## 2 квартал 2024
Сводные данные об аварийных отключениях в квартал по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, КВЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В.). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
10 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ТП | ТП-89 по ул. Школьная поселок Мстера Вяниковского района | 6 (6.3) | 2024-04-01 06:00 | 2024-04-01 14:50 | В | Вышел из строя силовой трансформатор ТМГ-100/6 | 8.8333 | ТП-89 |  |  | ч.с.-300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 60 |  | №4/1 от 01.04.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
5 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-16, ф.4 "Шибанкова",ул.Шибанкова д.152 | 0.22 | 2024-04-01 22:25 | 2024-04-01 23:00 | В | пожар в квартире в доме ул.Шибанкова д.42, отключали фидер "Шибанкова", ввод не снимали | 0.58333 | ТП-6, ф.4 "Шибанкова", отключен вводной рубильник дома, сообщено в обслуживающую компанию |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | ЖУАЗ, стр.21, 01.04.24 | 3.4.8.5 | 4.9 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-201 п.Першино, РУ-0,4кВ,ф.Скважина | 0.38 | 2024-04-02 06:30 | 2024-04-02 07:00 | В | Повреждение на питающей КЛ-0,4кВ, переведено на резервную линию | 0.5 | КЛ ул. 40 лет Октября д.34 |  |  | вод-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | Акт № 39 от 02.04.24 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. Тел. +7(49237)24904 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 7 ФЙ. Ул. Теремки | 0.38 | 2024-04-01 14:20 | 2024-04-01 15:30 | В | Механическое повреждение кл 0,4 кВ кабельной перемычки ул. Теремки д.24-д.26 сторонней организацией | 1.1667 | КЛ Ф. ул. Теремки |  |  | ч.с.-13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |  | 1.04.2024, стр 318 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
9 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-39, тр-р №2 | 10 (10.5) | 2024-04-02 14:30 | 2024-04-02 15:00 | В | сгорели 3 ВВ предохранителя на тр-р№2 ТП-39, тр-р выведен в ремонт, нагрузка переведена на тр-р №1 | 0.5 | ТП-39, тр-р №2 |  |  | ч.с.-6, ж.д.-2, уч.зав.-1, орг.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 59 |  | 02.04.24, стр.56 ОЖ, акт №5/2024 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП359, ул. Добросельская, 34 | 0.38 | 2024-04-02 08:50 | 2024-04-02 09:45 | В | Сгорел ПН-250А, неисправна КЛ-0,4 кВ ТП359 - ул. Добросельская, 34 (хоз. корпус ОДКБ) ввод-2 | 0.91667 | ТП 359 ф."ул. Добросельская, 34 (хоз. корпус ОДКБ) ввод-2" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 02.04.24, №72, стр.47 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 4 Ф. Ул. Кремлевская | 0.38 | 2024-04-02 14:00 | 2024-04-02 15:30 | В | Механическое повреждение кл 0,4 кВ кабельной перемычки ул. Кремлевская д.12-д.27 сторонней организацией | 1.5 | КЛ Ф. ул. Кремлевская |  |  | ч.с.-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  | 2.04.2024, стр 319 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП-46 Ф.1 | 0.38 | 2024-04-02 08:30 | 2024-04-02 15:30 | В | г.Лакинск Текстильщиков д.2 повреждение КЛ-0,4 кВ. от ТП-46 до ВРУ дома. Подключен по временной схеме СИПом-200 метров. | 7 | КЛ-0,4 кВ ф.1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | Акт №15 от 02.04.2024 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп. Бушланов О.Н. | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка фидер №1025 от РП №1 | 10 (10.5) | 2024-04-03 16:20 | 2024-04-03 17:00 | В | Падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны около КТП №3. | 0.66667 | ТП №18,101.141,91,3,Очистные сооружения. |  | м.у.-1,вод.-1. | ж.д.-2,ч.с.-50,орг.4 | 58 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 3 | 55 | 0 | 70 |  | акт расследования №16 от 3.04.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Мельничук Г.Н. тел.2-29-80 | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-72 Ф.4 | 0.38 | 2024-04-03 17:01 | 2024-04-03 22:20 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ. поребителя на скважину. Подключено по временной схеме с ТП-54. | 5.3167 | ВЛ Ф.4 |  |  | вод.-КНС | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | Акт №17 от 03.04.24 | 3.4.9.1 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 ф-Автосервис г.Судогда | 0.38 | 2024-04-03 17:34 | 2024-04-03 19:25 | В | обрыв магистрального провода | 1.85 | ВЛ чапаева |  |  | орг-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | №15 03.04.2024. лист.№31 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 ф Первомайская г.Судогда | 0.38 | 2024-04-03 21:05 | 2024-04-03 21:30 | В | КЗ магистральных проводов (ветер) | 0.41667 | ВЛ Ф- Первомайская |  |  | ч.с. 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 17 |  | №16 03.04.2024. лист.№31 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-33 ф-Парковая г.Судогда | 0.38 | 2024-04-03 21:15 | 2024-04-03 21:45 | В | КЗ магистральных проводов (ветер) | 0.5 | ВЛ Ф- Парковая |  |  | ч.с. 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 |  | №17 03.04.2024. лист.№31 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ф.1036 ПС " Октябрьская" | 10 (10.5) | 2024-04-03 14:55 | 2024-04-03 22:20 | В | аварийно откл. ф.№1036 ПС "Октябрьская", питание ТП переведено на ф.1007 ПС "Октябрьская" | 7.4167 | ТП-1,2,3,5,16.107 |  |  | ж.д.-39, ч.с.-263, кот.-2, шк.-1, д.с-2, маг-14, орг.-7, вод.-1, администрация-1 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 890 |  | Акт №40 от 03.04.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-43, РУ-0,4кВ яч.№3, ф.ул. Юбилейная | 0.22 | 2024-04-03 17:10 | 2024-04-03 23:05 | В | обрыв ввода в дом из-за сильного ветра | 5.9167 | ВЛ ул. Юбилейная, д.3 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №41 от 03.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-29, РУ-0,4кВ яч.№3, ф.ул. Денисенко | 0.38 | 2024-04-03 19:50 | 2024-04-03 22:50 | В | сгорела вставка ПН-250 из-за схлеста проводов | 3 | ВЛ ул. Денисенко, д. 24, 26, 28 |  |  | ж.д-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |  | Акт №42 от 03.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-11, РУ-0,4кВ яч.№5, ф.ул. Калинина | 0.38 | 2024-04-03 20:00 | 2024-04-04 02:10 | В | сгорела вставка ПН-250 из-за схлеста проводов | 6.1667 | ВЛ ул. Калинина, д. 59, 65, 84 |  |  | ж.д-1, ч.с.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |  | Акт №43 от 03.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-16, РУ-0,4кВ яч.№7, ф.ул. Пушкина | 0.38 | 2024-04-03 20:10 | 2024-04-04 03:10 | В | сгорела вставка ПН-250 из-за схлеста проводов | 7 | ВЛ ул. Пушкина, д. 2, 18, 23 |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | Акт №44 от 03.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11, РУ-10кВ яч.№23, ф.№12 | 10 (10.5) | 2024-04-04 03:15 | 2024-04-04 06:25 | В | аварийное отключение ВВ яч.23 ф.№12 с РТП11 из-за падения опоры ВЛ-10кВ, питание ТП переведено на ф 1026 ПС "Октябрьская" | 3.1667 | ТП-12,14,22,24,26,29,33,44, 53, 85, 91аб, 119 |  |  | ж.д-35, ч.с.-765, шк-1, д.с.-1, орг.-3, м.у.-1, кот.-1, маг.-3, ГРП-1 | 811 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 688 |  | Акт №45 от 04.04.24 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 0
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.105 | 10 (10.5) | 2024-04-03 13:30 | 2024-04-03 14:25 | В | ТППС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф 105.Неисправна КЛ 10 кВТП 15-ТП9 | 0.91667 | ТП 1,2,4,19,5,40,31,60,3,28,9,13,54,41,15,42 |  | КНС-3,котельная-1 школа-1 | орг-8,ч.с-300 | 318 | 0 | 10 | 308 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 200 |  | № 6, 26.03.2024 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-13 | 0.38 | 2024-04-03 13:50 | 2024-04-03 14:20 | В | загнивание опоры № 14, установка ж/б приставки | 0.5 | ТП-13 Ф-1 ВЛ |  |  | ч.с.-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 |  | 03.04.2024г., акт № 14 | 3.4.14 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Берково, ТП-750, ТП-753 (п.Артём) | 10 (10.5) | 2024-04-03 16:05 | 2024-04-03 23:03 | В | отключение в сетях МРСК | 6.9667 | ПС Берково ТП-750,753 ВЛ |  |  | м.у.-1, орг.-2, ч.с.-177 | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 78 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 03.04.2024г., акт № 15 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Берково, ТП-750, ТП-753 (п.Артём) | 10 (10.5) | 2024-04-04 02:45 | 2024-04-04 05:20 | В | отключение в сетях МРСК | 2.5833 | ПС Берково ТП-750,753 ВЛ |  |  | м.у.-1, орг.-2, ч.с.-177 | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 78 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 04.04.2024г., акт № 16 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 ТП530 | 6 (6.3) | 2024-04-03 12:45 | 2024-04-03 13:15 | В | РП19 от ТО отключился МВ 6кВ к ТП530: РПВ успешно - причина не установлена. | 0.5 | ТП530, ТП420, КТП158, КТП343, КТП186, КТП517, КТП194, ТП208, КТП54, КТП206, КТП473 |  | орг.-1 | орг.-9, ч.с.- 147 | 158 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 250 |  | 03.04.2024, №73 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 1 - ул. Строительная | 0.38 | 2024-04-03 12:40 | 2024-04-03 12:40 | В | Схлест проводов магистрали, сгорели вставки ПН-2, устранили. | 0 | ТП 29, ф. 1 - ул. Строительная |  |  | ч.с. - 5, орг. - 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  | № 628 ж.з. от 03.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 8 - ул. 2-я Линия ЛПХ | 0.38 | 2024-04-03 14:45 | 2024-04-03 16:10 | В | Обрыв проводов магистрали, устранили. | 1.4167 | ТП 27, ф. 8 - ул. 2-я Линия ЛПХ |  |  | ч.с. - 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  | № 630 ж.з. от 03.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЗРП ЗАО БЭЗ, ТП 1, ф. 19 - пос. Бавлены, ул. Вокзальная | 0.38 | 2024-04-03 15:10 | 2024-04-03 18:20 | В | Схлест проводов магистрали, сгорели вставки в мачтовом рубильнике, устранили. | 3.1667 | ЗРП ЗАО БЭЗ, ТП 1, ф. 19 - пос. Бавлены, ул. Вокзальная |  |  | ч.с. - 18, ж.д. - 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 |  | № 631 ж.з. от 03.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 1 - ул. Строительная | 0.38 | 2024-04-03 16:00 | 2024-04-03 19:50 | В | Упала опора, установили новую | 3.8333 | ТП 29, ф. 1 - ул. Строительная |  |  | ч.с. - 5, орг. - 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  | № 628-1 ж.з. от 03.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 13, ф. 2 - ул. Мира | 0.38 | 2024-04-03 16:10 | 2024-04-03 17:10 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 1 | ТП 13, ф. 2 - ул. Мира |  |  | ж.д. - 4, орг. - 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | № 632 ж.з. от 03.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 9 - ул. Зеленая, Мира, Кабельная | 0.38 | 2024-04-03 20:08 | 2024-04-03 22:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 1.8667 | ТП 32, ф. 9 - ул. Зеленая, Мира, Кабельная |  |  | ч.с. - 61, скз - 1 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 70 |  | № 634 ж.з. от 03.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 ВВ 6 кВ ф. 602 | 6 (6.3) | 2024-04-03 16:03 | 2024-04-03 17:45 | В | При прохождении неблагоприятного погодного фронта ( порывы ветра), на РП-4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 602 , после обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. Повреждение не обнаружено. | 1.7 | ТП 131, ТП 130, ТП 126, ТП 127 |  | КНС- 1, школа-1, д.с.-1 | ФАП-1, ж.д.- 39, ч.с.- 102, орг.- 7 | 152 | 0 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 272 |  | 03.04.2024, о.ж. л. 85,акт 01/04 | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС 110 кВ Гусь ВВ 6 кВ ф. 612 | 6 (6.3) | 2024-04-04 01:05 | 2024-04-04 02:15 | В | ПС 110 кВ Гусь от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 612 в сторону РП 6 кВ № 1 ф. 121. После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 6 кВ ф. 612 "Б" от ПС 110 кВ Гусь до РП 6 кВ № 1 ф. 121. | 1.1667 | ТП 34, ТП 1, ТП 12, ТП 47, ТП 29, ТП 70 Т-1, ТП 96, ТП 45, ТП 66, ТП 24, ТП 21, ТП 111, ТП 97, ТП 98, ТП 119. |  | кот.-3, скважины-3, школы-2, д.с.-4 | ж.д.-28, ч.с.-512, орг.-29 | 581 | 0 | 12 | 569 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 960 |  | 04.04.2024, о.ж. л. 85,акт 02/04 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ, ул. Вокзальная | 0.38 | 2024-04-03 10:00 | 2024-04-03 14:00 | В | Выгорел автомат из-за большого объема незаконных подключений к электросетям | 4 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 124.91 |  | №6, 04.04.2024 | 3.4.8 | 4.10 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2024-04-03 14:30 | 2024-04-03 18:34 | В | Аварийное отключение ф. 1011 ПС "Базовая". Причина неисправность в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 4.0667 | ТП-4 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-70, орг.-6, жит.-528 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 96.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №7, 03.04.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2024-04-03 16:30 | 2024-04-03 18:30 | В | Обрыв проводов из-за сильных порывов ветра | 2 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.68 |  | №8, 04.04.2024 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.1 ВЛ-0,4кВ ф.3 | 0.38 | 2024-04-03 16:40 | 2024-04-03 17:20 | В | Обрыв проводов из-за сильных порывов ветра | 0.66667 | КТП-7.1 ВЛ-0,4кВ ф.2,3,8 |  |  | орг.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19.38 |  | №9, 04.04.2024 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19 ТП 778, ТП26 - ТП778 | 6 (6.3) | 2024-04-04 17:10 | 2024-04-04 18:20 | В | РП19 от МТЗ отключился МВ-6кВ к ТП778: неисправна КЛ 6кВ ТП26 - ТП778 секц.фид. 609 | 1.1667 | ТП778, ТП26, ТП101, ТП537, ТП7, ТП144, ТП551 |  | кот.-1, орг.-1 | д.с.-1, ж.д.-15, орг.-25 | 42 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 350 |  | 04.04.2024, №74, стр.34 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19 / ТП307, ПС Западная - ТП307 ф.609 | 6 (6.3) | 2024-04-04 20:05 | 2024-04-04 20:30 | В | ПС Западная от ТО отключился МВ-6кВ ф.609: неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - ТП 307 ф.609 | 0.41667 | РП19, ТП539, ТП244, ТП778, ТП592, ТП288, ТП179, ТП240, ТП448, ТП88, ТП37, ТП420 |  | орг.-2, кот.-1 | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-43, орг.-19 | 66 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1200 |  | 04.04.2024, №75, стр.34 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП497, ул. 850-летия, 7А | 0.38 | 2024-04-05 01:10 | 2024-04-05 01:40 | В | ТП497 отключился ВА-1000А секции Т-1: причина не установлена | 0.5 | ТП497 РУ-0,4кВ секц. Т-1 |  |  | д.с.-1, ж.д.-8, орг.-7 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 |  | 05.04.2024, №76, стр.34 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-17, РУ-0,4кВ, ф.Поликлинника | 0.38 | 2024-04-04 13:00 | 2024-04-04 14:30 | В | сгорел предохранитель ПН-250 | 1.5 | ВЛ ул. Дзержинского д.1 |  |  | больница-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | Акт №46 от 04.04.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-58, РУ-0,4кВ, ф.ул. Магистральная | 0.38 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 16:00 | В | оплавились жилы СиПа 2х16 ( времянка) | 7 | ВЛ ул. Магистральная д.11, д.5-а |  |  | Ж.д.-1, ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | Акт №47 от 04.04.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 1
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 6 - ул. Комарова, 35 | 0.38 | 2024-04-04 08:10 | 2024-04-04 13:40 | В | Отгорел провод в зажиме на вводе, устранили | 5.5 | ТП 20, ф. 6 - ул. Комарова, 35 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 01 ж.з. от 04.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 2024-04-04 16:30 | 2024-04-04 17:10 | В | Птица на ЛР-10 кВ отгорел шлейф на 1 опоре,нагрузка по 2 СШ -10кВ РП-2 переведена на ф.125"Ундол" | 0.66667 | ТП-159,72,155,54,29,20,126,137,19,31 |  |  | ж.д.-28,орг.-27, кот.-1, вод..-2, | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 57 | 1 | 500 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | акт №18 от 04.04.24 г. | 3.4.10 | 4.13 | 2 | 2 | дисп Камышев С.А. С.А. тел.2-29-80 | 0
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 2024-04-04 16:30 | 2024-04-04 19:44 | В | Птица на ЛР-10кВ,отгорел шлейф на 1 опоре,восстановлено. | 3.2278 | ТП-126,137,19,31 |  |  | ж.д.-8,орг.-17, кот.-1, вод-1 | 28 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 300 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | акт №18 от 04.04.24 г. | 3.4.10 | 4.13 | 2 | 2 | дисп Камышев С.А. С.А. тел.2-29-80 | 0
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС 110 кВ Заозёрная ВВ 10 кВ ф. 1028 | 10 (10.5) | 2024-04-07 03:40 | 2024-04-07 04:20 | В | ПС 110 кВЗаозёрная от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 1028 в сторону РП 10 кВ № 0 ф. 207. После проверки КЛ 10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 10 кВ ф. 1028 "А" от ПС 110 кВ Заозёрная до РП 10 кВ № 2 ф. 207. | 0.66667 | ТП 74; ТП 117 Т-2; ТП 118 Т-2; ТП 72 Т-1; ТП 147 Т-1. |  | котельная-1, КНС-1, д.с.-2, больница-1. | ж.д.-23, орг.-18 | 46 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1336 |  | 07.04.2024, о.ж. л. 87,акт 03/04 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ф.1036 ПС " Октябрьская" | 10 (10.5) | 2024-04-07 17:51 | 2024-04-07 19:05 | В | аварийно откл. ф.№1036 ПС "Октябрьская" | 1.2333 | ТП-107 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | Акт №48 от 07.04.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ф.1036 ПС " Октябрьская" | 10 (10.5) | 2024-04-08 00:05 | 2024-04-08 01:11 | В | аварийно откл. ф.№1036 ПС "Октябрьская" | 1.1 | ТП-107 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | Акт №49 от 08.04.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1009 от РП-3 | 10 (10.5) | 2024-04-07 21:20 | 2024-04-07 22:15 | В | Отключение Ф-1009 от МТЗ на РП-3. ТП-37 отгорел шлейф, восстановлен. | 0.91667 | ТП-83, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 65. |  |  | 39 ж.д, 100 ч.с, 3 д.с, 1 д.д, 6 орг. | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 900 |  | Акт № 19 от 07.04.24 | 3.4.13 | 4.11 | 2 | 2 | дисп. Бушланов О.Н. | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ключилась 3 СШ-6кВ, ПС Тракторная - РП5 ф.669 к.А, ПС Тракторная - РП17 ф.667 к.Б | 6 (6.3) | 2024-04-07 05:58 | 2024-04-07 06:11 | В | ПС Тракторная аварийно отключилась 3 СШ-6кВ. Неисправность не уточнена. Обнаружены отключившиеся от ТО ВВ-6кВ ф.669 и ф.667 | 0.21667 | РП5, ТП99, ТП267, ТП192, ТП258, ТП328, ТП139, ТП146, ТП277, ТП593, ТП11, ТП106, ТП50, ТП214, ТП224, ТП62, ТП361, РП17, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП512, КТП482, ТП151, РП21, ТП399, ТП439, ТП538, ТП501, ТП114, ТП502, ТП722, ТП712 |  | м.у-1, орг.-1 ж.д.-13, орг.-9 | шк.-1, д.с.-3, орг.- 39, ж.д.-45, ч.д.-82, м.у.-1 | 196 | 1 | 23 | 171 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1 | 1720 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 07.04.2024, №77, стр.36 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ключилась 3 СШ-6кВ, ПС Тракторная - РП5 ф.669 к.А, ПС Тракторная - РП17 ф.667 к.Б | 6 (6.3) | 2024-04-07 05:58 | 2024-04-07 06:34 | В | ПС Тракторная аварийно отключилась 3 СШ-6кВ. Неисправность не уточнена. Обнаружены отключившиеся от ТО ВВ-6кВ ф.669 и ф.667 | 0.6 | РП5, ТП99, ТП267, ТП192, ТП258, ТП328, ТП139, ТП146, ТП277, ТП593, ТП11, ТП106, ТП50, ТП214, ТП224, ТП62, ТП361, РП17, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП512, КТП482, ТП151 |  | м.у-1, орг.-1 ж.д.-13, орг.-9 | шк.-1, д.с.-2, орг.- 24, ж.д.-22, ч.д.-82, м.у.-1 | 156 | 1 | 23 | 132 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 850 |  | 07.04.2024, №78, №79 стр.36 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ключилась 3 СШ-6кВ, ПС Тракторная - РП5 ф.669 к.А, ПС Тракторная - РП17 ф.667 к.Б | 6 (6.3) | 2024-04-07 05:58 | 2024-04-07 06:49 | В | ПС Тракторная аварийно отключилась 3 СШ-6кВ. Неисправность не уточнена. Обнаружены отключившиеся от ТО ВВ-6кВ ф.669 и ф.667 | 0.85 | РП17, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП512, КТП482, ТП151 |  | ж.д.-13,орг.-9 | ж.д.-15, д.с.-1, орг.-9 | 35 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 420 |  | 07.04.2024, №78, №79 стр.36 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.638 РП23 ТП455, ТП454 - ТП584 | 6 (6.3) | 2024-04-07 23:40 | 2024-04-08 00:40 | В | РП23 от ТО отключениился МВ-6кВ к ТП455: неисправна КЛ-6кВ ТП454 - ТП584 ф.638 | 1 | ТП455, ТП529, ТП454, ТП584, ТП451, ТП527, ТП447, ТП467, ТП223, ТП222, ТП307 |  | кот.-2 | шк.-1, д.с- 3, орг.-12, ж.д.-22 | 40 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1100 |  | 08.04.2024, №80, стр.38 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-55, РУ-0,4кВ, ф.ул. Свобода д.5 | 0.38 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 10:30 | В | Подгорели контакты РПС-250 | 1.5 | ВЛ ул. Свобода, д.5 |  |  | Ж.д.-1, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | Акт №50 от 08.04.24 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-26, РУ-0,4кВ, ф.ул. Пролетарская | 0.38 | 2024-04-08 14:00 | 2024-04-08 14:30 | В | Подгорели контакты ПУ "Матрица" | 0.5 | ВЛ ул.Пролетарскаяа, д.77 |  |  | ч.с.-1, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №51 от 08.04.24 | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 1
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ПС "Восточная", ф.694, РП-5, ЦРП-3, ф.55 | 6 (6.3) | 2024-04-08 17:20 | 2024-04-08 19:35 | В | "Земля" на ПС "Восточная" откл. Ф.694, ф.55 на ЦРП-3, включены. Неисправность в сетях ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» | 2.25 | ф.694, ТП-210, 100, 131, ТП-204 (абонентская), ф.55, ТП-21, 90, 8 |  | кот.-2, д.с.-1 | ж.д.-16, ч.с.- 385, академия-1 | 409 | 0 | 6 | 402 | 0 | 0 | 0 | 408 | 1 | 732 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 08.04.2024, №43 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | РП-5, ф.694 | 6 (6.3) | 2024-04-08 20:35 | 2024-04-08 20:50 | В | Отключился ВВ ф.694 на РП-5, включен. Причина отключения не выявлена. | 0.25 | ф.694, ТП-210, 100, 131, ТП-204 (абонентская) |  | кот.-1 | ж.д.-16, ч.с.-37 | 55 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 375 |  | 08.04.2024, №44 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 10:00 | В | Отсутствует 1 фаза на ВЛИ 0,4кВ: СИП из-за постоянных незаконных подключений к электросетям испорчен прокалывающими зажимами (перекусили фазу). Прогноз включения 10.04.2024 10:00:00 | 11 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 п. Городищи |  |  | ч.с.-71, жит.-142 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 46.02 |  | №10, 10.04.2024 | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП679, ТП611 - ТП613 | 10 (10.5) | 2024-04-09 15:05 | 2024-04-09 18:10 | В | РП30 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП679: неисправна КЛ-10кВ ТП611 - ТП613 ф.Ю-1 | 3.0833 | ТП679, ТП649, ТП613, ТП611, ТП612, ТП638, ТП650, ТП608, ТП664, ТП604, ТП601, ТП642, ТП651, ТП603, ТП605 | орг.-1 | м.у.-1, кот.-2 | шк.-2, д.с.-2, орг.-18, ж.д.-27, ч.с.-54 | 107 | 0 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1200 |  | 09.04.2024, №81, стр.40 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618, ВЛ-10кВ КТП СНТ | 10 (10.5) | 2024-04-09 15:05 | 2024-04-09 17:20 | В | ТП685 для отыскания ОЗЗ отключили ВН к КТП СНТ/ ТП610: неисправна ВЛ-10кВ ТП685-КТП СНТ/ТП610 | 2.25 | 6 КТП СНТ, ТП610 |  |  | орг.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 250 |  | 09.04.2024, №82, стр.40 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.6 РП2 ТП23, ТП380 - ТП383; РП2 - ТП23 | 6 (6.3) | 2024-04-10 02:33 | 2024-04-10 03:10 | В | ПС Владимир-Тяговая от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф.6: неисправны КЛ-6кВ РП2 - ТП23 ф.6 и КЛ-6кВ ТП380 - ТП383 (абонентский) | 0.61667 | РП2, ТП801, ТП190, ТП743, ТП46, ТП105, ТП92, ТП536, ТП564, ТП196, ТП576, ТП236, ТП520, ТП8, ТП39, ТП295, ТП135, ТП30, ТП48, ТП398, ТП80, ТП422, ТП166, ТП23, ТП127, ТП197, ТП380, ТП383, ТП484, ТП4, ТП780 |  | орг.-9, кот.-2 | орг.-38, ж.д.-62, ч.с.-74 | 185 | 7 | 4 | 174 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1300 |  | 10.04.2024, №83 и №83, стр. 41 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел.45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.6 РП2 ТП23, ТП380 - ТП383; РП2 - ТП23 | 6 (6.3) | 2024-04-10 02:33 | 2024-04-10 06:47 | В | ПС Владимир-Тяговая от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф.6: неисправны КЛ-6кВ РП2 - ТП23 ф.6 и КЛ-6кВ ТП380 - ТП383 (абонентский) | 4.2333 | ТП23, ТП127, ТП197, ТП380, ТП383, ТП484, ТП4, ТП780 |  | орг.-2, кот-1 | орг.-12, ж.д.-18, ч.с.-34 | 67 | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 350 |  | 10.04.2024, №83 и №83, стр. 41 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел.45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП606, КЛ-10кВ ТП603 ТП606 | 10 (10.5) | 2024-04-10 15:30 | 2024-04-10 16:15 | В | ТП604 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП606 (секц.фид.110): Неисправна КЛ-10кВ ТП603 к ТП606 | 0.75 | ТП606, ТП607, ТП605, ТП603, ТП602 |  | м.у.-1, кот.-1, вод.-1 | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-20, орг.-7 | 32 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 500 |  | 10.04.24, №85, стр.43 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Молодежная, 71 | 0.38 | 2024-04-10 20:55 | 2024-04-10 21:50 | В | Окисление на вводе, устранили | 0.91667 | ТП 62, ф. 5 - ул. Молодежная, 71 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 06 ж.з. от 10.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 224 в сторону ТП 64 | 10 (10.5) | 2024-04-10 12:00 | 2024-04-10 14:25 | В | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 224 в сторону ТП 64. После проверки КЛ 10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 10 кВ от ТП 91 до ТП 9 ; КЛ 10 кВ от ТП 62 до ТП 85 ( не согласованные земляные работы посторонних лиц). | 2.4167 | ТП 64, ТП 61 Т-2, ТП 90, ТП 91, ТП 9, ТП 41 Т-2, ТП 85, ТП 62 Т-2. |  | котельная-1, школа-1, больница-1. | х.д.-29, ч.с.-154, орг.-21 | 207 | 0 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 827 |  | 10.04.2024, о.ж. л. 90,акт 04/04 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 0
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | КЛ | ТП-195, ф.5, ул. Строителей д. 39/1 | 0.38 | 2024-04-12 08:00 | 2024-04-12 13:10 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ, электрический пробой | 5.1667 | ТП-195, ф.5, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 12.04.2024, стр.250, АЖ, №45 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | КЛ | РП-4, ф.666 | 6 (6.3) | 2024-04-13 20:35 | 2024-04-13 21:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-140 до ТП-145, электрический пробой | 0.91667 | ф.666, ТП-114 (ТМ-1), 145 |  |  | ж.д.-1, орг.-15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 75 |  | 13.04.2024, №46 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105, РП28 - ТП 609 | 10 (10.5) | 2024-04-13 00:20 | 2024-04-13 01:00 | В | РП28 отключился ВВ к ТП609 от ТО, неисправна КЛ - 10 кВ ТП609 - ТП648 | 0.66667 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685 |  | м.у.-1, кот-1, КНС-1 | ж.д.-4, ч.с.-83, орг.-5 | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 200 |  | 13.04.24, №86, стр.46 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.100 | 10 (10.5) | 2024-04-13 01:08 | 2024-04-13 01:10 | В | ПС Юрьевец отключился МВ к ф.100, неисправна КЛ - 10 кВ ПС Юрьевец ф.100 | 0.033333 | ТП601, ТП603, ТП604, ТП605, ТП642, ТП651, ТП602, ТП664, ТП608, ТП611, ТП638, ТП650 |  | м.у.-1, кот.-1, | ж.д.-16, ч.с.-54, орг.-18, шк.-2, д.с.-1 | 93 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 550 |  | 13.04.24, №87, стр.46 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП17 до ТП-23 | 6 (6.3) | 2024-04-13 19:35 | 2024-04-13 20:35 | В | ВЛ-6 кВ выведена в ремонт | 1 | ТП-23, ТП-30, ТП-42, ТП-7, ТП-17, ТП-40 |  |  | ч.с.-800, орг.-2, | 802 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 360 |  | №4/2 от 13.04.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.14 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
7 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-57 | 6 (6.3) | 2024-04-15 07:30 | 2024-04-15 08:45 | В | КЛ-6 кВ выведена в ремонт | 1.25 | ТП-57, ТП-22, ТП-85, ТП-7, ТП-молоко |  |  | ч.с.-600, орг.-2, | 602 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 340 |  | №4/3 от 15.04.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол ф.101 | 10 (10.5) | 2024-04-15 18:35 | 2024-04-15 19:30 | В | Пробой кабельной воронки Ф.101 на ОП.№1. Нагрузка переведена на Ф.102 | 0.91667 | ТП 1,2,3,18,60,80,90,91,101, ТП очистные,55,56,6,7,42, 44,47,59,40,115,51,86,92, 50. |  | шк.-1,м.у.-1. | ж.д.-50,ч.с.-140,орг.-15,д.с.-3,вод.кнс.-1. | 209 | 0 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 500 |  | Акт №20 от 15.04.24 | 3.4.13.3 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | 2РУ-10кВ, яч.24,ввод ф.1026 ПС"Октябрьская" | 10 (10.5) | 2024-04-15 09:40 | 2024-04-15 11:05 | В | аварийно откл. ВВ-10кВ яч.24 2РУ-10кВ | 1.4167 | ТП-86,87,34,59,45,10,95,4,51,28,47,52. |  |  | ж.д.-20,ч.с.412,кот.-2,.маг-6,орг.-6,д.с.-1. | 447 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 300 |  | Акт №52 от 15.04.24. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-14, ф.№12 | 10 (10.5) | 2024-04-16 02:35 | 2024-04-16 06:00 | В | аварийно откл. ВВ-10кВ яч.1 отход на ТП-12 | 3.4167 | ТП-12, 22, 26, 29, 53, 85 |  |  | ж.д.-31,ч.с.-429,кот.-1,маг-3, д.с.-1, м.у.-1 | 466 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 270 |  | Акт №53 от 16.04.24. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
11 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП ЗАО БЭЗ, ТП 1, ф. 19 - пос. Бавлены, ул. Вокзальная, 3 | 0.38 | 2024-04-15 18:40 | 2024-04-15 19:15 | В | Сбросил автоматический выключатель в щите учета, включил, успешно | 0.58333 | ЦРП ЗАО БЭЗ, ТП 1, ф. 19 - пос. Бавлены, ул. Вокзальная |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 08 ж.з. от 15.04 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
11 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП ЗАО БЭЗ, ТП 1, ф. 19 - пос. Бавлены, ул. Вокзальная, 3 | 0.38 | 2024-04-15 20:10 | 2024-04-15 20:20 | В | Сбросил автоматический выключатель в щите учета, включил, успешно | 0.16667 | ЦРП ЗАО БЭЗ, ТП 1, ф. 19 - пос. Бавлены, ул. Вокзальная |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 09 ж.з. от 15.04 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
9 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.110 | 10 (10.5) | 2024-04-16 08:50 | 2024-04-16 09:55 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф.110 При производстве земляных работ сторонней организацией поврежден кл.10 кВ ТП 50-ТП57 | 1.0833 | ТП 14А,37А,38А,39А,48А,67А,21А,22А,23А,24А,25А,27А,36,6,58,50,62,70,63, |  | КНС-2,котельная-1 д.с-2 водозабор-1 | орг.-30 чс.-250 | 292 | 0 | 12 | 280 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 300 |  | № 4, 16.04.2024 | 3.4.8.1. | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.школа №2 | 0.38 | 2024-04-16 10:30 | 2024-04-16 11:15 | В | обрыв проводов ВЛ-0,4кВ при выгрузке стройматериалов | 0.75 | ВЛ начальная школа №2 |  |  | школа-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | № 54, 16.04.2025 | 3.4.8.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.тел. 2-49-04 | 0
6 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-ВСО | 10 (10.5) | 2024-04-17 05:20 | 2024-04-17 11:00 | В | В 05:20 на ТП-110/10 кВ появилось ОЗЗ, заработал ЗРОМ 4 с.ш. 10 кВ. При отключении к.44 ОЗЗ пропало. На ЦРП-2 на повреждении КЛ-10 кВ от ЦРП-2, к.16 до ТП-ВСО. | 5.6667 | ТП-ВСО |  |  | ООО РИК, ИП Трофимова | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.5 |  | №1, 17.04.2024 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | инженер Малашин В.В. (49254) 31577 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | КЛ | ПС "КЭЗ", ф.637 | 6 (6.3) | 2024-04-17 14:35 | 2024-04-17 15:45 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-128 до ТП-59 при земляных работах сторонней организацией, электрический пробой | 1.1667 | ф.637, ТП-23а, 156 (ТМ-1), 192, 128, 59, КЛ | д.с.-1, кот.-2, м.у.-1 |  | ж.д.-7, ч.с.-54, орг.-15 | 84 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 540 |  | 17.04.2024, №47 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 0
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП475, ТП153 - ТП770 | 10 (10.5) | 2024-04-18 15:36 | 2024-04-18 17:25 | В | РП20 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП475: неисправна КЛ 10кВ ТП153 - ТП770 | 1.8167 | ТП475, ТП344, ТП768, ТП766, ТП767, ТП769, ТП770, ТП153, ТП177 |  | кот.-1, шк.-1 | ж.д-16, ч.с.-19, д.с.-2, орг.-20 | 59 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 390 |  | 18.04.2024, № 88, стр.51 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 2 - ул. Вокзальная (гаражи вневедомственной охраны) | 0.38 | 2024-04-18 13:10 | 2024-04-18 14:45 | В | Окисление фазного провода на опоре №19. Устранили. | 1.5833 | ТП 1, ф. 2 - ул. Вокзальная (гаражи вневедомственной охраны) |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 10 ж.з. от 18.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 107, ф. 7 - ул. Мира, д.17 (м-н Снежанна) | 0.38 | 2024-04-18 17:10 | 2024-04-18 18:10 | В | Сгорела плавкая вставка ПН-2 фаза "А". Заменили. | 1 | ТП 107, ф. 7 - ул. Мира, д.17 (м-н Снежанна) |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 11 ж.з. от 18.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-7 Ф-23 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-04-19 14:23 | 2024-04-19 14:40 | В | отключение защитой МТЗ-1 Ф-23 от РП-1, причина отключения электропробой КЛ-0,4 кВ Ф-15 от ТП-7 до ул.Смурова д.10 в ТП-7 РУ-0,4 кВ Щит 5 | 0.28333 | РП-1 Ф-23 ТП-18,7,36 КЛ | м.у.-1 |  | орг.-46, кот.-1, д.с.-1, ж.д.-27, ч.с.-16 | 92 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 628 |  | 19.04.2024г., акт № 17 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-7 Ф-23 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-04-19 14:23 | 2024-04-19 15:12 | В | отключение защитой МТЗ-1 Ф-23 от РП-1, причина отключения электропробой КЛ-0,4 кВ Ф-15 от ТП-7 до ул.Смурова д.10 в ТП-7 РУ-0,4 кВ Щит 5 | 0.81667 | РП-1 Ф-23 ТП-7,36 КЛ |  |  | орг.-26, д.с.-1, ж.д.-21 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 426 |  | 19.04.2024г., акт № 17 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-7 РУ-0,4 кВ СШ-1 | 0.38 | 2024-04-19 14:23 | 2024-04-19 16:50 | В | электропробой КЛ-0,4 кВ Ф-15 от ТП-7 до ул.Смурова д.10 в ТП-7 РУ-0,4 кВ Щит 5, замена рубильников Р-2, Р-4 | 2.45 | ТП-7 Т-1 |  |  | орг.-6, д.с.-1, ж.д.-6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 144 |  | 19.04.2024г., акт № 17 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 2024-04-19 15:40 | 2024-04-19 21:25 | В | отключение защитой МТЗ-1 Ф-1001 ПС "Второво" от РА-1, причина отключения электропробой КЛ-10 кВ спуск на ТП-7(795) | 5.75 | ВЛ РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 |  | 19.04.2024г., акт № 18 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 ТП-7(795) | 10 (10.5) | 2024-04-19 15:40 | 2024-04-20 15:24 | В | электропробой КЛ-10 кВ спуск на ТП-7(795) | 23.7333 | ТП-795 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 19.04.2024г., акт № 18 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Берково, ТП-750, ТП-753 (п.Артём) | 10 (10.5) | 2024-04-21 14:15 | 2024-04-21 14:53 | В | отключение в сетях МРСК | 0.63333 | ПС Берково ТП-750,753 ВЛ |  |  | м.у.-1, орг.-2, ч.с.-177 | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 78 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 21.04.2024г., акт № 19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-24 РУ-0,4 кВ СШ-2 | 0.38 | 2024-04-21 16:35 | 2024-04-21 17:00 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-24, срабатывание вводного автомата СШ-2 | 0.41667 | ТП-24 РУ-0,4кВ СШ-2 |  | кот.-1, орг.-1, вод.-1 | ж.д.-2, орг.-11 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 84 |  | 21.04.2024г., акт № 20 | 3.4.12 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4 кВ СШ-2 Ф-3 | 0.38 | 2024-04-21 16:35 | 2024-04-21 19:04 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-24 | 2.4833 | ТП-24 Ф-3 |  | кот.-1, орг.-1, вод.-1 | ж.д.-1, орг.-9 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 56 |  | 21.04.2024г., акт № 20 | 3.4.12 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
10 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск фидер №125 от РП№2 | 10 (10.5) | 2024-04-19 16:00 | 2024-04-19 17:20 | В | Падение ветки на ВЛ-10 кВ,устранено. | 1.3333 | КТП №108,154 |  | кот.-1,шк.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |  | акт расследования №21 от 19.04.24 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. тел 2-29-80 | 1
10 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол ф.103 | 10 (10.5) | 2024-04-20 12:20 | 2024-04-20 13:45 | В | Повреждение КЛ-10 кВ отпайка к ТП №31,нагрузка переведена на Ф-125 | 1.4167 | ТП- 61,20,29,54,72,159,155,158,19,126 |  |  | ж.д.-12,ч.с.-30,орг.-14, д.с.-2,вод.кнс.-1. | 60 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 3 | 56 | 1 | 70 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | акт №22 от 20.04.24 г. | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Петрова О.А.. тел 2-29-80 | 1
10 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол ф.103 | 10 (10.5) | 2024-04-20 12:20 | 2024-04-20 19:36 | В | Повреждение КЛ-10 кВ отпайка к ТП №31,восстановлен. | 7.2667 | ТП-31 |  |  | ж.д.-1орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | акт №22 от 20.04.24 г. | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Петрова О.А.. тел 2-29-80 | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск фидер №1005 от РП-3. | 10 (10.5) | 2024-04-21 11:20 | 2024-04-21 11:55 | В | Падение ветки на ВЛ-10 кВ у ТП-39,устранено. | 0.58333 | тп-39, 52, 21, 22, 23, 43,156, 157 |  |  | ж.д.-12, д.с.-1,ч.с.-775,орг.-10. | 799 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 798 | 1 | 850 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | акт №23 от 21.04.24 г. | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-19, РУ-0.4кВ,яч.-11. | 0.38 | 2024-04-19 14:35 | 2024-04-19 17:20 | В | Упали две опоры из-за сильного порыва ветра. | 2.75 | ВЛ ул.:Малая Колхозная,Колхозная,Гастелло,Рыженкова,Суворова,,Больничный проезд. |  |  | ч.с.-52. | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 24 |  | Акт №55 от 19.04.24. | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А. В. тел. 2-49-04 | 0
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-24, РУ-0.4кВ,яч.-11. | 0.38 | 2024-04-19 14:30 | 2024-04-19 19:00 | В | Упала опора из-за сильного порыва ветра. | 4.5 | ВЛ Ул.Горького,Чкалова,Кирова. |  |  | ч.с.-.36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 14 |  | Акт №56 от 19.04.24. | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А. В. тел. 2-49-04 | 0
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | мкр. КР.Октябрь ТП-5, РУ-0.4кВ | 0.38 | 2024-04-19 18:40 | 2024-04-19 21:30 | В | Отключение группового автомата в результате схлеста проводов из-за сильного порыва ветра. | 2.8333 | ВЛ ул. Пушкина, Свердлова, Октябрьская, Фрунзе, |  |  | ч.с.-1, ж.д.-26, орг.-6, м.у.-1, вод.-1, маг.-7, администрация-1 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 143 |  | Акт №57 от 19.04.24. | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А. В. тел. 2-49-04 | 0
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-20, РУ-0.4кВ, ф.ул.Зеленоградная | 0.38 | 2024-04-19 18:50 | 2024-04-19 22:25 | В | Отключение автомата ВА-250 в результате схлеста проводов из-за сильного порыва ветра. | 3.5833 | ВЛ ул. Зеленоградная |  |  | ч.с.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |  | Акт №58 от 19.04.24. | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А. В. тел. 2-49-04 | 0
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-13, РУ-0.4кВ, ф.ул.Томаровича | 0.38 | 2024-04-19 21:10 | 2024-04-19 23:25 | В | Схлест проводов из-за сильного порыва ветра. | 2.25 | ВЛ ул. Томаровича |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 |  | Акт №59 от 19.04.24. | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А. В. тел. 2-49-04 | 0
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-20, РУ-0.4кВ, ф.ул.Зеленоградная | 0.38 | 2024-04-20 00:10 | 2024-04-20 00:45 | В | Отключение автомата ВА-250 в результате схлеста проводов из-за сильного порыва ветра. | 0.58333 | ВЛ ул. Зеленоградная |  |  | ч.с.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |  | Акт №60 от 20.04.24. | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А. В. тел. 2-49-04 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2024-04-21 12:23 | 2024-04-21 14:45 | В | Схлест проводов ВЛ-10кВ из-за сильных порывов ветра | 2.3667 | КТП-20, КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-197, орг.-23, шк.-1, вод.-1, кнс-1, кот.-3, жит.-1018 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 413.5 |  | №11, 19.04.2024 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 ВВ 6 кВ ф. 120 неполнофазный режим, ртключили от ручного управления. | 6 (6.3) | 2024-04-19 08:25 | 2024-04-19 10:30 | В | РП-1 ВВ 6 кВ ф. 120 неполнофазный режим, ртключили от ручного управления. После проверки КЛ -6 кВ , все потребители были запитаны. На повреждении КЛ-6 кВ от РП-1 ф. 120 до ТП 28. | 2.0833 | ТП 96, ТП 45, ТП 66, ТП 24, ТП 21, ТП 111, ТП 97, ТП 98, ТП 119. |  | КНС-3; д.с.-1. | ж.д.-16; ч.с.- 344; орг.- 9. | 373 | 0 | 4 | 369 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 415 |  | 19.04.2024, о.ж. л. 97, акт 05/04 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 0
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 от 2 ступени МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 114 | 6 (6.3) | 2024-04-19 08:25 | 2024-04-19 13:00 | В | РП-1 от 2 ступени МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 114. После проверки КЛ-6 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ-6 кВ ТП 19 до ТП 69. | 4.5833 | ТП 16, ТП 113 Т-2, ТП 31, ТП 19, ТП 70 Т-2, ТП 69, ТП 3, ТП 68, ТП 52. |  | котельная-3, КНС-2, школа-2,д.с.-1. | ж.д.-17; ч.с.- 526; орг.- 25. | 576 | 0 | 8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 806 |  | 19.04.2024, о.ж. л. 97, акт 06/04 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от ОЗЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 223 | 10 (10.5) | 2024-04-20 19:00 | 2024-04-20 21:10 | В | РП-2 от ОЗЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 223. После проверки КЛ 10 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 10 кВ ТП26 ТП 11. | 2.1667 | ТП 17, ТП 87 Т-2, ТП 11, ТП 65 Т-1, ТП 48 Т-2, ТП 32, ТП 46, ТП 145, ТП 92. |  | ЦТП-1, КНС-1, школа-1, д.с.-2. | ж.д.-13; ч.с.- 178; орг.- 20. | 216 | 0 | 5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 730 |  | 20.04.2024, о.ж. л. 100, акт 07/04 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2024-04-20 23:45 | 2024-04-21 00:10 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 0.41667 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 18 20.04.2024. лист.№153 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 1,г.Судогда Ф-ул. Связь | 0.38 | 2024-04-19 21:47 | 2024-04-20 11:45 | В | падение опоры ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 13.9667 | ВЛ фид.Связь |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | № 19 19.04.2024. лист.№32 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.15 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 1, п.Андреево Ф-ул. Почтовая | 0.38 | 2024-04-19 23:50 | 2024-04-19 23:57 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.11667 | ВЛ фид.Почтовая |  |  | ч.с.-24. МКД-4 детсад | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 61 |  | № 20 19.04.2024. лист.№32 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 3, п.Андреево Ф-ул. Советская | 0.38 | 2024-04-21 13:30 | 2024-04-21 14:35 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 1.0833 | ВЛ фид.Советская |  |  | ч.с.-11.орг-4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 42 |  | № 21 21.04.2024. лист.№32 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
13 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-46 | 6 (6.3) | 2024-04-19 16:20 | 2024-04-19 17:35 | В | КЛ выведена в ремонт из-за пробоя изоляции | 1.25 | ТП-16, ТП-46 | кот.-1 |  | ж.д.-9, д.с.-1 ,орг.-5 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 250 |  | №4/4 от 19.04.24, запись в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ПС "Восточная", ф.672, РП-5, ф.694 | 6 (6.3) | 2024-04-20 01:30 | 2024-04-20 03:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ПС "Восточная" до ЦРП-2 ф.672, электрический пробой. Отключился ВВ ф.694 на РП-5, включен. Причина отключения не выявлена. | 1.5 | ф.672, ТП-170, 13, 213, 211, 121, 146, 122, ТП-247 (ТМ-1), ф.694, ТП-210, 100, 131, ТП-204 (абонентская), КЛ | кот.-5, м.у.-1, д.с.-4 |  | ж.д.-93, ч.с.-71 | 184 | 0 | 10 | 174 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 975 |  | 20.04.2024, №48 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 26, ф. 15 - ул. Темкина, д.5 | 0.38 | 2024-04-19 17:10 | 2024-04-19 19:35 | В | Повредился подвод к дому. Перезаделали. | 2.4167 | ТП 26, ф. 15 - ул. Темкина, д.5 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 15 ж.з. от 19.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 19 - пос.Бавлены, ул. Вокзальная, ул.Станционная | 0.38 | 2024-04-19 18:55 | 2024-04-20 00:40 | В | Сгорела плавкая вставка ПН-33 в мачтовом рубильнике на опоре. Заменили. | 5.75 | ТП 1, ф. 19 - пос.Бавлены, ул. Вокзальная, ул.Станционная |  |  | ч.с.-17, орг. - 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 |  | № 19 ж.з. от 19.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 19 - пос.Бавлены, ул. Вокзальная | 0.38 | 2024-04-21 17:40 | 2024-04-21 18:00 | В | Сгорела плавкая вставка ПН-33 в мачтовом рубильнике на опоре. Заменили. | 0.33333 | ТП 1, ф. 19 - пос.Бавлены, ул. Вокзальная |  |  | ч.с.-17, орг. - 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 |  | № 20 ж.з. от 21.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16 - ул. Мира, ул.Чапаева | 0.38 | 2024-04-21 18:00 | 2024-04-21 18:20 | В | Схлест проводов. Устранили. | 0.33333 | ТП 16 - ул. Мира, ул.Чапаева |  |  | ж.д. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | № 21 ж.з. от 21.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6413 РП9 ТП430 | 6 (6.3) | 2024-04-19 16:40 | 2024-04-19 17:45 | В | РП9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП430: неисправность не установлена. | 1.0833 | ТП430, ТП387, ТП441, ТП396, ТП742, ТП810, ТП291, ТП782, ТП25, ТП161, ТП459, ТП124 |  | КНС-1 | ч.с.-150, орг.-10 | 161 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 450 |  | 19.04.2024, № 89, стр.53 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП390, ТП390 - ТП488 | 10 (10.5) | 2024-04-19 19:05 | 2024-04-19 20:00 | В | На ПС Сунгирь от ТО отключился МВ-10кВ ф.1007: неисправна КВЛ-10кВ ТП390 - ТП488 (ПАО Россети) | 0.91667 | ТП229, ТП409, ТП718, ТП390, ТП488, ТП489, ТП798, КТП АГНКС, ТП347 |  | орг.-1 | ч.с.-75, ж.д.-2, орг.-9 | 87 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 150 |  | 19.04.2024, № 90, стр.53 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618, ТП661 - ТП685 | 10 (10.5) | 2024-04-20 14:05 | 2024-04-20 14:45 | В | РП30 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП618: неисправна КЛ-10кВ ТП661 - ТП685 ф.Ю-1 | 0.66667 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП610, 6 КТП СНТ |  |  | ж.д.-10, ч.с.-120, орг.-12 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 7 | 142 | 0 | 500 |  | 20.04.2024, № 91, стр.53 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6802 ТП58, ПС Районная - ТП58 ф.6802; ТП58 - ТП477 | 6 (6.3) | 2024-04-21 04:14 | 2024-04-21 07:30 | В | На ПС Районная от ТО отключился МВ-6кВ ф.6802: неисправны КЛ-6кВ ПС Районная - ТП58 ф.6802, ТП58 - ТП477 | 3.2667 | ТП58, ТП477, ТП557, ТП478, ТП479, ТП212, ТП369, ТП352, ТП287 |  | кот.-1 | ж.д.-6, ч.с.-15, орг.-17 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 450 |  | 21.04.2024, № 92, №93 стр.54 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6802 ТП58, ПС Районная - ТП58 ф.6802; ТП58 - ТП477 | 6 (6.3) | 2024-04-21 04:14 | 2024-04-21 08:30 | В | На ПС Районная от ТО отключился МВ-6кВ ф.6802: неисправны КЛ-6кВ ПС Районная - ТП58 ф.6802, ТП58 - ТП477 | 4.2667 | ТП212, ТП369, ТП352, ТП287 |  |  | орг.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 |  | 21.04.2024, №92, №93, стр.54 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6804 ТП726, ТП726 - ТП791 | 6 (6.3) | 2024-04-21 04:14 | 2024-04-21 16:30 | В | На ПС Районная от ТО отключился МВ-6кВ ф.6804: неисправена КЛ 6кВ ТП726 - ТП791 | 12.2667 | ТП726, ТП791, ТП2, ТП752, ТП719, ТП758 |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 250 |  | 21.04.2024, № 94, стр.54 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф.1005"Поселок" ТП521, ПС Владимирская 750 - ТП521 ф.1005"Поселок" | 10 (10.5) | 2024-04-21 15:12 | 2024-04-21 16:25 | В | ПС Владимирская 750 от ТО отключился ф.1005"Поселок": неисправна КЛ-10кВ ПС Владимирская 750 - ТП521 ф.1005"Поселок" | 1.2167 | ТП521, ТП523, ТП522, ТП524, ТП526 |  | КНС-1 | орг.-12, ж.д.-8, д.с.-1, шк.1, ч.с.-12 | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 250 |  | 21.04.2024, № 95, стр.55 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП642, ТП604 - ТП642 | 10 (10.5) | 2024-04-21 16:53 | 2024-04-21 17:10 | В | ТП604 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП642. Неисправна КЛ-10 кВ ТП604 - ТП642 | 0.28333 | ТП642 |  | шк.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 21.04.2024, № 96, стр.55 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 РП30 ТП618, ВЛ КТП СНТ | 10 (10.5) | 2024-04-21 19:15 | 2024-04-21 21:10 | В | На ТП685 отключили ВН к ТП610/КТП СНТ: обрыв провода ВЛ-10кВ КТП СНТ (абонентск.) | 1.9167 | ТП610, 6 КТП СНТ |  |  | орг.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 |  | 21.04.2024, № 97, стр.55 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
12 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, шк.44 | 10 (10.5) | 2024-04-20 20:22 | 2024-04-21 08:35 | В | На ТП-110/10 кВ в 20:22 срвботала аварийная сигнализациЯ, заработал ЗРОМ 4 с.ш.10 кВ. В 20:23 от МТЗ отключился ВВ шк.44 (ЦРП-2). | 12.2167 | ЦРП-2, 2с.ш. 10 кВ, ЗРУ-10 кВ СП-6, 2с.ш. 10 кВ, ЗРУ-10 кВ СП-8, 2с.ш. 10 кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  | №2 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | инженер Малашин В.В. (49254) 31577 | 0
12 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, шк.17 | 10 (10.5) | 2024-04-22 14:50 | 2024-04-22 15:35 | В | В 14:50 на ТП-110/10 кВ от МТЗ отключился ВВ шк.17. На повреждении КЛ 10 кВ от ТП В-7, к.2 до ТП В-10, Т-2. | 0.75 | ТП В-7, ТП В-8, ТП В-9, ТП В-10 |  |  | орг.-1, артскважина-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | №3, ОЖ | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | инженер Малашин В.В. (49254) 31577 | 0
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-20, РУ-0.4кВ, ф.ул.Зеленоградная | 0.38 | 2024-04-22 16:25 | 2024-04-22 17:00 | В | Отключение автомата ВА-250 в результате схлеста проводов из-за сильного порыва ветра. | 0.58333 | ТП-20, РУ-0.4кВ ул. Зеленоградная |  |  | ч.с.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |  | Акт №61 от 22.04.24. | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел. 2-49-04 | 0
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-20, РУ-0.4кВ, ф.ул.Зеленоградная | 0.38 | 2024-04-22 19:55 | 2024-04-22 21:40 | В | Отключение автомата ВА-250 в результате схлеста проводов из-за сильного порыва ветра. | 1.75 | ТП-20, РУ-0.4кВ ул. Зеленоградная |  |  | ч.с.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |  | Акт №62 от 22.04.24. | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел. 2-49-04 | 0
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-92, РУ-0.4кВ, ф.ул.Магистральная | 0.38 | 2024-04-22 21:45 | 2024-04-22 22:05 | В | Отключение автомата ВА-250 в результате схлеста проводов из-за сильного порыва ветра. | 0.33333 | ТП-92, РУ-0.4кВ ул. Магистральная |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  | Акт №62 от 22.04.24. | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел. 2-49-04 | 0
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-22а | 0.38 | 2024-04-22 10:10 | 2024-04-22 10:55 | В | загнивание опоры № 39, замена опоры | 0.75 | ТП-22а Ф-3 ВЛ |  |  | ч.с.-84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 |  | 22.04.2024г., акт № 21 | 3.4.14 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Берково | 10 (10.5) | 2024-04-22 19:10 | 2024-04-22 19:46 | В | Механическое повреждение изоляторов на ЛР-8, установлен шунт | 0.6 | ТП-45 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 22.04.2024г., акт № 22 | 3.4.14 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
12 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 32 Ф. Ул. Энгельса к д.6 | 0.38 | 2024-04-22 16:10 | 2024-04-22 18:00 | В | Механическое повреждение кл 0,4 кВ ТП 32 Ф ул. Энгкльса к д.6 сторонней организацией | 1.8333 | КЛ Ф. ул. Энгельса к д.6 |  |  | ж.д-1ч.с.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | № 7, 22.04.2024, стр 339 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | КЛ | РП-9, ф.73 | 6 (6.3) | 2024-04-22 16:30 | 2024-04-22 17:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.73 от РП-9 до ТП-191, электрический пробой. | 0.5 | ф.73, ТП-191, КЛ | шк.-1, ЦТП-1 |  | ж.д.-8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 270 |  | 22.04.2024, №49 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 2, п.Андреево Ф-Школа | 0.38 | 2024-04-22 15:55 | 2024-04-22 17:55 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 2 | ВЛ фид.Школа |  |  | ч.с.-21.школа.котельная КНС | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 39 |  | № 22 22.04.2024. лист.№32 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 38,г.Судогда | 10 (10.5) | 2024-04-22 18:10 | 2024-04-22 23:45 | В | повреждение ТР-РА (заменен) | 5.5833 | ТП-38 ул.Фестивальная |  |  | ч.с.-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 53 |  | № 22 23.04.2024. лист.№32 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | на ТП 67 от МТЗ отключился ВВ КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 18. | 6 (6.3) | 2024-04-22 16:00 | 2024-04-22 17:30 | В | ТП 67 от МТЗ отключился ВВ КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 18. После проверки КЛ-6 кВ, ВЛ 6 кВ , потребители были запитаны. На повреждении потребительская ВЛ-6 кВ сад-огород "Южный". | 1.5 | ТП 18, ТП 100, ТП 101, ТП 114, ТП 102, ТП 103, ТП 104, ТП 105, ТП 106, ТП 99, ТП 146, ТП 141, ТП 109, |  | скважина-1, котельная-1. | ж.д.-3, ч.с.-172, орг.-33. | 210 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1400 |  | 22.04.2024, о.ж. л. 103, акт 08/04 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | РП-10, ф.76 | 6 (6.3) | 2024-04-24 05:30 | 2024-04-24 06:05 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-243 до ТП-244, электрический пробой | 0.58333 | ф.76, ТП-244 | КНС-1 |  | ч.с.-40 | 42 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 85 |  | 24.04.2024, №50 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-04-23 13:34 | 2024-04-23 14:45 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево падение опоры на отпайке потребителя (отпайка отключена) | 1.1833 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №24 23.04.2024. лист.№155 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.14 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 22, ф. 8 - ул. Пирогова, 16 | 0.22 | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 10:50 | В | Окисление на вводе, устранили | 1.8333 | ТП 22, ф. 8 - ул. Пирогова, 16 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 22 ж.з. от 25.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 6 - ул. Нефедовская, 52 | 0.22 | 2024-04-25 11:45 | 2024-04-25 13:40 | В | Окисление на опоре, устранили | 1.9167 | ТП 54, ф. 6 - ул. Нефедовская, 52 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 23 ж.з. от 25.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
12 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 16 Ф.Славянский бар | 0.38 | 2024-04-25 08:30 | 2024-04-25 12:00 | В | Механическое повреждение кл 0,4 кВ ТП 16 Ф ул. Славянский бар сторонней организацией | 3.5 | КЛ Ф.Славянский бар |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | № 8, 25.04.2024, стр 341 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 ВВ 6 кВ ф. 602 | 6 (6.3) | 2024-04-25 09:05 | 2024-04-25 09:25 | В | На РП-4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 602 , после обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. Повреждение не обнаружено. | 0.33333 | ТП 131, ТП 130, ТП 126, ТП 127 |  | КНС- 1, школа-1, д.с.-1 | ФАП-1, ж.д.- 39, ч.с.- 102, орг.- 7 | 152 | 0 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 272 |  | 25.04.2024, о.ж. л. 105,акт 09/04 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 ТП530, ВЛ-6кВ ф."ТП530 - ТП54" - ТП473 | 6 (6.3) | 2024-04-25 11:30 | 2024-04-25 12:30 | В | РП19 от МТЗ отключился МВ-6кВ к ТП530: неисправна КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф."ТП530 - ТП54" к КТП 473 (СНТ "Авиатор") | 1 | ТП 530, ТП 420, КТП 158, КТП 343, КТП 186, КТП 517, КТП 194, ТП 208, КТП 54, КТП 206, КТП 473 |  | орг.-1 | орг.-9, ч.с.- 147 | 157 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 250 |  | 25.04.2024, №99, стр. 59 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП243, пр-т Строителей, 30-в | 0.38 | 2024-04-25 17:50 | 2024-04-25 20:50 | В | ТП243: неисправна КЛ-0,4кВ от ТП на дом 30-в по пр-ту Строителей. Дом запитали по резервному кабелю. | 3 | ТП243 ф."пр-т Строителей, 30-в" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 25.04.2024, №100, стр. 62 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | РП-5, ф.694 | 6 (6.3) | 2024-04-25 22:10 | 2024-04-25 22:30 | В | "Земля" на ПС "Восточная". Отключился ВВ ф.694 на РП-5, включен. Причина отключения не выявлена. | 0.33333 | ф.694, ТП-210, 100, 131, ТП-204 (абонентская) | кот.-1 |  | ж.д.-16, ч.с.-37, орг.-10 | 65 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 467 |  | 25.04.2024, №51 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ЦРП-3, 1 СШ | 6 (6.3) | 2024-04-26 | 2024-04-26 03:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-69 до ТП-211, электрический пробой | 3 | ф.6105, ТП-163 (ТМ-2), 247 (ТМ-2), 63, 69, 85, 26, 183, 182, 21, 90, 8, КЛ | шк.-2, д.с.-4, кот.-3, м.у.-1 |  | ж.д.-22, ч.с.-102 | 144 | 0 | 20 | 124 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 1471 |  | 26.04.2024, №52 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.6003 | 6 (6.3) | 2024-04-26 | 2024-04-26 02:35 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.70 от ЦРП-4 до ТП-195, электрический пробой | 2.5833 | ф.6003, ТП-172, 195, 246, 171, 152, ТП-190 (КЭСР) | шк.-1, д.с.-2, кот.-3 |  | ж.д.-25, ч.с.-56 | 94 | 0 | 12 | 81 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 869 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 26.04.2024, №53 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-3, РУ-0.4кВ, яч. №11 | 0.38 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 16:15 | В | Обрыв проводов в результате проезда крупногабаритной техники | 7.25 | ТП-3, РУ-0.4кВ, яч. №11 ул. Калинина, 67 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №63 от 26.04.24. | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел. 2-49-04 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная - РП 2 ф.670 каб. "А" | 6 (6.3) | 2024-04-26 11:10 | 2024-04-26 11:50 | В | ПС "Тракторная " от ТО отключился МВ-6кВ ф.670: неисправна КЛ-6кВ ПС "Тракторная - РП 2 ф.670 каб. "А" | 0.66667 | РП2, ТП801, ТП190, ТП46, ТП564, ТП196, ТП576, ТП353, ТП595, ТП236, ТП23, ТП780, ТП127, ТП163, ТП89, ТП197, ТП380, ТП383, ТП295, ТП5, ТП133, ТП520, ТП8, ТП39 |  | орг.-8, кот.-2 | д.с.-1, орг.- 70, ж.д.-16, ч.д.-104 | 201 | 2 | 8 | 191 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 1300 |  | 26.04.2024, №101 ОЖ стр.60 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КТП 895, Владимирская обл., Суздальский р-он, с.Богослово | 6 (6.3) | 2024-04-26 17:50 | 2024-04-27 11:20 | В | ПС Районная нов. фид. 203 МРСК отключили ЛРНД к ТП 895 для диагностики ЭТЛ - перегорели 3 ПКТ к тр-ру. | 17.5 | КТП 895 (Мегафон) |  |  | орг.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.04.2024, №102 ОЖ стр.61 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 2 - ул. Ягодная, 1 | 0.38 | 2024-04-26 11:20 | 2024-04-26 14:20 | В | Плохой контакт на опоре в прокалывающих зажимах, заменили | 3 | ТП 47, ф. 2 - ул. Ягодная, 1 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 24 ж.з. от 26.04 | 3.4.13.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
15 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-6 | 6 (6.3) | 2024-04-26 15:15 | 2024-04-26 17:20 | В | В РП-1 отключился МВ в сторону ТП-5. ВЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-6 выведена в ремонт. | 2.0833 | ТП-5, ТП-3, ТП-36, ТП-71, ТП4, ТП-19, ТП-64, ТП-мясокомбината |  |  | ж.д.-12, ч.с.-320, орг.-17, м.у-1 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 800 |  | №4/5 от 26.04.2024 | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева | 0.38 | 2024-04-27 17:05 | 2024-04-27 18:20 | В | Схлест проводов магистрали. Устранили. Заменили вставки ПН-2 | 1.25 | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева |  |  | ч.с. - 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 |  | № 26 ж.з. от 27.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
17 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 8- ул. Малая, 16 | 0.22 | 2024-04-28 21:35 | 2024-04-28 22:40 | В | Отгорел нулевой провод на фронтоне, устранили. | 1.0833 | ТП 2, ф. 8- ул. Малая, 16 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 27 ж.з. от 28.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
19 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская | 0.38 | 2024-04-29 15:20 | 2024-04-29 16:00 | В | Схлест проводов магистрали. Устранили. Заменили вставки в мачтовом рубильнике. | 0.66667 | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская |  |  | ч.с. - 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  | № 27 ж.з. от 29.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 2024-04-27 14:00 | 2024-04-27 19:12 | В | отключение защитой МТЗ-2 Ф-1001 ПС "Второво" от РА-1, причина отключения электропробой ТТ на ПКУ-3 | 5.2 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 |  | 27.04.2024г., акт № 23 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф-33 от РТП-708 | 10 (10.5) | 2024-04-29 14:45 | 2024-04-29 16:35 | В | отключение защитой МТЗ, попадание птиц на ВЛ-10кВ от ТП-4 до ТП-17 | 1.8333 | ТП-4, 4аТ-1, 11,12, 13, 17, 23, 25, 26, 39, 40, 42,47,49 КВЛ |  | кот.-1, шк.-1 | орг.-37, ч.с.-339, ж.д.-17, вод.-3, кот.-2, д.с.-1 | 401 | 0 | 2 | 399 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 535 |  | 29.04.2024г., акт № 24 | 3.4.10 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1004 от ПС Печуга, ТП-761 п.им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2024-04-30 19:05 | 2024-04-30 19:52 | В | отключение в сетях МРСК | 0.78333 | ТП-761 |  |  | ч.с.-36 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 30.04.2024г., акт №25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | Мкр. р-н Красный Октябрь,ТП-11 , РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-04-28 19:00 | 2024-04-28 19:25 | В | воздействие посторонних предметов на ВЛ-0,4кВ, аварийное откл. группового выключателья | 0.41667 | ТП-11 РУ-0,4кВ групповой выключатель А3144 600А |  |  | орг.-1, ч.с.-39, ж.д.-11, маг.-1 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 105 |  | Акт №64 от 28.04.24. | 3.4.8.4 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. +7(49237)24904 | 0
19 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС Октябрьская, ф. 1008, НПО "Наука" | 10 (10.5) | 2024-04-29 15:45 | 2024-04-29 21:50 | В | МТЗ II ст. на ф.1008 ПС Октябрьская . НПО "Наука" п.Першино, пробита КВТП- 10кВ ,опора-102 | 6.0833 | ТП-201, ТП-202, ТП-203, ТП-204 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-177, д.с.-1, шк.-1, КНС-1, кот.-1, м.у.-1, маг.-4, орг.-4 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 254 |  | Акт №65 от 29.04.24. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. +7(49237)24904 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф№12 | 10 (10.5) | 2024-04-30 12:10 | 2024-04-30 20:05 | В | Пробой КЛ-10кВ на опоре 1/2 | 7.9167 | ТП-11, 12, 14,22, 24, 26, 29, 33, 44, 53, 78, 82, 83, 85, 91аб, 119 |  |  | ж.д.-39, ч.с.-802, д.с.-1, шк.-2, кот.-2, м.у.-1, маг.-11, орг.-14, ГРП-1 | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 626 |  | Акт №66 от 30.04.24. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. +7(49237)24904 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф№11 | 10 (10.5) | 2024-04-30 14:00 | 2024-04-30 15:20 | В | Отключение ВВ на ТПС "Киржач" | 1.3333 | ТП-13, 18аб, 21, 98, 120, 121 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-70, кот.-1, д. с.-1, маг.-1, орг.-12 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 147 |  | Акт №67 от 30.04.24. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. +7(49237)24904 | 1
19 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 2024-04-30 16:15 | 2024-04-30 16:35 | В | РП-2 ВЛ-0,4 кВ фид.№4 опора №8 вылетел крюк из опоры. | 0.33333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4. |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | АКТ-04 ОЖ- лист 25 30.04.2024 | 3.4.7.3 | 4.1 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 ВВ 6 кВ ф. 605 | 6 (6.3) | 2024-04-30 16:02 | 2024-04-30 16:50 | В | На РП-4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 605 , после обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. | 0.8 | ТП 125, ТП 139 Т-1. |  |  | ж.д. - 15, орг.- 2. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 55 |  | 30.04.2024, о.ж. л. 107,акт 10/04 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6302 РП22 ТП397, ТП 221 - ТП 269 | 6 (6.3) | 2024-04-28 06:07 | 2024-04-28 06:47 | В | РП 22 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП 397: неисправна КЛ-6кВ ТП 221 - ТП 269 | 0.66667 | ТП397, ТП437, ТП189, ТП221, ТП222, ТП28, ТП288, ТП269, ТП551, ТП268, ТП388, ТП138 |  | кот.-2, ж.д.-27 | д.с.-3, шк.-2, ж.д.-18, орг.-15, ч.с.-48 | 115 | 0 | 29 | 86 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 730 |  | 28.04.2024, №103, стр.62 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 3п.Воровского Ф-ул. Северная | 0.38 | 2024-04-30 17:58 | 2024-04-30 19:35 | В | обрыв магистральных проводов (автомобилем) | 1.6167 | ВЛ фид.Северная |  |  | ч.с.-31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 67 |  | № 25 30.04.2024. лист.№1 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
4 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ фидер-108 от ПС "Заводская" до ТП-62 | 10 (10.5) | 2024-04-29 14:55 | 2024-04-29 15:20 | В | Пробой изоляции. КЛ выведена в ремонт. | 0.41667 | ТП-49, ТП-39, ТП-33, ТП-80 |  |  | ж.д.-14, орг.-18 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 600 |  | №4/6 от 29.04.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-37 Ф-1 ул. Володарского д.4 | 0.38 | 2024-05-02 09:40 | 2024-05-02 13:40 | В | ТП-37 Ф-1 ул. Володарского д.4 электропробой КЛ | 4 | ТП-37 Ф-1 КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 02.05.2024г., акт №26 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
0 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-6 кВ Ф.4 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2024-05-03 01:25 | 2024-05-03 02:47 | В | При сильном порыве ветра упала ветка дерева на пролет проводов в промежетке опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ. В результате сгорела вставка в РУ-6 кВ фид.№4 "Силовой тр-р", в РУ-0,4 кВ фид.№12 "ул.Саваренского" сгорело три ПВ-250А. Фид.№12 отключен до устранения повреждения ВЛ-0,4кВ. | 1.3667 | ТП-15 РУ-6кВ ф-4. |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-53; Жит.-232; организации-27 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 152 |  | АКТ-05 ОЖ- лист 26 03.05.2024 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 0
7 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5- ул. Карла Либхнехта, 15 | 0.22 | 2024-05-02 15:40 | 2024-05-02 16:10 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.5 | ТП 18, ф. 5- ул. Карла Либхнехта, 15 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 33 ж.з. от 28.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 77, ф. 4- ул. Щорса, 28 | 0.38 | 2024-05-03 03:45 | 2024-05-03 04:50 | В | Схлест подвода к дому, устранили | 1.0833 | ТП 77, ф. 4- ул. Щорса, 28 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 34 ж.з. от 28.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 367, ул. Комиссарова, 30 | 0.38 | 2024-05-02 08:50 | 2024-05-02 10:20 | В | Неисправна КЛ-0,4кВ ТП 367 - ул.Комиссарова д.30 (каб.2) | 1.5 | ТП 367, фид."ул. Комиссарова, 30 - кафе (каб.2)" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 02.05.2024, № 106, стр.2 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП609 - ТП648 | 10 (10.5) | 2024-05-02 12:41 | 2024-05-02 13:16 | В | РП28 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП609 с.ф.105, Неисправна КЛ-10 кВ ТП609 - ТП648 | 0.58333 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, кот-1, КНС-1 | ж.д.-4, ч.с.-83, орг.-5 | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 200 |  | 02.05.24, №107, стр.65 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-14 ул.Красина | 0.38 | 2024-05-05 13:20 | 2024-05-05 16:42 | В | падение дереыва на провода ВЛ-0,4 кВ обрыв линейного провода | 3.3667 | ТП-14 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-1, ч.с.-48 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 18 |  | 05.05.2024г., акт №27 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
0 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-6 кВ Ф.4 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2024-05-03 01:25 | 2024-05-03 09:50 | В | При сильном порыве ветра упала ветка дерева на пролет проводов в промежетке опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ. В результате сгорела вставка в РУ-6 кВ фид.№4 "Силовой тр-р", в РУ-0,4 кВ фид.№12 "ул.Саваренского" сгорело три ПВ-250А. Фид.№12 включен в работу после устранения повреждения ВЛ-0,4кВ. | 8.4167 | ТП-15 РУ-6кВ ф-4. |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-53; Жит.-232; организации-27 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 152 |  | АКТ-05 ОЖ- лист 26 03.05.2024 | 3.4.12.2 | 4.4 4.13 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 0
3 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-40 до ТП-14, ТП-22 | 10 (10.5) | 2024-05-05 12:05 | 2024-05-05 13:30 | В | отключился ф.1015 во время сильного ветра, швырнуло ветку на провода, ветку сняли, линию включили в работу | 1.4167 | ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-40 до ТП-14, ТП-22 |  | шк.-6, | чс.-274, ж.д.-84, д.с.-1, орг.-122,кот.6,скв.-4 | 497 | 0 | 6 | 491 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 175 |  | 05.05.24, стр.69 ОЖ, акт. №6 | 3.4.12.5 | 4.17 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.Связи-1 ЦРП-1 ТП364, ЦРП-1 - ТП364 ф.4 | 6 (6.3) | 2024-05-03 21:28 | 2024-05-03 21:45 | В | ЦРП-1 отключили ВВ-6кВ к ТП364 ф.4 - для отыскания ОЗЗ на 3СШ-6кВ ПС Химзаводская: неисправна КЛ-6кВ ЦРП-1 - ТП364 ф.4 | 0.28333 | ТП364, ТП373 |  |  | ж.д.-8, орг.-16 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 350 |  | 03.05.2024, №108, стр.67 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП68, ул. Мира, 92 | 0.38 | 2024-05-05 03:15 | 2024-05-05 11:30 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ ТП68 - ул.Мира д.92 | 8.25 | ТП68 ф."ул. Мира, 92" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 05.05.2024, №109, стр.67 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 617 - ЦРП 1 | 6 (6.3) | 2024-05-03 16:50 | 2024-05-03 20:55 | В | Отключение питающего кабеля, физический износ, нагрузку перевели на ф. 619, 620 | 4.0833 | 25 ТП: ТП 30 Т1, 108, 72 52, 1А, 75, 83, 82А, 82 Т2, 94, 92, 93, 26, 44, 45, 56, 61, 57, 63, 63А, 5, 71, 66 Т2, 69 Т1 |  |  | ж.д. - 25, орг. - 65, шк. -3, д.с. -3, бол. - 1, 5500 чел. | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 2000 |  | стр. 137 о.ж. от 03.05 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер ПТО Е.В. Кузнецова 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 44, фид.2 - ул. Пос.Труда, д.12 | 0.38 | 2024-05-04 10:40 | 2024-05-04 13:20 | В | Нет одной фазы. Обрыв магистрального провода. Устранили. | 2.6667 | ТП 44, фид.2 - ул. Пос.Труда, д.12 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 38 ж.з. от 04.05 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 1- ул. Ульяновское шоссе, д.44А | 0.22 | 2024-05-05 12:10 | 2024-05-05 14:30 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 2.3333 | ТП 27, ф. 1- ул. Ульяновское шоссе, д.44А |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 39 ж.з. от 05.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-31 ,РУ-0,4кВ, ф.ул Сосновая | 0.38 | 2024-05-06 18:00 | 2024-05-06 19:25 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ | 1.4167 | ВЛ-0,4кВ ул. Сосновая |  |  | ч.с-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |  | Акт №68 от 06.05.24. | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.Тел. +7(49237)24904 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-206, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2024-05-07 06:35 | 2024-05-07 07:40 | В | Сгорела в/в вставка, заменена | 1.0833 | ТП-206, 1 СШ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 |  | 07.05.2024, стр. 260, АЖ, №55 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 0т РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2024-05-07 19:08 | 2024-05-07 21:40 | В | Возгорание оголовка опоры у ТП-7, выпал крюк опоры в ст. ТП-47. ф.1024 отключен с РП-1. Нагрузка частично переведена на ф.1015. | 2.5333 | ТП-40,44,50,51,55,56,59,6,7,42,47,86,92. |  | кот.-2. | ж.д-30, д,с.-2, орг-15, | 49 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 150 |  | акт №26 от 07.05.24 г. | 3.4.10 | 4.9 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А. 2-29-80 | 0
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-1006 от ТП-16 в ст.ТП-17 | 10 (10.5) | 2024-05-08 06:15 | 2024-05-08 07:05 | В | Возгорание оголовка опоры у потребительской ТП-103 | 0.83333 | ТП-17,103,149,116,112,76,109,107. |  |  | ч.с.-39, , орг-1, | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 |  | акт №27 от 08.05.24 г. | 3.4.10 | 4.9 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А. 2-29-80 | 0
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-31 ,РУ-0,4кВ, ф.ул Сосновая | 0.38 | 2024-05-07 07:30 | 2024-05-07 09:20 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ | 1.8333 | ВЛ-0,4кВ ул. Сосновая |  |  | ч.с-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |  | Акт №69 от 07.05.24. | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В.Тел. +7(49237)24904 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2024-05-07 20:07 | 2024-05-07 20:58 | В | отключение МВ Ф-1001 П/Сандреево повреждение на ВЛ Россетей | 0.85 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №26 07.05.2024. лист.№158 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2024-05-07 23:20 | 2024-05-08 03:04 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ МРСК | 3.7333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №27 07.05.2024. лист.№158 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП 4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 604 | 6 (6.3) | 2024-05-07 20:00 | 2024-05-07 23:00 | В | На РП-4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 604 , после обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. | 3 | ТП 133, ТП 121, ТП 128 |  |  | КНС-1, ч.с. - 76 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 43 |  | 07.05.2024, о.ж. л. 110-111,акт 1/05 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 212 в сторону ТП 15 | 10 (10.5) | 2024-05-08 02:30 | 2024-05-08 04:10 | В | На РП 2 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ в стор. ТП-15. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от ТП 10 до ТП-95. | 1.6667 | ТП 15 Т-2; ТП 144; ТП 41 Т-1; ТП 43 Т-2; ТП 95 Т-2; ТП 140. |  | школа-1; д.с.-2. | ж.д.-7; ч.с.- 48; орг.- 13. | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 696 |  | 08.05.2024, о.ж. л. 111,акт 2/05 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-50 | 6 (6.3) | 2024-05-07 21:00 | 2024-05-07 22:40 | В | На ВЛ произошло замыкание проводов . Снег, сильный ветер | 1.6667 | ТП-50, ТП-79, ТП-81, ТП-35, ТП-15, ТП-31 |  | кот.-1, больница-1 | ч.с.-320 | 322 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 600 |  | №5/1 от 07.05.24, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 1- ул. Ульяновское шоссе, д.46-1 | 0.22 | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 10:10 | В | Отгорел "0" провод на фронтоне дома. Заменили. | 1.1667 | ТП 27, ф. 1- ул. Ульяновское шоссе, д.46-1 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 40 ж.з. от 07.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-9 от ТП-9А ул.Пролетарская | 0.38 | 2024-05-11 10:20 | 2024-05-11 10:50 | В | Обрыв ввода ул. Пролетарская д.12, ввод переделан. | 0.5 | ТП-9А Ф-9 ВЛ |  |  | орг.-4, ч.с.-19 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21 |  | 11.05.2024г., акт №28 | 3.4.14 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-29 ,РУ-0,4кВ, ф.ул. Денисенко | 0.38 | 2024-05-08 16:05 | 2024-05-08 17:00 | В | сгорела вставка ПН-250 из-за схлеста проводов | 0.91667 | ВЛ ул. Денисенко, 24, ул. Гражданская, 2 |  |  | ч.с-1, ж.д.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | Акт №70 от 08.05.24. | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б.Тел. +7(49237)24904 | 0
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Красный Октябрь ТП-16 ,РУ-0,4кВ, ф.ул. Лесная | 0.22 | 2024-05-08 17:30 | 2024-05-08 19:40 | В | окисление проводов ввода на опоре | 2.1667 | ВЛ ул. Лесная, 11 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №71 от 08.05.24. | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б.Тел. +7(49237)24904 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-29 ,РУ-0,4кВ, ф.ул. Денисенко | 0.22 | 2024-05-08 21:30 | 2024-05-08 22:00 | В | сгорел счетчик на опоре | 0.5 | ВЛ ул. Денисенко, 32 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | Акт №72 от 08.05.24. | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б.Тел. +7(49237)24904 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Красный Октябрь ТП-11 ,РУ-0,4кВ | 0.22 | 2024-05-10 00:30 | 2024-05-10 01:45 | В | отключение группового автомата | 1.25 | ВЛ ул. Комсомольская, ул. Калинина. ул. Фурманова |  |  | ч.с-39, ж.д.-11, орг.-1, маг.-1 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 165 |  | Акт №73 от 10.05.24. | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б.Тел. +7(49237)24904 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Красный Октябрь ТП-1 ,РУ-0,4кВ | 0.22 | 2024-05-10 12:00 | 2024-05-10 18:30 | В | сгорел прокалывающий зажим | 6.5 | ВЛ ул.Северная,1 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №74 от 10.05.24. | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б.Тел. +7(49237)24904 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11 ,РУ-0,4кВ, ф.ул. Калинина | 0.22 | 2024-05-10 11:40 | 2024-05-10 17:30 | В | нарушение контакта в СиП в соединительной гильзе | 5.8333 | ВЛ ул.Калинина,Кирова,Гоголя |  |  | ч.с-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 |  | Акт №75 от 10.05.24. | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б.Тел. +7(49237)24904 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"ВЭМЗ" ф.759 ТП428 ТП727, ТП29 - ТП321 | 6 (6.3) | 2024-05-08 10:25 | 2024-05-08 11:49 | В | ТП428 от ТО отвключился ВВ-6кВ к ТП727: неисправна КЛ 6 кВ ТП29 - ТП321 | 1.4 | ТП727, ТП112, ТП29, ТП321, ТП280, ТП393, ТП167 |  |  | орг.-12, ж.д.-7 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 260 |  | 08.05.2024, №111, стр. 72 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП811, мкр.Лесной, 9а | 0.38 | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 09:20 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ ТП811 - ВЛ СИП дд. 2,3,4,5 | 1.3333 | фид. ВЛ СИП дд. 2,3,4,5 |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  | 10.05.2024, №112, стр. 71 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1020, РП33 к ТП286 | 10 (10.5) | 2024-05-10 15:30 | 2024-05-10 16:31 | В | РП33 отключился ВВ к ТП286 с.ф. 1020 от ТО, неисправена КЛ 10 кВ ТП286- ТП305 | 1.0167 | ТП286, ТП305, ТП300, ТП265 |  |  | шк.-2, ж.д.-19, орг.-12 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 600 |  | 10.05.2024, №113, стр. 73 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь - РП11 ф. 1019 | 10 (10.5) | 2024-05-10 16:43 | 2024-05-10 16:46 | В | ПС Сунгирь отключился МВ ф.1019 от ОЗЗ, неисправна КЛ-10 кВ ф.1019 каб."Б" | 0.05 | РП 11, ТП 358, 327, 367, 326, 318, 317, 359, 532, 435, 319, 322, 306 |  | м.у.-3, орг.-2 | шк.-2, д.с.-3, орг.-18, ж.д-35, ч.с.-24 | 97 | 0 | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 850 |  | 10.05.2024, №114, стр. 73 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП-5 к ТП 324 | 6 (6.3) | 2024-05-11 06:45 | 2024-05-11 07:14 | В | РП 5 отключилось направление к ТП 324. Неисправна КЛ 6 кВ РП5-ТП324 | 0.48333 | ТП324, ТП192, ТП296, ТП465, ТП799, ТП226, ТП310, ТП233, ТП122, ТП150 |  |  | ж.д.-9, шк.-1, д.с.-1, орг.-15 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 700 |  | 10.05.2024, №115 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
5 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ПС-Серково до ТП-Б.Высоково | 10 (10.5) | 2024-05-09 15:30 | 2024-05-09 20:15 | В | Короткое замыкание проводов ВЛ из-за падения деревьев. Сильный ветер | 4.75 | ТП-Серково-2 шт., ТП-Пивоварово, ТП-Жарцы, ТП-Б.Высоково, ТП-Поздняково, ТП-Прохорово |  |  | шк.-1, д.с.-1, чс.-950 | 952 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 500 |  | №5/2 от 09.05.24, запись в оперативном журнале | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
5 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ПС-Серково до ТП-Б.Высоково | 10 (10.5) | 2024-05-10 09:10 | 2024-05-10 17:10 | В | Короткое замыкание проводов ВЛ из-за падения деревьев. Сильный ветер | 8 | ТП-Серково-2 шт., ТП-Пивоварово, ТП-Жарцы, ТП-Б.Высоково, ТП-Поздняково, ТП-Прохорово |  |  | шк.-1, д.с.-1, чс.-950 | 952 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 500 |  | №5/3 от 10.05.24, запись в оперативном журнале | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 13, ф.2 - ул. Мира, 23 | 0.38 | 2024-05-09 12:00 | 2024-05-09 12:40 | В | Нет одной фазы. Схлест проводов, устранили, заменили вставку ПН-2 | 0.66667 | ТП 13, ф.2 - ул. Мира, 23 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 42 ж.з. от 09.05 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф.3 - ул. Маяковского, 63 | 0.22 | 2024-05-09 19:15 | 2024-05-10 09:00 | В | Окисление на опоре, устранили. | 13.75 | ТП 54, ф.3 - ул. Маяковского, 63 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 44 ж.з. от 09.05 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 20 к ТП 475 с.ф. 1016, КЛ 10кВ ТП 766 - ТП 768 | 10 (10.5) | 2024-05-15 02:45 | 2024-05-15 03:40 | В | Отключился ВВ с РП 20 к ТП 475 с.ф.1016 от ТО. Неисправна КЛ 10кВ ТП 766 - ТП 768 с.ф.1016 | 0.91667 | ТП 475, ТП 344, ТП 440, ТП 768, ТП 766, ТП 767, ТП 282, ТП 177, ТП 159, ТП 770, ТП 769, ТП 217, ТП 153 |  | кот.-1 | шк.-1, д.с.-1, ж.д-24, орг.22 | 49 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 450 |  | 15.05.2024, №116 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
14 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-604 | 6 (6.3) | 2024-05-14 10:40 | 2024-05-14 12:08 | В | Пробой изоляции отпаечной КЛ-6кВ к РП-2 от ВЛ-6кВ ТП-14 - РП-2 - ТП-13. КЛ отсоединена от ВЛ-6 кВ. | 1.4667 | ТП-14, 13, 31, 32, РП-2. |  |  | Ж.д.-22; ч.с.-8; Жит.-1186; организации-23; КНС-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 416 |  | АКТ-06 ОЖ- лист 28 14.05.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
6 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-05-15 06:05 | 2024-05-15 07:00 | В | отключение В/В ЛР №92 Ф-1003 П/С Андреево осмотр проведен, причина не установлена | 0.91667 | ТП-8.10.11.12.14. лесозавод.мех.парк.автохозТП -Голубятников.ТП-н. Склад |  |  | ч.с-248 МКД-3 орг-4. | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 345 |  | №28 17.05.2024. лист.№161 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Посёлок-2" | 10 (10.5) | 2024-05-15 15:35 | 2024-05-15 20:10 | В | К.З. концевой муфты КЛ-10кВ отпайка на ТП-5 | 4.5833 | ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-11 т-2 |  | кот.-1 | ж.д.-15, ч.с.-179, орг.-18, д.с.-1, м.у.-2, жит.-2272 | 216 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 599.55 |  | №12, 15.05.2024 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
6 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-05-15 12:10 | 2024-05-15 13:50 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 1.6667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №29 17.05.2024. лист.№161 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | П/ст. "Луч", ф.6021, РП-10 2 с.ш. | 6 (6.3) | 2024-05-15 06:45 | 2024-05-15 11:00 | В | Вышел из строя абонетский кабельный спуск на ТП-166, электрическмй пробой | 4.25 | Ф.6021 ТП-188,16,70,39,250,271, ТП-147,166,228,139,196,93,129,165(абонентские) |  | шк.-1,кнс-1 | ч.с.-230, кол.сад-5 | 237 | 0 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 272 |  | 15.05.2024 №56 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-05-16 07:32 | 2024-05-16 08:35 | В | отключено защитой МТЗ-1, электропробой КЛ-10кВ от ТП-32 до ЛР-10 | 1.05 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ ТП-19,32,34,35,44,46,48. ТП-АТП-724 |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 |  | 16.05.2024г., АКТ №29 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-05-16 07:32 | 2024-05-16 17:32 | В | отключено защитой МТЗ-1, электропробой КЛ-10кВ от ТП-32 до ЛР-10 | 10 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ 32,34,35,44 ТП-АТП-724 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 |  | 16.05.2024г., АКТ №29 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.606 РП8 ф.606 каб. Б. | 6 (6.3) | 2024-05-16 08:25 | 2024-05-16 09:03 | В | ПС Тракторная отключился МВ-6кВ ф.606 от ТО мех.повреждение КЛ-6кВ ПС Тракторная ф.606 - РП8 каб. Б. | 0.63333 | РП8, ТП495, ТП331, ТП820, ТП499, ТП500, ТП531, ТП57, ТП585, ТП496, ТП497, ТП498 |  |  | орг.-32, ж.д.-24,шк-1, дс-3 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1100 |  | 16.05.24, №117, стр.79 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ПС | ПС "Ундол" фидера №101,102,103,105,110,125 | 10 (10.5) | 2024-05-18 20:10 | 2024-05-18 20:40 | В | Повреждение в ЗРУ-10 кВ на ПС "Ундол" | 0.5 | РП №1,2,3 | м.у.-1,вод.-2,кот.-1.,шк.-1. | кот.-1,вод.-1.шк.-2, | д.с.-6,орг.-300,ж.д.-50,ч.с.-300 | 566 | 0 | 9 | 556 | 0 | 0 | 8 | 557 | 1 | 3000 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | акт №28 от 18.05.24 | 3.4.9 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Мельничук Г.Н. тел.49242 22980 | 0
15 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, КЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-53 до РУ-ВЗ | 10 (10.5) | 2024-05-20 03:08 | 2024-05-20 04:45 | В | отключился ф.1003 во время замыкания на "землю" | 1.6167 | КЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-53 до РУ-ВЗ | кот.1 |  | чс.-662, ж.д.-55, шк.-5, д.с.-3, орг.-86,скв.-12 | 824 | 1 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 175 |  | 20.05.24, стр.76 ОЖ, акт. №7 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Красный Октябрь ТП-16 ,РУ-0,4кВ, ф.ул. Лесная | 0.22 | 2024-05-17 11:00 | 2024-05-17 15:40 | В | Обрыв проводов ввода на опоре | 4.6667 | ВЛ ул. Лесная, 37 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №76 от 17.05.24. | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В.Тел. +7(49237)24904 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-2 ,РУ-0,4кВ, ф.ул. Ленинградская | 0.22 | 2024-05-19 19:10 | 2024-05-19 19:40 | В | Окисление роводов на вводе в дом | 0.5 | ВЛ ул. Ленинградская, 48 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №77 от 19.05.24. | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В.Тел. +7(49237)24904 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2024-05-19 11:43 | 2024-05-19 13:40 | В | Отключение ВВ № 25 ТП-28электропробой КЛ-10 ввод ТП-27 | 1.95 | ТП-26,29,38,44,19,37,27 |  |  | ч.с.-240 МКД-12 орг-30, школа, 1 детсад, насосная-2 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 289 |  | №30 19.05.2024. лист.№163 ОПЖ | 3.4.7.3. | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2024-05-19 11:43 | 2024-05-19 15:30 | В | Отключение ВВ № 25 ТП-28электропробой КЛ-10 ввод ТП-27 | 3.7833 | ТП-27 |  |  | МКД-1 орг-10.Детсад | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  | №30 19.05.2024. лист.№163 ОПЖ | 3.4.7.3. | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110, КЛ-10кВ ТП603-ТП606 | 10 (10.5) | 2024-05-18 13:15 | 2024-05-18 13:42 | В | ТП604 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП606, ОЗЗ Неисправна КЛ-10кВ ТП603 к ТП606 | 0.45 | ТП606, ТП607, ТП605, ТП603, ТП602, ТП642 |  | м.у.-1, кот.-1, вод.-1 | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-20, орг.-7 | 32 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 400 |  | 18.05.24, №118, стр.81 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6402, РП 19 к ТП 778, КЛ-6 кВ ТП101- ТП537 | 6 (6.3) | 2024-05-18 14:20 | 2024-05-18 16:05 | В | РП 19 отключился МВ к ТП 778 с. ф. 6402 от ТО. Неисправна КЛ 6 кВ ТП101 - ТП537 с.ф. 6402 | 1.75 | ТП 778, ТП 26, ТП 101, ТП 537, ТП 7, ТП 471, ТП 269 |  |  | кот.-1, ж.д.-15, орг.25 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 350 |  | 18.05.24, №119, стр.82 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.645, РП 22 к ТП397, КЛ-6 кВ ТП70 -ТП303 | 6 (6.3) | 2024-05-18 16:15 | 2024-05-18 17:05 | В | РП 22 отключился ВВ к ТП397 с. ф. 645 от ТО. Неисправна КЛ 6 кВ ТП70 - ТП303 | 0.83333 | ТП397, ТП437, ТП111, ТП368, ТП341, ТП471, ТП7, ТП537, ТП189, ТП122, ТП70, ТП303 |  | КНС-1 | ж.д.-21, орг.-24, д.с.-1, шк.-1 | 48 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 630 |  | 18.05.24, №120, стр.82 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105, РП28 ВВ к ТП609 | 10 (10.5) | 2024-05-19 20:05 | 2024-05-19 20:55 | В | РП 28 отключился ВВ к ТП 609 с.ф.105 от ТО. Неисправна КЛ-10 кВ ТП609 - ТП648. | 0.83333 | ТП 609 ,ТП 648, ТП 641, ТП 685, ТП 661 |  | м.у.-1, КНС -1 | ж.д.-4, ч.с.-83, орг.-5 | 94 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 160 |  | 18.05.24, №121, стр.82 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | РЭС г. Радужный | ВЛ | ВЛ-110 кВ Судогда-2 | 10 (10.5) | 2024-05-21 09:20 | 2024-05-21 09:30 | В | В 9:20 на ТП-110/10 кВ отключилась ВЛ-110 кВ Судогда-2 в результате падения дерева на ВЛ. Из-за перегрузки в щитовой отключился автомат ЦУ Ввода-1, Т-1, в результате Ввод-1 не отключился и не сработала АВР-10 кВ 1 с.ш. 10 кВ. | 0.16667 | ЦРП-2, 1 с.ш. 10 кВ, ТП 20-2, 1 с.ш. 10 кВ, ТП 12-2 1 с.ш. 10 кВ, ТП В-7, 1 с.ш.10 кВ, ЦРП-1, 1 с.ш. 10 кВ. |  |  | орг. 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 |  | № 4 | 3.4.7.3 | 4.4 | 2 | 2 | инженер Малашин В.В. (49254) 31577 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 2024-05-21 16:04 | 2024-05-21 19:00 | В | отключение защитой МТЗ-2 Ф-1001 ПС "Второво" от РА-1, причина отключения электропробой проходных изоляторов на ПКУ-3 | 2.9333 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 |  | 21.05.2024г., акт № 30 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП 1 ТП 178, ТП 80 -ТП 178 с.ф.682 | 6 (6.3) | 2024-05-21 23:45 | 2024-05-22 00:35 | В | РП 1 от ТО отключился МВ к ТП 178, неисправна КЛ-6 кВ ТП 80 - ТП 178 с.ф.682 | 0.83333 | ТП30, ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП48, ТП80 |  | орг.-1 | орг.- 12, ж.д.-18 | 31 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 300 |  | 21.05.2024, №123 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП 8 ПС УТТ 4, РП 8-УТТ4 | 6 (6.3) | 2024-05-21 23:35 | 2024-05-21 23:40 | В | РП 8 от ТО отключился ВВ к УТТ 4, неисправна КЛ-6 кВ РП 8- УТТ 4 Абонентский | 0.083333 | ПС УТТ 4 |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  | 21.05.2024, №122 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП 1 ТП 134, ТП 134- ТП 585 | 6 (6.3) | 2024-05-22 00:35 | 2024-05-22 01:55 | В | РП 1 от МТЗ отключился МВ к ТП 134, неисправен КЛ 6 кВ ТП 585 - ТП 134 | 1.3333 | ТП134, ТП114, ТП500, ТП499, ТП544, ТП498, ТП750, ТП281, ТП389, ТП585 |  | орг.-2 | орг.-10, ж.д.-30, ч.с.-45 | 87 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 300 |  | 21.05.2024, №124 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-32 ,РУ-0,4кВ, ф.ул Гагарина | 0.38 | 2024-05-21 10:00 | 2024-05-21 14:00 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ | 4 | ВЛ-0,4кВ ул. Гагарина.д 6 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №78 от 21.05.24. | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. +7(49237)24904 | 1
17 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-26 | 6 (6.3) | 2024-05-21 18:30 | 2024-05-21 20:10 | В | В РП-2 отключился МВ в сторону ТП--26. Кабель выведен в ремонт. | 1.6667 | ТП-26, ТП-44, ТП-МТТ |  |  | ж.д.-8, д.с.-1,орг.-4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 320 |  | №5/4 | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
21 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РТП-1 откл. ВВ 6 кВ в сторону ТП 78 | 6 (6.3) | 2024-05-22 15:00 | 2024-05-22 15:30 | В | РТП-1 от МТЗ откл. ВВ 6 кВ в сторону ТП 78. После проверки КЛ-6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: ВЛ-6 кВ от ТП 76 до ТП-83. | 0.5 | ТП 78 Т-1, ТП 76 Т-1, ТП 77 Т-1, ТП 83, ТП 142 |  | ЦТП-2 | ж.д.-13, ч.с.-95, орг.-17 | 127 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 483 |  | 22.04.2024, о.ж. л. 121,акт 3/05 | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
21 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ 6 кВ от ТП 76 до ТП 83 | 6 (6.3) | 2024-05-22 15:00 | 2024-05-22 21:30 | В | ВЛ 6 кВ от ТП 76 до ТП 83 повреждение кабельного выхода 6 кВ ТП 83, обрыв провода ВЛ 6 кВ. | 6.5 | ТП 83 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-45, орг.-3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 150 |  | 22.04.2024, о.ж. л. 121,акт 3/05 | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-30 от РТП-708 на РП-1 | 10 (10.5) | 2024-05-22 14:55 | 2024-05-22 15:16 | В | электропробой КЛ 10 кВ Ф-30-2 от РТП-708 до РП-1 | 0.35 | РТП-708 Ф-30 ТП-1,2,8А,14,15,16,27-Т1,33-Т1, 38 Т1 КЛ |  | ш.к.-2, вод.-1, д.с.-1, кот.-3 | орг.-21, д.с.-1, вод.-1, шк.-1, ж.д.-4, ч.с-523 | 557 | 0 | 6 | 551 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 649 |  | 22.05.2024г., акт № 31 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-41 от РТП-708 на ТП-29 | 10 (10.5) | 2024-05-22 14:55 | 2024-05-22 15:16 | В | РТП-708 РУ-10 кВ камера 7 Ф-41 на ТП-29 отключение защитой МТЗ, электропробой КЛ-10 кВ | 0.35 | ТП-29 |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 452 |  | 22.05.2024г., акт № 32 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП679; РП30 - ТП679, ТП611 - ТП613 | 10 (10.5) | 2024-05-22 17:44 | 2024-05-22 19:00 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП679 с.ф.Ю-2: неисправны КЛ-10кВ РП30 - ТП679 с.ф.Ю-2 и КЛ-10кВ ТП613 - ТП611 с.ф.Ю-2 | 1.2667 | ТП679, ТП649, ТП613 |  | орг.-1, кот.-1 | шк.-1, ж.д.-11, орг.-5 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 250 |  | 22.05.2024, №125, №126, стр.88 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ф.1005 "Поселок" ТП521, ф.Новая-1 КТП574; ПС Владимирская-750 - ф.1005 "Поселок" | 10 (10.5) | 2024-05-22 18:30 | 2024-05-22 18:35 | В | ПС Владимирская-750 от ЗДЗ отключилась I СШ-10кВ: неисправна КЛ-10кВ ф.1005 "Поселок". | 0.083333 | ТП574, ТП521, ТП523, ТП522, ТП526, ТП524, ТП616, ТП619, ТП620, ТП653, ТП694, ТП639, ТП624, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП610, 6 КТП СНТ, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638 |  | кот.-2, КНС-2, орг.-2 | шк.-1, д.с.-1, орг.-38, ж.д.-23, ч.с.-190 | 259 | 0 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 1400 |  | 22.05.2024, №127, стр.88 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ф.1005 "Поселок" ТП521, ф.Новая-1 КТП574; ПС Владимирская-750 - ф.1005 "Поселок" | 10 (10.5) | 2024-05-22 18:30 | 2024-05-22 19:15 | В | ПС Владимирская-750 от ЗДЗ отключилась I СШ-10кВ: неисправна КЛ-10кВ ф.1005 "Поселок". | 0.75 | ТП574, ТП521, ТП523, ТП522, ТП526, ТП524 |  | кот.-1, КНС-1 | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-12, ч.с.-23 | 39 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 150 |  | 22.05.2024, №127, стр.88 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-4, МВ ф.37 | 6 (6.3) | 2024-05-24 04:20 | 2024-05-24 06:20 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ от ТП-123 до ТП-45 и КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-187, электрическмй пробой | 2 | Ф.37 ТП-123, ТП-45, ТП-15, КЛ | шк.-1, кот.-1 |  | ж.д.-5, ч.с.-336, орг.-7 | 350 | 0 | 2 | 348 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 466 |  | 24.05.2024 №58 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП641 - ТП685 | 10 (10.5) | 2024-05-24 13:15 | 2024-05-24 13:50 | В | Для отыскания ОЗЗ на ТП648 отключили ВН к ТП609: неисправна КЛ-10кВ ТП641 - ТП685 | 0.58333 | ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | КНС-1 | ж.д.-4, орг.-5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 450 |  | 22.05.2023, №128, стр.92 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.606 РП8, ПС Тракторная - РП8 ф.606 к.Б | 6 (6.3) | 2024-05-27 11:25 | 2024-05-27 11:50 | В | ПС Тракторная от ТО отключился ВВ-6кВ ф.606: неисправна КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП8 ф.606 каб.Б | 0.41667 | РП8, ТП499, ТП500, ТП585, ТП495, ТП496, ТП497, ТП498, ТП547, ПС УТТ-4 |  | орг.-1 | ж.д.-21, орг.-11, д.с.-2, шк.-1 | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 1100 |  | 27.05.2024, №129 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф.15 - ул. Щорса, 24 | 0.22 | 2024-05-28 20:30 | 2024-05-28 21:10 | В | Окисление на фронтоне, устранили. | 0.66667 | ТП 17, ф.15 - ул. Щорса, 24 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 54 ж.з. от 28.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 267 пр-т Строителей, д.21 | 0.38 | 2024-05-28 12:45 | 2024-05-28 17:00 | В | ТП 267 РУ 0,4 кВ перегорели 3 ПН 250 А,неисправен КЛ 0,4 кВ на дом №21 пр-т Строителей | 4.25 | ТП 267 ф."пр-т Строителей, 21" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 28.05.2023, №130, стр.82 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
27 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф.3 - ул. Победы, 58 | 0.22 | 2024-05-29 17:55 | 2024-05-29 18:30 | В | Окисление на фронтоне, устранили. | 0.58333 | ТП 55, ф.3 - ул. Победы, 58 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 58 ж.з. от 29.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5 ТП121, ТП32 - ТП366 | 6 (6.3) | 2024-05-29 16:15 | 2024-05-29 17:22 | В | РП5 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП121: неисправна КЛ-6кВ ТП32 - ТП366 | 1.1167 | ТП121, ТП309, ТП32, ТП277, ТП593,ТП366, ТП701, ТП78, ТП375, ТП48, ТП209, ТП30, ТП135 |  | орг.-1, кот.-1, шк.-2, д.с.-2 | ж.д.-14, орг.-19 | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1400 |  | 29.05.2024, №131, стр.97 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Касапов А.Е. тел. 45-25-18 | 1
25 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1024 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-06-02 15:55 | 2024-06-02 16:26 | В | Отключился во время грозы.Включен. | 0.51667 | ТП-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,92,50. |  |  | ж.д-50, ч.с-140, д,с-2, орг-15. | 227 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 300 |  | акт №29 от 02.06.24 | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Мельничук Г.Н. тел.(49242)22980 | 0
28 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф.21 ЦОР АО БЭЗ - пос. Бавлены, ул. Центральная, пер. Больничный | 0.38 | 2024-06-01 12:20 | 2024-06-01 14:00 | В | Схлест проводов магистрали, временно устранили, необходима перетяжка | 1.6667 | ТП 1, ф.21 ЦОР АО БЭЗ - пос. Бавлены, ул. Центральная, пер. Больничный |  |  | ч.с. - 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 |  | № 60 ж.з. от 01.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/СБараки пВяткино | 10 (10.5) | 2024-06-01 22:40 | 2024-06-02 00:12 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки повреждение на ВЛ МРСК нагрузка переведена на Ф-1010 П/С Бараки | 1.5333 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | ч.с-68 МКД-3 КНС | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 01.06.2024. лист.№167 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Посёлок-2" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2024-06-01 22:15 | 2024-06-02 00:10 | В | Сработала защита ф. Полёлок-2 ЦРП "ГОФ" из-за грозы | 1.9167 | ТП-8, ТП-7, ТП-6, ТП-5, КТП-11 тр-р №2 |  | кот.-1 | ж.д.-15, ч.с.-179, орг.-18, д.с.-1, м.у.-2, жит.-2272 | 216 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 599.55 |  | №14, 01.06.2024 | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.2,4,5,7,20 | 0.38 | 2024-06-02 16:30 | 2024-06-02 20:00 | В | Падение дерева на ВЛ-0,4кВ из-за несанкционированной рубки лесных насаждений | 3.5 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.2,4,5,7,12,20 |  |  | ч.с.-51, орг.-7, жит.-102 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 144.93 |  | №15, 02.06.2024 | 3.4.8.3 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.5,19 | 0.38 | 2024-06-02 16:30 | 2024-06-02 20:00 | В | Падение дерева на ВЛ-0,4кВ из-за сильных порывов верта | 3.5 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.5,19 |  |  | ж.д.-6, д.с.-1, орг.-3, жит.-192 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 78.89 |  | №16, 02.06.2024 | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2024-06-02 16:30 | 2024-06-02 17:30 | В | Схлест проводов | 1 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-4, орг.-1,кот.-1, жит.-120 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23.53 |  | №17, 02.06.2024 | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.100 ТП604 | 10 (10.5) | 2024-06-01 20:00 | 2024-06-01 20:20 | В | ПС "Юрьевец" для отыскания ОЗЗ отключили ф.100: неисправна КЛ-10кВ ТП604 к Т-2. | 0.33333 | ТП604, ТП605, ТП601, ТП603, ТП611, ТП638, ТП664, ТП608, ТП651, ТП642, ТП 650 |  | кот.-2, м.у.-1 | д.с.-2, шк.-1, ж.д.-16, ч.с.-54, орг.-18 | 94 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 920 |  | 31.05.2024, №133, стр.102 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимир-Тяговая" ф.9 (МРСК) | 6 (6.3) | 2024-06-02 00:30 | 2024-06-02 08:20 | В | ПС "Владимир-Тяговая" ф.9 (МРСК) отключился ВВ от ТО. Для электроснабжения потребителей задействована ДГУ. | 7.8333 | ТП 656, ТП 817 |  |  | орг.-2, ч.с.-18 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 350 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 02.06.2024, акт №136, стр. 102 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Касапов А.Е. тел. 45-25-18 | 0
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимир - Тяговая" ф.11(4) РП7 ТП227, ТП87 - ТП427 | 6 (6.3) | 2024-06-02 04:11 | 2024-06-02 04:55 | В | РП7 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП227: неисправна КЛ-6кВ ТП87 - ТП427. | 0.73333 | ТП188, ТП227, ТП17, ТП87, ТП427 |  | орг.-2 | д.с.-1, ж.д.-7, орг-4 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 200 |  | 02.06.2024, акт №134, стр. 102 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Касапов А.Е. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимир - Тяговая" ф.6 РП2 ТП564, РП2 - ТП564 | 6 (6.3) | 2024-06-02 04:11 | 2024-06-02 05:23 | В | РП2 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП564: неисправна КЛ-6кВ РП2 - ТП564. | 1.2 | ТП564, ТП196, ТП576, ТП520, ТП8, ТП236, ТП39 |  | орг.-2 | ч.с.-20, орг-35, ж.д.-7 | 64 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 600 |  | 02.06.2024, акт №135, стр. 102 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Касапов А.Е. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.6611 РП29 ТП872, ТП711 - ф."ВЛ-Колхозы" | 6 (6.3) | 2024-06-02 16:55 | 2024-06-02 17:20 | В | РП29 во время грозы отключился ВВ-6кВ к ТП872: "подхлест" проводов на ВЛ-6кВ ТП711 - ф."ВЛ-Колхозы" (абонентск.) | 0.41667 | ТП872, ТП779, ТП711, ТП913 |  | КНС-1 | ж.д.-3, СНТ-1, орг-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 160 |  | 02.06.2024, акт №137, стр. 103 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
25 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1021 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-06-03 12:45 | 2024-06-03 13:05 | В | Отключился во время грозы.Включен. | 0.33333 | тп-104,9,13,70,10,48, 110,57,11,12,88,41,73.75 .67,102,117 |  | кот-1 | ж.д-40, ч.с-60, д,с-1,шк-1 орг-22. | 125 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 440 |  | акт №30 от 03.06.24 | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | дисп Камышев С.А. тел.(49242)22980 | 0
24 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, КЛ-10 кВ ф.1019 от ТП-38 до ТП-45 | 10 (10.5) | 2024-06-03 20:00 | 2024-06-03 20:32 | В | отключился ф.1019 во время замыкания на "землю" | 0.53333 | КЛ-10 кВ ф.1019 от ТП-38 до ТП-45 |  |  | чс.-86, ж.д.-90, шк.-6, д.с.-2, орг.-76,кот.2,скв.-0 | 262 | 2 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 260 |  | 03.06.24, стр.84 ОЖ, акт. №8 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.612, от ТП-2 до ТП-12 | 6 (6.3) | 2024-06-04 04:30 | 2024-06-04 05:53 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-12, электрический пробой | 1.3833 | ф.612, ТП-3, 35, 203, 12, 2, 6, 24 (ТМ-1), 270 (ТМ-1), 72, 33, 77, 34, 177, 41, 65, 168, 178, 221, 76, 47, 237,20, 115, ТП-208, 220, 184 (абонентские), ТП-151, 97, 179, 194, 81 (КЭСР) | м.у.-3, кот.-7, шк.-2, КНС-1 |  | ж.д.-42, ч.с.-1626 | 1695 | 0 | 26 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 1 | 2700 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 04.06.2024, №59 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
21 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2024-06-03 18:00 | 2024-06-03 20:15 | В | Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского земля (электропробой проходных изоляторов ТП-7,8.) ТП- отключена | 2.25 | ТП-2.5.7.10.9.8. |  |  | ч.с-305 орг-17 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 51.9 |  | №32 03.06.2024. лист.№168 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
19 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2024-06-04 06:10 | 2024-06-04 09:34 | В | при включение ЛР ввода ТП-7 Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского земля (электропробой проходных изоляторов ТП-7,.) | 3.4 | ТП-2.5.7.10.9.8. |  |  | ч.с-305 орг-17 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 51.9 |  | №32 03.06.2024. лист.№168 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2024-06-03 11:46 | 2024-06-03 12:16 | В | РП30 во время грозы от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683. РПВ успешно. | 0.5 | ТП683, ТП680, ТП625, ТП626, ТП633, ТП660, ТП629, ТП677, ТП662, ТП645, ТП640, ТП528, ТП681, ТП631, ТП632, ТП630, ТП549, ТП634, ТП636, ТП627, ТП628 |  |  | ж.д.-9, орг.-25 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 1100 |  | 03.06.2024, №138, стр.104 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2024-06-03 11:52 | 2024-06-03 12:17 | В | РП30 во время грозы от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП618. РПВ успешно. | 0.41667 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП610, КТП СНТ |  |  | орг.-3, ж.д.-4, ч.с.-162 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 300 |  | 03.06.2024, №139, стр.104 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП30 ТП628, РП30 - ВЛ-10кВ ф."РП30 - ТП628" | 10 (10.5) | 2024-06-03 12:13 | 2024-06-03 12:35 | В | РП30 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-10кВ к ТП628: неисправна КЛ-10кВ РП30 - ВЛ-10кВ ф."РП30 - ТП628" | 0.36667 | ТТП653, ТП694, ТП639 |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 500 |  | 03.06.2024, №140, стр.104 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП193, ул.Горького, 93 | 0.38 | 2024-06-03 13:45 | 2024-06-03 16:00 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ ТП193 - ВЛ-0,4 кВ ф.ВЛ-1 ул.Горького, 89, 91, 93 | 2.25 | ф.ВЛ-1 ул.Горького, 89, 91, 93 |  |  | орг.-2, ж.д.-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | 03.06.2024, №141, стр.86 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ПС-Промватин до ТП-Б.Высоково | 10 (10.5) | 2024-06-04 00:20 | 2024-06-04 14:00 | В | Гроза, ливень, силный ветер | 13.6667 | ТП-Серково-2 шт., ТП-Пивоварово, ТП-Жарцы, ТП-Б.Высоково, ТП-Поздняково, ТП-Прохорово |  |  | шк-.1, д.с.-1,ж.д.-4, ч.с.-950 | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 550 |  | №6/1 от 04.06.2024 | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел. 89209291840 | 0
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ яч.№23, ф.№12 | 10 (10.5) | 2024-06-03 14:30 | 2024-06-04 11:00 | В | аварийное отключение ВВ яч.23 ф.№12 с РТП11 питание ТП переведено на ф 1 ТПС "КИРЖАЧ",кроме ТП:119,91аб,24,33. | 20.5 | ТП-12,14,22,24,26,29,33,44, 53, 85, 91аб, 119 |  |  | ж.д-35, ч.с.-765, шк-1, д.с.-1, орг.-3, м.у.-1, кот.-1, маг.-3, ГРП-1 | 811 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 688 |  | Акт №79 от 04.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.Тел. +7(49237)24904 | 0
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ яч.№17, ф.№12 | 10 (10.5) | 2024-06-03 14:30 | 2024-06-03 18:30 | В | аварийное отключение ВВ яч.17 ф.№12 с РТП11 питание ТП переведено на ф 1 ТПС "КИРЖАЧ" | 4 | ТП-38,32,55,1,6,37,5аб,96,90,42,54аб,99,23,30,19,36. |  |  | ж.д-34, ч.с.-1415, шк-1, д.с.-1, орг.-69, м.у.-1, кот.-4, маг.-46, ГРП-1 | 1572 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 1100 |  | Акт №80 от 04.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.Тел. +7(49237)24904 | 0
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ яч.№5, ф.№1 | 10 (10.5) | 2024-06-03 14:00 | 2024-06-03 22:55 | В | Замена изоляторов в РУ-10кВ РТП11 | 8.9167 | ТП-16,27,48,46аб,92,57аб,20аб,58,43,25,62,15аб,60,8аб. |  |  | ж.д-20, ч.с.-555, д.с.-2, орг.-22, м.у.-1, кот.-3, маг.-4, вод-1. | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 520 |  | Акт №81 от 04.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.Тел. +7(49237)24904 | 0
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-70, РУ-10кВ , ф.№3 | 10 (10.5) | 2024-06-04 02:00 | 2024-06-04 06:30 | В | аварийное отключение ВВ яч.1 ф.№3 с РТП61 | 4.5 | ТП-70 |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | Акт №82 от 05.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.Тел. +7(49237)24904 | 0
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-76, РУ-10кВ , ф.№3 | 10 (10.5) | 2024-06-03 18:00 | 2024-06-04 06:30 | В | аварийное отключение ВВ яч.2 ф.№3 с РТП61 | 12.5 | ТП-76 |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | Акт №83 от 05.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.Тел. +7(49237)24904 | 0
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ВЛ-35 кВ Ф-КАМЗ 1 от ПС Новки на ПС КАМЗ | 35 | 2024-06-04 13:15 | 2024-06-04 13:33 | В | Отключение в сетях МРСК по линии 110кВ | 0.3 | ТП-20, 21, 22А, 6, 41, 38Т-2 ,43 |  | шк.-1 | вод.-2, орг.-16, ж.д.-29, ч.с.-684 | 199 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 | 1773 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 04.06.2024г., АКТ №33 | 3.4.9.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП607, РП30 - ВЛ к ТП607 | 10 (10.5) | 2024-06-04 15:20 | 2024-06-04 15:46 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП607: мех. повреждение КЛ-10кВ РП30 - ВЛ к ТП607 | 0.41667 | ТП-607 |  |  | орг.-8, ж.д.-5, шк.-1, д.с.-1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  | 04.06.24, №141, стр.105 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
23 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ПС-Промватин до ТП-Б.Высоково | 10 (10.5) | 2024-06-04 00:20 | 2024-06-04 14:10 | В | Гроза, ливень, силный ветер | 13.8333 | ТП-Серково-2 шт., ТП-Пивоварово, ТП-Жарцы, ТП-Б.Высоково, ТП-Поздняково, ТП-Прохорово |  |  | шк-.1, д.с.-1,ж.д.-4, ч.с.-950 | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 550 |  | №6/1 от 04.06.2024 | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел. 89209291840 | 0
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 ВВ 6 кВ ф. 601 | 6 (6.3) | 2024-06-04 18:00 | 2024-06-04 19:05 | В | На РП-4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 601 , после обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. | 1.0833 | ТП 120, ТП 132 |  |  | КНС-2, Д.С.- 1, Ж.Д.- 2, Ч.С.- 130, ОРГ.- 13 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 185 |  | 04.06.2024, о.ж. л. 130,акт 01/06 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 ВВ 6 кВ ф. 604 | 6 (6.3) | 2024-06-04 18:40 | 2024-06-04 19:20 | В | На РП-4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 604 , после обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. Откл. ЛР 104 . | 0.66667 | ТП 121, ТП 128, ТП 133 |  |  | КНС-1, Ч.С.- 76 | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 54 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 04.06.2024, о.ж. л. 130,акт 02/06 | 3.4.9 | 4.21 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 0
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС 35 кВ Островская ф. 605 | 6 (6.3) | 2024-06-04 19:25 | 2024-06-04 20:15 | В | Аварийное отключение ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ Островская | 0.83333 | ТП 135 |  |  | КНС-1, Ж.Д.- 9, Ч.С.- 11, ОРГ.- 2 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 32 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 04.06.2024, о.ж. л. 130,акт 03/06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 0
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС 35 кВ Островская ф. 601 | 6 (6.3) | 2024-06-04 19:25 | 2024-06-04 20:15 | В | Аварийное отключение ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ Островская | 0.83333 | ТП 136 |  |  | Ч.С.- 35 | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 40 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 04.06.2024, о.ж. л. 130,акт 03/06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ яч.№23, ф.№12 | 10 (10.5) | 2024-06-04 13:00 | 2024-06-04 19:00 | В | аварийное отключение ВВ яч.23 ф.№12 с РТП11 питание ТП переведено на ф 1 ТПС "КИРЖАЧ",кроме ТП:119,91аб,24,33. | 6 | ТП-12,14,22,24,26,29,33,44, 53, 85, 91аб, 119 |  |  | ж.д-35, ч.с.-765, шк-1, д.с.-1, орг.-3, м.у.-1, кот.-1, маг.-3, ГРП-1 | 811 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 688 |  | Акт №79 от 04.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.Тел. +7(49237)24904 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ яч.№17, ф.№12 | 10 (10.5) | 2024-06-04 13:00 | 2024-06-04 18:30 | В | аварийное отключение ВВ яч.17 ф.№12 с РТП11 питание ТП переведено на ф 1 ТПС "КИРЖАЧ" | 5.5 | ТП-38,32,55,1,6,37,5аб,96,90,42,54аб,99,23,30,19,36. |  |  | ж.д-34, ч.с.-1415, шк-1, д.с.-1, орг.-69, м.у.-1, кот.-4, маг.-46, ГРП-1 | 1572 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 1100 |  | Акт №80 от 04.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.Тел. +7(49237)24904 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ яч.№5, ф.№1 | 10 (10.5) | 2024-06-04 14:00 | 2024-06-04 22:55 | В | Замена изоляторов в РУ-10кВ РТП11 | 8.9167 | ТП-16,27,48,46аб,92,57аб,20аб,58,43,25,62,15аб,60,8аб. |  |  | ж.д-20, ч.с.-555, д.с.-2, орг.-22, м.у.-1, кот.-3, маг.-4, вод-1. | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 520 |  | Акт №81 от 04.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.Тел. +7(49237)24904 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-70, РУ-10кВ , ф.№3 | 10 (10.5) | 2024-06-05 02:00 | 2024-06-05 06:30 | В | аварийное отключение ВВ яч.1 ф.№3 с РТП61 | 4.5 | ТП-70 |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | Акт №82 от 05.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.Тел. +7(49237)24904 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-76, РУ-10кВ , ф.№3 | 10 (10.5) | 2024-06-04 18:00 | 2024-06-05 06:30 | В | аварийное отключение ВВ яч.2 ф.№3 с РТП61 | 12.5 | ТП-76 |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | Акт №83 от 05.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.Тел. +7(49237)24904 | 0
| ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского | 0.38 | 2024-06-05 14:10 | 2024-06-05 14:50 | В | Схлест проводов магистрали, устранили, заменили вставку ПН-2 | 0.66667 | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского |  |  | ч.с. - 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | № 61 ж.з. от 05.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ПС "КЭЗ", ф.627, РП-2, 1 СШ | 6 (6.3) | 2024-06-05 14:20 | 2024-06-05 16:10 | В | Отключился МВ ф.627 на ПС "КЭЗ", причина отключения не выявлена. | 1.8333 | ПС "КЭЗ" ф.627, 180, 233, 156, 56, 44, 30, 57 | д.с.-2, кот.-3 |  | ж.д.-45, ч.с.-92 | 147 | 0 | 10 | 137 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 817 |  | 06.06.2024, №60 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ яч.№17, ф.№1 | 10 (10.5) | 2024-06-04 09:50 | 2024-06-04 20:40 | В | Аварийное отключение ВВ яч.17 ф.№1 | 10.8333 | ТП-38,32,55,1,6,37,5аб,96,90,42,54аб,99,23,30,19,36,14,44,26,12,22,63аб,85,29,53 |  |  | ж.д-54, ч.с.-1615, шк-3, д.с.-2, орг.-79, м.у.-1, кот.-4, маг.-46, ГРП-1 | 1805 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 |  | Акт №84 от 04.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колмогоров В.В.Тел. +7(49237)24904 | 0
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.11 | 10 (10.5) | 2024-06-04 16:05 | 2024-06-04 18:30 | В | Аварийное отключение питание с ф.11 переведено на ф.2 | 2.4167 | ТП-13,21,98,120,121,18аб |  |  | ч.с.-70,ж.д.-12,кот.-1, орг.-12, д.с.-1, маг.-1 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |  | Акт №85 от 04.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колмогоров В.В.Тел. +7(49237)24904 | 0
21 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ПС-Промватин до ТП-Б.Высоково | 10 (10.5) | 2024-06-05 14:35 | 2024-06-05 21:50 | В | Гроза, ливень, силный ветер | 7.25 | ТП-Серково-2 шт., ТП-Пивоварово, ТП-Жарцы, ТП-Б.Высоково, ТП-Поздняково, ТП-Прохорово |  |  | шк-.1, д.с.-1,ж.д.-4, ч.с.-950 | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 550 |  | №6/2 от 05.06.2024 | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел. 89209291840 | 0
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.37 | 6 (6.3) | 2024-06-06 07:50 | 2024-06-06 09:10 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-123 до ТП-45, электрический пробой | 1.3333 | ф.37, ТП-123, 45, 15 | шк.-1, кот.-1 |  | ж.д.-6, ч.с.-320 | 330 | 0 | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 466 |  | 06.06.2024, №61 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2024-06-07 07:05 | 2024-06-07 09:15 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево КЗ на шинном мосту на ПС Андреево | 2.1667 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | ООО "ЭнергоСтрой" | №33 07.05.2024. лист.№169 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-06-07 07:05 | 2024-06-07 09:23 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево КЗ на шинном мосту на ПС Андреево | 2.3 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО "ЭнергоСтрой" | №34 07.05.2024. лист.№169 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП 609 - ТП 648 | 10 (10.5) | 2024-06-06 11:36 | 2024-06-06 12:15 | В | РП28 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-10кВ к ТП609: неисправна КЛ-10кВ ТП609 - ТП648. | 0.65 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, кот-1, КНС-1 | ж.д.-4, ч.с.-83, орг.-5 | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 160 |  | 06.06.2024, №142 стр. 107 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Касапов А.Е. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП32 ТП301, ТП 83 - ТП 239 | 6 (6.3) | 2024-06-06 16:06 | 2024-06-06 16:55 | В | РП32 отключился ВВ к ТП301 с.ф.6102 от ТО, неисправна КЛ 6кВ ТП83 - ТП239 мех. повреждение | 0.81667 | ТП301, ТП118, ТП183, ТП239, ТП83, ТП394 |  | м.у.-3, кот.-2 | д.с.-1, шк.-1, орг.-13, ж.д.-18 | 38 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 480 |  | 06.06.2024, №143 стр.108 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Касапов А.Е. тел. 45-25-18 | 0
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-33 РТП-708 | 10 (10.5) | 2024-06-08 02:40 | 2024-06-08 05:30 | В | Неисправность КЛ-10 кВ Ф-33 РТП-708 от ЛР-2А до ТП-10 | 2.8333 | ТП-11,12,13,17,25,26,40,47,49 КВЛ |  |  | орг.-14, ч.с.-194 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 10 | 198 | 0 | 500 |  | 08.06.2024г., Акт №34 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-33 РТП-708 ТП-42 | 10 (10.5) | 2024-06-08 02:40 | 2024-06-08 06:15 | В | ТП-42 Ф-33 РТП-708 Неисправность ПВ-10 кВ Т | 3.5833 | ТП-42(абонентская) |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  | 08.06.2024г., Акт №35 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Берково, ТП-750, ТП-753 (п.Артём) | 10 (10.5) | 2024-06-08 04:56 | 2024-06-08 09:55 | В | отключение в сетях МРСК | 4.9833 | ПС Берково ТП-750,753 ВЛ |  |  | м.у.-1, орг.-2, ч.с.-177 | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 78 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 08.06.2024г., Акт №36 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-5, РУ-0,4кВ . | 0.38 | 2024-06-07 14:00 | 2024-06-07 17:40 | В | Сгорели вставки ПН-250 в кол.2 шт. из-за проезда транспорта (зацепил провод связи). | 3.6667 | ТП-5, РУ-0,4кВ ,Ф. ул. Больничный проезд. |  |  | орг-2,ж д -1,ч с-4. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |  | Акт №84 от 07.06.24 | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.Тел. +7(49237)24904 | 0
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф -1025 от РП №1 | 10 (10.5) | 2024-06-10 06:34 | 2024-06-10 08:30 | В | Причина не установлена, выполняется осмотр. | 1.9333 | ТП №141,101,3,18,"Очисные сооружения" |  | вод.-1,м.у.-1 | орг.-3,ж.д.-2,ч.с.-40 | 47 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 100 |  | Акт №30.10.06.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп. Мельничук Г.Н. | 1
27 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-38 ВВ-10 ф.1005 ПС"Базовая" | 10 (10.5) | 2024-06-07 16:10 | 2024-06-07 16:45 | В | Аварийное отключение ф. 1005 ПС "Базовая". Причина: гроза. | 0.58333 | КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-8, КТП-9, КТП-11, КТП-19, КТП-17, КТП-5, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2 | м.у.-1 | орг.-1 | ж.д.-17, ч.с.-857, орг.-50, шк.-1, д.с.-1, вод-1, кнс.-1, кот.-1, жит.-2128 | 932 | 0 | 2 | 929 | 0 | 0 | 0 | 931 | 1 | 1444.29 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №18, 07.06.2024 | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-38 ВВ-10 ф.1005 ПС"Базовая" | 10 (10.5) | 2024-06-09 15:10 | 2024-06-09 16:20 | В | Аварийное отключение ф. 1005 ПС "Базовая". Причина: КТП-5 РУ-10кВ неисправен ВН-10 к КТП-7.1 | 1.1667 | КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-8, КТП-9, КТП-11, КТП-19, КТП-17, КТП-5, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2 | м.у.-1 | орг.-1 | ж.д.-17, ч.с.-857, орг.-50, шк.-1, д.с.-1, вод-1, кнс.-1, кот.-1, жит.-2128 | 932 | 0 | 2 | 929 | 0 | 0 | 0 | 931 | 1 | 1444.29 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №19, 09.06.2024 | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Оргтруд ф.1017 ТП857, ТП857 - ВЛ ф.1017 ПС Оргтруд | 10 (10.5) | 2024-06-08 14:40 | 2024-06-08 16:20 | В | На КВЛ-10кВ ф.1017 с ПС Оргтруд отключили ЛР №537 к ТП 857: неисправна КЛ-10кВ ТП857 - ВЛ ф.1017 с ПС Оргтруд | 1.6667 | ТП857 |  | кот-1, КНС -1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 07.06.2024, №144 стр.110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.667 РП25 ТП1, РП25 - ТП1 | 6 (6.3) | 2024-06-10 03:34 | 2024-06-10 04:00 | В | РП25 от ТО отключися ВВ-6кВ к ТП1: неисправна КЛ-6кВ РП25 - ТП1 | 0.43333 | ТП1, ТП 131/1, ТП 131/2, ТП759 |  | орг-1 | орг.-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 600 |  | 10.06.2024, №145 стр. 112 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Касапов А.Е. тел. 45-25-18 | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ПС "Северная" ф.6159 ВЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-91 | 6 (6.3) | 2024-06-07 15:05 | 2024-06-07 18:00 | В | Падение веток на абонетскую ВЛ-6кВ от ТП-103 до ТП-91, устранено | 2.9167 | ф.6159, ТП-19,96,103,169, ТП-91(абонентская) | кот.-1 |  | ж.д.-1, ч.с.-184, орг.-3 | 190 | 0 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 113 |  | 07.06.2024, №62 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 0
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РТП 1 от З.З. отключили ВВ на ТП 142 | 6 (6.3) | 2024-06-09 14:20 | 2024-06-09 15:55 | В | РТП 1 от З.З. отключили ВВ на ТП 142. После проверки КЛ 6 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 6 кВ от ТП 77 до ТП 78. | 1.5833 | ТП 78 Т-2, ТП 77, ТП 76 Т-2, ТП 80 Т-2, ТП 79, ТП 81, ТП 82, ТП 84, ТП 8. |  | Котельные-2, ЦТП-2, КНС-2, школы-3, детский сад-3. | ж.д.-47, ч.с.- 108, орг.- 34. | 201 | 0 | 12 | 189 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 763 |  | 09.06.2024, ОЖ л. 133, акт 04/06 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ПС-Промватин до ТП-Б.Высоково | 10 (10.5) | 2024-06-07 13:30 | 2024-06-07 19:40 | В | Гроза, ливень, силный ветер | 6.1667 | ТП-Серково-2 шт., ТП-Пивоварово, ТП-Жарцы, ТП-Б.Высоково, ТП-Поздняково, ТП-Прохорово |  |  | шк-.1, д.с.-1,ж.д.-4, ч.с.-950 | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 550 |  | №6/3 от 07.06.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел. 89209291840 | 0
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-41 от РТП-708 на ТП-28 | 10 (10.5) | 2024-06-10 16:45 | 2024-06-10 16:55 | В | РТП-708 РУ-10 кВ камера 7 Ф-41 на ТП-29 отключение защитой МТЗ, электропробой КЛ-10 кВ | 0.16667 | ТП-29 |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 452 |  | 10.06.2024г., акт № 37 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП20 ТП104, ТП71 - ТП540 | 10 (10.5) | 2024-06-10 10:05 | 2024-06-10 11:02 | В | РП20 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП104: неисправна КЛ-10кВ ТП71 - ТП540 (абонентск.) - мех.повреждение | 0.95 | ТП104, ТП71, ТП540 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  | 10.06.2024, №146, стр.112 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-23 РП-1 | 10 (10.5) | 2024-06-12 05:10 | 2024-06-12 06:26 | В | РП-1РУ-10 кВ камера 14 Ф-23 отключение защитой МТЗ, электропробой КЛ-10 кВ | 1.2667 | ТП-7,18,36 | орг.-1 |  | орг.-45,ж/д- 27,ч.с.-16 | 89 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 457 |  | 12.06.2024г., акт № 38 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
26 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 32 Ф.Суд | 0.38 | 2024-06-11 14:20 | 2024-06-11 17:00 | В | Механическое повреждение кл 0,4 кВ ТП 32 Ф. Суд луч "А" луч "Б" сторонней организацией | 2.6667 | КЛ Ф. Суд | Суд. |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 11.06.2024, акт №10с тр 8 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4. | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000011 | 0
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-38 ВВ-10 ф.1005 ПС"Базовая" | 10 (10.5) | 2024-06-11 12:30 | 2024-06-11 12:55 | В | Аварийное отключение ф. 1005 ПС "Базовая". Причина: КЗ ЛР-7 в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 0.41667 | КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-8, КТП-7.1, КТП-7.2 | м.у.-1 |  | ч.с.-325, орг.-26, шк.-1, жит.-650 | 354 | 0 | 1 | 352 | 0 | 0 | 0 | 353 | 1 | 331.33 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №20, 11.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-38 ВВ-10 ф.1005 ПС"Базовая" | 10 (10.5) | 2024-06-11 14:05 | 2024-06-11 15:00 | В | Аварийное отключение ф. 1005 ПС "Базовая". Причина: КЗ ЛР-7 в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 0.91667 | КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-8, КТП-7.1, КТП-7.2 | м.у.-1 |  | ч.с.-325, орг.-26, шк.-1, жит.-650 | 354 | 0 | 1 | 352 | 0 | 0 | 0 | 353 | 1 | 331.33 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №21, 11.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
22 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ПС-Промватин до ТП-Б.Высоково | 10 (10.5) | 2024-06-13 03:30 | 2024-06-13 07:30 | В | Гроза, ливень, силный ветер | 4 | ТП-Серково-2 шт., ТП-Пивоварово, ТП-Жарцы, ТП-Б.Высоково, ТП-Поздняково, ТП-Прохорово |  |  | шк-.1, д.с.-1,ж.д.-4, ч.с.-950 | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 550 |  | №6/4 от 13.06.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел. 89209291840 | 0
27 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.2, ул. Урицкого | 0.38 | 2024-06-11 15:15 | 2024-06-11 18:00 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, упало дерево. Устранено | 2.75 | ТП-22, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 94 |  | 11.06.2024, стр. 276, АЖ, №63 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 0
27 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.6611 РП29 - ТП872, ТП711 ВЛ-6кВ ф."Колхозы" | 6 (6.3) | 2024-06-11 13:40 | 2024-06-11 14:00 | В | РП29 отключился МВ к ТП872 с.ф.6611: обрыв абонентской ВЛ-6кВ ф.Колхозы с ТП711 | 0.33333 | ТП872, ТП779, ТП711, ТП913 |  | КНС-1 | ж.д.-3, СНТ-1, орг-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 160 |  | 11.06.2024, №147, стр.113 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
27 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.6611 РП29 - ТП872, ТП711 ВЛ-6кВ ф."Колхозы" | 6 (6.3) | 2024-06-11 13:40 | 2024-06-11 18:55 | В | РП29 отключился МВ к ТП872 с.ф.6611: обрыв абонентской ВЛ-6кВ ф.Колхозы с ТП711 | 5.25 | ТП913 |  |  | СНТ-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 11.06.2024, №147, стр.113 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП930 с. Сновицы. КП "Благовещенское" | 0.38 | 2024-06-11 17:25 | 2024-06-11 18:35 | В | Нарушение контактного соединения на выходной опоре ВЛ-0,4 кВ | 1.1667 | фид.ВЛ-1 |  |  | ч.с.-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 |  | 11.06.2024, №148, стр.90 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
27 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30 ул.Ноябрьская 73а | 10 (10.5) | 2024-06-12 04:20 | 2024-06-12 04:55 | В | РП30 отключился ВВ к ТП618 от ТО: РПВ успешно - причина не установлена | 0.58333 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП610, КТП СНТ |  |  | орг.-9, ж.д.-4, ч.с.-162 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 300 |  | 11.06.2024, №149, стр.113 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 110 Лермонтова. д. 15 | 0.38 | 2024-06-12 11:40 | 2024-06-12 12:40 | В | ТП110 РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ к Т-2: неисправна КЛ-0,4кВ на дом №6 по ул. Каманина (пищеблок ГБ №4) - вв-2 . | 1 | ТП110 РУ-0,4кВ секц.Т-2 |  | м.у.-1 | ж.д.-4, орг.-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  | 12.06.2024, №150, стр.91 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2024-06-13 18:45 | 2024-06-13 19:35 | В | Отключение ВВ с РП 30 к ТП618 от МТЗ во время грозы. РПВ успешно, кроме отпайки в сторону ТП СНТ Искра. | 0.83333 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП610, ТП СНТ Искра |  |  | орг.-9, жд-4, ч.с.-162 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 290 |  | 13.06.2024, №151, стр.115 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2024-06-13 18:45 | 2024-06-13 21:50 | В | Отключение ВВ с РП 30 к ТП618 от МТЗ во время грозы. РПВ успешно. | 3.0833 | ТП СНТ Искра |  |  | орг.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  | 13.06.2024, №151, стр.115 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9 ТП442, РП9 - ТП442 | 6 (6.3) | 2024-06-14 | 2024-06-14 00:40 | В | РП9 отключился МВ к ТП442, ОЗЗ. неисправна КЛ 6кВ РП9 - ТП442 | 0.66667 | ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП271 |  | вод.-1 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-19, орг.-17 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 600 |  | 14.06.2024, №152, стр.115 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" РП№250-КТП№5 | 10 (10.5) | 2024-06-13 14:35 | 2024-06-13 15:20 | В | Неисправность трансформатора КТП-5 | 0.75 | КТП-21 т2, ТП-31 т1, ТП-14, ТП-39 т1, ТП-30, КТП-6, КТП-5, КТП-26 | орг.-2 | м.у.-1 | ж.д.-36, ч.с.-324, шк.-2, д.с.-2, кот.-3, вод.-1, орг.-97, жит.-4223 | 468 | 0 | 3 | 465 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 1175.3 |  | №22, 13.06.2024 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
25 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2024-06-13 16:50 | 2024-06-13 16:55 | В | Подхлёст проводов при сильном порыве ветра, ТП-36 РУ-0,4 кВ фид.4 перегорела ПВ-250А. Вставка заменена эл.снабжение потребителей восстановлено. | 0.083333 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4. |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | АКТ-07 ОЖ- лист 33 13.06.2024 | 3.4.12 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 0
23 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 2024-06-13 18:40 | 2024-06-13 18:45 | В | Подхлёст проводов при сильном порыве ветра, ТП-24 РУ-0,4 кВ фид.1 перегорела ПВ-160А. Вставка заменена эл.снабжение потребителей восстановлено. | 0.083333 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1. |  |  | Ч.с.-10. Жит.-30; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | АКТ-08 ОЖ- лист 33 13.06.2024 | 3.4.12 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 0
23 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ПС "Гороховец" Ф-614 | 6 (6.3) | 2024-06-13 19:22 | 2024-06-13 22:58 | В | Пробой изоляции концевой воронки на опоре ВЛ-6 кВ ТП5-РП1, у РП-1. А так же отгорел шлейф фазы "А" на опоре №2. Эл. снабжение восстановлено по резервной схеме. | 3.6 | ТП-5, 23, 33. |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-131; Жит.-474; организации-17; | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 312 |  | АКТ-09 ОЖ- лист 33 13.06.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ф.1007 ПС " Октябрьская" | 10 (10.5) | 2024-06-13 15:20 | 2024-06-14 01:35 | В | аварийно откл. ф.№1007 ПС "Октябрьская", питание ТП переведено на ф.1036 ПС "Октябрьская", ТП 8 подключена к ДГУ | 10.25 | ТП-6,10,9,8,13,14,12,15,11,3,118аб |  |  | ж.д.-42,ч.с.-125,кот.-2, шк.-3,д.с-3, маг-16,орг.-4, | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 980 |  | Акт №87 от 14.06.24 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.Тел. +7(49237)24904 | 0
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС Октябрьская, ф. 1008, НПО "Наука" | 10 (10.5) | 2024-06-13 15:20 | 2024-06-14 01:35 | В | МТЗ II ст. на ф.1008 ПС Октябрьская . НПО "Наука" п.Першино, | 10.25 | ТП-201, ТП-202, ТП-203, ТП-204 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-177, д.с.-1, шк.-1, КНС-1, кот.-1, м.у.-1, маг.-4, орг.-4 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 254 |  | Акт №88 от 14.06.24 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.Тел. +7(49237)24904 | 0
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ф.1007 ПС " Октябрьская" | 10 (10.5) | 2024-06-13 15:20 | 2024-06-14 07:35 | В | аварийно откл. ф.№1007 ПС "Октябрьская", питание ТП переведено на ф.1036 ПС "Октябрьская", ТП 8 подключена к ДГУ | 16.25 | ТП-6,10,118аб |  |  | ж.д.-4,ч.с.-13,маг.-1,КНС-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 |  | Акт №89 от 14.06.24 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.Тел. +7(49237)24904 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-06-13 20:25 | 2024-06-13 21:35 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево причина не установленна (гроза) | 1.1667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №35 13.06.2024. лист.№172 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2024-06-13 22:20 | 2024-06-14 00:30 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок причина не установленна (гроза) | 2.1667 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №36 13.06.2024. лист.№172 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1022 от РП №1 | 10 (10.5) | 2024-06-13 20:30 | 2024-06-13 22:03 | В | Грозовой фронт | 1.55 | ТП №1,2,60,80,90,91 |  |  | орг.-3, д/с.-2, ш/к-1, ч.с.-50 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 600 |  | Акт расследования №31.-6.24 | 3.4.12.3 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Алексеева Н.В. | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2024-06-14 18:40 | 2024-06-14 19:45 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683. РПВ успешно. Причина не установлена. | 1.0833 | КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, ТП627, КТП636, КТП662, КТП677, ТП645. |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 650 |  | 14.06.24, №153, стр.116 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6710 ТП58, ТП58 - ВЛ 6кВ ф.6710 | 6 (6.3) | 2024-06-15 22:00 | 2024-06-15 22:25 | В | ПС Районная от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф.6710: неисправна КЛ-6кВ ТП58 - ВЛ 6кВ ф.6710 | 0.41667 | ТП58, ТП478, ТП557, ТП566, ТП477 |  | кот.-1 | ж.д.-6, ч.с.-15, орг.-17 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 250 |  | 15.06.2024, №154, стр.117 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная III СШ 6кВ, ПС Тракторная - РП5 ф.669 к."Б" | 6 (6.3) | 2024-06-16 20:30 | 2024-06-16 21:00 | В | ПС Тракторная: аварийно отключилась III СШ 6кВ: неисправна КЛ 6кВ ПС Тракторная - РП5 ф.669 к."Б" | 0.5 | РП5, ТП99, ТП267, ТП192, ТП258, ТП442, ТП346, ТП328, ТП139, ТП146, ТП277, ТП593, ТП11, ТП106, ТП50, ТП214, ТП361, ТП224, ТП62, ТП17, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП512, ТП482, ТП151, РП21, ТП501, ТП502, ТП114, ТП399, ТП439, ТП538, ТП722, ТП712, |  | м.у.-1, орг.-5 | шк.-3, д.с.-3, орг.- 50, ж.д.-65, ч.д.-120 | 247 | 1 | 5 | 241 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 2500 |  | 16.06.24, №155, стр.118 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.641 РП27 ТП571, ТП572 - ТП583, РП34 - ТП577 | 6 (6.3) | 2024-06-17 03:37 | 2024-06-17 04:59 | В | РП27 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП571: неисправна КЛ 6кВ ТП572 - ТП583, КЛ 6кВ РП34 - ТП577 выведена для уточнения ЭТЛ. | 1.3667 | ТП471, ТП472, ТП483, ТП577 |  | КНС-1 | ж.д.-10, шк.-1, д.с.-2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 |  | 17.06.24, №156, №157, стр.119 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.649 РП23 ТП455, ТП223 - ТП467 | 6 (6.3) | 2024-06-17 03:37 | 2024-06-17 05:39 | В | РП23 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП455: неисправна КЛ-6кВ ТП223 - ТП467 | 2.0333 | ТП455, ТП529, ТП454, ТП584, ТП451, ТП527, ТП447, ТП467 |  | кот.-2 | шк.-1, д.с.-3, орг.-12, ж.д.-32 | 50 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 700 |  | 17.06.24, №158, стр.119 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
27 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф.Поселок-1 | 10 (10.5) | 2024-06-16 23:45 | 2024-06-17 02:15 | В | Сработала МТЗ ф."Посёлок-1" ЦРП "ГОФ": причина не установлена | 2.5 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 | кот.-1 |  | ж.д.-29,ч.с.-220,шк.-2,д.с.-1,орг.-16,жит.-2461 | 269 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 603.7 |  | №23, 16.06.2024 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2024-06-15 10:45 | 2024-06-15 11:08 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на П/С Андреево | 0.38333 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 37 15.06.2024. лист.№172 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2024-06-15 10:45 | 2024-06-15 11:08 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево повреждение на П/С Андреево | 0.38333 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО "ЭнергоСтрой" | № 37 15.06.2024. лист.№172 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №103 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 2024-06-16 02:55 | 2024-06-16 07:01 | В | Отключение от МТЗ ф.103.Причина выясняется.Нагрузка частично переведена на ф.125. | 4.1 | ТП №126,137,19,54,158,20,82,61,72,31. |  |  | ж.д.-19,ч.с.-56,д.с.-2,орг.-30,вод.-кнс.-1. | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4 | 104 | 0 | 120 |  | Акт расследования №35 от 16.06.24 г. | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. тел. 2-29-80. | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №103 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 2024-06-16 02:55 | 2024-06-16 13:45 | В | На повреждении участок КЛ-10 кВ между опорами №3-№4.Участок выведен в ремонт. Нагрузка частично переведена на ф.125. | 10.8333 | ТП №126,137,19,31. |  |  | ж.д.-1,орг.-16. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 30 |  | Акт расследования №35 от 16.06.24 г. | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. тел. 2-29-80. | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №105 от ПС Копнино | 10 (10.5) | 2024-06-16 11:30 | 2024-06-16 12:05 | В | Отключение от МТЗ ф.105 ПС Собинка.(МРСК). | 0.58333 | ТП №21,22,23,52,39,85,43,156,157. |  |  | ж.д.-12,ч.с.-600,орг.-18. | 631 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 1 | 650 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Акт расследования №36 от 16.06.24 г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. тел. 2-29-80. | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2024-06-17 04:25 | 2024-06-17 06:25 | В | Гроза. Включено до ЛР№2 ф.1015. Нагрузка частично переведена на ф.1021 "РП-1" | 2 | ТП №10,48,110,57,111,8,58, 152,50,51,86,12,11,88,41,73,74,75,67,102,117 |  |  | ж.д.-60,ч.с 500 орг.-16. шк.1 | 577 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 4 | 573 | 0 | 30 |  | Акт расследования №37 от 17.06.24 г. | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Камышев С.А. тел. 2-29-80. | 0
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-24 РП-1 | 10 (10.5) | 2024-06-14 14:00 | 2024-06-14 15:36 | В | РП-1 РУ-10 кВ камера 15 Ф-24 отключение защитой МТЗ, после проведения осмотра и испытаний включен без замечаний | 1.6 | ТП-3,4А,5А,8,9А,10,24,37 |  | орг.-2 | орг.-54, ж.д- 20, ч.с.-200 | 276 | 0 | 2 | 274 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 698 |  | 14.06.2024г., акт № 39 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС Октябрьская, ф. 1008, НПО "Наука" | 10 (10.5) | 2024-06-13 15:20 | 2024-06-14 19:00 | В | МТЗ II ст. на ф.1008 ПС Октябрьская . НПО "Наука" п.Першино, | 27.6667 | ТП-201, ТП-202, ТП-203, ТП-204 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-177, д.с.-1, шк.-1, КНС-1, кот.-1, м.у.-1, маг.-4, орг.-4 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 254 |  | Акт №90 от 14.06.24 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000010 | 0
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-1, РУ-0,4кВ,яч-1. | 0.38 | 2024-06-15 13:30 | 2024-06-15 14:20 | В | Сгорел предохранитель ПН-200А | 0.83333 | ТП-1, РУ-0,4кВ,яч-1. |  |  | Орг-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |  | Акт №92от 16.06.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000011 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-1, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-06-16 05:46 | 2024-06-16 06:45 | В | Отключился автомат групповой ВА-55-41 1000А | 0.98333 | ТП-1, РУ-0,4кВ |  |  | ж.д.-2, ч.с.-76, маг.-7, орг.-6 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 120 |  | Акт №91от 16.06.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000011 | 1
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-1, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-06-16 12:10 | 2024-06-16 13:00 | В | Отключился автомат групповой ВА-55-41 1000А | 0.83333 | ТП-1, РУ-0,4кВ |  |  | ж.д.-2, ч.с.-76, маг.-7, орг.-6 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 120 |  | Акт №93от 16.06.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000009 | 1
27 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-23 Т-1 | 0.38 | 2024-06-17 10:20 | 2024-06-17 13:40 | В | Отгорела шпилька тр-ра №1 по 0,4кВ фаза А | 3.3333 | ТП-23 |  |  | ж.д.-4, д.с.-1,орг.-12, жит.-560 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 117.02 |  | №24, 17.06.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2 ф.31 | 6 (6.3) | 2024-06-18 04:05 | 2024-06-18 05:35 | В | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-154 до ТП-2э (абонентская) | 1.5 | ЦРП-2 ф.31 ТП-133,153,116,122,2э(абонентская) | кот.-1 |  | 2ж.д.,14 орг. | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 67 |  | 17.06.2024 ,№64 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-17 23:12 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 12.2 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 38 17.06.2024. лист.№174 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2024-06-17 13:30 | 2024-06-17 15:52 | В | Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского причина не установлена | 2.3667 | ТП-2.5.7.10.9.8. |  |  | ч.с-305 орг-17 | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 39 17.06.2024. лист.№174 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-06-17 14:15 | 2024-06-17 15:18 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево сгорел ПКТ-10 ТП-11 (гроза) | 1.05 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 40 17.06.2024. лист.№174 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-06-17 15:58 | 2024-06-17 17:55 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево сгорел ПКТ-10 ТП-9 (гроза) | 1.95 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 41 17.06.2024. лист.№174 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2024-06-17 20:10 | 2024-06-17 22:03 | В | Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского причина не установлена | 1.8833 | ТП-2.5.7.10.9.8. |  |  | ч.с-305 орг-17 | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 42 17.06.2024. лист.№174 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП606, ТП604 - ТП606 | 10 (10.5) | 2024-06-17 21:07 | 2024-06-17 22:00 | В | ТП604 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП606: неисправна КЛ-10кВ ТП604 - ТП606 | 0.88333 | ТП606, ТП607, ТП605, ТП603, ТП602, ТП642 |  | м.у.-1, вод.-1, кот.-1 | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-17, орг.-12 | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 360 |  | 17.06.24, №159, стр.120 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-82 | 6 (6.3) | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-17 11:50 | В | 17.06.2024 в 11.00 часов На ПС "Вязники появилась "земля на фидере № 618. Произведены опреративные переключения. Выведена в ремонт КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-82 | 0.83333 | ТП-82,18,79,27 |  |  | ж.д.-13, ч.с.-20,орг. -32 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 752 |  | № 6/5 от 18.06.2024 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В тел. 89209291844 | 1
24 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 2024-06-18 04:00 | 2024-06-18 04:50 | В | 18.06.2024 г. в 04:00 произошло отключение ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково. Отключены отпайки 10 кВ в сторону д. Поздняково, д. Жарцы, д. Агафоново, д. Пивоварово и произведено повторное включение ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково. | 0.83333 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково |  |  | ж.д.-7, ч.с.-792, д.с.-1, кот.-1, орг. -30 | 833 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 832 | 1 | 550 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №6/6 от 18.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В тел. 89209291844 | 0
19 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2024-06-18 17:20 | 2024-06-18 19:34 | В | Гроза. Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского причина не установлена | 2.2333 | ТП-2.5.7.10.9.8. |  |  | ч.с-305 орг-17 | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 43 18.06.2024. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
19 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2024-06-18 21:55 | 2024-06-19 08:15 | В | Отключение МВ Ф-1007 П/Смошок причина не установлена | 10.3333 | ТП-2.5.7.10.9.8. |  |  | ч.с-305 орг-17 | 240 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 44 18.06.2024. лист.№174 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
19 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2024-06-18 20:40 | 2024-06-19 00:10 | В | Гроза. Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского электропробой изоляторов на ЛРНД-10 ввода ТП-10 (ТП-10 отключена) | 3.5 | ТП-2.5.7.10.9.8. |  |  | ч.с-305 орг-17 | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 45 18.06.2024. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
19 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-10 п. Воровского | 10 (10.5) | 2024-06-18 20:40 | 2024-06-19 12:20 | В | Гроза. Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского электропробой изоляторов на ЛРНД-10 ввода | 15.6667 | ТП-.10 |  |  | ч.с-111 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 30.8 |  | № 45 18.06.2024. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП17, ПС Тракторная РП17 ф.608 к.А и к.Б | 6 (6.3) | 2024-06-18 08:04 | 2024-06-18 09:20 | В | ПС Тракторная от ТО отключился ВВ-6кВ ф.608: неисправны КЛ-6 кВ ПС Тракторная - РП17 ф.608 каб.А и каб.Б | 1.2667 | РП17, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП505, ТП506, ТП502, РП21, ТП399, ТП439, ТП538, ТП512, ТП701, ТП366, ТП69, ТП78, ТП375, ТП48, ТП209, ТП30, ТП135, ТП218, ТП178 |  | м.у.-1, орг.-3 | ж.д.-32, д.с.-1, орг.-21, ч.с.-36 | 94 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1800 |  | 18.06.24, №160, 161 стр.121 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Красный Октябрь, ТП-13, РУ-0,4кВ, яч-10. | 0.38 | 2024-06-19 05:15 | 2024-06-19 06:30 | В | Сгорели вставки ПН-200А | 1.25 | ТП-13, РУ-0,4кВ, яч-10 |  |  | ж.д.-10, маг.-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 51 |  | Акт №94от 19.06.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000011 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | РП-10, ф.6021, от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2024-06-18 18:50 | 2024-06-18 20:25 | В | Вышла из строя КВЛ-6 кВ. Поиск повреждения. Не включены ТП-93, 129, 165 (коолективные сады), ТП-39 ( с. Троицко-Никольское) | 1.5833 | ф.6021 ТП-188,16,70,39,250,271, ТП-147,166,228,139,196,93,129,165(абонентские) | шк.-1,кнс-1 |  | ч.с.-230, кол.сад-5 | 239 | 0 | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 272 |  | 18.06.2024, № 65 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | РП-10, ф.6021, от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2024-06-18 18:50 | 2024-06-19 12:00 | В | Вышла из строя КВЛ-6 кВ. Поиск повреждения . Не включены ТП-93, 129, 165 (коолективные сады), ТП-39 ( с. Троицко-Никольское) | 17.1667 | ф.6021, ТП-39, ТП-93, 129, 165 (абонентские) |  |  | ч.с.-100, кол.сад-3 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 125 |  | 18.06.2024, № 65 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ЦРП-1, ф.3 | 6 (6.3) | 2024-06-18 19:00 | 2024-06-18 21:25 | В | Отключился ВВ ф.3 на ЦРП-1, включили. Причина отключения не выявлена. | 2.4167 | ф.3, ТП-248, 17, 142, 1, 24, 270, 160, 55, 78, 83, ТП-95, 74 (абонентские), ТП-78 а (КЭСР) | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, м.у.-1 |  | ж.д.-24, ч.с.-610 | 647 | 0 | 12 | 634 | 0 | 0 | 0 | 646 | 1 | 1144 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 18.06.2024, № 66 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-6 Ф-1001 от ПС КАМЗ | 0.38 | 2024-06-19 13:50 | 2024-06-19 17:30 | В | перегорание автоматических выключателей В-1, В-2, В-3 | 3.6667 | ТП-6 |  |  | вод.-1, орг.-2, ч.с.-80 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 61 |  | 19.06.2024г., акт № 40 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-5, РУ-0,4кВ . | 0.38 | 2024-06-19 13:00 | 2024-06-19 14:00 | В | Сгорели вставки ПН-250 в кол.2 шт. из-за проезда транспорта (зацепил провод связи). | 1 | ТП-5, РУ-0,4кВ ,Ф. ул. Больничный проезд. |  |  | орг-2,ж д -1,ч с-4. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |  | Акт №95 от 19.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.Тел. +7(49237)24904 | 0
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-508, ул.Горького, 103 | 0.38 | 2024-06-19 14:20 | 2024-06-19 15:10 | В | ТП508: мех. повреждение КЛ-0,4кВ ТП508 - ул.Горького д.107-а (школа №25) - ввод-1 | 0.83333 | ТП-508 ф."ул.Горького, 107а (школа №25, вв-1)" |  |  | шк.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 19.06.2024 № 162, стр. 96 ЖЗ | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 224 в сторону ТП 64 | 10 (10.5) | 2024-06-19 17:00 | 2024-06-19 19:03 | В | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 224 в сторону ТП 64. После проверки КЛ 10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 10 кВ от ТП 90 до ТП 91 ; КЛ 10 кВ от ТП 9 до ТП 41. | 2.05 | ТП 64, ТП 61 Т-2, ТП 90, ТП 91, ТП 9, ТП 41 Т-2, ТП 85, ТП 62 Т-2. |  | котельная-1, школа-1, больница-1. | ж.д.-29, ч.с.-154, орг.-21 | 207 | 0 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 827 |  | 19.06.2024, о.ж. л. 140,акт 05/06 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ 10 кВ от ТП 90 до ТП 91 | 10 (10.5) | 2024-06-19 17:00 | 2024-06-20 00:53 | В | Повреждение КЛ 10 кВ от ТП 90 до ТП 91. | 7.8833 | ТП 91 |  |  | ж.д.-1, орг.-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 91 |  | 19.06.2024, о.ж. л. 140,акт 05/06 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ 10 кВ от ТП 9 до ТП 41 | 10 (10.5) | 2024-06-19 17:00 | 2024-06-20 00:15 | В | Повреждение КЛ 10 кВ от ТП 9 до ТП 41. | 7.25 | ТП 9 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-131, орг.-2 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 255 |  | 19.06.2024, о.ж. л. 140,акт 05/06 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 618 - ЦРП 2 | 6 (6.3) | 2024-06-19 11:45 | 2024-06-19 12:41 | В | Отключился масляный выключатель фид. 618 от действия МТЗ, причина - физический износ изоляции кабеля | 0.93333 | 22 ТП: ЦРП 2 Т1, ТП 81, 8А, 16, 13, 32, 64, 35, 38, 37, Зайково, 65 Т1, 25А, ХПП, 2, 74, 105, 82 Т1, 31 Т2, 9, 78 Т1, Водолей |  |  | ч.с. - 366, ж.д. - 50, орг. - 66, шк. -1, д.с. -1, нас. - 2, ГРП -1, 2800 чел. | 487 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 1300 |  | стр. 166 о.ж. от 19.06 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2024-06-20 15:30 | 2024-06-20 18:55 | В | Шквальный ветер. Нагрузка переведена на ф.1021 "РП-1" и ф.1006 "ПС"Собинка | 3.4167 | ТП №10,48,110,57,111,8,58, 152,50,51,86,12,11,88,41,73,74,75,67,102,117 |  |  | ж.д.-60,ч.с 500 орг.-16. шк.1 | 577 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 730 |  | Акт расследования №38 от 21.06.24 г. | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Камышев С.А. тел. 2-29-80. | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1006 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2024-06-20 15:30 | 2024-06-20 16:30 | В | Шквальный ветер. | 1 | ТП №49,106,81,14,15,148,150,16,17,103,149,116,112,76, 109,107 |  |  | ж.д.-33,ч.с 200 орг.-13. шк.2 д.с1,вод.1 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 550 |  | Акт расследования №39 от 21.06.24 г. | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Камышев С.А. тел. 2-29-80. | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1009 от РП-3 Лакинск | 10 (10.5) | 2024-06-20 15:45 | 2024-06-20 20:20 | В | Шквальный ветер. | 4.5833 | ТП №83,26,27,69,3746,94 |  |  | ж.д.-19,ч.с 77 орг.-9. ,вод.1 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 320 |  | Акт расследования №40 от 21.06.24 г. | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Камышев С.А. тел. 2-29-80. | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1005 от РП-3 Лакинск | 10 (10.5) | 2024-06-20 15:45 | 2024-06-21 01:20 | В | Шквальный ветер. | 9.5833 | ТП №39,52,21,22,23,85,43,156,157 |  |  | ж.д.-18,ч.с 244 орг.-16. ,вод.1 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 400 |  | Акт расследования №41от 21.06.24 г. | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Камышев С.А. тел. 2-29-80. | 0
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1010 ПС Пенкино, ТП-788 | 10 (10.5) | 2024-06-20 16:45 | 2024-06-20 19:17 | В | Отключение ВЛ-10кВ Ф-1010 ПС Пенкино в сетях МРСК | 2.5333 | ТП-788 |  |  | м.у.-2, орг.-4, ч.с.-10 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 47 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 20.06.2024г., АКТ № 41 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1002 ПС Брызгалово п.им. Карла Маркса ТП-715, 714,717,713,718,730 | 10 (10.5) | 2024-06-20 17:00 | 2024-06-20 18:45 | В | отключение в сетях МРСК | 1.75 | ВЛ-10кВ Ф-1002 ПС Брызгалово п.им. Карла Маркса ТП-715, 714,717,713,718,730 |  |  | вод.-1, кот.-2, орг.-14, шк.-1, д.с.-1, ж.д.-14, ч.с-271 | 307 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1 | 451 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 20.06.2024г., АКТ № 42 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229 | 10 (10.5) | 2024-06-20 15:25 | 2024-06-20 17:00 | В | На ПС Сунгирь во время ливня с грозой и ветром от МТЗ отключился ф.1007 к ТП229: РПВ успешно - причина не установлена. | 1.5833 | ТП229, ТП409, ТП718, ТП390, ТП347, ТП488, ТП489, ТП798 |  | орг.-1 | в.ч.-1, орг.-14, ч.с.-41, ж.д.-2 | 60 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 310 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 20.06.2024 №163 стр. 124 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.В. тел. 45-25-18 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" ф.1005 ТП521, ТП521 - ТП523 | 10 (10.5) | 2024-06-20 18:25 | 2024-06-20 19:50 | В | ТП 521 на выходной опоре КВЛ-10кВ к ТП 523 обрыв ВЛ-10кВ во втором пролете между ТП521 - ТП523 | 1.4167 | ТП521, ТП523, ТП522, ТП526, ТП524 |  |  | кот.-1 КНС.-1, д.с.-1 шк.-1 ж.д.-15 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 300 |  | 20.06.2024 №164 стр. 124 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.В. тел. 45-25-18 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" ф.1005 ТП521, ТП521 - ТП523 | 10 (10.5) | 2024-06-20 18:25 | 2024-06-20 22:15 | В | ТП 521 на выходной опоре КВЛ-10кВ к ТП 523 обрыв ВЛ-10кВ во втором пролете между ТП 521- ТП 523 | 3.8333 | ТП523 |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  | 20.06.2024 №164 стр. 124 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Районная" ф.6413 РП9 ТП430 | 6 (6.3) | 2024-06-20 21:27 | 2024-06-20 22:49 | В | РП-9 во время ливня с грозой и ветром от ТО отключился МВ-6кВ к ТП430: РПВ успешно - причина не установлена | 1.3667 | ТП430, ТП396, ТП441, ТП387, ТП742, ТП291, ТП810, ТП782, ТП25, ТП161, ТП124, ТП459 |  |  | СНТ-8, ч.с.-95, орг.-5 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 450 |  | 20.06.2024 №165 стр. 124 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП204, ул.Воровского,14 | 0.38 | 2024-06-20 16:15 | 2024-06-21 12:00 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, падение дерева | 19.75 | ф.ВЛ ул.Подбельского,14-23,ул.Воровского,1-23, |  |  | ч.с.-21, орг.-4 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  | 20.06.2024, ЖЗ стр. 97 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП263, ул. Погодина, 5Б | 0.38 | 2024-06-20 18:40 | 2024-06-21 12:00 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, падение дерева | 17.3333 | ф.ВЛ ул. Погодина |  |  | ч.с.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | 20.06.2024, ЖЗ стр. 98 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП19, ул.Вишневая, 26 | 0.38 | 2024-06-20 17:20 | 2024-06-21 12:00 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, падение опоры | 18.6667 | ф.ВЛ-3 ул.Красная Горка |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 20.06.2024, ЖЗ стр. 98 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ф.1036 ПС " Октябрьская" | 10 (10.5) | 2024-06-20 15:00 | 2024-06-20 17:10 | В | аварийно откл. ф.№1036 ПС "Октябрьская" из-за падения дерева на ВЛ-10кВ, питание ТП переведено на ф.1007 ПС "Октябрьская" | 2.1667 | ТП-6,10,9,8,13,14,12,15,11,3,1,2,16,5,107 |  |  | ж.д.-42,ч.с.-125,кот.-2, шк.-3,д.с-3, маг-16,орг.-4, | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 980 |  | Акт №96 от 20.06.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В.Тел. +7(49237)24904 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2024-06-20 16:30 | 2024-06-20 23:25 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда работы повреждение на ВЛ Россетей | 6.9167 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №46 20.06.2024. лист.№178 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 24,г.Судогда Ф-ул. Халтурина нечет | 0.38 | 2024-06-20 20:30 | 2024-06-20 21:10 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.66667 | ВЛ фид.ул.Холтурина нечет. |  |  | орг-2, ч.с-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  | № 47 20.06.2024. лист.№ 5 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 11, п.Андреево ф.ул.Первомайская | 0.38 | 2024-06-20 18:50 | 2024-06-20 19:15 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.41667 | ВЛ фид.ул.Первомайская |  |  | мдк-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 |  | № 48 20.06.2024. лист.№ 5 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3,5,9 - ул. Станиславского, Владимирская | 0.38 | 2024-06-20 15:40 | 2024-06-20 16:05 | В | Обрыв магистрали упавшим деревом, отключился автоматический выключатель, дерево убрали, провода восстановили, включили автомат | 0.41667 | ТП 55, ф. 3,5,9 - ул. Станиславского, Владимирская |  |  | ч.с. - 68, орг. - 3 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 50 |  | № 65 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского | 0.38 | 2024-06-20 15:45 | 2024-06-20 16:25 | В | Схлест проводов магистрали, устранили | 0.66667 | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского |  |  | ч.с. - 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 35 |  | № 66 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 5 - ул. Загородная | 0.38 | 2024-06-20 15:50 | 2024-06-20 16:45 | В | Схлест проводов магистрали, сбросил автоматический выключатель, устранили | 0.91667 | ТП 47, ф. 5 - ул. Загородная |  |  | ч.с. - 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 |  | № 67 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 7 - ул. Кабельщиков | 0.38 | 2024-06-20 15:55 | 2024-06-20 16:15 | В | Схлест проводов магистрали, устранили | 0.33333 | ТП 7, ф. 7 - ул. Кабельщиков |  |  | ч.с. - 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 |  | № 68 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 8 - ул. Крылова | 0.38 | 2024-06-20 16:05 | 2024-06-20 16:55 | В | Схлест проводов магистрали, устранили | 0.83333 | ТП 32, ф. 8 - ул. Крылова |  |  | ч.с. - 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 35 |  | № 70 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 7 - ул. Шиманаева, 5-я Линия Лен. пос. | 0.38 | 2024-06-20 16:10 | 2024-06-20 17:00 | В | Схлест проводов магистрали, устранили | 0.83333 | ТП 80, ф. 7 - ул. Шиманаева, 5-я Линия Лен. пос. |  |  | ж.д. - 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 |  | № 71 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 9 - ул. Озерная, Невского | 0.38 | 2024-06-20 16:15 | 2024-06-20 17:30 | В | Схлест проводов магистрали, устранили | 1.25 | ТП 12, ф. 9 - ул. Озерная, Невского |  |  | ч.с. - 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 70 |  | № 72 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева | 0.38 | 2024-06-20 17:50 | 2024-06-20 18:55 | В | Обрыв проводов магистрали, устранили | 1.0833 | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева |  |  | ч.с. - 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 70 |  | № 73 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП АО БЭЗ, ТП 1, ф. 19 - ул. Станционная, Вокзальная, Ленина | 0.38 | 2024-06-20 18:35 | 2024-06-20 21:35 | В | Обрыв проводов магистрали, устранили | 3 | ЦРП АО БЭЗ, ТП 1, ф. 19 - ул. Станционная, Вокзальная, Ленина |  |  | ч.с. - 53, орг. - 4 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 70 |  | № 74 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 6 - ул. Молодежная | 0.22 | 2024-06-20 19:25 | 2024-06-20 21:10 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.75 | ТП 18, ф. 6 - ул. Молодежная |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 75 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 0
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.110 | 10 (10.5) | 2024-06-22 11:00 | 2024-06-22 12:00 | В | При производстве земляных работ сторонней организацией механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП 14-ТП 43 | 1 | ТП 67А,17,30,21А,22А,23А,24А,25А,27А,14А,38А,39А,36А6,58,49,63,70,65,,48 |  | Котельная-2 КНС -3 Водозабор-1 | орг.-20,ж.д-25,д.с.-2,ч.с.-300 | 359 | 0 | 12 | 347 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 500 |  | № 12, 24.06.2024 | 3.4.13 | 4.13. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-96, РУ-0,4кВ, яч. №12,ул. Красноармейская, ул. Советская, ул. Серегина | 0.38 | 2024-06-21 10:00 | 2024-06-21 14:00 | В | Обрыв ВЛ-0.4кВ из-за падения дерева | 4 | ТП-96, РУ-0,4кВ, яч. №12 |  |  | орг-2,шк.-1 ,ч.с.-32. | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 21 |  | Акт №97 от 21.06.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.Тел. +7(49237)24904 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-15, РУ-0,4кВ, яч. №11 пос.Красный Октябрь, у.л. Калинина д75,ул.1-й Проезд д2. | 0.38 | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-22 11:00 | В | Повреждение КЛ-0.4кВ на вводе в дом . | 3 | ТП-15, РУ-0,4кВ, яч. №11 |  |  | Ж д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | Акт №98 от 22.06.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.Тел. +7(49237)24904 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2024-06-23 20:30 | 2024-06-23 21:05 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ Россетей | 0.58333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №49 23.06.2024. лист.№178 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
21 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 25 - ТП 15 | 6 (6.3) | 2024-06-23 18:50 | 2024-06-23 20:25 | В | Повреждение кабельной линии | 1.5833 | 7 ТП : орг. - 14, ж.д. - 7, ч.с. - 258, шк. - 1, д.с. - 1, нас. - 1 , население - 930 чел. |  |  | ч.с. - 258, ж.д. - 7, орг. - 14, шк. -1, д.с. -1, нас. - 1, 930 чел. | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 1300 |  | стр. 168 о.ж. от 23.06 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
22 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Пушкинская, Новофабричная (кабельный выход на опору № 1) | 0.38 | 2024-06-21 18:12 | 2024-06-21 22:50 | В | На ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Пушкинская, Новофабричная неисправен кабельный выход на опору № 1. Произведена замена на СИП | 4.6333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Пушкинская, Новофабричная |  |  | ч.с.-182 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 110 |  | № 645 ЖУАЗ от 21.06.24 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В тел. 89209291844 | 1
21 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ул. Герцена | 0.38 | 2024-06-22 19:00 | 2024-06-23 14:00 | В | На ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ул. Герцена упало дерево . Обрвано два пролета проводов. Произведены ремонтные работы | 19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ул. Герцена |  |  | ж.д.-7, ч.с.-792, д.с.-1, кот.-1, орг. -30 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 55 |  | № 650 ЖУАЗ от 22.06.2024 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В тел. 89209291844 | 0
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4 ТП355, ТП331 - ТП433 | 6 (6.3) | 2024-06-21 14:35 | 2024-06-21 15:40 | В | РП4 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП355: мех.повреждение КЛ-6кВ ТП331 - ТП433 | 1.0833 | ТП355, ТП266, ТП331, ТП433, ТП57, ТП531, ТП334, ТП325, ТП193 |  | орг.1 | шк.-1, орг.-13, ж.д.-17 | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 450 |  | 21.06.2024, №166, стр.125 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000002 | 0
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6, ПС ВЭМЗ - РП6 ф.715 к.А | 6 (6.3) | 2024-06-21 16:25 | 2024-06-21 16:55 | В | ПС ВЭМЗ для отыскания ОЗЗ отключили МВ-6кВ ф.715: мех. повреждение КЛ-6кВ ПС ВЭМЗ - РП6 ф.715 к.А | 0.5 | ТП562, ТП119, ТП60, ТП13, ТП166, ТП422, ТП398, ТП80, ТП149, ТП598, ТП110, ТП40, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП279 |  | м.у.-3 | д.с.-1, м.у.-1, орг.-43, ж.д.-87 | 135 | 2 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1600 |  | 21.06.2024, №167, стр.125 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000001 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2024-06-22 06:40 | 2024-06-22 07:00 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683: РПВ успешно - причина не установлена. | 0.33333 | КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, ТП681, КТП549, КТП634, ТП627, КТП636, КТП677, ТП628. |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 500 |  | 22.06.24, №168, стр.126 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000000 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1011 РП33 ТП390, ТП249 - ТП300 | 10 (10.5) | 2024-06-22 11:31 | 2024-06-22 12:45 | В | РП33 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП390: неисправна КЛ-10кВ ТП249 - ТП300 | 1.2333 | ТП390, ТП347, ТП345, ТП249, ТП300, ТП286 |  | орг.-2 | м.у-2, шк.-1, ж.д.-16, орг.-8 | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 800 |  | 22.06.24, №169, стр.126 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000000 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11, ПС Сунгирь - РП11 ф.1010 к.А | 10 (10.5) | 2024-06-23 00:45 | 2024-06-23 01:20 | В | ПС Сунгирь от МТЗ отключился МВ-10кВ ф.1010: неисправна КЛ-10кВ ПС Сунгирь - РП11 ф.1010 к.А | 0.58333 | РП11, ТП358, ТП327, ТТП367, ТП326, ТП318, ТП317, ТП299, ТП298, ТП359, ТП532, ТП435, ТП152, ТП836, ТП386, ТП772, ТП329, ТП319, ТП345, ТП306 |  | м.у.-2, орг.-2 | шк.-2, д.с.-3, орг.-18, ж.д-35, ч.с.-24 | 86 | 2 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1250 |  | 23.06.2023, №170, стр.127 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000000 | 1
18 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1ВВ Ф.112 | 10 (10.5) | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 09:30 | В | При производстве земляных работ сторонней организацией механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП 57-ТП 45 | 0.5 | ТП 1б,41,15,42,7,20,45,,8,12,59б. |  | Котельная-1 КНС -1 Водозабор-1 | орг.-10,.с.-100,школа-1 | 114 | 0 | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 200 |  | № 13, 24.06.2024 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ТП685 - КТП СНТ | 10 (10.5) | 2024-06-24 08:10 | 2024-06-24 09:40 | В | ПС Владимирская-750 для отыскания ОЗЗ отключили ф.Ю-1: обрыв ВЛ-10кВ ф."ТП685-КТП СНТ/ТП610" от опопры №1 в сторону КТП610 | 1.5 | ТП616, ТП618, ТП637, ТП682, ТП685, ТП663, ТП610, КТП СНТ, ТП607, ТП606, ТП605, ТП603, ТП602, ТП642, ТП653, ТП694, ТП624, ТП639, ТП614, ТП617, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638 |  | м.у.-2, вод.-2, кот.-1 | шк.-1, д.с.-1, орг.-30, ж.д.-28, ч.с.-68 | 133 | 0 | 5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1500 |  | 24.06.2024, №171, стр.129 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6 ТП110, ТП102 - ТП128 | 6 (6.3) | 2024-06-24 13:45 | 2024-06-24 14:45 | В | РП6 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП110: неисправна КЛ-6кВ ТП102 - ТП128 | 1 | ТП110, ТП40, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП828, ТП279 |  | м.у.-1, орг.-2 | ж.д.-35, орг.-18 | 56 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 600 |  | 24.06.2024, №172, стр.129 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6 ТП149 | 6 (6.3) | 2024-06-24 13:45 | 2024-06-24 14:15 | В | РП6 аварийно отключился ВВ-6кВ к ТП149: причина не установлена | 0.5 | ТП149, ТП598 |  | м.у.-1 | м.у.-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 250 |  | 24.06.2024, №173, стр.129 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4, ПС Районная - РП4 ф.6106 каб."А" и каб."Б" | 6 (6.3) | 2024-06-24 17:12 | 2024-06-24 19:15 | В | ПС Районнаяот ТО отключился ф.6106: неисправны КЛ-6кВ ПС Районная - РП4 ф.6106 каб."А" и КЛ-6кВ ПС Районная - РП4 ф.6106 каб."Б" | 2.05 | ТП787, ТП821, ТП569, ТП800, ТП545, ТП УТТ10, ТП723, ТП725, ТП355, ТП331, ТП531, ТП57, ТП433, ТП266, ТП334, ТП325, ТП193 |  | орг.-3 | орг.-14, ж.д.-25 | 42 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 250 |  | 24.06.2024, №174, стр.129 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9, ПС Районная - РП4 ф.6310 каб."А" | 6 (6.3) | 2024-06-24 17:12 | 2024-06-24 18:35 | В | ПС Районная от ТО отключился ф.6310: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП4 ф.6310 каб."А" | 1.3833 | РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП434, ТП205, ТП234, ТП261, ТП262, ТП235, ТП138, ТП271, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323 |  | орг.-1 | ж.д.-48, д.с.-5, шк.-4, орг.-20 | 78 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1600 |  | 24.06.2024, №175, стр.129 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
19 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 ф. Швейная фабрика | 0.38 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 11:30 | В | При производстве земляных работ сторонней организацией механическое повреждение КЛ 0,4 кВ фШвейная фабрика | 2.5 | КЛ Ф. Швейная фабрика |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 14, 26.06.2024 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-06-26 09:34 | 2024-06-26 10:05 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей (гроза) | 0.51667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №50 26.05.2024. лист.№179 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 2 - ул. Чапаева, 24 | 0.22 | 2024-06-26 11:50 | 2024-06-26 13:50 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 2 | ТП 12, ф. 2 - ул. Чапаева, 24 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 80 ж.з. от 26.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 2 - ул. Невского, 13 | 0.22 | 2024-06-26 11:50 | 2024-06-26 13:50 | В | Отгорел зажим на опоре, устранили | 2 | ТП 12, ф. 2 - ул. Невского, 13 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 82 ж.з. от 26.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3, ф.6106, ф.53 от ЦРП-3 до ТП-167 | 6 (6.3) | 2024-06-26 09:40 | 2024-06-26 10:35 | В | Механическое повреждение абонентской КЛ-6 кВ ф.53 от ЦРП-3 до ТП-167 при земляных работах цех № 63 Водоканал | 0.91667 | ф.6106, ТП-155, 9, 62, 186, 163 (ТМ-1), ТП-167, 223 (абонентские) | шк.-1, д.с.-2, кот.-2 |  | ж.д.-23, ч.с.-40 | 68 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 808 |  | 26.06.2024, №67 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 0
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Химзаводская» ф.644 РП10 ТП174, РП10 - ТП174 | 6 (6.3) | 2024-06-27 15:36 | 2024-06-27 16:09 | В | РП10 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-10кВ к ТП174: мех. повреждение КЛ-6кВ РП10 - ТП174 | 0.55 | ТП174, ТП263, ТП85, ТП775, ТП247, ТП20, ТП УТТ-9 |  | орг.-1 | орг.-11, шк.-1, д.с.-1, ж.д.-9, ч.с.-35 | 58 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 780 |  | 27.06.2024, №176, стр. 134 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
24 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | КВЛ-6 кВ фидера № 601 ПС "Вязники | 6 (6.3) | 2024-06-27 14:40 | 2024-06-27 15:30 | В | 27.06.2024 в 14.40 часов на ПС "Вязники произошло отключение КВЛ-6 кВ фидера № 601. Произведены опреративные переключения. Электроснабжение потребителей переведено на фидер № 613. КВЛ-6 кВ фидера № 6 кВ ф.601 выведена в ремонт (обрыв провода) | 0.83333 | ТП-70,41,74,84 |  |  | ч.с. - 101, ж.д.-17 ,шк. - 1, д.с. -2 , орг. - 21, кот. - 2, вод. - 1 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 472 |  | 6/7 от 27.06.2024 | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В тел. 89209291844 | 1
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная - РП 8, ф.658 каб.А | 6 (6.3) | 2024-06-30 04:40 | 2024-06-30 05:10 | В | ПС Тракторная отключен ф. 658 к РП 8, Земля, неисправна КЛ 6 кВ ф.658 каб.А | 0.5 | РП 8, ТП508, ТП 509, ТП 589, ТП 590, ТП 511, ТП 507, ТП 506, ТП505, ТП 504, ТП 546, ТП 503, ТП 461, ТП 502, ТП 547 |  | м.у.-1 | ж.д.-18, д.с.-1, шк.-2, орг.-30 | 52 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 650 |  | 30.07.2024, №177 стр. 136 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
28 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-83,РУ-0,4кВ,ф. ул. Мичурина | 0.38 | 2024-06-29 13:30 | 2024-06-29 14:15 | В | Подгорание контактов в рубильнике АВМ-200 | 0.75 | ВЛ ул. Мичурина, ул. Чайкиной |  |  | ч.с.-38, ж.д.-2, маг.-2. | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 32 |  | Акт №99 от 29.06.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000011 | 0
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-96,РУ-0,4кВ,ф. ул. Советская | 0.38 | 2024-06-30 13:30 | 2024-06-30 14:30 | В | Захлёст линейного провода.Отключение автомата ВА-200а. | 1 | ВЛ ул. Советская, ул. Красноармейская |  |  | ч. с.-30 ,орг-3. | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 20 |  | Акт №100 от 30.06.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000011 | 0
27 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф.Поселок-1 | 10 (10.5) | 2024-06-30 00:15 | 2024-06-30 02:45 | В | Неисправность в абонентских сетях | 2.5 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 | кот.-1 |  | ж.д.-29,ч.с.-220,шк.-2,д.с.-1,орг.-16,жит.-2461 | 269 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 603.7 |  | №26, 30.06.2024 | 3.4.8 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 7 - ул. Красина | 0.38 | 2024-06-29 15:45 | 2024-06-29 16:22 | В | Сгорела вставка ПН-2 в ф. "С", заменили | 0.61667 | ТП 5, ф. 7 - ул. Красина |  |  | ч.с. - 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |  | № 87 ж.з. от 26.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 221 в сторону ТП 61 | 10 (10.5) | 2024-06-28 17:50 | 2024-06-28 19:10 | В | РП 2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 221 в сторону ТП 61. После проверки КЛ 10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 10 кВ от РП 2 ф. 221 до ТП 61. | 1.3333 | ТП 73, ТП 75, ТП 72 Т-2, ТП 62 Т-1, ТП 60 Т-2. |  | котельные-2, КНС-2, школа-2, д.с.-2, болница-2. | ж.д.-36, орг.-15. | 61 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 360 |  | 28.06.2024, ОЖ л. 147, акт 06/06 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | РЭС г.Ковров Ао"ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, РП-1, 1 СШ | 6 (6.3) | 2024-06-28 10:35 | 2024-06-28 12:25 | В | Вышла из строя кабельная воронка на ТП-25, электрический пробой | 1.8333 | ф.6013, ТП-198, 207, 174, 176, 25, 42, 231, 124, 118, 14, 60, 138, 187, 94, 157, ТП-167, 101 (абонентские) | кот.-6, ЦТП-2, КНС-2, д.с.-3 |  | ж.д.-50, ч.с.-409 | 472 | 0 | 13 | 459 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 2178 |  | 28.06.2024, №68 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1