## 1 квартал 2021
Сводные данные об аварийных отключениях в квартал по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 к ТП 522 фид. 1004 | 10 (10.5) | 2021-01-01 12:25 | 2021-01-01 13:00 | В | На ПС Владимирская 750 ОЗЗ 2-я секция откл. МВ-10кВ фид.1004 Колокша к ТП 522.Причина неисправна КЛ-10кВ ПС Владимирская 750 -ТП 522 фид. 1004 Колокша | 0.58333 | ТП 522 , ТП 524, ТП 525 |  | кот.-1, | шк.-1, орг.-6, ж.д.-11 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 45 |  | 01.01.2021, № 1, стр. 187 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 ОЗЗ 1 СШ 10 кВ | 10 (10.5) | 2021-01-02 10:03 | 2021-01-02 11:01 | В | На ПС Владимирская 750 ОЗЗ 1 СШ 10 кВ. РП30 откл. ВВ-10кВ к ТП679 СШ Ю-1.Причина неисправны КЛ-10кВ ТП611-ТП613 и ТП649-ТП679 ф.Ю-1 | 0.96667 | ТП638. ТП613, ТП649, ТП679, ТП612, ТП615 |  |  | орг.-5, ж.д-25 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 300 |  | 02.01.2020, №2 стр.189 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 ОЗЗ 1 СШ 10 кВ | 10 (10.5) | 2021-01-02 10:03 | 2021-01-02 11:01 | В | На ПС Владимирская 750 ОЗЗ 1 СШ 10 кВ. РП30 откл. ВВ-10кВ к ТП618.Причина неисправна КЛ-10кВ РП30-ТП618 | 0.96667 | ТП618. ТП637, ТП682, ТП663 |  |  | ч.с.-53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 260 |  | 02.01.2020, №4 стр.189 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" фид. 667 ОЗЗ, КЛ 6 кВ ТП 1-ТП 41 | 6 (6.3) | 2021-01-03 00:42 | 2021-01-03 01:15 | В | ПС "Химзаводская" откл. От ОЗЗ фид. 667. Причина неисправен КЛ-6кВ ТП 1-ТП 41 | 0.55 | РП 25, ТП 1, 579, 131, 385, 148, 776 |  | орг. -1 | орг. 10 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 400 |  | 03.01.2020, №5 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 11 ТП 358, ТП 327 - ТП 367 | 10 (10.5) | 2021-01-03 04:06 | 2021-01-03 04:20 | В | РП 11 от ОЗЗ отключили ВВ 10кВ к ТП-358 - неисправен КЛ 10кВ ТП 327 - ТП 367 | 0.23333 | ТП 358, 327, 367, 326, 318, 317, 299, 298 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с.-3, орг.-18, ж.д-35 | 59 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 300 |  | 03.01.2020, №6 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 30 ТП 626, ТП 624 к РП30 с.ф.Ю-2 | 10 (10.5) | 2021-01-05 17:05 | 2021-01-05 18:30 | В | РП 30 отключился ВВ 10кВ к ТП626 от ТО - неисправна КЛ 10кВ ТП 624 к РП30 с.ф.Ю-2 | 1.4167 | ТП619, ТП620, ТП621, ТП622, ТП624, ТП639, ТП665, ТП666, ТП657, ТП654 |  | вод.-1 | орг.-9 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 450 |  | 05.01.2020, №7 стр.193 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП112 АВ к Т-2 | 10 (10.5) | 2021-01-08 23:35 | 2021-01-09 00:30 | В | ТП112 отключился вводной АВ к Т-2. Причина не установлена | 0.91667 | ТП112 |  |  | ж.д.-3, орг.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  | 09.01.2020, стр.13 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП4 Ф.ул. Кремлевская | 0.22 | 2021-01-06 17:10 | 2021-01-06 18:05 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Лебедева д. 17 А, в результате разнородности металла | 0.91667 | КЛ Ф. ул. Кремлевская |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 6.01.2021, стр 167 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
-2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП5 Ф.ул.Пролетарская | 0.22 | 2021-01-10 09:05 | 2021-01-10 10:05 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Иванова гора д. 6, в результате разнородности металла | 1 | ВЛ Ф.ул. Пролетарская |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.01.2021, стр 169 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
-5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-0,4кВ, 1 СШ, ТМ-1, | 0.38 | 2021-01-04 12:25 | 2021-01-04 13:40 | В | Сгорела н/в вставка на ТМ-1, заменена | 1.25 | ТП-200, 1 СШ |  |  | ч.с.-131, м-н-2, орг.-3 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 230 |  | 04.01.2021, стр. 148, АЖ, №1 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2021-01-07 11:40 | 2021-01-07 12:15 | В | ул.1-е Мая д.28, пожар. Отключено для работы МЧС | 0.58333 | ТП-9 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 |  |  | ч.с.-38; Жит.-105; | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 8 07.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ ПС "Базовая"-РП-250 | 10 (10.5) | 2021-01-06 18:25 | 2021-01-06 19:10 | В | К.З. КЛ-10кв с ПС "Базовая" на РП-250 | 0.75 | ТП-3 тр-р №1, КТП-2, ТП-2, КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р №2, ТП-14 |  | кот.-1, вод.-1 | ж.д.-19, ч.с.-230, шк.-2, орг.-39, д.с.-2, кот.-1, м.у.-1, жит.-2810 | 294 | 0 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 784.08 |  | №1, 06.01.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 3, ф. 5 - ул. Гагарина, кухня ЦРБ | 0.38 | 2021-01-01 11:35 | 2021-01-01 12:05 | В | Схлест проводов магистрали, устранили | 0.5 | ТП 3, ф. 5 - ул. Гагарина, кухня ЦРБ |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 337 ж.з. от 01.01 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 96, ф. 5 - ул. Пятилетки, 2 | 0.38 | 2021-01-04 15:30 | 2021-01-04 16:35 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.0833 | ТП 96, ф. 5 - ул. Пятилетки, 2 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 339 ж.з. от 01.01 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2021-01-04 18:55 | 2021-01-04 20:15 | В | ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 10 - отключился автоматический выключатель, включили повторно | 1.3333 | ТП 65, пос. Труда |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 340 ж.з. от 20.12 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2021-01-06 10:00 | 2021-01-06 11:00 | В | ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 10 - отключился автоматический выключатель, включили повторно | 1 | ТП 65, пос. Труда |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 341 ж.з. от 20.12 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19 п.Тюрмировка ф- Сосненская | 0.38 | 2021-01-01 10:00 | 2021-01-01 10:45 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Сосненская д. 6, в результате разнородности металла | 0.75 | ТП-19 ул.Сосненская |  |  | ч.с.-41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 18.2 |  | №1 01.01.2021. лист.№15 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 г.Судогда ф- Пионерская | 0.38 | 2021-01-03 22:35 | 2021-01-03 23:00 | В | отгорел провод на вводе частного жилого дома по улице Пионерская д. 25 кв 2, в результате разнородности металла | 0.41667 | ТП-3 ул.Пионерская |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16.5 |  | №2 03.01.2021. лист.№16 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-17 п.Ликино ф- Лесная | 0.38 | 2021-01-08 13:50 | 2021-01-08 15:30 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Лесная д. 17, в результате разнородности металла | 1.6667 | ТП-17 ул.Лесная |  |  | ч.с.-4 МКД-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |  | №3 08.01.2021. лист.№16 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-10 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка тп-7 ф.3 | 0.38 | 2021-01-12 09:00 | 2021-01-12 10:00 | П | Очистка кровли от наледи ул. Гагарина д.3 от УК "Пономарев". | 1 | ТП-7, ВЛ-0,4 кВ, ф.3 |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | ож. лист.№ 4 |  |  | 2 | 2 | Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1
-12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.4, ул. Крупская, д. 20 | 0.38 | 2021-01-11 23:05 | 2021-01-11 23:30 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.41667 | ТП-149, ВЛ-0,4 кВ, ф.4 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 11.01.2021, стр. 150, АЖ, №2 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
-12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф.11 | 0.38 | 2021-01-11 10:05 | 2021-01-11 10:50 | П | ул.Мира д.22, монтаж выпавшего изолятора нулевого провода на фасаде дома | 0.75 | ТП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф.11 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-7; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 9 11.01.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2021-01-11 13:15 | 2021-01-11 13:36 | П | ул.Льва Толстого д.27, низкое напряжение ,подключен на другую фазу | 0.35 | ТП-8 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 9 11.01.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-14 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф.1015 ПС Собинка, участок от ТП-75 г.Собинка | 10 (10.5) | 2021-01-13 10:00 | 2021-01-13 12:00 | П | Опиловка ВЛ-10 кВ ф.1015 на участке от ТП-75. | 2 | ТП-67,ТП-102,ТП-117. |  |  | 3 орг. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | о.ж. лист №4 |  |  | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. Тел. 2-29-80 | 1
-16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.22 | 2021-01-12 09:00 | 2021-01-12 10:00 | В | ВЛ-0,22 ул.Маяковского д.27-окисление на вводе в дом | 1 | ВЛ-0,38кВ ул.Маяковского |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | О.Ж.стр. 175 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
-14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф. ул.Томаровича д.5,7 | 0.38 | 2021-01-12 11:30 | 2021-01-12 16:40 | В | разрыв КЛ-0,4кВ при выполнении земляных работ сторонней организацией | 5.1667 | КЛ-0,4кВ ул.Томаровича д.5, д.7 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | О.Ж.стр. 175 | 3.4.8.1 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 0
-20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф.Вокзальная 96-134 | 0.38 | 2021-01-12 18:30 | 2021-01-12 20:15 | В | Отключился автомат: незаконное подключения жителей,высокая нагрузка | 1.75 | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф.Вокзальная 96-134 |  |  | ч.с.-45, жит.-135 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 53.46 |  | №2, 12.01.21 | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
-20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф.Вокзальная 96-134 | 0.38 | 2021-01-12 22:20 | 2021-01-12 23:40 | В | Отключился автомат: незаконное подключения жителей,высокая нагрузка | 1.3333 | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф.Вокзальная 96-134 |  |  | ч.с.-45, жит.-135 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 53.46 |  | №2, 12.01.21 | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
-20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф.Вокзальная 96-134 | 0.38 | 2021-01-13 03:00 | 2021-01-13 12:00 | В | Отключился автомат: незаконное подключения жителей,высокая нагрузка. Прогноз включения 13.01.2021 12:00:00 | 9 | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф.Вокзальная 96-134 |  |  | ч.с.-45, жит.-135 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 53.46 |  | №2, 12.01.21 | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
-18 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф.1015 ПС Собинка, участок от ТП-75 г.Собинка | 10 (10.5) | 2021-01-13 10:00 | 2021-01-13 12:00 | П | Опиловка ВЛ-10 кВ ф.1015 на участке от ТП-75. | 2 | ТП-67,ТП-102,ТП-117. |  |  | 3 орг. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | о.ж. лист №4 |  |  | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. Тел. 2-29-80 | 1
-14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 386 ул. Добросельская 34 | 10 (10.5) | 2021-01-14 04:15 | 2021-01-14 05:10 | В | ТП 386 РУ 10 кВ сек. Т-2 перегорел 1 ПКТ , заменили | 0.91667 | ТП 386 РУ 10 кВ сек Т-2 |  | м.у.-1, орг.-1 | ж.д.-1, орг.-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  | 14.01.2021 стр.17 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ 0,4 кВ Ф.20 | 0.38 | 2021-01-14 07:15 | 2021-01-14 10:00 | В | ул.Кутузова д.8, нет одной фазы , выгорела губка рубильника, причина выясняется. | 2.75 | ТП-21 ВЛ 0,4 кВ Ф.20 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-260 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 10 14.01.2021 | 3.4.14 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф.Вокзальная 96-134 | 0.38 | 2021-01-13 12:00 | 2021-01-13 20:00 | В | Отключился автомат: незаконное подключения жителей,высокая нагрузка. Замена на автомат большего номинального тока отключения | 8 | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф.Вокзальная 96-134 |  |  | ч.с.-45, жит.-135 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 53.46 |  | №3, 13.01.21 | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-131 П/С Судогда ТП-45 | 10 (10.5) | 2021-01-14 03:12 | 2021-01-14 03:32 | В | отключение МВ Ф-131 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 0.33333 | ТП-45 п. Лаврово |  |  | детсад | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №5 14.01.2021. лист.№111 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-18 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п.Болотский ф- Каменная | 0.38 | 2021-01-14 05:15 | 2021-01-14 06:30 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 1.25 | ТП-16 ул.Каменная |  |  | ч.с.-13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |  | №4 14.01.2021. лист.№15 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-87, КЛ фид. "Насос № 4" | 0.38 | 2021-01-13 15:00 | 2021-01-13 16:00 | П | Замена башмака рубильника 0,4 кВ | 1 | КЛ фид. "Насос № 4" от ТП 10/0,4 кВ № 87 |  |  | Орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-10 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-53 | 10 (10.5) | 2021-01-15 14:00 | 2021-01-15 15:00 | П | рем.работы на тр-ре | 1 | ТП-53 |  |  | д.с.-1,орг.-3,ж.д.-8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 87 |  | о.ж.лист №7 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 608, ул.Рябиновая 15 | 0.38 | 2021-01-15 09:00 | 2021-01-15 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. | 3 | ТП-608 РУ 0.4 кВ секц. Т-1 |  |  | орг.-14, ж.д.-6. чс-36 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 190 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ 0,4 кВ Ф.20 | 0.38 | 2021-01-14 07:15 | 2021-01-14 10:40 | В | ул.Кутузова д.8, нет одной фазы , выгорела губка рубильника, причина КЗ ВЛ 0,4кВ в результате подхлеста проводов ветками дерева | 3.4167 | ТП-21 ВЛ 0,4 кВ Ф.20 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-260 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 10 14.01.2021 | 3.4.7 | 4.10, 4.11, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ 0,4 кВ Ф.18 | 0.38 | 2021-01-14 08:15 | 2021-01-14 10:40 | В | ул.Горького д.35, нет одной фазы , сгорела ПВ 160А, причина КЗ ВЛ 0,4кВ ф.20 | 2.4167 | ТП-21 ВЛ 0,4 кВ Ф.18 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 10 14.01.2021 | 3.4.7 | 4.11, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ 6 кВ Ф.6 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2021-01-14 08:50 | 2021-01-14 10:40 | П | ТП-21 , отключение для замены рубильника в РУ 0,4кВ ф.20 | 1.8333 | ТП-21 РУ 0,4кВ |  |  | Ж.д.-11; Жит.-2500; организации-12; | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 350 |  | ОЖ- лист 10 14.01.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 | 10 (10.5) | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:50 | П | перевод потребителей на другую фазу | 0.83333 | ТМ-320 ,РТП-61 |  |  | Ж.Д.-5ч.с.-19, орг.-1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |  | 14.01.2021, стр 178, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
-16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 11 - ул. Красноармейская, 60 | 0.38 | 2021-01-15 03:05 | 2021-01-15 03:05 | В | Пожар, дом отключен. Из-за пожара выгорела часть провода СИП (ТП 38, ф. 5) и мультивиски (ВЛ-6 кВ ТП 8 - ТП 29), провода необходимо восстанавливать | 0 | ТП 38, ф. 11 - ул. Красноармейская, 60 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 10 ж.з. от 15.01 | 3.4.8.5 | 4.9 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП36 Ф. ул. Красноармейская к д.25 | 0.38 | 2021-01-17 04:50 | 2021-01-17 05:30 | В | для безопасного производства работ по тушению пожара ул. Красноармейская д.8 Отключен c ТП 36 Ф. кул. Красноармейская к д.25 | 0.66667 | ВЛ Ф. ул. Красноармейская к д.25 |  |  | ч.с-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | 17.01.2021, стр 174, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
-25 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | п.Ставрово ТП-1 | 0.38 | 2021-01-17 19:40 | 2021-01-17 23:30 | В | Кошка попала на СШ-0,4 кВ., сгорели 2 в/в вставки. Обрыв провода на выходной опоре, устранено к.з в 3м пролете от ТП. | 3.8333 | ТП-1 |  |  | 8-ж.д,10-орг. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 240 |  | Акт №1 от 17.01.21 | 3.4.10 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
-17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, ЦРП-2, 2 СШ, от ЦРП-2 до ПС "Восточная" | 6 (6.3) | 2021-01-15 17:15 | 2021-01-15 18:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.672 от ЦРП-2 до ПС "Восточная", электрический пробой | 1.25 | ф.672, ТП-58,87,170,13,247,63,69,85,26,121,146,122,154,116, ТП-133, 205 (абонентские), КЛ | шк.-1, д.с.-3, кот.-4, ЦТП-1, м.у.-1 |  | ж.д.-71, ч.с.-47, орг.-56 | 194 | 0 | 20 | 174 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 2053 |  | 15.01.2021, №3 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
-18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-158, ф.23, ул. Еловая, д.84/5 | 0.38 | 2021-01-16 13:00 | 2021-01-16 16:30 | В | Отключился АВ, включен | 3.5 | ТП-158, ф.23 |  |  | ларек-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 16.01.2021, стр. 152, АЖ, №4 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
-18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная" ф.664. от ТП-135 до ТП-158 | 6 (6.3) | 2021-01-16 13:50 | 2021-01-16 17:20 | В | "Земля" на ф.664 ПС "Южная". Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-135 до ТП-158, электрический пробой | 3.5 | ф.664, ТП-135, 134, 229, 157, 158 (ТМ-1), 164 (ТМ-1), КЛ | д.с.-1, кот.-1, м.у.-1, КНС-2 |  | ж.д.-24, орг.-9 | 43 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 909 |  | 16.01.2021, №5 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
-18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-158, ф.23, ул. Еловая, д.84/5 | 0.38 | 2021-01-16 20:55 | 2021-01-16 21:50 | В | Отключился АВ, включен | 0.91667 | ТП-158, ф.23 |  |  | ларек-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 16.01.2021, стр. 152, АЖ, №6 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
-20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-13, РУ-0,4кВ , ф.Поселок | 0.38 | 2021-01-16 15:10 | 2021-01-16 17:00 | П | Перевод нагрузки в связи с перекосом напряжения по фазам на ВЛ-0,4кВ | 1.8333 | КВЛ-0,4кВ ф. Поселок |  |  | Ж.Д.-1ч.с.-15, маг.-1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 |  | 17.01.2021, стр 180, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 1
-20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-01-16 10:40 | 2021-01-16 15:30 | В | КЗ в абонентской КТП | 4.8333 | КТП-1, КТП-16,КТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-4, ч.с.-197, орг.-5, кот-3, вод.-1, жит.-698 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 100.76 |  | №4, 16.01.21 | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
-20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-01-16 10:45 | 2021-01-16 11:20 | В | Перевод нагрузок на ф.7 ТПС "Петушки" - неуспешно | 0.58333 | КТП-28 |  |  | ж.д.-14,ч.с.-66,орг.-1, жит.-364 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.02 |  | №4, 16.01.21 | 3.4.1 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 608, ул.Рябиновая 15 | 0.38 | 2021-01-15 09:00 | 2021-01-15 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. | 3 | ТП-608 РУ 0.4 кВ секц. Т-1 |  |  | орг.-14, ж.д.-6. чс-36 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 190 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Сообинка ТП-81 Ф-3 | 0.38 | 2021-01-18 13:30 | 2021-01-18 13:45 | П | по заявке УК,для неотложных работ по замене АВ | 0.25 | ВЛ-0.4 кВ, фид. ул.Красная звезда 4 |  |  | ж.д.-1,орг.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |  | о.ж. лист №6 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП40 Ф. ул. Мичурина | 0.38 | 2021-01-18 15:45 | 2021-01-18 16:35 | В | для безопасного производства работ по тушению пожара ул. Мичурина д.17 Отключён тп 40 Ф. ул. Мичурина | 0.83333 | ВЛ Ф. ул. Мичурина |  |  | ч.с-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 18.01.2021, стр 175, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
-20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Новки ВЛ-35 кВ КАМЗ-1 на ПС "КаМЗ" | 10 (10.5) | 2021-01-18 11:03 | 2021-01-18 11:31 | В | неисправность в сетях МРСК на ЛЭП 110 кВ | 0.46667 | Ф-1001;Ф-1002;Ф-1003;Ф-1005 ТП-2,20,21,22,38,43 КВЛ |  | 1-шк | орг.-15 ж.д-29 ч.с-681 | 728 | 0 | 1 | 726 | 0 | 0 | 0 | 727 | 1 | 2509 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.01.2021г., акт №1 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
-22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ПС "КЭЗ", ф.627, 637, 641 | 6 (6.3) | 2021-01-18 11:05 | 2021-01-18 11:21 | В | Неисправность в сетях МРСК | 0.26667 | ф.627, 637, 641, ТП-23а, 28, 59, 128, 192, 233, 86, 180, 156, 56, 44, 30, 57, 23, 189, 73, 10, 175, 67, 148, 66, 232, 144, 42, 231, 124, 187, ТП-КЗ (абонентская) | д.с.-5, кот.-7, м.у.-2, КНС-3 |  | ж.д.-133, ч.с.-812, орг.-73 | 1053 | 0 | 34 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 1 | 3788 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.01.2021, №7 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0
-20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ 0,4 кВ Ф.7 | 0.38 | 2021-01-18 15:30 | 2021-01-18 18:15 | П | "Пищеблок", отключение по заявке абонента | 2.75 | ТП-17 ВЛ 0,4 кВ Ф.7 |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 12 18.01.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23 г.Судогда ф- заречная | 0.38 | 2021-01-18 15:03 | 2021-01-18 15:30 | В | обрыв вводного провода частного жилого дома по улице Октябрьская. 8 | 0.45 | ВЛ Ф-Заречная |  |  | ч.с.-65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 43 |  | №6 18.01.2021. лист.№16 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 4 - ул. Папанинцев, 8 | 0.38 | 2021-01-18 16:11 | 2021-01-18 16:11 | В | Пожар, дом отключен. | 0 | ТП 12, ф. 4 - ул. Папанинцев, 8 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 11 ж.з. от 18.01 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2021-01-18 22:10 | 2021-01-18 22:30 | В | ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 10 - отключился автоматический выключатель, включили повторно | 0.33333 | ТП 65, пос. Труда |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 12 ж.з. от 18.01 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-01-18 11:36 | 2021-01-18 11:56 | П | Отключение МВ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" для производства оперативных переключений на ВЛ-6 кВ персоналом "Владимирэнерго" | 0.33333 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д-6, ч.с.-24 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 32 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-01-18 13:50 | 2021-01-18 14:24 | П | Отключение МВ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" для производства оперативных переключений на ВЛ-6 кВ персоналом "Владимирэнерго" | 0.56667 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д-6, ч.с.-24 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 32 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-390, ул.Добросельская, 217 | 0.22 | 2021-01-18 09:10 | 2021-01-18 09:40 | В | ТП-390, РУ-0,4 кВ перегорел ПН-2 400А ввод Т-1 | 0.5 | ТП-390, Т-1 |  |  | орг.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 68 |  | 18.01.2021, стр. 19 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-811, мкр.Лесной, 9а | 0.22 | 2021-01-18 16:00 | 2021-01-18 16:55 | В | ТП-811, РУ-0,4 кВ перегорел ПН-2 250А, фид.Лесная д.9 | 0.91667 | ТП-811, фид.Лесная д.9 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 18.01.2021, стр. 19 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-15 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | п.г.т.Ставрово ТП-1 ф.3 | 0.38 | 2021-01-19 14:10 | 2021-01-19 15:05 | П | Опиловка ВЛ-0,4 кВ по ул. Комсомольской. | 0.91667 | ВЛ-0.4 кВ, фид.3 |  |  | 1-ж.д,3-орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  | о.ж. лист №7 |  |  | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
-17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2021-01-19 14:20 | 2021-01-19 14:45 | П | Монтаж контрольного ПУ. | 0.41667 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | Ч.с.-69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 38 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-01-20 13:30 | 2021-01-20 14:30 | П | Демонтаж ОДПУ, | 1 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 6/0,4 кВ № 33 |  |  | Ж.д.-1, ч.с. - 20, орг. - 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п.Воровского ф- Комсомольская | 0.38 | 2021-01-21 10:00 | 2021-01-21 12:00 | П | перетяжка магистральных проводов | 2 | ВЛ фид. Комсомольская |  |  | ч.с.-50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 13 |  | 21.01.2021. лист.№42 ЖЗ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23г Судогда ф- К.Маркса | 0.38 | 2021-01-21 10:00 | 2021-01-21 12:00 | П | монтаж узлов учета | 2 | ВЛ фид.К.Маркса |  |  | ч.с.-32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 |  | 21.01.2021. лист.№42 ЖЗ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, Т-1 | 6 (6.3) | 2021-01-21 09:00 | 2021-01-21 11:00 | П | Чистка Т-1, замена опорного изолятора в ячейке ВН-6 кВ Т-1. Без отключения потребителей. | 2 | ТП-76, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 933 мкр. Милино | 10 (10.5) | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 12:00 | П | КТП 933 замена силового Тр-ра 10/ 0,4 кВ | 3 | КТП 933 , Тр-ор |  |  | ч.с.- 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 661 ул. Всесвятская 10 | 10 (10.5) | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 12:00 | П | ТП 661 замена вводных счетчиков, заводка новых кабелей 0,4 кВ | 3 | ТП 661 |  | ж.д.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1"Вокзальная левая", ф.2 "Вокзальная правая" | 0.38 | 2021-01-22 10:30 | 2021-01-22 12:00 | П | Отключение абонентов за неуплату | 1.5 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1"Вокзальная левая", ф.2 "Вокзальная правая" |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2021-01-22 12:00 | 2021-01-22 13:00 | П | Отключение абонентов за неуплату | 1 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" |  |  | ч.с.-71, жит.-142 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 32.34 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1015 ПС "Базовая" ТП№24-КТП№1 | 10 (10.5) | 2021-01-22 14:00 | 2021-01-22 15:00 | П | Оперативное переключение | 1 | КТП-1, КТП-16 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-197, жит.-634,орг.-2,кот.-2 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 86.46 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Школьная" | 0.38 | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 12:00 | П | Монтаж СИП по условиям тех. присоединения. | 3 | ВЛ фид. "ул. Школьная" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | Ч.с- 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 27 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | п.г.т.Ставрово ТП-1ф.4 | 0.38 | 2021-01-23 13:30 | 2021-01-23 14:40 | В | ул. Октябрьская д.130 в результате падения снега с крыши обрыв вводного провода. | 1.1667 | ТП-1 ф.4 |  |  | 6-ж.д,3-орг. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65 |  | о.ж. лист №8 | 3.4.13 | 4.4, 4.12 | 2 | 2 | Дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-26 ф.5 | 0.38 | 2021-01-23 15:30 | 2021-01-23 17:10 | В | ул. 21 партсъезд д.1, в результате падения снега с крыши обрыв вводного провода. | 1.6667 | ТП-26 ф.5 |  |  | 4-ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | о.ж. лист №9 | 3.4.13 | 4.4, 4.12 | 2 | 2 | Дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-10 ф.3 | 0.38 | 2021-01-23 17:10 | 2021-01-23 17:50 | В | ул. Чкалова д.4, в результате падения снега с крыши обрыв вводного провода. | 0.66667 | ТП-10 ф.3 |  |  | 94 ч.с. | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 100 |  | о.ж. лист №9 | 3.4.13 | 4.4, 4.12 | 2 | 2 | Дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.103 | 10 (10.5) | 2021-01-24 15:16 | 2021-01-24 15:48 | В | Отгорел шлейф ''Мультивиски'', переведено на ф.125 до РП-2 | 0.53333 | ТП-31, 19, 126, 72, 118, 54, 20, 29, 123 |  |  | 10Ж.Д, 48Ч.С, 20 ОРГ, КНС, КОТ. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 | 76 | 0 | 200 |  | АКТ №2 ОТ 24.01.21 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.103 | 10 (10.5) | 2021-01-24 15:16 | 2021-01-24 18:08 | В | Отгорел шлейф ''Мультивиски'',отключен поврежденный уч-к "мультивиски" от ТП-126 до РП-2.Вкл. Ф.103 | 2.8667 | тп-31, 19, 126. |  |  | 4ж.д, 10 орг. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  | АКТ №2 ОТ 24.01.21 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
0 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1024 от РП №1 | 10 (10.5) | 2021-01-25 00:50 | 2021-01-25 01:35 | В | Падение ветки с дерева находящегося не в охранной зоне,у ТП-56. | 0.75 | ТП-6, 7, 40, 42, 44, 47, 55, 56, 59, 115. |  |  | 2 д.с.,1 кот.,59-ж.д.,20 ч.с. ,15-орг. | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 600 |  | акт №3 от 25.01.21 | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 9 ул. Студеная гора д.7 | 0.38 | 2021-01-23 22:50 | 2021-01-23 23:45 | В | ТП 9 КВЛ 0,4 кВ откл. автомат в выносном щите №2 к КВЛ 0,4 кВ ул. Дворянская 20а, КЗ на ВЛ 0,4 кВ, спилили деревья, включили. Линия абонента | 0.91667 | ТП 9 КВЛ 0,4 КВ |  |  | м.у.-1, орг.3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | 24.01.2021, стр 23 Ж.З. | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 193 ул. Горького 79 | 0.38 | 2021-01-24 12:40 | 2021-01-24 15:50 | В | ТП 193 ВЛ 0.4 кВ ф. Горького 91 обрыв провода на вводе при сходе снега с крыши | 3.1667 | ТП 193 ВЛ 0.4 кВ |  |  | жд-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 24.01.2021, стр 23 Ж.З. | 3.4.13 | 4.4, 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 9 ул. Студеная гора д.7 | 0.38 | 2021-01-25 03:10 | 2021-01-25 11:30 | В | ТП 9 КВЛ 0,4 кВ откл. автомат в выносном щите №2 к КВЛ 0,4 кВ ул. Дворянская 20а, КЗ на ВЛ 0,4 кВ, линия абонента, повторное отключение | 8.3333 | ТП 9 КВЛ 0,4 КВ |  |  | м.у.-1, орг.3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | 25.01.2021, стр 24 Ж.З. | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2021-01-23 19:15 | 2021-01-23 22:05 | В | неисправность в сетях МРСК Центра и Приволжья. | 2.8333 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.01.2021г., акт №2 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2021-01-23 23:03 | 2021-01-23 23:32 | В | неисправность в сетях МРСК Центра и Приволжья. | 0.48333 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.01.2021г., акт №3 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2021-01-24 13:26 | 2021-01-24 14:07 | В | неисправность в сетях МРСК Центра и Приволжья. | 0.68333 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.01.2021г., акт №4 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4 кВ Ф.5 | 0.38 | 2021-01-24 07:15 | 2021-01-24 09:40 | В | ул.Кирова д.6, обрыв ввода сходом снега с крыши | 2.4167 | ТП-10 ВЛ 0,4 кВ Ф.5 |  |  | Ж.д.-7; Жит.-490; организации-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 14 24.01.2021 | 3.4.13 | 4.4, 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2021-01-23 03:20 | 2021-01-23 04:15 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево повреждение на ВЛ потребителя | 0.91667 | ТП-15, 16, 22, Биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Капитал Магнезит | №7 23.01.2021. лист.№113 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-55, ф.10, ул. Комиссарова- ул. Дегтярева | 0.38 | 2021-01-23 09:00 | 2021-01-23 10:10 | В | Повреждение ВЛ-0,4 кВ ф.10 при опиловке деревьев, восстановлено. Требуется замена рубильника ф.10 | 1.1667 | ТП-55, ф.10, ВЛ |  |  | ч.с.-38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 95 |  | 23.01.2021, стр.154, АЖ, №8 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-55, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-01-24 10:00 | 2021-01-24 14:00 | П | Замена рубильника ф.10 | 4 | ТП-55, РУ-0,4 кВ, ТМ | шк.-1 |  | ж.д.-5, ч.с.-88 | 95 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 255 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-106, ф.2, ул. Луговая, д.15 | 0.38 | 2021-01-24 15:30 | 2021-01-24 16:30 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1 | ТП-106, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 24.01.2021, стр.154, АЖ, №9 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13, РУ-0,4кВ , яч.4,ф.ул. Томаровича.д.5-7-9 | 0.38 | 2021-01-25 09:50 | 2021-01-25 14:50 | П | Монтаж кабельной вставки с установкой 2х 4СТП70*120 | 5 | КВЛ-0,4кВ ф. ул. Томаровича д.5-7-9 |  |  | Ж.Д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 22.01.2021, стр 185, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Школьная" | 0.38 | 2021-01-25 09:00 | 2021-01-25 12:00 | П | Монтаж мачтового рубильника. | 3 | ВЛ фид. "ул. Школьная" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | Ч.с- 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 27 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-30(ул. Интернациональная 18) | 6 (6.3) | 2021-01-25 09:00 | 2021-01-25 10:30 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования. | 1.5 | ТП-30 |  |  | Ж.д.-1, ч.с-5, орг.-20 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 84 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-55( ул. Орджоникидзе 52) | 10 (10.5) | 2021-01-25 13:30 | 2021-01-25 15:00 | П | Замена прокладок трансформатора. | 1.5 | ТП-55 |  |  | Ч.с.-98, орг.-1 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 75 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП 6 | 6 (6.3) | 2021-01-25 17:56 | 2021-01-25 19:25 | В | ПС ВЭМЗ откл. Фид.715 от ТО. Неисправна КЛ-6кВ ПС ВЭМЗ ф.715 каб.Б к РП6 | 1.4833 | ТП562, ТП598, ТП119, ТП34, ТП74, ТП582, ТП13, ТП60, ТП126, ТП149, ТП429, ТП110, ТП40, ТП24, ТП81, ТП436, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП279 |  | м.у.-5, д.с.-1 | орг.-44, ж.д.-61 | 111 | 0 | 6 | 105 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1400 |  | 25.01.2021, №8, стр. 6 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 279 ул.Северная 32 | 6 (6.3) | 2021-01-26 13:00 | 2021-01-26 15:00 | П | Повышенный нагрев контактного соединения с заменой рубильника РУ-0,4кВ секция Т-2 | 2 | ТП 279 |  |  | орг.-2, д.с.-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 190 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 190 ул.Дворянская 8 | 0.38 | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 12:00 | П | Ревизия ячейки с заменой ПУ РУ-0,4кВ секция Т-1 | 3 | ТП 190 |  |  | орг.-2, ж.д.-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 21 ул.Кирова 5 | 0.38 | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 16:00 | П | Замена поврежденной ячейки РУ-0,4кВ секция Т-2. | 7 | РП 21 |  |  | орг.-8, ж.д.-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 120 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 31 Ф. ул. Новая | 0.38 | 2021-01-25 19:40 | 2021-01-25 21:00 | В | В результате схода снега с крыши обрыв одной фазы на вводе в дом ул. Новая д.5 | 1.3333 | ВЛ Ф. ул. Новая |  |  | Юбщежитие-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 25.01.2021, стр 182, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
0 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1021 от РП №1 | 10 (10.5) | 2021-01-25 12:14 | 2021-01-25 12:30 | В | Отключился от защиты Ф.1021 на РП-1.Убрана ветка с ВЛ-10 кВ. уч-к от ТП-13 до ТП-48. | 0.26667 | ТП-104, 9, 45,13, 87, 48. 10 |  |  | 20,ж.д., 15 ч. с., п/ч, военкомат, Администрация, 2-д/с | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 143 |  | акт №4 от 25.01.21 | 3.4.8.4 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп. Щеголев В.Ю. .2-29-80 | 0
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-63, ф.2, ул. Димитрова, д.2 | 0.38 | 2021-01-25 11:45 | 2021-01-25 13:30 | В | Сгорела н/в вставка, заменена | 1.75 | ТП-63, ф.2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 25.01.2021, стр.154, АЖ, №10 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-99, ф.2, ул. Ватутина, д. 53 | 0.38 | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 12:00 | П | Отключение по письму ООО "ЖКО Роско" | 3 | ТП-99, ф.2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1025 Вл-10 кВ ТП-34;ТП-35;ТП-44;ТП-724 | 10 (10.5) | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 12:00 | П | ВЛ-10 кВ Ф-1025 опора №35 ремонт ЛР-5 | 3 | ТП-34;ТП-35;ТП-44;ТП-724 ВЛ |  |  | орг.-4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф.11 | 0.38 | 2021-01-25 13:35 | 2021-01-25 14:05 | П | ул.Мира д.22, замена и перенос ввода в дом по заявке управляющей компании | 0.5 | ТП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф.11 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-7; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 14 25.01.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф.11 | 0.38 | 2021-01-25 14:10 | 2021-01-25 16:20 | В | ул.Мира д.16,обрыв ввода в результате падения снега с крыши | 2.1667 | ТП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф.11 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 14 25.01.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4 кВ Ф.4 | 0.38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 15:40 | П | ул.Набережная д.8, перенос ввода по заявке абонента | 0.96667 | ТП-36 ВЛ 0,4 кВ Ф.4 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 15 25.01.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ 0,4 кВ Ф.9 РЩТП1.1.2 | 0.38 | 2021-01-25 16:55 | 2021-01-25 17:25 | В | ул.Ленина 105-113, нет электроэнергии, отключился ВА 100А в РЩТП1.1.2, причина на установлена | 0.5 | РЩТП1.1.2 |  |  | Ч.с.-5; Жит.-15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 15 25.01.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-01-26 10:00 | 2021-01-26 16:00 | П | Замена ЛР-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" персоналом Гусевского РЭС филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 6 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д-6, ч.с.-24 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-85,ВЛ фид. "Ул. Коммунистическая" | 0.38 | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 10:00 | П | Выправка опор. | 1 | ВЛ фид. "Ул. Коммунистическая" от ТП 10/0,4 кВ № 85 |  |  | Ч.с. 24, орг. 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18" | 0.38 | 2021-01-26 10:00 | 2021-01-26 12:00 | П | Ремонт ВРУ дома по адресу Микрорайон 18. | 2 | ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18" от ТП 10/0,4 кВ № 75 |  |  | Ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 23, ф. 6 - ул. Победы, 8а автомойка, ангар | 0.38 | 2021-01-25 07:50 | 2021-01-25 11:50 | В | Нет одной фазы, перетерся магистральный СИП о дерево, сгорел ПН-2, вставку заменили, провод восстановили | 4 | ТП 23, ф. 6 - ул. Победы, 8а (автомойка, рынок, гаражи, склады, автобаза) |  |  | орг. - 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |  | № 15 ж.з. от 25.01 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2021-01-04 18:55 | 2021-01-04 20:15 | В | ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 10 - отключился автоматический выключатель, включили повторно | 1.3333 | ТП 65, пос. Труда |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 19 ж.з. от 25.01 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 190 ул.Дворянская 8 | 0.38 | 2021-01-27 09:00 | 2021-01-27 12:00 | П | Неотложные работы РУ-0,4кВ секция Т-2, ревизия оборудования, замена узла учёта | 3 | ТП 190 РУ 0,4 кВ |  |  | орг.-3, ж.д.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 80 ул.Гороховая 9 | 6 (6.3) | 2021-01-27 09:30 | 2021-01-27 11:30 | П | Неотложные работы РУ-0,4кВ, замена узла учёта к ВЛ-0,4кВ фид.Гороховая, Сакко-и-Ванцетти | 2 | ТП 80 РУ 0,4 кВ |  |  | орг.-8, д.с.-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 332 Суздальский прт. 17 | 0.38 | 2021-01-26 17:00 | 2021-01-26 22:50 | В | ТП 322 КЛ 0.4 кВ ф. Комиссарова 11 Неисправна КЛ-0,4кВ. Дом подключён от ДГУ. | 5.8333 | ТП 322 КЛ 0.4 кВ |  |  | жд-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 26.01.2021, стр 25 Ж.З. | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.12, ул 1-я Всегодическая д.11 | 0.38 | 2021-01-26 19:30 | 2021-01-27 10:00 | В | Нет прихода с опоры,требуется автовышка | 14.5 | ТП-6, ф.12, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 26.01.2021, стр.156, АЖ, №11 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РТП-708 Ф-1033 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-01-27 09:00 | 2021-01-27 09:00 | П | РТП-708 Ф-1033 ВЛ-10 кВ опора №17 демонтаж РВ, ремонт траверс. Без отключения абонентов. | 0 | РТП-708 Ф-1033 ВЛ-10 кВ опора №17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А.. 8(49248)21314 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 7 - ул. Садовая, 5 | 0.22 | 2021-01-27 07:00 | 2021-01-27 12:00 | В | Пожар, отключены ф. 7, 11 | 5 | ТП 38, ф. 7, 11 |  |  | ч.с. - 86, орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 21 ж.з. от 27.01 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
0 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП №3 Ф-1005 | 10 (10.5) | 2021-01-27 10:00 | 2021-01-27 12:00 | П | по заявке ООО "Здоровые продукты"для подключения нового кабеля 10 кВ в яч. Ф1014 | 2 | ТП-39,52,156,157,21,22,23,85,43,831 |  |  | д.с.-1,ж.д.-13,ч.с.-600 | 614 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 510 |  | о.ж.лист №12 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
0 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ТП-44 Ф-3 | 0.38 | 2021-01-27 09:00 | 2021-01-27 12:00 | П | по заявке УК,для рем.работ в РУ | 3 | ТП-44 Ф-3 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 |  | о.ж.лист №12 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
3 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-28 ф.4 | 0.38 | 2021-01-26 23:30 | 2021-01-27 11:45 | В | ул. Спортивная 10 а, в результате падения снега с крыши обрыв вводного провода ввода 1 угроза падение на 2 ввод наледь на крыше сошла не полностью О необх очистки наледи с крыши сообщено деж Лакинской администрации ,прогноз подключения в 11:00. | 12.25 | ТП-28 ф.4 |  |  | 1ж.д 2х этажный | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж. лист №12 | 3.4.13 | 4.4, 4.12 | 2 | 2 | Дисп. Щеголев В Ю. тел.2-29-80 | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-54(ул. Менделееве 21) | 10 (10.5) | 2021-01-27 08:30 | 2021-01-27 11:00 | П | Подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования. Замена уплотнительных колец трансформатора. | 2.5 | ТП-54 |  |  | Ж.д.-3, КНС-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Красных партизан" | 0.38 | 2021-01-27 13:30 | 2021-01-27 15:30 | П | Перевод энергоснабжения жилого дома по адресу ул. Калинина 54 с временной ВЛ на вновь смонтированный кабельный ввод. Демонтаж временной ВЛ. | 2 | ВЛ фид. "ул. Красных партизан" от ТП 10/0,4 кВ № 9 |  |  | Ж.д.-1, ч.с.-16, орг.-1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-01-27 02:05 | 2021-01-27 03:50 | В | Отключился ф.19 ТПС "Петушки": не выявленные причины | 1.75 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, КТП-19, ТП-11, КТП-17 |  |  | ж.д.-49, ч.с.-864, орг.-27, д.с.-3, шк.-1, вод.-1, кнс-3, кот.-1, жит.-3608 | 948 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 844.14 |  | №5, 27.01.21 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.1013 | 10 (10.5) | 2021-01-27 14:15 | 2021-01-27 15:30 | П | ТП-128 замена проходного изолятора,замена наконечника отходящего кабеля к ТП-124 на ЛР-10 кВ опора №9. | 1.25 | ТП-26,128. |  |  | 14 ж.д,2 ч.с., 3 орг.,1 шк.,1 кот. | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 |  | о.ж. лист №13 |  |  | 2 | 2 | Дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ 0,4 кВ Ф.20 | 0.38 | 2021-01-27 09:20 | 2021-01-27 09:53 | В | ул.Кутузова д.8, нет электроэнергии, сгорели 2-е ПВ-160А в РУ 0,4кВ, причина не установлена | 0.55 | ТП-21 ВЛ 0,4 кВ Ф.20 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-260 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 16 27.01.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4 кВ Ф.4 | 0.38 | 2021-01-27 12:37 | 2021-01-27 14:45 | П | Отключение для спила аварийного дерева в районе ул.Набережная д.9 по заявке МУ "Управление городским хозяйством" | 2.1333 | ТП-36 ВЛ 0,4 кВ Ф.4 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 16 27.01.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-117, Т-2 | 10 (10.5) | 2021-01-26 23:40 | 2021-01-27 00:30 | В | Из-за выхода из строя кабельного выхода 10 кВ на Т-2 сгорели 2 ПК. Обесточилась 2 СШ-0,4 кВ. В 00-30 все потребители были запитаны. | 0.83333 | ТП-117, Т-2 |  | Ж.д-1, орг. - 8 | Орг.-1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 |  | 26.01.2021, ОЖ л. 21, акт 1/01 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС "Киржач" ТП-27, РУ-10кВ,отход на ТП-62 | 10 (10.5) | 2021-01-27 14:35 | 2021-01-27 14:50 | В | плохой контакт на ножах разъединителя РЛНД-10 на опоре №54-1 ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС"Киржач" (отход на ТП-57) | 0.25 | ТП -48,46,25 ,92,57-аб.,20-аб.,58 |  |  | ч.с-81,ж.д-10,орг.-4, дет.сад.-2, кот.-2 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 130 |  | №204от 27.01.2021г. | 3.4.7 | 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1025 Вл-10 кВ ТП-34;ТП-35;ТП-44;ТП-724 | 10 (10.5) | 2021-01-28 09:00 | 2021-01-28 12:00 | П | ВЛ-10 кВ Ф-1025 опора №35 ремонт ЛР-5 | 3 | ТП-34;ТП-35;ТП-44;ТП-724 ВЛ |  |  | орг.-4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, ф.5, ул Хвойная д.68 | 0.38 | 2021-01-27 12:55 | 2021-01-27 13:45 | В | Отгорел вводной кабель в дом. Передано собственнику. | 0.83333 | ТП-200, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.01.2021, стр. 156, АЖ, №12 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, ф.5, ул Хвойная д.76 | 0.38 | 2021-01-27 19:00 | 2021-01-28 10:00 | В | Нет прихода с опоры, требуется автовышка | 15 | ТП-200, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.01.2021, стр.156, АЖ, №13 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-38, РУ-0,4кВ, 1 СШ | 0.38 | 2021-01-28 13:30 | 2021-01-28 16:00 | П | Для устранения выявленных дефектов | 2.5 | ТП-38, РУ-0, 4кВ, 1 СШ |  |  | ч.с.-70, ж.д.-3 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 126 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73а | 0.38 | 2021-01-29 09:00 | 2021-01-29 11:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. | 2 | РП 30, Т-1 |  |  | орг.-12, ч.д.-109 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 220 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 648, мкр.Юрьевец, ул.Березовая, 15г | 0.38 | 2021-01-29 09:00 | 2021-01-29 14:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 5 | ТП 648, ф.ВЛ-2 ул.Неповторимая, 10-20, ГСК |  |  | орг.-1, ч.д.-37 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 45 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, ф.4, ул Славянская д.6 | 0.38 | 2021-01-28 15:35 | 2021-01-28 17:30 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1.9167 | ТП-200, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 28.01.2021, стр.156, АЖ, №14 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2021-01-28 09:10 | 2021-01-28 10:45 | П | Отключение для перевода ул.Кутузова д.8 с ВЛ 0,4кВ ф.20 ТП-21 на ВЛИ 0,4кВ ф.1 ТП-21 | 1.5833 | ТП-21 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-260; организации-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 17 28.01.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1г Судогда ф- Банк | 0.38 | 2021-01-29 10:00 | 2021-01-29 11:00 | П | монтаж узла учета тех.присоединение | 1 | ВЛ ул. Бол.Советский |  |  | ч.с.-5. МКД-6 орг-23 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22.7 |  | 29.01.2021. лист.№115 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22а ВЛ-0,4 кВ Ф-7 ул. Октябрьская | 0.38 | 2021-01-31 11:35 | 2021-01-31 13:34 | В | ТП-22а ВЛ-0,4 кВ Ф-7 ул. Октябрьская, наезд на опору, обрыв нуля в проводе СИП (был соединен гильзами) | 1.9833 | ТП-22а ВЛ-0,4 кВ Ф-7 ул. Октябрьская |  |  | ч.с.-62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 21 |  | 31.01.2021 Акт №5 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2021-01-29 11:25 | 2021-01-29 12:30 | П | ул.Московская д.76А , монтаж ЩУ на опоре №22 | 1.0833 | ТП-20 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 17 29.01.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ, Ф-1,яч-5 | 10 (10.5) | 2021-01-31 | 2021-01-31 01:00 | В | Отключение ВВ яч.5 РТП-11 Ф-1 МТЗ II ступени | 1 | ТП:16, 27, 3, 48, 46-аб, 92, 57-аб, 20-аб, 58, 43, 8-аб, 56, 104, 89, 62, 15-аб, 25-аб, 60, 93. |  |  | Ч.с.-1030,ж.д.-49,д.с.-3,орг.-18,кот.-3,маг.-21. | 1124 | 0 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 0 | 1050 |  | №125 от 31.01.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-02-01 10:00 | 2021-02-01 14:00 | П | установка ж/б опор линии ВЛИ-0,4кВ ул. Буденного, тех.просоединение | 4 | ТП-2 РУ-0,4кВ фидер ул.Владимирский проезд,ул.Будённого |  |  | Ч.с.-33. | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1.1 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
-12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4 кВ Ф.7 | 0.38 | 2021-02-01 10:00 | 2021-02-01 10:35 | В | ул.Ленина д.14 (Ритуальные услуги), нет одной фазы , причина отгорание фазного провода в разделке вводного кабеля из-за разрушения изоляции | 0.58333 | ТП-15 ВЛ 0,4 кВ Ф.7 |  | Кот.-1 | ч.с.-11; Жит.-30; организации-10 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 53 |  | ОЖ- лист 18 01.02.2021 | 3.4.7.2 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 192 ул. Чайковского 48 | 0.38 | 2021-02-01 11:50 | 2021-02-01 12:45 | В | ТП 192 ВЛ 0,4 кВ на вводе дома № 44а ул. Чайковского упала сосулька, обрыв ввода, восстановлено | 0.91667 | ТП 192 ВЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 01.02.2020, стр 29 Ж.З. | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 269 ул. Островского 66 | 0.38 | 2021-02-01 18:45 | 2021-02-01 19:00 | В | ТП 269 РУ 6 кВ перегорел 1 ПКТ к Т-2 | 0.25 | ТП 269 РУ 6 кВ |  | кот.-1 | ж.д.-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 |  | 01.02.2020, стр 30 Ж.З. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 609 ул. Центральная 2г | 10 (10.5) | 2021-02-02 03:14 | 2021-02-02 03:45 | В | ТП 609 РУ 10 кВ перегорели 2 ПКТ к Т-2, неисправна кабельная перемычка к Т-2 | 0.51667 | ТП 609 Т-2 |  | кот.-1, кнс-1, м.у.-1 | ж.д.-4,орг.-1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  | 02.02.2020, акт № 10 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2021-02-01 16:12 | 2021-02-01 17:10 | В | отключ.ВА 160А , в результате схода снега с крыши ул.Магистральная д.5 | 0.96667 | ВЛИ-0,4кВ ул. Магистральная |  |  | ж.д- 4д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | 01.02.2021, стр 196, ОЖ | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
-14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-02-02 10:00 | 2021-02-02 14:00 | П | установка ж/б опор линии ВЛИ-0,4кВ ул. Буденного, тех.просоединение | 4 | ТП-2 РУ-0,4кВ фидер ул.Владимирский проезд,ул.Будённого |  |  | Ч.с.-33. | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1.1 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
-14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-02-02 09:00 | 2021-02-02 11:30 | П | Замена расширительного бака Т-1. Без отключения потребителей | 2.5 | ТП-87, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС Берково ВЛ-10кВ Ф-1001 ТП-45 | 10 (10.5) | 2021-02-02 09:00 | 2021-02-02 14:00 | П | Работы в сетях МРСК, ремонт МВ на ПС Берково | 5 | Ф-1001 ТП-45 ПС Берково |  |  | орг-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
-14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 Пожарная часть | 10 (10.5) | 2021-02-02 09:00 | 2021-02-02 10:00 | П | Работы в сетях МРСК на ВЛ-10 кВ ф.1004 ПС Симаково | 1 | ВЛ-10 кВ ф. 1004 ПС Симаково |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
-14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 Пожарная часть | 10 (10.5) | 2021-02-02 12:00 | 2021-02-02 13:00 | П | Работы в сетях МРСК на ВЛ-10 кВ ф.1004 ПС Симаково | 1 | ВЛ-10 кВ ф. 1004 ПС Симаково |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
-14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2021-02-02 09:00 | 2021-02-02 10:00 | П | Работы в сетях МРСК на ВЛ-10 кВ ф.1004 ПС Берково | 1 | ТП-761 ВЛ-10 кВ ф. 1004 ПС Берково |  |  | ч.с.-36 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
-14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2021-02-02 12:00 | 2021-02-02 13:00 | П | Работы в сетях МРСК на ВЛ-10 кВ ф.1004 ПС Берково | 1 | ТП-761 ВЛ-10 кВ ф. 1004 ПС Берково |  |  | ч.с.-36 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
-12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4 кВ Ф.4 | 0.38 | 2021-02-02 14:00 | 2021-02-02 14:23 | П | ул.Луначарского д.14, подключение ВРУ 0,22кВ на опоре №8 в рамках нового тех.присоединения | 0.38333 | ТП-3 ВЛ 0,4 кВ Ф.4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 18 02.02.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ТП-211, ф.11, ул Социалистическая д.13, 15, пр-д Урожайный, д. 4 | 0.38 | 2021-02-03 03:05 | 2021-02-03 12:00 | В | Нет света, причина устанавливается | 8.9167 | ТП-211, ф.11,КВЛ |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |  | 03.02.2021, стр.158, АЖ, №15 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 503, .Октябрьский пр-кт 45 | 6 (6.3) | 2021-02-03 09:00 | 2021-02-03 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 3 | ТП-503 РУ 6 кВ , РУ 0.4 кВ секц Т-1 , камера Т-1 |  |  | орг.-10, ж.д.-6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 190 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 133 дом № 11 СНТ (в р-не ул.Дмитровская слобода) | 0.38 | 2021-02-02 21:20 | 2021-02-03 12:00 | В | ТП 133 ВЛ 0,4 кВ на опоре № 4 выгорел ВРУ учета на дом № 11 СНТ, скусили ввод (трехфазный спуск СИП к ВРУ) | 14.6667 | ТП 133, ф.ВЛ-1 ул.Дмитриевская |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.02.2021 , стр 31 Ж.З. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г.Судогда ф- Горького | 0.38 | 2021-02-02 15:02 | 2021-02-02 15:45 | В | отгорел провод на вводе частного жилого дома по улице Горького д. 47 кв 1, в результате разнородности металла | 0.71667 | ТП-29 ВЛ ул.Горького |  |  | ч.с.-55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 44 |  | №8 02.02.2021. лист.№16 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58, РУ-0,4кВ, яч.4, ф.ул.Магистральная | 0.22 | 2021-02-03 13:30 | 2021-02-03 15:30 | П | Замена вводного провода на ВЛИ-0,22кВ ул 50лет Октября д.8, техизнос | 2 | ВЛИ-0.4кВ,ул. 50лет Октября |  |  | ж.д.-5,ч.с.-11 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 1
-14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2021-02-03 09:00 | 2021-02-03 10:00 | П | Замена приборов учета. | 1 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" от ТП-6/0,4 кВ № 18 |  |  | Ч.с.-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2021-02-03 10:15 | 2021-02-03 11:30 | П | Замена приборов учета. | 1.25 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | Ч.с.-86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид."Ул. Щербакова" | 0.38 | 2021-02-03 13:30 | 2021-02-03 14:30 | П | Замена приборов учета. | 1 | ВЛ фид."Ул. Щербакова" от ТП6/0,4 кВ №27 |  |  | Ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2021-02-03 14:30 | 2021-02-03 16:30 | П | Замена приборов учета. | 2 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" от ТП 6/0,4 кв № 38 |  |  | Ч.с. - 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2021-02-03 06:15 | 2021-02-03 06:30 | В | ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 10 - отключился автоматический выключатель, включили повторно | 0.25 | ТП 65, пос. Труда |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 32 ж.з. от 03.02 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Бавлены, ф. 1009 - ЦРП БЭЗ п. Бавлены | 10 (10.5) | 2021-02-03 01:35 | 2021-02-03 02:15 | В | Повреждение КЛ-10 кВ, находящейся на балансе ЗАО БЭЗ, нагрузку перевели на ф. 1005 | 0.66667 | ТП Больница, Поселок, КТП 5 |  |  | ж.д. - 52, орг. - 10, ч.с. - 120, д.с. - 1, больн. - 1 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 350 |  | стр. 49 о.ж. от 03.02 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 0
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2021-02-03 09:00 | 2021-02-03 13:00 | П | Работы в сетях МРСК Центра и Приволжья. | 4 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-15 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-37 Ф-3 | 0.38 | 2021-02-03 12:30 | 2021-02-03 13:35 | В | в ТП-37 сгорела ПН-2 250 А, лед упал с крыши,задел провода ВЛ | 1.0833 | ТП-37 Ф-3 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |  | о.ж.лист №17 | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-15 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-48 Ф-1 | 0.38 | 2021-02-03 21:00 | 2021-02-03 21:35 | В | перезаделан ввод, лед упал с крыши, задел провода ВЛ подвода к дому. 1 й ввод | 0.58333 | ТП-48 Ф-1 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |  | о.ж.лист №18 | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | дисп Щеголев В Ю. | 1
-12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ТП-211, ф.11, ул Социалистическая д.13, 15, пр-д Урожайный, д. 4 | 0.38 | 2021-02-03 03:05 | 2021-02-03 12:50 | В | Повреждение на КВЛ, проложена временная линия | 9.75 | ТП-211, ф.11,КВЛ |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |  | 03.02.2021, стр.158, АЖ, №15 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
-12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-213, ф.4, ул Пионерская д.13 | 0.38 | 2021-02-03 15:15 | 2021-02-03 16:30 | В | Задымление в щитовой дома, отключение по заявке УК "Наше ЖКО" | 1.25 | ТП-213, ф.4 |  |  | ж.д.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 |  | 03.02.2021, стр.158, АЖ, №16 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 0
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 г.Судогда ф- Бякова | 0.38 | 2021-02-04 10:00 | 2021-02-04 13:00 | П | замена узлов учета | 3 | ТП-14 ВЛ ул.Бякова |  |  | ч.с.-7 МКД-8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 38.7 |  | 04.02.2021. лист.№116 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ ,ф.ул Совхозная | 0.38 | 2021-02-04 09:00 | 2021-02-04 11:00 | П | временное прекращение подачи эл. энергии по заявке УК "Монолит" | 2 | ТП-22 РУ-0,4кВ фидер ул.Совхозная |  |  | Ч.с.-36.ж.д.-7 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
-6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58 РУ-0,4кВ ,ф. ул.Магистральная | 0.38 | 2021-02-04 13:30 | 2021-02-04 16:00 | П | перераспределение нагрузки потребителей на ВЛИ-0,4кВ ул.Магистральная | 2.5 | ТП-22 РУ-0,4кВ фидер ул.Магистральная |  |  | Ч.с.-10.ж.д.-6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
-6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-02-04 12:00 | 2021-02-04 13:00 | П | устройство рабочего заземления в РУ-0,4кВ. ТП-13 | 1 | ТП-13 |  |  | ч.с.-15.ж.д.-6,кот.-1, орг.-1, маг.-1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 32 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-163, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2021-02-04 10:05 | 2021-02-04 10:50 | В | Отключились вводные автоматы на ТМ-1, ТМ-2 в РУ-0,4 кВ при включении насосов на котельной | 0.75 | ТП-163, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | д.с.-1, кот.-1 |  | ж.д.-5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 294 |  | 04.02.2021, стр.163, ОЖ, №17 | 3.4.13 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
-9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ВЛ | ТП-91, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-02-05 09:30 | 2021-02-05 12:00 | П | Ремонт ВЛ-6кВ от ТП-103 до ТП-91, замена изоляторов | 2.5 | ТП-91, ВЛ-6 кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
-10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-78, ВЛ фид. "ул. Окружная 6" | 0.38 | 2021-02-05 09:00 | 2021-02-05 10:00 | П | Перевод перемычки между подъездами на вновь смонтированный кабель. | 1 | ВЛ фид. "ул. Окружная 6" от ТП 6/0,4 кВ № 78 |  |  | Ж.д. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб."А" | 6 (6.3) | 2021-02-05 09:00 | 2021-02-05 16:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб."А" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.12, ул. 2-я Всегодическая, д.20 | 0.38 | 2021-02-07 23:30 | 2021-02-08 00:50 | В | Пожар, отключено для работы пожарной охраны | 1.3333 | ТП-6, ф.12, ВЛ |  |  | баня-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 07.02.2021, стр.158, АЖ, №18 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 0
-20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4 кВ Ф.11 | 0.38 | 2021-02-05 11:50 | 2021-02-05 12:10 | П | ул.Комсомольская д.30, замена ввода по заявке абонента | 0.33333 | ТП-11 ВЛ 0,4 кВ Ф.11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 20 05.02.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2021-02-05 23:50 | 2021-02-06 00:40 | В | ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - отключился автоматический выключатель, включили повторно | 0.83333 | ТП 65, пос. Труда |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 33 ж.з. от 05.02 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 8 - ул. Котовского, 4 | 0.22 | 2021-02-06 09:40 | 2021-02-06 10:40 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1 | ТП 38, ф. 7, 11 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 34 ж.з. от 06.02 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 3 - ул. Маяковского, Чухновского | 0.38 | 2021-02-07 20:30 | 2021-02-07 21:40 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, ф. "В", устранили, предохранитель заменили | 1.1667 | ТП 5, ф. 3 - ул. Маяковского, Чухновского |  |  | ч.с. - 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  | № 35 ж.з. от 07.02 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 11 - ул. Красноармейская | 0.38 | 2021-02-07 21:20 | 2021-02-07 22:20 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, ф. "А", устранили, предохранитель заменили | 1 | ТП 38, ф. 11 - ул. Красноармейская |  |  | ч.с. - 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 |  | № 36 ж.з. от 07.02 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | оп.21 ВЛ-10кВ Ф.1007 ПС "Октябрьская" | 10 (10.5) | 2021-02-05 23:43 | 2021-02-05 23:45 | В | слабый контакт на РЛНД-10,перевод потребителей на Ф.1036 ПС"Октябрьская" | 0.033333 | ТП8 ТП9 |  |  | ж.д-15,д.с-2,орг-3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 |  | №206 от 05.02.2021 | 3.4.7 | 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
-23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-157, ф.4, ТП-222, ф.5, ул. Еловая, д.94/1 | 0.38 | 2021-02-08 10:00 | 2021-02-08 11:00 | П | Отключение по заявке энергетика СК "Молодежный" | 1 | ТП-157, ф.4, ТП-222, ф.5 |  |  | спорткомплекс-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС"Октябрьская" Ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-02-08 14:09 | 2021-02-08 14:42 | П | ревизия оборудования, перетяжка контактов на РЛНД-10 оп.21 ВЛ-10кВ Ф.1007 ПС"Октябрьская" | 0.55 | ТП6, ТП10,ТП118 |  |  | ч.с-6д.,ж.д-10д., геронт.центр"Ветеран",муз.шк,Дом культуры, орг-4 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 82 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
-20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск РП-3 ф.1005 | 10 (10.5) | 2021-02-09 15:19 | 2021-02-09 15:35 | П | На ТП-157 грелся контакт на ЛР-10кВ. Откл. Ф.1005 для протяжки контакта. | 0.26667 | ТП- 156, 157, 39, 52, 21, 22, 23, 43, 85 |  |  | 13ж.д, 820ч.с, д.с., 4 орг, СНТ. | 827 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 540 |  | о.ж. лист.20 |  |  | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
-15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 п.Воровского ф- Северная | 0.38 | 2021-02-10 10:00 | 2021-02-10 12:00 | П | замена ввода в жилой дом ул Школьная д.43 | 2 | ТП-3 ВЛ ул.Школьная |  |  | ч.с.-31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 67 |  | 02.02.2021. лист.№117ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2021-02-10 12:00 | 2021-02-10 13:00 | П | Перераспределение нагрузки потребителей ул. Советская,Серёгина. | 1 | ТП-37 РУ-0,4кВ яч.5 |  |  | ч.с.-1,ж.д.-2,шк-2,пож.депо,орг-2. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
-13 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 3 - ул. Маяковского, Чухновского | 0.38 | 2021-02-09 17:25 | 2021-02-09 17:55 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, ф. "В", устранили, предохранитель заменили | 0.5 | ТП 5, ф. 3 - ул. Маяковского, Чухновского |  |  | ч.с. - 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  | № 37 ж.з. от 09.02 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-10 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП27 Ф 1 | 0.38 | 2021-02-10 13:30 | 2021-02-10 14:30 | П | Очистка кровли от наледи ул Парижской коммуны д 26 | 1 | ТП27, ВЛ-0,4 кВ, Ф.1 |  |  | 3ж.д. Скважина. Д сад | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | ож. лист.№21 |  |  | 2 | 2 | Щеголев В.Ю.тел. 2-29-80 | 1
-13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 .ВЛ-0,4кВ ф.ул.Коммунальная | 0.22 | 2021-02-10 20:40 | 2021-02-10 21:00 | В | Плохой контакт на прокалывающем зажиме на вводе в дом №7 ул Коммунальная | 0.33333 | ВЛ -0,22 ул Коммунальная д.7 |  |  | ж.д.-1, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 |  | 10.02.2021стр.208 ОЖ | 3.4.13.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И.В.тел:2-26-22 | 1
-13 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-14 РУ 6 кВ ф.2 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2021-02-10 13:35 | 2021-02-10 14:42 | П | ТП-14 РУ-0,4 кВ , отключение для ремонта ячейки №1 (обслуживание ТТ на АТП) | 1.1167 | ТП-14 РУ 0,4 кВ |  |  | Ж.д.-15; ч.с.-2; Жит.-590; организации-6 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 22 10.02.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-13 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ 0,4 кВ ф.2 | 0.38 | 2021-02-10 17:55 | 2021-02-10 18:30 | П | ОАО "ГЗПТО", отключение по заявке абонента | 0.58333 | ТП-31 ВЛ 0,4 кВ ф.2 |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 22 10.02.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-02-10 23:10 | 2021-02-10 23:54 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево Земля повреждение на ВЛ МРСК | 0.73333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 25 10.02.2021. лист.№118 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", КЛ-10 кВ от ПС "Кварц" до РП-2 фид. 1007 | 10 (10.5) | 2021-02-10 16:25 | 2021-02-10 17:07 | В | Отключение от ТО ВВ-10 кВ фид. 1007 от ПС "Кварц" до РП-2. Обесточилась 4-я СШ-10 кВ РП-2. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны в 17:07. На повреждении КЛ-10 кВ от ПС "Кварц" до РП-2 фид. 1007. | 0.7 | ТП : 60(Т-1), 15(Т-1), 5, 43(Т-1), 10, 95(Т-1), 58(Т-1,2), 93(Т-2), 7, 26(Т-1), 64, 61(Т-2), 90, 91, 9, 41(Т-2), 85, 62(Т-2) |  | Котельные -2, больницы-2, поликлиники-1, ж.д.-1 | Котельные-3, КНС-1, школы-3, поликлиники-2, ж.д.-58, ч.с.-440, орг. 85 | 598 | 0 | 6 | 592 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 2100 |  | 10.02.2021, ОЖ л. 28, акт 1/02 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4 кВ ф.11 | 0.38 | 2021-02-11 14:03 | 2021-02-11 14:15 | П | Демонтаж ПУ и ввод на дом на опоре №43 по ул.Республиканская д.41 в связи с отсутствием договора электроснабжения | 0.2 | ТП-11 ВЛ 0,4 кВ ф.11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 22 11.02.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-02-11 15:00 | 2021-02-11 15:30 | П | ремонт РПС-250 в РУ-0,4кВ. ТП-2 | 0.5 | ТП-2 |  |  | ч.с.-73., орг.-9, маг.-8, шк.-1 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 85 |  | 11.02.2021стр.209 ОЖ |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
-12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22 .ВЛ-0,4кВ ф.ул.Гражданская | 0.22 | 2021-02-11 15:25 | 2021-02-11 16:30 | В | Обрыв линейных проводов ВЛ-0,4кВ из-за проезда крупногабаритного транспорта,откл. РГ-400 | 1.0833 | ТП-22 |  |  | ч.с.-81,ж.д.-7,гимназия-1, | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 64 |  | 11.02.2021стр.209 ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
-15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ПС "Кварц" до РП-2 фид. 1007 | 10 (10.5) | 2021-02-12 09:00 | 2021-02-12 15:00 | П | Подготовительные работы для ремонта КЛ-10 кВ. Без отключения потребителей | 6 | КЛ-10 кВ от ПС "Кварц" до РП-2 фид. 1007 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2021-02-12 08:17 | 2021-02-12 10:45 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок земля. Причина отключения в сетях МРСК | 2.4667 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №10 12.02.2021. лист.№119 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-15 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-16 Ф-1 | 0.38 | 2021-02-14 13:50 | 2021-02-14 14:35 | В | обрыв фазного провода коммунальная 19 причина фронтальный погрузчик задел опору у гаражей расчищая снег | 0.75 | ТП-16 Ф-1 |  |  | ж.д.-3 гаражи | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 |  | о.ж.лист №22 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | дисп Щеголев В Ю. | 1
-15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 1 Ф. ул. Садовая | 0.38 | 2021-02-12 17:30 | 2021-02-12 18:10 | В | для безопасного тушения пожара в частном доме отключен Ф. ул Садовая с ТП 1 | 0.66667 | ВЛ Ф. ул. Садовая |  |  | ч.с.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | 12.02.2021, стр 196, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
-15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ ф.11 | 0.38 | 2021-02-12 10:22 | 2021-02-12 11:33 | П | ул.Мира д.16, перенос ПУ на опору №6 | 1.1833 | ТП-2 ВЛ 0,4 кВ ф.11 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-7; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 23 12.02.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1003 ТП-2 | 0.38 | 2021-02-12 14:00 | 2021-02-12 14:30 | В | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф-2, нагрев контактного соединения, замена фарфорового изолятора с закрепленным на них контактной стойкой (губка) | 0.5 | ТП-2 |  |  | орг.-9, ж.д.-2, ч.с.-45 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 144 |  | 12.00.2021 Акт №6 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
-15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2021-02-13 04:20 | 2021-02-13 08:00 | В | невыявленые причины | 3.6667 | ТП-1, 4, 7, 11, 13, 17, 23, 36, 49 КВЛ |  |  | орг.-76 ж.д.-47 ч.с.-314 шк.-2 д.с.-2 | 441 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 1025 |  | 13.02.202 Акт №7 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-1033 ТП-12,25,26,39,40,42 | 10 (10.5) | 2021-02-13 04:20 | 2021-02-13 08:23 | В | невыявленые причины | 4.05 | Ф-1033 ТП-12, 25, 26, 39, 40, 42, КВЛ |  |  | орг.-17 ч.с.-75 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 124 |  | 13.02.2020г., акт 8 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9 п.Андреево ф- Лесозаводская | 0.38 | 2021-02-13 14:10 | 2021-02-13 15:00 | В | прогрев контакта КЛ соединение КЛ-0.4кВ с ВЛ | 0.83333 | ТП-9 КЛ ул.Лесозаводская |  |  | ч.с.-55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 64 |  | №11 13.02.2021. лист.№16 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 11 - ул. Красноармейская | 0.38 | 2021-02-13 05:40 | 2021-02-13 09:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, ф. "С", устранили, предохранитель заменили | 3.3333 | ТП 38, ф. 11 - ул. Красноармейская |  |  | ч.с. - 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 |  | № 39 ж.з. от 13.02 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП1 (Кр.Окт)фидер ул.Комсомольская | 0.38 | 2021-02-13 04:20 | 2021-02-13 05:00 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.66667 | ВЛ фидер ул. Комсомольская |  |  | ч.с.-16, | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 |  | 13.02.2021стр.211 ОЖ | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 0
-16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП16 фидер ул.Пушкина | 0.38 | 2021-02-13 05:00 | 2021-02-13 05:35 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.58333 | ВЛ фидер ул. Пушкина |  |  | ч.с.-28, | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 16 |  | 13.02.2021стр.211 ОЖ | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 0
-16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП3 фидер ул.Б.Московская | 0.38 | 2021-02-13 05:10 | 2021-02-13 05:55 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.75 | ВЛ фидер ул. Б.Московская, Ленина |  |  | ч.с.-23,д. сад-1,маг.-2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 |  | 13.02.2021стр.211 ОЖ | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 0
-16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 фидер ул.Ленинградская | 0.22 | 2021-02-13 06:30 | 2021-02-13 12:30 | В | схлест проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ ул.Ленинграская д.106 ,в результате сильного порыва ветра | 6 | ВЛ фидер ул.Ленинградская |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 13.02.2021стр.212 ОЖ | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 0
-16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП3 фидер ул.Б.Московская, ул.Б.Московская д.53 | 0.38 | 2021-02-13 05:10 | 2021-02-13 11:20 | В | обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ ул. Б.Московская д.53 в результате сильного порыва ветра | 6.1667 | ВЛ фидер ул. Б.Московская, Ленина |  |  | д. сад-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 13.02.2021стр.212 ОЖ | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 0
-15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 ул.Станционная | 0.38 | 2021-02-13 19:00 | 2021-02-13 21:00 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 2 | ВЛ фидер ул.Станционная |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 13.02.2021стр.212 ОЖ | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 0
-15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 ул.Ленинградская | 0.38 | 2021-02-13 09:30 | 2021-02-13 12:20 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 2.8333 | ВЛ фидер ул.Ленинградская |  |  | маг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 |  | 13.02.2021стр.212 ОЖ | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 0
-15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП10 (ОАО"РЖД") | 0.38 | 2021-02-15 10:00 | 2021-02-15 15:00 | П | отключение сторонней организацией ОАО"РЖД" филиал МЖД | 5 | ТП10 |  |  | ж.д-11,кот-1,орг-1, магазины-7 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 1
-18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ-0,4 кВ "Теплицкий пр-т 4, 3 подъезд" | 0.38 | 2021-02-15 09:00 | 2021-02-15 15:00 | П | Ремон ВРУ дома. | 6 | КЛ-0,4 кВ "Теплицкий пр-т 4, 3 подъезд" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ПС "Кварц" до РП-2 фид. 1007 | 10 (10.5) | 2021-02-15 09:00 | 2021-02-15 15:00 | П | Ремонт КЛ-10 кВ. Без отключения потребителей | 6 | КЛ-10 кВ от ПС "Кварц" до РП-2 фид. 1007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-02-13 03:20 | 2021-02-13 04:57 | В | Сработала МТЗ ПС "Базовая". Причина отключения не установлена | 1.6167 | КТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-32, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2 | орг.-1 |  | ж.д.-22, ч.с.-384, орг.-82, кнс-1, кот.-3, д.с.-1, жит.-3089 | 495 | 0 | 2 | 492 | 0 | 0 | 0 | 494 | 1 | 1113.86 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №6, 13.02.21 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1010 ПС "Базовая" КЛ-10 кВ ПС Базовая-РТП-250 | 10 (10.5) | 2021-02-14 08:15 | 2021-02-14 08:50 | В | Сработала МТЗ ПС "Базовая". Предварительно неисправна КЛ-10 кВ ПС Базовая-РТП-250 | 0.58333 | ТП-3 тр-р №1, КТП-2, ТП-2, КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р №2, ТП-14 |  | кот.-1, вод.-1 | ж.д.-19, ч.с.-230, шк.-2, орг.-39, д.с.-2, кот.-1, м.у.-1, жит.-2810 | 294 | 0 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 784.08 |  | №7, 14.02.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 0 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-24 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | РП-9, ф.72, ТП-197, ТП-158 (ТМ-2) | 6 (6.3) | 2021-02-16 09:10 | 2021-02-16 10:00 | В | Неисправность в сетях ООО "Ковровэлектросетьремонт" на ТП 197. Сгорели в/в вставки на ТМ-1, заменены | 0.83333 | ф.72, ТП-158 (ТМ-2), ТП-197 (КЭСР) | д.с.-1 |  | ж.д.-7, орг.-2, ГСК-2 | 14 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 153 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 16.02.2021, №19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 0
-21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6003, ЦРП-4, ф.66, от ЦРП-4 до РП-1 | 6 (6.3) | 2021-02-17 04:00 | 2021-02-17 05:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.66 от ЦРП-4 до РП-1, электрический пробой | 1 | ф.6003, ТП-217,195,246,171,152, 172, ТП-190 (КЭСР), КЛ | д.с.-2, шк.-1, кот.-1, ЦТП-2, м.у.-1 |  | ж.д.-23, ч.с.-56, орг.-12 | 106 | 0 | 14 | 91 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 869 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 17.02.2021, №20 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
-15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1032 КТП14, ТП152 - ТП435 | 10 (10.5) | 2021-02-16 20:25 | 2021-02-16 21:20 | В | ПС Сунгирь откл. ВВ 10кВ ф. 1032 от ТО. Неисправна КЛ-10кВ ТП152 к ТП435 | 0.91667 | ТП14, ТП386, ТП772, ТП152 |  | кот.-1 | орг.-4, ж.д.-8, ч.с.-32 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 750 |  | 16.02.2021 № 11, стр.24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ-0,4 кВ "Теплицкий пр-т 4, 2 подъезд" | 0.38 | 2021-02-17 09:00 | 2021-02-17 13:00 | П | Ремон ВРУ дома. | 4 | КЛ-0,4 кВ "Теплицкий пр-т 4, 2 подъезд" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-51, ф.3, ул Гоголя д.26 | 0.38 | 2021-02-17 19:35 | 2021-02-17 20:30 | В | Выгорел прокалывающий зажим на СИП, заменен | 0.91667 | ТП-51, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 17.02.2021, стр.160, АЖ, №21 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
-15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2021-02-18 14:00 | 2021-02-18 16:00 | П | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК | 2 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.02.2021. лист.№120 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
| ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП 8, РУ-6 кВ, ф. 9 | 6 (6.3) | 2021-02-17 14:15 | 2021-02-17 17:40 | В | Отключился МВ ТП 8, РУ-6 кВ, ф. 9. Причина выясняется, испытали все КЛ-6 кВ, кроме ТП 37 - ТП 90, испытание 18.02 | 3.4167 | ТП 7, ТП 22, ТП 79, ТП 86, ТП 85, ТП 84, ТП 84А, ТП 99, ТП 99а, ТП 99б, ЦРП 3, ТП 91, ТП 87, ТП 37 Т2, ТП 90 Т2, ТП 38, ТП 103 |  | шк. - 1 | орг. - 79, ч.с. - 675, ж.д. - 71, КНС. - 2, больн. - 1, д/с - 2, начел. - 7000 чел. | 832 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 2000 |  | стр. 58 о.ж., акт № 01-21 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-84 | 1
-15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-118, ул.Студеная гора, 44б | 0.38 | 2021-02-17 07:30 | 2021-02-17 16:00 | В | ТП-118, РУ-0,4 кВ, неисправна КЛ-0,4 кВ, пр-т Ленина, 8а (инст.усоверш.уч.) ВИП КРО | 8.5 | ТП-118, РУ-0,4 кВ, фид.пр-т Ленина, 8а (инст.усоверш.уч.) ВИП КРО |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 17.02.2021 № 11, стр.24 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-18 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка, ТП13, Ф 3 | 0.38 | 2021-02-19 09:00 | 2021-02-19 10:30 | П | Очистка кровли от наледи ул. Чайковского д. 8 письмо ук Паномарев № 139 | 1.5 | ТП 13, Ф 3 |  |  | 3ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |  | ож. лист.№24 |  |  | 2 | 2 | Щеголев В.Ю.тел. 2-29-80 | 1
-14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 190 ул. Ново гончарный пер. 1Б | 0.38 | 2021-02-19 16:00 | 2021-02-19 18:10 | В | ТП 190 ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-3. А/М сломал ж.б. опору № 5.2 | 2.1667 | ТП 190 ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-3 |  |  | ч.с.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | 19.02.2021 стр.42 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 321 ул. Кр. Выселки 48а | 0.38 | 2021-02-19 11:26 | 2021-02-19 11:50 | В | ТП 321 ВЛ-0,4кВ фид. Ул.16-лет Октября перегорел ПН 250А | 0.4 | ТП 321 ВЛ-0,4кВ фид. Ул.16-лет Октября |  |  | ч.с.-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 150 |  | 19.02.2021 стр.42 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1(Кр. Окт.) РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-02-19 14:00 | 2021-02-19 15:00 | П | ремонт РПС-250 в РУ-0,4кВ. ТП-1 (Кр. Окт.) Фид.ул.Калинина,Комсомольская,Будённого. | 1 | ТП-1 |  |  | ч.с.-115. | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 34 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
-25 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-13, Ф.3 | 0.38 | 2021-02-20 09:40 | 2021-02-20 10:40 | П | По заявке от УК"Пономарев",очистка кровли от наледи ул.Чайковского д.8 | 1 | ТП-13, Ф.3 |  |  | 3ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |  | ож. лист.№24 |  |  | 2 | 2 | Охапкин С.А.тел. 2-29-80 | 1
-22 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП5 Ф.ул.Толстого | 0.38 | 2021-02-23 17:05 | 2021-02-24 01:45 | В | Ул. Толстого у д.7 автомобилем сбита ж\б опора | 8.6667 | ВЛ Ф. ул. Толстого |  |  | ч.с.53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 40 |  | 24.02.2021, стр 204, ОЖ | 3.4.8.2 | 4.14, 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
-18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.725 ТП185 | 6 (6.3) | 2021-02-20 11:35 | 2021-02-20 12:25 | В | ПС ВЭМЗ от ТО отключился ВВ-6кВ ф.725 - неисправна КЛ-6кВ ПС ВЭМЗ - ТП 185 ф.725 | 0.83333 | ТП185, ТП35, ТП313, ТП231, ТП250, ТП270, ТП393, ТП167, ТП228, ТП321, ТП280 |  | д.с.-1 | ч.с.-35, ж.д.-4, орг.-31 | 106 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1400 |  | 20.02.2021, №12 стр.28 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277 Помпецкий пер. 1 | 0.38 | 2021-02-20 17:25 | 2021-02-20 23:15 | В | ТП 277 фид. ВЛ -1 мусоровоз зацепил провода , при этом упали опры № 3 и № 7 и слетело пять пролетов СиПа , оборвало 10 вводов в дома, временно восстановили. | 5.8333 | ТП 277 фид. ВЛ - 1 |  | ЦТП -1 | ч.с.-44 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |  | 20.02.2021, №13 стр.43 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277 Помпецкий пер. 1 | 0.38 | 2021-02-21 05:00 | 2021-02-21 09:30 | В | ТП 277 фид. ВЛ -1 в районе сбитой опоры №3 обнаружили обрыв провода, восстановили. | 4.5 | ТП 277 фид. ВЛ - 1 |  |  | ч.с.-13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |  | 21.02.2021, стр.44 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП 32 ТП 9, КТП 19 - ТП 427 | 6 (6.3) | 2021-02-21 16:10 | 2021-02-21 17:08 | В | На РП 32 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП 9 с.ф. 6102 - мех. повреждение КЛ-6кВ КТП 19 - ТП 427 | 0.96667 | ТП 9, ТП 536, ТП 92, ТП 105, ТП 795, КТП 19, ТП 427, ТП 113, ТП 391, ТП 97, ТП 418 |  | м.у.-2, шк.-1, кот.-1, орг.-4 | орг.-5, ж.д.-10, ч.с.-99 | 122 | 2 | 6 | 114 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 800 |  | 21.02.2019, №14 стр.30 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 8 - ул. Загорского, 13 | 0.22 | 2021-02-21 11:30 | 2021-02-21 12:50 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.3333 | ТП 18, ф. 8 - ул. Загорского, 13 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 45 ж.з. от 21.02 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-87, КЛ фид. 0,4 кВ "ул. Каховского 5 блок Е каб. "А" и "Б" | 0.38 | 2021-02-22 11:00 | 2021-02-22 12:00 | П | Ремонт ВРУ дома. | 1 | КЛ фид. 0,4 кВ "ул. Каховского 5 блок Е каб. "А" и "Б" от ТП 10/0,4 кВ № 87 | Ж.д.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-27 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2021-02-23 07:44 | 2021-02-23 08:28 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево работы персонала ООО Энергострой | 0.73333 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | № 13 23.02.2021. лист.№122 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-27 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-02-23 07:44 | 2021-02-23 08:28 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево работы персонала ООО Энергострой | 0.73333 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | ООО Энергострой | № 13 23.02.2021. лист.№122 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000010 | 0
-27 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п.Болотского ф- Каменная | 0.38 | 2021-02-23 17:53 | 2021-02-23 18:40 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.78333 | ТП-16 ВЛ ул.Каменная |  |  | ч.с.-13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |  | №14 23.02.2021. лист.№17 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-27 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10г.Судогда ф- Гоголя | 0.38 | 2021-02-24 05:32 | 2021-02-24 06:35 | В | отключение Ввода в жилой дом ул.Гоголя д.50 (пожар) | 1.05 | ТП-10 ВЛ ул.Гоголя |  |  | ч.с.-50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 |  | 24.02.2021. лист.№17 ЖЗ | 3.4.14 | 4.9 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП5 Ф.ул.Толстого | 0.38 | 2021-02-24 10:40 | 2021-02-24 16:00 | П | Ул. Толстого Замена ж\б опоры после повреждения 23.02.21, монтаж ВЛИ | 5.3333 | ВЛ Ф. ул. Толстого |  |  | ч.с.53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 40 |  | 24.02.2021, стр 206, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
-15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Рпень МВ-6кВ тр-ра 1Т | 6 (6.3) | 2021-02-24 08:57 | 2021-02-24 09:50 | В | ПС Рпень от ТО отключился МВ-6кВ тр-ра 1Т - эл. пробой изоляторов выкатной тележки яч.22 МВ раб. питания 5 СШ 6 кВ. | 0.88333 | ПС Рпень, КТП822, РП 25, ТП141, ТП20, ТП1, КТП579, ТП204, ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП147, ТП109, ТП33, ТП38, ТП469, ТП18, ТП377, ТП728, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95 |  | кот.-2, орг.-4 | д.с.-2, шк.-1,орг.-49, ж.д.-24, ч.с.-72 | 154 | 1 | 5 | 148 | 0 | 0 | 12 | 142 | 0 | 11000 |  | 24.02.2021 №15 стр.32 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Рпень МВ-6кВ тр-ра 1Т | 6 (6.3) | 2021-02-24 08:57 | 2021-02-24 10:50 | В | ПС Рпень от ТО отключился МВ-6кВ тр-ра 1Т - эл. пробой изоляторов выкатной тележки яч.22 МВ раб. питания 5 СШ 6 кВ. | 1.8833 | ПС Рпень, КТП822, ТП20, ТП1, КТП579 |  | орг.-1 | орг.-14 | 15 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8150 |  | 24.02.2021 №15 стр.32 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Рпень МВ-6кВ тр-ра 1Т | 6 (6.3) | 2021-02-24 08:57 | 2021-02-24 12:05 | В | ПС Рпень от ТО отключился МВ-6кВ тр-ра 1Т - эл. пробой изоляторов выкатной тележки яч.22 МВ раб. питания 5 СШ 6 кВ. | 3.1333 | ПС Рпень, КТП822 |  |  | орг.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8000 |  | 24.02.2021 №15 стр.33 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277 Помпецкий пер. 1 | 0.38 | 2021-02-25 09:00 | 2021-02-25 15:00 | П | ТП277 ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-1 - работы на ВЛ | 6 | ТП277 ф.ВЛ-1 |  |  | орг.-4, ч.с.-57 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 55 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1025 | 10 (10.5) | 2021-02-25 21:25 | 2021-02-25 22:06 | В | Обрыв СИП -3 в РУ трансформатора в ТП-48 | 0.68333 | Ф-1025 ТП-19, ТП-32, ТП-34, ТП-35, ТП-44,ТП -46, ТП-48, ТП-АТП-724 КВЛ |  |  | орг-8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.02.2021 г., АКТ № 9 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1025 ТП-48 | 10 (10.5) | 2021-02-25 21:25 | 2021-02-26 14:00 | В | Обрыв СИП -3 в РУ трансформатора в ТП-48 | 16.5833 | ТП-48 |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 25.02.2021 г., АКТ № 9 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.9, ул.Правды д.91 | 0.38 | 2021-02-25 17:05 | 2021-02-25 18:30 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1.4167 | ТП-22, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 25.02.2021, стр.162, АЖ, №22 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ ф.8 | 0.38 | 2021-02-25 19:25 | 2021-02-25 19:50 | В | ул.Гагарина м-н "Пятерочка", скачки напряжения, сгорела губка рубильника в РУ 0,4 кВ , причина плохой контакт | 0.41667 | ТП-32 КЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | ОЖ- лист 27 25.02.2021 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ ф.6 | 0.38 | 2021-02-25 19:25 | 2021-02-25 19:50 | П | "Буревестник", отключение для замены губки рубильника на ф.8 м-н "Пятёрочка" | 0.41667 | ТП-32 КЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | Организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  | ОЖ- лист 27 25.02.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46 ул.Вознесенская 14А | 0.38 | 2021-02-26 09:00 | 2021-02-26 15:00 | П | ТП 46 ВЛ-0,4кВ - замена узлов учёта (персоналом собственника ТП 46) | 6 | ТП 46 ф. ВЛ-2 |  |  | ч.с.-30, орг.-4 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 160 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 366 ул.Стрелецкая, 36а | 0.38 | 2021-02-26 09:00 | 2021-02-26 13:00 | П | ТП 366 ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-2 - работы на ВЛ | 4 | ТП 366 ф.ВЛ-2 |  | кот.-2 | ч.с.-29 | 31 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 170 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ фид. 0,4 кВ "Теплицкий пр-т 4, подъезд 4" | 0.38 | 2021-02-26 09:00 | 2021-02-26 12:00 | П | Ремонт ВРУ дома. | 3 | КЛ фид. 0,4 кВ "Теплицкий пр-т 4, подъезд 4" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-132, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Советская, Почтовый пер-к" | 0.38 | 2021-02-25 10:20 | 2021-02-25 11:45 | В | Пожар в частном доме по адресу Почтовый пер-к 1А. Отключили ВЛ для безопасной работы персонала МЧС. | 1.4167 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Советская, Почтовый пер-к" от ТП 6/0,4 кВ № 132 |  |  | КНС-1, ж.д.-3, ч.с.- 12, орг.-1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 32 |  | ОЖ. Л. 35-37 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ-0,4 кВ. Пр-кт Ленина 59 | 0.38 | 2021-02-25 14:20 | 2021-02-25 17:00 | П | Замена отпайки ВЛ-0,4 кВ. до ввода в дом на изолированный провод. | 2.6667 | ВЛ-0,4 кВ. ф.3 |  |  | 3ж.д | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | о.ж. лист 26 |  |  | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-13 ф.1 | 0.38 | 2021-02-26 10:00 | 2021-02-26 17:00 | П | Работа У.К. на ВРУ д.4 ул.Чайковского | 7 | ВЛ-0,4 кВ. ф.1 |  |  | 3ж.д | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | о.ж. лист 27 |  |  | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ-0,4 кВ. Спортивная д.18 | 0.38 | 2021-02-26 13:00 | 2021-02-26 14:00 | П | Работа У.К. по очистке д.18 ул.Спортивная | 1 | ВЛ-0,4 кВ. ф.5 |  |  | 4ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 27 |  |  | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Ундол" Ф-110 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2021-02-25 20:35 | 2021-02-25 21:30 | В | Отгорел шлейф кабельной воронки выхода кабеля ф.1013 у РП-3,на повреждении КЛ-10 кВ от ЛР-10 кВ в сторону ТП-124(кабель на балансе потребителя).Ф 1019,1027,1031,1016 переведены на ф 125. | 0.91667 | ТП-64 |  |  | 28 ж.д.,27 ч.с.,24орг.,1 шк.,1 вод.кнс,1 м.у. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 | 76 | 0 | 770 |  | АКТ №6 от 25.02.21 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 0
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Ундол" Ф-110 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2021-02-25 20:35 | 2021-02-26 00:30 | В | Отгорел шлейф кабельной воронки выхода кабеля ф.1013 у РП-3,на повреждении КЛ-10кВ от ЛР-10 кВ в сторону ТП-124(кабель на балансе потребителя).Ф 1013 переведен на ф 125. | 3.9167 | ТП-28,62,33,34,32,24,25,26, 78,128 |  |  | 37 ж.д.,273 ч.с.,25орг.,1 шк.,1 вод.кнс,1 м.у. | 338 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 800 |  | АКТ №6 от 25.02.21 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 0
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2(Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.2,3 | 0.38 | 2021-02-26 10:00 | 2021-02-26 14:00 | П | техническое присоединение ул.Буденного д.52 | 4 | ВЛ фидер ул.Будённого (мкр-н Кр.Октябрь) |  |  | ч.с.-56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 30 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 10 (10.5) | 2021-02-25 18:05 | 2021-02-25 19:40 | В | Отключение РВз-650А яч.№5 РУ-10кВ РТП-11; МТЗ II ступени, в результате пробоя концевой кабельной муфты яч.3 РУ-10кВ ТП-43 отход на ТП-8( ТП и КЛ-10кВ абонентские) | 1.5833 | ТП-16,27,48,46,92(аб.), 57(аб.),93,58,20(аб.),43, 8(аб.),25,62,60,15(аб.),89, 56,104 |  |  | кот.-3, д.с.-1, ж.д.-13, ч.с.-250, орг.-12 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 280 |  | Акт №207 от 25.02.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.8 | 10 (10.5) | 2021-02-25 18:05 | 2021-02-25 22:15 | В | Отключение РВз-650А яч.№8 РУ-10кВ РТП-11 Ф-1 МТЗ II ступени, в результате перегорания предохранителей ПТ 1.1-10-31,5-12,5У3 яч.3 РУ-10кВ ТП-9 ( тр-р) | 4.1667 | ТП-40,39,9,51 |  |  | д.с.-1, шк.-1, орг.-2, ж.д.-15, ч.с.-130 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 130 |  | Акт №208 от 25.02.2021 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2021-02-26 04:50 | 2021-02-26 05:40 | В | Отключение ВНА-10/630 яч.1;МТЗ IIступени в результате пробоя концевой муфты на оп.№ 57 ВЛ-10кВ Ф.12 ТПС"Киржач" отход на ТП-29 | 0.83333 | ТП12,ТП26,ТП22,ТП29, ТП53,ТП85,ТП63(абон) |  |  | ч.с-409,ж.д-30,д.с.-1 ,кот.-1,ГРП-1,орг-2,маг-3 | 447 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 380 |  | Акт №209от 26.02.2021 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-12 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2021-02-26 05:40 | 2021-02-26 11:50 | В | Отключение ВВП-10/20/1000 яч5 РУ-10кВ ТП-12 , в результате пробоя концевой муфты на оп.№ 57 ВЛ-10кВ Ф.12 ТПС"Киржач" отход на ТП-29 | 6.1667 | ТП22,ТП29, ТП53,ТП85,ТП63(абон) |  |  | ч.с-115,ж.д-30,д.с.-1 ,кот.-1,ГРП-1,орг-2,маг-2 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 270 |  | Акт №210от 26.02.2021 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | Ф-1002 пс Брызгалово РУ-10 кВ ТП-713 | 10 (10.5) | 2021-02-26 17:40 | 2021-02-26 20:15 | В | ВЛ-10 кВ Ф-1002 пс Брызгалово на опоре №221 отгорел шлейф ЛР. Неисправность в сетях МРСК Центра и Приволжья | 2.5833 | ТП-713 |  |  | ж.д.-6,ч.с.-1орг-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.02.2021 г., АКТ № 10 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В.. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 пс Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-02-26 18:40 | 2021-02-26 19:26 | В | ВЛ-10 кВ Ф-1002 пс Брызгалово отключен для восстановления шлейфа ЛР на опоре №221 .Сотрудниками МРСК Центра и Приволжья | 0.76667 | ТП-713, 714, 715, 717, 718 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-239 орг-14 | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.02.2021 г., АКТ № 11 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В.. 8(49248)21314 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-150, ул.Бородина, 14 | 0.38 | 2021-02-26 12:00 | 2021-02-26 15:50 | В | Обрыв эл. ввода, ул.Бородина д.14 из-за схода снега с крыши | 3.8333 | ТП-150, ВЛ-0,4 кВ, ф.ВЛ-2 ул.Даргомыжского, ул.Бородина |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 26.02.21, стр.48 ЖЗ | 3.4.13 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-43, ф.5, ул. 2-я Каменная, д.3а | 0.38 | 2021-02-27 08:10 | 2021-02-27 09:15 | В | Выгорело 2 прокалывающих зажима, заменены | 1.0833 | ТП-43, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.02.2021, стр.164, АЖ, №23 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
-8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.14, ул. Ленинградская, д.39 | 0.38 | 2021-02-27 15:30 | 2021-02-27 16:00 | В | Пожар, отключено для работы пожарной охраны | 0.5 | ТП-149, ф.14, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.02.2021, стр.164, АЖ, №24 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-4 РУ-10кВ,ул.Профсоюзная д.49б | 10 (10.5) | 2021-02-26 14:25 | 2021-02-26 15:50 | В | Сгорела вставка ПТ-10 на тр-р: попадание влаги на шины | 1.4167 | ТП-4 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-70, орг.-6, жит.-528 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 69.52 |  | №8, 26.02.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка п.ст Собинка Ф1015 | 10 (10.5) | 2021-02-26 15:01 | 2021-02-26 19:08 | В | Отключился Ф 1015 ПС Собинка,пробой изолятора в ТП-57 | 4.1167 | ТП 8, 10, 11, 12, 41, 57, 58, 67, 73, 74, 75, 102, 11, 117, 152, 115, 51 |  |  | д.с.-1, СЭС. Поликлиника.РУС.24ж,д. Ч.с.600 | 628 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 710 |  | акт.№ 8 от 27.02.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. | 1
3 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Ундол" Ф-101 г.Собинка | 10 (10.5) | 2021-02-26 22:40 | 2021-02-26 23:35 | В | отключился ВВ-10,повреждение на Ф-1024,причина устанавливается | 0.91667 | ТП-1, 2, 3, , 18, 80, 84, 91, 60, 6, 7, 40, 42, 44, 47, 55, 56, 59, 115. |  | кот.,м.у. | ж.д.-65,ч.с.-90,д.с.-3,кот..орг.-42 | 203 | 1 | 1 | 201 | 0 | 0 | 5 | 198 | 0 | 850 |  | акт.№ 9 от 27.02.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
3 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка РП №1 Ф-1022 | 10 (10.5) | 2021-02-26 22:40 | 2021-02-27 00:50 | В | отключился ВВ-10,повреждение на Ф-1024,причина устанавливается | 2.1667 | ТП-1, 2, 3, 18, 80, 84, 91, 60 |  | м.у. | ж.д.-20,ч.с.-30,д.с.-1,орг.-15 | 67 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 250 |  | акт.№ 10 от 27.02.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
3 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка РП №1 Ф-1024 | 10 (10.5) | 2021-02-26 22:40 | 2021-02-27 04:30 | В | отключился ВВ-10,повреждение на Ф-1024,причина устанавливается, включено кроме уч-ка между ТП40 и ТП 44 | 5.8333 | ТП 6, 7, 40, 42, 44, 47, 55, 56, 59, 115. |  | кот. | ж.д.-45,ч.с.-60,д.с.-2,кот..орг.-27 | 136 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 600 |  | акт.№ 11 от 27.02.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
3 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1024 уч-к между ТП 40 и ТП 44 | 10 (10.5) | 2021-02-26 22:40 | 2021-02-27 09:45 | В | пробой изолятора в ТП №59 | 11.0833 | ТП 59, 115 |  |  | ж.д-3,орг.4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  | акт.№ 12 от 27.02.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
3 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП №3 Ф-1005 | 10 (10.5) | 2021-02-26 22:40 | 2021-02-26 23:45 | В | сработала защита при отключении Ф-101 | 1.0833 | ТП 39, 52, 156, 157, 21, 22, 23, 43, 85 |  |  | д.с.-1,вод.-1,ж.д.-13,ч.с.-600 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 210 |  | акт.№ 14 от 27.02.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
3 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП №2 Ф-125 | 10 (10.5) | 2021-02-26 22:40 | 2021-02-27 12:20 | В | сработала защита при отключении Ф-101,нагрузка переведена на Ф-110 | 13.6667 | ТП 64, 26, 128, 32, 33, 34, 62, 28, 24, 25, 78 |  |  | вод.,м.у.,д.с.,школа,ж.д.-52,ч.с.-70,орг.41 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 530 |  | акт.№13 от 27.02.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, 2 и 4 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-02-26 20:15 | 2021-02-27 03:55 | В | На РП-2 произошло КЗ на ШР-10 кВ СВВ-10 № 218 в стор. 2 СШ-10 кВ. Из-за конструктивных особенностей РП-2 КЗ перешло на ШР-10 кВ ТН-10 кВ 4 СШ-10 кВ. Отключились ВВ-10 кВ № 222 ( фид. 1007 с ПС "Кварц") и ВВ-10 кВ № 204 (фид. 1017 ПС "Заозерная"). Обесточились 2 и 4 СШ-10 кВ РП-2. Поврежденные ШР-10 кВ были демонтированы. В период с 02:40 по 03:30 были запитаны потребители, подключенные к 2 СШ-10 кВ. В период с 03:40 по 03:55 были запитаны потребители, подключенные к 4 СШ-10 кВ. | 7.6667 | ТП: 15(Т-1, 2), 42(Т-1, 2), 43(Т-1, 2), 41(Т-1, 2), 86(Т-1, 2), 95(Т-1, 2), 59(Т-1, 2), 63(Т-1, 2), 58(Т-1, 2), 60(Т-1), 5, 10, 93(Т-2), 7, 26(Т-2), 64, 61(Т-2). 90, 91, 9, 85, 62(Т-2), Т РП-2, 53, 88, 89, 55, 48(Т-1), 71, 87(Т-1), 65(Т-2), 54, 144, 140 | ЦТП-1, школа-1 | ЦТП-1, ж.д-5, котельная-1, больницы-2 | Скважины, КНС-4, котельные-2, школа-2, д/сад-5, больница-1, ж.д.-111, ч.с.-633,орг.-130 | 899 | 2 | 9 | 888 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 4700 |  | 26-27.02.2021, ОЖ. Л. 35-37 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-02-27 09:00 | 2021-02-27 10:30 | П | Отключение МВ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" для производства ремонтных работ на ПС "Анопино" | 1.5 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д-6, ч.с.-24 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-7 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 2 - ул. Кольчугинская, 20 | 0.22 | 2021-02-27 10:45 | 2021-02-27 11:45 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1 | ТП 46, ф. 2 - ул. Кольчугинская, 20 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 52 ж.з. от 27.02 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-7 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП 2, ф. 7 - ул. Ким, 18, 14 | 0.22 | 2021-02-26 15:10 | 2021-02-26 15:40 | В | Обрыв магистрального провода, сгорел ПН-2, восстановили, заменили | 0.5 | ЦРП 2, ф. 7 - ул. Ким, 18, 14 |  |  | ж.д. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | № 51 ж.з. от 26.02 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-03-01 08:40 | 2021-03-01 12:00 | П | Чистка Т-1 и 1 СШ-0,4 кВ. Замена рубильника 0,4 кВ фид. "ул. Нижегородская". Усиление изоляции концевой муфты КЛ-0,4 кВ "ул. Ломоносова 30" | 3.3333 | ТП-95, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ, Т-1 |  |  | Школа-1, ж.д.-3, ч.с.- 22, орг.-4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, РУ-0,4 кВ 2 СШ-0,4 кВ, Т-2 | 10 (10.5) | 2021-03-01 13:30 | 2021-03-01 15:00 | П | Чистка Т-2 и 2 СШ-0,4 кВ, Ремонт вводного автомата 0,4 кВ Т-2 | 1.5 | ТП-95, РУ-0,4 кВ 2 СШ-0,4 кВ, Т-2 |  |  | Ж.д.-1, орг. 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-57 | 10 (10.5) | 2021-03-01 14:00 | 2021-03-01 14:41 | П | в РУ-10кВ. Замена ОИ-10 на ЛР-10 Т-1 | 0.68333 | ТП-57 |  |  | 9 ж.д., ШК№4, 3 орг. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | Х | Дисп. Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-01 15:20 | 2021-03-01 16:10 | П | ул.Луначарского д.26, замена ввода на СИП-2х16 по заявке абонента | 0.83333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 28 01.03.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 648, мкр.Юрьевец, ул.Березовая, 15г | 0.38 | 2021-03-02 09:00 | 2021-03-02 14:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 5 | ТП 648, ф.ВЛ-3 ул.Родниковая |  |  | орг.-1, ч.д.-37 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 45 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 г.Судогда ф- Стекольщиков | 0.38 | 2021-03-01 13:30 | 2021-03-01 14:55 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Стекольщиков д. 4, в результате разнородности металла | 1.4167 | ТП-28 ВЛ ул.Стекольщиков |  |  | ч.с.-26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  | №15 01.03.2021. лист.№17 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Московский проезд | 0.38 | 2021-03-01 20:30 | 2021-03-02 11:00 | В | Нет одной фазы, сгорел ПН-2, причина отключения не установленна | 14.5 | ТП 6, ф. 14 - ул. Московский проезд |  |  | ч.с. - 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | № 54 ж.з. от 02.03 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2(Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.2,3 | 0.38 | 2021-03-02 10:00 | 2021-03-02 14:00 | П | техническое присоединение ул.Буденного | 4 | ВЛ фидер ул.Будённого (мкр-н Кр.Октябрь) |  |  | ч.с.-56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 30 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
-2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Сельская, Мезиновская"" | 0.38 | 2021-03-02 05:40 | 2021-03-02 06:20 | В | Пожар в частном доме по адресу ул.Сельская 4. Отключили ВЛ и ввод в дом для безопасной работы персонала МЧС. | 0.66667 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Сельская, Мезиновская" от ТП 6/0,4 кВ № 114 |  |  | КНС-1, котельная-1, ч.с.- 20, орг.-1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 |  | 02.03.2021, ОЖ л. 77-78, акт 1/03 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-79, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-03-02 13:30 | 2021-03-02 16:00 | П | Замена опорных изоляторов ШМ-6 кВ | 2.5 | ТП-79 |  |  | Скважины-1, КНС-1, ч.с-23, орг.-10 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 110 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.11 | 0.38 | 2021-03-02 14:55 | 2021-03-02 16:30 | В | ул.Мира д.16, обрыв ввода сходом снега с крыши | 1.5833 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 28 02.03.2021 | 3.4.9.3 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2 ул. Ленинградская д.72а | 0.38 | 2021-03-03 14:00 | 2021-03-03 16:00 | П | Техническое присоединение резервного кабеля от трансформатора до РУ-0,4кВ | 2 | ТП-2 |  |  | ч.с.-101,ж.д.-1,шк.1,орг.-10. | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 73 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-41 ул. Некрасовская д.28а | 10 (10.5) | 2021-03-03 14:30 | 2021-03-03 15:30 | П | Отключение по заявке РОСТЕЛЕКОМ, для безопасного удаления снега с линии связи, в связи со сходом снега с крыши здания. | 1 | ТП-41 |  |  | ч.с -2д; д.с.-1;орг.9. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 66 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ фид. Ул.Некрасовская | 0.38 | 2021-03-02 13:30 | 2021-03-02 14:30 | В | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ -сход снега с крыши. | 1 | ТП-7 РУ-0,4кВ |  |  | орг.1,ч.с.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  | О.Ж.стр.231 | 3.4.9.3 | 4.4, 4.13 | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-03-02 16:50 | 2021-03-02 19:08 | В | отключение МВ Ф-104 П/С Судогда электропробой изолятора на ЛРНД-10 ввод ТП-16 ( потребительская) | 2.3 | ТП-2.3.32.25.23.9.46.24.13.14.15.16.17.18.20.43.34. |  |  | ч.с-400 МКД-26.орг-7.Котельная детсад.КНС-4 | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 1.038 |  | №16 02.03.2021. лист.№123 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-03-02 16:57 | 2021-03-02 20:27 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 3.5 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №17 02.03.2021. лист.№123 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, КЛ фид. "42-х кв. дома" | 0.38 | 2021-03-02 13:30 | 2021-03-02 16:00 | П | Усиление изоляции концевой муфты. | 2.5 | КЛ фид. "42-х кв. дома" от ТП 10/0,4 кВ № 43 |  |  | Ж.д-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. " ул. Тверская" | 0.38 | 2021-03-03 09:00 | 2021-03-03 09:45 | П | Замена приборов учета. | 0.75 | ВЛ фид. " ул. Тверская" от ТП6/0,4 кв № 38 |  |  | Ч.с. -43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. Ст." | 0.38 | 2021-03-03 09:30 | 2021-03-03 10:30 | П | Замена приборов учета. | 1 | ВЛ фид. " ул. А. Невского лев. Ст." от ТП 6/0,4 кв № 27 |  |  | Ч.с. 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2021-03-03 10:00 | 2021-03-03 11:00 | П | Замена приборов учета. | 1 | ВЛ фид. "ул. Московская" от ТП 6/0,4 кв № 52 |  |  | Ч.с.-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2021-03-03 10:30 | 2021-03-03 11:30 | П | Замена приборов учета. | 1 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кв № 52 |  |  | Ч.с-89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-143, ВЛ фид. "ул. Фрунзе" | 0.38 | 2021-03-03 13:30 | 2021-03-03 14:30 | П | Замена приборов учета. | 1 | ВЛ фид. "ул. Фрунзе" от ТП 6/0,4 кВ № 143 |  |  | Ч.с..-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2021-03-03 14:30 | 2021-03-03 16:00 | П | Замена приборов учета. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" от ТП 6/0,4 кв № 52 |  |  | Ч.с. -74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 45 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-03-03 13:00 | 2021-03-03 15:30 | П | Ремонт рубильника 0,4 кВ фид. "ул. 2-ая Народная 2/7". Опрессовка наконечников кабельного выхода 0,4 кВ с Т-1 на 1 СШ-0,4 кВ. | 2.5 | ТП-41, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ |  |  | Ж.д.-3, ч.с-48, д/сад-1, орг.-1 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 160 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1015 уч-к от ТП-75 до ТП-117 | 10 (10.5) | 2021-03-03 09:00 | 2021-03-03 09:15 | П | снятие животного (куницы) с опоры ВЛ 10 кВ | 0.25 | ТП-67,102,117 |  |  | орг.-2,горажи-30 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №33 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-54 фид.4 | 0.38 | 2021-03-03 14:00 | 2021-03-03 14:55 | П | по заявке МУП"Водоканал",для замены вводного руб-ка | 0.91667 | ТП-54 фид.4 |  |  | д.с.-1,вод-1,орг.-2,ч.с.-12 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 37 |  | о.ж.лист №33 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3, ф.9, ул. Дегтярёва, д.80/2 | 0.38 | 2021-03-03 13:05 | 2021-03-03 14:40 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1.5833 | ТП-3, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 03.03.2021, стр.164, АЖ, №25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 511 ул. Белоконская 12 | 0.38 | 2021-03-04 09:00 | 2021-03-04 12:00 | П | ТП 511 отключение дома №12 по ул. Белоконской для ремонта резервной КЛ-0,4 кВ | 3 | ТП 511 ф. Белоконская, 12 |  | ж.д.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | КТП Водозабор - насосная станция, р-н ул. Садовой | 0.38 | 2021-03-03 14:30 | 2021-03-03 16:00 | В | Нет одной фазы, оборван магистральный провод, восстановили | 1.5 | КТП Водозабор - насосная станция, р-н ул. Садовой |  |  | насос. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 55 ж.з. от 03.03 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2021-03-04 09:00 | 2021-03-04 11:00 | П | Замена приборов учета. | 2 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | Ч.с.-51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-6 Ф.5 | 0.38 | 2021-03-04 09:50 | 2021-03-04 11:55 | П | По заявке от "Водоканала", установка ливневой. | 2.0833 | ТП-6 Ф.5 |  |  | 1ж.д.,1 орг. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | ож. лист.№33 |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел 2-29-80. | 1
5 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-49 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-05 09:30 | 2021-03-05 14:00 | П | Кап. ремонт.Монтаж СИП по ул. Рабочий проспект д.15,17. | 4.5 | ТП-49 Ф.1 |  |  | 2ж.д.,2 орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | ож. лист.№34 |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел 2-29-80. | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-1033 ТП-12,25,26,39,40 | 10 (10.5) | 2021-03-05 09:00 | 2021-03-05 12:00 | П | Планово-ремонтные работы на ТП-40 | 3 | Ф-1033 ТП-,12,25,26,39,40, КВЛ |  |  | орг.-16 ч.с.-75 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 141 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 730 ул. Верезина 17 | 0.22 | 2021-03-04 18:20 | 2021-03-04 21:00 | В | КТП 730 ф. ВЛ 0, 4 кВ нарушение контакта на вводе частного жилого дома 26а по ул. Верезина | 2.6667 | КТП 730 ВЛ 0,4 кВ |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 05.03.2021, стр. 55 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 8 ВВ к ТП 506 | 6 (6.3) | 2021-03-05 05:40 | 2021-03-05 06:20 | В | Отключение ВВ с РП 8 к ТП 506, неисправна КЛ 6 кВ ТП 506 - ТП 505 | 0.66667 | ТП 506, ТП 505, ТП 546 |  | 2-ж.д. | шк.-1, ж.д.-11, орг.-12 | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 360 |  | 05.03.2021, №16 стр. 40 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-154, ф.16, ул. Муромская | 0.38 | 2021-03-04 11:00 | 2021-03-04 14:00 | В | Сгорела н/в вставка, заменена | 3 | ТП-154, ф.16 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 04.03.2021, стр.166, АЖ, №26 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.4, ул. Фёдорова, д.86, д.88 | 0.38 | 2021-03-04 14:20 | 2021-03-04 18:30 | В | Обрыв двух подводов к домам при опиловке деревьев МКУ "УГОЧС", возгорание двух приборов учёта АСКУЭ. Восстановлено | 4.1667 | ТП-12, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 04.03.2021, стр.166, АЖ, №27 | 3.4.8 | 4.9, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 г.Судогда ф- Елены Смирновой | 0.38 | 2021-03-04 13:40 | 2021-03-04 15:10 | В | Обрыв провода ввода в дом Ошмарина 11 (автомобилем) | 1.5 | ТП-5 ВЛ ул.Ошмарина |  |  | ч.с.-38 орг-2 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 41 |  | №18 01.03.2021. лист.№18 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 612, направл. 120 РП-1 | 6 (6.3) | 2021-03-04 10:03 | 2021-03-04 10:40 | В | При проведении земляных работ персоналом МУП "Водоканал" была повреждена безхозная КЛ-6 кВ от ТП-21 до ТП-98. На РП-1 от МТЗ отключился ВВ-6 кВ напрвл. 120. После проверки КЛ-6 кВ все потребители были запитаны в 10-40, кроме ТП-98 (в тупике). | 0.61667 | ТП-96, 45, 66, 24, 21, 111, 97, 98, 111 |  |  | Котельная-1, скважины, КНС-3, д/сад-1, ж.д.-16, ч.с.-344, орг.-11 | 371 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 480 |  | 04.03.2021, ОЖ. Л.40, акт 02/03 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2021-03-05 09:00 | 2021-03-05 11:00 | П | Монтаж и подключение приборов учета по условиям техприсоединения. | 2 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | Ч.с.-32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.11, пр. Даниловский, д.1 | 0.38 | 2021-03-07 10:00 | 2021-03-07 12:30 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 2.5 | ТП-6, ф.11, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 07.03.2021, стр.166, АЖ, №28 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.1006 ТПС "Усад" ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-03-07 00:45 | 2021-03-07 11:10 | В | Авария в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.4167 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №9, 07.03.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
-13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | пос.Першино ТП-202 фид.Лесная | 0.38 | 2021-03-05 18:15 | 2021-03-05 20:40 | В | окисление на вводе частного жилого дома по ул.Лесная д.19, в результате разнородности металла | 2.4167 | ТП-202 фид.Лесная |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 05.03.2021, стр. 237, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-22 г.Судогда ф- Ленина | 0.38 | 2021-03-06 12:30 | 2021-03-06 13:15 | В | КЗ провода ввода в дом Ленина 63 (Сход снега) | 0.75 | ТП-22 ВЛ ул.Ленина |  |  | мкд-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.4 |  | №19 06.03.2021. лист.№18 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно"", МВ-6 кВ фид. 636 от ПС "Стекловолокно" до РТП-1 | 6 (6.3) | 2021-03-07 07:40 | 2021-03-07 10:10 | В | От ключа управления с "землей" отключили МВ-6 кВ фид. 636 от ПС "Стекловолокно"" до РТП-1. Нарушение изоляции КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78. После проверки КЛ-6 кВ все потребители были запитаны 07.03.2021 в период с 09-40 до 10-10. | 2.5 | ТП-80(Т-2), 79, 84, 8, 82, 77(Т-2), 78(Т-2), 76(Т-2), 81(Т-2), РТП-1(Т-1) |  | ЦТП - 2 | Скважины, КНС-3, школы-3, д/сады-2, ж.д.-47, ч.с.-108, орг. 34 | 199 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 860 |  | 07.03.2021, ОЖ л.41-42, акт № 3/03 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-51, КЛ фид. "ул. Садовая 63, 65" | 0.38 | 2021-03-10 09:00 | 2021-03-10 12:00 | П | Ремонт ВРУ дома по адресу ул. Садовая 65. | 3 | КЛ фид. "ул. Садовая 63, 65" от ТП 6/0,4 кВ № 51 |  |  | Ж.д.-2, орг.-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-131, ф.13, ул. Муромская, д.26 в | 0.38 | 2021-03-10 10:10 | 2021-03-10 13:00 | В | Сгорела н/в вставка, заменена | 2.8333 | ТП-131, ф.13 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 10.03.2021, стр.166, АЖ, №29 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-15 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-1013 уч-к ТП-33 ТП-34 | 10 (10.5) | 2021-03-10 13:30 | 2021-03-10 13:40 | П | животное(куница) на ВЛ 10 кВ | 0.16667 | ТП-34,28,62 |  |  | ж.д.-18,ч.с.-8,орг.-17 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 136 |  | о.ж.лист №35 |  |  | Х | Х | дисп.Щеголев В.Ю. | 1
-18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-131, ф.13, ул. Муромская, д.26 в | 0.38 | 2021-03-11 10:00 | 2021-03-11 11:20 | В | Сгорела н/в вставка, заменена | 1.3333 | ТП-131, ф.13 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 11.03.2021, стр.168, АЖ, №30 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
-18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная-новая площадка ф.204 РП-35 ТП-558, ТП 559 - ТП 580 | 10 (10.5) | 2021-03-12 05:28 | 2021-03-12 06:33 | В | РП 35 отключился ВВ к ТП 558 с.ф. 204 - неисправна КЛ 10 кВ ТП 559 - ТП 580 | 1.0833 | ТП 558, ТП 580, ТП 559, ТП 560, ТП 581 |  |  | ч.с.-92, орг.-1 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 110 |  | 12.03.21, № 17, стр.45 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2021-03-11 13:25 | 2021-03-11 14:10 | П | монтаж и подключение ВРУ 0,22 кВ на опоре №15 на гараж в районе ж/д переезда по ул.Московская в рамках нового тех. присоединения | 0.75 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | Ч.с.-10. Жит.-30; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 32 11.03.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-11 15:25 | 2021-03-11 16:05 | П | монтаж и подключение ВРУ 0,22 кВ на опоре №14 на гараж во дворе д.3 по ул.Гагарина в рамках нового тех. присоединения | 0.66667 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 32 11.03.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-12 тр-р №1, ул.Молодежная | 10 (10.5) | 2021-03-11 10:05 | 2021-03-11 13:40 | В | Сгорела шпилька 10кВ фаза А тр-ра №1 | 3.5833 | КТП-12 тр-р №1, ул.Молодежная |  |  | ч.с.-149, орг.-4, жит.-298 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 123.64 |  | №10, 11.03.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2021-03-12 13:30 | 2021-03-12 16:30 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. Московская" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | Ч.с. - 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-49 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-12 10:00 | 2021-03-12 12:00 | П | Кап. ремонт.Монтаж вводов по ул. Рабочий проспект д.15,17. | 2 | ТП-49 Ф.1 |  |  | 2ж.д.,2 орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | ож. лист.№36 |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел 2-29-80. | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-49 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-15 10:00 | 2021-03-15 14:00 | П | Кап. ремонт.Подключение вводов по ул. Рабочий проспект д.15,17. | 4 | ТП-49 Ф.1 |  |  | 2ж.д.,2 орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | ож. лист.№37 |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел 2-29-80. | 1
0 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.22 | 2021-03-13 23:15 | 2021-03-14 | В | В результате схода снега с крыши обрыв ввода частного дом ул. Пушкарская д.39 | 0.75 | ВЛ Ф. ул. Толстого |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 13.03.2021, стр 218, ОЖ | 3.4.13 | 4.14, 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-03-14 22:20 | 2021-03-14 23:31 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки повреждение на ВЛ МРСК нагрузка переведена на Ф-1010 П/С Бараки | 1.1833 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | ч.с-68 МКД-3 КНС | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №20 14.03.2021. лист.№126 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-03-14 22:20 | 2021-03-15 04:53 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки повреждение на ВЛ МРСК | 6.55 | ТП-6.8 |  |  | ч.с-10. КНС | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №20 14.03.2021. лист.№126 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-12 13:30 | 2021-03-12 14:10 | П | ул.Луначарского д.5 , установка ПУ на опору №12 | 0.66667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 32 12.03.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 | 0.38 | 2021-03-12 14:30 | 2021-03-12 15:00 | П | ул.Ленина д.11( кафе "Изба "), замена ПУ | 0.5 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-19; Жит.-200; организации-15 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 |  | ОЖ- лист 33 12.03.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-14 12:15 | 2021-03-14 13:20 | В | Отключился ф.19 ТПС "Петушки": причины неизвестны | 1.0833 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, КТП-19, ТП-11, КТП-17 |  |  | ж.д.-49, ч.с.-864, орг.-27, д.с.-3, вод.-1, кнс-3, шк.-1, кот.-1, жит.-3608 | 949 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 867.24 |  | №11, 14.03.21 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13(ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2021-03-15 13:30 | 2021-03-15 14:30 | П | Повышение выходного напряжения трансформатора. Замена провода нейтрали от трансформатора до ввода. | 1 | ТП-13 |  |  | Д/сад-1, котельная-1, ч.с.-281, орг.-1 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 290 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | пос. Ставрово ул Октябрьская д 118 - 120 от тп1 ф 5 | 0.38 | 2021-03-16 09:00 | 2021-03-16 11:00 | П | Опиловка деревьев по заявке от "МУМП ЖКХ п.г.т. Ставрово". | 2 | ВЛ-0,4 кВ. ф.5 ТП1 |  |  | 6 ж.д маг д.сад | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 |  | о.ж. лист 39 |  |  | 2 | 2 | Дисп.Щеголев В Ю. тел. 2-29-80 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-26, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-03-16 13:30 | 2021-03-16 16:00 | П | Для устранения выявленных дефектов | 2.5 | ТП-26 | д.с.-1 |  | ж.д.-5, м-н-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 129 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2021-03-15 10:00 | 2021-03-15 10:50 | П | ул.Кирова гараж , замена ввода на СИП 4х16 по заявке абонента опора №14.1 | 0.83333 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | Ч.с.-10. Жит.-30; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 33 15.03.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.9 | 0.38 | 2021-03-15 13:25 | 2021-03-15 14:50 | П | ул.Октябрьская д.60, замена ввода на сип 2х16, установка ПУ на опоре №22 | 1.4167 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 33 15.03.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-03-16 10:00 | 2021-03-16 10:20 | П | Монтаж кабельной вставки ф.1010 ПС "Базовая" | 0.33333 | КТП-21, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31, ТП-14, ТП-30, КТП-6 тр-р №2 | орг.-2 |  | ж.д.-38, ч.с.-537, орг.-94, д.с.-3, шк.-1, кот.-2, м.у.-1, жит.-4175 | 678 | 0 | 2 | 676 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 1322.42 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-16 13:20 | П | Монтаж кабельной вставки ф.1010 ПС "Базовая" | 0.33333 | КТП-21, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31, ТП-14, ТП-30, КТП-6 тр-р №2 | орг.-2 |  | ж.д.-38, ч.с.-537, орг.-94, д.с.-3, шк.-1, кот.-2, м.у.-1, жит.-4175 | 678 | 0 | 2 | 676 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 1322.42 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-98, РУ-0,4кВ,фид. , ул.Вокзальная, д. 28а | 0.22 | 2021-03-15 08:35 | 2021-03-15 09:30 | В | в результате схода снега с крыши - обрыв проводов ввода частного жилого дома по улице Вокзальная д. 28а, | 0.91667 | ВЛ 0,22кВ ул.Вокзальная д28а |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 |  | 15.03.2021, стр 244 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-16 16:00 | П | Установка ж.б. опор, Кап. Ремонт | 3 | ВЛ-0,4кВ ул. Комсомольская, Рыженкова, Суворова |  |  | ч.с.-113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 87 | [6 empty] | Диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-03-16 10:00 | 2021-03-16 13:00 | П | отключить ЛР-34 подключение вновь построенного участка ВЛ | 3 | ТП-36 |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.2 |  | 16.03.2021. лист.№127 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 118.ул.Садовая 11 | 6 (6.3) | 2021-03-16 13:30 | 2021-03-16 16:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 2.5 | ТП-118 сек. Т-1 |  |  | орг.-24, шк.-1, ж.д.-13 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 190 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 2 - ул. Ульяновское шоссе, д.7 | 0.22 | 2021-03-15 10:50 | 2021-03-15 14:00 | В | Выгорел зажим на вводе в дом, заменили | 3.1667 | ТП 46, ф. 2 - ул. Ульяновское шоссе, д.7 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 61 ж.з. от 15.03 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 5 - ул. 5-го Декабря, д.4 | 0.22 | 2021-03-15 13:50 | 2021-03-15 15:10 | В | Отгорело соединение вводного кабеля в дом на опоре, устранили | 1.3333 | ТП 12, ф. 5 - ул. 5-го Декабря, д.4 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 62 ж.з. от 15.03 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-3(ул. Герцена 14) | 6 (6.3) | 2021-03-16 09:00 | 2021-03-16 10:30 | П | Ремонт освещения ТП. Чистка трансформатора. | 1.5 | ТП-3 |  |  | Ж.д.-1, ч.с.-238, орг.-6 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 180 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-16 10:00 | 2021-03-16 13:00 | П | Кап. ремонт. Установка опор по ул.Гагарина д.3,д.5. | 3 | ТП-7 Ф.1 |  |  | 3ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | ож. лист.№39 |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел 2-29-80. | 1
0 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 8 Ф ул. Ленина к д.89 | 0.38 | 2021-03-16 08:30 | 2021-03-16 09:45 | В | ул. Ленина д.87 нет двух фаз. Не исправен кл.0,4 кВ ул. Ленина д.89-д.87 | 1.25 | КЛ Ф ул. Ленина к д.89 |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 16.03.2021, стр 225, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 ВЛ-0,4кВ Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-03-17 09:00 | 2021-03-17 10:30 | П | Монтаж прибора учета на опоре ВЛ | 1.5 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-23 ВЛ-0,4кВ Ф-4 ул. Школьная | 0.38 | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-16 13:00 | В | ТП-23 ВЛ-0,4кВ Ф-4 опора №11 ул. Школьная д.1 а кв.4 обрыв ввода при сходе снега с крыши. Вырвало крюк отключения абонента не было | 0 | ТП-23 ВЛ-0,4кВ Ф-4 ул. Школьная |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.03.2021г., акт №13 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-03-17 10:00 | 2021-03-17 16:00 | П | Установка ж.б. опор, Кап. Ремонт | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Комсомольская, Рыженкова, Суворова |  |  | ч.с.-113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 87 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13,РУ-0,4кВ фид.Поселок | 0.38 | 2021-03-17 10:00 | 2021-03-17 15:00 | П | Замена линейных проводов ВЛ-0,4кВ | 5 | ВЛ-0,4кВ ул.Томаровича |  |  | ж.д.-1,ч.с.-14,маг.-1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.8, ул. Текстильная, д.33 | 0.38 | 2021-03-16 08:30 | 2021-03-16 11:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 2.5 | ТП-38, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 16.03.2021, стр.168, АЖ, №31 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-1, ф.5 | 6 (6.3) | 2021-03-16 15:00 | 2021-03-16 16:10 | В | Отключился ВВ ф.5 на ЦРП-1. Причина отключения не выявлена. | 1.1667 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1), ТП-151, 97, 179, 194, 202 абонентские, ВЛ | м.у.-1 |  | ж.д.-3, ч.с.-947, орг.-8, коллективные сады-4 | 964 | 0 | 2 | 962 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 439 |  | 16.03.2021, №32 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-251, ф.3, ф.5, мкрн. Доброград | 0.38 | 2021-03-17 12:00 | 2021-03-17 13:00 | П | Отключение по письму ООО "Курорт Доброград" | 1 | ТП-251, ф.3, ф.5 |  |  | гостиница-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 000010 | 1
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-16 08:55 | 2021-03-16 09:10 | В | ул.Гоголя д.15 , сходом снега с крыши сломан клиновой зажим ввода на котельную (резерв) на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ , клиновой зажим заменён. | 0.25 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  | котельная-1 | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 83 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 34 16.03.2021 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2021-03-16 09:40 | 2021-03-16 11:00 | П | ул.Октябрьская д.10, установка ПУ на опоре №12 | 1.3333 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 34 16.03.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 118.ул.Садовая 11 | 6 (6.3) | 2021-03-17 13:30 | 2021-03-17 16:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 2.5 | ТП-118 сек. Т-2 |  |  | орг.-24, шк.-1, ж.д.-13 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 190 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 261 ул.Балакирева 43 | 0.38 | 2021-03-17 09:00 | 2021-03-17 12:00 | П | Работы на ТП | 3 | ТП-261 |  |  | орг.-2, ж.д.-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 200 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.610 РП 10 ТП 486/РП18, РП 10 - РП 18 | 6 (6.3) | 2021-03-17 04:31 | 2021-03-17 05:31 | В | РП10откл. ВВ к РП18/ТП 486 - неисправна КЛ 6 кВ РП 10 - РП 18. | 1 | ТП 486, ТП481,ТП 518 |  | д.с-1 | орг.-4, ж.д.-10, | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 570 |  | 17.03.2021, №,18 стр. 51 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
| ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 3 - ул.Загородный проезд | 0.38 | 2021-03-16 08:45 | 2021-03-16 13:45 | В | поврежден кабельный вывод на опору с подстанции, потребителей переключили по временной схеме. | 5 | ТП 47, ф. 3 - ул.Загородный проезд |  |  | ч.с. - 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  | № 64 ж.з. от 16.03 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 | 0.38 | 2021-03-17 13:05 | 2021-03-17 16:40 | В | электропробой КЛ-0,4 кВ от Т-1 до РУ-0,4 кВ | 3.5833 | ТП-21 |  |  | орг.-1,ж.д.-13, ч.с.-153 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 129 |  | 17.03.2001г., № 14 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-216, ф.5, ул. Маяковского, д.114 | 0.38 | 2021-03-17 08:55 | 2021-03-17 09:30 | В | Сгорела н/в вставка, заменена | 0.58333 | ТП-216, ф.5 | д.с.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 17.03.2021, стр.168, АЖ, №33 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-137, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-03-18 13:00 | 2021-03-18 17:00 | П | Для устранения выявленных дефектов | 4 | ТП-137 | д.с.-1 |  | ж.д.-6, м-н-3, орг.-4 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 237 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305 | 1
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ ф.5 РЩТП-7 | 0.38 | 2021-03-17 09:30 | 2021-03-17 10:05 | П | ул.Луначарского , монтаж пролета СИП-2х16 уличного освещения с опоры №7 на опору №7.2, монтаж фонаря уличного освещения на опоре №7.2 | 0.58333 | РЩТП-7 ВЛ-0,4кВ |  |  | ч.с.-7; Жит.-25; организации-10; | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 34 17.03.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП4 ТП355, ТП331 - ТП355 | 6 (6.3) | 2021-03-17 13:10 | 2021-03-17 14:00 | В | РП4 от МТЗ1 отключился ВВ-6кВ к ТП 355 - неисправна КЛ-6кВ ТП331 к ТП355 | 0.83333 | ТП355, ТП266, ТП325, ТП193, ТП334, ТП331, ТП531, ТП433, ТП821, ТП57 |  | вод.-1, шк.-1, орг.-1 | орг.-11, ж.д.-14 | 28 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 200 |  | 17.04.2021, №, 19 стр. 52 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП357 ул.Диктора Левитана 39 | 0.38 | 2021-03-18 14:00 | 2021-03-18 16:00 | П | ТП357 КЛ-0,4кВ ф Д.Левитана 39. Определение трассы КЛ-0,4кВ | 2 | ТП357 ф. Д.Левитана 39. |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП173 ул.Мира 46 | 0.38 | 2021-03-18 09:00 | 2021-03-18 10:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 1 | ТП173 |  |  | ж.д.-9, орг.-14, д.с.-1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 150 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП173 ул.Мира 46 | 0.38 | 2021-03-18 16:00 | 2021-03-18 17:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 1 | ТП173 |  |  | ж.д.-9, орг.-14, д.с.-1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 150 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП138 ул.Лакина 177 | 0.38 | 2021-03-18 14:00 | 2021-03-18 16:30 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 2.5 | ТП138 |  |  | ж.д.-11, ч.с.-24, орг.-5, шк.-1 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 200 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-35 ул. Серегина д.20Б | 10 (10.5) | 2021-03-18 10:30 | 2021-03-18 13:00 | П | ТП-35 установка трансформатора,капитальный ремонт | 2.5 | ТП-35 |  |  | ч.с.-30д., маг.-3, вод.-1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
| ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП 1, РУ-6 кВ, ф. 23, ТП 56 - ТП 61, ТП 14А - ЦРП 1 | 6 (6.3) | 2021-03-18 08:10 | 2021-03-18 12:20 | В | Отключился ВВ в ЦРП 1, РУ-6 кВ, ф. 23, на поврждении КЛ-6 кВ: ТП 56 - ТП 61, ТП 14А - ЦРП 1 | 4.1667 | ТП 56, 61, 57, 63, 63а, 5, 54, 71, 66Т2 |  |  | ж.д. - 40, ч.с - 380, орг. - 104, шк. - 1, д.с. - 3, больн. - 1, кот. - 1, насел. - 7500 | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0.8 |  | стр. 78 о.ж., акт 02-21 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.38 | 2021-03-18 09:00 | 2021-03-18 10:30 | П | Замена приборов учета. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" |  |  | Ч.с. - 23, ж.д.-3, орг.-5 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 75 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2021-03-18 10:45 | 2021-03-18 11:30 | П | Замена приборов учета. | 0.75 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | Ч.с. - 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А.Невского пр. ст." | 0.38 | 2021-03-18 13:30 | 2021-03-18 16:30 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. А.Невского пр. ст." от ТП 6/0,4 кВ №27 |  |  | Ч.с. - 92, орг.-6 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 612, РП-1 ВВ-6 кВ направл. 112 | 6 (6.3) | 2021-03-18 08:17 | 2021-03-18 13:10 | В | В 08:17 от ТО отключился ВВ-6 кВ направл. 112 РП-1 до ТП-39. Причина: выход из строя КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-33. В 09:37 включили ВВ-6 кВ направл. 112. В 09-56 повторное отключение от ТО ВВ-6 кВ направл. 112. Причина: разрушение 4-х опорных изоляторов ШМ-6 кВ 2 СШ-6 кВ ТП-39, Выход из строя КЛ-6 кВ направл. 112 до ТП-39 | 4.8833 | ТП-39 (Т-2), 6, 37 |  | Пивзавод-1, поликлиника-1 | Д/сады-2, ж.д.-8, ч.с-11, орг.-16 | 41 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 140 |  | 18.03.2021, ОЖ. Л. 47-49, акт 4/03 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-18 10:10 | 2021-03-18 12:10 | П | Кап. ремонт. Установка опор по ул.Гагарина д.3,д.5. монтаж вводов | 2 | ТП-7 Ф.1 |  |  | 3ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |  | ож. лист.№41 |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел 2-29-80. | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-89, ф.10, ул. Кирова, д.148 | 0.38 | 2021-03-18 18:30 | 2021-03-18 20:10 | В | Отгорел вводной кабель в дом, восстановлено | 1.6667 | ТП-89, ф.10, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 18.03.2021, стр.170, АЖ, №34 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-125, ф.23, ул. Волго-Донская, д.9 | 0.38 | 2021-03-18 19:30 | 2021-03-18 21:25 | В | Отгорела жила от опоры, восстановлено | 1.9167 | ТП-125, ф.23, ВЛ |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 18.03.2021, стр.170, АЖ, №35 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Тракторная ф.610 РП5 ТП324 | 6 (6.3) | 2021-03-19 | 2021-03-19 00:25 | В | РП5 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП 324 Неисправность не установлена | 0.41667 | ТП324, ТП192, ТП296, ТП465, ТП799, ТП226, ТП310, ТП233, ТП122 |  | вод.-2 | шк.-2, д.с.-2, в.ч.-1, ж.д.-26, ч.с.-28, орг.-23 | 84 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 500 |  | 19.04.2021, №, 20 стр. 54 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 619 - ЦРП 1 | 6 (6.3) | 2021-03-18 14:32 | 2021-03-18 15:25 | В | Отключился масляный выключатель ф. 619, повреждение КЛ-6 кВ: ф. 619 - ЦРП 1 | 0.88333 | ТП 30 Т1, ЦРП 1 Т2, ТП 39, 34, 14, Эрфолг, 3, 40, 41, 4, 66 Т1, 71, 19, 97, 19А, 33, 69Т2, 43, 108, 72, 52, 1, 1А, 76 |  |  | ж.д. - 80, ч.с - 190, орг. - 170, шк. - 2, д.с. - 5, больн. - 3, кот. - 2, ГРП - 2, нас. - 1, насел. - 8400 | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 1.8 |  | стр. 80 о.ж., акт № 03-21 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Коммунистическая, Гагарина" | 0.38 | 2021-03-19 09:00 | 2021-03-19 11:00 | П | Монтаж контрольных приборов учета. | 2 | ВЛ фид. "ул. Коммунистическая, Гагарина" от ТП10/0,4 кВ № 9 |  |  | Ч.с. - 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 85 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1006 ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2021-03-19 11:00 | 2021-03-19 15:00 | В | ТП-16 попала белка на проходной изолятор,нагрузка переведена на Ф-1021 в 11:45 | 4 | ТП-49, 106, 81, 14, 15, 16, 17, 149, 116, 112, 76, 109, 107 |  | водозабор | ж.д.-14,ч.с.-80,д.с.-2,кот.1,орг.-18 | 116 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 6 | 110 | 0 | 187 |  | акт.№15 от 19.03.21 | 3.4.10 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-19 10:00 | 2021-03-19 12:30 | П | Кап. ремонт.Монтаж СИП по ул.Гагарина д.3,д.5. | 2.5 | ТП-7 Ф.1 |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | ож. лист.№41 |  |  | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-708 Ф-33 ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-03-22 09:00 | 2021-03-22 12:00 | П | Планово-ремонтные на ТП-40 | 3 | ТП-40 |  |  | орг.-3, ч.с.-58 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-708 Ф-33 ТП-12, 25, 26, 39, 42 | 10 (10.5) | 2021-03-22 13:00 | 2021-03-22 14:00 | П | Планово-ремонтные на ТП-12 | 1 | ТП-12, 25, 26, 39, 42 |  |  | орг.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 130 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-18, ф.3, ул. Пролетарская, д.60 | 0.38 | 2021-03-21 20:30 | 2021-03-21 21:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.5 | ТП-18, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 21.03.2021, стр.170, АЖ, №36 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП112, ул.Северная 2а | 0.38 | 2021-03-19 20:45 | 2021-03-19 21:15 | В | ТП112 перегорел ПН 250А фид. Стройка | 0.5 | ТП112 фид. Стройка |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 19.03.2021 стр.64 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 РП 9, ПС Районная - РП9 ф.6071 к.Б | 6 (6.3) | 2021-03-21 22:14 | 2021-03-21 22:50 | В | ПС Районная отключение МВ ф.6071 - МТЗ, неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП9 ф.6071 каб.Б | 0.6 | РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП271, ТП138, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323 |  |  | шк.-2, д.с.-3, ж.д.-56, орг.-72, атс.-1 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1600 |  | 21.03.2021, №22, стр. 56 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 252, ул.Чайковского, 2 | 0.38 | 2021-03-22 07:00 | 2021-03-22 08:00 | В | ТП252 РУ-0,4кВ перегорел вводной ПН-400А к Т-2 - причина: неисправность на отходящем ф. КВЛ "Стройка" | 1 | ТП252 РУ-0,4кВ секц.Т-2 |  |  | ж.д.-2, орг-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 |  | 22.03.2021, стр.66 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф.1005 ПС "Базовая" КТП№7.2-КТП-6 | 10 (10.5) | 2021-03-19 23:00 | 2021-03-19 23:15 | П | Перевод нагрузок с ф.1005 ПС "Базовая" на ф.1015 ПС "Базовая" | 0.25 | КТП-5, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-26 | орг.-1 |  | ч.с.-286, жит.-572, орг.-28, кот.-1 | 316 | 0 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 387.2 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП 24 РУ-10кВ ул.Зеленая | 10 (10.5) | 2021-03-19 23:28 | 2021-03-19 23:35 | П | Перевод нагрузок с ф.21 ТПС "Петушки" на ф.1015 ПС "Базовая" | 0.11667 | КТП-24 |  |  | ж.д.-18, ч.с.-45, жит.-1016, вод.-1, орг.-3 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 170.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-22 10:00 | 2021-03-22 15:00 | П | Кап. ремонт.Монтаж СИП по ул.Гагарина д.3,д.5. д 7 ф 1 | 5 | ТП-7 Ф.1 |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |  | ож. лист.№43 |  |  | 2 | 2 | дисп Щеголев В Ю | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 | 10 (10.5) | 2021-03-23 09:00 | 2021-03-23 11:00 | П | Планово-ремонтные на ТП-21 | 2 | ТП-21 |  |  | орг.-2, ж.д.-13, ч.с.-153 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 129 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-20 | 10 (10.5) | 2021-03-23 13:00 | 2021-03-23 15:00 | П | Планово-ремонтные на ТП-20 | 2 | ТП-20 |  |  | орг.-3, ж.д.-14, ч.с.-122 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 89 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-113, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2021-03-23 09:30 | 2021-03-23 12:00 | П | Для устранения выявленных дефектов | 2.5 | ТП-113 | м.у.-1 |  | ж.д.-9, м-н-3 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 226 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 117 ул. Чайковского 3 | 0.38 | 2021-03-23 13:30 | 2021-03-23 16:00 | П | Текущий ремонт ТП 117: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 2.5 | ТП 117, РУ 0,4 кВ |  |  | д.с.-1, орг.-14, ж.д.-5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Тяговая-Владимир ф.9 отпайка к КТП656 | 6 (6.3) | 2021-03-23 09:00 | 2021-03-23 12:00 | П | ВЛ 6 кВ подрезка деревьев на отпайке от фид. 9 ПС "Тяговая-Владимир" к КТП 656 (Шпалорезка) | 3 | КТП 656, КТП 817 |  |  | ч.с.-14, орг.-4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 45 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-03-23 10:00 | 2021-03-23 16:00 | П | Текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ. | 6 | РТП-61 РУ-0,4кВ фид.:ул.40 лет Октября,Молодёжная. |  |  | Ж.Д.-5ч.с.-19. | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 | [6 empty] | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 16, п.Болотский Ф-ул. Пролетарская | 0.38 | 2021-03-22 18:15 | 2021-03-22 19:10 | В | обрыв жилы кабеля ввода в д.ул. Пролетарская 20 сход снега | 0.91667 | ВЛ фид.Пролетарская |  |  | ч.с.-56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 19 |  | №21 22.03.2021, стр 18 ЖЗ | 3.4.13.2 | 4.13, 4.4 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-23 10:00 | 2021-03-23 10:30 | П | Замена предохранителей в ПКУ: перевод нагрузок на ф.1010 ПС "Базовая" | 0.5 | КТП-36, ТП-50, КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, ТП-2, КТП-2 |  |  | ж.д.-10, ч.с.-610, орг.-12, кот.-4, шк.-2, д.с.-1, вод.-1, жит.-1260 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 508.2 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-23 16:00 | 2021-03-23 16:30 | П | перевод нагрузок на ф.21 ТПС "Петушки" с ф.1010 ПС "Базовая" | 0.5 | КТП-36, ТП-50, КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, ТП-2, КТП-2 |  |  | ж.д.-10, ч.с.-610, орг.-12, кот.-4, шк.-2, д.с.-1, вод.-1, жит.-1260 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 508.2 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-74, ВЛ фид. "Стоянка, гаражи" | 0.38 | 2021-03-23 09:00 | 2021-03-23 11:00 | П | Монтаж контрольных приборов учета. | 2 | ВЛ фид. "Стоянка, гаражи" от ТП 10/0,4 кВ № 74 |  |  | Орг. -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября,Молодёжная. | 0.38 | 2021-03-24 10:00 | 2021-03-24 16:00 | П | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ. | 6 | ВЛ-0,4кВ.:ул.40 лет Октября,Молодёжная. |  |  | Ж.Д.-5ч.с.-19. | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 | [6 empty] | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
-8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ,ф.ул.Комсомольская, | 0.38 | 2021-03-24 10:00 | 2021-03-24 16:00 | П | Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская, Рыженкова, Суворова, Владимирская |  |  | ч.с.-113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 45 | [6 empty] | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 258 ул. Чайковского 40 б | 0.38 | 2021-03-24 09:00 | 2021-03-24 11:30 | П | ТП 258 ремонт оборудования 0,4 кВ | 2.5 | ТП 258 РУ 0,4 кВ |  | ж.д.-2, орг.2 | орг.-13, ж.д.-4 | 21 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 ТП679, ТП649 - ТП679 | 10 (10.5) | 2021-03-24 06:35 | 2021-03-24 07:10 | В | На РП 30 отключили ВВ к ТП679 - "земля" - неисправна КЛ-10кВ ТП649-ТП679 с.ф.Ю-1 | 0.58333 | ТП 679, 649, 613, 612, 615, 638 |  | орг.-1, кот.-1, | орг.-15, ж.д.-10 | 27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 250 |  | 24.03.2021, №23 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-23 10:00 | 2021-03-23 10:30 | П | Замена предохранителей в ПКУ: перевод нагрузок на ф.1010 ПС "Базовая" | 0.5 | КТП-36, ТП-50, КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, ТП-2, КТП-2 |  |  | ж.д.-10, ч.с.-610, орг.-12, кот.-4, шк.-2, д.с.-1, вод.-1, жит.-1260 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 508.2 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-23 16:00 | 2021-03-23 16:30 | П | перевод нагрузок на ф.21 ТПС "Петушки" с ф.1010 ПС "Базовая" | 0.5 | КТП-36, ТП-50, КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, ТП-2, КТП-2 |  |  | ж.д.-10, ч.с.-610, орг.-12, кот.-4, шк.-2, д.с.-1, вод.-1, жит.-1260 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 508.2 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-0,4 кВ Т-3 | 6 (6.3) | 2021-03-24 09:00 | 2021-03-24 11:00 | П | Чистка Т-3, доливка масла, переопрессовка кабельных наконечников 0,4 кВ кабельного выхода от Т-3 до РУ-0,4 кВ | 2 | ТП-57, РУ-0,4 кВ Т-3 |  | ЦТП-1 | Школа - 1, больница -1, орг. - 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 132 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-125 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 2021-03-24 16:55 | 2021-03-24 18:20 | В | повреждение КЛ-10 кВ,от ПС Ундол до 1-й опоры,нагрузка переведена на Ф-103 | 1.4167 | ТП-66,108,154 |  | школа,кот | ж.д.-8,ч.с.-20,орг.-6 | 36 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 110 |  | акт расследования №16 | 3.4.8.5 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво ВЛ-10 кВ Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2021-03-25 13:00 | 2021-03-25 14:00 | П | Работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1 | ТП-738 |  |  | орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-24 14:00 | 2021-03-24 15:05 | П | ул.Набережная д.11, замена ввода на СИП 2х16 по заявке абонента | 1.0833 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  | котельная-1 | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 83 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 37 24.03.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2021-03-24 18:35 | 2021-03-24 19:15 | В | ул.Парковая д.36, сломан клиновой зажим ввода в дом в результате опиловки деревьев посторонними лицами. Клиновой зажим заменен | 0.66667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | ч.с.-73; Жит.-220; организации-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 37 24.03.2021 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Районная ф.6071 РП9 ТП442, ТП465 | 6 (6.3) | 2021-03-24 10:45 | 2021-03-24 11:43 | В | РП9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП442 - на ТП 465 (Владимирводоканал) РУ 6 кВ перекрыло ячейку к тр-ру. | 0.96667 | ТП442, ТП346, ТП262, ТП271, ТП318, ТП465 |  | вод.-1 | д.с.-1, шк.-1, орг.-18, ж.д.-28, ч.с.-36 | 85 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 160 |  | 24.03.2021 №24 стр. №61 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 454, ул.Фатьянова 26 | 6 (6.3) | 2021-03-25 09:00 | 2021-03-25 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 3 | ТП-454 секц. Т-1 |  |  | орг.-7, ж.д.-13 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 386 ул. Добросельская 186 | 0.38 | 2021-03-25 01:10 | 2021-03-25 01:30 | В | ТП 386 РУ 0,4 кВ неисправен КЛ 0,4 кВ на ТД "Ивушка" ул. Добросельская 186 а (абонентский) | 0.33333 | ТП 386 ф. ТД "Ивушка" ул. Добросельская 186 а |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 25.03.2020, стр 68 Ж.З. | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября,Молодёжная. | 0.38 | 2021-03-25 10:00 | 2021-03-25 16:00 | П | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ. | 6 | ВЛ-0,4кВ.:ул.40 лет Октября,Молодёжная. |  |  | Ж.Д.-5ч.с.-19. | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ,ф.ул.Комсомольская, | 0.38 | 2021-03-25 10:00 | 2021-03-25 16:00 | П | Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская, Рыженкова, Суворова, Владимирская |  |  | ч.с.-113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 45 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-203 ВЛ-10кВ-РЛНД-10/400 ввод на ТП пос.Першино | 10 (10.5) | 2021-03-25 15:00 | 2021-03-25 16:00 | П | Ремонт автоматического выключателя в РУ-0,4кВ | 1 | ТП-203 |  |  | ч.с-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 24 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
-5 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-04 от ТП-8, ф.Ударная, ввод на д.№9Б по ул.Ударная | 0.22 | 2021-03-24 14:55 | 2021-03-24 15:20 | В | плохой контакт на вводе в дом, заменили 2 зажима СИП | 0.41667 | ВЛ-04 от ТП-8 |  |  | 1 ч.с. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.30, 24.03.21 | 3.4.14 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-4 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2021-03-24 19:08 | 2021-03-24 19:35 | В | отключение МВ П/С Судогда Ф-101 повреждение на ВЛ МРСК ( Земля) | 0.45 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | ч.с-71 орг-2 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №22 24.03.2021. лист.№129 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-4 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2021-03-24 22:48 | 2021-03-24 23:02 | В | отключение МВ П/С Судогда Ф-101 повреждение на ВЛ МРСК ( Земля) | 0.23333 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | ч.с-71 орг-2 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №22 24.03.2021. лист.№129 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2021-03-25 09:00 | 2021-03-25 09:30 | П | Подключение абонента. | 0.5 | ВЛ фид. "ул. Московская" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | Ч.с-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-24 ТП-37 | 10 (10.5) | 2021-03-26 09:00 | 2021-03-26 12:00 | П | Планово-ремонтные работы на ТП-37 | 3 | ТП-37 |  |  | орг.-11, ж.д.-8, ч.с.-4 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 108 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября, Гайдара, ф.ул.Молодёжная. | 0.38 | 2021-03-26 10:00 | 2021-03-26 16:00 | П | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ. | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.40 лет Октября, Гайдара, Молодёжная. |  |  | ж.д.-7, ч.с.-19. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | [6 empty] | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ф.ул.Комсомольская, | 0.38 | 2021-03-26 10:00 | 2021-03-26 16:00 | П | Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская, Рыженкова, Суворова, Владимирская |  |  | ч.с.-113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 45 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 454, ул.Фатьянова 26 | 6 (6.3) | 2021-03-26 09:00 | 2021-03-26 12:00 | П | Текущий ремонт ТП 454 сек. Т-2 : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 3 | ТП-454 секц. Т-2 |  |  | орг.-8, ж.д.-12 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 207 ул. Мусоргского 1 | 0.38 | 2021-03-26 09:00 | 2021-03-26 14:00 | П | ТП 207ремонтные работы на ВЛ 0,4 кВ | 5 | ТП 207 ВЛ 0.4 кВ фид. Новоямская |  |  | ж.д.-6, ч/с 26 орг.2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6202 РП 32 ТП 301, ТП 82 - ТП 485 | 6 (6.3) | 2021-03-26 06:18 | 2021-03-26 06:30 | В | ТП 82 отключили ВН-6кВ к ТП 485 для отыскания "земли" - неисправна КЛ-6кВ ТП 82 - ТП 485 | 0.2 | ТП485, ТП394 |  |  | ж.д-7, орг.-5, ч.с.-59 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 190 |  | 26.03.2021, №25 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ф.1003, ВЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-34, ТП-515, ТП-51 | 10 (10.5) | 2021-03-25 11:10 | 2021-03-25 11:45 | В | поступило сообщение о пожаре в ТП-515; по приезду на место было установлено, что загорелся кабель 0,4 кВ, идущий от РУ-0,4 кВ на помещение ИП Беневоленского и находящийся на его балансе; после отключения поврежденной линии и устранении возгорания, напряжение абонентам (кроме ИП Беневоленский) было подано | 0.58333 | ВЛ-10 от ТП-28 до ТП-34, ТП-515, ТП-51 |  |  | ч.с.-23, ж.д.-37, д/с-1, орг.-15 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 112 |  | ЖУАЗ, стр.30, 25.03.21 | 3.4.9.3 | 4.9 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 | 2021-03-26 09:00 | 2021-03-26 12:00 | П | Монтаж новых опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | Ч.с-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-23 КЛ-0,4кВ ф.13 "Маякоского 25" | 0.38 | 2021-03-25 09:30 | 2021-03-25 13:10 | В | межфазное замыкание КЛ | 3.6667 | ТП-23 КЛ-0,4кВ ф.13 "Маякоского 25" |  |  | ж.д.-1, жит.-120, орг.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.4 |  | №12, 25.03.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ст. Колокша ул. Советская | 0.38 | 2021-03-26 10:00 | 2021-03-26 15:00 | П | Кап. ремонт.Монтаж СИП по Ул.Советской | 5 | Ул.Советская ст Колокша отп от вл 0.38 кол .агр . завода |  |  | ч.с.-47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 39 |  | ож. лист.№45 |  |  | 2 | 2 | дисп Щеголев В Ю | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Пролетарская | 0.22 | 2021-03-26 16:05 | 2021-03-26 16:50 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Иванова гора д. 5, в результате разнородности металла | 0.75 | ВЛ Ф. ул. Пролетарская |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 26.03.2021, стр 234 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября, Гайдара, ф.ул.Молодёжная. | 0.38 | 2021-03-29 10:00 | 2021-03-29 16:00 | П | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ. | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.40 лет Октября, Гайдара, Молодёжная. |  |  | ж.д.-7, ч.с.-19. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | [6 empty] | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул.Крупской, Матросова | 0.38 | 2021-03-26 20:25 | 2021-03-26 20:55 | В | Нет света в домах, сгорела вставка в мачтовом рубильнике, заменили | 0.5 | ТП 11, ф. 9 - ул.Крупской, Матросова |  |  | ч.с. - 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 |  | № 68 ж.з. от 26.03 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.13 | 0.38 | 2021-03-26 21:40 | 2021-03-26 21:50 | В | ул.Горького д.29, возгорание эл.щита в подъезде №7 в связи с протечкой крыши и попадания воды в кабельный канал, отключение для работы управляющей компании | 0.16667 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.13 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-280; организации-2; | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 38 26.03.2021 | 3.4.9.3 | 4.9, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.13 | 0.38 | 2021-03-27 12:10 | 2021-03-27 12:25 | П | ул.Горького д.29, отключение по заявке управляющей компании | 0.25 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.13 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-280; организации-2; | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 38 27.03.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП428 ТП245, ТП245 - ТП428 | 6 (6.3) | 2021-03-26 15:25 | 2021-03-26 15:50 | В | ТП 428 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП 245 - мех. повреждение КЛ-6кВ ТП 246 - ТП 428 | 0.41667 | ТП245, ТП68, ТП24 |  | орг.-1 | шк.-1, орг.-13, ж.д.-17, ч.с.-12 | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 270 |  | 26.03.2021, №27, стр. 66 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП560 ул.Полянка 92 | 0.38 | 2021-03-26 12:35 | 2021-03-26 17:10 | В | ТП560 перегорел ПН 80А ф. ВЛ-1. Причина не установлена | 4.5833 | ТП560 ф.ВЛ-1 |  |  | ч.с.-41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 160 |  | 26.03.2021, ЖЗ стр. 69 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 279, ул. Северная, 32 | 0.38 | 2021-03-28 11:45 | 2021-03-28 12:20 | В | ТП 279, РУ-0,4 кВ отключился ВА 55-43, Т-2, неисправна КЛ-0,4 кВ фид.ул.Северная 36а, абонентский | 0.58333 | ТП 279 РУ-0,4кВ с.Т-2 |  |  | ж.д.-6, орг.-6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 |  | 28.03.2021, ЖЗ стр. 71 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-174, ф.1, ул. Маяковского, д.85 | 0.38 | 2021-03-26 15:15 | 2021-03-26 18:30 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ ф.1 при земляных работах цех №63 ОАО "ЗиД". УК "Управдом" поставили перемычку в подвале дома | 3.25 | ТП-174, ф.1, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 26.03.2021, стр.170, АЖ, №37 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 0
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1, ф.8 | 6 (6.3) | 2021-03-26 19:10 | 2021-03-26 22:20 | В | Отключился ВВ ф.8 на ЦРП-1. Причина отключения не выявлена. | 3.1667 | ф.8, ТП-3, 35, 178, 221, 76, ТП-203 (абонентская) | кот.-1, КНС-1 |  | ж.д.-6, ч.с.-364, орг.-21 | 395 | 0 | 4 | 391 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 574 |  | 26.03.2021, №38 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-10, ф.78, от ТП-16 до ТП-188 | 6 (6.3) | 2021-03-27 22:15 | 2021-03-27 23:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-188, электрический пробой. Не включена КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 1.25 | ф.78, ТП-188, 16, 39, 250, 70, ТП-147, 166, 228, 139, 196, 93, 129 (абонентские), ТП-165 (КЭСР), КЛ | шк.-1, КНС-1 |  | ч.с.-184, орг.-7, коллективные сады-8 | 204 | 0 | 4 | 199 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1 | 230 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 27.03.2021, №39 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РП-10, ф.78, от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-03-27 22:15 | 2021-03-28 09:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-188, электрический пробой. Неисправность на ТП-147 (абонентская) | 11.25 | ф.78, ТП-39, ТП-147, 166, 228, 139, 196, 93, 129 (абонентские), ТП-169 (КЭСР), КВЛ |  |  | ч.с.-42, орг.-3, коллективные сады-8 | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 140 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 27.03.2021, №39 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305 | 1
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 | 2021-03-29 13:00 | 2021-03-29 16:00 | П | Монтаж новых опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | Ч.с-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП- 131 | 6 (6.3) | 2021-03-29 14:00 | 2021-03-29 16:00 | П | Чистка трансформатора, доливка масла. | 2 | ТП- 131 |  |  | Д/сад-1, больница-1, ж.д.-12, ч.с.-3, орг.-2 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-42, КЛ фид. "ул. Чайковского 15" | 0.38 | 2021-03-26 15:20 | 2021-03-26 16:10 | П | Ремонт ВРУ дома. | 0.83333 | КЛ фид. "ул. Чайковского 15" от ТП 10/0,4 кВ № 42 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 ф.1 | 0.38 | 2021-03-30 10:00 | 2021-03-30 13:00 | П | Кап ремонт ВЛ-0,4 кВ. | 3 | ВЛ-0,4кВ 21 П.С. Д.3-13 |  |  | 12ж.д, скважина. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60 |  | о.ж. лист 46 |  |  | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-113, ул.Офицерская, 4 | 0.38 | 2021-03-30 11:00 | 2021-03-30 14:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 3 | ТП-113, ВЛ-0,4 кВ фид.ВЛ-1 ул.Офицерская, Горный пр-зд |  |  | ч.с.-10, орг.-5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-12, ул.Батурина,14 | 0.38 | 2021-03-29 15:30 | 2021-03-29 16:00 | В | Перегорел ПН-250 А | 0.5 | ТП-12, РУ-0,4 кВ, ул.Батурина,14(рынок) |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 29.03.21, ЖЗ стр.№71 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-1, ф.5 | 6 (6.3) | 2021-03-29 12:45 | 2021-03-29 13:00 | В | Отключился ВВ ф.5 на ЦРП-1. Причина отключения не выявлена. | 0.25 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1), ТП-151, 97, 179, 194, 202 абонентские, ВЛ | м.у.-1 |  | ж.д.-3, ч.с.-947, орг.-8, коллективные сады-4 | 964 | 0 | 2 | 962 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 439 |  | 29.03.2021, №40 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6101, от ЦРП-2 до ТП-238 | 6 (6.3) | 2021-03-29 13:05 | 2021-03-29 16:25 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ ф.6101 от ЦРП-2 до ТП-238 при земляных работах цеха №63 ОАО "ЗиД". | 3.3333 | ф.6101, ТП-238, ТП-239, КЛ |  |  | ч.с.-15, орг.-1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 85 |  | 29.03.2021, №41 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0
7 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-19, РУ-6 кВ, 2 СШ | 6 (6.3) | 2021-03-30 09:30 | 2021-03-30 14:00 | П | Установка дополнительной ячейки в ТП-19 | 4.5 | ТП-96 абонентская |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-29 23:00 | 2021-03-29 23:30 | П | Замена предохранителей в ПКУ: перевод нагрузок на ф.1015 ПС "Базовая" | 0.5 | КТП-36, ТП-50, КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, ТП-2, КТП-2 |  |  | ж.д.-10, ч.с.-610, орг.-12, кот.-4, шк.-2, д.с.-1, вод.-1, жит.-1260 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 508.2 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 | 2021-03-30 09:00 | 2021-03-30 12:00 | П | Монтаж СИП по вновь установленным опорам. | 3 | ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | Ч.с-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-03-30 09:00 | 2021-03-30 11:30 | П | Чистка трансформатора, замена уплотнительных колец. | 2.5 | ТП-59, Т-1 |  | Школа-1 | Ж.д.-1, орг.-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, Т-2 | 10 (10.5) | 2021-03-30 09:00 | 2021-03-30 15:00 | П | Чистка трансформатора, замена прокладок. | 6 | ТП-59, Т-2 |  | Школа-1 | Скважина-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП- 63 ф.1 | 0.38 | 2021-03-30 11:20 | 2021-03-30 12:15 | В | Обрыв нулевой жилы в КЛ к дому №10 по ул. Октябрят, 2. Смонтирована времянка (нулевого провода) до ВРУ-0,4 кВ | 0.91667 | ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 1 ж.д. 2 ой ввод | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж. лист 47 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | дисп.Щеголев В.Ю. тел.2-29-80 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-498, ул.Асаткина, 16 | 0.38 | 2021-03-31 09:30 | 2021-03-31 11:30 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 2 | ТП-498, ВЛ-0,4 кВ фид.ВЛ ул.Асаткина |  |  | ж.д.-8, орг.-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | [6 empty] | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-366, ул.Стрелецкая ,36 | 0.38 | 2021-03-30 11:00 | 2021-03-30 13:00 | В | Обрыв провода ВЛ- 0,4 кВ | 2 | ТП-366, ВЛ-0,4 кВ, ул.Стрелецкая |  |  | ч.с.- 26, орг.-1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 100 |  | 30.03.21. ЖЗ стр.№72 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 254, ул.Белоконской 13 | 6 (6.3) | 2021-03-31 11:00 | 2021-03-31 14:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 3 | ТП-254 |  |  | орг.-14, шк.-1, ж.д.-13 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 190 | [6 empty] | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-32, ф.9, ул. Строителей, д.9а | 0.38 | 2021-03-30 08:45 | 2021-03-30 20:10 | В | Вышла из строя абонентская КЛ-0,4 кВ ф.9, электрический пробой | 11.4167 | ТП-32, ф.9, КЛ |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 30.03.2021, №42 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-2 (н), ф.19, от ТП-66 до ТП-231 | 6 (6.3) | 2021-03-30 13:35 | 2021-03-30 14:15 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-66 до ТП-231 при земляных работах ООО "Владимиртеплогаз" | 0.66667 | ф.19, ТП-10, 175, 67, 148, 66, 73 (ТМ-2), КЛ | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, м.у.-1, КНС-1 |  | ж.д.-44, ч.с.-272, орг.-15 | 345 | 0 | 14 | 331 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 893 |  | 30.03.2021, №43 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 0
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-30 13:40 | 2021-03-30 15:00 | П | ул.Кутузова д.5, замена концевой муфты КЛ 0,4кВ в связи с разрушением изоляции | 1.3333 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д-1; Жит.-300; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | ОЖ- лист 39 30.03.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.8 | 0.38 | 2021-03-30 15:00 | 2021-03-30 16:20 | П | ул.Кутузова д.9, 21-й магазин, замена концевой муфты КЛ 0,4кВ в ТП12 РУ 0,4кВ в связи с разрушением изоляции | 1.3333 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д-1; Жит.-300; организации-8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 39 30.03.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 | 0.38 | 2021-03-30 17:10 | 2021-03-30 18:10 | В | ул.Мира д.17, обрыв ввода в результате очистки кровли от снега управляющей компанией, перегорание 2-х ПН-250 в ТП10 РУ 0,4кВ | 1 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-7; Жит.-490; организации-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 39 30.03.2021 | 3.4.8 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - Матросова, 6 | 0.22 | 2021-03-30 10:20 | 2021-03-30 11:20 | В | Окисление на фронтоне, устранили, установили зажимы | 1 | ТП 11, ф. 9 - Матросова, 6 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 70 ж.з. от 30.03 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 11 - Полевая | 0.38 | 2021-03-30 19:30 | 2021-03-30 20:30 | В | сгорел ПН-2, ф. А из-за схлеста проводов магистрали, предохранитель заменили | 1 | ТП 38, ф. 11 - Полевая |  |  | ч.с. - 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 |  | № 71 ж.з. от 30.03 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-82, РУ6 кВ , Трансформатор. | 6 (6.3) | 2021-03-31 08:40 | 2021-03-31 11:30 | П | Чистка трансформатора, доливка масла, регулировка ВН-6 кВ. Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | 2.8333 | ТП-82 |  |  | Ж.д.-22, ч.с.-45 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 120 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Коммунистическая, Гагарина" | 0.38 | 2021-03-31 13:30 | 2021-03-31 15:00 | П | Установка технического учета | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Коммунистическая, Гагарина" от ТП 10/0,4 кВ № 9 |  |  | Ч.с-75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 85 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-31 | 2021-03-31 00:15 | П | перевод нагрузок на ф.21 ТПС "Петушки" с ф.1015 ПС "Базовая" | 0.25 | КТП-36, ТП-50, КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, ТП-2, КТП-2 |  |  | ж.д.-10, ч.с.-610, орг.-12, кот.-4, шк.-2, д.с.-1, вод.-1, жит.-1260 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 508.2 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф.Трудколектив ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2021-03-31 00:35 | 2021-03-31 00:40 | П | перевод нагрузок с ф.Трудколектив ЦРП "ПМЗ" на ф.1005 ПС "Базовая" | 0.083333 | КТП-19, ТП-11, КТП-17 |  |  | ж.д.-24, ч.с.-168, д.с.-2, орг.-13, жит.-1170 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 266.86 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ф.1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2021-03-31 06:10 | 2021-03-31 08:15 | В | Повреждение ВЛ-10кВ строительной техникой в филиале "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 2.0833 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 96.36 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №13, 31.03.21 | 3.4.9.1 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.-2 | 0.38 | 2021-03-31 11:00 | 2021-03-31 14:00 | П | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ,установка опор | 3 | ВЛ-0.4 кВ фид.2 |  |  | вод.-1,ж.д.-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 |  | о.ж.лист №47 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-45 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-03-31 13:45 | 2021-03-31 15:30 | П | подключение КВЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ | 1.75 | ТП-45 |  |  | маг.-5,ж.д.-12 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 214 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 г.Судогда ф- Буденного | 0.38 | 2021-03-31 08:40 | 2021-03-31 09:15 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Буденного д. 42, в результате разнородности металла | 0.58333 | ТП-30 ВЛ ул.Буденногов |  |  | ч.с.-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18.2 |  | №23 31.03.2021. лист.№18 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ф.1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2021-03-31 11:10 | 2021-03-31 11:30 | В | Отгорел шлейф на ЛР-6: Повреждение ВЛ-10кВ строительной техникой в филиале "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.33333 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 96.36 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №14, 31.03.21 | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11 | 10 (10.5) | 2021-03-31 11:05 | 2021-03-31 11:10 | В | Отключение МВ с ПС Сунгирь ф.1010-РП 11 - неисправна КЛ-10кВ ПС Сунгирь - РП 11 ф.1010 | 0.083333 | РП 11,ТП 359, 532, 435, 152, 358, 327, 367, 326, 318, 317, 299, 329, 306 |  | м.у.-3, орг.-1 | д.с.-2, шк.-2, ж.д.-19, орг.-25 | 47 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 300 |  | 31.03.2021, №29 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11 | 10 (10.5) | 2021-03-31 11:05 | 2021-03-31 12:15 | В | Отключение МВ с ПС Сунгирь ф.1010-РП 11 - неисправна КЛ-10кВ ПС Сунгирь - РП 11 ф.1010 | 1.1667 | ТП 358, 327, 367, 326, 318, 317, 299 |  | орг.-1 | д.с.-1, шк.-2, ж.д.-14, орг.-17 | 35 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 180 |  | 31.03.2021, №29 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП428 ТП314, ТП68 - ТП245 | 6 (6.3) | 2021-03-31 11:15 | 2021-03-31 11:50 | В | ТП 314 отключили ВН-6кВ к ТП 245 - "земля" - неисправна КЛ 6 кВ ТП 68 - ТП 245 | 0.58333 | ТП 245, 68, 24 |  | орг.-1 | шк.-1, орг-13, ж.д.-17 | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 490 |  | 31.03.2021, №28 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-502, ул.Строителей, 10 | 0.38 | 2021-03-31 16:57 | 2021-03-31 18:15 | В | Обрыв ввода на дом 10 ул. Строителей. | 1.3 | ТП-502, ВЛ-0,4 кВ, ул.Строителей |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 31.03.2021, стр. 74 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
Инженер ЦДС | [9 empty] | Соловьев Александ Сергеевич
|  | Должность ответственного за заполнение отчета | [7 empty] | ФИО Подпись

## 2 квартал 2021
Сводные данные об аварийных отключениях в квартал по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 СШ-1 Ф-12 | 10 (10.5) | 2021-04-01 03:10 | 2021-04-01 03:34 | В | электропробой КЛ-10 кВ от ТП-23 на ТП-4 | 0.4 | ТП-1, 4, 4а, 6, 7, 8а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 27, 31, 33, 36, 40, 41. |  |  | орг.-125,ж.д.-47, ч.с.-765,д.с.-2,шк.-1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 1 | 939 | 0 | 1425 |  | 01.04.2001г., № 15 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 СШ-1 Ф-12 | 10 (10.5) | 2021-04-01 03:10 | 2021-04-01 05:19 | В | электропробой КЛ-10 кВ от ТП-23 на ТП-4 | 2.15 | ТП-1, 4, 4а, 7, 11, 13, 17, 23, 36, 40. |  |  | орг.-80,ж.д.-34, ч.с.-85,д.с-2,шк.-1 | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | 1025 |  | 01.04.2001г., № 15 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-3, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-04-01 09:30 | 2021-04-01 12:00 | П | Для устранения выявленных дефектов | 2.5 | ТП-3 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-152, орг.-4 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 114 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября, Гайдара, ф.ул.Молодёжная. | 0.38 | 2021-04-01 13:30 | 2021-04-01 16:30 | П | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ. | 3 | ВЛ-0,4кВ ул.40 лет Октября, Гайдара, Молодёжная. |  |  | ж.д.-7, ч.с.-19. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | [6 empty] | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС10 Красный Угол РУ-6кВ яч.1 МВ | 6 (6.3) | 2021-04-01 02:50 | 2021-04-01 03:05 | В | МТЗ-II ступени, потребители переведены на Ф1001 ПС "Санино". Протекла крыша на ТП-68 | 0.25 | ТП-66, ТП 68 |  |  | ж.д-7, вод-1,д.сад-1,кот-1,маг-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 210 |  | №210 от 01.04.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | МТЗ-II ступени, Ф1001 ПС "Санино" | 10 (10.5) | 2021-04-01 03:20 | 2021-04-01 07:15 | В | МТЗ-II ступени Ф1001 ПС "Санино" Протекла крыша на ТП-68 | 3.9167 | ТП-66, ТП 68 |  |  | ж.д-7, вод-1,д.сад-1,кот-1,маг-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 210 |  | №211 от 01.04.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-366, ул.Стрелецкая ,36 | 0.38 | 2021-04-01 09:00 | 2021-04-01 12:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 3 | ТП-366, ВЛ-0,4 кВ, ул.Стрелецкая |  |  | ч.с.- 26, орг.-1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 491 ул. Тракторная 7 | 0.38 | 2021-04-02 14:00 | 2021-04-02 15:00 | П | ТП 491 РУ 0,4 кВ сек. Т-1 ремонт оборудования | 1 | ТП 491, РУ 0,4 кВ сек. Т-1 |  | д.с.-2 | ж.д.-5, орг.-5 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 90 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-04 от ТП-45, ф.11, ввод на д.№46 по ул.1 Мая | 0.22 | 2021-04-02 01:35 | 2021-04-02 01:50 | В | обрыв провода ввода (СИП) на д.№46 по ул.1 Мая крупногабаритным транспортом | 0.25 | ВЛ-04 от ТП-45 |  |  | 1 ч.с. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.30, 02.04.21 | 3.4.8.2 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
7 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-04-02 01:45 | 2021-04-02 04:46 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево,КЗ на разряднике на опоре ВЛЗ-10кВ №154/1 | 3.0167 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 778.5 |  | № 24 02.03.2021. лист.№133 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.38 | 2021-04-02 09:00 | 2021-04-02 11:00 | П | Монтаж контрольных приборов учета. | 2 | ВЛ фид. "ул. Мухановская" от 10/0,4 кВ № 32 |  |  | Ч.с.- 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-15, КЛ фид. "Теплицкий пр-т 9" | 0.38 | 2021-04-02 09:00 | 2021-04-02 11:00 | П | Усиление изоляции концевой муфты. | 2 | КЛ фид. "Теплицкий пр-т 9" от ТП 10/0,4 кВ № 15 |  |  | Ж.д.-1, орг-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 36 Ф. ул. 1-я Красноармейская к д.25 | 0.22 | 2021-04-02 11:00 | 2021-04-02 15:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Соковская д.16, в результате разнородности металла | 4 | ВЛ Ф.ул. 1-я Красноармейскаякю25 |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 2.04.2021, стр 242 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка, ТП 88 | 10 (10.5) | 2021-04-03 14:00 | 2021-04-03 16:10 | В | При план осмотре пирометром зафиксирован повышенная температура наконечника на шлейфе наконечник заменен | 2.1667 | ТП 88 |  |  | ч . Сектор 25 домов | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 |  | акт расследования №17 | 3.4.13.3 | 4.13 | 2 | 2 | дисп Щеголев В Ю . | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-4 Ф-2 ул Ногина д.9, 11, ул Свердлова | 0.38 | 2021-04-02 21:40 | 2021-04-02 23:09 | В | Пожар на ул. Ногина д. 9 | 1.4833 | ТП-4 Ф-2 ул Ногина д.9, 11, ул Свердлова |  |  | ч.с.-18, ж.д.-5 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 33 |  | 02.04.2001г., № 16 | 3.4.14 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ, ф.ул.40 лет Октября, Гайдара, ф.ул.Молодёжная. | 0.38 | 2021-04-05 10:00 | 2021-04-05 12:00 | П | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ. | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.40 лет Октября, Гайдара, Молодёжная. |  |  | ж.д.-7, ч.с.-19. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | [6 empty] | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.12 "ул.Советская д.3, Ленина-гаражи, автосервис" | 0.38 | 2021-04-05 10:00 | 2021-04-05 11:00 | П | Тех. Присоединение | 1 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.12 "ул.Советская д.3, Ленина-гаражи, автосервис" |  |  | ж.д.-1, орг.-1, жит.-56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.62 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Рпень" ф.8 РП3 | 6 (6.3) | 2021-04-03 10:27 | 2021-04-03 12:20 | В | ПС "Рпень" ПКРУ-6кВ I сек. шин. Отключился МВ ф.8 от ТО - неисправен КЛ-6кВ ПС Рпень - РП 3 ф. 8 каб. Б | 1.8833 | РП3, ТП204, ТП38, ТП469, ТП18, ТП342, ТП715 ,ТП108, ТП109, ТП90, ТП147, ТП33, ТП377, ТП6, ТП764, ТП728, ТП130, ТП95 |  | орг.-2 | ж.д.-34, орг.-20 | 56 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1200 |  | № 31, 03.04 2021, стр 76 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС 750 Владимирская ф.Ю-1 РП30 ТП 679, ТП679 - КТП649 | 10 (10.5) | 2021-04-04 01:50 | 2021-04-04 02:16 | В | РП 30 отключили для определения "Земли" ВВ к ТП 679 сек. фид. Ю-1 . Неисправен КЛ 10 кВ ТП 679 - ТП 649 сек. фид. Ю-1 | 0.43333 | ТП 679, ТП 649, ТП 613, ТП 612, ТП 638, ТП 615 |  | кот.-2, ж.д.-2 | ж.д.-10, орг.6 | 21 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 450 |  | 04.04.2021, №32, стр. 77 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП 7 | 6 (6.3) | 2021-04-04 05:57 | 2021-04-04 06:05 | В | ПС Владимир-Тяговая отключилась СШ-6кВ - ф.11(4) - отключение ВЛ по 110 кВ на ПС "Районная" | 0.13333 | РП 7, ТП 360, ТП 382, ТП 463, ТП 203, ТП 216, ТП 150, ТП 233, КТП 93, ТП 233, КТП 120, ТП 264, ТП 98, ТП 418, ТП 425, ТП 227, ТП 17, ТП 372, ТП 140, ТП 113, ТП 391, ТП 427, ТП 87, ТП 188 |  | м.у.-1, орг.-1, кот.-3, | д.с.-3, шк.-2, орг.-16, ж.д.-63, ч.с.-170 | 260 | 2 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1 | 2200 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.09.2018 стр. 77 ОЖ | 3.4.9 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
7 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-04-02 16:15 | 2021-04-02 18:35 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево,электропробой изоляторов ЛРНД-10 ввод ТП-9, ЛР №82 | 2.3333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 778.5 |  | № 25 02.03.2021. лист.№133 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-140, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-04-02 12:50 | 2021-04-02 13:30 | В | Отключился АВ на ТМ в РУ-0,4 кВ, включен | 0.66667 | ТП-140 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-36, орг.-3 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 137 |  | 02.04.2021, стр. 237, ОЖ, №44 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.45, от РП-4 до ТП-102 | 6 (6.3) | 2021-04-03 04:30 | 2021-04-03 05:35 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.45 от РП-4 до ТП-102, электрический пробой | 1.0833 | ф.45, ТП-102, КЛ | д.с.-1, кот.-1 |  | ж.д.-9, орг.-6 | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 253 |  | 03.04.2021, №45 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-146, ф.27, ул. Куйбышева, д.20 | 0.38 | 2021-04-03 16:00 | 2021-04-03 17:10 | В | Вышла из строя абонентская КЛ-0,4 кВ ф.27, электрический пробой. Установлена перемычка в ВРУ дома персоналом УК "Наше ЖКО" | 1.1667 | ТП-146, ф.27, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |  | 03.04.2021, стр. 172, АЖ, №46 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-2, ф.6103 | 6 (6.3) | 2021-04-03 20:05 | 2021-04-03 21:00 | В | Отключился МВ ф.6103 на ЦРП-2. Причина отключения не выявлена | 0.91667 | ф.6103, ТП-211, 212, 213, 214, 215, 216, 219 | шк.-1, д.с.-5, кот.-1 |  | ж.д.-107, ч.с.-55, орг.-12 | 188 | 0 | 14 | 174 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 1532 |  | 03.04.2021, №47 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-244, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-04-05 04:50 | 2021-04-05 05:10 | В | Отключился АВ на ТМ в РУ-0,4 кВ, включен | 0.33333 | ТП-244 |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  | 05.04.2021, стр. 240, ОЖ, №48 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, 2 СШ | 6 (6.3) | 2021-04-05 06:10 | 2021-04-05 11:00 | В | "Земля" на ф.6004. | 4.8333 | ф.6004, ТП-94 (ТМ-2), 37, 127, ТП-75, 18 (н), 84, 26 (КЭСР), ТП-201, 105 (абонентские) | шк.-1, д.с.-3, кот.-2 |  | ж.д.-84, ч.с.-248, орг.-20 | 365 | 0 | 12 | 352 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1 | 860 |  | 05.04.2021, №49 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 57, ф. 15 - Дружбы, 28 ДДУ 5 | 0.38 | 2021-04-04 23:23 | 2021-04-04 23:55 | В | Повреждение кабельной линии, детский сад запитали по второму кабелю (ТП 57, ф. 14) | 0.53333 | ТП 57, ф. 15 - Дружбы, 28 ДДУ 5 |  |  | д/с - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | стр. 94 ож от 04.04 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская, 33 | 0.22 | 2021-04-03 09:00 | 2021-04-03 09:30 | В | Окисление на фронтоне, становили новый прокалывающий зажим | 0.5 | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская, 33 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 77 ж.з. от 03.04 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.1 | 0.38 | 2021-04-05 10:00 | 2021-04-05 13:50 | П | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ,установка опор | 3.8333 | ВЛ-0.4 кВ фид.1 |  |  | вод.-1,ж.д.-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 |  | о.ж.лист №50 |  |  | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.2 | 0.38 | 2021-04-06 10:00 | 2021-04-06 14:00 | П | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ,установка опор | 4 | ВЛ-0.4 кВ фид.2 |  |  | ж.д.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №50 |  |  | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-57 фид.1 | 0.38 | 2021-04-06 09:00 | 2021-04-06 12:00 | П | Отключение по заявке от ООО УК " Пономарев"в связи с опиловкой по ул.Красноборской д.3а | 3 | ВЛ-0.4 кВ фид.1 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №50 |  |  | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-04-05 13:30 | 2021-04-05 16:35 | П | ул.Фрунзе д.29, монтаж ПУ на опоре №30.1, замена пролёта ВЛ 0,4 кВ с опоры №30 на опору №30.1 в рамках нового тех. присоединения | 3.0833 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 41 05.04.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, 2 СШ, ф.26 от РП-1 до ТП-82 (КЭСР), от ТП-84 (КЭСР) до ТП-26 (КЭСР) | 6 (6.3) | 2021-04-05 06:10 | 2021-04-05 10:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.26 от РП-1 до ТП-82 (КЭСР) и абонентская КЛ-6 кВ от ТП-84 (КЭСР) до ТП-26 (КЭСР), электрический пробой | 4.3333 | ф.6004, ТП-94 (ТМ-2), 37, 127, ТП-75, 18 (н), 84, 26 (КЭСР), ТП-201, 105 (абонентские), КЛ | шк.-1, д.с.-3, кот.-2 |  | ж.д.-84, ч.с.-248, орг.-20 | 365 | 0 | 12 | 352 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1 | 860 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 05.04.2021, №49 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
7 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-1, ф.10 | 6 (6.3) | 2021-04-05 14:10 | 2021-04-05 15:00 | В | Отключился ВВ ф.10 на ЦРП-1. Причина отключения не выявлена | 0.83333 | ф.10, ТП-47, 237, 115, 20, ТП-220, 184 (абонентские) |  |  | ж.д.-14, ч.с.-200, орг.-20 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 835 |  | 05.04.2021, №50 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-244, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-04-06 01:10 | 2021-04-06 01:30 | В | Отключился АВ на ТМ в РУ-0,4 кВ, включен | 0.33333 | ТП-244 |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  | 06.04.2021, стр.174, АЖ, №51 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 474, Сок.-Соколёнка 6а | 6 (6.3) | 2021-04-06 14:00 | 2021-04-06 15:00 | П | ТП 474 . Неотложный ремонт оборудования, подтяжка контактных соединений | 1 | ТП 474 |  |  | ж.д.-3, орг.-3, д.с.-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 207, Мусорсокго 1 | 0.38 | 2021-04-06 09:00 | 2021-04-06 16:00 | П | ТП 207 . Замена оборудования | 7 | ТП 207 |  |  | ж.д.-4, орг.-2, д.с.-1, ч.с.-45 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 240 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-06 10:00 | 2021-04-06 12:00 | П | Опиловка ВЛ-0,4кВ | 2 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" |  |  | ч.с.-7, жит.-14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.88 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 4 - ул. III Интернационала, 8 | 0.22 | 2021-04-05 14:00 | 2021-04-05 14:30 | В | Окисление на опоре, устранили | 0.5 | ТП 1, ф. 4 - ул. III Интернационала, 8 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 78 ж.з. от 05.04 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
7 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-04-06 13:00 | 2021-04-06 16:00 | П | отключили МВ Ф-1003 П/С Андреево,замена ЛРНД-10 ввод ТП-9, ЛР №82 | 3 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 778.5 |  | 06.03.2021. лист.№134 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КВЛ | РП-3, КВЛ фид. "Клуб" и "Управление" | 0.38 | 2021-04-06 09:00 | 2021-04-06 10:30 | П | Перкладка КВЛ-0,4 кВ. | 1.5 | КВЛ фид. "Клуб" и "Управление" от РП 3 |  |  | Орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-42, КЛ фид. "ул. Чайковского 17" | 0.38 | 2021-04-06 13:30 | 2021-04-06 15:00 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1.5 | КЛ фид. "ул. Чайковского 17" от ТП 10/0,4 кВ № 42 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1018 | 10 (10.5) | 2021-04-06 10:15 | 2021-04-06 11:00 | В | Повреждение воронки КЛ-10 кВ. в ст ТП-82 (второе питание). Кабель отключен. | 0.75 | ТП-53,61 |  |  | 2Д.С., 12Ж.Д., 3 ОРГ. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 |  | акт №18 от 06.04.21 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1021 от ТП-9 | 10 (10.5) | 2021-04-06 14:00 | 2021-04-06 14:17 | П | Отсоединение КЛ-10кВ на КНС по письму МУМП "Водоснабжение" | 0.28333 | ТП-45,13,48,10,87 |  |  | Д.С, КНС. 31 Ж.Д, 208ч.с, 13 орг. | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 2 | 252 | 0 | 810 |  | о.ж.лист №1 |  |  | Х | Х | Дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-59 ф.1 | 0.38 | 2021-04-06 14:20 | 2021-04-06 17:00 | В | Повреждение изоляции разделки КЛ-0,4 кВ. ввод в д.5 ул.Молод | 2.6667 | ВЛ-0,4 кВ. ф.1 |  |  | 2ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | акт №19 от 06.04.21 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.2 | 0.38 | 2021-04-07 10:00 | 2021-04-07 14:00 | П | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ,установка опор | 4 | ВЛ-0.4 кВ фид.2 |  |  | ж.д.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №1 |  |  | Х | Х | Дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-244, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-04-07 02:00 | 2021-04-07 02:10 | В | Отключился АВ на ТМ в РУ-0,4 кВ, включен | 0.16667 | ТП-244 |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  | 07.04.2021, стр.174, АЖ, №52 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП463, ул. Ново-Ямская 19 | 0.38 | 2021-04-06 08:25 | 2021-04-06 10:00 | В | ТП 463 отключился вводной АВ к Т2 - неисправна КЛ-0,4кВ от ТП до д. 19 по ул. Ново-Ямская (вв-2) | 1.5833 | ТП463 ф."Ново-Ямская, 19/17" |  |  | ж.д.-8, ч.с.-32, орг.-10 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 |  | 06.04.2021, №33 стр.79 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП281 ул Дегтярёва 20 | 0.38 | 2021-04-07 09:00 | 2021-04-07 12:00 | П | ТП 281 Ремонт оборудования | 3 | ТП281 |  |  | орг.-6 ч.с.-25 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 170 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-42, КЛ фид. "ул. Чайковского 13" | 0.38 | 2021-04-07 13:30 | 2021-04-07 15:00 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1.5 | КЛ фид. "ул. Чайковского 13" от ТП 10/0,4 кВ № 42 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-52(ул. Московская 48) | 6 (6.3) | 2021-04-07 09:00 | 2021-04-07 11:00 | П | Чистка трансформатора, доливка масла, усиление изоляции концевой муфты в стор. ВЛ-6 кв на ТП-18, замена приборов учета. | 2 | ТП-52 |  |  | Ч.с-188, орг-2 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 200 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-80, КЛ фид. "ул. Полярная 9" | 0.38 | 2021-04-07 08:30 | 2021-04-07 15:00 | П | Ремонт ВРУ дома. | 6.5 | КЛ фид. "ул. Полярная 9" от ТП 6/0,4 кВ № 80 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-24, РУ-6 кВ, 1 СШ | 6 (6.3) | 2021-04-08 09:30 | 2021-04-08 14:00 | П | Замена и ошиновка камеры КСО | 4.5 | ТП-6, ТП-202, 151, 97, 179, 194 (абонентские) |  |  | ч.с.-325, коллективные сады-4, орг.-2 | 331 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 160 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Районная ф.651 РП29 ТП711 | 6 (6.3) | 2021-04-07 11:40 | 2021-04-07 12:06 | В | РП 29 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП711 с.ф.651 - причина не установлена. | 0.43333 | ТП711, КТП913 |  | КНС-1 | СНТ-1, орг.-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 |  | 07.04.21 стр.80 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП207, Мусорсокго 1 | 0.38 | 2021-04-08 10:00 | 2021-04-08 16:00 | П | ТП 207 . Замена оборудования РУ-0,4 кВ | 6 | ТП207, Т-1 |  |  | ж.д.-4, орг.-9, | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП288, ул.В.Дуброва, 2 | 0.38 | 2021-04-08 09:00 | 2021-04-08 12:00 | П | Ремонтные работы на ТП 288 в РУ-0,4 кВ | 3 | ТП288, фид.ул.В Дуброва,6 |  |  | ж.д.-1, орг.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-06 10:00 | 2021-04-06 16:00 | П | Капитальный ремонт : монтаж опор | 6 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" |  |  | ч.с.-7, жит.-14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.88 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.4, ТП-4 РУ-10кВ яч.3 | 10 (10.5) | 2021-04-08 09:30 | 2021-04-08 11:30 | П | ТП-35 перевод нагрузки на вновь установленный тр-р | 2 | ТП-35,ТП-97 |  |  | ч.с.-128, маг.-3, вод.-1 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 101 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 1
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-61 фид.3 | 0.38 | 2021-04-08 10:00 | 2021-04-08 13:00 | П | Отключение по заявке от ООО УК " доверие " связи с Заменой рубильника на вводе Лермонтова 39 | 3 | ВЛ-0.4 кВ фид.3 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №3 |  |  | Х | Х | дисЩеголев В Ю | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 12, п.Андреево Ф-ул. Дружбы | 0.38 | 2021-04-07 11:00 | 2021-04-07 17:00 | В | обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ (автомашиной при разгрузки дров) | 6 | ВЛ фид.Дружбы |  |  | ч.с.-26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 |  | 07.04.2021, стр 19 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-04-08 09:00 | 2021-04-08 10:00 | П | Чистка Т-1 и 1 СШ-0,4 кВ | 1 | ТП-58, Т-1 |  |  | Орг.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-08 09:00 | 2021-04-08 11:00 | П | Замена опор. | 2 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | Ж.д.-4, ч.с.-4, орг. -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-42, КЛ фид. "ул. Маяковского 15" | 0.38 | 2021-04-07 13:30 | 2021-04-07 15:00 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1.5 | КЛ фид. "ул. Маяковского 15" от ТП 10/0,4 кВ № 42 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-244, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-04-08 13:45 | 2021-04-08 15:00 | В | Отключился АВ на ТМ в РУ-0,4 кВ, включен | 1.25 | ТП-244 |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  | 08.04.2021, стр.174, АЖ, №53 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
7 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-147, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-04-09 09:00 | 2021-04-09 12:00 | П | Для восстановления абонентской КВЛ-6 кВ к ТП-147 | 3 | ТП-250, 16, 70, 39, ТП-166, 228, 139, 196, 93, 129, (абонентские), ТП-165 (КЭСР) |  |  | ч.с.-42, орг.-3, коллективные сады-8 | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 140 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-170, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-09 09:30 | 2021-04-09 12:00 | П | Для устранения выявленных дефектов | 2.5 | ТП-170 |  |  | ж.д.-3, м-н-3, орг.-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 кВ Ф-25 Ф-25 | 10 (10.5) | 2021-04-08 20:40 | 2021-04-08 22:49 | В | ВЛ-10 кВ Ф-25 отпайка на ТП-35 в пролётах между опорами№№ 4-5 обнаружена ветка на проводах ВЛ-10 кВ | 2.15 | ТП-19, 32, 34, 35, 44, 46, 48, АТП-724. |  |  | орг.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 500 |  | 08.04.2021г., № 17 | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-11 ТП-41 | 10 (10.5) | 2021-04-09 13:00 | 2021-04-09 15:00 | П | ППР на ТП-41 | 2 | ТП-41 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | г.Лакинск РП-3 ф.110 | 10 (10.5) | 2021-04-08 06:30 | 2021-04-08 08:55 | В | Подтопление РП-3 2 СШ-10 кВ. Откл. Ф-110 от МТЗ.2 | 2.4167 | ТП-64, 26, 128, 32, 33, 34, 62, 28, 138. |  |  | 15 Ж.Д, 300 Ч.С, 2 КНС. 1 Д.С, | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 500 |  | Акт №20 | 3.4.11 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск РП-3 ф-1013 | 10 (10.5) | 2021-04-08 06:30 | 2021-04-08 16:25 | В | Подтопление РП-3 2 СШ-10 кВ.Повреждение КЛ-10 кВ,абоненты переведена на Ф-1009 | 9.9167 | ТП-26, 128, 32, 33, 34, 62, 28, |  |  | 10 Ж.Д, 300 Ч.С, 2 КНС. 1 Д.С, | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 410 |  | Акт №21 | 3.4.11 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-66 ф-4 | 0.38 | 2021-04-08 15:00 | 2021-04-08 17:00 | П | по заявке УК,в связи с подтоплением подвала ул.Мира 100 | 2 | ВЛ-0.4 Фид.ул.Мира |  |  | ж.д.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №3 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск кТП-30 | 10 (10.5) | 2021-04-08 12:00 | 2021-04-08 17:35 | В | в К ТП-30 сгорели 3 шт.в.в.,залез кот на тр-р | 5.5833 | КТП-30 |  |  | ч.с.-56 2 орг. | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 75 |  | о.ж.лист №3 | 3.4.10 | 4.10 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП 22 РУ-0,4кВ,ф.ул.Приозерная, Первомайская | 0.38 | 2021-04-09 10:00 | 2021-04-09 11:00 | П | Установка Ж.Б. опор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Приозерная, Первомайская. Совхозная, Труда |  |  | , ч.с.-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 16 | [6 empty] | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58, РУ-0,4кВ. Ф. Пятерочка, 50 лет Октября | 0.38 | 2021-04-09 13:00 | 2021-04-09 14:00 | П | Установка Ж.Б. опор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.50 лет Октяюря |  |  | ж.д.-6. ч.с.-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | [6 empty] | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
4 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.112 | 10 (10.5) | 2021-04-09 02:45 | 2021-04-09 04:45 | В | Отключение ВВ с ПС Суздаль, ф. 112 от ТО. Электропробой КЛ-10 кВ ТП 20- ТП 1 | 2 | ТП-7, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 41, 42, 45, 54 | котельная-1 | д.с.-1, | орг-18,ж.д-10,ч.с-150, техникум,гимназия-1,полиция, | 185 | 2 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 400 |  | № 1, 9.04.2021 | 3.4.13.4 | 4.6 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2021-04-08 13:35 | 2021-04-08 13:52 | В | ул.Горького д.10, нет электроэнергии, КЗ ВЛ 0,4кВ в результате выпадения изолятора на фасаде дома, перегорание ПВ-250А - 1 шт. в ТП8 РУ 0,4кВ | 0.28333 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-65; Жит.-280. | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 42 08.04.2021 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.17 | 0.38 | 2021-04-08 14:50 | 2021-04-08 15:40 | В | ул.Горького д.32А, нет электроэнергии, обрыв фазной жилы вводного кабеля | 0.83333 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.17 |  |  | Ч.с.-1; Жит.-3. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 42 08.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-09 10:00 | 2021-04-09 14:00 | П | Капитальный ремонт : монтаж опор | 4 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" |  |  | ч.с.-7, жит.-14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.88 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП478, пос.РТС, 37а | 6 (6.3) | 2021-04-09 09:00 | 2021-04-09 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 3 | ТП478 |  |  | ж.д.-3, орг.-6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 к РП 30 фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 2021-04-09 01:50 | 2021-04-09 06:00 | В | ПС Владимирская 750 отключился мв ф.Ю-1 от ТО. Неисправна отпайка КВЛ-10кВ КРУН к ТП636 - абонентск. | 4.1667 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП658, ТП610, ТП619, ТП653, ТП628, ТП639, ТП624, ТП614, ТП617, ТП679, ТП652, ТП660, ТП633, ТП625, ТП629, ТП631, ТП632, ПТ662, ТП677, ТП645, ТП640, ТП528, ТП681, ТП549, ТП634, ТП636, ТП646, ТП647 |  | КНС-1, кот.-1, орг.-1 | орг.-18, ж.д-15, ч.с.-156 | 192 | 0 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 800 |  | 09.04.2021, №34 стр. 82 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-04-08 11:30 | 2021-04-08 16:54 | В | Отключение МВ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино". | 5.4 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д-6, ч.с.-24 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.04.2021, ОЖ л. 65, акт 1/04 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-3, трансформатор | 6 (6.3) | 2021-04-09 08:30 | 2021-04-09 12:00 | П | Замена трансформатора. | 3.5 | РП-3, трансформатор |  |  | Орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2021-04-09 09:00 | 2021-04-09 10:00 | П | Замена приборов учета. | 1 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | Ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Мира 1-9" | 0.38 | 2021-04-09 10:30 | 2021-04-09 12:00 | П | Замена приборов учета. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Мира 1-9" от ТП 6/0,4 кВ № 57 |  |  | Ж.д.-8, ч.с-2, орг.-2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-24, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-04-09 13:30 | 2021-04-09 15:30 | П | Монтаж приборов учета. | 2 | ТП-24 |  |  | Скважина-1, ч.с.-135, орг.-1 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 125 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Сельская, "Мировик" | 0.38 | 2021-04-09 14:00 | 2021-04-09 15:00 | П | Замена приборов учета. | 1 | ВЛ фид. "ул. Сельская, "Мировик" от ТП-6/0,4 кВ № 114 |  |  | Ч.с-23, орг.-3, КНС-1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-42, КЛ фид. "ул. Чайковского 7" | 0.38 | 2021-04-09 13:30 | 2021-04-09 15:00 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1.5 | КЛ фид. "ул. Чайковского 7" от 10/0,4 кВ № 42 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-04-08 11:35 | 2021-04-08 19:37 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево,электропробой проходных изоляторов ввод ТП-1, ТП-Мехпарк (потребительская) | 8.0333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 778.5 |  | № 27 08.03.2021. лист.№136 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-11 ТП-41 | 10 (10.5) | 2021-04-09 13:20 | 2021-04-09 14:30 | П | ППР на ТП-41 | 1.1667 | ТП-41 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  | 09.04.21г., ОЖ стр. 211 |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-244, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-04-09 14:10 | 2021-04-09 15:00 | В | Отключился АВ на ТМ в РУ-0,4 кВ, включен | 0.83333 | ТП-244 |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  | 09.04.2021, стр.176, АЖ, №54 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-244, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-04-10 22:45 | 2021-04-10 23:05 | В | Отключился АВ на ТМ в РУ-0,4 кВ, включен | 0.33333 | ТП-244 |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  | 10.04.2021, стр.176, АЖ, №55 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
16 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-124, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-12 13:30 | 2021-04-12 16:00 | П | Для устранения выявленных дефектов | 2.5 | ТП-124 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев.А.С. тел. 84923255305 | 1
| ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 2 - ул. Коллективная, 15 | 0.22 | 2021-04-10 17:30 | 2021-04-10 18:00 | В | Отгорел зажим на вводе в дом, заменили | 0.5 | ТП 20, ф. 2 - ул. Коллективная, 15 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 80 ж.з. от 10.04 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-12 09:00 | 2021-04-12 15:00 | П | Капитальный ремонт : монтаж опор | 6 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" |  |  | ч.с.-7, жит.-14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.88 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-2 РП30 ТП621/626, ВЛ-10кВ - ТП665 | 10 (10.5) | 2021-04-10 14:10 | 2021-04-10 15:55 | В | На РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП621/626 - неисправна КЛ-10кВ ТП 665 - ВЛ-10кВ. | 1.75 | ТП 621, 622, 639, 624, 619, 620, 654, 666, 665, 657 |  | КНС-1 | орг.-36 | 37 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 250 |  | 10.04.2021, №35 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП261, ул.Лакина, 157 | 0.38 | 2021-04-10 20:00 | 2021-04-10 20:15 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ ТП261 - ул.Лакина, 157 | 0.25 | ТП261, ф."ул.Лакина, 157" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 10.04.2021, стр.83 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.673 -ТП 58 | 6 (6.3) | 2021-04-11 09:40 | 2021-04-11 10:05 | В | На ПС Районная от ТО отключился МВ-6кВ ф.673 - неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - ТП58 ф.673 | 0.41667 | ТП 58, ТП 478, ТП 557 |  | кот.-1 | ж.д.-2, ч.с.-26, орг.-2 | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 190 |  | 11.04.2021, №36 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная (нов. площадка) ф.102 РП35 ТП827, РП35 - ТП827 | 10 (10.5) | 2021-04-11 13:00 | 2021-04-11 13:25 | В | На РП35 отключили ВВ-10кВ к ТП 827 (с.ф.102) - неисправна КЛ-10кВ РП 35 - ТП 827 (с.ф.102) | 0.41667 | ТП 827, ТП 774, ТП 744 |  | кнс-1, ж.д.-4 | ж.д.- 9 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 |  | 11.04.2021, №37 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-28 РУ-10кВ ,ТП-52 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-04-12 10:00 | 2021-04-12 14:00 | П | Установка Ж.Б. опор ВЛ-10кВ.,текущий ремонт | 4 | ТП-28,ТП-52 |  |  | , ч.с.-93 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 65 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-63, КЛ фид. "ул. Чайковского 5" | 0.38 | 2021-04-12 13:30 | 2021-04-12 15:00 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1.5 | КЛ фид. "ул. Чайковского 7" от 10/0,4 кВ № 42 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-12 09:30 | 2021-04-12 12:00 | П | Замена опор. | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | Ж.д.-4, ч.с.-4, орг. -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", КЛ-6 кВ фид. 632 | 6 (6.3) | 2021-04-09 14:00 | 2021-04-09 14:00 | В | Отключение от МТЗ МВ-6 кВ фид. 632 ПС "Гусь". Без отключения потребителей. Включили в 17:00 | 0 | МВ-6 кВ фид. 632 ПС "Гусь" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09.04.2021, ОЖ л. 65, акт 2/04 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-9 Ф-6 | 0.38 | 2021-04-12 08:45 | 2021-04-12 09:20 | П | замена ПУ | 0.58333 | ВЛ-0.4 кВ ул.Набережная |  |  | ж.д.-2,ч.с.-18 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48 |  | о.ж. лист №6 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
10 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-14 Ф-2 | 0.38 | 2021-04-12 09:25 | 2021-04-12 11:20 | П | замена ПУ | 1.9167 | ВЛ-0.4 кВ ул.Комунальная |  |  | ч.с.-27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 54 |  | о.ж. лист №6 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
10 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-29 Ф-7 | 0.38 | 2021-04-12 13:20 | 2021-04-12 14:20 | П | замена ПУ | 1 | ВЛ-0.4 кВ ул.Лермонтова |  |  | ч.с.-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  | о.ж. лист №6 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
10 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.2 | 0.38 | 2021-04-12 10:20 | 2021-04-12 13:50 | П | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ,монтаж СИП | 3.5 | ВЛ-0.4 кВ фид.2 |  |  | ж.д.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №6 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-24 | 10 (10.5) | 2021-04-12 14:50 | 2021-04-12 15:43 | В | отключение линии защитой МТЗ на РП-1, причины не выявлены | 0.88333 | Ф-24, ТП-24, 8, 37, 3, 5а, 9а КЛ |  |  | орг.-59, ж.д.-30, ч.с.-168, д.д.-1, д.с.-1 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 716 |  | 12.04.2021г. Акт № 18 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-24 | 10 (10.5) | 2021-04-12 22:15 | 2021-04-12 22:49 | В | отключение линии защитой МТЗ на РП-1. Причины: проникновение животного в ТП-24 РУ-10 кВ на ШМ | 0.56667 | Ф-24, ТП-24, 8, 37, 3, 5а, 9а КЛ |  |  | орг.-59, ж.д.-30, ч.с.-168, д.д.-1, д.с.-1 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 716 |  | 12.04.2021г. Акт № 19 | 3.4.10 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-187, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 12:00 | П | Для устранения выявленных дефектов | 3 | ТП-187 |  |  | ч.с.-33, орг.-2 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 125 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2021-04-12 10:05 | 2021-04-12 11:15 | В | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Ленина", выгорание губки рубильника, губка заменена | 1.1667 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | ч.с.-18; Жит.-60; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 44 12.04.2021 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 430 | 0.38 | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 12:00 | П | ТП 430 фид. ВЛ-2 монтаж проводов СиП между опорами №9 и оп. №9.1 | 3 | ТП 430 ВЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д.-27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 172 | 0.38 | 2021-04-13 10:00 | 2021-04-13 15:00 | П | ТП 172 ВЛ 0,4 кВ монтаж проводов СиП | 5 | ТП 172 ВЛ 0,4 кВ |  |  | м.у.-1,ж.д.-6, орг.4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58 РУ-0,4кВ ,Ф. ул. 50лет Октября | 0.38 | 2021-04-13 09:30 | 2021-04-13 13:00 | П | текущий ремонт ВЛ-0,4кВ | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул. 50 лет Октября |  |  | ж.д.-5., ч.с.-5, маг.-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-58, РУ-0,4кВ, ф ул. Губкина | 10 (10.5) | 2021-04-13 08:30 | 2021-04-13 14:00 | П | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией | 5.5 | ТП-58, ВЛ-0,4кВ ул.Губкина |  |  | , ч.с.-38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-20 РУ-0,4кВ, ф.ул. Зеленоградная | 10 (10.5) | 2021-04-13 13:30 | 2021-04-13 17:00 | П | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией | 3.5 | ТП-20, ВЛ-0,4кВ ул Зеленоградная |  |  | , ч.с.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ТПС "Усад" | 35 | 2021-04-12 10:50 | 2021-04-12 12:50 | В | Авария на ТПС "Усад" на стороне 35кВ | 2 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-12, КТП-13, КТП-735 |  |  | ж.д.-44, ч.с.-486, шк.-1, д.с.-2, м.у.-1, орг.-47, кот.-1, жит.-5016 | 584 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 582 | 2 | 1278.64 | ООО "ГОФ", ТСО ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №16, 12.04.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 15:00 | П | Капитальный ремонт : монтаж опор | 6 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" |  |  | ч.с.-7, жит.-14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.88 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-15, КЛ фид. "пр-т Теплицкий 11" | 0.38 | 2021-04-12 13:30 | 2021-04-12 15:00 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1.5 | КЛ фид. "пр-т Теплицкий 11" от ТП 10/0, 4 кВ № 15 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | Ж.д.-4, ч.с.-4, орг. -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф 1013 от РП-3,участок ТП32- ТП33. | 10 (10.5) | 2021-04-13 09:45 | 2021-04-13 13:35 | П | Выправка опоры УНО №1-2 по ул.Набережная у ТП-33. | 3.8333 | ТП-24,ТП-25,ТП-78. |  |  | ч.с.-230,орг.-4. | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 145 |  | о.ж.лист №6-7 |  |  | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
15 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф 1013 от РП-3,участок ТП34- ТП62. | 10 (10.5) | 2021-04-13 10:25 | 2021-04-13 11:15 | П | Опиловка под ВЛ-10 кВ у ТП-62.. | 0.83333 | ТП-28,ТП-62. |  |  | ж.д.-14,ч.с.-8,орг.-8. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  | о.ж.лист №7 |  |  | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
15 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.1 | 0.38 | 2021-04-14 10:00 | 2021-04-14 14:00 | П | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ,монтаж СИП | 4 | ВЛ-0.4 кВ фид.1 |  |  | ж.д.-2,вод.-кнс-1. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №8 |  |  | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
15 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-44 фид.4 | 0.38 | 2021-04-14 09:00 | 2021-04-14 11:00 | П | Отключение по заявке ООО УК"Пономарев С.А." в связи с заменой вводного кабеля по ул. Мира д.6 | 2 | ВЛ-0.4 кВ фид.4 |  |  | ж.д.-2. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №8 |  |  | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
15 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-44 фид.4 | 0.38 | 2021-04-14 13:00 | 2021-04-14 15:00 | П | Отключение по заявке ООО УК"Пономарев С.А." в связи с заменой вводного кабеля по ул. Мира д.6 | 2 | ВЛ-0.4 кВ фид.4 |  |  | ж.д.-2. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №8 |  |  | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ВЛ | ТП-66 ,ф.9, ул. Брюсова д.27 | 0.38 | 2021-04-13 11:20 | 2021-04-13 14:10 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 2.8333 | ТП-66, ф.9, ВЛ |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 13.04.2021, стр.176, АЖ, №56 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-25, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2021-04-14 09:30 | 2021-04-14 12:00 | П | Для устранения выявленных дефектов | 2.5 | ТП-25 |  |  | ч.с.-165 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 127 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 608 | 0.38 | 2021-04-14 09:00 | 2021-04-14 12:00 | П | ТП 630 фид. ВЛ-2 ул. Сиреневая монтаж проводов СиП | 3 | ТП 608 ВЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д.-27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 173 | 0.38 | 2021-04-14 10:00 | 2021-04-14 13:00 | П | ТП 172 ВЛ 0,4 кВ монтаж проводов СиП | 3 | ТП 173 ремонт кровли на ТП откл. ВЛ 0.4 кВ |  |  | ж.д.-9, орг.18 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 105 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-12 РУ-10кВ яч.1 отход на ВЛ-10кВ (ТП-22) | 10 (10.5) | 2021-04-14 13:30 | 2021-04-14 15:30 | П | коронированное в охранной зоне ВЛ-10кВ | 2 | ТП22,ТП29, ТП53,ТП85,ТП63(абон) |  |  | ч.с-409,ж.д-30,д.с.-1 ,кот.-1,ГРП-1,орг-2,маг-3 | 447 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 380 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31, РУ-0,4кВ, яч.5 | 0.38 | 2021-04-14 08:30 | 2021-04-14 12:00 | П | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Сосновая,ул.Ленинградская |  |  | ч.с-10,ж.д-4,маг.-1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31, РУ-0,4кВ, яч.1 | 0.38 | 2021-04-14 13:30 | 2021-04-14 17:00 | П | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Сосновая |  |  | ч.с-23,орг.-2 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2021-04-14 10:00 | 2021-04-14 16:00 | П | установка ж/бопор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода,ул.Первомайская,ул.Октябрьская |  |  | ч.с-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-59, РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2021-04-13 16:25 | 2021-04-13 19:45 | В | Плохой контакт на опоре,соединение ВЛ-0,4кВ с КЛ-0,4кВ(абонентская) | 3.3333 | КЛ 0,4кВ ул. Космонавтов д.3,5 |  |  | ч.с-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 13.04.2021 ОЖ стр.289 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-14 09:00 | 2021-04-14 15:00 | П | Капитальный ремонт : монтаж сип | 6 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" |  |  | ч.с.-7, жит.-14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.88 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-15, КЛ фид. "пр-т Теплицкий 11" | 0.38 | 2021-04-13 13:30 | 2021-04-13 15:00 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1.5 | КЛ фид. "пр-т Теплицкий 11" от ТП 10/0, 4 кВ № 15 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | Ж.д.-4, ч.с.-4, орг. -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф Швейная фабрика | 0.38 | 2021-04-14 10:00 | 2021-04-14 12:00 | В | ул. Ленина д.32 низкое напряжение. Не исправен кл.0,4 кВ обрыв нуля ул. Ленина д.30-32 | 2 | КЛ Ф Швейная фабрика |  |  | ч.с-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  | 14.04.2021, стр 250, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 117 | 0.38 | 2021-04-15 13:30 | 2021-04-15 16:00 | П | ТП 117 фид. ВЛ-2 ул. Ново Ямская замена аварийной опоры | 2.5 | ТП 117 работы на ВЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д.-12 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 172 | 0.38 | 2021-04-15 09:30 | 2021-04-15 12:30 | П | ТП 172 ВЛ 0,4 кВ монтаж проводов СиП | 3 | ТП 172 работы на ВЛ 0.4 кВ |  |  | ж.д.-6, орг.8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 65 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-15 09:00 | 2021-04-15 15:00 | П | Капитальный ремонт : монтаж повторных заземлений | 6 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" |  |  | ч.с.-7, жит.-14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.88 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-15, КЛ фид. "ул. Свердлова 2А" | 0.38 | 2021-04-15 13:30 | 2021-04-15 15:00 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1.5 | КЛ фид. "ул. Свердлова 2А" от ТП 10/0,4 кВ № 15 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно", секц.фид. 618, РТП-1 ВВ-6 кВ в стор. ТП-78 | 6 (6.3) | 2021-04-15 00:30 | 2021-04-15 02:00 | В | На РТП-1 от МТЗ отключился ВВ-6 кВ в стор. ТП-78. На повреждении КЛ-6 кВ от ТП-76 до ТП-77 | 1.5 | ТП-78(Т-1), 142, 80(Т-1), 81(Т-2), 76(Т-1), 77(Т-1, 83 |  | ЦТП-2 | Школа-1, д/сад-1, ж.д.-37, ч.с.-95, орг.-19 | 157 | 0 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 350 |  | 15.04.2021, ОЖ л. 70-71, акт 3/04 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-15 09:00 | 2021-04-15 12:00 | П | Монтаж СИП по вновь установленным опорам. | 3 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | Ж.д.-4, ч.с.-4, орг. -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-44(ул. Каляевская 13) | 10 (10.5) | 2021-04-15 09:00 | 2021-04-15 11:00 | П | Чистка Т-1, Т-2, СШ-0,4 кВ и 10 кВ | 2 | ТП-44 |  |  | Поликлиника -1, ж.д.-4, ч.с.-3, орг.- 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 170 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2021-04-15 10:00 | 2021-04-15 16:00 | П | установка ж/бопор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода,ул.Первомайская,ул.Октябрьская |  |  | ч.с-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-43, РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2021-04-15 13:30 | 2021-04-15 17:00 | П | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Магистральная |  |  | ж.д-3д.; магазин-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-43, РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2021-04-15 08:30 | 2021-04-15 12:00 | П | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Юбилейная |  |  | ч.с-21д. | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" Ф.1036 | 10 (10.5) | 2021-04-15 15:37 | 2021-04-15 15:56 | П | Кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ ул. Северная | 0.31667 | ТП1, ТП2,ТП5,ТП108 |  |  | ж.д-16д.,ч.с-175д.,м.у-1,вод.-1орг.-7магаз.- 9 | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 142 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-791 д. Высоково Мегафон | 10 (10.5) | 2021-04-19 09:00 | 2021-04-19 10:00 | П | ППР на ТП-791 д. Высоково Мегафон | 1 | ТП-791 |  |  | орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Симаково" Ф-1004 ТП-789 д. Коверено Мегафон | 10 (10.5) | 2021-04-19 10:00 | 2021-04-19 11:00 | П | ППР на ТП-789 д. Коверено Мегафон | 1 | ТП-789 |  |  | орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Брызгалово" Ф-1003 ТП-756 п. Абросимово Мегафон | 10 (10.5) | 2021-04-19 13:30 | 2021-04-19 14:30 | П | ППР на ТП-756 п. Абросимово Мегафон | 1 | ТП-756 |  |  | орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2021-04-17 14:20 | 2021-04-17 15:40 | В | ул.Полевая д.31, нет электроэнергии, окисление вводного кабеля, кабель перезаделан. | 1.3333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-36; Жит.-108; организации-1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 46 17.04.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 272, ул.Чайковского, 34-а | 0.38 | 2021-04-16 09:20 | 2021-04-16 10:20 | В | ТП 272 КЛ-0,4кВ фид. ул Чайковского ГСК "Витязь" перегорел ПН250А | 1 | ТП 272 фид. ул Чайковского ГСК "Витязь" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 16.04.2021, стр.89 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 430, ул. О.Кошевого, 30/1 | 0.38 | 2021-04-17 17:15 | 2021-04-17 18:30 | В | ТП 430 ул. Олега Кошевого 30/1 нарушение контакта на опоре на опоре | 1.25 | ТП 430 ф. ВЛ-2 ул. О.Кошевого, 4-7-й Тупиковый пр-ды |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 17.04.2021, стр.90 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-44 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Механизаторов" | 0.38 | 2021-04-19 09:00 | 2021-04-19 17:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж опор | 8 | ТП-44 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Механизаторов" |  |  | ч.с.-23, жит.-46 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9.24 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28, РУ-0,4кВ фид.ул. Космонавтов. | 0.38 | 2021-04-16 14:10 | 2021-04-16 15:35 | В | Плохой контакт на опоре,соединение ВЛ-0,22кВ с КЛ-0,22кВ(линия абонентская) | 1.4167 | КЛ 0,22кВ ул. Космонавтов д.52 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 16.04.2021 ОЖ стр.299 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2, РУ-0,4кВ фид.ул. Свобода. | 0.38 | 2021-04-16 14:00 | 2021-04-16 15:00 | В | Плохой контакт на опоре,соединение ВЛ-0,22кВ с КЛ-0,22кВ(линия абонентская) | 1 | КЛ 0,22кВ ул. Свобода д.33 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 16.04.2021 ОЖ стр.299 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-23, РУ-0,4кВ фид.ул. Строителей | 0.38 | 2021-04-18 11:50 | 2021-04-18 14:30 | В | сгорела вставка ПН-250, в результате схлеста линейных проводов на ВЛ-0,4 ул.Песчаная | 2.6667 | ВЛ-0,4кВ ул.Строителей,ул.Песчаная, ул.Зеленая |  |  | ч.с-33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 12 |  | 18.04.2021 ОЖ стр.300 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 22, ф. 8 - ул. Пирогова, 18 | 0.22 | 2021-04-16 19:40 | 2021-04-17 09:00 | В | Отгорело соединение на вводе в дом, устранили | 13.3333 | ТП 22, ф. 8 - ул. Пирогова, 18 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 86 ж.з. от 16.04 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 28, ф. 2 - ул. 4-я Сосновая, 6 | 0.22 | 2021-04-18 11:10 | 2021-04-18 12:00 | В | Оборван фазный провод к дому, восстановили | 0.83333 | ТП 28, ф. 2 - ул. 4-я Сосновая, 6 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 88 ж.з. от 18.04 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-19 09:00 | 2021-04-19 12:00 | П | Монтаж СИП по вновь установленным опорам. | 3 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | Ж.д.-4, ч.с.-4, орг. -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-35, КЛ фид. "пр-т Теплицкий 35" | 0.38 | 2021-04-15 13:30 | 2021-04-15 15:00 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1.5 | КЛ фид. "пр-т Теплицкий 35" от ТП 10/0,4 кВ № 35 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 44, г.Судогда Ф-ул. Восточная | 0.38 | 2021-04-07 11:00 | 2021-04-07 17:00 | В | сбита опора ВЛ-0,4 кВ, обрыв ввода (автомашиной ) | 6 | ВЛ фид.Восточная |  |  | ч.с.-26 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | № 28 18.04.2021, стр 20 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
7 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003,1006,1001,1004. | 10 (10.5) | 2021-04-17 05:00 | 2021-04-17 12:30 | П | отключение МВ Ф-1003,1006,1001,1004. П/С Андеево работы персонала Энергострой | 7.5 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 20, 21, 19, 17, 18 лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-1222МКД-44 орг-55. КНС-6 котел.-5 детсад-3 школа | 1337 | 0 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 1336 | 1 | 1219.7 | ООО Энергострой | № 27 08.03.2021. лист.№136 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-118, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-20 13:30 | 2021-04-20 16:00 | П | Для устранения выявленных дефектов | 2.5 | ТП-118 |  |  | ж.д.-8, м-н-4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 135 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Владимир-Тяговая ф.9 ООО Монострой | 6 (6.3) | 2021-04-19 16:30 | 2021-04-19 18:20 | В | На ПС Владимир-Тяговая аварийное отключился ф.9 - на балансе ООО Монострой - причина не установлена. | 1.8333 | ТП 656, 817 |  |  | орг.-1, ч.с.-20 | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | ООО "Монострой" | 20.04.2021, стр.96 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.тел. 45-25-18 | 0
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП428 ТП112, ТП112 - ТП428 | 6 (6.3) | 2021-04-20 04:15 | 2021-04-20 04:42 | В | ТП428 отключился ВВ к ТП112 с.ф. 738 от ТО, неисправна КЛ 6кВ ТП112 - ТП428 с.ф.738 | 0.45 | ТП112, ТП29, ТП304, ТП706 |  |  | орг.-9, ж.д.-3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 |  | 20.04.2021, №38, стр.96 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20,25,43,46,48,92,57,58 РУ-0,4кВ. | 0.38 | 2021-04-20 14:00 | 2021-04-20 14:30 | П | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией | 0.5 | ВЛ-0,4кВ |  |  | ж.д-15,ч.с.-239,д.с.-4,кот.-1,орг.-7,маг.-7. | 273 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 210 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ТПС "Усад" | 35 | 2021-04-19 15:30 | 2021-04-19 18:20 | В | Авария на ТПС "Усад" | 2.8333 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-12, КТП-13, КТП-735 |  |  | ж.д.-44, ч.с.-486, шк.-1, д.с.-2, м.у.-1, орг.-47, кот.-1, жит.-5016 | 583 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 582 | 1 | 1278.64 | ТСО ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №17, 19.04.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-44 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Механизаторов" | 0.38 | 2021-04-20 09:00 | 2021-04-20 15:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж вводов | 6 | ТП-44 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Механизаторов" |  |  | ч.с.-23, жит.-46 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9.24 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
7 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-105 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-04-19 15:25 | 2021-04-19 15:47 | В | отключение МВ П/С Судогда Ф-105 повреждение на П/С Судогда отключилась 3 СШ | 0.36667 | ТП-39 |  |  | ч.с.-5 МКД-15 орг-3 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 29 19.04.2021. лист.№139 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
7 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-04-19 15:25 | 2021-04-19 15:47 | В | отключение МВ П/С Судогда Ф-152 повреждение на П/С Судогда отключилась 3 СШ | 0.36667 | ТП-28,26,29,38,44,19,37 |  |  | ч.с.-256 МКД-20 орг-48, школа, 1 детсад, насосная-2 | 328 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1 | 432 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 29 19.04.2021. лист.№139 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-04-20 14:00 | 2021-04-20 16:00 | П | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки работы персонала МРСК | 2 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | ч.с-68 МКД-3 КНС | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.04.2021. лист.№140 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-04-20 14:00 | 2021-04-20 16:00 | П | отключение МВ Ф-1010 П/С Бараки работы персонала МРСК | 2 | ТП-4.5.2СШ |  |  | ч.с-132 МКД-6 орг-2 | 141 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 250.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.04.2021. лист.№140 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-04-20 10:00 | 2021-04-20 16:00 | П | Ремонтные работы на ПС "Анопино". | 6 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д-6, ч.с.-24 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-20 09:00 | 2021-04-20 12:00 | П | Монтаж СИП по вновь установленным опорам. | 3 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | Ж.д.-4, ч.с.-4, орг. -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. М-Апостола 17" | 0.38 | 2021-04-20 13:30 | 2021-04-20 15:00 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1.5 | КЛ фид. "ул. М-Апостола 17" от ТП10/0,4 кВ № 65 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-21 Ф-1 ул.Рабочая 9"б" | 0.38 | 2021-04-20 12:20 | 2021-04-20 13:05 | В | короткое замыкание в кабельной разделке на доме ул. Рабочая 9"б" | 0.75 | ТП-21 Ф-1 КВЛ |  |  | ж.д.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |  | 20.04.21, № 20 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-37 РУ-0,4кВ. Ф. 4 | 0.38 | 2021-04-21 16:00 | 2021-04-21 18:00 | П | Временное отключение электроэнергии по заявке Центра творчества | 2 | ВЛ-0,4кВ |  |  | ,орг.-7,маг.-2.ж.д.-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-25 РУ-10кВ. | 10 (10.5) | 2021-04-21 11:00 | 2021-04-21 12:00 | П | Временное отключение электроэнергии по заявке МТС | 1 | ТП-25 |  |  | ,орг.-2,ч.с.-1. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102, РП32 к ТП301 с.ф. 6102 | 6 (6.3) | 2021-04-20 21:07 | 2021-04-20 21:53 | В | РП32 отключился ВВ к ТП301 с.ф.6102 от ТО, неисправна КЛ 6кВ ТП118 - ТП301 | 0.76667 | ТП301, ТП118, ТП183, ТП239, ТП83, ТП394 |  | м.у.-1, кот.-2 | м.у.-2, д.с.-1, шк.-1, орг.-13, ж.д.-18 | 38 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 550 |  | 20.04.2021, №39, стр.97 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Химзаводская ф.647, РП15 к ТП45 | 6 (6.3) | 2021-04-21 05:46 | 2021-04-21 07:00 | В | РП15 отключился ВВ к ТП45 от ТО, перекрыло оборудование ТП45, протекла крыша | 1.2333 | ТП45, ТП423, ТП283, ТП66 |  |  | д.с.-2, шк.-1, орг.-9, ж.д.-19 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 400 |  | 21.04.2021, №39, стр.97 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Химзаводская ф.647, РП15 к ТП45 | 6 (6.3) | 2021-04-21 05:46 | 2021-04-21 11:20 | В | РП15 отключился ВВ к ТП45 от ТО, перекрыло оборудование ТП45, протекла крыша. | 5.5667 | ТП45 секц. Т-2 |  |  | д.с.-2, орг.-1, ж.д.-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 |  | 21.04.2021, №39, стр.97 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-04-20 15:25 | 2021-04-20 17:10 | В | Наброс на провода ВЛ-10кВ | 1.75 | КТП-20, КТП-6 т-1, КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-19, ч.с.-296, шк.-2, д.с.-1, кот.-3, вод.-1, орг.-34, жит.-1190 | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 443.74 |  | №18, 20.04.21 | 3.4.8.4 | 4.17 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | ТП-118, ф.4, ул. Зои Космодемьянской д. 1/6 | 0.38 | 2021-04-20 14:10 | 2021-04-20 19:05 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ ф.4 при земляных работах цех №63 ОАО "ЗиД", восстановлено | 4.9167 | ТП-118, ф.4, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 20.04.2021, стр.178, АЖ, №57 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 0
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.70, от ЦРП-4 до ТП-195 | 6 (6.3) | 2021-04-20 15:50 | 2021-04-20 16:55 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.70 от ЦРП-4 до ТП-195, электрический пробой | 1.0833 | ф.70, ТП-195, 246, 171, КЛ | шк.-1, д.с.-1, кот.-1 |  | ж.д-5, орг.-5 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 308 |  | 20.04.2021, №58 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
7 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | РП-1, ф.26, от РП-1 до ТП-82 (КЭСР) | 6 (6.3) | 2021-04-20 15:55 | 2021-04-20 17:05 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.26 от РП-1 до ТП-82 (КЭСР), электрический пробой | 1.1667 | ф.26, ТП-37, ТП-201 (абонентская), ТП-82, 84 (КЭСР), КЛ |  |  | ч.с.-237 | 238 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 1 | 117 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 20.04.2021, №59 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-140, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-21 09:30 | 2021-04-21 12:00 | П | Для устранения выявленных дефектов | 2.5 | ТП-140 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-36, орг.-3 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 137 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1006 ПС "Собинка",участок от ТП16-ТП107. | 10 (10.5) | 2021-04-21 07:40 | 2021-04-21 11:20 | В | Отключился участок ф1006 от ТП-16 до ТП-107, падение дерева на ВЛ-10 кВ | 3.6667 | ТП-17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107. |  |  | ч.с.-300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 130 |  | акт.№22 от 21.03.21 | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. | 1
7 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-04-20 20:50 | 2021-04-20 22:15 | П | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки работы персонала МРСК нагрузка переведена всего фидера на Ф-1010 | 1.4167 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | ч.с-68 МКД-3 КНС | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.04.2021. лист.№140 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
7 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-04-20 20:50 | 2021-04-20 22:15 | П | отключение МВ Ф-1010 П/С Бараки работы персонала МРСК | 1.4167 | ТП-4, 5, 2СШ |  |  | ч.с-132 МКД-6 орг-2 | 141 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 250.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.04.2021. лист.№140 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2021-04-21 04:00 | 2021-04-21 04:30 | В | Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского сгорела В/Вставка ТР-РА на ТП-10 | 0.5 | ТП-2, 5, 7, 10, 9, 8, |  |  | ч.с-305 орг-17 | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №30 21.04.2020. лист.№140 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-10 п.Воровского | 10 (10.5) | 2021-04-21 04:00 | 2021-04-21 07:25 | В | Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского сгорела В/Вставка ТР-РА на ТП-10 | 3.4167 | ТП-10 ул 8 Марта |  |  | ч.с-111 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 30.9 |  | №30 21.04.2020. лист.№140 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-105 ПС "Копнино". | 10 (10.5) | 2021-04-21 08:05 | 2021-04-21 11:52 | В | Аварийное отключение ф.105 ПС"Копнино". | 3.7833 | ТП-68 |  |  | ч.с.-27,орг.-1,вод.-кнс 1. | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о.ж. лист№11 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-158, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-22 14:00 | 2021-04-22 16:00 | П | Для устранения выявленных дефектов | 2 | ТП-158 | 1-д.к. |  | ж.д.-12, 3 м-н | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 573 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. тел. 84923255305 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-25 РУ-10кВ. | 10 (10.5) | 2021-04-22 11:00 | 2021-04-22 12:00 | П | Временное отключение электроэнергии по заявке МТС | 1 | ТП-25 |  |  | орг.-2,ч.с.-1. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2021-04-22 10:00 | 2021-04-22 15:00 | П | установка ж/б опор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт | 5 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода,ул.Первомайская,ул.Октябрьская |  |  | ч.с-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-16 РУ-10кВ. | 10 (10.5) | 2021-04-22 13:30 | 2021-04-22 17:00 | П | Текущее обслуживание тр-ра | 3.5 | ТП-16 |  |  | кот.-1,орг.-4,ч.с.-97 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 300 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 52 ул. Северная 14 | 0.38 | 2021-04-22 09:00 | 2021-04-22 14:00 | П | ТП 52 ремонт ВЛ 0,4 кВ | 5 | ТП 52 ф."Усти-на-Лабе, 29-33/ул.Северная, 18-а" |  |  | ж.д.-5, орг.-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 300 ул. Юбиленая 70 | 0.38 | 2021-04-21 08:00 | 2021-04-21 11:00 | В | ТП 300 перегорел 1 ПН 400 А на вводном руб. к Т-1, неисправна концевая муфта КЛ 0,4 кВ на дом № 197 б ул. Добросельская, исправлено , включили в работу | 3 | ТП 300 РУ 0,4 кВ |  | кот.-1, орг.-1 | ж.д-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  | 21.04.2021, стр.93 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 РП9 ТП442, ТП271 - ТП388 | 6 (6.3) | 2021-04-22 05:05 | 2021-04-22 05:45 | В | РП 9 отключился МВ-6кВ к ТП442 - неисправна КЛ-6кВ ТП271 - ТП388. | 0.66667 | ТП 442, 346, 465, 262, 271, 138 |  | вод.-1 | д.с.-1, шк.-1, орг.-18, ж.д.-28, ч.с.-36 | 85 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 570 |  | 22.04.2021, № 40 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Районная ф.696 ТП726, ФСК | 6 (6.3) | 2021-04-22 08:00 | 2021-04-22 19:00 | П | Отключение МВ-6кВ ф.696 на ПС Районная для рабт в РУ-6кВ ПС Районная - по заявке ФСК | 11 | ТП 726, 791, 2, 752, 719, 758, 597, ФСК |  |  | орг.-7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 550 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
8 | ПС 110/10 кВ "Бавлены" | КЛ | ПС Бавлены, фид.№1005 | 10 (10.5) | 2021-04-22 02:00 | 2021-04-22 03:20 | В | повреждение КЛ-10кВ, фид.№10 | 1.3333 | ТП-"Больница", КТП-5 |  |  | ж.д.8., ч.с.120, нас.492, орг.7, болн.1 | 628 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 120 |  | стр.109 о.ж. | 3.4.9 | 4.21 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-22 10:30 | 2021-04-22 16:00 | П | Монтаж СИП по вновь установленным опорам. | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | Ж.д.-4, ч.с.-4, орг. -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-64, КЛ фид. "ул. М-Апостола 19" | 0.38 | 2021-04-22 13:30 | 2021-04-22 15:00 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1.5 | КЛ фид. "ул. М-Апостола 19" от ТП 10/0,4 кВ № 64 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Осьмова, Революции" | 0.38 | 2021-04-22 09:00 | 2021-04-22 10:30 | П | Замена опоры. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Осьмова, Революции" от ТП 10/0,4 кВ №25 |  |  | Ж.д.-15, орг. -5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 13 Ф ул. Виноградова | 0.38 | 2021-04-22 08:30 | 2021-04-22 12:00 | В | ТП 13 Р Ф. ул. Виноградова сгорели две плавкие вставки. Не исправна кабельная перемычка от РУ 0,4 кВ до ВЛ | 3.5 | ВЛ Ф. ул. Виноградова |  |  | ч.с-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | 22.04.2021, стр 270, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2021-04-22 10:02 | 2021-04-22 13:36 | П | Неотложные работы в сетях МРСК Центра и Приволжья. | 3.5667 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.04.2021г., ОЖ стр№ 231 |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-722, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, д. Юдиха, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2021-04-23 09:30 | 2021-04-23 16:00 | П | Профилактика оборудования | 6.5 | ТП-722 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Параосцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2021-04-23 10:00 | 2021-04-23 15:00 | П | установка ж/б опор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт | 5 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода,ул.Первомайская,ул.Октябрьская |  |  | ч.с-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2021-04-22 13:15 | 2021-04-22 15:50 | П | ул.Льва Толстого, отключение для монтажа 3-х опор | 2.5833 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-65; Жит.-280. | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 48 22.04.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-25 РУ-0,4кВ "Ввод №1" | 0.38 | 2021-04-23 06:00 | 2021-04-23 07:00 | В | ТП-25 РУ-0,4кВ отключился ВА "Ввод №1", причина не установлена . ВА "Ввод №1" включен | 1 | ТП-25 РУ 0,4кВ | школа-1 | кот.-1 | Ж.д.-13; ч.с.-49 Жит.-430; организации-17 | 82 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 150 |  | ОЖ- лист 48 23.04.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП4 ТП355, ТП433 - КТП821 | 6 (6.3) | 2021-04-22 11:00 | 2021-04-22 11:40 | В | РП4 от МТЗ1 отключился ВВ-6кВ к ТП 355 - неисправна КЛ-6кВ ТП433 - КТП821 | 0.66667 | ТП355, ТП266, ТП325, ТП193, ТП334, ТП331, ТП531, ТП433, ТП821, ТП57 |  | вод.-1, орг.-1 | орг.-11, ж.д.-14 | 27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 490 |  | 22.04.2021, №41, стр. 101 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП-8 ТП507-ТП511 | 6 (6.3) | 2021-04-23 07:00 | 2021-04-23 08:00 | В | На ПС Тракторная отключился МВ 6кВ ф.658 - неисправен КЛ 6кВ ТП507-ТП511 | 1 | РП 8, ТП 547, 506, 505, 546, 508, 511, 507 |  | кот.-1 | шк.-2, д.с.- 1, м.у.-1, ж.д.- 35, орг.- 22 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1400 |  | 5.10.2020, №180 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-22 10:30 | 2021-04-22 16:00 | П | Монтаж СИП по вновь установленным опорам. | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | Ж.д.-4, ч.с.-4, орг. -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-64, КЛ фид. "ул. М-Апостола 19" | 0.38 | 2021-04-22 13:30 | 2021-04-22 15:00 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1.5 | КЛ фид. "ул. М-Апостола 19" от ТП 10/0,4 кВ № 64 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Осьмова, Революции" | 0.38 | 2021-04-22 09:00 | 2021-04-22 10:30 | П | Замена опоры. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Осьмова, Революции" от ТП 10/0,4 кВ №25 |  |  | Ж.д.-15, орг. -5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-15 Ф-2 | 0.38 | 2021-04-24 15:20 | 2021-04-24 16:10 | В | вылетел крюк на опоре ВЛ-0.4 кВ,КЗ | 0.83333 | ВЛ ул.Шибаева 1,1а |  |  | кот.-1,орг.-1,д.с.-1,ж.д.-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 |  | о.ж.лист №13 | 3.4.7.1 | 4.16 | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
6 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-28 Ф-5 | 0.38 | 2021-04-24 19:10 | 2021-04-24 23:25 | В | обрыв линейных проводов ВЛ-0.4 кВ в 2х пролетах | 4.25 | ВЛ ул.Спортивная д3-5 стадион |  |  | 2 ж д. Стадион | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 |  | о.ж.лист №14 | 3.4.8.4 | 4.13 | Х | Х | дисп Щеголев В.Ю. | 0
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 КВЛ-10 кВ Ф-25 | 10 (10.5) | 2021-04-24 08:10 | 2021-04-24 11:20 | В | КВЛ-10 кВ Ф-25 неисправность кабельного спуска на ТП-32 | 3.1667 | ТП-19,32,34,44,46,48, АТП-724. |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 400 |  | 24.04.2021г., № 21 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
6 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф. ул. Гончарная | 0.22 | 2021-04-25 10:35 | 2021-04-25 12:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Гончарная д. 7, в результате разнородности металла | 1.4167 | ВЛ ф.Гончарная |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 25.04.2021, стр 274 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.10 | 0.38 | 2021-04-23 21:50 | 2021-04-23 22:00 | П | ул.Мичурина д.8, отключение по заявке управляющей компании. | 0.16667 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | Ж.д-1; Жит.-330; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 49 23.04.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.10 | 0.38 | 2021-04-24 10:20 | 2021-04-24 10:30 | П | ул.Мичурина д.8, отключение по заявке управляющей компании. | 0.16667 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | Ж.д-1; Жит.-330; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 49 23.04.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-36 РУ-6 кВ ф.3 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2021-04-24 16:20 | 2021-04-24 17:15 | В | ТП-36 РУ-6 кВ ф.3 "Силовой трансформатор", перегорание 2-х вставок | 0.91667 | ТП-36 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4; Кот.-1. | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 49 24.04.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-04-25 15:00 | 2021-04-25 16:20 | В | ул.Московская, разрушение изолятора на опоре №18 , КЗ ВЛ-0,4кВ, обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ | 1.3333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 49 25.04.2021 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ТП№37-КТП№19 | 10 (10.5) | 2021-04-24 14:35 | 2021-04-24 15:05 | В | Касание ветвей деревьев проводов ВЛ-10кВ:опиловка | 0.5 | КТП-10, КТП-12, ТП-55 |  |  | ч.с.-315, орг.-5, жит-630 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 223.96 |  | №19, 26.04.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229, ТП390 - ТП488 | 10 (10.5) | 2021-04-25 08:05 | 2021-04-25 10:10 | В | ПС Сунгирь откл. ф.1007 от МТЗ. Неисправна КВЛ-10кВ ТП390-ТП488 - МРСК | 2.0833 | ТП 229, ТП 409, ТП 718, ТП 390, ТП 798, ТП 488, ТП 489, ТП 347 |  | орг.-1 | в.ч.-1, орг.-14, ч.с.-41, ж.д.-2 | 60 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 500 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.04.2021, №41, стр. 105 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229, ТП390 - ТП488 | 10 (10.5) | 2021-04-25 08:05 | 2021-04-25 12:40 | В | ПС Сунгирь откл. ф.1007 от МТЗ. Неисправна КВЛ-10кВ ТП390-ТП488 - МРСК | 4.5833 | ТП798, ТП488, ТП489 |  |  | орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 65 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.04.2021, №41, стр. 105 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП327 ул. Юбилейная д.42 | 10 (10.5) | 2021-04-25 08:40 | 2021-04-25 09:10 | В | ТП327 отключили ВН-6кВ к ТП367 с.ф.1010 - "земля" - неисправна КЛ-10кВ ТП327 - ТП367 с.ф.1010 | 0.5 | ТП 327, ТП 367, ТП 326, ТП 318, ТП 317 |  |  | ж.д.- 18, орг.- 26, д.с.-3, шк.-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 700 |  | 25.04.2021, №41, стр. 105 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП353 ул.2-я Никольская д.3 | 0.38 | 2021-04-25 10:33 | 2021-04-25 12:10 | В | ТП353 перегорел ПН250 ф."ул. 2-я Никольская 3" | 1.6167 | ТП353 ф."ул. 2-я Никольская 3" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 25.04.2021, стр. 96 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП7 ул. Большой проезд д.19/2 | 0.38 | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 12:00 | В | ул. Большой проезд д.19/2 нарушение контакта на вводе | 3.8333 | РП7 ф."ВЛ-2 ул.Красная, Б. Проезд" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25.04.2021, стр. 96 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 1 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2021-04-23 15:05 | 2021-04-23 16:51 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево повреждение на П/С Андреево | 1.7667 | ТП-15, 16, 22, Биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | № 31 23.04.2021. лист.№143 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-04-23 15:05 | 2021-04-23 16:51 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на П/С Андреево | 1.7667 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | ООО Энергострой | № 31 23.04.2021. лист.№143 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ фид. "ул. Торфяная 15" | 0.38 | 2021-04-26 13:30 | 2021-04-26 15:00 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1.5 | КЛ фид. "ул. Торфяная 15" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, фидер 3 ул.Свобода,ул.Октябрьская | 0.38 | 2021-04-26 10:00 | 2021-04-26 15:00 | П | установка ж/б опор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт | 5 | ВЛ-0,4кВ фидер ул.Свобода, ул.Первомайская, ул.Октябрьская |  |  | ч.с-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП10-ТП95 ул.Мичурина | 10 (10.5) | 2021-04-26 10:00 | 2021-04-26 13:00 | П | выправка ж/б опоры №96 ВЛ-10кВ. ТП10-ТП95 ул.Мичурина | 3 | ТП-95 ул.Мичурина |  |  | ж.д.-2, ч.с.-35,кот.1. | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ фидер ул.Свобода,Октябрьская | 0.38 | 2021-04-23 15:00 | 2021-04-23 16:00 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ ул.Свобода в результате сильного порыва ветра | 1 | ВЛ фид.Свобода,Октябрьская |  |  | ч.с.-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  | 23.04.2021 ОЖ стр.308 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-47 РУ-0,4кВ . фидер М.Расковой | 0.22 | 2021-04-23 19:20 | 2021-04-23 22:40 | В | окисление на вводе частного жилого дома по ул.М.Расковой д.13, в результате разнородности металла | 3.3333 | ВЛИ фид.М.Расковой |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.8 |  | 23.04.2021 ОЖ стр.308 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-35 РУ-0,4кВ фидер Рыженкова | 0.22 | 2021-04-25 13:10 | 2021-04-25 13:50 | В | обрыв вводного провода ул.Рыженкова д.10, неблагоприятные погодные условия,сильный порывистый ветер | 0.66667 | ВЛ фидер ул.Рыженкова |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 |  | 25.04.2021 ОЖ стр.309 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 0
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ,фидер Владимирская | 0.38 | 2021-04-25 16:10 | 2021-04-25 17:00 | В | обрыв вводного провода ул.Владимирская д.29, неблагоприятные погодные условия,сильный порывистый ветер | 0.83333 | ВЛ ул.Владимирская |  |  | ж.д.-.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 25.04.2021 ОЖ стр.310 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 0
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, РП-1, 1 СШ, от ПС "Луч" до РП-1 | 6 (6.3) | 2021-04-24 20:50 | 2021-04-24 22:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.6013 от ПС "Луч" до РП-1, электрический пробой | 1.1667 | ф.6013, ТП-94 (ТМ-1), 198, 207, 174, 176, 25, 138, 118, 14, 60, ТП-167, 46, 173, 101 (абонентские), КЛ | кот.-5, д.с.-1, ЦТП-2, КНС-1 |  | ж.д.-32, ч.с.-306, орг.-30 | 386 | 0 | 18 | 368 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 1471 |  | 24.04.2021, №60 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Параосцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.8, ф.10, от ТП-35 до ТП-203 | 6 (6.3) | 2021-04-25 07:15 | 2021-04-25 09:35 | В | Вышла из строя КВЛ-6 кВ от ТП-35 до ТП-203 (абонентская), электрический пробой. Лопнул изолятор на разъединители к ТП-203 | 2.3333 | ф.8, ф.10, ТП-3, 35, 178, 221, 76, 47, 237, 115, 20, ТП-203, 220, 184 (абонентские), КВЛ | кот.-1, КНС-1 |  | ж.д.-6, ч.с.-563, орг.40 | 613 | 0 | 4 | 609 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 1064 |  | 25.04.2021, №61 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КВЛ | ПС "Северная", ф.6159 | 6 (6.3) | 2021-04-25 07:30 | 2021-04-25 11:30 | В | Отключился МВ ф.6159 на ПС "Северная" Причина отключения не выявлена. | 4 | ф.6159, ТП-19, 103, ТП-96, 169, 91 (абонентские) |  |  | ж.д.-1, ч.с.-181, орг.-11 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 155 |  | 25.04.2021, №62 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, 2 СШ, от ПС "Луч" до РП-1 | 6 (6.3) | 2021-04-25 20:20 | 2021-04-25 21:35 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.6004 от ПС "Луч" до РП-1, электрический пробой | 1.25 | ф.6004, ТП-94 (ТМ-2), 127, 37, ТП-201 (абонентская), ТП-26, 18н, 84, 82 (КЭСР), КЛ | шк.-1, д.с.-3, кот.-2 |  | ж.д.-37, ч.с.-251, орг.-9 | 310 | 0 | 12 | 297 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1 | 598 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 25.04.2021, №63 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-182, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-26 13:30 | 2021-04-26 16:00 | П | Для устранения выявленных дефектов | 2.5 | ТП-182 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-174, орг.-5 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 145 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 620 - ЦРП 2 | 6 (6.3) | 2021-04-23 12:30 | 2021-04-23 13:02 | В | Отключился МВ ф. 620, причина в повреждении КЛ-6 кВ: ф. 620 - ЦРП 2 | 0.53333 | ЦРП 2, ТП 81, 106, 23а, 24, 30Т2, 16, 13, 32, 64, 35, 68, 23, 53, 107, 17, 80, 37Т1, 90Т1, МВД, ЦРП 3Т2, 12, 55,77, 47, 45 |  |  | ч.с. - 1060, ж.д. - 126, орг. - 167, шк. - 3, д.с. - 3, кнс - 2, грп - 1, насел. 7600 | 1362 | 0 | 0 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 0 | 2300 |  | стр. 112 о.ж., акт №03-21 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 7 - ул. Садовая | 0.38 | 2021-04-24 15:00 | 2021-04-24 15:50 | В | Сгорел ПН-2, ф. А, В, заменили | 0.83333 | ТП 38, ф. 7 - ул. Садовая |  |  | ч.с. - 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  | № 90 ж.з. от 24.04 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 38, ф. 15 - ул. Котовского, 30 | 0.38 | 2021-04-25 11:30 | 2021-04-25 13:00 | В | Сгорел ПН-2, ф. В, заменили | 1.5 | ТП 38, ф. 15 - ул. Котовского, 30 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 91 ж.з. от 25.04 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Куйбышева, Молодежная, Скрябина | 0.38 | 2021-04-25 17:40 | 2021-04-25 19:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, заменили, схлест устранили | 1.3333 | ТП 62, ф. 5 - ул. Куйбышева, Молодежная, Скрябина |  |  | ч.с. - 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 100 |  | № 95 ж.з. от 25.04 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 9 | 0.38 | 2021-04-26 02:20 | 2021-04-26 03:00 | В | Отключился автоматический выключатель, включили повторно | 0.66667 | ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 9 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 96 ж.з. от 25.04 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф.ул. Ленина к д.76 | 0.38 | 2021-04-26 14:00 | 2021-04-26 16:00 | В | ТП 2 Ф.ул. Ленина к д.76. Ул. Ленина д.68 нет одной фазы. Не исправна КЛ 0,4 кВ ул. Ленина д.76-д.68 | 2 | КЛ Ф. Ул. Ленина к д.76 |  |  | ч.с-8 орг.-3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |  | 26.04.2021, стр 273, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.7 | 0.38 | 2021-04-26 12:00 | 2021-04-26 12:30 | П | Пищеблок ЦРБ, отключение для опиловки деревьев | 0.5 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | Больница-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 50 26.04.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.8, от ТП-35 до ТП-203 | 6 (6.3) | 2021-04-26 11:10 | 2021-04-26 11:30 | В | Вышла из строя КВЛ-6 кВ от ТП-35 до ТП-203 (абонентская), электрический пробой. Выгорел разрядник на разъединители к ТП-203 | 0.33333 | ф.8, ТП-3, 35, 178, 221, 76, ТП-203 (абонентская), КВЛ | кот.-1, КНС-1 |  | ж.д.-6, ч.с.-364, орг.-20 | 394 | 0 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 574 |  | 26.04.2021, №64 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.3, от ТП-142 до ТП-17 | 6 (6.3) | 2021-04-26 11:20 | 2021-04-26 14:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-142 до ТП-17, электрический пробой. | 3.1667 | ф.3, ТП-248 (ТМ-2), 17, 142, 1, 24 (ТМ-2), 160, 55, 78, 83, ТП-74, 95 (абонентские), ТП-78а (КЭСР) | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, м.у.-1 |  | ж.д.-24, ч.с.-710, орг.-20 | 767 | 0 | 12 | 754 | 0 | 0 | 0 | 766 | 1 | 939 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 26.04.2021, №65 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-43, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-04-27 09:30 | 2021-04-27 12:00 | П | Для устранения выявленных дефектов | 2.5 | ТП-43 |  |  | ч.д.-170,ГСК-3 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 115 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | КЛ-0,4 от ТП-43, ф.№6 "РУ-3 Торговые ряды" | 0.38 | 2021-04-26 15:00 | 2021-04-26 17:45 | В | пробой КЛ-0,4 кВ | 2.75 | КЛ-0,4 от ТП-43, ф.№6 "РУ-3 Торговые ряды" |  |  | орг.-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 |  | ЖУАЗ, стр.31, 26.04.21 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 12, п.Андреево Ф-ул.Лесозаводская | 0.38 | 2021-04-26 17:10 | 2021-04-26 17:40 | В | выгорел прокалывающий зажим на провод ввода в д Лесозаводская 44 | 0.5 | ВЛ ул. Лесозаводская |  |  | ч.с.-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | № 32 26.04.2021, стр 20 ЖЗ | 3.4.13.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-27 09:00 | 2021-04-27 11:00 | П | Замена опоры. | 2 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | Ж.д.-4, ч.с.-4, орг. -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-80, КЛ фид. "ул. Прудинская 3 каб. А" | 0.38 | 2021-04-27 13:30 | 2021-04-27 14:30 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1 | КЛ фид. "ул. Прудинская 3 каб. А" от ТП 6/0,4 кВ № 80 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-80, КЛ фид. "ул. Прудинская 3 каб. Б" | 0.38 | 2021-04-27 14:30 | 2021-04-27 15:30 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1 | КЛ фид. "ул. Прудинская 3 каб. Б" от ТП 6/0,4 кВ № 80 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП83 фидер Мичурина ул.Мичурина д.14 | 0.38 | 2021-04-26 13:50 | 2021-04-26 16:30 | В | выправка дер.опоры ,установка пасынка линии ВЛ-0,4кВ ул.Мичирина д.14, технический износ | 2.6667 | ВЛ фидер Мичурина |  |  | ч.с-25,ж.д-1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 |  | 23.04.2021 ОЖ стр.312 | 3.4.7 | 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП6 фидер Гагарина ул.Гагарина д.25 | 0.38 | 2021-04-26 16:10 | 2021-04-26 17:15 | В | обрыв вводного провода линии ВЛИ-0,4кВ ул.Гагарина д.25 | 1.0833 | ВЛИ фидер Гагарина |  |  | школа-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 23.04.2021 ОЖ стр.312 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП120 фидер Добровольского, ул. Добровольского д.23 | 0.38 | 2021-04-26 15:05 | 2021-04-26 16:00 | В | отсутствие фазы, сгорел автомат на отход ВЛ-0,4кВ, в результате схлеста линейных проводов (линия абонентская) | 0.91667 | ВЛ фидер ул. Добровольского |  |  | АЗС-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | 23.04.2021 ОЖ стр.312 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 0
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2021-04-26 10:00 | 2021-04-26 15:00 | П | установка ж/б опор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт | 5 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода, ул.Первомайская, ул.Октябрьская |  |  | ч.с-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 | 0.38 | 2021-04-27 12:35 | 2021-04-27 12:55 | П | ул.Комсомольская, отключение для безопасного производства работ по монтажу ВЛИ-0,4кВ отпайка РТРС | 0.33333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 50 27.04.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-186, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-28 13:30 | 2021-04-28 16:00 | П | Для устранения выявленных дефектов | 2.5 | ТП-186 |  |  | ж.д.-4, ч.с.-32, м-н-4, орг.-6 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 172 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС КаМЗ Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-04-27 10:53 | 2021-04-27 13:20 | В | Отключение Ф-1001 защитой МТЗ на ПС КаМЗ, причины: электропробой КЛ-10 кВ от ТП-21 до ТП-41 | 2.45 | ТП-2, 20,21,22а,38, КЛ |  |  | орг.-14, ж.д.-29, ч.с.-681, школа-2 | 724 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 636 |  | 27.04.2021г. Акт № 22 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Камз Ф-1003 ТП-2 | 10 (10.5) | 2021-04-27 10:53 | 2021-04-27 13:52 | В | ТП-2 РУ-10 кВ сгорел высоковольтный предохранитель | 2.9833 | ТП-2 ул. Совхозная ,ул. Победы |  |  | орг.-9, ж.д.-2, ч.с.-45 школа-1 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 144 |  | 27.04.2021г. Акт № 23 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-12,25,26,39,42 | 10 (10.5) | 2021-04-27 21:35 | 2021-04-27 22:20 | В | Эл.пробой изолятора на ВЛ-10КВ ф-33 | 0.75 | Ф-33 ТП-,12,25,26,39,42, КВЛ |  |  | орг.-17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 89 |  | 28.04.2021г., Акт 24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-04-27 21:35 | 2021-04-28 09:40 | В | Эл.пробой изолятора на ВЛ-10КВ ф-33 | 12.0833 | Ф-33 ТП-42, КВЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 28.04.2021г., Акт 24 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22а Ф-3,Ф-4,Ф-7 ул Октябрьская,ул. 1 Мая, ул. Чапаева | 0.38 | 2021-04-28 09:00 | 2021-04-28 12:00 | П | Производсвенная программа 2021 года | 3 | ТП-22а ул Октябрьская,ул. 1 Мая, ул. Чапаева |  |  | ч.с.-211 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 229 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3 | 6 (6.3) | 2021-04-27 10:50 | 2021-04-27 10:52 | В | ПС Рпень отключили МВ-6кВ ф.8 - "земля". ОЗЗ на ф.8 не подтвердилось, ф.8 включен в работу. | 0.033333 | ТП204, ТП108, ТП90, ТП147, ТП109, ТП33, ТП715, ТП342, ТП38, ТП469, ТП18, ТП8, ТП76, ТП520 |  | орг.-2 | ж.д.-34, орг.-20 | 56 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1100 |  | 25.04.2021, №41, стр. 109 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.10 ТП822, ПС Рпень - ТП822 ф.10 | 6 (6.3) | 2021-04-27 12:20 | 2021-04-27 17:20 | В | ПС Рпень отключили МВ-6кВ ф.10 - "земля". Мех. повреждение КЛ-6кВ ПС Рпень - ТП 822 ф.10 | 5 | ТП822 |  |  | орг.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 300 |  | 25.04.2021, №41, стр. 109 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.12, 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.тел. 45-25-18 | 0
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "ул. СТ. большевиков 21А" | 0.38 | 2021-04-28 13:30 | 2021-04-28 15:00 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1.5 | КЛ фид. "ул. СТ. большевиков 21А" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн." | 0.38 | 2021-04-28 09:00 | 2021-04-28 13:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 4 | ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн." от ТП10/0,4 кВ № 25 |  |  | Ч.с. 15, орг.- 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.38 | 2021-04-28 13:30 | 2021-04-28 15:00 | П | Монтаж ПУ по условиям техприсоединения. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 13 |  |  | Ч.с. 69, орг.-1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 55 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ПС10 Красный Угол РУ-6кВ яч.1 МВ | 6 (6.3) | 2021-04-28 | 2021-04-28 06:55 | В | МТЗ-II ступени, потребители переведены на Ф1001 ПС "Санино"; неблагоприятные погодные условия:налипание мокрого снега | 6.9167 | ТП-66, ТП 68 |  |  | ж.д-7, вод-1,д.сад-1,маг-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 86 |  | №213 от 28.04.2021г. | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 фидер ул.Лесная | 0.38 | 2021-04-27 16:00 | 2021-04-27 17:00 | В | пожар ул.Лесная д.15(автосервис) | 1 | ВЛ ул.Лесная |  |  | орг.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 27.04.2021 ОЖ стр.315 | 3.4.9.3 | 4.13, 4.9 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 0
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-24 фидер ул.Горького | 0.38 | 2021-04-27 18:30 | 2021-04-27 19:45 | В | обрыв вводного провода ул.Горького д.61,технический износ | 1.25 | ВЛ ул.Гоголя |  |  | ч.с1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 27.04.2021 ОЖ стр.315 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ фидер ул.Свобода,Октябрьская | 0.38 | 2021-04-28 10:00 | 2021-04-28 15:00 | П | установка ж/б опор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт | 5 | ВЛ ул.Свобода, ул.Первомайская, ул.Октябрьская |  |  | ч.с.-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 | [6 empty] | Ст. диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-25 ТП-31 | 10 (10.5) | 2021-04-29 09:00 | 2021-04-29 11:00 | П | ТП-31 РУ-10 кВ камера2 линияТ-2 отключение от Ф-10 РП-1 и подключение к ШМ ТП-31 Ф-25 | 2 | ТП-19,32,34,35,44,46,48, АТП-724. |  |  | орг.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
10 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1022 уч-к от ТП-1 до ТП-4 | 10 (10.5) | 2021-04-28 13:35 | 2021-04-28 14:50 | П | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ | 1.25 | ТП-2,3,4,18,101 |  | ЦРБ | дет.дом,ПНИ,очиные ссор.,ж.д.-3,ч.с.-70 | 77 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 90 |  | о.ж.лист №16 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
10 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-34 | 0.38 | 2021-04-29 09:30 | 2021-04-29 13:00 | П | замена выходного кабеля в РУ-0.4 кВ | 3.5 | ТП 34 фид.пр.Ленина 8 |  |  | ж.д.-2,орг.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | о.ж.лист №16 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владмирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, РП-1, 1 СШ, от РП-1 до ПС "Луч" | 6 (6.3) | 2021-04-28 14:00 | 2021-04-28 14:20 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.6013 от ПС "Луч" до РП-1, электрический пробой | 0.33333 | ф.6013, ТП-94 (ТМ-1), 25, 138, ТП-46 (абонентская), КЛ | д.с.-1, кот.-1 |  | ж.д.-9, ч.с.-165, орг.-20 | 198 | 0 | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 427 |  | 28.04.2021, №67 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП450, ул.Василисина, 13 | 6 (6.3) | 2021-04-29 13:30 | 2021-04-29 16:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 2.5 | ТП450 |  |  | ж.д.-5, д.с.-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП69, ул.Мира, 7в | 0.22 | 2021-04-28 10:40 | 2021-04-28 11:10 | П | Перегорел ПН-250А | 0.5 | ТП69 фид."ул.Мира, 8, (Тиристорная, ввод -2)" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 28.04.21 стр.№98 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.тел. 45-25-18 | 1
7 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.7 | 0.38 | 2021-04-28 11:30 | 2021-04-28 12:23 | П | Пищеблок ЦРБ, отключение для безопасного производства работ по оснастке опоры №16.8 в рамках тех. присоединения РТРС | 0.88333 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | Больница-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 50 28.04.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
7 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 11 - ул. Щербакова, 46 | 0.22 | 2021-04-28 13:20 | 2021-04-28 14:30 | В | Отгорело соединение на вводе в дом, установили зажим | 1.1667 | ТП 80, ф. 11 - ул. Щербакова, 46 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 98 ж.з. от 28.04 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-61 фидер Молодежная; ул. Молодежная д.7 | 0.22 | 2021-04-28 12:10 | 2021-04-28 13:05 | В | обрыв вводного провода ул.Молодежная д.7,технический износ | 0.91667 | ВЛ фидер ул.Молодежная |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 28.04.2021 ОЖ стр.316 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | оп.109 ВЛ-10кВ ТП28-ТП47 Ф.1026 ПС "Октябрьская"ул.Парковая | 10 (10.5) | 2021-04-29 16:30 | 2021-04-29 17:00 | П | замена штыревого изолятора ШФ-20 на оп.№109 линии ВЛ-10кВ ,текущий ремонт | 0.5 | ТП28 ТП53 |  |  | ч.с-93д. орг-1 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 176 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 фидер ул.Свобода,Октябрьская | 0.38 | 2021-04-28 10:00 | 2021-04-28 15:00 | П | установка ж/б опор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт | 5 | ВЛ ул.Свобода, ул.Первомайская, ул.Октябрьская |  |  | ч.с.-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58, фидер ул. Губкина | 0.38 | 2021-04-29 10:00 | 2021-04-29 14:00 | П | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией | 4 | ВЛ фидер ул.Губкина |  |  | ч.с.-38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20 фидер ул. Зеленоградная | 0.38 | 2021-04-29 10:00 | 2021-04-29 14:00 | П | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией | 4 | ВЛ фидер ул Зеленоградная |  |  | ч.с.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-43 фидер ул.Юбилейная | 0.38 | 2021-04-29 14:00 | 2021-04-29 16:00 | П | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией | 2 | ВЛ фидер ул Зеленоградная |  |  | ч.с.-21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Свердлова, Революции" | 0.38 | 2021-04-28 14:00 | 2021-04-28 15:50 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 1.8333 | ВЛ фид. "ул. Свердлова, Революции" от ТП 10/0,4 кВ № 25 |  |  | Школа-1, ж.д.-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск КТП-62 | 10 (10.5) | 2021-04-30 09:30 | 2021-04-30 13:00 | П | Замена трансформатора в КТП 62 по предписанию. | 3.5 | КТП 62,ТП 28. |  |  | ж.д.-9,орг.-6,ч.с.-8. | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №17 |  |  | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
10 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-53 ф.3 | 0.38 | 2021-04-29 15:20 | 2021-04-29 19:30 | В | Упала опора №2 ВЛ-0,4 кВ на Лермонтова д.42,произведена установка пасынка.Также произведена установка пасынка к опоре №1. | 4.1667 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 |  |  | ж.д.-1,орг.-1. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №17 | 3.4.13 | 4.12 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса нечетн." | 0.38 | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 13:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 4 | ВЛ фид. "ул. К. Маркса нечетн." от ТП 10/0,4 кВ № 25 |  |  | Ж.д.- 5, ч.с-15, орг.-4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-37, ВЛ фид. "ул. Калинина 32/14" | 0.38 | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 13:00 | П | Ремонт ВРУ дома. | 4 | ВЛ фид. "ул. Калинина 32/14" от ТП 6/0,4 кВ № 37 |  |  | Ж.д.-1, орг. -2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 10:30 | П | Монтаж ПУ по условиям техприсоединения | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ №38 |  |  | Ч.с. -32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-44, ВЛ фид. "ул. Каляева" | 0.38 | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 12:00 | П | Замена привода на СИП. | 3 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ №38 |  |  | Ч.с. -3, орг. -2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-78, КЛ фид. "ул. Окружная 4" | 0.38 | 2021-04-30 10:00 | 2021-04-30 12:00 | П | Ремонт КЛ-0,4 кВ | 2 | КЛ фид. "ул. Окружная 4" от ТП 6/0,4 кВ № 78 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-182, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-30 09:30 | 2021-04-30 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-182 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-74, орг.-4 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 125 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 | 0.38 | 2021-04-29 08:45 | 2021-04-29 14:55 | П | ул.Комсомольская, отключение для безопасного производства работ по замене ВЛ-0,4кВ на СИП-4х50+1х16 в пролетах опор№8-14,14-16 | 6.1667 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 51 29.04.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | РП-1 ф.9 РЩРП-1.1.1 | 0.38 | 2021-04-29 10:30 | 2021-04-29 10:55 | В | ул.Ленина д.99, нет эл.энергии, отключился ВА в РЩТП-1.1.1, причина не установлена | 0.41667 | РЩРП-1.1.1 |  |  | ч.с.-1; Жит.-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 51 29.04.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-11 фидер ул.Фурманова мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 10:30 | П | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией | 1.5 | ВЛ фидер ул.Фурманова |  |  | ж.д-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 |  |  |  |  | Х | Х | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 фидер Калинина,Комсомольская мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-04-30 10:30 | 2021-04-30 12:00 | П | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией | 1.5 | ВЛ фидер ул.Калинина,Комсомольская. |  |  | ч.с-49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | Х | Х | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-12,25,26,39,42 | 10 (10.5) | 2021-04-30 22:05 | 2021-05-01 01:08 | В | Эл.пробой разрядника на ВЛ-10кВ Ф-33 опора №21 | 3.05 | Ф-33 ТП-,12,25,26,39,42, КВЛ |  |  | орг.-17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 89 |  | 30.04.2021г., Акт 25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
6 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-48 Ф.6 | 0.38 | 2021-04-30 21:20 | 2021-04-30 22:00 | В | Отбило шлейф ВЛ-0,4 кВ на ТП 48,шлейф восстановлен, произведена подпилка под ВЛ-0,4 кВ. | 0.66667 | ТП-48 ВЛ-0,4 кВ Ф.6 |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №18 | 3.4.12.2 | 4.13 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 0
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.9 | 0.38 | 2021-04-29 11:35 | 2021-04-30 11:00 | П | ул.Бр.Бесединых д.14 кв.1 включен системой АСКУЭ по заявке энергосбыта | 23.4167 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | ч.с.-1; Жит.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 51 30.04.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-04-30 13:40 | 2021-04-30 15:08 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево причина не установлена ( гроза) | 1.4667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 33 30.04.2021. лист.№144 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.679 РП21 ТП399, ТП439 - ТП538 | 6 (6.3) | 2021-04-30 16:10 | 2021-04-30 16:55 | В | На ТП439 отключили ВН к ТП538 - "земля" - мех. повреждение КЛ-6кВ ТП439 - ТП538 с.ф. 679 | 0.75 | ТП 538, 512, 701, 366, 69, 78, 375 |  | орг.-3 | орг.- 21, ж.д.-10, ч.с.-20 | 54 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 350 |  | 30.04.2021,№46 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 357, ул.Д. Левитана, 39 | 0.38 | 2021-04-30 16:30 | 2021-04-30 18:00 | П | ТП 357 неисправна кабельная перемычка между 2 и 6 подъездами в д. 39 ул. Д. Левитана | 1.5 | ТП-357 ф."Д.Левитана, 39" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | стр. 100 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.649 РП23 ТП452, ТП452 - ТП453 | 6 (6.3) | 2021-04-30 20:50 | 2021-04-30 21:44 | В | Неполнофазный режим - неисправна КЛ-6кВ ТП452 - ТП453 с.ф.649 | 0.9 | ТП452, ТП453, ТП450, ТП456, ТП363, ТП462, ТП378 |  | орг.-1 | орг.- 25, ж.д.-27, ч.с.-46, д.с.-2 | 101 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 550 |  | 30.04.2021,№47, стр.113 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-05-03 11:00 | 2021-05-03 14:45 | П | Замена разрядников на ВЛ-10кВ Ф-33 опора №21, ревизия ЛР-16 | 3.75 | Ф-33 ТП-42, КВЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 03.05.2021г., ОЖ стр.№251 |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-05-06 13:01 | 2021-05-06 14:03 | П | Восстановление шлейфа на опоре №19 ВЛ-10 кВ Ф-33 | 1.0333 | Ф-33 ТП-42, КВЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 03.05.2021г., ОЖ стр.№255 |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-12,25,26,39,42 | 10 (10.5) | 2021-05-09 11:13 | 2021-05-09 12:21 | В | ВЛ-10 кВ Ф-33 опора №20 эл.пробой штыревого изолятора | 1.1333 | Ф-33 ТП-,12,25,26,39,42, КВЛ |  |  | орг.-17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 89 |  | 09.05.2021г., Акт 26 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В.. 8(49248)21314 | 1
9 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | г.Лакинск РП-3 ф.1013 | 10 (10.5) | 2021-05-03 13:30 | 2021-05-03 14:10 | В | ТП-78 легла ветка на проходные изоляторы | 0.66667 | ТП- 26, 128, 32, 33, 34, 62, 28, 78,24,25. |  |  | 15 ж.д, 300 ч.с.с, 1 КНС-вод. 1 д.с., | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 500 |  | Акт №23 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Дисп.Розанов С.Ф. тел.2-29-80 | 0
7 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП20 Ф.4 | 0.38 | 2021-05-05 11:00 | 2021-05-05 12:00 | В | Опора №10 ВЛ-0,4 кВ вылетел крюк с изолятором, опора гнилая | 1 | ВЛ-0,4 кВ ф. 4 ул Вокзальная |  |  | ч.с. 23 дома | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 |  | о.ж.лист 21 | 3.4.13 | 4.16 | Х | Х | Дисп Щеголев В.Ю. | 1
7 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-51 | 0.38 | 2021-05-05 12:11 | 2021-05-05 17:01 | В | Выгорел рубильник на гаражи. Зашунтирован гл. рубильник. Заменены наконечники кабеля на главном рубильнике Причина наброс на ВЛ-0,4 кВ на гаражи | 4.8333 | ТП- 51 |  |  | 9-орг., 26 ч.с. | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 89 |  | о.ж лист21 | 3.4.8.4 | 4.13 | Х | Х | Дисп Щеголев В.Ю. | 0
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 | 0.38 | 2021-05-01 15:40 | 2021-05-01 16:40 | П | ул.Республиканская, отключение для безопасного производства работ по правке опоры №33 | 1 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 51 01.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.8 | 0.38 | 2021-05-04 06:45 | 2021-05-04 07:15 | В | ул.1-е Мая д.2, нет эл.энергии, перегорание 2-х ПН-160А в РУ-0,4кВ ТП-1, причина неустановленная | 0.5 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | ч.с.-1; Жит.-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 52 04.05.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-05-05 12:40 | 2021-05-05 13:10 | В | ул.Парковая д.11. нет эл.энергии, отключился ВА в ПУ на опоре №35, причина не установлена | 0.5 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | ч.с.-1; Жит.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 53 05.05.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2021-05-10 17:20 | 2021-05-10 18:17 | В | ул.Республиканская д.1, нет одной фазы, обрыв фазной жилы вводного кабеля, ввод перезаделан. | 0.95 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | Ч.с.-36; Жит.-100. | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 54 10.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", фид. 1028 | 10 (10.5) | 2021-05-06 07:55 | 2021-05-06 08:20 | В | На ПС "Заозерная" от МТЗ отключился МВ-10 кВ фид. 1028 в стор. РП-2. Электропробой КЛ-10 кВ фид.1028 от ПС "Заозерная" до РП-2 каб. "Б". | 0.41667 | ТП-74, 72(Т-1), 117(Т-2), 118(Т-2), 147(Т-1) |  | Котельная-1, больница-1, ж.д-2, орг.- 6 | Скважина-1, д/сад-2, ж.д.-22, орг. -15 | 50 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 350 |  | 06.08.2021, ОЖ л. 81-82; акт № 1/05 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 10, г.Судогда Ф-ул. Северная | 0.38 | 2021-05-06 14:00 | 2021-05-06 15:09 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 1.15 | ВЛ фид.Северная |  |  | ч.с.-54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 33 |  | № 34.06.05.2018, стр 21 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП628, РП30 - ТП628 | 10 (10.5) | 2021-05-03 09:11 | 2021-05-03 10:51 | В | На РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП628 - КЗ на ВЛ-10кВ при падении дерева | 1.6667 | КТП 624, КТП628, ТП639, КТП653 |  |  | ж.д.-2, орг.10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 223 |  | 03.05.2021, акт №48 стр. 115ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.606 РП8 ТП 57, ТП820 - ТП783 | 6 (6.3) | 2021-05-05 09:40 | 2021-05-05 10:40 | В | Отключение ВВ-6кВ с РП8 к ТП57 - неисправна КЛ-6кВ ТП820 - ТП783А | 1 | ТП57, ТП331, ТП820, ТП783А, ТП783 |  | 6 ж.д. | орг.6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 270 |  | 05.05.2021, акт №49 стр. 117 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП434 ул.Дружбы 28 | 0.38 | 2021-05-05 15:20 | 2021-05-05 16:00 | В | ТП434 ВЛ-0,4кВ ул. Дружбы, 28 нарушение контакта на вводе в дом | 0.66667 | ТП434, ул. Дружбы, 28 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 05.05.2021, стр.6 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП69 ул. Мира, 8 | 0.38 | 2021-05-06 11:25 | 2021-05-06 13:10 | В | ТП 69 перегорела ПН-400А ф."ул. Мира, 8" | 1.75 | ТП 69 ф." ул. Мира, 8" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 06.05.2021, стр.6 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19 ТП288, ТП240 - ТП448 | 6 (6.3) | 2021-05-07 04:05 | 2021-05-07 05:35 | В | ПС Западная от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.609 - неисправна КЛ-6кВ ТП240 - ТП448 | 1.5 | РП 19, ТП 592, ТП 288, ТП 539, ТП 458, ТП 778, ТП 26, ТП 101, ТП 537, ТП 7, ТП 144, ТП 303, ТП 70, ТП 551 |  | орг.-1 | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-53, орг.-28, кот.-1 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1200 |  | 07.05.2021, акт №51 стр. 118ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7 ТП 315, РП7 - ТП315 | 6 (6.3) | 2021-05-07 03:20 | 2021-05-07 04:00 | В | РП7 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП315 - неисправна КЛ-6кВ РП7 - ТП315 | 0.66667 | ТП259, ТП315, ТП210, ТП87, ТП140 |  | м.у.-1, кот.-2 | д.с.-1,, орг.-13, ж.д.-18 | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 350 |  | 07.05.2021, акт №50 стр. 118 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тяговая-Владимир ф.11(4) РП7 ТП227, ТП17 -ТП188 | 6 (6.3) | 2021-05-07 20:25 | 2021-05-07 21:35 | В | ПС Владимир-Тяговая отключился ф.11 от МТЗ Неисправна КЛ-6кВ ТП 17 -ТП 188 с.ф.11 | 1.1667 | РП7, ТП227, ТП17, ТП425, ТП308, ТП241, ТП372, ТП140, ТП113, ТП391, ТП427, ТП87, ТП188, ТП264, ТП98, ТП418, ТП93, ТП223, ТП120, ТП360, ТП382, ТП463, ТП203, ТП216, ТП150 |  | м.у.-1, кот.-2 | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-45, орг.-58 | 104 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 2000 |  | 07.05.2021, №52 стр. 119 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП438 ул.Жуковского 18 | 0.38 | 2021-05-08 05:50 | 2021-05-08 07:30 | В | ТП438 Неисправна КЛ-0,4кВ ф ул.Жуковского 18 | 1.6667 | ТП438 ф."Жуковского, 18" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | 07.05.2021, стр. 9 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1013 ТП211, ТП316 - ТП274 | 10 (10.5) | 2021-05-08 15:00 | 2021-05-08 15:20 | В | На ТП211 отключили ВН-10кВ к ТП316 - неисправна КЛ-10кВ ТП316 - ТП274 (абонентская) | 0.33333 | ТП 316, 274 |  | м.у.-1 | д.с.-1, орг.-5, ж.д.-5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |  | 07.05.2021, акт №54 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.669 РП5 | 6 (6.3) | 2021-05-09 02:00 | 2021-05-09 02:40 | В | ПС Тракторная от ТО отключился Ф.669 - неисправна КЛ-6кВ ПС Тракторная РП5 ф.669 каб."Б" | 0.66667 | РП5, ТП224, ТП62, ТП328, ТП139, ТП146, ТП277, ТП593, ТП11, ТП106, ТП50, ТП99, ТП267, ТП192, ТП258 |  | м.у.-1, кот.-2 | д.с.-1, орг.-20, ж.д.-25 | 49 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2000 |  | 09.05.2021, №55 стр. 121 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1011 РП33 | 10 (10.5) | 2021-05-09 13:02 | 2021-05-09 13:10 | В | ПС "Сунгирь" отключили фид. 1011 к РП 33 для отыскания "земли" - неисправна КЛ-10кВ ПС Сунгирь - РП33 фид. 1011 | 0.13333 | РП 33, ТП 390, ТП 347, ТП 345, ТП 249, ТП 286, ТП 300, ТП 720, ТП 404, ТП 290, ТП 289, ТП 298 |  | м.у.-1, орг.-4, шк.-2, д.с.-4, | орг.-10, ж.д-36 | 57 | 0 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1200 |  | 09.05.2021, №56, стр. 121 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-1, ф.10 | 6 (6.3) | 2021-05-05 15:50 | 2021-05-05 16:20 | В | Отключился ВВ ф.10 на ЦРП-1. Причина отключения не выявлена | 0.5 | ф.10, ТП-47, 237, 115, 20, ТП-220, 184 (абонентские) |  |  | ж.д.-31, ч.с.-765, орг.-20 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 835 |  | 05.05.2021, №68 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-3, ф.55 | 6 (6.3) | 2021-05-06 04:35 | 2021-05-06 05:00 | В | Отключился ВВ ф.55 на ЦРП-3. Причина отключения не выявлена | 0.41667 | ф.55, ТП-21, 8, 90, 37, ТП-75, 82 (КЭСР) | д.с.-1, кот.-1 |  | ж.д.-39, ч.с.-348, орг.-11 | 403 | 0 | 4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 402 | 1 | 357 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 06.05.2021, №69 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6106, ЦРП-3, 2 СШ, от ЦРП-3 до ПС "Восточная" | 6 (6.3) | 2021-05-06 05:10 | 2021-05-06 05:40 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.6106 от ЦРП-3 до ПС "Восточная", электрический пробой | 0.5 | ф.6106, ТП-155, 9, 62, 186, 163 (ТМ-1), ТП-167, 223 (абонентская), КЛ | шк.-1, д.с.-1, кот.-2, КНС-1 |  | ж.д.-24, ч.с.-31, орг.-20 | 85 | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 808 |  | 06.05.2021, №70 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
13 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-21, ф.8, ул. Тургенева, д.23 | 0.38 | 2021-05-06 07:20 | 2021-05-06 08:40 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1.3333 | ТП-21, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 06.05.2021, №71 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.70, от ТП-246 до ТП-171 | 6 (6.3) | 2021-05-06 17:00 | 2021-05-06 19:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.70 от ТП-246 до ТП-171, электрический пробой | 2 | ф.70, ТП-195, 246, 171, КЛ | шк.-1, д.с.-1, кот.-1, м.у.-1 |  | ж.д.-5, орг.-5 | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 308 |  | 06.05.2021, №72 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | РП-8, ф.673 | 6 (6.3) | 2021-05-07 09:50 | 2021-05-07 10:25 | В | Отключился МВ ф.673 на РП-8. Причина отключения не выявлена | 0.58333 | ф.673, ТП-199, 125, 136, 107, 249, 193 (ТМ-1), 206 (ТМ-1), ТП-185 (абонентская) | шк.-1, д.с.-1, ЦТП-1 |  | ж.д.-14, ч.с.-25, орг. 14, коллективный сад-1 | 60 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 608 |  | 07.05.2021, №73 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.10, переулок Даниловский, д.1 | 0.38 | 2021-05-09 09:50 | 2021-05-09 10:10 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.33333 | ТП-6, ф.10, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 09.05.2021, №74 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
7 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | РП-8, ф.673, от ТП-193 до ТП-185 | 6 (6.3) | 2021-05-09 17:45 | 2021-05-09 18:45 | В | Вышла из строя абонентская КВЛ-6 кВ от ТП-193 до ТП-185 (абонентская), электрический пробой | 1 | ф.673, ТП-199, 125, 136, 107, 249, 193 (ТМ-1), 206 (ТМ-1), ТП-185 (абонентская) | шк.-1, д.с.-1, ЦТП-1 |  | ж.д.-14, ч.с.-25, орг. 14, коллективный сад-1 | 60 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 608 |  | 09.05.2021, №75 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-182, ф.13, ул. Тургенева, д.12 | 0.38 | 2021-05-09 22:30 | 2021-05-10 | В | Пожар, отключено для работы пожарной охраны | 1.5 | ТП-182, ф.13, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 09.05.2021, №76 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи КТП-735, ул.Вокзальная | 10 (10.5) | 2021-05-08 06:30 | 2021-05-08 13:00 | В | Повреждение КЛ-10кВ в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 6.5 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 115.28 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №20, 08.05.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-05-10 19:10 | 2021-05-10 19:15 | В | Авария на ТПС "Петушки" | 0.083333 | КТП-28, КТП-36, КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, КТП-19, ТП-11, КТП-17 |  |  | ж.д.-82, ч.с.-1600, орг.-56, вод-5, шк.-3, д.с.-4, кнс-5,жит.-4778 | 1756 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 1 | 1452.88 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Горьковская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №21, 10.05.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 52, ф. 8 - ул. 50 лет СССР, д. 4 | 0.38 | 2021-05-01 10:15 | 2021-05-01 15:15 | В | При производстве земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ-0,4 кВ, в 15:15 кабельную линию восстановили | 5 | ТП 52, ф. 8 - ул. 50 лет СССР, д. 4 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 100 ж.з. от 01.05 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 57, ф. 18, 21 - ул. Добровольского, 27 | 0.38 | 2021-05-01 16:10 | 2021-05-01 20:40 | В | При производстве земляных работ сторонней организацией повреждены 2-е КЛ-0,4 кВ, одну КЛ-0,4 кВ восстановили | 4.5 | ТП 57, ф. 18, 21 - ул. Добровольского, 27 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | № 102 ж.з. от 01.05 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. С.Орджоникидзе, 43 | 0.22 | 2021-05-02 09:30 | 2021-05-02 10:00 | В | Окисление на фронтоне, восстановили | 0.5 | ТП 18, ф. 5 - ул. С.Орджоникидзе, 43 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 104 ж.з. от 02.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 28 - ул. 2-я Сосновая, 3 | 0.22 | 2021-05-03 14:20 | 2021-05-03 14:40 | В | Окисление на фронтоне, восстановили | 0.33333 | ТП 28 - ул. 2-я Сосновая, 3 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 105 ж.з. от 03.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 3 - ул. 2-я Больничная, 18 | 0.22 | 2021-05-06 10:40 | 2021-05-06 14:00 | В | Окисление на фронтоне, восстановили | 3.3333 | ТП 5, ф. 3 - ул. 2-я Больничная, 18 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 109 ж.з. от 02.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, ф. 14 - ул. Набережная, 27 | 0.22 | 2021-05-06 21:05 | 2021-05-07 10:20 | В | Окисление на фронтоне, восстановили | 13.25 | ТП 8, ф. 14 - ул. Набережная, 27 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 110 ж.з. от 02.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | КЛ-6 кВ: ЦРП 2 - ТП 8 | 6 (6.3) | 2021-05-01 10:15 | 2021-05-01 15:15 | В | При производстве земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ-6 кВ, отключенных потребителей не было, кабельная линия была под напряжением без нагрузки | 5 | КЛ-6 кВ: ЦРП 2 - ТП 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | стр. 123 о.ж. | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ, ВВ/TEL-10-20/600 яч. 1 отх. на ТП-12 | 10 (10.5) | 2021-05-06 07:25 | 2021-05-06 09:30 | В | МТЗ-IIст. , в результате проникновение животного (кота ) в РУ-10кВ ТП-63(абонентская) | 2.0833 | ТП-12,26,22,29,53,87.63(абон.) |  |  | ч.с-420д., ж.д.-23д., маг-4, ГРП-1, кот.-1, прогимназия-1, д.с.-1, КНС-1 | 452 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 380 |  | 06.05.2021 ОЖ стр.325 | 3.4.9.3, 3.4.10 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 0
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31, РУ-0,4кВ фид.ул.Сосновая | 0.38 | 2021-05-06 12:50 | 2021-05-06 14:30 | В | Отгорел линейный провод,сгорел предохранитель ПН-250, в результате схлеста проводов на ВЛ-0,4 ул.Сосновая | 1.6667 | ВЛ фид. ул.Сосновая |  |  | ч.с-23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 |  | 06.05.2021 ОЖ стр.325 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19, РУ-0,4кВ фид.Стадион | 0.38 | 2021-05-06 13:00 | 2021-05-06 15:30 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ ,в результате схлеста проводов ул.Ленинградская д.98 (магазин "Хороший") | 2.5 | ВЛ фид.Стадион |  |  | маг-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 06.05.2021 ОЖ стр.326 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-62, РУ-0,4кВ фид.ул.Павловского | 0.38 | 2021-05-03 10:20 | 2021-05-03 12:10 | В | отсутствие одной фазы КЛ-0,4кВ на вводе в дом ул.Павловского д.26 | 1.8333 | КЛ ул.Павловского д.26 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 03.05.2021 ОЖ стр.323 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.. тел: 2-26-22 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-713 ВЛ-0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2021-05-11 10:00 | 2021-05-11 10:00 | В | ТП-713 ВЛ-0,4кВ Ф-3 опора №4-5 загнивание опор, установка ж/б приставок без отключения потребителей | 0 | ТП-713 ВЛ-0,4кВ Ф-3 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.05.2021г., Акт 27 | 3.4.14 | 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 27, ул.Урожайная 17А | 0.38 | 2021-05-12 09:00 | 2021-05-12 14:00 | П | Работы на ВЛ 0.4 кВ, перевод на новые опоры | 5 | ТП-27 ВЛ 0.4 кВ ф. 1-2 Линии |  |  | ч.с.-34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 190 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-941 "Мегафон" | 6 (6.3) | 2021-05-11 11:50 | 2021-05-11 12:00 | П | КТП-941 "Мегафон" д.Васильчиково, отключение для замены 2-х ПКТ. | 0.16667 | КТП-941 "Мегафон" |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 54 11.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-834 "Мегафон" | 6 (6.3) | 2021-05-11 12:20 | 2021-05-11 12:30 | П | КТП-834 "Мегафон" д.Чулково, отключение для снятия животного с силового трансформатора | 0.16667 | КТП-834 "Мегафон" |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 54 11.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 | 0.38 | 2021-05-11 14:50 | 2021-05-11 15:10 | П | ул.Ленина, отключение для демонтажа ввода на ВРУ-0,4кВ на фасаде церкви с опоры №10 | 0.33333 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-19; Жит.-200; организации-15; | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 |  | ОЖ- лист 55 11.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58(ул. К.Маркса 20), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-05-12 09:00 | 2021-05-12 12:00 | П | Подготовительные работы в РУ-10 кВ для замены оборудования. | 3 | ТП-58 |  |  | Орг.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 160 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Локомотивная , Мостовая" | 0.38 | 2021-05-12 09:00 | 2021-05-12 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Локомотивная , Мостовая" от ТП 6/0,4 кВ № 82 |  |  | Ж.д.-10, ч.с.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС"Киржач" Ф.12 | 10 (10.5) | 2021-05-11 22:10 | 2021-05-11 23:10 | В | ТО , в результате пробоя концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ Ф.12 ТПС Киржач - РТП-11 | 1 | ТП-55,32,38,1,6,37,41,2,5-аб,96,42,90,30,99,31,36,19,53,29,22,85,63-аб,12,26,14,44,33,24,91,119,83,82,81,78,80,7,23,100-аб.,54-аб. |  |  | ч.с-1533д., ж.д.-69д., маг-51, ГРП-1, кот.-4, школа-4, д.с.-5, КНС-2,больница-1,ТВ ретрансл.-1 | 1670 | 0 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 0 | 1580 |  | 11.05.2021 ОЖ стр.329 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6 фид.Первомайская, Аптека мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-05-12 10:00 | 2021-05-12 16:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ,техническое присоединение ул.Первомайская д.1Л | 6 | ВЛ фид. Первомайская |  |  | ч.с-3д,ж.д-10д. орг-1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 | [6 empty] | Диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2021-05-12 17:00 | 2021-05-12 20:03 | В | неисправность в сетях МРСК Центра и Приволжья. | 3.05 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.05.21 ОЖ стр.264, акт №28 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-713 ВЛ-0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2021-05-13 10:00 | 2021-05-13 11:00 | П | Отключение по заявке "ЭнергосбыТ Плюс" для замены приборов учета по адресу ул. Шоссейная д. 21, д. 17 | 1 | ТП-713 Ф-2 ВЛ |  |  | ж.д.-3, ч.с.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-2, ф.6, ул. Абельмана, д.95 | 0.38 | 2021-05-12 14:10 | 2021-05-12 15:20 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1.1667 | ТП-2, ф.6, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 12.05.2021, стр. 184, АЖ, №77 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В тел. 84923255305 | 1
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | РП-8, РУ-6 кВ, ф.86 | 6 (6.3) | 2021-05-13 13:30 | 2021-05-13 16:00 | П | Ремонт привода МВ ф.86 | 2.5 | ф.86, ТП-249 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 198,пр. Строителей 16Б | 0.38 | 2021-05-13 09:00 | 2021-05-13 14:00 | П | Работы на ВЛ 0.4 кВ, перевод СИПа на новые опоры | 5 | ТП-198 ВЛ 0.4 кВ ф. ВЛ-1 ул. Урожайная |  |  | ч.с.-60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 120 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП1 к ТП178, КЛ 6 кВ ТП 48 - ТП 80 | 6 (6.3) | 2021-05-12 10:26 | 2021-05-12 10:57 | В | На РП 1 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП178 - мех. повреждение КЛ-6кВ ТП 48 - ТП 80 | 0.51667 | ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП80, ТП48, ТП135, ТП295 |  | орг.-3, шк.-1 | ж.д.-16, ч.с.-42, орг.-18 | 80 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 650 |  | 12.05.2021, №57, стр. 125 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 198, ул. 1-я Линия, 37 | 0.22 | 2021-05-12 20:25 | 2021-05-12 21:30 | В | ТП 198 ф. ВЛ-2 нарушение контакта на вводе дома 37 по ул. 1-я Линия | 1.0833 | ТП 198 ф. ВЛ-2 д. 37 ул. 1-я Линия |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12.05.2021, стр. 13 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 592 пр. Ленина, 74 | 0.38 | 2021-05-13 06:00 | 2021-05-13 06:40 | В | ТП-592 РУ-0,4кВ сек. Т-1 ф."пр-т Ленина, 74 (кафе "Макдональдс", ввод-1)" - нарушение контакта на рубильнике | 0.66667 | ТП 592 ф."пр-т Ленина, 74 (кафе "Макдональдс", ввод-1)" |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 13.05.2021, стр. 13 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-05-12 14:50 | 2021-05-12 16:55 | В | Схлест проводов ВЛ-10кВ | 2.0833 | КТП-33, ТП-40, КТП-8, КТП-9, КТП-29, КТП-17, КТП-19, ТП-11 | м.у.-1 |  | ж.д.-24, ч.с.-540, орг.-23, шк.-1, д.с.-1, жит.-1882 | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 596.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №22, 12.05.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
27 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-12 12:35 | 2021-05-12 15:22 | В | Отключение ВВ с ПС Судогда, ф. 152 от МТЗ. Падение дерева на ВЛ | 2.7833 | ТП-28,26,29,38,44,19,37 |  |  | ч.с.-256 МКД-20 орг-48, школа, 1 детсад, насосная-2 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 432 |  | № 35 12.05.2021. лист.№149 ОПЖ | 3.4.8.4, 3.4.7 | 4.17 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 10 (10.5) | 2021-05-13 09:00 | 2021-05-13 12:00 | П | Замена вводов | 3 | ВЛ фид. "ул. Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ №13 |  |  | Ч.с.-69, орг. 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-120, ВЛ фид. "ул. Главная" | 10 (10.5) | 2021-05-13 13:30 | 2021-05-13 15:30 | П | Замена провода на СИП | 2 | ВЛ фид. "ул. Главная" от ТП 6/0,4 кВ №120 |  |  | Ч.с.-42, орг. -1 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58, фид. ул. Губкина | 0.38 | 2021-05-12 16:55 | 2021-05-12 17:45 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ , в результате технического износа опоры ВЛ ул. Губкина д.19 | 0.83333 | ВЛ фид.ул.Губкина |  |  | ч.с-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 |  | 12.05.2021 ОЖ стр.332 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 35/6кВ Красный угол | 6 (6.3) | 2021-05-12 15:30 | 2021-05-12 15:47 | В | МТЗ-II ступени, потребители переведены на Ф1001 ПС "Санино" | 0.28333 | ТП-66,ТП-68 |  |  | ж.д-7, вод-1,д.сад-1,кот-1,маг-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 210 |  | №215 от 12.05.2021г. | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 10 (10.5) | 2021-05-12 16:00 | 2021-05-12 23:20 | В | МТЗ-II ступени Ф1001 ПС "Санино",потребители переведены на Ф.1 ПС "Кр.Угол" | 7.3333 | ТП-66, ТП 68 |  |  | ж.д-7, вод-1,д.сад-1,кот-1,маг-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 210 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья | №216 от 12.05.2021г. | 3.4.9.1 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 0
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28 фид.ул. Чайкиной | 0.38 | 2021-05-12 16:05 | 2021-05-12 16:40 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ , в результате технического износа опоры ВЛ ул.Чайкиной д.74 | 0.58333 | ВЛ фид.ул.Чайкиной |  |  | ч.с-29д. | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 |  | 12.05.2021 ОЖ стр.332 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-10 фид.Заречная мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-05-12 19:45 | 2021-05-13 11:00 | В | обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате результате технического износа опоры ВЛ ул.Заречная д.1 | 15.25 | ВЛ фид.ул.Заречная |  |  | ж.д-1 (2 квартиры) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 12.05.2021 ОЖ стр.332 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2021-05-13 14:54 | 2021-05-13 17:06 | В | отключено для оперативных переключений в сетях МРСК Центра и Приволжья. | 2.2 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.05.21 ОЖ стр.265, акт №29 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 | 10 (10.5) | 2021-05-14 09:00 | 2021-05-14 11:00 | П | Восстановление нормальной схемы эл. Снабжение, присоединение КЛ-10 кВ от ТП-21 на ТП-41 | 2 | ТП-21 |  |  | орг.-1, ж.д.-13, ч.с.-153 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 129 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-67, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-05-14 09:30 | 2021-05-14 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-67 |  |  | ж.д.-4, ч.с.163 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 320 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2021-05-13 09:05 | 2021-05-13 13:15 | П | ул.Льва Толстого, отключение для замены опор № 16, 17 | 4.1667 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-65; Жит.-280. | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 55 13.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6 фид.Первомайская,Аптека мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-05-14 10:00 | 2021-05-14 13:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ,техническое присоединение ул.Первомайская д.1Л | 3 | ВЛ фид. Первомайская |  |  | ч.с-3д,ж.д-10д. орг-1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 | [6 empty] | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 321 ул. Кр. Выселки 48а | 0.38 | 2021-05-13 09:25 | 2021-05-13 10:30 | В | ТП321 РУ-0,4кВ нарушение контакта на рубильнике ф."Автомойка" | 1.0833 | ТП321 ф."Автомойка" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 13.05.2021, стр.14 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 69 ул. Мира 8 | 0.38 | 2021-05-13 10:30 | 2021-05-13 11:30 | В | ТП69 РУ-0,4кВ Перегорел ПН250 ф."Мира,8 - тиристорная" | 1 | ТП69 ф."Мира,8 - тиристорная" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 13.05.2021, стр.14 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП497 ул. Горького 64 | 0.22 | 2021-05-14 09:00 | 2021-05-14 14:00 | П | ТП497 ВЛ-0,4кВ отпайка к дому 64 по ул.Горького - отключение по заявке абонента абонента | 5 | ТП497 |  |  | ж.д.-1, орг.-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 РП9 | 6 (6.3) | 2021-05-13 23:15 | 2021-05-14 00:08 | В | ПС Районная от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.6071 - неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП9 ф.6071 каб.А. | 0.88333 | РП9, ТП205, 323, 234, 235, 261, 138, 346, 442, 434, 464, 371, 466, 465, 424, 361, 254, 483, 262 |  | орг.-1 | шк.-2, д.с.-3, ж.д.-56, орг.-72, | 134 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1500 |  | 14.05.2021, №58, стр. 128 ОЖ | 3.4.14 | 4.6 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 68 ул. Мира, 92 | 0.38 | 2021-05-13 20:40 | 2021-05-13 21:50 | В | ТП68 неисправна КЛ-0,4кВ к ВРУ д. 92 Мира - обрыв фазы. На ВРУ дома установлена перемычка | 1.1667 | ТП68 ф."Мира, 92" |  |  | жд-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 13.05.2021, стр.14 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-05-13 09:15 | 2021-05-13 09:45 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда повреждение на П/С Судогда | 0.5 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36 13.05.2021. лист.№149 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-105 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-13 09:15 | 2021-05-13 09:45 | В | отключение МВ Ф-105 П/С Судогда повреждение на П/С Судогда | 0.5 | ТП-39 |  |  | ч.с.-5 МКД-15 орг-3 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36 13.05.2021. лист.№149 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-05-13 09:15 | 2021-05-13 09:45 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда повреждение на П/С Судогда | 0.5 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | ч.с-20. мкд-6.орг-8 | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36 13.05.2021. лист.№149 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
27 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-13 09:15 | 2021-05-13 09:42 | В | отключение МВ Ф-152 П/С Судогда повреждение на П/С Судогда | 0.45 | ТП-28,26,29,38,44,19,37 |  |  | ч.с.-256 МКД-20 орг-48, школа, 1 детсад, насосная-2 | 328 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1 | 432 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36 13.05.2021. лист.№149 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2021-05-13 09:15 | 2021-05-13 09:35 | В | отключение МВ Ф-168 П/С Судогда повреждение на П/С Судогда | 0.33333 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 1006 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 1 | 865 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36 13.05.2021. лист.№149 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-13 09:15 | 2021-05-13 09:35 | В | отключение МВ Ф-104 П/С Судогда повреждение на П/С Судогда | 0.33333 | ТП-2.3.32.25.23.9.46.24.13.14.15.16.17.18.20.43.34. |  |  | ч.с-400 МКД-26.орг-7.Котельная детсад.КНС-4 | 439 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 1 | 1.038 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36 13.05.2021. лист.№149 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 10 (10.5) | 2021-05-14 09:00 | 2021-05-14 12:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ №18 |  |  | Ч.с.-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-12,25,26,39,42 | 10 (10.5) | 2021-05-14 14:50 | 2021-05-14 15:37 | В | ВЛ-10 кВ Ф-33 опора №24 эл.пробой штыревого изолятора | 0.78333 | Ф-33 ТП-,12,25,26,39,42, КВЛ |  |  | орг.-17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 89 |  | 14.05.2021г., Акт 30 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 Пожарная часть | 0.38 | 2021-05-15 16:00 | 2021-05-15 17:12 | В | Неисправность в сетях МРСК | 1.2 | Ф-2 ВЛ |  |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.05.2021 г., АЖ стр.72 АКТ №31 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 КВЛ-10 кВ Ф-25 | 10 (10.5) | 2021-05-16 00:20 | 2021-05-16 01:47 | В | КВЛ-10 кВ Ф-25 неисправность КЛ от ЛР-10 до ЛР-11 | 1.45 | ТП-19,32,34,44,46,48, АТП-724. |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 85 |  | 16.05.2021г., Акт № 32 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 КВЛ-10 кВ Ф-25 | 10 (10.5) | 2021-05-16 00:20 | 2021-05-16 19:15 | В | КВЛ-10 кВ Ф-25 неисправность КЛ от ЛР-10 до ЛР-11 | 18.9167 | ТП-35, 44, АТП-724. |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 |  | 16.05.2021г., Акт № 32 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-24 | 10 (10.5) | 2021-05-16 02:53 | 2021-05-16 04:30 | В | "Земля" на РП-1 РУ-10 кВ 2 СШ, неисправность КЛ-10 кВ от ТП-3 до ТП-4"А" | 1.6167 | Ф-24, ТП-24, 8, 37, 3, 5а, 9а КЛ |  |  | орг.-59, ж.д.-30, ч.с.-168, д.д.-1, д.с.-1 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 716 |  | 12.04.2021г. Акт № 33 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-05-17 00:03 | 2021-05-17 00:40 | П | переключения в сетях МРСК Центра и Приволжья | 0.61667 | ТП-713,714,715,717,718, |  |  | ж.д.-14, ч.с.-239 орг-14 | 268 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.05.2021 г., ОЖ стр.176 |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ТП-735, ТП-768, ТП-825 | 10 (10.5) | 2021-05-17 09:00 | 2021-05-17 17:00 | П | работы в сетях МРСК Центра и Приволжья | 8 | Ф-1009 ПС Пенкино ТП-735, ТП-768, ТП-825, КВЛ |  |  | орг.-3, вод.-1, ч.с.-5, ж.д.-3 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 110 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
22 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-84 ВЛ 10 кВ ф.1025 | 10 (10.5) | 2021-05-14 23:10 | 2021-05-15 06:00 | В | отгорел шлейф ВЛ-10 кВ на лин. разъединителе у тп 84,шлейф восстановлен, заменен пробитый изолятор на анкерной опоре. | 6.8333 | ТП 84 |  |  | ч.с 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |  | Акт №24 | 3.4.13.3 | 4.13 | Х | Х | дисп.Щеголев В Ю. | 1
13 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП-30 ВЛ 10 кВ ф.104 МРСК | 10 (10.5) | 2021-05-15 07:30 | 2021-05-15 14:30 | В | Нет одной фазы по 10 кВ на ТП-30 ,на повреждении ф.104 МРСК,отгорел шлейф. | 7 | ТП 30 |  |  | ч.с 52 | 53 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 55 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о.ж. лист №27 | 3.4.14 | 4.13 | Х | Х | дисп.Розанов С.Ф. | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-225, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-05-15 14:20 | 2021-05-15 16:50 | В | Сгорела в/в вставка фазы "С", заменена | 2.5 | ТП-225 |  |  | коллективный сад -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 15.05.2021, №78 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.10, ТП-115 | 6 (6.3) | 2021-05-16 00:10 | 2021-05-16 02:35 | В | Вышел из строя кабельный спуск к ТП-115, электрический пробой | 2.4167 | ф.10, ТП-47, 237, 115, 20, ТП-220, 184 (абонентские) |  |  | ж.д.-31, ч.с.-165, орг.-20 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 835 |  | 16.05.2021, №79 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
26 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-83, ф.11, ул. Набережная, д.12 | 0.38 | 2021-05-16 04:40 | 2021-05-16 05:10 | В | Пожар, отключено для работы пожарной охраны | 0.5 | ТП-83, ф.6, ВЛ |  |  | гаражи-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 16.05.2021, стр. 186, АЖ, №80 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 0
24 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-782, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Достижение, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-05-16 08:55 | 2021-05-16 09:50 | В | Сгорели две в/в вставки, заменены | 0.91667 | ТП-782 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 16.05.2021, №81 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
28 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-154, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-05-17 13:30 | 2021-05-17 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-154, ТП-205 (аб.) |  |  | орг.-23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 630 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
24 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.12 к ТП-14 | 10 (10.5) | 2021-05-15 13:00 | 2021-05-15 15:30 | В | ТП-38 РУ-10 кВ яч. 7 вышла из строя концевая муфта, что повлекло отключение ВВ яч.12 ЦРП | 2.5 | ТП-14, ТП-49, ТП-37, ТП-38,ТП-39,ТП-36,ТП-50 |  |  | ч.с.-112 орг.-6 кнс-1 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 250 |  | 15.05.2021, стр 291, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923130511 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58(ул. К.Маркса 20), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-05-17 08:30 | 2021-05-17 09:30 | П | Включение в работу ТП по нормальной схеме. | 1 | ТП-58 |  |  | Орг.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 160 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-29, КЛ фид. "Вторчермет" | 0.38 | 2021-05-16 10:40 | 2021-05-16 17:30 | П | Замена ВРУ потребителя. | 6.8333 | КЛ фид. "Вторчермет" от ТП 6/0,4 кВ № 29 |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | Х | Х | инженер ФИО тел. 000011 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-05-15 15:10 | 2021-05-15 17:35 | В | Отключение МВ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино". | 2.4167 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д-6, ч.с.-24 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.05.2021, ОЖ л. 65, акт 2/05 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.38 | 2021-05-17 09:00 | 2021-05-17 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ №13 |  |  | Ч.с.-69, орг. 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
28 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 206 | 10 (10.5) | 2021-05-17 14:00 | 2021-05-17 15:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ | 1 | ВВ-10 кВ направл. 206 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
28 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2021-05-17 13:00 | 2021-05-17 15:00 | П | Замена опоры. | 2 | ВЛ фид. "ул. Набережная" от ТП 6/0,4 кВ №21 |  |  | Ж.д-1, ч.с.- 37, КНС-1 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 56 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
28 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 210 | 10 (10.5) | 2021-05-17 15:00 | 2021-05-17 16:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ | 1 | ВВ-10 кВ направл. 210 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 ПС Мошок | 10 (10.5) | 2021-05-14 20:30 | 2021-05-15 11:06 | В | Разбит в/в изолятор на ЛРНД-10кВ | 14.6 | ТП-2 |  |  | ч.с.-53, орг.-1 | 55 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 37 14.05.2021. лист.№149 ОПЖ | 3.4.7 | 4.16 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-15 12:10 | 2021-05-15 12:38 | В | отключение МВ Ф-152 П/С Судогда повреждение на П/С Судогда | 0.46667 | ТП-28, 27, 26, 29, 38, 44, 19, 37 |  |  | ч.с.-256 МКД-20 орг-48, школа, 1 детсад, насосная-2 | 328 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1 | 432 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 38 15.05.2021. лист.№151 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-105 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-15 12:10 | 2021-05-15 12:42 | В | отключение МВ Ф-105 П/С Судогда повреждение на П/С Судогда | 0.53333 | ТП-39 |  |  | ч.с.-5 МКД-15 орг-3 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 38 15.05.2021. лист.№151 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-05-15 12:10 | 2021-05-15 12:43 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда повреждение на П/С Судогда | 0.55 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | ч.с-20. мкд-6.орг-8 | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 38 15.05.2021. лист.№151 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-05-15 15:45 | 2021-05-15 17:50 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево слетел изолятор на опоре №136 | 2.0833 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 39 15.05.2021. лист.№151 ОПЖ | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-05-15 15:40 | 2021-05-15 21:20 | В | отключился МВ Ф-1001 П/С Андреево причина не установлена | 5.6667 | ТП-18, 19, 20, 21 |  |  | ч.с-178, МКД-8 | 187 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 233 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 40 15.05.2021. лист.№151 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 ПС Мошок | 10 (10.5) | 2021-05-15 17:48 | 2021-05-15 19:56 | В | отключился МВ Ф-1007 П/С Мошок причина не установлена | 2.1333 | ТП-1, 2, 3, 4 |  |  | ч.с.239, орг.-10, школа, котельная | 251 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 132 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 41 15.05.2021. лист.№151 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-16 04:05 | 2021-05-16 09:15 | В | отключение МВ Ф-104 П/С Судогда отключение от МТЗ | 5.1667 | ТП-2, 3, 32, 25, 23, 9, 46, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 43, 34, |  |  | ч.с-400 МКД-26.орг-7.Котельная детсад.КНС-4 | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 1.038 |  | № 42 16.05.2021. лист.№152 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2021-05-16 04:05 | 2021-05-16 04:30 | В | отключение МВ Ф-168 П/С Судогда повреждение не установлено | 0.41667 | ТП-1, 6, 7, 31, 10, 47, 11, 21, 41, 5, 4, 33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 42 16.05.2021. лист.№152 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2021-05-16 04:05 | 2021-05-16 10:00 | В | отключение МВ Ф-168 П/С Судогда повреждение не установлено | 5.9167 | ТП-, 11, 21, 41, 5, 33 |  |  | ч.с-226 орг-9 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 314.2 |  | № 42 16.05.2021. лист.№152 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-16 04:05 | 2021-05-16 11:00 | В | отключение МВ Ф-104 П/С Судогда причина не установлена | 6.9167 | ТП-3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 43, |  |  | ч.с-137 МКД-19.орг-7.Котельная детсад. | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 302.2 |  | № 42 16.05.2021. лист.№152 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-16 11:50 | 2021-05-16 12:42 | В | отключение МВ Ф-104 П/С Судогда электродуговое повреждение на ЛР 35 нагрузка переведена на Ф-168 П/С Судогда | 0.86667 | ТП-2, 3, 32, 25, 23, 9, 46, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 43, 34, |  |  | ч.с-400 МКД-26.орг-7.Котельная детсад.КНС-4 | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 1.038 |  | № 42 16.05.2021. лист.№153 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-16 11:50 | 2021-05-16 17:00 | В | отключение МВ Ф-104 П/С Судогда электродуговое повреждение на ЛР 35 нагрузка переведена на Ф-168 П/С Судогда | 5.1667 | ТП-3. ТП-36 |  |  | ч.с-111.орг-1. | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 56 |  | № 42 16.05.2021. лист.№153 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП1 РУ-6 кВ Ф.17 "Выход на ТП2" | 6 (6.3) | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 22:00 | В | отключился МВ16 в результате множественных аварий на ВЛ 0,4кВ , а также пробой изоляции на ВЛ 6кВ ТП10-ТП3 | 5.6667 | ТП2,3,10,36,34,Знаменка ,Колледж | Кот.-1 | Кот.-1 | Ж.д.-53; ч.с.-340 Жит.-4502; организации-47 | 445 | 0 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 444 | 1 | 592 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | АКТ № 33 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.12, 4.13, | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ПС Гороховец Ф.615 "Выход на ТП30" | 6 (6.3) | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-17 14:18 | В | ВЛ-6 кВ ПС Гороховец-ТП30 обрыв ВЛ-6кВ в пролете опор №1-2 после падения дерева в результате сильного порыва ветра | 45.9667 | ТП30 ВЛ-6 кВ |  |  | организации-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 |  | АКТ № 52 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого" | 0.38 | 2021-05-14 09:00 | 2021-05-14 12:05 | П | ул.Льва Толстого, отключение для замены опоры № 21 | 3.0833 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-65; Жит.-280. | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 56 14.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Пионерская, 1-ое Мая" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 18:15 | В | ул.Пионерская , обрыв СИП-4х50+1х16 падением дерева в результате сильного порыва ветра | 25.9167 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | ч.с.-35; Жит.-105; | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  | АКТ № 51 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Бр.Бесединых, Мира, Полевая" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 00:15 | В | ул.Бр.Бесединых д.8, обрыв ВЛ-0,4кВ падением крыши с дома в результате сильного порыва ветра, отключена отпайка на дома №6,8,10 по ул.Братьев бесединых | 7.9167 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | АКТ № 37 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Бр.Бесединых, Мира, Полевая" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 16:00 | В | ул.Бр.Бесединых д.8, обрыв ВЛ-0,4кВ падением крыши с дома в результате сильного порыва ветра, востановлена отпайка на дома №6,8,10 по ул.Братьев бесединых | 23.6667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-3; Жит.-96; организации-2; | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  | АКТ № 37 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка, Гоголя, Беседина" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 18:00 | В | ул.Гоголя д.2, обрыв ввода падением дерева в результате сильного порыва ветра. Ул.Гоголя д.1 обрыв ВЛ-0,22 кВ садовой теплицей в результате сильного порыва ветра, отключена отпайка на дома №1,3,7,9,11 по ул.Братьев бесединых | 1.6667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-2; кот-1 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 |  | АКТ № 25 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка, Гоголя, Беседина" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 21:12 | В | ул.Гоголя д.1 обрыв ВЛ-0,22 кВ садовой теплицей в результате сильного порыва ветра, восстановлена отпайка на дома №1,3,7,9,11 по ул.Братьев бесединых | 28.8667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | ч.с.-6; Жит.-12; | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |  | АКТ № 25 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Ленина, Набережная" | 0.38 | 2021-05-16 10:35 | 2021-05-16 10:40 | В | РУ-0,4кВ перегорание 2-х ПН-250А в результате подхлеста проводов ВЛ-0,4кВ ул.Ленина д.11 | 0.083333 | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.2 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-19; Жит.-200; организации-15; | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 |  | АКТ № 42 ОЖ- лист 58 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Ленина, Набережная" | 0.38 | 2021-05-16 14:15 | 2021-05-16 14:25 | П | ул.Ленина д.11, опиловка ВЛ-0,4кВ | 0.16667 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-19; Жит.-200; организации-15; | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 |  | ОЖ- лист 58 15.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Садовая , Московская, Гагарина" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 13:10 | В | ул.Садовая д.6, обрыв ВЛ-0,4кВ в результате перехлеста проводов при сильных порывах ветра | 20.8333 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-3 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | АКТ № 44 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Суворова, Тимирязева " | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 14:05 | В | ул.Тимирязева д.5, обрыв ВЛ-0,4кВ после падения дерева в результате сильного порыва ветра | 21.75 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-28; Жит.-145; организации-1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | АКТ № 46 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ ф.5 "силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2021-05-15 22:33 | 2021-05-15 22:50 | В | ТП5 РУ-0,4кВ отключение для устранения плохого контакта в ЩО-70 перед РПС-2 ф.№5 фазы "В" | 0.28333 | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2,3,6,7 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-100; Жит.-415; организация-1 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 96 |  | АКТ № 34 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Парковая, Комсомольская, Конституции, Республиканская " | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 23:44 | В | РУ-0,4кВ перегорание 3-х ПН-250А в результате подхлеста проводов ВЛ-0,4кВ при сильных порывах ветра | 7.4 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | АКТ № 36 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 21:23 | В | ул.Горького д.10, обрыв ввода после падения дерева в результате сильного порыва ветра | 5.05 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-65; Жит.-280. | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | АКТ № 31 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Московская, 1-е Мая" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 20:10 | В | ул.Московская д.22, обрыв 4-х вводов после падения дерева в результате сильного порыва ветра | 27.8333 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100. организации-3 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | АКТ № 49 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Кирова, Мира " | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 20:30 | В | ул.Кирова д.3, падение дерева на ВЛ-0,4кВ в результате сильного порыва ветра | 4.1667 | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.1 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-345 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | АКТ № 29 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Бр.Бесединых, Крылова " | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 20:24 | В | ул.Кирова д.1, сломало опору №10 ВЛИ-0,4кВ после падения на неё крыши дома в результате сильного порыва ветра. | 28.0667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-38 Жит.-162; организации-1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | АКТ № 50 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.12, 4.13, 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Кирова " | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 13:50 | В | ул.Кирова д.13, обрыв ВЛ-0,4кВ в пролете опор №6-7 при падении крыши дома . Сломана опора №23 ВЛ-0,4кВ падением дерева в результате сильного порыва ветра | 21.5 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | Ж.д.-5; Жит.-400 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | АКТ № 45 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.12, 4.13, 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Комсомольская, Республиканская, пер.Садовый, пер.Больничный " | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 00:13 | В | ул.Комсомольская, множественные обрывы ВЛ-0,4кВ на всём протяжении из-за падений деревьев на ВЛ-0,4кВ в результате сильного порыва ветра | 7.8833 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | АКТ № 38 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 20:00 | В | ул.Гагарина д.56, обрыв ввода при падении дерева в результате сильного порыва ветра | 27.6667 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | ч.с.-1 Жит.-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | АКТ № 48 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского , Набережная, пер.Школьный, " | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 09:35 | В | ул.Саваренского д.2, обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ при подхлёсте проводов в результате сильного порыва ветра. Выгорел РПС-2 в РУ-0,4кВ ф.12 | 17.25 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | АКТ № 41 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.10, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-15 РУ-6 кВ ф.4 "силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2021-05-15 22:06 | 2021-05-15 23:02 | П | РУ-0,4кВ отключение для замены РПС-2 ф.12 | 0.93333 | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 |  |  | ч.с.-47; Жит.-130; организации-26 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 115 |  | ОЖ- лист 57 15.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.7 "Пищеблок ЦРБ" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 08:40 | В | "Пищеблок ЦРБ" обрыв ВЛ-0,4кВ падением дерева в результате сильного порыва ветра | 16.3333 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | АКТ № 40 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Московская" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 11:30 | В | ул.Московская, множественные обрывы ВЛ-0,4кВ на всём протяжении из-за падений деревьев на ВЛ-0,4кВ в результате сильного порыва ветра | 19.1667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | АКТ № 43 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Южная, Лесная" | 0.38 | 2021-05-15 17:50 | 2021-05-15 21:40 | В | ул.Красносельская д.6, обрыв ввода падением крыши с хоз.постройки в результате сильного порыва ветра | 3.8333 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | АКТ № 32 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Южная, Лесная" | 0.38 | 2021-05-16 11:30 | 2021-05-16 11:51 | П | ул.Красносельская д.2, слетел изолятор с крюка на фасаде дома | 0.35 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | АКТ № 47 ОЖ- лист 58 15.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.1 "пер.Революции" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 20:00 | В | ул.Красноармейская д.48, перехлёст проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор №2-3 в результате сильного порыва ветра | 3.6667 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | Ч.с.-10. Жит.-30; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | АКТ № 28 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Красноармейская, ПФР" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 19:20 | В | ул.Красноармейская , обрыв линейного провода в пролете №2-3, 5-6 в результате перехлеста проводов при сильных порывах ветра | 3 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  | Кот.-1 | Ж.д.-2; ч.с.-3 Жит.-110; организации-15 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 96 |  | АКТ № 26 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская, Лермонтова 2" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 19:40 | В | ул.Красноармейская д.12, обрыв ввода падением садовой теплицы при сильном порыве ветра | 3.3333 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | АКТ № 27 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-29 "силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 00:34 | В | отгорел кабельный шлейф от шины 0,4кВ фазы "А" в помещении трансформатора | 8.2333 | ТП29 |  |  | Организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |  | АКТ № 39 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Набережная, Фрунзе" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 22:50 | В | РУ-0,4кВ перегорание 2-х ПН-160А в результате подхлеста проводов при сильных порывах ветра | 6.5 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4. | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | АКТ № 35 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Чапаева, Фурманова" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 20:40 | В | ул.Чапаева д.34, обрыв ввода падением крыши с хоз.постройки при сильных порывах ветра | 4.3333 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-57 Жит.-387. | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 64 |  | АКТ № 30 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер.Гагарина, Московская" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 15:50 | В | ул.Гагарина д.5А "Шурма" обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ на опоре №14 в результате подхлеста проводов при сильных порывах ветра | 23.5 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | АКТ № 47 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
28 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-125, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-05-18 13:30 | 2021-05-18 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-125 | д.с.-1, ЦТП-1 |  | ж.д.-8, орг.-3 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 400 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ПС Гороховец Ф.615 "Выход на ТП30" | 6 (6.3) | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-17 14:18 | В | ВЛ-6 кВ ПС Гороховец-ТП30 обрыв ВЛ-6кВ в пролете опор №1-2 после падения дерева в результате сильного порыва ветра | 45.9667 | ТП30 ВЛ-6 кВ |  |  | организации-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 |  | АКТ № 52 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Кутузова , 8-ое Марта" | 0.38 | 2021-05-17 17:40 | 2021-05-17 18:10 | П | ул.Кутузова д.15-17 обрыв вязки на изоляторе линейного проводафазы "А" на опоре №24. ВЛ-0,4кВ восстановлена. | 0.5 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 "ул.Кутузова , 8-ое Марта" |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-11 Жит.-249; | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 58 17.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП233 ул. Балакирева 21 | 0.38 | 2021-05-18 09:00 | 2021-05-18 13:00 | П | ТП 233 ф. ВЛ-2 перевод СиПа со старых опор на новые. | 4 | ТП 233 ф. ВЛ-2 |  |  | ж.д.-18, орг.-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
29 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.649 РП23 ТП452, ТП450 - ТП456 | 6 (6.3) | 2021-05-17 14:51 | 2021-05-17 15:22 | В | РП23 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП452 - мех. повреждение КЛ-6кВ ТП450 - ТП456 с.ф.649 | 0.51667 | ТП452, ТП453, ТП450, ТП456, ТП363, ТП462, ТП378 |  | шк.-3, д.с-3 | ж.д.-16, ч.с.-52, орг.-12 | 83 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 450 |  | 17.05.2021, №59, стр. 110 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП121, ул. Перекопский городок, 22 | 0.38 | 2021-05-18 00:45 | 2021-05-18 01:30 | В | ТП121 перегорели 2 ПН-250А. Неисправен КЛ-0,4кВ ф."ул.Перекопский г-к д.22" | 0.75 | ТП121 ф."ул.Перекопский г-к, 22" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 18.05.2021, стр. 21 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.100 ТП604 к ТП664, ТП611 - ТП613 | 10 (10.5) | 2021-05-18 01:50 | 2021-05-18 02:35 | В | На ТП604 отключили ВН-10кВ к ТП664 - неисправна КЛ-10кВ ТП611-ТП613 | 0.75 | ТП664, ТП608, ТП611, ТП613, ТП649, ТП638,ТП650, ТП612, ТП615 |  | кот.-1, орг.-1 | ж.д.-10, ч.с.-58, орг.-15 | 85 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 450 |  | 18.05.2021, №60 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 РВз-650А отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-05-17 09:40 | 2021-05-17 10:40 | В | КЛ-10кВ оп.14 ВЛ Ф.1 ТПС "Киржач" ;пробой кабельной линии в результате дефекта монтажа сторонней организации | 1 | ТП-16,27,48,46,25 ,92,57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 56,104,89,62, 15-аб.,3,60 |  |  | кот.-2, д.с.-2, ч.с.-1030, ж.д.-49, орг.-17, кот.-2, д.с.-2, маг.-18 | 1118 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 998 |  | № 217 17.05.21 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-28 РУ-10кВ,ул.Заводская | 10 (10.5) | 2021-05-17 20:37 | 2021-05-17 23:12 | В | Пробой проходных изоляторов 10кВ фаза А,В | 2.5833 | КТП-28 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-66, орг.-1, жит.-364 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.46 |  | №22, 18.05.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ЦРП "Виктория" ф. Борщевня | 10 (10.5) | 2021-05-17 20:50 | 2021-05-17 21:53 | В | Отключился ф. Борщевня ЦРП "Виктория" : не выявленные причины | 1.05 | КТП-34 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-242, орг.-2, жит.-548 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 119.46 |  | №23, 18.05.21 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
26 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.38 | 2021-05-18 09:00 | 2021-05-18 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ №13 |  |  | Ч.с.-69, орг. 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 208 | 10 (10.5) | 2021-05-18 10:00 | 2021-05-18 11:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ | 1 | ВВ-10 кВ направл. 208 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
26 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.38 | 2021-05-18 09:00 | 2021-05-18 10:00 | П | Подключение абонентов | 1 | ВЛ фид. "ул. Зеркальная" от ТП 6/0,4 кВ № 57. |  |  | Ж.д.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-103 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 2021-05-17 10:28 | 2021-05-17 10:53 | В | Повреждение кабельной воронки на опоре ВЛ-10 кВ от ТП 19 до ТП 31 | 0.41667 | ТП-19 31, 126, 72, 54, 158, 29, 20, 123, 131, 124, 53, 61 |  |  | д.с.-3,вод.-1ж.д-14,ч.с.-45,орг.-43 | 107 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 5 | 101 | 1 | 253 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт расследования №25, 17.05.2021 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. | 1
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф 1021 от рп 1 | 10 (10.5) | 2021-05-17 13:35 | 2021-05-17 14:50 | В | откл. от защит ф 1021 на РП-1, причина наброс пост. Предмета на ВЛ около ТП-57 | 1.25 | ТП-9,45,13,104 |  |  | орг.- 13, кнс, адм . ж.д-13.д.с.-1 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 145 |  | акт расследования №26, 17.05.2021 | 3.4.8.4 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. | 0
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-103 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 2021-05-17 10:28 | 2021-05-17 14:00 | В | Повреждение кабельной воронки на опоре ВЛ-10 кВ от ТП 19 до ТП 31 | 3.5333 | ТП-19 31, 126, |  |  | орг.-16,жд.д-1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 40 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт расследования №25, 17.05.2021 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. | 1
25 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП-3 | 10 (10.5) | 2021-05-17 18:35 | 2021-05-17 20:40 | В | Повреждение КЛ-0.4 кВ от ТП-831(дачи). Повреждение на абонентской ТП | 2.0833 | ТП-21, 22, 23, 43, 52, 39, 85 |  |  | ч.с.-614,ж.д.-8,орг.6 | 628 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 210 |  | акт расследования №27, 17.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.10 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. | 0
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-20 Ф-4 | 0.38 | 2021-05-18 13:45 | 2021-05-18 16:30 | В | возгорание ул.Вокзальная 63а(сарай) | 2.75 | ВЛ Ф-4 |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  | о.ж.лист №30 | 3.4.8 | 4.9 | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск тп-65 Ф-1 | 0.38 | 2021-05-18 14:00 | 2021-05-18 15:15 | В | отбило провод на траверсе ТП,ветка упала на провода ВЛ-0.4 кВ | 1.25 | ВЛ Ф-1 |  |  | ч.с.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | о.ж.лист №30 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
29 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-05-19 21:00 | 2021-05-19 21:30 | П | переключения в сетях МРСК Центра и Приволжья | 0.5 | ТП-713,714,715,717,718, |  |  | ж.д.-14, ч.с.-239 орг-14 | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
| ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф.ул. Ленина к д.76 | 0.38 | 2021-05-18 09:30 | 2021-05-18 11:00 | П | ТП 2 Ф.ул. Ленина к д.76. Вывод в ремонт КЛ 0,4 кВ ул. Ленина д.76-д.68. Применена временная схема энергоснабжения. | 1.5 | КЛ Ф. Ул. Ленина к д.76 |  |  | ч.с-8 орг.-3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |  | 18.05.2021, стр 298, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923130511 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 142 ул. Маяковского 2 | 0.38 | 2021-05-18 12:40 | 2021-05-18 14:45 | В | ТП 142 ВЛ 0,4 кВ выгорел счетчик на опоре №1.1 на сады "194 км" , включили на прямую, без учета. | 2.0833 | ТП 142 ВЛ 0,4 кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 18.05.2021, стр. 21 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
29 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 173 ул. Мира 46 | 0.38 | 2021-05-19 09:00 | 2021-05-19 13:00 | П | ТП 173 ремонт крыши ТП | 4 | ТП 173 |  |  | ж.д.-9, орг.-14 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 120 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
29 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 299 ул. Растопчина 49 | 10 (10.5) | 2021-05-19 09:00 | 2021-05-19 10:00 | П | ТП 299 замена оборудования 10 кВ | 1 | ТП 299 РУ 10 кВ |  |  | ж.д.-9, орг.-11 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 260 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
29 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 299 ул. Растопчина 49 | 10 (10.5) | 2021-05-19 16:00 | 2021-05-19 17:00 | П | ТП 299 замена оборудования 10 кВ | 1 | ТП 299 РУ 10 кВ |  |  | ж.д.-9, орг.-11 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 260 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
29 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-6 РУ-6кВ ф.5 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2021-05-18 11:50 | 2021-05-18 12:25 | В | ТП6 РУ-6кВ ф.5 "Силовой трансформатор" перегорание ПКТ фазы "В", причина не установлена | 0.58333 | ТП-6 |  |  | ч.с.-265; Жит.-800; организации- 2 | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 106 |  | ОЖ- лист 58 18.05.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
29 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2021-05-18 13:25 | 2021-05-18 14:05 | П | ул.Саваренского, опиловка деревьев в пролете опор №10-15 ВЛ-0,4кВ | 0.66667 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 58 18.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
29 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Луначарского" | 0.38 | 2021-05-18 17:10 | 2021-05-18 17:15 | П | ул.Луначарского д.40 гараж, обрыв нулевой жилы вводного кабеля во время урагана 15.05.2021, ввод восстановлен | 0.083333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-6 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 58 18.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
30 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 , РУ-10кВ ,яч.1, откл. ВВ-10кВ . Ф. отх. на ТП-6 | 10 (10.5) | 2021-05-18 12:30 | 2021-05-18 14:40 | В | МТЗ-IIст., причины выясняются | 2.1667 | ТП-1,6,7,37,42,100аб. |  |  | ч.с.-192, ж.д.-8, школа-3, орг-16, маг-5 | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 189 |  | 18.05.2021 ОЖ стр.340 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.тел: 2-26-22 | 1
30 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92, фид. ул.Магистральная | 0.38 | 2021-05-18 13:35 | 2021-05-18 15:30 | В | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ, в результате тех. износа | 1.9167 | ВЛ фидер ул.Магистральная |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |  | 18.05.2021 ОЖ стр.340 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.тел: 2-26-22 | 1
30 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 4 - ул. Воровского, 8 | 0.22 | 2021-05-18 13:30 | 2021-05-18 14:40 | В | Обрыв ответвления к дому, восстановили | 1.1667 | ТП 18, ф. 4 - ул. Воровского, 8 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 122 ж.з. от 18.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
30 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 7 - ул. Пушкина | 0.22 | 2021-05-18 14:30 | 2021-05-18 15:30 | В | Обрыв провода магистрали, восстановили | 1 | ТП 20, ф. 7 - ул. Пушкина |  |  | ч.с. - 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 123 ж.з. от 18.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
30 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 10 - ул. Воровского, 8 | 0.22 | 2021-05-18 17:30 | 2021-05-18 18:30 | В | Обрыв ответвления к дому, восстановили | 1 | ТП 12, ф. 10 - ул. Воровского, 8 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 124 ж.з. от 18.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
26 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Осьмова" | 0.38 | 2021-05-19 06:50 | 2021-05-19 10:00 | П | Спиливание аварийных деревьев персоналом УК. | 3.1667 | ВЛ фид. "ул. Осьмова" от ТП 10/0,4 кВ № 25 |  |  | Ж.д.-9, ч.с-6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 77 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
26 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 212 | 10 (10.5) | 2021-05-19 09:00 | 2021-05-19 10:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ Без отключения потребителей | 1 | ВВ-10 кВ направл. 212 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
26 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 226 | 10 (10.5) | 2021-05-19 10:00 | 2021-05-19 11:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ/ Без отключения потребителей | 1 | ВВ-10 кВ направл. 226 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2021-05-19 13:30 | 2021-05-19 14:00 | П | Демонтаж приборов учета. | 0.5 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП6/0,4 кВ № 18 |  |  | Ч.с.-69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 38 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Парковая, Прудовая" | 0.38 | 2021-05-19 06:50 | 2021-05-19 10:00 | П | Монтаж приборов учета. | 3.1667 | ВЛ фид. "ул. Парковая, Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | Ч.с. - 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 45 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-47, ВЛ фид. " ул. Чапаева, Добролюбова" | 0.38 | 2021-05-19 13:00 | 2021-05-19 16:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. " ул. Чапаева, Добролюбова" от ТП 6/0,4 кВ № 47 |  | Орг.-1 | Ж.д.-2, д/сад - 1, орг. -5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | инженер ФИО тел. 000007 | 1
30 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-05-18 13:31 | 2021-05-18 14:08 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 0.61667 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №44 18.05.2021. лист.№155 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
30 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 8, г.Судогда Ф-Детсад | 0.38 | 2021-05-18 14:55 | 2021-05-21 09:03 | В | Перекос напряжения у потребителя (причина устанавливается). Повреждение КЛ-0,4 кВ у потребителя, КЛ заменена на СИП, работиы проводита подрядная организация, организатор Администрация города | 66.1333 | КЛ фид.Детсад |  |  | Детсад | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | № 45 18.05.2021, стр 22 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск тп-38 Ф-2 | 0.38 | 2021-05-19 09:50 | 2021-05-19 10:35 | П | Установка опоры по ул. Заречная д.41 на пасынок. | 0.75 | ВЛ Ф-2 |  |  | ч.с.-89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 90 |  | о.ж.лист №31 |  |  | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск тп-28 Ф-5 | 0.38 | 2021-05-19 16:05 | 2021-05-19 18:30 | П | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ на пр.Ленина 57,упала ветка на ВЛ-0,4 кВ. | 2.4167 | ВЛ Ф-5 |  |  | ж.д.-3,орг-1. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №31 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф 1021 от РП№1 | 10 (10.5) | 2021-05-19 22:30 | 2021-05-19 23:00 | В | откл. от защит ф 1021 на РП-1, во время грозы | 0.5 | ТП-9, 45, 13, 104 |  |  | орг.- 15,кнс, ж.д-13.д.с.-1,ч.с.15 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 145 |  | акт расследования №27 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1007 от РП №2 | 10 (10.5) | 2021-05-19 22:15 | 2021-05-19 23:30 | В | откл. от защит Ф-1007 на РП-2, во время грозы | 1.25 | ТП- 54, 158 29, 20, 123, 131, 124, 53, 61 |  |  | д.с.-3,вод.-1ж.д-13,ч.с.-45,орг.-35 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 3 | 94 | 0 | 210 |  | акт расследования №28 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-110 на РП№3 | 10 (10.5) | 2021-05-19 22:35 | 2021-05-19 23:40 | В | откл.от защит Ф-110 на РП№3,во время грозы | 1.0833 | ТП-138(б), 64, 26, 128, 32, 33, 34, 62, 28, 24, 25, 78 |  |  | д.с.-1,вод.-2,м.у.-1,ж.д.-20,ч.с.-300,орг.-35 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 2 | 357 | 0 | 455 |  | акт расследования №29 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2021-05-20 10:00 | 2021-05-20 15:00 | П | капитальный ремонт, монтаж Ж/Б опор и провода СИП | 5 | ТП- 40 Ф-3 ВЛ |  |  | ч.с.-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ТП-735, ТП-768, ТП-825 | 10 (10.5) | 2021-05-19 09:30 | 2021-05-19 10:17 | В | КЛ на ТП-768 от опоры №1А не прошла испытание повышенным напряжением, КЛ отболчена с ВЛ-10кВ, установка муфт | 0.78333 | Ф-1009 ПС Пенкино ТП-735, ТП-768, ТП-825, КВЛ |  |  | орг.-3, вод.-1, ч.с.-5, ж.д.-3 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 110 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.05.2021Г., Акт №34 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ТП-735, ТП-768, ТП-825 | 10 (10.5) | 2021-05-19 14:17 | 2021-05-19 15:35 | П | КЛ на ТП-768 от опоры №1А восстановление нормальной схемы | 1.3 | Ф-1009 ПС Пенкино ТП-735, ТП-768, ТП-825, КВЛ |  |  | орг.-3, вод.-1, ч.с.-5, ж.д.-3 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 110 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.05.2021г., ОЖ 282 |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 п. им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2021-05-19 18:57 | 2021-05-19 21:20 | В | Неисправность в сетях МРСК | 2.3833 | Ф-1004 ПС Печуга ТП-761 ВЛ |  |  | ч.с.-36 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.05.2021Г., Акт №35 | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Беседина , Крылова" | 0.38 | 2021-05-19 15:25 | 2021-05-19 16:50 | П | Отключение для восстановления изоляции ВЛИ 0,4кВ , замена промежуточного подвеса на опоре №12 сломанного 15.05.2021 во время урагана | 1.4167 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-38 Жит.-162; организации-1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 59 19.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Московская" | 0.38 | 2021-05-19 19:25 | 2021-05-19 19:55 | П | ул.Московская , отключение для снятия сучка дерева с ВЛ 0,4кВ | 0.5 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100. организации-3 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 59 19.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.7 "Пищеблок ЦРБ" | 0.38 | 2021-05-20 07:10 | 2021-05-20 07:35 | В | РУ 0,4кВ ф.7 "Пищеблок ЦРБ" перегорание 1-го ПН-250А , причина не установлена | 0.41667 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 59 20.05.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, ф.2, ул.Лиственная, д.25 | 0.38 | 2021-05-19 17:30 | 2021-05-19 17:40 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.16667 | ТП-200, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 19.05.2021, стр.186, АЖ, №82 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305 | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-217, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 11:00 | П | Отключение по письму | 2 | ТП-217 (абонентская) |  |  | рынок-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
28 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 9 - ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-05-19 23:10 | 2021-05-20 07:15 | В | Обрыв провода магистрали, восстановили | 8.0833 | ТП 18, ф. 9 - ул. Комсомольская |  |  | ч.с. - 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | № 126 ж.з. от 19.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
28 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского | 0.38 | 2021-05-19 23:20 | 2021-05-20 07:25 | В | Обрыв провода магистрали, восстановили | 8.0833 | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского |  |  | ч.с. - 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | № 127 ж.з. от 19.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
28 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 21, ф. 5 - ул. Заречная | 0.38 | 2021-05-20 01:30 | 2021-05-20 06:45 | В | Обрыв провода магистрали, восстановили | 5.25 | ТП 21, ф. 5 - ул. Заречная |  |  | ч.с. - 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  | № 128 ж.з. от 20.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
28 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 1 - ул. Нагорная | 0.38 | 2021-05-20 04:40 | 2021-05-20 07:30 | В | Обрыв провода магистрали, восстановили | 2.8333 | ТП 2, ф. 1 - ул. Нагорная |  |  | ч.с. - 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | № 131 ж.з. от 20.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-37 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2021-05-20 13:00 | 2021-05-20 15:00 | П | текущий ремонт ВН-16,техническое обслуживание тр-ра | 2 | ТП-37 |  |  | ч.с.-2,ж.д.-5,школа-2,орг.-14 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40 | [6 empty] | Диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-05-19 13:20 | 2021-05-19 14:20 | В | Отключился ф.1005 ПС "Базовая" при переводе нагрузки с ф.Трудколлектив ЦРП "Виктория" | 1 | КТП-33, ТП-40, КТП-8, КТП-9, КТП-29, КТП-17, КТП-19, ТП-11 | м.у.-1 |  | ж.д.-24, ч.с.-540, орг.-23, шк.-1, д.с.-1, жит.-1882 | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 596.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №24, 19.05.21 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.Трудколлектив ЦРП "Виктория" | 10 (10.5) | 2021-05-19 11:35 | 2021-05-19 15:00 | В | Неисправность на абонентской ТП-25 | 3.4167 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, КТП-19, ТП-11, КТП-17 |  |  | ж.д.-49, ч.с.-864, орг.-27, д.с.-3, вод.-1, кнс-3, шк.-1, кот.-1, жит.-3608 | 949 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 867.24 |  | №25, 19.05.21 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
28 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-19 09:10 | 2021-05-19 13:55 | В | отключен ЛР 11 обрыв магистральных проводов СИП | 4.75 | ТП-13. 14.43. |  |  | ч.с-16.орг-1.детсад.КНС | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 185.2 |  | № 45 19.05.2021. лист.№155 ОПЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
28 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-05-19 13:44 | 2021-05-19 14:44 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 1 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №46 18.05.2021. лист.№156 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул.Лермонтова 21Б | 0.38 | 2021-05-20 13:30 | 2021-05-20 16:30 | П | ТП 40 ВЛ 0.4 кВ ф. ул. Труда перевод линии на СИП | 3 | ТП 40 ВЛ 0.4 кВ ф.ул. Труда |  |  | ж.д.-12, орг.-4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 120 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 ул.Балакирева 21 | 0.38 | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 14:00 | П | ТП 233 ВЛ 0.4 кВ ф.ВЛ-2 перевод линии на новые опоры | 5 | ТП 233 ВЛ 0.4 кВ ф. ВЛ-2 |  |  | ж.д.19, орг.-4 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 150 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 661 ул. Всесвятская 10 | 10 (10.5) | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 12:00 | П | ТП 661 ремонт оборудования 10 кВ | 3 | ТП 661 РУ 10 кВ |  |  | стройка жд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
27 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311 | 10 (10.5) | 2021-05-19 17:17 | 2021-05-19 18:20 | В | РП20 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП 311. Причина не установлена. | 1.05 | ТП 311, ТП 312, ТП 440, ТП 449, КТП 550 |  | м.у.-2, кот.-1 | ж.д.-2, ч.с.-47, орг- 5 | 57 | 1 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1200 |  | 19.05.2021 №61стр. 137 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
27 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.649 РП 23 | 6 (6.3) | 2021-05-19 21:10 | 2021-05-19 21:14 | В | ПС Западная от ТО отключился МВ-6кВ ф.649 - неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - РП 23 ф.649 каб."А" | 0.066667 | РП 23, ТП 452, ТП 453, ТП 450, ТП 456, ТП 363, ТП 462, ТП 378, ТП 455, ТП 529, ТП 454, ТП 584, ТП 451, ТП 527, ТП 447, ТП 467 |  | шк.-6, д.с.-7, орг.-8 | ж.д.- 36, орг.-12, ч.д.-52 | 121 | 0 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1400 |  | 19.05.2021, акт №62, стр. 138 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 611 ул. Ноябрьская 13б | 0.38 | 2021-05-20 05:04 | 2021-05-20 15:00 | В | ТП 611 КВЛ 0,4 кВ на ВРУ дома №9 отключили вводн. руб. 0,4кВ - пожар на ВРУ дома № 7 | 9.9333 | ТП 611 д.7 и д.9 ул. Ноябрьская |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 20.05.2021, стр22. ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 397 пр-т Ленина, 71-а | 0.38 | 2021-05-20 06:00 | 2021-05-20 06:50 | В | Неисправна КЛ-0,4кВ ТП 397 - д.71-а пр. Ленина вв-2 | 0.83333 | ТП 397 ф."д.71-а пр. Ленина вв-2" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 20.05.2021,акт № 63 стр23. ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-28 дор ТП-51 | 10 (10.5) | 2021-05-19 23:07 | 2021-05-20 00:49 | В | отключился токовой отсечкой ф.1003 во время грозы и урагана, локализован участок, на котором возможно повреждение, напряжение абонентам подано, производится обход ВЛ-10 кВ | 1.7 | отказ ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-28 до ТП-51 |  |  | чс.-662, ж.д.-58, шк.-2, д.с.-2, орг.-61 | 785 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 530 |  | 19.05.21, стр.46 ОЖ, акт №2/2021 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | гл. диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 1
18 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1012 от ТП-9 до ТП-6, 12, 20, 13 | 10 (10.5) | 2021-05-19 23:12 | 2021-05-20 00:43 | В | отключился токовой отсечкой ф.1012 во время грозы и урагана, локализован участок, на котором возможно повреждение, напряжение абонентам подано, производится обход ВЛ-10 кВ | 1.5167 | отказ ВЛ-10 кВ ф.1012 от ТП-9 до ТП-6, 12, 20 ,13 |  |  | ч.с.-791, ж.д.-55, д.с.-3, орг.-60 | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 665 |  | 19.05.21, стр.46 ОЖ, акт №3/2021 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | гл. диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К.Маркса нечетн." | 0.38 | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 12:00 | П | Расчистка трассы ВЛ | 3 | ВЛ фид. "ул. К.Маркса нечетн." от ТП 10/0,4 кВ № 25 |  |  | Ж.д.-5, ч.с-16, орг.- 4 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 55 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 10:00 | П | Замена вводного автомата 0,4 кВ Т-1 | 1 | ТП-84, Т-1 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино , С.Ш. ф. 620, КЛ-6 кВ: ТП 90 - ТП 37 | 6 (6.3) | 2021-05-19 10:20 | 2021-05-19 11:46 | В | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 12 - откл. ВВ, предварительно сигнал земля на ПС Кольчугино | 1.4333 | ТП 53, 107, 17, 80, 37 Т1, 90 Т1, МВД |  |  | ж.д. - 47, ч.с. - 210, шк. - 1, орг. - 29, нас. - 2, насел. - 2800 чел. | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 700 |  | стр. 132 о.ж. | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2021-05-21 10:00 | 2021-05-21 15:00 | П | капитальный ремонт, монтаж Ж/Б опор и провода СИП | 5 | ТП- 40 Ф-3 ВЛ |  |  | ч.с.-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-05-20 08:45 | 2021-05-20 13:05 | П | ул.Гагарина , замена опоры №14 ВЛ 0,4кВ, замена ввода на ДРСУ на СИП-4х35, поврежденных при сильных порывах ветра 15.05.2021 | 4.3333 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 59 20.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-05-21 10:00 | 2021-05-21 12:00 | П | Наращивание ВЛИ на вводе 10кВ в КТП-28 | 2 | КТП-28 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-66, орг.-1, жит.-364 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.46 |  |  |  |  | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | КЛ-6 кВ: ТП 90 - ТП 37 | 6 (6.3) | 2021-05-19 10:20 | 2021-05-19 11:46 | В | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 12 - откл. ВВ, предварительно сигнал земля на ПС Кольчугино | 1.4333 | ТП 53, 107, 17, 80, 37 Т1, 90 Т1, МВД |  |  | ж.д. - 47, ч.с. - 210, шк. - 1, орг. - 29, нас. - 2, насел. - 2800 чел. | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 700 |  | стр. 132 о.ж. | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. Швейная фабрика | 0.38 | 2021-05-20 09:30 | 2021-05-20 10:30 | П | Ул. Ленина д.32-34 Восстановление схемы энергоснабжения | 1 | КЛ. Ф. Швейная фабрика |  |  | ч.с-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  | 20.05.2021, стр 302, ОЖ | 3.4.13 | 4.21. | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923130511 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВяч.5, ВВяч8 | 10 (10.5) | 2021-05-20 13:43 | 2021-05-20 14:10 | В | Вышла из строя концевая муфта кл-10кВ ЦРПяч.5-ТП48 | 0.45 | кл-10кВ ЦРПяч.5-ТП48 |  |  | ч.с-668,орг-3,детсад-1 | 672 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 2500 |  | 20.05.2021, стр 303, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923130511 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-14 ТР-Р №1 | 10 (10.5) | 2021-05-20 16:10 | 2021-05-20 16:50 | В | ТП-14 Вышел из строя ТР-Р №1. Нагрузка переведена на ТР-Р №2 | 0.66667 | ТП-14 ТР-Р №1 |  |  | ч.с.-186 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 400 |  | 20.05.2021, стр 304, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923130511 | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-200, ф.18, ул. Березовая- ул. Рябиновая | 0.38 | 2021-05-20 12:45 | 2021-05-20 13:20 | В | Сгорела н/в вставка фазы "В", заменена | 0.58333 | ТП-200, ф.18 |  |  | ч.с.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | 20.05.2021, стр. 188, АЖ, №83 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.63, от ЦРП-4 до ТП-217, ф.70, от ЦРП-4 до ТП-195 | 6 (6.3) | 2021-05-20 23:00 | 2021-05-21 09:45 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.63 от ЦРП-4 до ТП-217 (абонентская) и ф.70 от ЦРП-4 до ТП-195, электрический пробой. Не включены ТП-195, ТП-246 | 10.75 | ф.63, ТП-217 (абонентская), ф.70, 195, 246, КЛ | д.с.-1, кот.-1, м.у.-1 |  | ж.д.-5, орг.-5 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 208 |  | 20.05.2021, №84 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305 | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, 2 СШ, ф.25, от РП-1 до ТП-127 | 6 (6.3) | 2021-05-21 03:00 | 2021-05-21 05:40 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.25 от РП-1 до ТП-127, электрический пробой | 2.6667 | ф.6004, ТП-94 (ТМ-2), 127, ТП-18 (н), 84, (КЭСР), ТП-105 (абонентская), КЛ | шк.-1, д.с.-3, кот.-2 |  | ж.д.-22, орг.-6 | 35 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 543 |  | 21.05.2021, №85 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305 | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, ЦРП-2, 2 СШ | 6 (6.3) | 2021-05-21 07:50 | 2021-05-21 10:00 | В | Отключился по МТЗ ф.672 на ПС "Восточная" | 2.1667 | ф.672, ТП-58, 87, 170, 13, 247 (ТМ-1), 121, 146, 122, 154, 116, ТП-133, 205 (абонентская) | кот.-2, м.у.-2, д.с.-1, ЦТП-1 |  | ж.д.-47, орг.-47 | 106 | 0 | 12 | 94 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1382 |  | 21.05.2021, №86 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.38 | 2021-05-21 09:00 | 2021-05-21 12:00 | П | Монтаж СИП по вновь установленным опорам. | 3 | ВЛ фид. "ул. Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ №13 |  |  | Ч.с.-69, орг. 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2021-05-21 09:00 | 2021-05-21 12:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | Ч.с.-51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16,17,18, 26" | 0.38 | 2021-05-21 13:00 | 2021-05-21 14:30 | П | Перевод электроснабжения дома по адресу Микрорайон 16 на новый кабельный ввод. | 1.5 | ВЛ фид. "Микрорайон 16,17,18, 26" от ТП 10/0,4 кВ № 75 |  |  | Ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-18 в стор. ТП-52, КРУН-1,2 | 6 (6.3) | 2021-05-20 14:00 | 2021-05-20 15:08 | П | Ремонт ЛР-6 кВ № 33 | 1.1333 | ТП-101, 100, 114, 102, 116, 103, 104, 105, 106, 146 |  |  | Котельная-2, ж.д.-44, ч.с.-55, орг.-29 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 500 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ТП-57 Ф-1 | 0.38 | 2021-05-23 16:00 | 2021-05-23 18:20 | В | Нет одной фазы на ССШ№4,на повреждении вводной кабель. | 2.3333 | КВЛ Ф-1 |  |  | шк.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №35 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-05-23 21:27 | 2021-05-23 21:40 | П | переключения в сетях МРСК Центра и Приволжья | 0.21667 | ТП-713,714,715,717,718, |  |  | ж.д.-14, ч.с.-239 орг-14 | 268 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.05.2021 ОЖ стр.291 |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2021-05-24 09:30 | 2021-05-24 15:00 | П | капитальный ремонт, монтаж Ж/Б опор и провода СИП | 5.5 | ТП- 40 Ф-3 ВЛ |  |  | ч.с.-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" фид. 616 к РП 16; КЛ 6 кВ ТП115 к ТП445 | 6 (6.3) | 2021-05-22 14:44 | 2021-05-22 15:25 | В | ПС "Западная" откл. фид. 616 к РП 16; неисправна КЛ 6 кВ ТП115 - ТП445 | 0.68333 | РП16, ТП115, ТП445, ТП446, ТП116, ТП444, ТП704, ТП704А, ТП284, ТП307, ТП513 |  | кот.-2 | ж.д.- 21, орг.-22 | 45 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1400 |  | 22.05.2021, акт №64, стр. 141 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП392 Суздальский прт 11 | 6 (6.3) | 2021-05-24 09:00 | 2021-05-24 10:30 | П | ТП392, Ремонт оборудования РУ-6/0,4кВ | 1.5 | ТП392 |  |  | орг.-4, ж.д.4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 250 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Тракторная 4 СШ 6кВ ф.682, ф.658, ф.670 | 6 (6.3) | 2021-05-24 05:58 | 2021-05-24 06:30 | В | ПС Тракторная отключилась 4 СШ 6кВ - перекрыло шинный мост | 0.53333 | РП1, ТП405, ТП191, ТП200, ТП187, ТП561, ТП182, ТП123, ТП585, ТП750, ТП281, ТП389, ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, РП8, ТП547, ТП506, ТП505, ТП546, ТП508, ТП511, ТП507, УТТ4, РП2, ТП295, ТП5, ТП133, ТП135, ТП30, ТП209, ТП48, ТП375, ТП23, ТП780, ТП127, ТП163, ТП197, ТП380, ТП383, ТП484, ТП4 |  | м.у.-1 | орг.-67, шк.-1, д.с.-2, орг.-67, ж.д.-24 | 162 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | 160 | 1 | 1800 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.05.2021, акт №65, стр. 141 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ПС "Южная", ф.644 | 6 (6.3) | 2021-05-24 06:20 | 2021-05-24 09:05 | В | Попадание животного в РУ-6 кВ ТП-18. | 2.75 | ф.644, ТП-68, 36, 143, 18, 71 | шк.-1, д.с.-1, кот.-1 |  | ж.д.-26, ч.с.-320, орг.-9 | 361 | 0 | 6 | 355 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 764 |  | 24.05.2021, №87 | 3.4.10, 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-222, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-05-24 13:30 | 2021-05-24 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-222 |  |  | ж.д.-2, м-н-1, орг.-8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 230 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-05-21 20:40 | 2021-05-21 21:35 | В | ул.Гагарина , КЗ ВЛ 0,4кВ в пролете опор №10-11 , выгорел ТТ в РУ 0,4кВ ТП-13 | 0.91667 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 60 21.05.2021 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-13 РУ-0,4кВ "Ввод с трансформатора" | 0.38 | 2021-05-21 21:10 | 2021-05-21 21:35 | П | Отключение для снятия сгоревшего ТТ в РУ 0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.41667 | ТП-13 РУ-0,4кВ |  |  | Ж.д.-12; ч.с.-6; Жит.-880; организации-6 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 |  | ОЖ- лист 60 21.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-05-22 14:20 | 2021-05-22 14:50 | П | ул.Гагарина д.41 , подключение гаража ( Скоков А.Н.) в рамках нового тех.присоединения с опоры №2.1 ВЛ 0,4кВ | 0.5 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 60 22.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-05-23 12:10 | 2021-05-23 12:40 | П | ул.Красноармейская д.20, замена эл.счетчика в связи с истекшим меж.поверочным интервалом | 0.5 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 61 22.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургов, 64 | 0.22 | 2021-05-22 13:30 | 2021-05-22 14:40 | В | Обрыв фазного провода к дому, восстановили | 1.1667 | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургов, 64 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 137 ж.з. от 22.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-4 ф. ул. Кремлевская, ул.Лебедева, ул. Варганова | 0.38 | 2021-05-21 23:15 | 2021-05-22 15:00 | В | Не исправна кл 0.4 кВ ул. Кремлевская д.29-31. 22.05.21 произведен монтаж временной схемы энергоснабжения потребителей. Кл-0.4 кВ выведен в ремонт. | 15.75 | ТП-4 ф. ул. Кремлевская, ул.Лебедева, ул. Варганова |  |  | ч.с.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |  | 22.05.2021, стр 311-312, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923130511 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП в стор. ТП-14, 13, 20, 143, 40, 27, 49, 38, 50 | 6 (6.3) | 2021-05-24 00:24 | 2021-05-24 01:38 | В | В результате пожара сгорел 1 пролет ВЛ-6 кВ. В период с 00-50 до 01-38 запитали ТП-14, 13, 40, 27, 49, 38, 50. На ТП-23 от ТО отсечки отключился ВВ-6 кВ в стор. ВЛ-6 кВ. Без напряжения ТП-143, 20 | 1.2333 | ТП-14,13, 20, 143, 40, 27, 49, 38, 50 |  |  | Котельные-2, школа-1, д/сад-1, ж.д-4, ч.с-1545, орг.-8 | 1561 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 1150 |  | 24.05.2021, ОЖ л.95, акт № 3/05 | 3.4.8 | 4.9 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП в стор. ТП-14, 13, 20, 143, 40, 27, 49, 38, 50 | 6 (6.3) | 2021-05-24 00:24 | 2021-05-24 11:00 | В | Ремонт ВЛ-6 кВ после пожара. | 10.6 | ТП-20, 143 |  |  | Ч.с.-298 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 246 |  | 24.05.2021, ОЖ л.95, акт № 3/05 | 3.4.8 | 4.9 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-05-21 08:40 | 2021-05-21 15:10 | В | Перекрытие изоляторов на ПКУ | 6.5 | КТП-28 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-66, орг.-1, жит.-364 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.46 |  | №26, 21.05.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-05-23 12:10 | 2021-05-23 15:20 | В | Падение дерева на ВЛ-10 кВ. Линия восстановлена. | 3.1667 | КТП-33, ТП-40, КТП-8, КТП-9, КТП-29, КТП-17, КТП-19, ТП-11 | м.у.-1 |  | ж.д.-24, ч.с.-540, орг.-23, шк.-1, д.с.-1, жит.-1882 | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 596.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №27, 23.05.21 | 3.4.7.3 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.Посёлок 1 ВЛ-10кВ ЛР№5-КТП№10 | 10 (10.5) | 2021-05-23 17:40 | 2021-05-23 23:30 | В | Обрыв ВЛ-10кВ при строительстве трассы м12 | 5.8333 | КТП-10 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.98 |  | №28, 23.05.21 | 3.4.8 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2021-05-22 10:00 | 2021-05-22 14:00 | П | Ремонтные работы на ТПС "Усад" | 4 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-13 |  |  | ж.д.-43, ч.с.-517, шк.-2,д.с.-2, орг.-47,жит.-5018 | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 1226.28 |  |  |  |  | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22, фид. Ул.Комсомольская | 0.38 | 2021-05-21 09:30 | 2021-05-21 12:00 | В | обрыв соединения линейного провода с отход.КЛ-04,кВ в результате тех. износа оп.№1 ВЛ фидер Комсомольская | 2.5 | ВЛ фидер ул.Комсомольская |  |  | ч.с.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |  | 21.05.2021 ОЖ стр.346 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС10 Красный Угол РУ-6кВ яч.1 МВ | 6 (6.3) | 2021-05-23 22:55 | 2021-05-24 10:00 | В | МТЗ-II ступени, падение дерева на ВЛ-10 кВ. Перевелии на ПС Санино | 11.0833 | ТП-66, ТП 68 |  |  | ж.д-7, вод-1,д.сад-1,маг-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 86 |  | № 219 23.05.21 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-36 ВЛ-0,4 кВ Ф-6, ул.Школьная | 0.38 | 2021-05-24 09:50 | 2021-05-24 11:00 | В | обрыв провода на выходе ВЛ-0,4 кВ с ТП, замена воздушного ввода на кабельный | 1.1667 | ТП-36 ВЛ-0,4 кВ Ф-6 |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 |  | 24.05.2021Г., Акт №36 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-36 ВЛ-0,4 кВ Ф-7, ул.Школьная | 0.38 | 2021-05-24 09:50 | 2021-05-24 11:00 | В | обрыв провода на выходе ВЛ-0,4 кВ с ТП, замена неизолированного провода на СИП | 1.1667 | ТП-36 ВЛ-0,4 кВ Ф-7 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 24.05.2021Г., Акт №36 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2021-05-25 09:30 | 2021-05-25 15:00 | П | капитальный ремонт, монтаж Ж/Б опор и провода СИП | 5.5 | ТП- 40 Ф-3 ВЛ |  |  | ч.с.-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-45, ф.2, ул.Войкого, д.21 | 0.38 | 2021-05-24 10:10 | 2021-05-24 10:30 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.33333 | ТП-45, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 24.05.2021, стр.188, АЖ, №88 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Тимирязева, Суворова" | 0.38 | 2021-05-24 09:30 | 2021-05-24 12:05 | П | ул.Тимирязева, отключение для восстановления уличного освещения. | 2.5833 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-28; Жит.-145; Куприяновская администрация-1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 61 24.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Ленина" | 0.38 | 2021-05-24 10:50 | 2021-05-24 11:10 | П | ул.Ленина д.139 , отключение для опиловки аварийного дерева | 0.33333 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | ч.с.-18; Жит.-60; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 61 24.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская" | 0.38 | 2021-05-24 14:20 | 2021-05-24 15:05 | П | ул.Октябрьская д.46 , отключение для опиловки дерева | 0.75 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 61 24.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул. Мира 76 | 0.38 | 2021-05-25 09:00 | 2021-05-25 12:00 | П | ТП 40 ремонт ВЛ 0,4 кВ | 3 | ТП 40 ВЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д.- 7, орг.-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 | [6 empty] | диспетчер Антонов А.Ю.тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-05-25 10:00 | 2021-05-25 12:00 | П | Замена тр-ра тока в ПКУ | 2 | КТП-28 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-66, орг.-1, жит.-364 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.46 |  |  |  |  | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-05-25 08:30 | 2021-05-25 14:00 | П | Замена ячейки по условиям техприсоединения | 5.5 | ТП-2 |  |  | ЦТП-1, ж.д.-5, ч.с-26, орг. -9 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2021-05-25 11:20 | 2021-05-25 13:30 | П | ул.Саваренского, отключение по заявке "Ростелеком" для производства работ по демонтажу ВЛС | 2.1667 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 61 25.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6020, 1 СШ, ф.77, от РП-10 до ТП-242 | 6 (6.3) | 2021-05-25 23:30 | 2021-05-26 01:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.77 от РП-10 до ТП-242, электрический пробой | 2 | ф.6020, ТП-241 (ТМ-1), 242, 245, 229, 164 (ТМ-2), 158 (ТМ-1), КЛ | м.у.-1, КНС-1 |  | ж.д.-12, ч.с.-25, орг.-6 | 47 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 351 |  | 25.05.2021, №89 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-815, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, д. Новый Быт, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-05-26 08:30 | 2021-05-26 16:00 | П | Профилактика оборудования | 7.5 | ТП-815 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел84923255305 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 58 пос. РТС д. 38 г | 0.38 | 2021-05-26 09:00 | 2021-05-26 14:00 | П | ТП 58 ф. ВЛ-1 замена аварийных опор 0,4 кВ | 5 | ТП 58 ВЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д.- 14, орг.-1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 491 ул. Тракторная 7 | 0.38 | 2021-05-26 13:30 | 2021-05-26 15:30 | П | ТП 491 РУ 0,4 кВ монтаж новых КЛ 0,4 кВ | 2 | ТП 491 КЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д.- 4, орг.-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф. Ю-1, ТП 649 - ТП 679 | 10 (10.5) | 2021-05-25 22:25 | 2021-05-25 23:10 | В | На РП 30 отключился ВВ к ТП 679 с.ф. Ю-1. Причина неисправен КЛ-10кВ ТП 649 - ТП 679 | 0.75 | ТП 679, 649, 613, 612, 638, 615 |  | объект "01", кот.-2 | ж.д.-17, орг.-5 | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 600 |  | 25.05.2021, №66 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750, РУ-10кВ, МВ к ф.Ю-1 от МТЗ | 10 (10.5) | 2021-05-25 23:40 | 2021-05-26 00:15 | В | Отключение ф. 1 с ПС Владимирская750 причина отключения не установлена | 0.58333 | РП30, ТП627,628,653,639,624,618,637,682,663,658,641,617,679,548,619,620,626,622,621,623,654,633, 660,629,662,631,632,630,645,640,681,549,634,646,647,636,644 |  | вод.-1, орг.-2, кот.-1 | орг.-25, ж.д.-10, ч.с.-300 | 340 | 1 | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 1900 |  | 26.05.2021, №67 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
18 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-39 РУ-0.4 кВ кабельная перемычка | 0.38 | 2021-05-25 08:35 | 2021-05-25 09:10 | В | ТП-39 РУ-0.4 кВ сгорела плавкая вставка на рубильнике кабельной перемычки 0.4кВ. Вставка заменена | 0.58333 | КЛ-0.4 кВ к зданию ГТК КЛ-0.4 кВ к Прачечной ГТК |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 25.05.2021, стр 313, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923130511 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 12 - ул. Колхозная, 40 | 0.22 | 2021-05-25 17:45 | 2021-05-25 18:30 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 0.75 | ТП 11, ф. 12 - ул. Колхозная, 40 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 139 ж.з. от 22.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "Теплицкий пр-т" | 6 (6.3) | 2021-05-26 09:00 | 2021-05-26 11:30 | П | Замена кабельного выхода на ВЛ | 2.5 | ВЛ фид. "Теплицкий пр-т" от ТП 10/0,4 кВ № 41. |  |  | Ж.д.-1, ч.с.-2, орг. -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Гоголя, 3-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-05-26 10:30 | 2021-05-26 12:12 | П | ул.Гоголя, отключение для производства работ по замене опоры №19 | 1.7 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 62 26.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-05-26 22:05 | 2021-05-26 22:26 | П | переключения в сетях МРСК Центра и Приволжья | 0.35 | ТП-713, 714, 715, 717, 718 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-239 орг-14 | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.05.2021 ОЖ стр.299 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.644, от ПС "Южная" до ТП-68 | 6 (6.3) | 2021-05-26 14:50 | 2021-05-26 15:10 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ ф.644 от ПС "Южная" до ТП-68 при земляных сторонней организацией. | 0.33333 | ф.644, ТП-68, КЛ |  |  | ж.д.-8, ч.с.-60, орг.-10 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 246 |  | 26.05.2021, №90 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел84923255305 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-127, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-05-27 13:30 | 2021-05-27 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-127 | д.с.-2 |  | ж.д.-27 | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 281 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305 | 1
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-05-27 09:00 | 2021-05-27 13:00 | П | Отключить ЛР 74 Текущий ремонт ТП: №11 подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 4 | ТП-8, 11, 14, 12. |  |  | ч.с-248 МКД-4 орг-2. КНС | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 225.8 |  | 27.05.2021. лист.№157 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-15, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ ф. Кв-л Солнечный 8,8а | 0.38 | 2021-05-26 12:50 | 2021-05-26 18:40 | В | пробой КЛ-0,4 кВ фидер к-л Солнечный д.8,д.8А в результате технического износа кабеля | 5.8333 | КЛ-0,4кВ ф. Кв-л Солнечный 8,8а |  |  | ж.д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |  | 26.05.2021 ОЖ стр.352 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.тел: 2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ПС-Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-05-26 15:05 | 2021-05-26 18:27 | В | КЛ-10кВ ТП-12 - ТП-15( Кр.Октябрь) ;пробой кабеля , причины выясняются | 3.3667 | ТП-12, 13, 15, 6, 4, 8, 14, 10, 9, 3 |  |  | кот.-2, д.с.-3, ч.с.- 72 , маг.-16,ж.д.-44 , орг.-15, школа-1 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 425 |  | № 220 26.05.21 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.тел: 2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП96-ТП-31 ул.Красноармейская | 10 (10.5) | 2021-05-27 13:30 | 2021-05-27 14:30 | П | отключение по заявке Администрации г.Киржач для безопасного проведения работ по спиливанию деревьев | 1 | ТП23,90,99 |  |  | ч.с.157д., жд-1,орг-1,магаз-1 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 96 | [6 empty] | Диспетчер Колесников А.В.тел: 2-26-22 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 21" | 0.38 | 2021-05-26 13:30 | 2021-05-26 14:10 | П | Замена трансформаторов тока ОДПУ. | 0.66667 | КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 21" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 21А" | 0.38 | 2021-05-26 14:10 | 2021-05-26 14:45 | П | Замена трансформаторов тока ОДПУ. | 0.58333 | КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 21А" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", яч.фид. 612 | 6 (6.3) | 2021-05-26 10:40 | 2021-05-26 10:55 | В | На ПС "Гусь" от ТО отключился ВВ-6 кВ фид. 612.Потребителей включили в 10-55. На повреждении КЛ-6 кВ фид.612 ПС "Гусь" каб. "А" | 0.25 | ТП-34, 1, 12, 47, 29, 70(Т-1), 96, 45,66, 24, 21, 111, 97, 98, 119 |  |  | Котельные-3, скважины, КНС-3, школы-2, д/сады-4, ж.д.-31, ч.с.-512, орг.-31 | 586 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 850 |  | 26.05.2021, ОЖ л.98-99, акт № 4/05 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП526,пос. Энергетик ул. Совхозная | 10 (10.5) | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 12:00 | П | ТП 526 РУ 0.4 кВ ремонт оборудования | 3 | ТП-526 |  |  | орг.-1, ГСК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-29 ВВ к ТП 508 | 6 (6.3) | 2021-05-27 15:00 | 2021-05-27 15:30 | В | РП-29 отключился ВВ к ТП 508 с.ф.671, электропробой КЛ 6 КВ РП 29 - ТП508 | 0.5 | ТП508, ТП507 |  |  | шк-1, дс-1, жд-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | 27.05.2021№ 68, стр.150 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП67,ул. Красносельская | 0.38 | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 14:30 | П | ТП67 ВЛ 0.4 кВ монтаж СИП | 5 | ТП67 ВЛ 0.4 кВ ф. Красносельская |  |  | чс-65, орг-1 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 65 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1019, РП 11 к ТП 359; КЛ 10 кВ ТП 359 - ТП 532 сек. фид. 1019 | 10 (10.5) | 2021-05-28 00:30 | 2021-05-28 01:12 | В | РП 11 откл. ВВ к ТП 359 сек. фид. 1019, неисправен КЛ 10 кВ ТП 359 - ТП 532 сек. фид. 1019 | 0.7 | ТП 359, ТП 532, ТП 435 |  | м.у.-3, | орг.-3, ч.с.-79 | 85 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 170 |  | 28.05.2021№ 69, стр.151 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1032 к ТП 14; КЛ 10 кВ ТП 386 к Т-1 | 10 (10.5) | 2021-05-28 01:05 | 2021-05-28 01:50 | В | ПС "Сунгирь" отключили фид. 1032 к ТП 14 для отыскания" Земли", ТП 386 РУ 10 кВ неисправна концевая муфта к Т-1 | 0.75 | КТП 14, ТП 772, ТП 386 |  |  | кот.-1,орг.-3, ж.д-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 |  | 28.05.2021№ 70, стр.151 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС"Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с.Патакино | 10 (10.5) | 2021-05-28 03:05 | 2021-05-28 03:28 | П | переключения в сетях МРСК Центра и Приволжья | 0.38333 | ТП-788 ВЛ |  |  | орг.-6 ч.с.-14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.05.2021 ОЖ стр.301 |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво " Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 16:00 | П | ПС "Второво" работы в сетях МРСК | 7 | 9-ТП сады "Новая Жизнь" ВЛ |  |  | 9 СНТ | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | ПС "КЭЗ", ф.641, РП-2 (н), 2 СШ, от ТП-126 до ТП-23 | 6 (6.3) | 2021-05-27 13:45 | 2021-05-27 15:05 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-126 до ТП-23 при земляных работах цеха №63 ОАО "Зид" | 1.3333 | ф.641, ТП-126, 23, 189, 73, 10, 175, 67, 148, 66, 232, 144, 42, 231, 124, 187, КЛ | шк.-2, д.с.-2, кот.-4, м.у.-1 |  | ж.д.-78, ч.с.-640, орг.50 | 786 | 0 | 18 | 768 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 2066 |  | 27.05.2021, №91 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305 | 0
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-107, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-107 |  |  | ресторан-1, орг.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
| ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Лермонтова, пер.Кирова" | 0.38 | 2021-05-27 13:40 | 2021-05-27 13:45 | П | пер.Кирова д.4 сарай, замена ПУ в связи с истекшим МПИ | 0.083333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-54 Жит.-210 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 62 27.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-05-27 11:40 | 2021-05-27 12:17 | В | отключение МВ Ф-1010 П/С Бараки повреждение на ВЛ МРСК | 0.61667 | ТП-4.5.6.8. |  |  | ч.с-200 МКД-9 орг-2 Школа.детсад.КНС | 215 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1 | 352.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №49 27.05.2021. лист.№157 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 12:00 | П | Замена тр-ра тока в ПКУ | 3 | КТП-28 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-66, орг.-1, жит.-364 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.46 |  |  |  |  | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач РУ-10кВ 2СШ | 10 (10.5) | 2021-05-28 10:00 | 2021-05-28 14:00 | П | плановые работы на ТПС"Киржач" | 4 | ТП-78,80,81,82,83,88 |  |  | ч.с-71,ж.д-4,орг.-11,маг.-3 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 121 | [6 empty] | Диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22, фид. ул.Заводская | 0.38 | 2021-05-28 10:00 | 2021-05-28 14:00 | П | установка ж/б опор линии ВЛ-0,4 ул.Заводская,Пролетарская, текущий ремонт | 4 | ВЛ фид. Заводская |  |  | ч.с-41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 45 | [6 empty] | Диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-05-27 09:30 | 2021-05-27 14:40 | П | Демонтаж неисправных рубильников 0,4 кВ, чистка оборудования. | 5.1667 | ТП-93, Т-1 |  | Орг. -4 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Славнова четн." | 0.38 | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. Славнова четн." от ТП 6/0,4 кв № 3 |  |  | Ч.с.-31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 57 ,пр. Строителей 7Д | 6 (6.3) | 2021-05-31 09:30 | 2021-05-31 11:30 | П | ТП57 РУ 0.4 кВ ремонт оборудования | 2 | ТП-57 секй. Т-1 |  |  | орг.-6, жд-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП30 к ТП621/ТП626 , | 10 (10.5) | 2021-05-30 04:50 | 2021-05-30 08:45 | В | Отключение ВВ с РП 30 к ТП626/ТП621 , упало дерево на ВЛ 10 кВ РП 30 - ТП 626, дерево спилили | 3.9167 | ТП621, ТП624, ТП666, ТП639, ТП654, ТП657, ТП665, ТП622, ТП619 |  | КНС | 9 орг. | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 |  | 30.05.2021№ 71, стр.154 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 241 ул. Диктора Левитана 55 | 0.38 | 2021-05-30 11:23 | 2021-05-30 12:20 | В | ТП 241 фид. ВЛ-1, обрыв фазного провода на дом № 51б по ул. Диктора Левитана, восстановили. | 0.95 | ТП 241 ВЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 30.05.2021стр. 32 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС"Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с.Патакино | 10 (10.5) | 2021-05-29 03:03 | 2021-05-29 03:17 | П | переключения в сетях МРСК Центра и Приволжья | 0.23333 | ТП-788 ВЛ |  |  | орг.-6 ч.с.-14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.05.2021 ОЖ стр.303 |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС"КАМЗ" Ф-1001 ТП-2, 22, 20, 38, 21 | 10 (10.5) | 2021-05-31 14:00 | 2021-05-31 14:30 | П | Перевод нагрузки с РП-1 НА ПС КАМЗ | 0.5 | ПС"КАМЗ" Ф-1001 ТП-2, 22, 20, 38, 21 КЛ |  |  | орг.-15, ж.д.-29, ч.с.-681, ш.к.-1 | 736 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 633 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС. Собинка | 10 (10.5) | 2021-05-29 17:00 | 2021-05-29 17:50 | В | откл. от защиты Ф-1015, в ТП-11 попал кот. Нагрузка переведена на ф.1021. | 0.83333 | ТП 111,57,10,11,12,41,73,74 75, 88, 117,6,8,58,152 |  |  | 16 ТП, 24ж.д., 600ч.с., д.С.,поликлиника., 40 орг. | 673 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 6 | 667 | 0 | 530 |  | акт расследования №30 | 3.4.10, 3.4.7 | 4.11 | 0 | 0 | дисп. Елисеев В.А. 2-29-80 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС. Собинка | 10 (10.5) | 2021-05-29 22:40 | 2021-05-29 22:50 | В | ПС Собинка вкл. Ф.1015. Перевод нагрузки в нормальную схему. | 0.16667 | ТП 111,57,10,11,12,41,73,74,75, 88, 117,6,8,58,152 |  |  | 16 ТП, 24ж.д., 600ч.с., д.С.,поликлиника., 40 орг. | 673 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 6 | 667 | 0 | 530 |  | акт расследования №30 | 3.4.10, 3.4.7 | 4.11 | 0 | 0 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1007 от РП №2 | 10 (10.5) | 2021-05-29 19:50 | 2021-05-29 21:35 | В | откл. от защит Ф-1007 на РП-2, во время грозы. Снята ветка с абонентской ВЛ-10 кВ. в ст. ТП-131. | 1.75 | ТП- 54,158 29,20,123,131, 124,53,61 |  |  | 3 д.с., скважина, ж.д-13 ,ч.с.-45, орг.-35 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 3 | 94 | 0 | 210 |  | акт расследования №31 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 0
13 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого" | 0.38 | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 12:23 | П | ул.Льва Толстого, отключение для демонтажа 3-х старых опор | 2.8833 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-65; Жит.-280. | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 63 28.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
13 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.1 РЩТП 1.2.68 "ул.Ленина д.68 "Приют" | 0.38 | 2021-05-28 11:00 | 2021-05-28 11:20 | П | ул.Ленина д.68 "Приют" отключение для демонтажа неисправного ПУ в РЩТП-1.2.68 | 0.33333 | РЩТП-1.2.68 |  |  | Организация-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 63 28.05.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-22, ф.6, ул. Никонова, д.3а | 0.38 | 2021-05-28 12:10 | 2021-05-28 13:10 | В | Отключился АВ, включен | 1 | ТП-22, ф.6 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 28.05.2021, стр. 190, АЖ, №92 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.1, ул. Чистова, д.11 | 0.38 | 2021-05-28 16:30 | 2021-05-28 20:15 | В | Выгорело 2 прокалывающих зажима, заменены | 3.75 | ТП-6, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 28.05.2021, стр.190, АЖ, №93 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-209, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-05-31 13:30 | 2021-05-31 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-209 |  |  | орг.-1, м-н-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
8 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-39 РУ-0.4 кВ Ф. Прачечная | 0.38 | 2021-05-30 08:12 | 2021-05-30 09:05 | В | ТП-39 РУ-0.4 кВ сгорела плавкая вставка на рубильнике Ф. Прачечная. КЛ-0.4 кВ к прачечной не исправна. КЛ принадлежит абоненту. Рубильник отключен, вывешен плакат. | 0.88333 | КЛ-0.4 кВ к Прачечной ГТК |  |  | орг.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 30.05.2021, стр 324, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923130511 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20, фид. ул.Линейная | 0.38 | 2021-05-29 13:30 | 2021-05-29 16:30 | В | Обрыв вводного провода ВЛ-0,22кВ, в результате тех. Износа. | 3 | ВЛ фидер ул.Линейная |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 29.05.2021 ОЖ стр.357 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.тел: 2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 35/6кВ Красный угол | 6 (6.3) | 2021-05-29 15:20 | 2021-05-29 15:35 | В | МТЗ-II ступени, потребители переведены на Ф1001 ПС "Санино" | 0.25 | ТП-66,ТП-68 |  |  | ж.д-7, вод-1,д.сад-1,кот-1,маг-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86 |  | № 221 30.05.21 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.тел: 2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27, фид. ул.Станционная | 0.22 | 2021-05-29 16:55 | 2021-05-29 18:00 | В | Обрыв вводного провода ВЛ-0,22кВ, в результате падения дерева. | 1.0833 | ВЛ-0,22кВ ул.Станционная д.78 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 29.05.2021 ОЖ стр.358 | 3.4.7 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.тел: 2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19, РУ-0,4кВ, яч.16 фид. Ул Морозовская Ул.Ленинградская | 0.38 | 2021-05-30 13:30 | 2021-05-30 14:20 | В | кратковременный схлест провода ВЛ-0,4кВ, в результате порыва ветра, сгорел предохранитель пн2-100А | 0.83333 | одна фаза ВЛ-0,4кВ ул. Морозовская,ул.Ленинградская |  |  | ч.с.-6, ж.д.-2, маг.-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |  | 30.05.2021 ОЖ стр.359 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.тел: 2-26-22 | 1
13 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева, 5-я Линия Лен пос. | 0.38 | 2021-05-30 11:40 | 2021-05-30 12:20 | В | Схлест проводов, сгорел ПН-2, ф. "В", заменили | 0.66667 | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева, 5-я Линия Лен пос. |  |  | ч.с. - 4, ж.д. - 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | № 141 ж.з. от 30.05 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, 2 и 4 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-05-30 08:00 | 2021-05-30 12:35 | П | Монтаж ШР-10 кВ СВВ-10 кВ № 218 и ШР-10 кВ ТН 4 СШ-10 кВ. Чистка оборудования. | 4.5833 | Трансформатор РП-2 |  |  | Ж.д.- 6, орг. -2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-7 стеклозавода им. Дзержинского, ВЛ фид. "Ул. Волгоградского" | 0.38 | 2021-05-31 09:00 | 2021-05-31 11:00 | П | Ремонтные работы ТП-7 стеклозавода им. Дзержинского | 2 | ВЛ фид. "Ул. Волгоградского" от ТП6/0,4 кВ ТП-7 стеклозавода им. Дзержинского |  |  | Ж.д.-5, орг.-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-29 16:34 | 2021-05-30 01:25 | В | отключение МВ Ф-104 П/С Судогда Электро пробой проходных изоляторов на ТП9.46 электропробой опорного изолятора на АРНД 10 № 68 | 8.85 | ТП-2.3.32.25.23.9.46.24.13.14.15.16.17.18.20.43.34. |  |  | ч.с-400 МКД-26.орг-7.Котельная детсад.КНС-4 | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 1.038 |  | № 50 29.05.2021. лист.№159 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2021-05-29 19:10 | 2021-05-29 19:27 | В | отключение МВ Ф-168 П/С Судогда электропробой разрядника ТП-41 ТП отключена | 0.28333 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 51 29.05.2021. лист.№159 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2021-05-29 19:10 | 2021-05-29 21:00 | В | отключение МВ Ф-168 П/С Судогда электропробой разрядника ТП-41 ТП отключена | 1.8333 | ТП-41 |  |  | ч.с-64 орг-1 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 41.4 |  | № 51 29.05.2021. лист.№159 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-05-30 16:12 | 2021-05-30 16:26 | П | отключение МВ Ф-1010 П/С Бараки работы персонала МРСК | 0.23333 | ТП-4.5.6.8. |  |  | ч.с-200 МКД-9 орг-2 Школа.детсад.КНС | 215 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1 | 352.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.05.2021. лист.№159 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 12:00 | П | Замена тр-ра тока в ПКУ | 3 | КТП-28 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-66, орг.-1, жит.-364 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.46 |  |  |  |  | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая". | 10 (10.5) | 2021-05-28 11:17 | 2021-05-28 12:37 | В | Нарушение изоляции кабеля. Ремонт кабеля. | 1.3333 | ТП-40;ТП-27;ТП;29 |  |  | ч.с.43,орг-4,бол.-1,жит-86. | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 40 |  | 28.05.2021 стр. 45 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая". | 10 (10.5) | 2021-05-29 18:20 | 2021-05-29 20:40 | В | Разрушение разрядника 10кВ. Замена разрядника. | 2.3333 | ТП-40;ТП-27;ТП;29 |  |  | ч.с.43,орг-4,бол.-1,жит-86. | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 40 |  | 29.05.2021 стр. 47 ОЖ | 3.4.7 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая". | 10 (10.5) | 2021-05-29 22:45 | 2021-05-29 23:35 | В | Неисправность в сетях МРСК. | 0.83333 | ТП-40;ТП-27;ТП;29 |  |  | ч.с.43,орг-4,бол.-1,жит-86. | 46 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 40 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.05.2021 стр. 47 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.14 РП-250., КТП-36-КТП-39 | 10 (10.5) | 2021-05-29 23:16 | 2021-05-30 00:06 | В | Обрыв провода КТП-36-КТП-39. | 0.83333 | ТП-24; 20; 16; 1; 36. |  |  | ж.д.-6,ч.с.-197,орг.-27,жит.-2090. | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 60 |  | 29.05.2021 стр. 47 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС"КАМЗ" Ф-1001 ТП-2, 22, 20, 38, 21 | 10 (10.5) | 2021-05-31 14:00 | 2021-05-31 14:48 | П | Перевод нагрузки с РП-1 НА ПС КАМЗ | 0.8 | ПС"КАМЗ" Ф-1001 ТП-2, 22, 20, 38, 21 КЛ |  |  | орг.-15, ж.д.-29, ч.с.-681, ш.к.-1 | 736 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 633 |  | 31.05.2021г., ОЖ стр. № 305 |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП30 к ТП628, КВЛ 10 кВ ТП 627-ТП 628 | 10 (10.5) | 2021-05-31 09:25 | 2021-05-31 10:15 | В | Отключение ВВ с РП 30 к ТП628, неисправна КВЛ 10 кВ ТП 627-ТП 628 | 0.83333 | ТП628, 624, 639, 653 |  | КНС | орг.-6, жд-5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 |  | 30.05.2021№ 72 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-59, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2021-06-01 09:30 | 2021-06-01 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-59 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-15, колледж-1, орг.-4 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 137 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Пресненская/Куйбышева" | 0.38 | 2021-06-01 13:00 | 2021-06-01 15:30 | П | Установка опор,монтаж СИП по вновь установленным опорам. | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Пресненская/Куйбышева" от ТП 6/0,4 кВ №13 |  |  | Ч.с.-56, Д.сад-1. | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 98 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-01 04:38 | 2021-06-01 05:42 | П | замена опорного изолятора ЛРНД-10 №67 | 1.0667 | ТП-25, 23, 2, 9. |  |  | ч.с-198МКД-7.орг-46. | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 361 |  | 01.06.2021. лист.№160 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС"Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2021-06-01 20:35 | 2021-06-01 21:28 | В | Неисправность в сетях МРСК | 0.88333 | ПС"Пенкино" Ф-1010 ТП-788 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 01.06.2021г., Акт №38 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-103, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-06-02 09:30 | 2021-06-02 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-103 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-119, орг.-1 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 137 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
16 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-8 РУ-0.4 кВ ф. ул. Ленина к д.113 | 0.38 | 2021-06-01 09:10 | 2021-06-01 15:30 | В | Повреждение кл-0.4 кВ сторонней организацией ул. Ленина д.123-127 | 6.3333 | ТП-8 ф.ул. Ленина к д.113 |  |  | ч.с.5, орг.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |  | 01.06.2021, стр 327, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923130511 | 0
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ ф.5 РЩТП-7 Ул.+Парк | 0.38 | 2021-06-01 11:30 | 2021-06-01 11:54 | П | ул.Луначарского, отключение для демонтажа старой опоры | 0.4 | РЩТП-7 Ул.+Парк |  |  | ч.с.-7; Жит.-25; организации-6; | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 64 01.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-104, РУ-04кВ, фид Транс + " | 0.38 | 2021-06-02 09:00 | 2021-06-02 12:00 | П | Установка трансформаторов тока, замена прибора учета. | 3 | ТП фид. "Транс +" от ТП 6/0,4 кВ №104 |  |  | Ч.с.-19, офис -7. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 115 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-04кВ, фид Школа 10 " | 0.38 | 2021-06-02 13:30 | 2021-06-02 15:30 | П | Раскопка двух КЛ-0,4 кВ. | 2 | ТП фид. "Школа 10" от ТП 6/0,4 кВ №57 |  |  | Школа-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП 7 | 6 (6.3) | 2021-06-02 11:51 | 2021-06-02 11:56 | В | ПС "Западная" откл. ВЛ 110 кВ к ПС "ЖД Тяговая" | 0.083333 | РП 7, ТП 360, ТП 382, ТП 463, ТП 203, ТП 216, ТП 150, ТП 233, КТП 93, ТП 233, КТП 120, ТП 264, ТП 98, ТП 418, ТП 425, ТП 227, ТП 17, ТП 372, ТП 140, ТП 113, ТП 391, ТП 427, ТП 87, ТП 188 |  | м.у.-1, орг.-1, кот.-3, | д.с.-3, шк.-2, орг.-16, ж.д.-63, ч.с.-170 | 260 | 2 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1 | 2200 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.06.2021, стр. 158 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП30 к ТП621/ТП626 , | 10 (10.5) | 2021-06-03 09:00 | 2021-06-03 14:00 | П | Отключение ВЛ 10 кВ с РП 30 к ТП626/ТП621 , для подрезки деревьев. | 5 | ТП621, ТП624, ТП666, ТП639, ТП654, ТП657, ТП665, ТП622, ТП619 |  | КНС | 9 орг. | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 170 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 386 ул. Добросельская 34 | 10 (10.5) | 2021-06-03 11:30 | 2021-06-03 15:00 | П | ТП 386 РУ 0,4 кВ ремонт полов | 3.5 | ТП 386, РУ 0,4 кВ |  | м.у.-1 | ж.д.-1, орг- 12 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 220 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 19 ул. Вишневая 26 | 0.38 | 2021-06-03 09:30 | 2021-06-03 14:00 | П | КТП 19 капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ фид. ВЛ-3 | 4.5 | КТП 19, ф. ВЛ-3 |  |  | ч.с - 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 120 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Сунгирь отключилась 2 СШ10 кВ | 6 (6.3) | 2021-06-03 01:50 | 2021-06-03 02:30 | В | ПС Сунгирь отключилась 2 СШ10 кВ МРСК | 0.66667 | РП 11, 33, 40, ТП 359, 532, 435, 14, 386, 772, 286, 305, 265, 300, 720, 404, 322, 319, 322, 306, 359, 327, 367, 326, 318, 317 |  | м.у.-3, орг.-2, кот.-2, | д.с.-5, шк.-4, орг.-28, ж.д.-32 | 77 | 4 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 1500 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.06.2021акт №76 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
11 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ЦРП-10 кВ ВВ яч.12 | 10 (10.5) | 2021-06-02 09:00 | 2021-06-02 10:00 | П | ТП-14 РУ-10 кВ секц. Б регулировка тяг ВН яч.6,яч.7,яч.8 | 1 | ТП-14 РУ-10 кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 01.06.2021, стр 329, ОЖ | 3.4.13 | 4.2 | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923130511 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-43, ф.3, ул. Бурматова, д. 83 | 0.38 | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-02 11:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 3 | ТП-43, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.06.2021, стр. 190, АЖ, №94 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-102 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-06-03 13:30 | 2021-06-03 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-102 | кот.-1, д.с.-1 |  | ж.д.-9, м-н-1 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 320 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
17 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.2 "Школа №3" | 0.38 | 2021-06-02 16:05 | 2021-06-02 16:35 | П | Школа №3, замена трансформаторов тока в РУ 0,4кВ ТП-25 | 0.5 | ТП-25 КЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | шк.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 64 02.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
17 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская, Лермонтова д.2"" | 0.38 | 2021-06-02 16:05 | 2021-06-02 16:35 | П | ул.Красноармейская, отключение для безопасного производства по замене трансформаторов тока в ТП-25 РУ-0,4кВ ф.2 "Школа №3" | 0.5 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 64 02.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-04кВ 2с.ш. " | 0.38 | 2021-06-03 08:40 | 2021-06-03 11:30 | П | Замена РПС, прокладка КЛ-04кВ. | 2.8333 | 2 с.ш ТП 6/0,4 кВ №57 |  |  | Ж.д-36.. | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 128 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К.Маркса чет" | 0.38 | 2021-06-01 13:30 | 2021-06-01 16:00 | П | Подрезка деревьев. | 2.5 | ВЛ фид. "ул. К.Маркса чет" от ТП10/0,4 кВ №25 |  |  | Ч.с.-15. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-4, РУ-10кВ, яч.4-отх. на ТП-47 | 10 (10.5) | 2021-06-03 09:00 | 2021-06-03 14:00 | П | Замена оборудования РУ-10кВ, ТП-47,капремонт 2021г. | 5 | ТП-47,52,28 |  |  | ч.с-123,ж.д.-3. орг.-3 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 57 | [6 empty] | Диспетчер Шишлянников И В тел: 2-26-22 | 1
23 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 5, г.Судогда Ф-Елены Смирновой | 0.38 | 2021-06-03 10:12 | 2021-06-03 15:00 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра Отгорел контакт в соединении кабель Сип | 4.8 | КВЛ Ф- ул. Елены Смирновой |  |  | ч.с. 38. орг-3 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41.2 |  | № 52 18.05.2021, стр 23 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-06-04 05:00 | 2021-06-04 05:55 | П | Отключить ЛР 73 замена привода ВН-16 ЛР-74 | 0.91667 | ТП-8, 11, 14, 12. |  |  | ч.с-248 МКД-4 орг-2. КНС | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 225.8 |  | 04.06.2021. лист.№161 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-25 ТП-31 | 10 (10.5) | 2021-06-04 09:00 | 2021-06-04 12:00 | П | ТП-31 РУ-10 кВ камера2 линия Т-1 отключение от Ф-10 РП-1 и подключение к ШМ ТП-31 Ф-25 | 3 | ТП-19,32,34,35,44,46,48, АТП-724. |  |  | орг.-11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 65 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-39, ф.3, с. Троицко Никольское д. 13 | 0.38 | 2021-06-03 10:20 | 2021-06-03 13:30 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 3.1667 | ТП-39, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 03.06.2020, стр. 192, АЖ, №95 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
16 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-814, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, с. Новое, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-06-04 09:30 | 2021-06-04 15:00 | П | Профилактика оборудования | 5.5 | ТП-814 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Южная, Красносельская" | 0.38 | 2021-06-03 14:55 | 2021-06-03 15:30 | В | ул.Красносельская, подхлест проводов ВЛ 0,4кВ в пролете опор №22-23 при сильном порыве ветра , перегорание ПН-250А в РУ-0,4кВ фазы "В". Пролет перетянут. | 0.58333 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 65 03.06.2021 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-04кВ 1-2 с.ш. " | 0.38 | 2021-06-04 09:00 | 2021-06-04 11:00 | П | Перевод КЛ-04кВ с 3 с.ш на 1с.ш. | 2 | 3 с.ш 1 с.ш ТП 6/0,4 кВ №57 |  |  | Ж.д-28.. Школа-1. Бойлерная-1. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 148 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Гусевская" | 0.38 | 2021-06-04 09:00 | 2021-06-04 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. Гусевская" от ТП6/0,4 кВ №21 |  |  | Ч.с.-30. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 86 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-55 РУ-0.4 ф. ул.Шаховского | 0.38 | 2021-06-03 14:55 | 2021-06-04 08:15 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Шаховского д.29, в результате разнородности металла | 17.3333 | ВЛИ ф. ул.Шаховского |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 03.06.2021, стр 333 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923130511 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КВЛ | ТП 73, ф. 1 - АЗС Б.Речка | 0.38 | 2021-06-03 15:00 | 2021-06-03 17:50 | В | Вышел из строя кабельный вывод на воздушную линию, азс включили по временной схеме | 2.8333 | ТП 73, ф. 1 - АЗС Б.Речка |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 143 ж.з. от 03.06 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 4 к ТП 361 с.ф. 689 ПС Тракторная; КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 361 | 6 (6.3) | 2021-06-03 08:27 | 2021-06-03 08:58 | В | РП 4 откл. МВ к ТП 361 от ТО. Причина неисправен КЛ-6кВ РП 4 - ТП 361 | 0.51667 | ТП 361, ТП 214 |  | ж.д.-2 | ж.д.-8, орг.-2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 |  | 03.06.2021 ,№75, стр. 160 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП211 Судогодское Шоссе 29 | 0.38 | 2021-06-07 10:27 | 2021-06-07 10:28 | П | ТП211 РУ 0.4 кВ ремонт строительной части | 0.016667 | ТП211 РУ 0.4 кВ |  |  | ж.д.-14, орг.-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП58 пос. РТС | 0.38 | 2021-06-05 08:30 | 2021-06-05 09:30 | П | ТП58 ВЛ 0.4 кВ фид. ВЛ-1 Жилой сектор опиловка деревьев, перетяжка проводов | 1 | ТП58 ВЛ 0.4 кВ |  |  | ж.д.-30, орг.-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 65 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-07 13:00 | 2021-06-07 16:00 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 3 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-16 Ф-1 | 0.38 | 2021-06-04 09:00 | 2021-06-04 11:00 | П | Отключение по заявке ООО"Владимиртеплогаз". | 2 | ВЛ Ф-1 |  |  | ж.д.-3. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №42 |  |  | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф.ул. Ленина к д.76 | 0.38 | 2021-06-04 09:30 | 2021-06-04 10:30 | П | ТП 2 Ф.ул. Ленина к д.76. Восстановление схемы электроснабжения Ленина д.76-д.68. | 1 | КЛ Ф. Ул. Ленина к д.76 |  |  | ч.с-8 орг.-3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |  | 04.06.2021, стр 336, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923130511 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | КТП-725 | 10 (10.5) | 2021-06-06 13:00 | 2021-06-06 17:15 | В | КТП-725 пробой разрядника вентильного (РВО-10) Разрядник заменен. | 4.25 | КТП-725 |  |  | ч.с.-31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60 |  | 06.06.2021, стр 339, ОЖ | 3.4.10 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923130511 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Кирова 3,4,5, ул.Мира" | 0.38 | 2021-06-04 09:10 | 2021-06-04 11:40 | П | ул.Кирова д.3, замена ввода на СИП-2х16, спил аварийного дерева. | 2.5 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-345 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 65 04.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф.2 "ГЗПТО" | 0.38 | 2021-06-04 15:20 | 2021-06-04 17:30 | В | ул.Гагарина д.51 ГЗПТО, обрыв линейного провода в пролете №1-2 причина неустановленная. ВЛ 0,4кВ на балансе абонента. ВЛ 0,4кВ восстановлена и включена в работу. | 2.1667 | ТП-31 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 65 04.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-134, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-06-06 20:00 | 2021-06-06 21:10 | В | Отключился МВ на ТП-134. Вышли из строя КЛ-6 кВ от ТП-157 до ТП-150, от ТП-150 до ТП-138, от ТП-150 до ТП-171, электрический пробой. Нет доступа на ТП-150 (абонентская) | 1.1667 | ТП-157 | КНС-1 |  | ж.д.-7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 259 |  | 06.06.2021, №96 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-04кВ 2-3 с.ш. " | 0.38 | 2021-06-04 13:00 | 2021-06-04 15:30 | П | Перевод КЛ-04кВ с 3 с.ш на 2с.ш. | 2.5 | 3 с.ш 2 с.ш ТП 6/0,4 кВ №57 |  |  | Ж.д-31.. Школа-1. Больница-1. | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 164 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-04 кВ ТП 38 фид.. Ул. Дальняя Красносельская. | 0.38 | 2021-06-04 12:43 | 2021-06-04 16:25 | В | В результате работы погрузчика была сломана опора на ВЛ-04 кВ. | 3.7 | ВЛ фид.. Ул.Дальняя Красносельская. ТП6/04 №38. |  |  | ч.с-64. | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 57 |  | 04.06.2021, ОЖ л.29, акт №1/06 | 3.4.8.1 | 4.10 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 4 - ул. Панфилова, д.5 | 0.38 | 2021-06-05 19:20 | 2021-06-05 20:00 | В | Окисление на фронтоне дома. Восстановили. | 0.66667 | ТП 18, ф. 4 - ул. Панфилова, д.5 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 145 ж.з. от 05.06 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-06-06 08:05 | 2021-06-06 09:10 | П | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево работы персонала Энергострой | 1.0833 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | ООО энергострой | 06.06.2021. лист.№162 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-06-06 08:05 | 2021-06-06 09:10 | П | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево работы персонала Энергострой | 1.0833 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | ООО энергострой | 06.06.2021. лист.№162 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 2, г.Судогда Ф-Карло Маркса | 0.38 | 2021-06-07 05:00 | 2021-06-07 08:00 | П | замена аварийной опоры | 3 | ВЛ Ф- ул.Карло Маркса |  |  | ч.с. 9. орг-15.МКД-4 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 59.6 |  | 07.06.2021. лист.№162 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735, ул.Вокзальная | 10 (10.5) | 2021-06-06 20:45 | 2021-06-07 01:00 | В | Повреждение ВЛ-10кВ в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 4.25 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 115.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №38, 07.06.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.Трудколлектив ЦРП "Виктория" | 10 (10.5) | 2021-06-06 14:10 | 2021-06-06 15:53 | В | Авария на абонентской ТП-25 | 1.7167 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, КТП-19, ТП-11, КТП-17 |  |  | ж.д.-49, ч.с.-864, орг.-27, д.с.-3, вод.-1, кнс-3, шк.-1, кот.-1, жит.-3608 | 949 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 867.2 |  | №37, 06.06.21 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф.1015 РП-250-КТП№21 | 10 (10.5) | 2021-06-05 07:40 | 2021-06-05 08:40 | В | Сработала МТЗ : КЗ КЛ-10кВ ф.1015 КТП№21-ТП№31 | 1 | ТП-3 тр-р №1, КТП-2, ТП-2, КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р №2, ТП-14 |  | кот.-1, вод.-1 | ж.д.-19, ч.с.-230, шк.-2, орг.-39, д.с.-2, кот.-1, м.у.-1, жит.-2810 | 294 | 0 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 784.1 |  | №35, 05.06.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 0 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-49 КЛ-0,4кВ ф. ул. Покровка | 0.38 | 2021-06-04 13:10 | 2021-06-04 15:45 | В | межфазное замыкание КЛ | 2.5833 | ТП-49 КЛ-0,4кВ ф. ул. Покровка |  |  | ж.д.-3, ч.с. 40 жит.-120, | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 15.4 |  | №34, 4.06.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 РП№250 -КТП№24 | 10 (10.5) | 2021-06-06 14:10 | 2021-06-06 16:20 | В | Сработала МТЗ: электропробой изолятора на опоре | 2.1667 | КТП-20, КТП-6 т-1, КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-19, ч.с.-296, шк.-2, д.с.-1, кот.-3, вод.-1, орг.-34, жит.-1190 | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 443.7 |  | №36, 06.06.21 | 3.4.7 | 4.17 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП19 к ТП530 | 6 (6.3) | 2021-06-07 16:55 | 2021-06-07 18:30 | В | РП19 откл. МВ к ТП530 от МТЗ из-за грозы | 1.5833 | ТП530, ТП420, ТП206, ТП208, ТП54, ТП473, ТП158, ТП343, ТП194, ТП186, ТП517 |  | орг.-1 | ч.с.-60, орг.-2 | 63 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 550 |  | 07.06.2021, №76, стр.166 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП25 ул.8-я Линия, 43 | 0.38 | 2021-06-06 21:53 | 2021-06-07 09:50 | В | ТП25 ВЛ-0,4кВ ф.7я линия. Неисправен счётчик | 11.95 | ТП25 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 07.06.2021, стр.37 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 |  |  | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП290 ул.Растопчина,39б | 0.38 | 2021-06-07 10:00 | 2021-06-07 12:30 | В | ТП290 откл. КЛ-0,4кВ ф.Растопчина 39В. Неисправна КЛ-0,4кВ ф. Растопчина д.39В к Растопчина д.33В | 2.5 | ТП 290 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 07.06.2021, стр.37 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 |  |  | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер.Гагарина, ул.Московская" | 0.38 | 2021-06-07 13:35 | 2021-06-07 13:55 | П | ул.Гагарина вагончик АТП (билетная касса) отключен ввод с опоры №15 ВЛ 0,4кВ по заявке энергосбыта в связи с расторжением договора | 0.33333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 66 07.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-6кВ | 6 (6.3) | 2021-06-08 09:00 | 2021-06-08 15:30 | П | Монтаж секционной ячейки КСО. | 6.5 | РУ-6кВ ТП 6/0,4 кВ №57 |  |  | Ж.д-58. | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 243 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко Дзержинского." | 0.38 | 2021-06-08 10:00 | 2021-06-08 16:00 | П | Замена опоры монтаж СИП. | 6 | ВЛ фид. "ул. Сакко Дзержинского" от ТП6/0,4 кВ №20 |  |  | Ч.с.-42. | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 19 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул.Тверская" | 0.38 | 2021-06-04 09:00 | 2021-06-04 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. Тверская" от ТП6/0,4 кВ №13 |  |  | Ч.с.-78. | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 52 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЗРУ "Гусевский", фид. 604 | 6 (6.3) | 2021-06-07 11:10 | 2021-06-07 13:00 | В | На ЗРУ "Гусевский" от Земли отключился МВ-6 кВ фид.604 . Повреждение на ВЛ-6кВ в сетях (МРСК). | 1.8333 | ТП-121, 133, 128 |  |  | Скважина-1, ч.с-65. | 67 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 51 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.06.2021, ОЖ л.14; акт № 2/06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул.К.Маркса" | 0.38 | 2021-06-08 13:30 | 2021-06-08 16:00 | П | Опиловка ВЛ-04кВ. | 2.5 | ВЛ фид. "ул. К.Маркса" от ТП6/0,4 кВ №25 |  |  | Ч.с.-15. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ф.1003 ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2021-06-08 09:00 | 2021-06-08 13:00 | П | замена тр-ра по ППР-2021 | 4 | ТП-8 |  |  | ч.с.-233, орг.-1, скв.-1 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 92 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2021-06-07 16:36 | 2021-06-07 17:33 | В | отключение МВ П/С Судогда Ф-101 повреждение на ВЛ МРСК | 0.95 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | ч.с-71 орг-2 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №53 07.06.2021. лист.№162 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-06-07 16:36 | 2021-06-07 17:33 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 0.95 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №53 07.06.2021. лист.№162 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-134, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-06-06 20:00 | 2021-06-06 21:10 | В | Отключился МВ на ТП-134. Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-157 до ТП-150, электрический пробой. | 1.1667 | ТП-157 | КНС-1 |  | ж.д.-7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 259 |  | 06.06.2021, №96 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3, ф.52, от ТП-223 до ТП-155 | 6 (6.3) | 2021-06-07 10:20 | 2021-06-07 11:50 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-223 до ТП-155, электрический пробой | 1.5 | ф.52, ТП-186, ТП-223 (абонентская) | КНС-1 |  | ж.д.-4, ч.с.-30, орг.-5 | 41 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 172 |  | 07.06.2021, №97 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-15, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-06-08 13:30 | 2021-06-08 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-15 |  |  | ж.д-1, ч.с-180, орг.-7 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 350 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-07 13:07 | 2021-06-07 15:19 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 2.2 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  | 07.06.2021г., ОЖ стр.№320 |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-37 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2021-06-08 13:00 | 2021-06-08 15:00 | П | текущий ремонт группового рубильника,техническое обслуживание тр-ра | 2 | ТП-37 |  |  | ч.с.-2,ж.д.-5,школа-2,орг.-14 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40 | [6 empty] | диспетчер Колесников А.В.тел.2-26-22 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.105, КЛ-10 кВ ТП1-ТП2 | 10 (10.5) | 2021-06-07 16:35 | 2021-06-07 17:25 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ ф.105. Неисправна кл-10 кВ ТП1-ТП2 | 0.83333 | ТП:1, 2, 3, 4, 16, 28, 5, 40, 31, 19, 60 |  |  | д.с.-1,орг.-11,ч.с.-150,объекты водоснабжения-2 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 500 |  | 07.06.2021, стр 340, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923130511 | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 39 Ф. прачка №2 | 0.38 | 2021-06-08 14:00 | 2021-06-08 16:25 | В | ТП 39 РУ 0,4 кВ Ф. Прачка №2 сгорела плавкая вставка 250 А. Неисправна КЛ 0,4 кВ Ф прачка №2 Абонентская | 2.4167 | КЛ Ф Прачка №2 |  |  | орг. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 8.06.2021, стр 342, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-30, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-06-09 13:30 | 2021-06-09 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-30 | д.с.-1, кот.-1 |  | ж.д.-30, орг.-25 | 59 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 250 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 ТП-35,44,724 | 10 (10.5) | 2021-06-09 09:00 | 2021-06-09 10:00 | П | ВЛ-10 кВ ф - 25 РП-1 замена опор по предписанию ростехнадзора | 1 | ТП-35, 44 АТП-724. |  |  | орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Беседина, ул.Мира" | 0.38 | 2021-06-08 08:40 | 2021-06-08 09:26 | П | ул.Беседина д.8, замена ввода на СИП-2х16 по заявке управляющей компании | 0.76667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 66 08.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-37 РУ-0,4кВ "Ввод с трансформатора" | 0.38 | 2021-06-08 11:05 | 2021-06-08 12:10 | П | ТП-37 РУ 0,4кВ отключение для монтажа учета и подключения КЛ-0,4кВ ИП Астафьев Ф.5 | 1.0833 | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8, 9 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-57 Жит.-498; | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 56 |  | ОЖ- лист 67 08.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-06-08 14:10 | 2021-06-08 14:25 | В | ул.Полевая д.15, обрыв ввода грузовым автотранспортом . | 0.25 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-36; Жит.-108; организации-1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 67 08.06.2021 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул.Тверская" | 0.38 | 2021-06-09 09:00 | 2021-06-09 12:00 | П | Замена опоры, монтаж СИП. | 3 | ВЛ фид. "ул. Тверская" от ТП6/0,4 кВ №13 |  |  | Ч.с.-78. | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 52 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 ЗРУ-10 кВ, фид. 208 | 10 (10.5) | 2021-06-08 18:20 | 2021-06-08 19:15 | В | На РП-2 от МТЗ отключился МВ-10 кВ фид.208. В результате земляных работ без ордера "Службой единого заказчика" был поврежден КЛ-10кВ от ТП-63 - 86.. | 0.91667 | ТП-63,86,42(т-1),88,89,55,48,71.66(т-1). |  | ЦТП-2. | Скважина-1,Школы-1, Д/с-3, ж.д-184, орг.- 56. | 249 | 0 | 2 | 247 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 350 |  | 08.06.2021, ОЖ л. 16-17; акт № 3/06 | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2021-06-08 11:50 | 2021-06-08 21:02 | В | отключение МВ Ф-168 П/С Судогда электропробой кабельной воронки выход с П/С Судогда нагрузка переведена на Ф-104 | 9.2 | ТП-1 ,6 ,7 ,31 ,10 ,47 ,11 ,21 ,41 ,5 ,4 ,33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 54 08.06.2021. лист.№163 ОПЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-09 04:46 | 2021-06-09 07:40 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 2.9 | ТП-2 ,23 ,25 ,9 ,46 |  |  | ч.с-198 МКД-27орг-36. | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 283.5 |  | 09.06.2021. лист.№165 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-06-08 12:05 | 2021-06-08 14:15 | В | Повреждение в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 2.1667 | КТП-33, ТП-40, КТП-8, КТП-9, КТП-29, КТП-17, КТП-19, ТП-11 | м.у.-1 |  | ж.д.-24, ч.с.-540, орг.-23, шк.-1, д.с.-1, жит.-1882 | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 596.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №39, 8.06.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1010 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-06-08 12:05 | 2021-06-08 12:40 | В | Повреждение в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.58333 | ТП-3 тр-р №1, КТП-2, ТП-2, КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р №2, ТП-14 |  | кот.-1, вод.-1 | ж.д.-19, ч.с.-230, шк.-2, орг.-39, д.с.-2, кот.-1, м.у.-1, жит.-2810 | 295 | 0 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1 | 784.1 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №40, 8.06.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-2 | 10 (10.5) | 2021-06-09 09:50 | 2021-06-09 12:55 | П | Замена тр-ра | 3.0833 | ТП-2 |  |  | 40 ч.с., 1 орг. | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 200 |  | О.Ж. 44 |  |  | Х | Х | Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф-1013 | 10 (10.5) | 2021-06-09 15:00 | 2021-06-09 15:50 | П | Подключение абонентского КЛ-10 кв. в ст.ТП-124 | 0.83333 | ТП-26, 128, 32, 78, 24, 25, 33, 34, 62, 28. |  |  | 300 ч.с., 20 ж.д., 10 орг., | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 1000 |  | О.Ж. 44 |  |  | Х | Х | Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск КТП-871(Мегафон) | 10 (10.5) | 2021-06-09 11:30 | 2021-06-09 16:00 | В | Заменены 3 в.в. Вставки после грозы. | 4.5 | ТП-871 |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | Акт №33 от 09.06.21 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 4 к ТП 355; ТП433 - ТП821 | 6 (6.3) | 2021-06-09 17:25 | 2021-06-09 17:45 | В | РП 4 откл. МВ к ТП 355 от ТО. Причина мех. повреждение КЛ-6кВ ТП433 - ТП821 | 0.33333 | ТП 355, 266, 331, 433, 57, 531, 334, 325, 193, 821 |  | шк.-1, орг.-4 | орг.-13, ж.д.-11 | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 700 |  | 09.06.2021, №78 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
16 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-123, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-06-10 09:30 | 2021-06-10 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-123 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-20, орг.-6 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 182 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 16:00 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Московская" | 0.38 | 2021-06-09 08:55 | 2021-06-09 15:05 | П | ул.Московская, замена опор ВЛ 0,4кВ №34, 34.1 | 6.1667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 67 09.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Беседина, ул.Мира" | 0.38 | 2021-06-09 15:45 | 2021-06-09 16:15 | П | ул.Беседина д.8, низкое напряжение, переключен с фазы "С" на фазу "В" | 0.5 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 68 08.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6кВ от ТП-80 до ТП-82. | 6 (6.3) | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 16:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ | 7 | КЛ-6 кВ от ТП-80 до ТП-82 |  |  | Ж.д-22, ч.с- 51 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 99 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
14 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф.№4 "Текстильная" | 0.38 | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 16:30 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2021 | 7.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 |  |  | ч.с.-109 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 230 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
16 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП2 Ф. ул. Октябрьская | 0.38 | 2021-06-10 14:20 | 2021-06-10 16:05 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Парижской коммуны д. 31 кв.2, в результате разнородности металла | 1.75 | ВЛ Ф. ул. Октябрьская |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.06.2021, стр 351 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ ф.6 РЩТП 34.1 "ул.Советская" | 0.38 | 2021-06-10 08:35 | 2021-06-10 10:50 | П | ул.Советская, отключение для правки опоры №3 | 2.25 | РЩТП 34.1 ВЛ 0,4кВ |  |  | организации-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 68 10.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-16 Ф-14 РП-1 | 10 (10.5) | 2021-06-10 12:30 | 2021-06-10 14:50 | В | перегорание высоковольтных предохранителей, замена предохранителей | 2.3333 | ТП-16 |  |  | ч.с.-168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 82 |  | 10.06.2021г., № 39 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К.Маркса чет" | 0.38 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 12:00 | П | Подрезка деревьев. | 3 | ВЛ фид. "ул. К.Маркса чет" от ТП10/0,4 кВ №25 |  |  | Ч.с.-15. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 19 ул. Вишневая 26 | 0.38 | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 14:00 | П | КТП 19 капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | 5 | КТП 19, ф. ВЛ-3 ул.Красная Горка |  |  | ч.с - 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 120 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
16 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-11 04:38 | 2021-06-11 05:42 | П | замена опорного изолятора ЛРНД-10 №67 | 1.0667 | ТП-9. ВЛ-ф.ул. Площадь свободы |  |  | ч.с-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | 11.06.2021. лист.№165 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, 2 СШ, от РП-1 до ПС "Луч" | 0.38 | 2021-06-10 10:50 | 2021-06-10 12:40 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ ф.6004 от РП-1 до ПС "Луч", земляные работы сторонней организацией | 1.8333 | ф.6004, ТП-94 (ТМ-2), КЛ | шк.-1, д.с.-1, кот.-1 |  | ж.д.-10, орг.-10 | 26 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 262 |  | 10.06.2021, №98 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 0
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | РП-1, 1 СШ, ф.6013 | 6 (6.3) | 2021-06-10 11:40 | 2021-06-10 12:40 | В | Откл. ВВ ф.6013 на РП-1. Неисправность релейной защиты | 1 | ф.6013, ТП- 25, 138, 94 (ТМ-1), ТП-46 (абонентская) | д.с.-1 |  | ж.д.-9, ч.с.-165 | 176 | 0 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 427 |  | 10.06.2021, №99 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-51, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-06-11 10:00 | 2021-06-11 13:00 | П | Замена АСКУЭ | 3 | ТП-51 |  |  | ч.с.-375 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 240 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-4, ф.49, от ТП-36 до ТП-43 | 6 (6.3) | 2021-06-11 07:45 | 2021-06-11 08:40 | В | Вышла из строя КВЛ от ТП-36 до ТП-43, электрический пробой | 0.91667 | ф.49, ТП-159, 109, 110, 111, 43, 149 | д.с.-2, кот.-1, ЦТП-1, м.у.-1, КНС-2 |  | ж.д.-32, ч.с.-356, орг.-20 | 422 | 0 | 14 | 408 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 840 |  | 11.06.2021, №100 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
15 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф.№4 "Текстильная" | 0.38 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 16:30 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2021 | 7.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 |  |  | ч.с.-109 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 230 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП8 к ТП57 с.ф.606, ТП783А - ТП820 | 6 (6.3) | 2021-06-11 10:54 | 2021-06-11 10:55 | В | РП8 ОЗЗ к ТП57, ТП820 отключили ВН к ТП783А, неисправна КЛ-6 кВ ТП783А - ТП820 | 0.016667 | ТП69, ТП783, ТП783А |  |  | ж.д.-3, орг.-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 |  | 11.06.2021 № 79, стр.171 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП483, ул.Мира, 6 | 0.38 | 2021-06-11 14:20 | 2021-06-11 16:00 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ ТП483 - ул.Мира 4Б | 1.6667 | КЛ-0,4 кВ ТП483 - ул.Мира 4Б |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 11.06.2021 стр.40 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП290, ул.Растопчина 39Б | 0.38 | 2021-06-12 11:00 | 2021-06-12 16:30 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ ТП 290 - ул.Комиссарова 51 мех. Повреждение | 5.5 | ТП 290 фид.ул.Комиссарова 51 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 12.06.2021 стр.41 ЖЗ | 3.4.8 | 4.12 |  |  | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная, ф. 6056, | 6 (6.3) | 2021-06-12 14:39 | 2021-06-12 14:43 | В | Отключился ф. 6056 с ПС "Районная" от МТЗ, неисправна КЛ-6 кВ ПС Районная ф. 6056 - РП 4 каб. Б | 0.066667 | РП4, ТП787,ТП355, ТП723, ТП725, ТП331, ТП531, ТП433, , ТП57, ТП821, ТП569, ТП800, ТП545 | шк-1 |  | ж.д.-17, ч.с.-20, орг.-11 | 49 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 420 |  | 12.06.2021 №80, стр.172 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная - РП16, ф.616 | 6 (6.3) | 2021-06-14 01:13 | 2021-06-14 01:43 | В | ПС Западная отключился ф.616 от МТЗ. Проникновение животного в РУ-6 кВ ТП703А | 0.5 | РП16, ТП115, ТП445, ТП446, ТП116, ТП703А, ТП704, ТП284, ТП307, ТП513 |  | кот.-2 | ж.д.-21, орг.-22 | 45 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 600 |  | 14.06.2021 стр.173 ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная - ТП58, ф.673 | 6 (6.3) | 2021-06-14 08:27 | 2021-06-14 08:55 | В | ПС Районная отключился ф.673 от ТО. Неисправна КЛ-6кВ ф.673 от опоры №1 до опоры №2 | 0.46667 | ТП58, ТП566, ТП557, ТП478 |  | кот.-1 | ж.д.-10, орг.-30 | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 400 |  | 14.06.2021 №81 стр.174 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП428 ул. 1я Пионерская 1а | 6 (6.3) | 2021-06-14 10:12 | 2021-06-14 10:50 | В | ПС Районная отключился ф.673 от ТО. Неисправна КЛ-6кВ ф.673 от опоры №1 до опоры №2 | 0.63333 | ТП428, ТП314, ТП245, ТП250, ТП112, ТП29, РП26, ТП52, ТП35, ТП15, ТП242, ТП279 |  |  | д.с.-4, шк.-2, ж.д.-24, орг.-27 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 600 |  | 14.06.2021 №82 стр.174 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | п.Ставрово ф-618 | 6 (6.3) | 2021-06-12 08:25 | 2021-06-12 09:50 | В | Откл. От защиты ф-618 с п.с. АТО, в ТП-1 залез кот. Включено. | 1.4167 | ПС-1, 2, 3, 4. | 1 тепловой пункт |  | 50 ж.д, ш.к, 8 орг | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 730 |  | акт №34 от 12.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Розанов С.Ф. Тел.2-29-80 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф-1018 | 10 (10.5) | 2021-06-13 00:10 | 2021-06-13 03:25 | В | Повреждение КЛ-10кВ. Ф-1018 с РП-3. Нагрузка переведена на ф-1007. | 3.25 | ТП-53, 61. |  |  | 14 ж.д, 7 орг. | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 200 |  | акт. 35 от 13.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Елисеев В.А тел. 2-29-80 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-101 | 10 (10.5) | 2021-06-13 00:10 | 2021-06-13 02:25 | В | Отключение от защиты при просадке напряжения по СШ-10 кВ. с п.с.Ундол, при повреждении КЛ-10 кВ. Ф-1018. | 2.25 | тп-5,55,56,84,42,44, 59,40,115,51,86,50,1, 2, 3, 101, 18, 84, 60, 90, 91. |  |  | 60 ж.д, 170ч.с, м.у, 20 орг. | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 500 |  | акт №36 от 13. 06. 21 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Елисеев В.А тел. 2-29-80 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП-708 Ф-31 | 10 (10.5) | 2021-06-11 11:00 | 2021-06-11 11:00 | В | РТП-708 Ф-31 на ТП-29 КЛ-10кВ не прошла испытание повышенным напряжением, без отключения потребителей | 0 | РТП-708 Ф-31 на ТП-29 КЛ-10кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.06.2021г., Акт №40 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-15 09:00 | 2021-06-15 15:00 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 6 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Гоголя, 3-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-06-11 08:30 | 2021-06-11 11:10 | П | ул. Гоголя , перевод ВЛ-0,22кВ на новые опоры | 2.6667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 68 11.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ ф.4 "Горгаз" | 0.38 | 2021-06-11 14:30 | 2021-06-11 14:40 | П | "Горгаз" , отключение по заявке абонента | 0.16667 | ТП-23 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | ОЖ- лист 68 11.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-58, РУ-0,4кВ. | 0.38 | 2021-06-14 13:30 | 2021-06-14 16:00 | В | ТП-58, РУ-0,4кВ , сгорела губка РГ-400. | 2.5 | ТП-58, РУ-0,4кВ , РГ-400. |  |  | ж.д.-6,ч.с. -20,д.с.-1,маг.-1. | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 |  | 14.06.2021 ОЖ стр.374 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И В тел: 2-26-22 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К.Маркса чет" | 0.38 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 12:00 | П | Подрезка деревьев. | 3 | ВЛ фид. "ул. К.Маркса чет" от ТП10/0,4 кВ №25 |  |  | Ч.с.-15. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ-04кВ фид Торфяная 4. | 0.38 | 2021-06-13 01:00 | 2021-06-13 11:20 | В | Выход из строя КЛ-04кВ ТП-76 Торфяная 4, Дом запитан по временной схеме через СИП. | 10.3333 | ТП-76 фид"Торфяная-4". |  |  | Ж.д-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |  | 12.06.2021, ОЖ л. 33; акт № 4/06 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского, д.57 | 0.22 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 10:20 | В | Окисление на фронтоне дома. Восстановили. | 1.3333 | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского, д.57 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 149 ж.з. от 11.06 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ,ул.Строителей, д.28а | 0.38 | 2021-06-15 10:00 | 2021-06-15 12:00 | П | Перезавод КЛ-0,4кВ | 2 | РП-250 |  |  | ж.д.-8,ч.с.-51,д.с.-1,орг.-10, вод-1, жит.-1302 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 290.04 |  |  |  |  | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ-04кВ фид Торфяная 4. | 0.38 | 2021-06-13 01:00 | 2021-06-13 11:20 | В | Выход из строя КЛ-04кВ ТП-76 Торфяная 4, Дом запитан по временой схеме через СИП. | 10.3333 | ТП-76 фид"Торфяная-4". |  |  | Ж.д-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |  | 12.06.2021, ОЖ л. 33; акт № 4/06 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Стекловолокно", фид. 638. | 6 (6.3) | 2021-06-14 12:05 | 2021-06-14 14:24 | В | На ПС Стекловолокно аварийное отключение МВ ф 638. Повреждение разрядника после грозы на ВЛ-6кВ. | 2.3167 | ТП-132,120,131.130.126.127.134.133.121.128.125.122.129.124.123. |  |  | Скважина-7, Котельнае-1, Школы-1, Д.с-2, Больницы-2,Ж.д-71, ч.с-354. | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 1270 |  | 14.06.2021, ОЖ л.14; акт № 5/06 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30 ул. Ноябрьская 73а | 10 (10.5) | 2021-06-16 09:00 | 2021-06-16 14:00 | П | РП 30 ВЛ-10кВ ф.Ю-1 Монтаж ПКУ-10кВ | 5 | ТП627, ТП628, ТП629, ТП630, ТП631, ТП632, ТП633 |  |  | ж.д.-8, орг.-29 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 400 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП290 ул.Растопчина 39б | 0.38 | 2021-06-16 14:00 | 2021-06-16 16:00 | П | ТП 290 КЛ-0,4 кВ ф. Комиссарова,51 Определение трассы КЛ-0,4 кВ | 2 | ТП290 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП260 ул.Б.Московская 61 | 0.38 | 2021-06-16 09:00 | 2021-06-16 14:00 | П | ТП 260 ВЛ-0,4кВ Работы на ВЛ | 5 | ТП260 |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-3, ф.30, от РП-3 до ТП-106 | 6 (6.3) | 2021-06-15 10:15 | 2021-06-15 11:20 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.30 от РП-3 до ТП-106, электрический пробой | 1.0833 | ф.30, ТП-106, 108, КЛ | д.с.-2, кот.-1, ЦТП-1, м.у.-1 |  | ж.д.-21, ч.с.-52, орг.-20 | 103 | 0 | 10 | 93 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 515 |  | 15.06.2021, №101 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
24 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-111 РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2021-06-16 06:00 | 2021-06-16 17:00 | П | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ | 11 | ТП-111 | кот.-1 |  | ж.д.-10, орг.-15 | 27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 210 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
24 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | с.Цибеево КТП 891 | 10 (10.5) | 2021-06-15 20:00 | 2021-06-16 11:00 | В | КТП 891 Пробой высоковольтного изолятора | 15 | ВЛ КТП 891 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 10, 15.06.2021 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
24 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-17 п.Ликино | 10 (10.5) | 2021-06-16 05:00 | 2021-06-16 05:40 | П | доливка масла в тр-р | 0.66667 | ТП-17 |  |  | ч.с-20 МКД-11.детсад | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 79 |  | 16.06.2021. лист.№168 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К.Маркса " | 0.38 | 2021-06-16 09:00 | 2021-06-16 12:00 | П | Подрезка деревьев. | 3 | ВЛ фид. "ул. К.Маркса " от ТП10/0,4 кВ №25 |  |  | Ч.с.-31. Ж.д-4 . | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 76 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-68, ВЛ фид. "ул.Тумская. " | 0.38 | 2021-06-16 09:00 | 2021-06-16 11:00 | П | Установка приборов учета. | 2 | ВЛ фид. "ул. Тумская " от ТП6/0,4 кВ №68. |  |  | Ч.с.-39. | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42, РУ-04кВ . Ул. Чайковского 13. | 6 (6.3) | 2021-06-16 13:30 | 2021-06-16 15:30 | П | Монтаж РПС. | 2 | РУ-Тр-04кВ, ТП 6/0,4 кВ №42. |  |  | Д.с-1. Ж.д- 8. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 152 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-06-15 23:00 | 2021-06-16 01:15 | В | Повреждение в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 2.25 | КТП-33, ТП-40, КТП-8, КТП-9, КТП-29, КТП-17, КТП-19, ТП-11 | м.у.-1 |  | ж.д.-24, ч.с.-540, орг.-23, шк.-1, д.с.-1, жит.-1882 | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 596.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №41, 15.06.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2021-06-15 22:00 | 2021-06-16 01:15 | В | Повреждение в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 3.25 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 115.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №42, 15.06.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ ф.11 "Московская д.19" | 0.38 | 2021-06-16 13:00 | 2021-06-16 15:00 | П | Перезавод КЛ-0,4кВ | 2 | РП-250 РУ-0,4кВ ф.11 "Московская д.19" |  |  | ж.д.-1, жит.-120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-16 09:00 | 2021-06-16 16:00 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-17 09:00 | 2021-06-17 16:00 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС"Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2021-06-17 01:40 | 2021-06-17 01:51 | П | переключения в сетях МРСК | 0.18333 | ПС"Пенкино" Ф-1010 ТП-788 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-14 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 |  | 17.06.2021г., ОЖ стр.334 |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-17 05:00 | 2021-06-17 07:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 2 | ТП-2.23.25.9.46. |  |  | ч.с-198 МКД-27орг-36. | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 283.5 |  | 17.06.2021. лист.№169 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
23 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 6, г.Судогда Ф-Якобсона | 0.38 | 2021-06-17 09:00 | 2021-06-17 16:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 7 | ВЛ Ф- ул. Якобсона |  |  | ч.с. 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |  | 17.06.2021. лист.№169 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
23 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-83, ф.13, ул. Абельмана, д.124 | 0.38 | 2021-06-17 09:00 | 2021-06-17 15:00 | П | Отключение по письму ООО УК "Веста" | 6 | ТП-83, ф.13 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
23 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-06-17 09:30 | 2021-06-17 15:00 | П | Опиловка ВЛ-6 кВ | 5.5 | ТП-103 | кот.-1, ДИП-1 |  | ч.с.-178 | 182 | 0 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 210 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93, РУ-04кВ . Ул. Октябрьская 21. | 10 (10.5) | 2021-06-17 09:00 | 2021-06-17 12:00 | П | Монтаж РПС. | 3 | РУ-Тр-04кВ, ТП 10/0,4 кВ №93. |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ,ул.Строителей, д.28а | 0.38 | 2021-06-17 11:00 | 2021-06-17 13:00 | П | Перезавод КЛ-0,4кВ | 2 | РП-250 |  |  | ж.д.-8,ч.с.-51,д.с.-1,орг.-10, вод-1, жит.-1302 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 290.04 |  |  |  |  | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП4 ТП355, ТП433 - ТП821 | 6 (6.3) | 2021-06-16 10:07 | 2021-06-16 11:20 | В | РП 4 откл. МВ к ТП 355 от ТО. Причина мех. повреждение КЛ-6кВ ТП433 - ТП821 | 1.2167 | ТП 355, 266, 331, 433, 57, 531, 334, 325, 193, 821 |  | орг.-1 | орг.-12, ж.д.-14 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 700 |  | 16.06.2021, №83 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 235, ул. Пр-т Строителей, 46 | 6 (6.3) | 2021-06-16 14:05 | 2021-06-16 15:00 | В | ТП 235 отключился АВ к Т-1. Неисправен КЛ-0,4кВ ф. ул.Пр-т Строителей д.46 в | 0.91667 | ТП 235, Т-1 |  |  | ж.д.-2, орг.-16 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 150 |  | 16.06.2021, №84 стр.45 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7 | 6 (6.3) | 2021-06-17 01:52 | 2021-06-17 02:35 | В | Отключение ПС Западная ф.606. КЛ-6кВ ф.606 | 0.71667 | РП7, ТП421. ТП120, ТП594, ТП252, ТП207, ТП117, ТП203, ТП199 ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП425, ТП227, ТП17, ТП188, ТП308, ТП241, ТП372 |  | кот.-3, орг.-7 | шк.-2, д.с.-4, орг.-34, ж.д.-57 | 107 | 1 | 9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 470 |  | 17.06.2021, №85, №86 стр. 178 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7, ТП17 - ТП188 | 6 (6.3) | 2021-06-17 01:52 | 2021-06-17 02:35 | В | Отключение ПС Западная ф.606.КЛ-6кВ ТП17 к ТП188 с.ф.606 | 0.71667 | РП7, ТП421. ТП120, ТП594, ТП252, ТП207, ТП117, ТП203, ТП199 ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП425, ТП227, ТП17, ТП188, ТП308, ТП241, ТП372 |  | кот.-3, орг.-7 | шк.-2, д.с.-4, орг.-34, ж.д.-57 | 107 | 1 | 9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 470 |  | 17.06.2021, №87, стр. 178 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
26 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-111 РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.38 | 2021-06-18 06:00 | 2021-06-18 16:00 | П | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ | 10 | ТП-111, 2 СШ |  |  | ж.д.-4, орг.-5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 82 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-18 09:00 | 2021-06-18 16:00 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Красноармейская, ПФР" | 0.38 | 2021-06-17 07:15 | 2021-06-17 07:40 | П | ул.Бр.Бесединых д.3А (ТЦ Мария), переведен с ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП-25 на ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-7 | 0.41667 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-3 Жит.-110; организации-10; Кот.-1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 70 17.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Ерасноармейская, ПФР" | 0.38 | 2021-06-17 09:05 | 2021-06-17 09:12 | В | ул.Красноармейская, КЗ ВЛ 0,4кВ в результате подхлеста проводов ветками дерева | 0.11667 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-3 Жит.-110; организации-10; Кот.-1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 70 17.06.2021 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС Гороховец Ф.616 "Выход на РП2" | 6 (6.3) | 2021-06-17 10:14 | 2021-06-17 12:40 | В | отключился МВ на ПС "Гороховец" Ф.616 "Выход на РП2", предположительно в результате повреждения КЛ-6кВ на КТП " Глобус". | 2.4333 | РП2, ТП24, ТП18, ТП19, ТП16, КТП "Глобус" |  |  | Ж.д.-33; ч.с.-44 Жит.-3500; организации-20; Д.с.-2; Кот.-1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 562 |  | ОЖ- лист 70 17.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.8 "пер.Гагарина д.17" | 0.38 | 2021-06-17 13:30 | 2021-06-17 14:25 | П | пер.Гагарина д.17, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании. | 0.91667 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 71 17.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.3 "пер.Гагарина д.11,13" | 0.38 | 2021-06-17 14:50 | 2021-06-17 16:30 | П | пер.Гагарина д.13,11, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ домов по заявке управляющей компании. | 1.6667 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | Ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 71 17.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-06-17 16:45 | 2021-06-17 17:45 | П | ул.Гагарина д.50, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ домов по заявке управляющей компании. | 1 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 71 17.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
26 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Дальняя Тверская" | 0.38 | 2021-06-18 09:00 | 2021-06-18 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. Дальняя тверская" от ТП6/0,4 кВ №49 |  |  | Ч.с.-86. | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 57 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-18 04:38 | 2021-06-18 09:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 4.3667 | ТП-9. ВЛ-ф.ул. Халтурина |  |  | ч.с-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 65.2 |  | 18.06.2021. лист.№170 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП 4 ТП 355; ТП433 - ТП821 | 6 (6.3) | 2021-06-17 17:37 | 2021-06-17 18:05 | В | РП 4 откл. МВ к ТП 355 от ТО. Причина мех. повреждение КЛ-6кВ ТП433 - ТП821 | 0.46667 | ТП 355, 266, 331, 433, 57, 531, 334, 325, 193, 821 |  | шк.-1, орг.-4 | орг.-13, ж.д.-11 | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 700 |  | 16.06.2021, №88 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.694 ТП58, ТП349 - ТП352 | 6 (6.3) | 2021-06-18 08:45 | 2021-06-18 09:55 | В | На ПС Районная аварийно отключился ф.694 - неисправна абонентская КЛ-6кВ ТП349 - ТП352 | 1.1667 | ПС Районная ТП 58, ТП 477, ТП 557, ТП 478, ТП 479, ТП 212, ТП 369, ТП 352, ТП 287, ТП 349, ТП 716, ТП 297 |  | кот.-1 | ж.д.-6, ч.с.-15, орг.-17 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 450 |  | 18.06.21, №90, стр.181 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.695 ТП509, ТП253 - ТП325 | 6 (6.3) | 2021-06-18 08:45 | 2021-06-18 09:35 | В | На ПС Районная аварийно отключился ф.695 - КЛ-6кВ ПС Районная - ТП509 выведена для проверки ЭТЛ, неисправна КЛ-6кВ ТП253 - ТП325 | 0.83333 | ПС Районная ТП 509, ТП 589, ТП 510, ТП 533, ТП 511, ТП 253, ТП 254, ТП 213, ТП 198, ТП 27 |  | кот.-1 | ж.д.-27, ч.с.-65, орг.-30, д.с.-1, шк.-2 | 126 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1300 |  | 18.06.21, №91, стр.181 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.696 КТП726 | 6 (6.3) | 2021-06-18 08:45 | 2021-06-18 10:13 | В | На ПС Районная аварийно отключился ф.696 - мех. повреждение КЛ-6кВ при проведении зем. работ на ПС Районная | 1.4667 | ПС Районная КТП 726, ТП 791, КТП 2, ТП 752, ТП 719, ТП 758, ТП 402 |  | м.у.-1, кот.-1 | ж.д.-4, орг.-5 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 |  | 18.06.21, №92, стр.181 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.696 КТП726 КЛ ПС Районная - ТП 726 ф. 696 | 6 (6.3) | 2021-06-18 08:45 | 2021-06-18 15:25 | В | На ПС Районная аварийно отключился ф.696 - мех. повреждение КЛ-6кВ при проведении зем. работ на ПС Районная. Неисправна КЛ ПС Районная - ТП 726 ф. 696 | 6.6667 | КТП 726, ТП 791, КТП 2, ТП 752, ТП 719, ТП 758 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | 18.06.21, №92, стр.181 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2, РУ-10кВ, яч.4-отх. на ТП-96. | 10 (10.5) | 2021-06-18 01:05 | 2021-06-18 01:40 | В | Аварийное отключение ф. 3 на ТП 61 ВВР-10-20/630 | 0.58333 | ТП-96, 90, 54а, 99, 23, 56, 104, 89, 15, 60, 62, 25, 58, 20а, 57, 92, 46а, 48. |  |  | Ж д-22,Ч С-2-536,ОРГ-22,Д С-1. | 581 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 920 |  | ОЖ стр-377 18.06,2021 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.тел.2-26-22 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2, РУ-10кВ, яч.4-отх. на ТП-96. | 10 (10.5) | 2021-06-18 03:00 | 2021-06-18 04:15 | В | Аварийное отключение ф. 1 На ТП 2 ВВР-10-20/630 | 1.25 | ТП-96, 90, 54а, 99, 23, 56, 104, 89, 15, 60, 62, 25, 58, 20а, 57, 92, 46а, 48. |  |  | Ж д-22,Ч С-2-536,ОРГ-22,Д С-1. | 581 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 920 |  | ОЖ стр-378 18.06.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.тел.2-26-22 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61, РУ-10кВ, яч.2-отх. на ТПС КИРЖАЧ. | 10 (10.5) | 2021-06-18 02:40 | 2021-06-18 03:15 | В | Аварийное отключение ф. 1 На ТП 2 ВВР-10-20/630 | 0.58333 | РТП-61,ТП-76,ТП-69а,ТП-70. |  |  | ч.с-17,ж.д.-7. орг.-21 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 135 |  | ОЖ стр-378 18.06.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.тел.2-26-22 | 1
31 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-18 13:00 | 2021-06-18 15:30 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 2.5 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  | 17.06.2021г., ОЖ стр.337 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
31 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-21 09:00 | 2021-06-21 16:00 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
31 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ПС Суздаль МВ Ф.112 | 10 (10.5) | 2021-06-18 11:45 | 2021-06-18 14:00 | В | ПС Суздаль аварийно отключился МВ Ф.112. Неисправны кл 10 кВ ТП9-ТП15,ТП 1-ТП 41 | 2.25 | ТП:1,20,7,45,16,57,41,54,13,9,15,42,28 | котельная-1 | кнс-1 | орг.30, ч.с-500 школа-1, | 534 | 2 | 1 | 531 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 300 |  | №11, 18.06.2021 | 3.4.13.4 | 4.6 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
31 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ВЛ | ТП-149 ф.4, ул.Рунова д.8 | 0.38 | 2021-06-20 17:00 | 2021-06-20 17:10 | В | Выгорел прокалывающий зажим, замене | 0.16667 | ТП-149, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 20.06.2021, стр. 194, АЖ, №102 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
30 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ВЛ | ТП-21 ф.8, ул. Тургенева д.42 | 0.38 | 2021-06-21 01:30 | 2021-06-21 02:26 | В | Пожар, отключено для работы пожарной охраны | 0.93333 | ТП-21, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 21.06.2021, стр. 196, АЖ, №103 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-21 04:20 | 2021-06-21 07:08 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 2.8 | ТП-2, 23, 25, 9, 46 |  |  | ч.с-198 МКД-27орг-36. | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 283.5 |  | 21.06.2021. лист.№171 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
27 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.619 РП34 ТП777, ТП241 - ТП308 | 6 (6.3) | 2021-06-18 13:05 | 2021-06-18 14:10 | В | На РП34 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП777 с.ф.619 - неисправна КЛ-6кВ ТП241 - ТП308 | 1.0833 | ТП777, ТП591, ТП51, ТП417, ТП354, ТП308, ТП425, ТП17, ТП227 |  | кот.-1, орг.-1 | д.с.-1, шк.-1, орг.-16 , ж.д.-23, ч.с.-82 | 125 | 1 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 450 |  | 18.06.21, №93, стр.181 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
27 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП20 ТП104, ТП71 - ТП104 | 6 (6.3) | 2021-06-18 13:30 | 2021-06-18 14:47 | В | РП20 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП104 - неисправна КЛ-6кВ ТП71 - ТП104 (абонентский). Котельная запитана посредством ДГУ | 1.2833 | ТП104, ТП71, ТП540 |  |  | кот.-1, орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | 18.06.21, №94, стр.181 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
29 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.641 РП27 ТП571, ТП572 - ТП583 | 6 (6.3) | 2021-06-19 18:00 | 2021-06-19 19:15 | В | На РП27 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП571 с.ф.641 - неисправна КЛ-6кВ ТП572 - ТП583 с.ф.641 | 1.25 | ТП571, ТП572, ТП 577, ТП583 |  | кнс.-1 | д.с.-1, шк.-1, орг.-6, ж.д.-9 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 150 |  | 19.06.21, №96, стр.183 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 РП11 | 10 (10.5) | 2021-06-20 15:00 | 2021-06-20 15:06 | В | ПС Сунгирь аварийно отключился ф. 1019 неисправна КЛ 10 кВ ПС Сунгирь - РП11 ф. 1019 каб. А | 0.1 | РП11, ТП359, ТП532, ТП435, ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП326, ТП318, ТП317, ТП319, ТП322, ТП306 |  | м.у.-3, орг.-1, кот.-2 | д.с.-3, шк.-2, орг.-16, ж.д.-29 | 56 | 3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 850 |  | 20.06.21, №97, стр.184 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 305 ул.Растопчина, 7 | 10 (10.5) | 2021-06-20 15:00 | 2021-06-20 15:15 | В | ТП305 РУ 10 кВ перегорели 2 ПКТ-10 кВ к Т-2. Неисправна каб. перемычка 10 кВ к Т-2 . Нагрузку перевели на Т-1. | 0.25 | ТП305 РУ-10кВ секц.Т-2 |  |  | ж.д-.4, орг-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  | 20.06.21, №98 стр.184 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" фид.100 ТП604 | 10 (10.5) | 2021-06-20 22:35 | 2021-06-21 00:16 | В | ПС "Юрьевец" аварийно отключился ф.100 к ТП604, неисправны КЛ-10 кВ ТП606 - ТП607 и КЛ-10кВ ТП607 к Т-2 | 1.6833 | ТП604, ТП605, ТП601, ТП611, ТП638, ТП664, ТП608, ТП651, ТП642, ТП603, ТП650 |  | м.у.-1 | ж.д.-16, орг.-18, шк.-1, ч.с.-54 | 90 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 600 |  | 20.06.2021 № 100, 185 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" фид.110 ТП604 | 10 (10.5) | 2021-06-20 22:35 | 2021-06-21 00:15 | В | ПС "Юрьевец" аварийно отключился ф.110 к ТП604, неисправны КЛ-10 кВ ТП606 - ТП607 и КЛ-10кВ ТП607 к Т-2 | 1.6667 | ТП604, ТП606, ТП605, ТП642, ТП603, ТП602, ТП607, ТП 664, ТП608, ТП611, ТП613 |  | м.у.-1, кот.-2 | ж.д.-14, ч.с.-48, шк.-2, д.с.-1, орг.-21 | 89 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 800 |  | 20.06.2021 № 99, 185 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Дальняя Тверская" | 0.38 | 2021-06-21 09:00 | 2021-06-21 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. Дальняя тверская" от ТП6/0,4 кВ №49 |  |  | Ч.с.-86. | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 57 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-06-18 20:05 | 2021-06-18 20:55 | В | Автомобиль сбил опору. | 0.83333 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП10/0,4 кВ №33 |  |  | Ч.с.-21. офис -3. | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  | 18.06.2021, л. 35; акт № 6/06 | 3.4.8 | 4.14 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
28 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ яч.№1 ВВР-10-20/630 | 10 (10.5) | 2021-06-20 06:50 | 2021-06-20 07:05 | В | Отключение ВВР-10-20/630 ввод Ф.10 ТПС "Киржач",потребители переведены на Ф.3 ТПС "Киржач",причины отключения выясняются | 0.25 | РТП-61, ТП-17,ТП-70,ТП-69 |  |  | ж. д-7,ч с-16,орг-3. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 |  | №225 20.06.20 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер: тел:2-26-22 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Беседина, Крылова" | 0.38 | 2021-06-18 08:55 | 2021-06-18 09:11 | П | ул.Кирова д.2, отключение для замены ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании. | 0.26667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-38 Жит.-162; организации-1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 71 18.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.13 "ул.Полевая д.6" | 0.38 | 2021-06-18 09:30 | 2021-06-18 10:20 | П | ул.Полевая д.6, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании. | 0.83333 | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф.13 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-300; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | ОЖ- лист 71 18.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Гоголя, 3-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-06-18 10:30 | 2021-06-18 11:30 | П | ул.Беседина д.9, отключение для замены ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании. | 1 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 71 18.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Лермонтова д.4" | 0.38 | 2021-06-18 11:50 | 2021-06-18 13:10 | П | ул.Лермонтова д.4, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании. | 1.3333 | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-390; орг.-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 72 18.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер.Гагарина, ул.Московская" | 0.38 | 2021-06-18 13:55 | 2021-06-18 15:05 | П | ул.Гагарина д.5, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании. | 1.1667 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 72 18.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Горького д.35А" | 0.38 | 2021-06-18 16:20 | 2021-06-18 17:40 | П | ул.Горького д.35А, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании. | 1.3333 | ТП-26 КЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 72 18.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Кутузова, 8-е Марта" | 0.38 | 2021-06-19 08:35 | 2021-06-19 09:35 | П | ул.Кутузова д.17, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании. | 1 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-11 Жит.-249; | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 72 19.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.8 ВРУ-21 Магазин ф. 2,4 "ул.Кутузова д,9" | 0.38 | 2021-06-19 10:50 | 2021-06-19 11:50 | П | ул.Кутузова д.9, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании. | 1 | ВРУ-21 Магазин КЛ-0,4кВ ф.2,4 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-300; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 72 19.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая д.54,55" | 0.38 | 2021-06-19 09:55 | 2021-06-19 10:30 | П | ул.Парковая д.54 , отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании. | 0.58333 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | Ж.д-2; Жит.-280; организации-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 72 19.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Кутузова д.1,3" | 0.38 | 2021-06-19 12:10 | 2021-06-19 13:10 | П | ул.Кутузова д.1 , отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании. | 1 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | Ж.д-2; Жит.-240; | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 72 19.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.17 "ул.Парковая д.60А, 60Б" | 0.38 | 2021-06-20 08:36 | 2021-06-20 10:00 | П | ул.Парковая д.60А, 60Б , отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ домов по заявке управляющей компании. | 1.4 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.17 |  |  | Ж.д-2; Жит.-265; | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 73 20.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.16 "ул.Сиреневая д.3" | 0.38 | 2021-06-20 10:25 | 2021-06-20 11:26 | П | ул.Сиреневая д.3 , отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании. | 1.0167 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.16 |  |  | Ж.д-1; Жит.-355; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 73 20.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Кутузова д.10" | 0.38 | 2021-06-20 11:40 | 2021-06-20 12:23 | П | ул.Кутузова д.10 , отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании. | 0.71667 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | Ж.д-1; Жит.-85; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 73 20.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Горького д.35А" | 0.38 | 2021-06-20 13:20 | 2021-06-20 14:00 | П | ул.Горького д.35А, отключение для замены ТТ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании. | 0.66667 | ТП-26 КЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 73 20.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Парковая д.58" | 0.38 | 2021-06-20 14:00 | 2021-06-20 15:38 | П | ул.Парковая д.58 , отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании. | 1.6333 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | Ж.д-1; Жит.-350; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 73 20.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС "Киржач" Ф.1,2,3,10,11,12 | 10 (10.5) | 2021-06-21 12:20 | 2021-06-21 12:56 | В | ТПС "Киржач",отключение в сетях смежной сетевой организации ОАО "РЖД" филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | 0.6 | 75 ТП |  |  | ж.д.-144, ч.с - 3916 д.;шк-5, д/с-9;м.у-2, котельная-6;вод-1,организации-94,;маг-100 | 4280 | 0 | 0 | 4279 | 0 | 0 | 0 | 4279 | 1 | 8804 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Горьковская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №226 от 21.07.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-7 ул.Чапаева | 10 (10.5) | 2021-06-22 13:00 | 2021-06-22 14:00 | П | текущий ремонт оборудования РУ-10кВ | 1 | ТП-7 |  |  | ч.с - 178 д.;организации-6 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 120 |  | ОЖ от 21.07.2021 |  |  |  |  | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
33 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-111 РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2021-06-22 09:00 | 2021-06-22 16:00 | П | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ | 7 | ТП-111 | кот.-1 |  | ж.д.-10, орг.-15 | 27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 210 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
33 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-22 09:00 | 2021-06-22 16:10 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 7.1667 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
33 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Гоголя, 3-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-06-21 13:28 | 2021-06-21 13:34 | П | ул.Гоголя, отключение для демонтажа старой опоры | 0.1 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 73 21.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
33 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции" | 0.38 | 2021-06-21 15:55 | 2021-06-21 16:40 | В | ул.Конституции д.28 гараж, отгорание фазной жилы в разделке вводного кабеля в результате разрушения изоляции. | 0.75 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 73 21.06.2021 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
26 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС. Островская, фид. 601. 605. | 6 (6.3) | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-22 18:00 | П | Плановые ремонтные работы на ПС. Гусь. | 10 | ТП -135, ТП-136. |  |  | Ч.с.-55, офисы-3, котельная -1, скважина -2.. | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 52 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
26 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-135, РУ-04кВ Тр-р. п. Новый. " | 0.38 | 2021-06-22 09:00 | 2021-06-22 12:00 | П | Чистка Тр-р, долив масла. Ревизия ЛР-6кВ. Опиловка ВЛ-6кВ. | 3 | РУ-Тр-04кВ, ТП 6/0,4 кВ №135. |  |  | Ж.д-20.. Котельная-1, офис-2, скважина-1. | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 37 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 19 ул. Вишнёвая 26 | 0.38 | 2021-06-22 09:00 | 2021-06-22 14:00 | П | КТП 19 ВЛ 0.4 кВ ф. ВЛ Красная Горка перевод на новую ВЛ | 5 | КТП 19 ВЛ 0.4 кВ ф. Красная Горка |  |  | чс 29, орг-1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 110 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
34 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2021-06-22 10:09 | 2021-06-22 11:58 | В | ВЛ-10 кВ ф - 25 РП-1 электропробой концевой муфты кабельного спуска в ТП-19 | 1.8167 | ТП-19,31,32,34,35, 44,46,48, АТП-724. |  |  | орг.-20 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 81 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.06.2021г., Акт №41 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
34 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Кутузова, 8-е Марта" | 0.38 | 2021-06-22 11:30 | 2021-06-22 14:30 | П | ул.Луговая , замена опоры №13 | 3 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-11 Жит.-249; | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 74 22.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
34 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.7, от ТП-29 до ТП-64 | 6 (6.3) | 2021-06-22 08:50 | 2021-06-22 09:40 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-29 до ТП-64 при земляных работах цех №63 ОАО "ЗиД" | 0.83333 | ф.7, ТП-177, 41, 64, 29, 65, 168, КЛ | кот.-2 |  | ж.д.-6, ч.с.-160, орг.-15 | 185 | 0 | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 637 |  | 22.06.2021, №104 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
34 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.4, | 6 (6.3) | 2021-06-22 10:05 | 2021-06-23 02:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-132 до ТП-112, электрический пробой | 16.4167 | ф.4, ТП-132, 235, 20, 115, ТП-27,7,112, 117, 153 АО "Оборонэнерго" | кот.-1 |  | ж.д.-7, ч.с.-162, орг.-5 | 177 | 0 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 217 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | 22.06.2021, №105 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
34 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-115, 20 | 6 (6.3) | 2021-06-23 03:45 | 2021-06-23 12:50 | В | Вышла из строя абонентская КЛ-6 кВ от ТП-112 до ТП-27, электрический пробой. Нет одной фазы | 9.0833 | ТП-20, 115, ТП-27,7,112, 117, 153 АО "Оборонэнерго" |  |  | ч.с.-162, орг.-5 | 168 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 | 208 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | 23.06.2021, №106 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
35 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КВЛ | ф. 1003 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-06-22 13:30 | 2021-06-22 16:30 | В | К.З. концевой кабельной муфты в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 3 | КТП-857 |  |  | ч.с.-10, орг.-1, жит.-20 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 40.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №42, 15.06.21 | 3.4.9.1 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
28 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-06-23 09:00 | 2021-06-23 12:00 | П | Установка опоры.. | 3 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП6/0,4 кВ №33 |  |  | Ч.с.-21. офис -3. | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
28 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "ул. Окружная" | 0.38 | 2021-06-23 05:00 | 2021-06-23 12:00 | П | Техприсоединение к электрическим сетям. | 7 | ВЛ фид. "ул. Окружная" от ТП6/0,4 кВ №83 |  |  | Ч.с.-48. | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 29 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
28 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-55, ВЛ фид. "ул. Орджоникидзе" | 0.38 | 2021-06-23 06:00 | 2021-06-23 09:00 | П | Установка опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. Орджоникидзе" от ТП10/0,4 кВ №55 |  |  | Ч.с.-20. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) | 2021-06-22 14:16 | 2021-06-22 14:55 | В | ПС "Владимирская-750" от МТЗ отключился МВ-10кВ ф.Ю-2 - неисправна КЛ-10кВ ПС "Владимирская-750" – РП30 ф.Ю-2 каб.ʺБʺ | 0.65 | РП30, ТП616, 548, 639, 624, 621, 654, 666, 657, 665, 688, 683, 680, 625, 626, 607, 606, 603, 602, 679, 649 |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-3 | шк.-1, д.с.-1, орг.-36, ж.д.-17, ч.с.-140 | 200 | 0 | 5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 800 |  | 22.06.21 №101 ОЖ стр. 189 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП368 прт Ленина 53 | 6 (6.3) | 2021-06-23 08:00 | 2021-06-23 10:30 | П | ТП368 Неотложный ремонт оборудования | 2.5 | ТП368 |  |  | орг.-11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 200 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" РП30 фид.Ю-1, ТП613 - ТП649; ТП604 - Т-2 | 10 (10.5) | 2021-06-22 19:18 | 2021-06-22 20:20 | В | РП30 откл. ВВ к ф.Ю-1 от МТЗ - неисправны КЛ-10кВ ТП613 - ТП649 ф. Ю-1 и КЛ-10кВ ТП604 к Т-2 | 1.0333 | РП30, ТП616, 548, 639, 624, 621, 654, 666, 657, 665, 688, 683, 680, 625, 626, 607, 606, 603, 602, 679, 649 |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-3 | шк.-1, д.с.-1, орг.-36, ж.д.-17, ч.с.-140 | 200 | 0 | 5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1200 |  | 22.06.21 №102 ОЖ стр. 189 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПП "Юрьевец" фид. 110 ТП604, ТП613 - ТП649; ТП604 - Т-2 | 10 (10.5) | 2021-06-22 19:18 | 2021-06-22 20:50 | В | ПС "Юрьевец" аварийно отключился ф.110 к ТП604 - неисправны КЛ-10кВ ТП613 - ТП649 ф. Ю-1 и КЛ-10кВ ТП604 к Т-2 | 1.5333 | ТП604, ТП606, ТП605, ТП642, ТП603, ТП602, ТП607, ТП 664, ТП608, ТП611, ТП613 |  | м.у.-1 | ж.д.-14, ч.с.-48, д.с.-1, орг.-21 | 85 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 800 |  | 22.06.21 №103 ОЖ стр. 189 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
34 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 43 ВН .яч6 к тр-ру №1 | 10 (10.5) | 2021-06-23 19:00 | 2021-06-23 19:40 | В | ТП 43 РУ 10 кВ яч..6 сгорели плавкие вставки на тр-р №1 Пробой концевой муфты на кабельной перемычке к тр-ру №1 | 0.66667 | КЛ ТП 43 яч.6 к тр-ру №1 |  |  | ж.д-12,ч.с.-50 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 60 |  | № 12, 23.06.2021 | 3.4.13.4 | 4.6 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
34 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.5, от ТП-6 до ТП-151, 97, 179, 194 | 6 (6.3) | 2021-06-23 09:10 | 2021-06-23 11:00 | В | Вышла из строя абонентская КВЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-151, 97, 179, 194, электрический пробой. Не включены абонентские ТП-151, 97, 179, 194 (коллективные сады) | 1.8333 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1) ТП-151, 97, 179, 194, 202 (абонентские), КВЛ | м.у.-1 |  | ж.д.-3, ч.с.-533, орг.-15, коллективные сады-4 | 557 | 0 | 2 | 555 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 439 |  | 23.06.2021, №107 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
34 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ ф.7 "Гаражи Айсина" | 0.38 | 2021-06-22 09:15 | 2021-06-23 14:10 | П | "гаражи Айсина " включены после ремонта ВЛ 0,4кВ | 28.9167 | ТП-18 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 74 23.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
29 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-24, РУ-04кВ "ул. Приозерная 9" | 0.38 | 2021-06-24 09:00 | 2021-06-24 10:30 | П | Монтаж привода ручки вводного рубильника. | 1.5 | РУ-04кВ. ТП6/0,4 кВ №24. |  |  | Ч.с.-134. | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 129 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
29 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-8, РУ-Тр-р "ул. Полярная 9" | 0.38 | 2021-06-24 10:00 | 2021-06-24 12:00 | П | Чистка долив масла . | 2 | РУ-Тр-р. ТП6/0,4 кВ №8. |  |  | Ч.с.-43. Ж.д-3, офис -3.. | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 61 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
36 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП19 ул. Вишнёвая 26 | 0.38 | 2021-06-24 09:30 | 2021-06-24 11:00 | П | КТП 19 ВЛ 0.4 кВ ф. ВЛ Красная Горка перевод на новую ВЛ | 1.5 | КТП19 ВЛ 0.4 кВ ф. Красная Горка |  |  | ч.с.-29, орг-1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 110 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
36 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП238 ул.Михайловская 28 | 0.38 | 2021-06-23 08:40 | 2021-06-23 18:00 | В | ТП 238 неисправна КЛ-0,4кВ ф. ул.Михайловская д28а - д28 | 9.3333 | ТП238 фид. Михайловская 28-а |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 23.06.21 ЖЗ стр. 52 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
36 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП569 ул. Мира 15-а | 0.38 | 2021-06-23 16:20 | 2021-06-23 18:00 | В | ТП 569 перегорели 3 ПН 400А. Неисправна КЛ-0,4кВ ф. ул.Мира 15а ввод 1 (абонентск.) | 1.6667 | ТП569 ф. ул.Мира 15-а ввод 1 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 23.06.21 ЖЗ стр. 52 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 0
36 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП8 ул. Гагарина 8 | 0.38 | 2021-06-23 15:40 | 2021-06-23 16:00 | В | ТП 8 отключился АВ ф. ул.Гагарина 6 Причина не установлена | 0.33333 | ТП8 ф. ул.Гагарина 6 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 23.06.21 ЖЗ стр. 52 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
35 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1003 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-06-23 18:00 | 2021-06-23 20:00 | В | Авария в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 2 | КТП-857 |  |  | ч.с.-10, орг.-1, жит.-20 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 40.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №44, 23.06.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
35 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-06-23 17:15 | 2021-06-23 18:53 | В | Авария в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1.6333 | КТП-33, ТП-40, КТП-8, КТП-9, КТП-29, КТП-17, КТП-19, ТП-11 | м.у.-1 |  | ж.д.-24, ч.с.-540, орг.-23, шк.-1, д.с.-1, жит.-1882 | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 596.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №45, 23.06.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
35 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | РП-250 РУ-10кВ секция ф. 1010 ПС "Базовая" ф."ТП-3" | 10 (10.5) | 2021-06-23 18:30 | 2021-06-23 19:00 | В | Сработала МТЗ на РП-250.К.З. концевой муфты на ТП-3 т-2, перевод нагрузки на т-1 | 0.5 | ТП-3 т-2 |  | кот-1 | ж.д.-3,орг.-4, жит.-360 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 61.16 |  | №46, 23.06.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
36 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч-17 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-06-23 13:20 | 2021-06-23 15:30 | В | Аварийное отключение ВВ Тel-10/20/100 в результате пробоя КЛ-10кВ оп.№30-1 ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС"Киржач" отход наТП-55 | 2.1667 | ТП-55, ТП-32,ТП-38,ТП-1,ТП-6,ТП-41,ТП-2,ТП-30,ТП-37,ТП-96,ТП-42,ТП-50,ТП-99,ТП-56,ТП-104,ТП-89,ТП-62,ТП-15(абон.),ТП-60,ТП-5(абон.) |  |  | ч.с.-950, ж.д.-49,орг.-33, маг.-36, шк.-2 | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 1100 |  | № 227 от 23.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер . тел.2-26-22 | 1
34 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.6 "РСУ" | 0.38 | 2021-06-24 07:31 | 2021-06-24 08:40 | П | "РСУ" отключение по заявке абонента для замены ввода на СИП-4х16 | 1.15 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 74 24.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
34 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Дальняя Тверская" | 0.38 | 2021-06-25 09:00 | 2021-06-25 12:00 | П | Замена опоры, монтаж СИП. | 3 | ВЛ фид. "ул. Дальняя тверская" от ТП6/0,4 кВ №49 |  |  | Ч.с.-86. | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 57 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
34 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-62, Тр-р-1. ул. Калинина 61. | 10 (10.5) | 2021-06-24 19:30 | 2021-06-24 19:55 | В | Повреждение КЛ-10кВ в разделки на Тр-р-1.. | 0.41667 | КЛ-10кВ Тр-р-1. ТП10/0,4 кВ №62 |  |  | Ж.д-3. котельная-1, офис -1. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 |  | 24.06.2021, ОЖ л. 34; акт № 7/06 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
34 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-62, Тр-р-1. ул. Калинина 61. | 10 (10.5) | 2021-06-25 09:00 | 2021-06-25 12:00 | П | Ремонт концевой муфты на Тр-р-1.. | 3 | КЛ-10кВ Тр-р-1. ТП10/0,4 кВ №62 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
36 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП8 ул. Гагарина 8 | 0.38 | 2021-06-24 12:30 | 2021-06-24 13:30 | В | ТП 8 отключился АВ ф. ул.Гагарина 6 Выгорел автомат | 1 | ТП8 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 24.06.21 ЖЗ стр. 53 | 3.4.7 | 4.13 |  |  | диспетчер Антонов А.Ю.тел. 45-25-18 | 1
34 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.673 ТП58 | 6 (6.3) | 2021-06-24 15:00 | 2021-06-24 15:50 | В | ПС Районная отключился ф.673 от МТЗ. Мех. повреждение КЛ-6кВ ф.673 от оп.№7 до ТП 58 | 0.83333 | ТП 58, ТП 566, ТП 557, ТП 478, |  | кот.-1 | ж.д.-10, орг.-30 | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 400 |  | 14.06.2021 №104 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.тел. 45-25-18 | 0
32 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф-2, ул. Челюскинцев д.67 | 0.38 | 2021-06-26 22:57 | 2021-06-26 23:20 | В | сгорел прокалывающий зажим, заменён | 0.38333 | ТП-12, ф-2, ВЛ-0,4 кВ |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.06.2021, стр. 198, АЖ, №108 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
32 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Кутузова, 8-е Марта" | 0.38 | 2021-06-25 09:25 | 2021-06-25 12:40 | П | ул.Луговая , замена опоры №12, замена укоса опоры №14 ВЛ 0,4кВ | 3.25 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-11 Жит.-249; | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 75 22.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
26 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9го Января" | 0.38 | 2021-06-28 09:00 | 2021-06-28 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. 9го Января" от ТП6/0,4 кВ №38 |  |  | Ч.с.-64. | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 58 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
26 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-04 кВ ТП-82 фид.. Ул. Дорожная. | 0.38 | 2021-06-27 13:55 | 2021-06-27 18:00 | В | Упала береза обрыв СИПа а трех пролетах. | 4.0833 | ВЛ фид.. Ул.Дорожная. ТП6/04 №82. |  |  | ч.с-49. | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 36 |  | 27.06.2021, л.39, акт №8/06 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
26 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 ЗРУ-10 кВ, фид. 212 | 10 (10.5) | 2021-06-26 19:10 | 2021-06-26 19:40 | В | На РП-2 от МТЗ отключился МВ-10 кВ фид.212. На повреждении Кл-10кВ РП-2 - ТП-15. | 0.5 | ТП-15(Т-2) 144,43(Т-2),95(Т-2),140. |  |  | Школы-1, Д/с-2, ж.д-7, ч.с-48.орг.- 34. | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 236 |  | 26.06.2021, ОЖ л. 35; акт №9/06 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
32 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 79 | 6 (6.3) | 2021-06-26 21:50 | 2021-06-26 22:55 | В | Вышел из строя трансформатор Т2, потребителей перевели на тр-р Т1 | 1.0833 | ТП 79 |  |  | орг. - 18, ж.д. - 10, д.с - 1, насел - 1772 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 300 |  | стр. - 161 о.ж. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
32 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Московский проезд | 0.38 | 2021-06-27 19:30 | 2021-06-27 20:15 | В | Сгорел предохранитель ф. "С", заменили | 0.75 | ТП 6, ф. 14 - ул. Московский проезд |  |  | ч.с. - 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 |  | № 154 ж.з. от 27.06 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
33 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-06-25 13:20 | 2021-06-25 15:45 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево причина не установлена ( гроза) | 2.4167 | ТП-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, лесозавод,мех,парк,автохоз,МТС,Тел,2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 55 25.06.2021. лист.№174 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
33 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2021-06-27 06:05 | 2021-06-27 08:25 | В | отключился МВ Ф-1009 П/С Воровского причина не установлена ( гроза) | 2.3333 | ТП-2,5,7,10,9,8, |  |  | ч.с-305 орг-17 | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №56 27.06.2021. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
33 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2021-06-27 14:14 | 2021-06-27 15:19 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево причина не установлена ( гроза) | 1.0833 | ТП-15,16,22,Биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | №57 27.06.2021. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
33 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-06-27 14:14 | 2021-06-27 15:15 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево причина не установлена ( гроза) | 1.0167 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №58 27.06.2021. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311, ТП311 - ТП312; ТП311 - ТП449 | 10 (10.5) | 2021-06-25 20:30 | 2021-06-25 22:00 | В | РП20 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП311 - неисправны КЛ-10кВ ТП311 - ТП 312 и КЛ-10кВ ТП311 - ТП449 | 1.5 | ТП311, 440, 312, 449, 550 |  | м.у.-2, кот.-1 | ж.д.-2, ч.с.-47, орг- 5 | 57 | 1 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 850 |  | 25.06.21, №105, №106 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
31 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП27, ул. 4-я Линия, 31 | 0.22 | 2021-06-26 17:30 | 2021-06-27 08:30 | В | Нарушение контактного соединения на опоре к д.31 ул.4-я Линия | 15 | ТП27, ф.ВЛ-2 ул.3-я, 4-я линия |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 26.06.21 ЖЗ стр. 55 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
31 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП359, ул. Маяковского, 14 | 0.22 | 2021-06-27 14:35 | 2021-06-27 15:25 | В | Нарушение контактного соединения на опоре к д.14 ул.Маяковского | 0.83333 | ТП359, фид. ВЛ ул.Маяковского |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 27.06.21 ЖЗ стр. 56 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
31 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП60, ул. Луначарского, 3 | 0.38 | 2021-06-27 18:30 | 2021-06-27 19:05 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ ТП60 - ул.Луначарского, 3 адм.здание (абонентская) | 0.58333 | ТП60, фид.ул. Луначарского, 3 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 27.06.21 ЖЗ стр. 56 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 25 откл. ВВ к ТП 385 | 6 (6.3) | 2021-06-27 22:51 | 2021-06-28 00:05 | В | РП25 отключили ВВ к ТП 385 от ОЗЗ неисправность в абонентских сетях | 1.2333 | ТП 385, 148 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 27.06.2021, №107 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП475, ул. Судогодское шоссе, 17-а | 0.38 | 2021-06-27 23:25 | 2021-06-27 23:55 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ ТП475 - ул.Судогодское шоссе, 17а (абонентский) мех.повреждение. | 0.5 | ТП475, фид.ул. Судогодское шоссе, 17а |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 27.06.21 ЖЗ стр. 56 | 3.4.9.3, 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
31 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-12 | 10 (10.5) | 2021-06-27 15:03 | 2021-06-27 15:13 | В | ТП-26 (абонентская) внутрення неисправность | 0.16667 | ТП-1"а",2, 4,4"а" 7, 11, 12,13,17,23,25,26, 36, 39,40,42,49 |  |  | д.с.-2, шк.-2, ж.д.-48, ч.с.-418, кот-1, орг.-101 | 572 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 1279 |  | 27.06.2021г., Акт №42 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
31 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-12 | 10 (10.5) | 2021-06-27 15:03 | 2021-06-27 19:20 | В | ТП-26 (абонентская) внутрення неисправность | 4.2833 | ТП- 25,26, 39, 40, 42 |  |  | ч.с.-58, орг.-9 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 151 |  | 27.06.2021г., Акт №42 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
31 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-12 | 10 (10.5) | 2021-06-27 15:03 | 2021-06-27 20:22 | В | ТП-26 (абонентская) внутрення неисправность | 5.3167 | ТП- 25 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |  | 27.06.2021г., Акт №42 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
31 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-12 ТП-26 | 10 (10.5) | 2021-06-27 15:03 | 2021-06-28 15:00 | В | ТП-26 (абонентская) внутрення неисправность | 23.95 | ТП- 26 |  |  | орг.-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |  | 27.06.2021г., Акт №42 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
31 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-06-28 00:30 | 2021-06-28 09:20 | В | падение дерева на провода | 8.8333 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2021г., Акт №43 | 3.4.10 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 0
31 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-28 09:00 | 2021-06-28 16:00 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
33 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-29 09:00 | 2021-06-29 16:00 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
33 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-188 РУ-0,4кВ,РУ-6кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-06-29 06:00 | 2021-06-29 08:00 | П | Демонтаж шинного моста в РУ-6кВ | 2 | ТП-188 | КНС,шк.-1 |  | 20-ч.д. | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 210 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2021-06-28 09:10 | 2021-06-28 10:20 | П | ул.Никольская, опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ | 1.1667 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 76 28.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Московская , пер.Гагарина" | 0.38 | 2021-06-28 11:50 | 2021-06-28 12:34 | П | пер.Гагарина д.9, снятие контрольного ПУ с опоры №8 | 0.73333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 76 28.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2021-06-28 12:30 | 2021-06-28 14:45 | В | Падение дерева на ВЛ-0,4кВ | 2.25 | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Вокзальная 1-59" |  |  | ч.с.-30, жит.-60 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.92 |  | №47, 29.06.21 | 3.4.12.2 | 4.14, 4.4 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-06-28 12:10 | 2021-06-28 15:10 | В | отключился МВ Ф-1001 П/С Андреево причина не установлена ( гроза) | 3 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №59 28.06.2021. лист.№176 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21. | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф. Ю-1 РП 30 | 10 (10.5) | 2021-06-28 13:30 | 2021-06-28 17:48 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился МВ-10кВ ф.Ю-1 - схлест проводов при порывистом ветре во время грозы | 4.3 | ТП681, ТП528, ТП640, ТП645, ТП662, ТП677, ТП629, ТП660, ТП633, ТП625, ТП631, ТП632, ТП549, ТП634, ТП636, ТП627, ТП619, ТП628, ТП653, ТП639, ТП624, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП658, ТП619, ТП614, ТП617, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП615, ТП638 |  | КНС-1, кот.-1, орг.-1 | орг.-18, ж.д-15, ч.с.-156 | 192 | 0 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 800 |  | 28.06.2021, №108 стр. 199 ОЖ | 3.4.12 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ул.Ноябрьская, 54; 68 | 0.38 | 2021-06-28 14:00 | 2021-06-28 17:30 | В | ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ 1 Ноябрьская-четная" - падение деревьев у домов 54 и 68 по ул.Ноябрьская при порывистом ветре во время грозы | 3.5 | РП30 ф."ВЛ 1 Ноябрьская-четная" |  |  | ч.с.- 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 110 |  | 28.06.2021, стр. 57 ЖЗ | 3.4.12 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-04 кВ ТП-5 фид."Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-06-29 09:00 | 2021-06-29 12:00 | П | Установка опор. | 3 | ВЛ фид.. Ул.Октябрьская. ТП6/04 №5. |  |  | ч.с-20. организации-6. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 ЗРУ-10 кВ, фид. 222 | 10 (10.5) | 2021-06-28 09:05 | 2021-06-28 10:55 | В | На РП-2 от замыкание на землю отключился ВВ-10 кВ фид.222. На повреждении КЛ-10кВ РП-2 - ТП-60. | 1.8333 | ТП-60(Т-1),15(Т1),5,43(Т-1),10,95(Т-1),58,93(Т-2),7,15(Т-2) 144,43(Т-2),95(Т-2),140. |  |  | Школы-1, котельная-1, Скважина-1. Больница-2. Д/с-2, ж.д-37 , ч.с-334 .орг.-134. | 514 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 638 |  | 26.06.2021, ОЖ л. 36; акт №10/06 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-28 дор ТП-51, ТП-34 | 10 (10.5) | 2021-06-28 15:25 | 2021-06-28 16:40 | В | отключился токовой отсечкой ф.1003 во время грозы, локализован поврежденный участок, производится обход ВЛ-10 кВ, жители сообщили о прямом попадании молнии в опору ВЛ-10 | 1.25 | отказ ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-28 до ТП-51, ТП-34 |  |  | чс.-662, ж.д.-58, шк.-2, д.с.-2, орг.-61 | 785 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 530 |  | 18.06.21, стр.67 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 73 - ул. Молодежная, почта, азс | 0.38 | 2021-06-28 13:10 | 2021-06-28 14:35 | В | Схлест проводов магистрали, сбросил автоматический выключатель, включили повторно | 1.4167 | ТП 73 - ул. Молодежная, почта, азс |  |  | ж.д. - 1, орг. - 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | № 157 ж.з. от 28.06 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 9 - ул. Р. Люксембург, Комсомольская | 0.38 | 2021-06-28 13:15 | 2021-06-28 14:15 | В | Обрыв проводов магистрали, восстановили | 1 | ТП 18, ф. 9 - ул. Р. Люксембург, Комсомольская |  |  | ч.с. - 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 60 |  | № 158 ж.з. от 28.06 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского | 0.38 | 2021-06-28 13:20 | 2021-06-28 15:10 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, заменили | 1.8333 | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского |  |  | ч.с. - 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  | № 159 ж.з. от 28.06 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
28 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.17 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-06-27 23:10 | 2021-06-28 06:00 | В | Аварийное отключение ВВ Тel-10/20/100 в результате пробоя КНТП10 70х120 яч.2РУ-10кВ ТП-3 | 6.8333 | ТП3,55,32,38,1,6,37,42,7,100,5(аб),412,96,90,30,54,99,23,56,104,89 |  |  | ч.с.-950, ж.д.-49,орг.-31, маг.-36, шк.-2 | 1068 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 1026 |  | № 228 от 27.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер . тел.2-26-22 | 1
28 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.23 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-06-27 23:10 | 2021-06-28 06:30 | В | Аварийное отключение ВВ Тel-10/20/100 в результате пробоя КНТП10 70х120яч.2 РУ-10кВ ТП-44 | 7.3333 | ТП119,91,24,33,44 |  |  | ч.с.-310, ж.д.-4,орг.-3, маг.-3 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |  | № 229 от 27.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер . тел.2-26-22 | 1
28 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-44 РУ-10кВ яч.2 отход на ТП-14 | 10 (10.5) | 2021-06-27 23:10 | 2021-06-28 11:25 | В | Отключение ВНА10/10-630 , в результате пробоя КНТП10 70х120 яч.2 РУ-10кВ ТП-44 | 12.25 | ТП14,12,19 |  |  | ж.д-22д., ч.с- 290,маг-2,орг-2 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 120 |  | № 230 от 27.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер . тел.2-26-22 | 1
28 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-36 яч.тр-ра ТМГ-630 | 10 (10.5) | 2021-06-27 23:10 | 2021-06-28 14:50 | В | пробой КЛ-10кВ тр-ра ТМГ-630, в результате технического износа | 15.6667 | ТП-36 |  |  | ч.с.-4, ж.д.-6,м.у-1,кот-1,орг.-3, маг.-8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60 |  | № 231 от 27.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер . тел.2-26-22 | 1
28 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-31 РУ-10кВ яч.1 отход на ТП-36 | 10 (10.5) | 2021-06-27 23:10 | 2021-06-28 14:50 | В | пробой КЛ-10кВ ТП31-ТП-36 , в результате технического износа,КЛ-10кВ выведена в ремонт | 15.6667 | ТП-31 |  |  | ч.с-56д.,ж.д-8д.,орг-4,маг.-1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 60 |  | № 232 от 27.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер . тел.2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ яч.№2 ВВР-10-20/630 | 10 (10.5) | 2021-06-28 00:10 | 2021-06-28 11:00 | В | Отключение ВВР-10-20/630 ввод Ф3 ТПС "Киржач",пробой опорного изолятора оп.№3 ВЛ-10кВ ТП-79-3РУ10кВ , линия ВЛ-10кВ ТП-76-ТП79 выведена в ремонт;пробой КЛ-10кВ РТП-61 РУ-10кВ. Яч.12 -3РУ-10кВ яч.2,КЛ-10кВ выведена в ремонт | 10.8333 | РТП-61, ТП-17,ТП-70,ТП-69 |  |  | ж. д-7,ч с-16,орг-3. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 |  | № 233 от 28.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер . тел.2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС "Киржач" РУ-10кВ .яч 11 Ф.11 | 10 (10.5) | 2021-06-28 02:00 | 2021-06-28 11:00 | В | МТЗ II ступени, ,в результате пробоя КЛ-10кВ РТП-11-РПТ-21,линия КЛ-10кВ выведена в ремонт,потребители переведены на Ф.2 ТПС "Киржач" | 9 | РТП-21,ТП13,18,98,КТП120 |  |  | ж. д-6,ч с-65,орг-6,маг-1. | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 64 |  | № 234 от 28.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер . тел.2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС "Киржач" РУ-10кВ .яч .2 Ф.2 | 10 (10.5) | 2021-06-28 17:20 | 2021-06-28 18:55 | В | Отключение МВГ-10 яч.3 РУ-10кВ отход на ТП-13, в результате пробоя КЛ-10кВ РТП21 РУ-10кВ яч.3-ТП-13 РУ-10кВ яч1, КЛ-10кВ выведена в ремонт | 1.5833 | РТП-21,ТП13,18,98,КТП120 |  |  | ж. д-6,ч с-65,орг-6,маг-1. | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 64 |  | № 235 от 28.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер . тел.2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ПС №10 35/6кВ Красный угол | 6 (6.3) | 2021-06-29 04:00 | 2021-06-29 04:20 | В | МТЗ-II ступени, потребители переведены на Ф1001 ПС "Санино" | 0.33333 | ТП-66,ТП-68 |  |  | ж.д-7, вод-1,д.сад-1,кот-1,маг-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86 |  | № 236 от 28.06.21 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер . тел.2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 10 (10.5) | 2021-06-29 08:30 | 2021-06-29 09:15 | В | МТЗ-II ступени Ф1001 ПС "Санино" | 0.75 | ТП-66, ТП 68 |  |  | ж.д-7, вод-1,д.сад-1,кот-1,маг-1 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 210 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья | № 237 от 28.06.21 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер . тел.2-26-22 | 1
25 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 ВЛ-10кВ. | 10 (10.5) | 2021-06-29 10:37 | 2021-06-29 12:40 | П | Подпилка деревьев участок от ЛР-10 кВ. ОП.№3 до ТП-7 | 2.05 | ТП-6, 7, 47. |  |  | 11 ж.д., 4 орг. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 200 |  | О.Ж. ЛИСТ №2 |  |  |  |  | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Кирова" | 0.38 | 2021-06-29 19:00 | 2021-06-29 19:15 | П | ул.Кирова д.12, отключение по заявке управляющей компании для замены ВА на вводе в дом | 0.25 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | Ж.д.-5; Жит.-400 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 76 29.06.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ВЛ | ТП-89 ф.4, ГСК | 0.38 | 2021-06-29 15:15 | 2021-06-29 16:50 | В | Отключился АВ | 1.5833 | ТП-89, ф.4, ВЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 29.06.2021, стр. 198, АЖ, №109 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф.6402 РП19, ТП26 - ТП778 | 6 (6.3) | 2021-06-29 10:20 | 2021-06-29 11:15 | В | ПС "Семязино" отключили ВВ-6кВ ф.6402 - "земля" - неисправна КЛ-6кВ ТП26 - ТП778 | 0.91667 | РП 19, ТП 457, 592, 468, 240, 778, 26, 101, 537, 7, 471, 269, 530, 194, 208, 473, 54, 206, 402, 158, 343, 186, 517 |  | орг.-1, кот.-1 | ж.д.-23, ч.с.-80, м.у.-1, д.с.-1, шк.-1, орг.-26 | 134 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1900 |  | 29.06.2021 №108, стр. 202 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф.6402 РП19, ТП26 - ТП778 | 6 (6.3) | 2021-06-29 10:20 | 2021-06-29 12:08 | В | ПС "Семязино" отключили ВВ-6кВ ф.6402 - "земля" - неисправна КЛ-6кВ ТП26 - ТП778 | 1.8 | ТП 778, 26, 101, 537, 7, 471, 269 |  | орг.-1 | ж.д.-17, орг.-12 | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 560 |  | 29.06.2021 №108, стр. 202 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.601 РП18 | 6 (6.3) | 2021-06-30 03:55 | 2021-06-30 04:03 | В | ПС Сунгирь отключился ф.601 к РП18, неисправна КЛ-6кВ ПС Сунгирь - РП18 ф.601 каб.Б | 0.13333 | РП18, ТП201, ТП403, ТП412, ТП406, ТП340, ТП476, ТП472, ТП554, ТП257, ТП370, ТП256, ТП332, ТП395, ТП543, ТП59 |  | кот.-3 | шк.-3, д.с.-3, орг.-24, ж.д-36 | 69 | 1 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 950 |  | 30.06.2021, №110, стр. 2 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. 605 от ПС "Островская" до ТП-135 | 6 (6.3) | 2021-06-29 09:22 | 2021-06-29 11:25 | П | Ремонт ЛР-6 кВ ТП-135, чистка оборудования. | 2.05 | ТП-135 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д-9, ч.с-11, орг.-2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
26 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 612, ВВ-6 кВ направл. 120 | 10 (10.5) | 2021-06-29 23:20 | 2021-06-30 00:55 | В | На РП-2 от МТЗ отключился ВВ-6 кВ направл. 120. На повреждении КЛ-6 кВ от ТП-28 до ТП-96 на балансе потребителя. | 1.5833 | ТП-96, 45, 21,24,111, 119, 97, 98 |  |  | Скважины, КНС -3, д/сад 1, ж.д.-16, ч.с.-344, орг.-9 | 373 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 340 |  | 2-30.06.2021, ОЖ л. 37; акт №11/06 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1016 РП20 | 10 (10.5) | 2021-06-30 13:32 | 2021-06-30 13:44 | В | ПС "Ладога" от МТЗ отключился ВВ-10кВ ф.1016 - мех повреждение КЛ-10кВ ПС "Ладога" - РП 20 ф.1016 к.А Водоканалом | 0.2 | РП20, ТП475, 440, 344, 768, 766, 769, 770, 153, 177, 104, 71, 540, 575, 534, 754, 282 |  | м.у.-3, кот.-1 | ж.д.-14, д.с.-1, орг.-7 | 26 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 500 |  | 30.06.2021 №111, стр. 4 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ТП№31-КТП№14 | 10 (10.5) | 2021-06-30 13:45 | 2021-06-30 14:05 | В | Сработала МТЗ : КЗ КЛ-10кВ ф.1015 КТП№31-ТП№14 | 0.33333 | ТП-3 тр-р №1, КТП-2, ТП-2, КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р №2, ТП-14 |  | кот.-1, вод.-1 | ж.д.-19, ч.с.-230, шк.-2, орг.-39, д.с.-2, кот.-1, м.у.-1, жит.-2810 | 294 | 0 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 784.1 |  | №48, 30.06.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 0 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
Инженер ЦДС | [9 empty] | Соловьев Александ Сергеевич
|  | Должность ответственного за заполнение отчета | [7 empty] | ФИО Подпись

## 3 квартал 2021
Сводные данные об аварийных отключениях в квартал по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-07-01 09:00 | 2021-07-01 15:00 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 6 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-07-01 08:40 | 2021-07-01 12:00 | П | Переподключение КЛ-0,4 кВ на панели ЩО-70 № 3. | 3.3333 | ТП-2 |  |  | ЦТП-1, ж.д.-5, ч.с-26, орг. -9 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 202 | 10 (10.5) | 2021-07-01 13:30 | 2021-07-01 14:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 202 | 0.5 | Трансформатор РП-2 |  |  | Ж.д.- 6, орг. -2, д/сад-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 132 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." | 0.38 | 2021-07-01 13:30 | 2021-07-01 16:00 | П | Замена приборов учета. | 2.5 | ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | Ч.с. -104, орг. -5 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 70 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-07-01 05:00 | 2021-07-01 08:30 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 3.5 | ТП-9. ВЛ-ф.ул. Халтурина |  |  | ч.с-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |  | 01.07.2021. лист.№176 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 Ф-4 ул.К.Площадь | 0.38 | 2021-07-01 10:15 | 2021-07-01 11:30 | В | ТП-21 Ф-4 ул.К.Площадь падение опоры №2"а",монтаж Ж\Б приставки | 1.25 | ТП-21 Ф-4 ВЛ |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |  | 1.07.2021 Акт №44 | 3.4.14 | 4.14 | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-54 Ф-2 | 0.38 | 2021-07-01 10:00 | 2021-07-01 10:40 | П | Отключение по заявке ООО"Благоустройство" г.Лакинск,опиловка деревьев. | 0.66667 | ВЛ Ф-2 |  |  | ж.д.-4,орг.-3. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №3 |  |  | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-78 Ф-1 | 0.38 | 2021-07-01 10:05 | 2021-07-01 12:30 | В | Обрыв линейного провода ул.Лакина у д.5,устранение повреждения. | 2.4167 | ВЛ Ф-1 |  |  | ч.с.-20. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  | о.ж.лист №3 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | д.Перебор ТП-17 Ф-1 | 0.38 | 2021-07-01 17:30 | 2021-07-01 22:10 | В | Упала опора в д.Перебор у д.19,устранение повреждения. | 4.6667 | ВЛ Ф-1 |  |  | ч.с.-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №3-4 | 3.4.13 | 4.12 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-2 РП30 ТП607 | 10 (10.5) | 2021-07-01 11:20 | 2021-07-01 12:20 | В | РП30 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП607 - на ТП607 выведен Т-2 для проверки ЭТЛ | 1 | ТП607 |  |  | д.с.-1, шк.-1, м.у.-1, ж.д.-12, орг.-15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 170 |  | 01.07.2021 №112, стр. 7 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП19 ул. Вишнёвая 26 | 0.38 | 2021-07-02 10:00 | 2021-07-02 12:00 | П | КТП19 ВЛ 0.4 кВ ф. ВЛ Красная Горка перевод на новую ВЛ | 2 | КТП19 ВЛ 0.4 кВ ф. Красная Горка |  |  | чс 57, орг-1 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 65 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 211 ул. Зеленая 29а | 10 (10.5) | 2021-07-02 09:30 | 2021-07-02 12:00 | П | ТП 211 РУ 10 кВ демонтаж СР 10 кВ | 2.5 | ТП 211 РУ 10 кВ |  | 4 ж.д. | 2 ж.д., 6 ч.д., 2 орг. | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 75 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 235 пр-т. Строителей 44 в | 0.38 | 2021-07-02 09:00 | 2021-07-02 11:00 | П | ТП 235 РУ 0,4 кВ включение КЛ 0,4 кВ после ремонта на дом № 46в пр-т. Строителей | 2 | ТП 235 КЛ 0,4 кВ |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ВЛ | ТП-66, ф.9, ул. Лопатина д. 72, 72а | 0.38 | 2021-07-01 15:30 | 2021-07-01 16:50 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ цехом №63 ОАО "ЗиД", восстановлено | 1.3333 | ТП-66, ф.9, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | 01.07.2021, стр. 200, АЖ, №110 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 0
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ТП | ТП-70, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-07-02 11:00 | 2021-07-02 15:00 | П | Замена ТМ | 4 | ТП-70 |  |  | коллективные сады-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого " | 0.38 | 2021-07-01 09:45 | 2021-07-01 10:25 | П | ул.Льва Толстого д.11 кв.1, замена ПУ и вынос на опору в связи с истекшим МПИ | 0.66667 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-65; Жит.-280. | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 77 01.07.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Полевая, Беседина " | 0.38 | 2021-07-01 13:25 | 2021-07-01 14:15 | П | ул.Мира , отключение для опиловки деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ | 0.83333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 77 01.07.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-07-02 05:00 | 2021-07-02 08:30 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 3.5 | ТП-9. ВЛ-ф.ул. Халтурина |  |  | ч.с-46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 |  | 02.07.2021. лист.№177 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-07-01 08:40 | 2021-07-01 12:00 | П | Переподключение КЛ-0,4 кВ на панели ЩО-70 № 3. | 3.3333 | ТП-2 |  |  | ЦТП-1, ж.д.-5, ч.с-26, орг. -9 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 202 | 10 (10.5) | 2021-07-01 13:30 | 2021-07-01 14:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 202 | 0.5 | Трансформатор РП-2 |  |  | Ж.д.- 6, орг. -2, д/сад-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 132 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." | 0.38 | 2021-07-01 13:30 | 2021-07-01 16:00 | П | Замена приборов учета. | 2.5 | ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | Ч.с. -104, орг. -5 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1 ф.5 | 6 (6.3) | 2021-07-04 06:30 | 2021-07-04 07:00 | В | Мех Повреждение КВЛ-6кВ от ТП-6 к ТП-202,151,97,179,194 | 0.5 | ТП-12,2.6,202,197,179,194 |  | 1Мед. Учреждение | 4ж.д.,793 ч.д. | 794 | 0 | 1 | 793 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 1525 |  | 04.07.2021, №111 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел.84923255305 | 0
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-66 | 6 (6.3) | 2021-07-05 13:30 | 2021-07-05 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-66 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ |  | 1Д/К | 17ж.д.,44ч.д. | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 135 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 Ф-3 ул. 2-я Заозерная, опора № 10 | 0.38 | 2021-07-02 13:20 | 2021-07-02 14:20 | В | электропробой кабельного ввода, замена кабельного ввода | 1 | ТП-40 Ф-3 ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 02.07.2021 Акт №46 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
21 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.18 | 10 (10.5) | 2021-07-04 20:50 | 2021-07-04 21:45 | В | ЦРП аварийно отключился ВВ яч.18. Неисправен кл 10 кВ ТП22-ТП23 | 0.91667 | КЛ ТП 22-ТП23 |  | КНС | ж.д.-45,орг.4 ч.с.-50 | 101 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 200 |  | № 14, 4.07.2021 | 3.4.13.4 | 4.6 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
20 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-13 до ТП-1 | 10 (10.5) | 2021-07-02 20:10 | 2021-07-02 21:06 | В | отключился токовой отсечкой ф.1003 во время порыва ветра, локализован поврежденный участок, производится обход ВЛ-10 кВ,упала ветка на провода. | 0.93333 | отказ ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-13 до ТП-1 |  |  | чс.-662, ж.д.-58, шк.-2, д.с.-2, орг.-61 | 785 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 530 |  | 02.07.21, стр.70 ОЖ,акт №5/2021 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | и.о.гл.диспетчера Лезов С.В. тел. 22636 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Кутузова " | 0.38 | 2021-07-02 15:45 | 2021-07-02 16:05 | П | В связи с расторжением договора электроснабжения отключен киоск по ул. Кутузова возле дома №7 | 0.33333 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | организации -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 77 02.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1007 РП20 ТП475, ТП767 - ТП769 | 10 (10.5) | 2021-07-04 14:06 | 2021-07-04 16:10 | В | На РП20 отключили ВВ-10кВ к ТП475 - "земля" - неисправна КЛ-10кВ ТП767 - ТП769 с.ф.1007 | 2.0667 | ТП475, ТП344, ТП766, ТП767, ТП768, ТП769, ТП770, ТП153, ТП177 |  |  | шк.-1., ж.д.-12, д.с.-1, орг.-8 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 250 |  | 04.07.2021 №113, стр. 12 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 77, ф. 4 - ул. Ломоносова | 0.38 | 2021-07-04 13:20 | 2021-07-04 15:20 | В | Обрыв проводов магистрали, восстановили | 2 | ТП 77, ф. 4 - ул. Ломоносова |  |  | ч.с. - 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  | № 167 ж.з. от 04.07 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
21 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева, д. 12, кв. 1 | 0.22 | 2021-07-04 13:20 | 2021-07-04 15:40 | В | Сбросил автоматический выключатель в щите учета на опоре, включили повторно | 2.3333 | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева, д. 12, кв. 1 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 168 ж.з. от 04.07 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-07-05 04:45 | 2021-07-05 08:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 3.25 | ТП-9. ВЛ-ф.ул. Халтурина |  |  | ч.с-46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 |  | 05.07.2021. лист.№178 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-86 ул.Бобкова | 10 (10.5) | 2021-07-02 15:30 | 2021-07-02 19:30 | В | Пробой КЛ-10кВ оп.45 ВЛ-10кВ Ф.1026 ПС "Октябрьская", в результате проведения землянных работ сторонней организацией,без вызова представителей ПО г.Киржач | 4 | ТП-86 |  |  | ч.с.-27д. | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 |  | № 238/1 02.07.2021 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер тел: 2-26-22 | 0
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-87 ул.Космонавтов | 10 (10.5) | 2021-07-02 14:50 | 2021-07-03 14:30 | В | Пробой КЛ-10кВ оп.45 ВЛ-10кВ Ф.1026 ПС "Октябрьская", в результате проведения землянных работ сторонней организацией,без вызова представителей ПО г.Киржач | 23.6667 | ТП-87 |  |  | ч.с.-31д. ж.д.-2д. СНТ "Шелковик" | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 54 |  | № 238/2 02.07.2021 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер тел: 2-26-22 | 0
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-16, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-07-05 09:00 | 2021-07-05 10:00 | П | Подключение ВЛ фид. "Торговые ряды", чистка РУ-0,4 кВ | 1 | ТП-16 |  |  | Школа-1, котельная-1, ж.д-1, ч.с-1, орг. -5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
27 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-188, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-07-06 09:00 | 2021-07-06 12:00 | П | Реконструкция РУ-6 кВ и ТП-188 | 3 | ТП-188, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 |  |  | Школа№16, КНС | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф.738 ТП428 | 6 (6.3) | 2021-07-05 10:10 | 2021-07-05 10:19 | В | ПС "ВЭМЗ" от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф.738 - мех. повреждение КЛ-6кВ ПС "ВЭМЗ" - ТП428 ф.738 | 0.15 | ТП428, ТП245, ТП68, ТП24, ТП112, ТП29, ТП304, ТП706 |  | орг.-1 | ж.д.-18, д.с.-2, орг.-25 | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 550 |  | 04.07.2021 №114, стр. 13 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73а | 0.38 | 2021-07-06 09:00 | 2021-07-06 14:00 | П | Ремонтные работы на РП30 РУ-0,4 кВ | 5 | РП 30, Т-1 |  |  | орг.-12, ч.д.-109 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 180 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-613 "Выход на ТП-28" | 6 (6.3) | 2021-07-05 11:20 | 2021-07-05 11:40 | В | ПС "Гороховец" отключился МВ-16 ф-613 "Выход на ТП-28. Причина отключения пробой изоляции КЛ-6кВ ПС "Гороховец" - ТП-28 | 0.33333 | ТП-28, 29 |  |  | КНС-1; очистные сооруж.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 102 |  | Акт РПА №63 от 05.07.2021 ОЖ- лист 78 05.07.2021 | 3.4.7.4 | 4.12 | 0 | 0 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-14 РУ-0,4кВ ф.6 "Строителей д.6, ф.5 "Автобанк", ф.3 "Московская 2а" | 0.38 | 2021-07-06 09:30 | 2021-07-06 14:00 | П | Перезавод КЛ-0,4кВ | 4.5 | ТП-14 РУ-0,4кВ ф.6 "Строителей д.4, ф.5 "Автобанк", ф.3 "Московская 2а" |  |  | ж.д.-1,орг.-2,жит.-120 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20.68 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Дет. Сад№3" | 0.38 | 2021-07-06 14:30 | 2021-07-06 16:30 | П | Переключение детского сада на другую линию | 2 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Дет. Сад№3" |  |  | д.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.41 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-04 кВ ТП-5 фид."Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-06 09:00 | 2021-07-06 12:00 | П | Установка опор. | 3 | ВЛ фид.. Ул.Октябрьская. ТП6/04 №5. |  |  | ч.с-20, организации-6. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
26 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2021-07-06 10:00 | 2021-07-06 11:30 | П | Замена приборов учета. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" от ТП 6/0,4 № 38 |  |  | Ч.с.- 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
27 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-71, трансформатор | 10 (10.5) | 2021-07-06 13:30 | 2021-07-06 16:30 | П | Замена уплотнительных колец трансформатора. | 3 | ТП-71 |  |  | Школа-1, ч.с.-43, орг.-1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
27 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2021-07-06 13:30 | 2021-07-06 16:30 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" от ТП 6/0,4 кв № 52 |  |  | Ч.с.-74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 45 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ПС-Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-07-06 00:55 | 2021-07-06 04:00 | В | МТЗ II ступени,причины выясняются | 3.0833 | ТП-12,13,15,6,4,8,14,10,9,3 |  |  | кот.-2, д.с.-3, ч.с.- 72 , маг.-16,ж.д.-44 , орг.-15, школа-1 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 425 |  | № 238 06.07.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ПС-Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1007 КЛ-10 кв ТП 11- ТП 15 | 10 (10.5) | 2021-07-06 05:30 | 2021-07-06 12:45 | В | МТЗ IШ ступени, отключение ф. 1007 с ПС Октябрьская , причина повреждение КЛ-10 кв ТП 11- ТП 15 | 7.25 | ТП-12,13,15,6,4,8,14,10,9,3 |  |  | кот.-2, д.с.-3, ч.с.- 72 , маг.-16,ж.д.-44 , орг.-15, школа-1 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 425 |  | № 239 06.07.2021 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-83 РУ-0,4кВ фидер ул.Чайкина | 0.22 | 2021-07-04 08:55 | 2021-07-04 10:30 | В | Отгорел вводной провод от анкерного зажима со стороны дома. | 1.5833 | ТП-83 РУ-0,4кВ фидер ул.Чайкина |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | О.ж.стр.393 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-2 | 10 (10.5) | 2021-07-07 09:00 | 2021-07-07 12:00 | П | Техническое обслуживание ТП-2 | 3 | ТП-2 |  |  | орг.-9 ж.д.-2 ч.с.-45 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 144 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-717 п.им.К.Маркса | 10 (10.5) | 2021-07-07 14:00 | 2021-07-07 16:00 | П | Монтаж прибора учета в РУ-0,4 кВ | 2 | ТП-717 |  |  | шк.-1 орг.-5 ж.д.-6 ч.с.-5 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.14 "ул.Горького 27, 60-88" | 0.38 | 2021-07-06 08:44 | 2021-07-06 09:49 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 1.0833 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.14 |  |  | Ж.д.-1; Ч.с.-9; Жит.-100; организации-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |  | ОЖ- лист 78 06.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.17 "ул.Горького, Л.Толстого" | 0.38 | 2021-07-06 09:50 | 2021-07-06 11:56 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 2.1 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.17 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.15; Жит.-245; организации-1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 78 06.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Горького" | 0.38 | 2021-07-06 13:13 | 2021-07-06 14:30 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 1.2833 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 16 |  | ОЖ- лист 78 06.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Пионерская" | 0.38 | 2021-07-06 13:43 | 2021-07-06 15:06 | П | ул.Пионерская д.14 подключен ввод по заявке абонента. | 1.3833 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | ч.с.-35; Жит.-105; | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 79 06.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Горького" | 0.38 | 2021-07-06 14:30 | 2021-07-06 15:45 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 1.25 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | ч.с.-2; Жит.-4; | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | ОЖ- лист 79 06.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-80 в стор. ТП82, 84, 77. | 6 (6.3) | 2021-07-07 08:00 | 2021-07-07 12:00 | П | Ремонт крыши на ТП-82 | 4 | ТП-82 |  |  | Ж.д.-22, ч.с.-45 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 Ф-4 ул.К.Площадь | 0.38 | 2021-07-07 13:30 | 2021-07-07 15:30 | В | ТП-21 Ф-4 ул.К.Площадь падение опоры №4,монтаж Ж\Б приставки | 2 | ТП-21 Ф-4 ВЛ |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |  | 07.07.2021 Акт №47 | 3.4.14 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-36 | 6 (6.3) | 2021-07-08 07:00 | 2021-07-08 12:00 | П | Профилактика оборудования | 5 | ТП-66 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ |  |  | 3-ж.д.,44-ч.д.,орг.-4 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 135 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф.6202 РП32 ТП301, ТП82 - ТП301 | 6 (6.3) | 2021-07-07 14:08 | 2021-07-07 14:53 | В | РП 32 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП301 - неисправна КЛ-6кВ ТП82 - ТП301 | 0.75 | ТП301, ТП82, ТП485, ТП394, ТП183, ТП83, ТП239 |  | м.у.-1 | м.у.-1, орг.-11, ж.д.-16, ч.с.-28 | 57 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 600 |  | 07.07.2021 №115, стр. 19 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП19 Вишневая 26 | 0.38 | 2021-07-08 09:00 | 2021-07-08 14:00 | П | КТП19 ВЛ 0.4 кВ ф. Быковский Проезд работы по обрезке деревьев | 5 | КТП19 ВЛ 0.4 кВ |  |  | чс жд-29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-4 , РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-07-08 08:40 | 2021-07-08 12:00 | П | Замена вводного рубильника 0,4 кВ | 3.3333 | ТП-4 |  |  | Орг. -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  |  |  |  | Х | Х | Митрохин А.В. | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.1009 | 10 (10.5) | 2021-07-07 10:12 | 2021-07-07 15:47 | В | Отлетел шлейф с ВЛ-10кВ. На ТП-69, лег на траверсу. Устранено. | 5.5833 | ТП-83, 27, 69, 37, 38, 36, 35, 63, 65. |  |  | 44 ж.д.. 60 ч.с.2 дс. | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 200 |  | Акт №37 от 07.07.21 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н тел.2-29-80 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.105 | 10 (10.5) | 2021-07-07 11:05 | 2021-07-07 11:20 | В | Отключение с П.С. Ундол для отыскания земли. | 0.25 | ТП-83, 27, 69, 37, 38, 36, 35, 63, 65, 39, 52, 21, 22, 23, 165, 167, 136, 138. |  |  | 20ж.д, 820ч.с, д.с., 4 орг, СНТ. | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 540 |  | О.Ж. Лист.8 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Дисп.Бушланов О.Н тел.2-29-80 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.101 | 10 (10.5) | 2021-07-07 11:47 | 2021-07-07 13:45 | В | РП-1 электродуговое повреждение опорных изоляторов тележки Ф-101, повреждение проходных изоляторов СШР-10 кВ. нагрузка переведена на Ф-1025, Ф-1021, Ф-1015. | 1.9667 | Тп-1, 2, 3, 18, 101, 6, 7, 47, 42, 44, 59, 40, 51, 86, 56, 55. |  |  | 30 ж.д., 40 ч.с., 10 орг., очисные, 2д/с, | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 900 |  | Акт №38 от 07.07.21 | 3.4.13.2 | 4.11 | Х | Х | Дисп.Бушланов О.Н тел.2-29-80 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-0,4 кВ. с ТП-81 | 0.38 | 2021-07-07 13:45 | 2021-07-07 20:40 | В | Упала опора зеленая пропитка без пасынка. Установлен пасынок. | 6.9167 | Тп-81 |  |  | 5 ж.д, 10 ч.с. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 |  | Акт № 40 от 07.07.21 | 3.4.13.2 | 4.12 | Х | Х | Дисп.Бушланов О.Н тел.2-29-80 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.105 | 10 (10.5) | 2021-07-07 15:16 | 2021-07-07 15:55 | В | Откл. С П.С. Ундол для отыскания земли.Земля на ф.1005 | 0.65 | ТП-83, 27, 69, 37, 38, 36, 35, 63, 65, 39, 52, 21, 22, 23, 165, 167, 136, 138. |  |  | 20ж.д, 820ч.с, д.с., 4 орг, СНТ. | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 540 |  | О.Ж. Лист.9 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Дисп.Бушланов О.Н тел.2-29-80 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф.1005 | 10 (10.5) | 2021-07-07 15:16 | 2021-07-07 16:40 | В | Земля, пробой разрядника на ТП-156 | 1.4 | ТП-39, 52, 21, 22, 23, 165, 167, 136, 138. |  |  | 10ж.д., 700 ч.с., СНТ. | 711 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 300 |  | Акт №39 от 07.07.2021 | 3.4.13.3 | 4.12 | Х | Х | Дисп.Бушланов О.Н тел.2-29-80 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Нагорная" | 0.38 | 2021-07-07 08:32 | 2021-07-07 09:50 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 1.3 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-9; Жит.-380; организации-4; | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 |  | ОЖ- лист 79 07.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2021-07-07 10:00 | 2021-07-07 12:05 | П | ул. Никольская д.2 спил аварийного дерева | 2.0833 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 79 07.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Пионерская" | 0.38 | 2021-07-07 10:00 | 2021-07-07 10:45 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 0.75 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | ч.с.-35; Жит.-105; | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 79 07.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Московская" | 0.38 | 2021-07-07 11:00 | 2021-07-07 11:14 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 0.23333 | ТП-9 ВЛИ-0,4кВ ф.7 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100. организации-3 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 79 07.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Республиканская" | 0.38 | 2021-07-07 13:20 | 2021-07-07 16:00 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 2.6667 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-29; Жит.-80; | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 79 07.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
29 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 фид.ул. Морозовская; ул.Морозовская д.78 | 0.22 | 2021-07-07 20:30 | 2021-07-07 21:30 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Пушкина д. 1, в результате разнородности металла | 1 | ТП-30 фид.ул. Морозовская; ул.Морозовская д.78 |  |  | ч.с-1д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 07.07.2021, стр 398, ОЖ | 3.4.7 | 4.3 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
30 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4 фид.16 | 0.38 | 2021-07-08 09:00 | 2021-07-08 12:00 | П | отключение ВЛ-0,4кВ для безопасного производства работ по монтажу линии ВЛЗ-10кВ ул. Морозовская ,инвест. программа 2021г. | 3 | ТП-19 РУ-0,4 фид.16 |  |  | ж.д-8 маг.1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
28 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-724, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, с. Клязьменский городок, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-07-09 07:30 | 2021-07-09 12:00 | П | Профилактика оборудования | 4.5 | ТП-724 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
28 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Южная ф.673 КЛ-6 кВ от ТП-199 до ТП-159 | 6 (6.3) | 2021-07-07 14:50 | 2021-07-07 14:51 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-199 до ТП-159 персоналом ДРСУ г. Коврова. Появление "земли" на ПС Южная. Отключение повреждённой КЛ - была без нагрузки. <Без отключения потребителей | 0.016667 | КЛ-6 кВ от ТП-199 до ТП-159 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07.07.2021, №112 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 1 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 0
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-07-08 08:30 | 2021-07-08 11:55 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 3.4167 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-36; Жит.-108; организации-1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 79 08.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-07-08 13:25 | 2021-07-08 16:28 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 3.05 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 79 08.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 30 ул. Дзержинского 6а | 6 (6.3) | 2021-07-09 09:00 | 2021-07-09 12:00 | П | ТП 30 ревизия оборудования 6/0,4 кВ | 3 | ТП 30 |  |  | шк. 2, орг.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
28 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Бавлены, ф. 1009 - ЦРП БЭЗ п. Бавлены | 10 (10.5) | 2021-07-08 23:30 | 2021-07-09 00:37 | В | Повреждение КЛ-10 кВ, находящейся на балансе ЗАО БЭЗ, нагрузку перевели на ф. 1021 | 1.1167 | ТП Больница, Поселок, КТП 5 |  |  | ж.д. - 52, орг. - 10, ч.с. - 120, д.с. - 1, больн. - 1 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 350 |  | стр. 170 о.ж. от 08.07 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 0
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид."Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-09 09:00 | 2021-07-09 12:00 | П | Установка опор. | 3 | ВЛ фид."Ул.Октябрьская" ТП 6/04 №5. |  |  | ч.с-20, организации-6. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 15:00 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 6 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-12 ТП-40 | 0.38 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 11:00 | П | Техническое обслуживание ТП-40 | 2 | ТП-40 |  |  | орг.-3, ч.с.-58 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-11 ТП-41 | 0.38 | 2021-07-12 13:00 | 2021-07-12 15:00 | П | Техническое обслуживание ТП-41 | 2 | ТП-41 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ВЛ | ТП-98, ф.9,пер.Новый д. 1а | 0.38 | 2021-07-10 23:10 | 2021-07-10 23:20 | В | Пожар. Отключено | 0.16667 | ТП-98, ф.9, ВЛ |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 10.07.2021, стр. 202, АЖ, №113 | 3.4.8.5 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ВЛ | ТП-6, ф.4,ул. 1-я Старка д. 29 | 0.22 | 2021-07-11 09:00 | 2021-07-11 13:00 | В | Упало дерево, обрыв подвода. | 4 | ТП-6, ф.4, ВЛ |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 11.07.2021, стр. 202, АЖ, №114 | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
25 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП №2 Ф-1007 | 10 (10.5) | 2021-07-11 00:10 | 2021-07-11 01:08 | В | отключился от защиты ВВ-10 Ф-1007 | 0.96667 | ТП-54,29,20,123,131,124,53,61,82 |  | орг.-2 | д.с.-2,вод.-1,жд.-20,ч.с.-80,орг.-32 | 137 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 3 | 134 | 0 | 170 |  | акт расследования №41 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-07-09 08:30 | 2021-07-09 11:30 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 3 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-36; Жит.-108; организации-1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 80 09.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
30 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 7 - ул. Пушкина, д.8 | 0.22 | 2021-07-10 20:00 | 2021-07-10 21:00 | В | Нет света. Подтянули зажим с СИП на фронтоне. | 1 | ТП 20, ф. 7 - ул. Пушкина, д.8 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 172 ж.з. от 10.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
30 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КВЛ | ТП 36, ф. 3 - ул. Металлургов, д.204 | 0.38 | 2021-07-11 23:20 | 2021-07-12 07:30 | В | А/м сбита ж/б опора с кабельным выводом. КЛ и СИП подвязали. | 8.1667 | ТП 36, ф. 3 - ул. Металлургов, д.204 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 173 ж.з. от 02.07 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-36 РУ-0,4кВ фидер ул.Больничный проезд | 0.38 | 2021-07-12 11:00 | 2021-07-12 16:00 | П | отключение ВЛ-0,4кВ для безопасного производства работ по монтажу линии ВЛЗ-10кВ ул. Морозовская ,инвест. программа 2021г. | 5 | ТП-36 РУ-0,4кВ фидер ул.Больничный проезд |  |  | Орг.-7. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
30 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид. "Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-12 13:00 | 2021-07-12 16:00 | П | Установка опор. | 3 | ВЛ фид. "Ул.Октябрьская" ТП 6/04 №5. |  |  | ч.с-20, организации-6. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул.К.Маркса нечет." | 0.38 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 12:00 | П | Опиловка ВЛ-0,4 кВ. | 3 | ВЛ фид. "ул. К.Маркса нечет." от ТП 6/0,4 кВ №25 |  |  | Ч.с.-15. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский , ВЛ -6 кВ напрвл. 604 | 6 (6.3) | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 13:00 | П | Замена опор. | 4 | ТП-131, 121, 128 |  |  | Скважина -1, ч.с.-65, орг. - 1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 70 |  |  |  |  | Х | Х | инженер ФИО тел. 000010 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 258 ул. Чайковского 40 б | 0.38 | 2021-07-09 14:00 | 2021-07-09 14:30 | В | ТП 258 РУ 0,4 кВ перегорел 1 ПН 400 А к Т-1, заменили | 0.5 | ТП258 РУ-0,4кВ |  | орг.-1 | ж.д.-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 |  | 11.07.2021, стр. 64 Ж.З. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 ТП 619 | 10 (10.5) | 2021-07-10 21:02 | 2021-07-12 10:00 | В | РП 30 откл. МВ к ТП 619 сек. фид. Ю-1, по причине пожара на складах по ул. Станционная, 32 - абонентская. Данных о возможностях и сроках включения нет. | 36.9667 | ТП619, ТП620, ТП622, ТП621 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 |  | 11.07.2021, стр. 25 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 367 ул. Юбилейная 48 | 0.38 | 2021-07-10 21:02 | 2021-07-11 01:40 | В | ТП 367 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 ,панель №2 отключился АВ-0,4кВ ф."Ледовый комплекс "Пингвин", не включается (КЗ) - абонентский. | 4.6333 | ТП367 РУ-0,4кВ сек. Т-2 ф."Ледовый комплекс "Пингвин" |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 11.07.2021, стр. 65 Ж.З. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 РП9 ТП 434, ТП234 - ТП261 | 6 (6.3) | 2021-07-11 01:50 | 2021-07-11 02:20 | В | РП9 откл. МВ-6кВ к ТП434 сек. фид. 6071, неисправна КЛ-6кВ ТП234 - ТП261 | 0.5 | ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП235 |  |  | шк.-1, д.с-2, орг.-14, кнс.-1, ж.д.-43, ч.с.-33 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 490 |  | 11.07.2021, №,116 стр. 25 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 | 10 (10.5) | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 14:00 | П | На РП30 отключение ф.Ю-1 - монтаж ПКУ к КТП 660 на ВЛ 10 кВ | 5 | КТП632, КТП631, КТП630, КТП629, КТП633, КТП660, ТП627 |  |  | орг.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 711 ул. Куйбышева д. 25-а | 6 (6.3) | 2021-07-12 02:00 | 2021-07-12 08:55 | В | ТП 711 отключили МВ, ЛР, ШР ф."КВЛ СНТ-1" и ф."ВЛ с/х потребители" - пожар в СНТ, по территории которого проходит ВЛ. | 6.9167 | ТП 711 РУ-6кВ фид."КВЛ СНТ-1" и фид."ВЛ с/х потребители" |  |  | орг.-1, СНТ-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 |  | 12.07.21, стр. 26 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-60 | 6 (6.3) | 2021-07-13 07:30 | 2021-07-13 12:00 | П | Профилактика оборудования | 4.5 | ТП-60 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ |  |  | орг.-3, ГСК-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 210 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
25 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-40,ул.Шибанкова | 10 (10.5) | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 14:00 | П | плановая замена трансформатора в ТП-40 | 5 | ТП-40 |  |  | ж.д.-5,орг.-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 110 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-07-12 11:30 | 2021-07-12 16:13 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 4.7167 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-36; Жит.-108; организации-1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 80 12.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП30, ф.Ю-1 | 10 (10.5) | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 14:00 | П | РП30 откл. ВВ к ф.Ю-1 , монтаж ПКУ к КТП660 на ВЛ-10 кВ | 5 | КТП632, КТП631, КТП630, КТП629, КТП633, КТП660, ТП627 |  |  | орг.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73а | 0.38 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 12:00 | П | Замена трансформатора на РП30 | 3 | РП 30, Т-1 |  |  | орг.-12, ч.с.-109 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 180 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП521, мкр. Энергетик ул. Энергетиков 29в | 0.38 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 12:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 3 | ТП521, фид.ВЛ-1 ул. Энергетиков-центральная |  |  | орг.-9, ч.с.-21 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 120 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
34 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "Виктория" КТП№19-ТП№11 | 10 (10.5) | 2021-07-13 10:00 | 2021-07-13 12:00 | П | Строительство новой ВЛ-10кВ | 2 | ТП-11, ТП-45, ТП-44 |  |  | ж.д-15, ч.с.-120, д.с.-1,орг.-6, жит.-654 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 133.54 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
29 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ фид.ул. Ленина | 0.38 | 2021-07-12 10:00 | 2021-07-12 11:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Ленина д.47, в результате разнородности металла | 1 | ТП-3 РУ-0,4кВ |  |  | ч.с-1д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | 12.07.2021, стр 3, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В тел.2-26-22 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский , ВЛ -6 кВ напрвл. 601 | 6 (6.3) | 2021-07-13 13:00 | 2021-07-13 17:00 | П | Замена опор и ЛР-6 кВ № 45 | 4 | ТП-120, 132 |  |  | Скважина -1, ч.с.-65, орг. - 1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид. "Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 12:00 | П | Установка опор. | 3 | ВЛ фид. "Ул.Октябрьская" ТП 6/04 №5. |  |  | ч.с-20, организации-6. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
29 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2021-07-13 13:30 | 2021-07-13 15:30 | П | Подготовительные работы по ремонту РУ-0,4 кВ | 2 | ТП-86 | ЦТП-1 |  | д/сад - 1, ч.с--4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 125 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2021-07-13 06:50 | 2021-07-13 07:43 | В | отключение МВ Ф-168 П/С Судогда отгорел шлейф разрядника ТП-5 ( птица) | 0.88333 | ТП-1, 6, 7, 31, 10, 47, 11, 21, 41, 5, 4, 33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 60 13.07.2021. лист.№181 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2021-07-13 06:50 | 2021-07-13 10:40 | В | отключение МВ Ф-168 П/С Судогда востоновление шлейфа разрядника ТП-5 ( птица) | 3.8333 | ТП-5, 41, 33 |  |  | ч.с-175 орг-7 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 188.2 |  | № 60 13.07.2021. лист.№181 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-131 | 10 (10.5) | 2021-07-13 09:37 | 2021-07-13 10:10 | П | отключение МВ Ф-131 П/С Судогда работы персонала МРСК | 0.55 | ТП-45 |  |  | детсад | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.07.2021. лист.№182 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
30 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-89,РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-07-14 07:30 | 2021-07-14 12:00 | П | Профилактика оборудования | 4.5 | ТП-89, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 |  |  | орг-2, ж.д.-3, Школа №9, ГСК-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-65. | 10 (10.5) | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 14:00 | П | Кап.ремонт на ф.1013 участок от ТП-34 до ТП-65. | 5 | ТП-28,62. |  |  | 14 ж.д., 8 ч.с.,6 орг. | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №14 |  |  | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 | 10 (10.5) | 2021-07-13 12:19 | 2021-07-13 16:10 | В | ПС Владимирская-750 от МТЗ отключился МВ-10кВ ф.Ю-2 - мех. повреждение КЛ-10кВ ПС Владимирская-750 - РП30 ф.Ю-2 каб."А", каб."Б"и отпайка к ТП660 по ф.Ю-1 (абонентская) | 3.85 | РП30, ТП629, 631, 632, 660, 633, 627, 616, 619, 628, 653, 639, 624, 621, 654, 666, 657, 688, 665, 618, 637, 682, 663, 685, 658, 610, 614, 617, 679, 649, 613, 612, 615, 638, 607, 683, 680, 625, 626, 548, 616 | КНС-1 | кот.-4, орг.-2, | орг.-40, шк.-1, ч.с.-300, ж.д.-32 | 382 | 0 | 8 | 374 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 3000 |  | 13.07.2021, №117, стр.28 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.619 РП34 ТП777, ТП241 - ТП308 | 6 (6.3) | 2021-07-13 12:44 | 2021-07-13 13:55 | В | РП34 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП777 - мех. повреждение КЛ-6кВ ТП241 - ТП308 | 1.1833 | ТП777, ТП591, ТП51, ТП417, ТП354, ТП308, ТП241, ТП425, ТП17, ТП227 |  | кот.-1, орг.-1 | д.с.-1, шк.-1, орг.-16 , ж.д.-23, ч.с.-82 | 125 | 1 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 450 |  | 13.07.2021, №118, стр.28 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП418, ул.Офицерская, 11 | 0.38 | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 15:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 6 | ТП418, ф.ВЛ-2 ул.Горная, Трудовая, Учительская |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
30 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-90 , ВЛ-10кВ, опора №1 | 10 (10.5) | 2021-07-13 07:50 | 2021-07-13 10:20 | В | отгорел шлейф фазы В от опоры ВЛ-10кВ на РЛНД-10\400 | 2.5 | ТП 90,99,31,54(аб.),23, | ж.д.-8, орг-4, ч.с-213, кот.-1 |  |  | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 132 |  | О.Ж стр.6.13.07.21 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел.2-26-22 | 1
30 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф Набережная п.Воровского | 0.38 | 2021-07-14 05:00 | 2021-07-14 10:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 5 | ВЛ ул.Набережная |  |  | ч.с-34. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  | 14.07.2021. лист.№182 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-07-13 08:30 | 2021-07-13 11:47 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 3.2833 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 81 13.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.1е Мая" | 0.38 | 2021-07-13 11:30 | 2021-07-13 12:00 | П | ул. 1е Мая д.15 отключение для безопасного производства работ по замене ПУ. | 0.5 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 81 13.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-07-13 13:13 | 2021-07-13 16:15 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 3.0333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-36; Жит.-108; организации-1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 81 13.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-12,25,26,39,42 | 10 (10.5) | 2021-07-14 05:05 | 2021-07-14 07:28 | В | ВЛ-10 кВ Ф-33 сработала защита МТЗ-1, причины не обнаружены | 2.3833 | Ф-33 ТП-,12,25,26,39,42, КВЛ |  |  | орг.-17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 89 |  | 14.07.2021г., Акт 48 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В.. 8(49248)21314 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-07-14 07:30 | 2021-07-14 15:30 | П | Замена ячеек в РУ-0,4 кВ | 8 | ТП-86 | ЦТП-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул.К.Маркса нечет." | 0.38 | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 14:00 | П | Опиловка ВЛ-0,4 кВ. | 5 | ВЛ фид. "ул. К.Маркса нечет." от ТП 6/0,4 кВ №25 |  |  | Ч.с.-15. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский , ВЛ -6 кВ направл. 606 | 6 (6.3) | 2021-07-14 07:30 | 2021-07-14 14:00 | П | Замена опор, монтаж ЛР-6 кВ | 6.5 | ТП-123 |  |  | Ч.с.-21, ж.д.-11 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-17ф.4 ул.Челюскинцев д.152а | 0.22 | 2021-07-14 10:00 | 2021-07-14 11:00 | В | Сгорел прокалывающий зажим,заменен | 1 | ТП-17 ф.4 ВЛ |  |  | 1ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 14.07.2021, стр.202,АЖ №115 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
30 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-223 | 6 (6.3) | 2021-07-15 06:00 | 2021-07-15 07:30 | П | Профилактика оборудования | 1.5 | ТП-223 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 |  |  | 1орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 12:00 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 3 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
29 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ фидер ул.Ленинградская | 0.38 | 2021-07-15 06:00 | 2021-07-15 12:00 | П | перевод линии ВЛ-0,4кВ на новые опоры | 6 | ТП-30 РУ-0,4кВ фидер ул.Ленинградская |  |  | ж.д.-4,маг.-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер тел: 2-26-22 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП207, ул.Мусоргского 1 | 0.38 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 12:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 3 | ТП207, ф.ВЛ-2 ул.Ново- Ямская |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф Набережная п.Воровского | 0.38 | 2021-07-15 05:00 | 2021-07-15 10:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 5 | ВЛ ул.Набережная |  |  | ч.с-34. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  | 15.07.2021. лист.№183 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-07-14 08:30 | 2021-07-14 11:45 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 3.25 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 81 14.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Парковая, Гражданская" | 0.38 | 2021-07-14 08:50 | 2021-07-14 13:23 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ на ВЛ-0,4кВ. | 4.55 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | ч.с.-73; Жит.-220; организации-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 81 14.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Беседина, Мира" | 0.38 | 2021-07-14 13:05 | 2021-07-14 13:54 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 0.81667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 81 14.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-07-14 13:35 | 2021-07-14 16:40 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 3.0833 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-36; Жит.-108; организации-1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 81 14.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Мира 16-22" | 0.38 | 2021-07-14 13:54 | 2021-07-14 14:49 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 0.91667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-7; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 81 14.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер. Гагарина" | 0.38 | 2021-07-14 15:35 | 2021-07-14 16:00 | П | пер.Гагарина д.5а окисление одной фазы. | 0.41667 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 81 14.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.1004 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2021-07-14 17:05 | 2021-07-14 20:30 | В | Падение деревьев на ВЛ-10кВ. Обрыв проводов в четырех пролетах, падение вызвано тем, что при строительстве М12 у теревьев снят грунт вблизи корневой системы | 3.4167 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-13 |  |  | ж.д.-43, ч.с.-517, шк.-2,д.с.-2, орг.-47,жит.-5018 | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 1226.28 |  | №49, 14.07.21 | 3.4.7 | 4.14, 4.4 | 0 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п .Городищи ф. "Поселок 1" ВЛ-10кВ ЛР№4-КТП№10 | 10 (10.5) | 2021-07-14 20:30 | 2021-07-15 19:20 | В | Падение деревьев на ВЛ-10кВ. Обрыв проводов в четырех пролетах, падение вызвано тем, что при строительстве М12 у теревьев снят грунт вблизи корневой системы. Подключали ДГУ на детский лагерь | 22.8333 | КТП-9, КТП-10, |  |  | орг.-3, жит.-200 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24.2 |  | №49, 14.07.21 | 3.4.7 | 4.14, 4.4 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-28 ВЛ-0,4кВ ф1."Заводская д. 2,4,6,8,10", ф3."Заводская д. 1,3,5,7,9,11" | 0.38 | 2021-07-14 16:30 | 2021-07-14 17:30 | В | Падение опоры ВЛ-0.4кВ | 1 | КТП-28 ВЛ-0,4кВ ф1."Заводская д. 2,4,6,8,10", ф3."Заводская д. 1,3,5,7,9,11" |  |  | ж.д.-14, орг.-1, жит.-232 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27.94 |  | №50, 14.07.21 | 3.4.7 | 4.14, 4.4 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Пушкина" | 0.38 | 2021-07-14 17:30 | 2021-07-14 19:00 | В | Падение дерева на ввод в дом ул. Пушкина д.1 | 1.5 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Пушкина" |  |  | ж.д.-3, ч.с.-18, жит.-132 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10.78 |  | №51, 14.07.21 | 3.4.7 | 4.14, 4.4 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский , ВЛ -6 кВ напрвл. 602 | 6 (6.3) | 2021-07-15 08:30 | 2021-07-15 14:00 | П | Замена опор, монтаж ЛР-6 кВ | 5.5 | ТП-126, 127, 130, 131 |  |  | Школа-1, больница-1, д/сад-1, ж.д.-34, ч.с-109, орг. 4 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 280 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский , ВЛ -6 кВ напрвл. 605 | 6 (6.3) | 2021-07-15 08:30 | 2021-07-15 16:00 | П | Замена опор, монтаж ЛР-6 кВ | 7.5 | ТП-123 |  |  | Ж.д.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид. "Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 12:00 | П | Установка опор. | 3 | ВЛ фид. "Ул.Октябрьская" ТП 6/04 №5. |  |  | ч.с-20, организации-6. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-178 ф.5 ул.Федорова д.8 | 0.38 | 2021-07-15 10:00 | 2021-07-15 11:25 | В | отгорела губка в ТП,заменена | 1.4167 | ТП-178 ф.5 КЛ |  |  | 1-орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 15.07.2021, стр.202,АЖ №15 | 3.4.13 | 4.10 | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
30 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-83 ф.7 ул.Абельмана д.130 | 0.38 | 2021-07-15 10:30 | 2021-07-15 14:10 | В | порвана механически КЛ, восстановлена | 3.6667 | ТП-83 ф.7 КЛ |  |  | 1-ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 15.07.2021, стр.202,АЖ №16 | 3.4.8 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 0
30 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-158 ф.2 ул.Еловая д.86/5 | 0.38 | 2021-07-15 19:25 | 2021-07-15 20:00 | В | сгорела вставка в ВРУ дома, восстановлена | 0.58333 | ТП-158 ф.2 КЛ |  |  | 1-ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 15.07.2021, стр.202,АЖ №17 | 3.4.14 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
30 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-782, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, п.Достижение, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-07-16 07:30 | 2021-07-16 12:00 | П | Профилактика оборудования | 4.5 | ТП-724 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
30 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.38 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 15:00 | П | Замена ж\б опор ВЛ на СИП ул. Толстого | 6 | ВЛ ул. Толстого |  |  | ч.с-57,орг.-2 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 100 |  | 15.07.2021, стр 12, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-65. | 10 (10.5) | 2021-07-16 06:00 | 2021-07-16 10:00 | П | Кап.ремонт ф.1013 участок от ТП-34 до ТП-65. | 4 | ТП-28,62. |  |  | 14 ж.д., 8 ч.с.,6 орг. | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №15 |  |  | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково"Ф-1006 РТП-708 РП-1 | 10 (10.5) | 2021-07-15 11:57 | 2021-07-15 13:15 | В | На ПС "Берково "-сработала защита.Причины срабатывания защиты не установлены | 1.3 | Ф-1006, ТП-1А, 2, 3, 4, 5А,6, 7, 8, 8А, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33,35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, РТП-708 КЛ |  |  | м.у.-1, д.с.-3, кот.-7, шк.-3, орг.-131, ж.д.-72, ч.с.-792, вод.-1 | 1012 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 3376 |  | 15.07.2021г. Акт 49 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП418 ул.Офицерская, 9 | 0.38 | 2021-07-16 09:00 | 2021-07-16 15:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 6 | ТП418, ф.ВЛ-2 ул.Горная |  |  | ч.с.-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Красноармейская, Ресторан" | 0.38 | 2021-07-15 08:30 | 2021-07-15 11:25 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 2.9167 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-3 Жит.-110; организации-15; Кот.-1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 82 15.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-07-15 10:02 | 2021-07-15 12:20 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией. | 2.3 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 82 15.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Лермонтова, Островского" | 0.38 | 2021-07-15 11:20 | 2021-07-15 12:00 | П | Монтаж и подключение уличного освещения на ул.Фрунзе | 0.66667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-54 Жит.-210 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 82 15.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Красноармейская, Ресторан" | 0.38 | 2021-07-15 11:30 | 2021-07-15 13:00 | В | Подхлест проводов ветками дерева. | 1.5 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-3 Жит.-110; организации-15; Кот.-1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 96 |  | Акт РПА №64 от 15.07.2021 ОЖ- лист 82 15.07.2021 | 3.4.7.3 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-07-16 09:00 | 2021-07-16 13:00 | П | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ | 4 | ТП-86 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
31 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ, ВВ/TEL-10-20/600 яч. 1 отх. на ТП-12 | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:00 | 2021-07-15 17:30 | В | Отключился ф. 1 на РТП-11. Причина отключения гроза | 2.5 | ТП-12,26,22,29,53,87.63(абон.) |  |  | ч.с-420д., ж.д.-23д., маг-4, ГРП-1, кот.-1, прогимназия-1, д.с.-1, КНС-1 | 452 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 380 |  | № 240 15.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 0
31 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 РВз-650А отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:00 | 2021-07-15 19:50 | В | Отключился ф. 5 на РТП-11. Причина отключения гроза | 4.8333 | ТП-16,27,48,46,25 ,92,57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 56,104,89,62, 15-аб.,3,60 |  |  | кот.-2, д.с.-2, ч.с.-1030, ж.д.-49, орг.-17, кот.-2, д.с.-2, маг.-18 | 1118 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 998 |  | № 241 15.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 0
31 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч-17 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:00 | 2021-07-15 19:50 | В | Отключился ф. 1 на РТП-11. Причина отключения гроза | 4.8333 | ТП-55, ТП-32,ТП-38,ТП-1,ТП-6,ТП-41,ТП-2,ТП-30,ТП-37,ТП-96,ТП-42,ТП-50,ТП-99,ТП-56,ТП-104,ТП-89,ТП-62,ТП-15(абон.),ТП-60,ТП-5(абон.) |  |  | ч.с.-950, ж.д.-49,орг.-33, маг.-36, шк.-2 | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 1100 |  | № 242 15.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 0
31 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | 2РУ-10кВ РУ-10кВ яч.24,яч.25 Ф.1026 ПС Октябрьская | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:30 | 2021-07-15 18:45 | В | Отключился ф. 1026 с ПС Октябрьская. Причина отключения гроза | 3.25 | ТП34,ТП86,ТП87,ТП59,ТП45,ТП10,ТП17,ТП51,ТП9,ТП39, ТП40,ТП95,ТП97,ТП4,ТП40 |  |  | ж.д-45,ч.с-600,шк-1,д.с-2,м.у-1,кот-1,орг-8,маг.16 | 674 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 1010 |  | № 243 15.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 0
31 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС-Октятрьская, РУ-10кВ , ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:30 | 2021-07-15 23:20 | В | Отключился ф. 1007 с ПС Октябрьская. Причина отключения уточняется | 7.8333 | ТП-12,13,15,6,4,8,14,10,9,3 |  |  | кот.-2, д.с.-3, ч.с.- 72 , маг.-16,ж.д.-44 , орг.-15, школа-1 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 425 |  | № 244 15.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 0
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-65. | 10 (10.5) | 2021-07-19 09:00 | 2021-07-19 10:00 | П | Кап.ремонт ф.1013 участок от ТП-34 до ТП-65. | 1 | ТП-28. |  |  | 14 ж.д., 8 ч.с.,3 орг. | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  | о.ж.лист №18 |  |  | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-65. | 10 (10.5) | 2021-07-19 09:00 | 2021-07-19 16:00 | П | Кап.ремонт ф.1013 участок от ТП-34 до ТП-65. | 7 | ТП-62 |  |  | 3 орг. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №18 |  |  | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП 3 Ф-1013 | 10 (10.5) | 2021-07-17 14:25 | 2021-07-17 16:55 | В | ТП-78 во время грозы пролило РУ-10 кВ, протекла крыша | 2.5 | ТП-26,128,32 |  |  | школа,дом прест.,вод.-1,ж.д-15,орг.-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 30 |  | акт расследования №42 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП 3 Ф-1013 | 10 (10.5) | 2021-07-17 14:25 | 2021-07-17 17:10 | В | ТП-78 во время грозы пролило РУ-10 кВ, протекла крыша | 2.75 | ТП-78,24,25 |  |  | ч.с.-200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 35 |  | акт расследования №42 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП 3 Ф-1013 | 10 (10.5) | 2021-07-17 14:25 | 2021-07-17 18:00 | В | ТП-78 во время грозы пролило РУ-10 кВ, затопило | 3.5833 | ТП-33,34,28,62 |  |  | вод.-1.м.у.-1,ж.д.-10,ч.с.-8,орг.-8 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 |  | акт расследования №42 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
28 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 ф.8 ул.Васильева д.51 | 0.22 | 2021-07-17 11:00 | 2021-07-17 12:00 | В | Сгорели два зажима на вводе дома,заменены | 1 | ТП-41ф.8 ВЛ |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 17.07.2021, стр.204 АЖ №119 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С тел.84923255305 | 1
28 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-178 РУ-0,4кВ ул. Першутова, 35 | 0.38 | 2021-07-19 07:30 | 2021-07-19 11:00 | П | Замена рубильника ф.5 | 3.5 | ТП-178 РУ-0,4кВ |  | 1кот. | 2орг.,3 ч.д..50ж.д. | 56 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 180 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С тел.84923255305 | 1
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ТП-750,753 | 10 (10.5) | 2021-07-16 17:05 | 2021-07-16 19:52 | В | ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Берково сработала защита неисправность в сетях МРСК | 2.7833 | Ф-1004 ТП-750,753 |  |  | орг.-6,ч.с.-130 домов | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 89 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.07.2021г., Акт 50 | 3.4.9.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ТП-750 Ф-2 | 10 (10.5) | 2021-07-16 17:05 | 2021-07-17 00:10 | В | ТП-750 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 падение опор №12,13, загнивание опор ,сильные порывы ветра во время грозы | 7.0833 | ТП-750 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 |  |  | орг.-1,ч.с.-47домов | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 57 |  | 16.07.2021г., Акт 51 | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ТП-753 Ф- | 10 (10.5) | 2021-07-16 17:05 | 2021-07-17 00:10 | В | ТП- 753 ВЛ-04. кВ Ф- падение деревьев на провода сильные порывы ветра во время грозы | 7.0833 | ТП-750 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 |  |  | орг.-5,ч.с.-83домов | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 55 |  | 16.07.2021г., Акт 52 | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1001 ТП-45 | 10 (10.5) | 2021-07-16 17:05 | 2021-07-17 17:14 | В | КВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Берково ТП-45 падение опоры №64 загнивание основания опоры , повреждение КВЛ-АНХАМК- 10 кВ.Сильные порывы ветра во время грозы | 24.15 | Ф-1001 ВЛ-10 кВ опора №64 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 |  | 16.07.2021г., Акт 53 | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
29 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.22 | 2021-07-17 16:40 | 2021-07-17 17:40 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Толстого д. 8, в результате разнородности металла | 1 | ВЛ Ф. ул. Толстого |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 17.07.2021, стр 14 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
29 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-47 РУ-0,4кВ фидер ул.Парковая | 0.38 | 2021-07-16 06:00 | 2021-07-16 12:00 | В | Обрыв линейного провода ВЛ-00,4 кВ | 6 | ТП-47 РУ-0,4кВ фидер ул.Парковая |  |  | ч.с.-13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 |  | Журнал заявок сто.14 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер тел: 2-26-22 | 1
29 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ПС-Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:30 | 2021-07-15 23:20 | В | МТЗ II ступени, повреждение КЛ ТП 12- ТП 13 и замена проходного изолятора на ТП 9 | 7.8333 | ТП-12,13,15,6,8,14,10,9,118аб |  |  | кот.-2, д.с.-3, ч.с.- 72 , маг.-16,ж.д.-44 , орг.-15, школа-1 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 425 |  | № 244 15.07.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер тел: 2-26-23 | 1
29 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ПС-Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-07-16 00:57 | 2021-07-16 12:07 | В | МТЗ II ступени, повреждение КЛ ТП 12- ТП 13 и замена проходного изолятора на ТП 9 | 11.1667 | ТП-12,13,15,6,8,14,10,9,118аб |  |  | кот.-2, д.с.-3, ч.с.- 72 , маг.-16,ж.д.-44 , орг.-15, школа-1 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 425 |  | № 244 15.07.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер тел: 2-26-23 | 1
29 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ фидер ул.Денисенко | 0.38 | 2021-07-16 13:10 | 2021-07-16 15:00 | В | Обрыв линейного провода ВЛ-04 | 1.8333 | ТП-12 РУ-0,4кВ фидер ул.Денисенко |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | Журнал заявок сто.14 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер тел: 2-26-22 | 1
29 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ фидер ул.Сосновая | 0.38 | 2021-07-16 11:40 | 2021-07-16 14:50 | В | Обрыв линейного провода ВЛ-04 | 3.1667 | ТП-31 РУ-0,4кВ фидер ул.Сосновая |  |  | ч.с.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1, 9 |  | Журнал заявок сто.14 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер тел: 2-26-22 | 1
28 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ , КЛ-0,4кВ фидер ул.Десантников 11 | 0.38 | 2021-07-17 15:00 | 2021-07-17 17:20 | В | Повреждение жилы КЛ-0,4кВ ТП-10 - Д.11 по ул. Десантников | 2.3333 | КЛ-0,4кВ ТП-10 - Д.11 ул.Десантников д. 11 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 17.07.2021, стр 13, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер тел: 2-26-23 | 1
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-95 РУ-0,4кВ фидер ул.Пархоменко | 0.38 | 2021-07-18 08:20 | 2021-07-18 09:00 | В | Плохой контакт на вводе в дом | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ ул.Пархоменко д.2 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 18.07.2021, стр 13, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер тел: 2-26-23 | 1
30 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-89 РУ-0,4кВ фидер ул.Речная | 0.38 | 2021-07-18 12:55 | 2021-07-18 15:30 | В | Плохой контакт на вводе в дом | 2.5833 | ВЛ-0,4 кВ ул.Речная |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18.07.2021, стр 13, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер тел: 2-26-23 | 1
25 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, районная подстанция 110/35/10,отключение ф.1001,1003,1012,1015,1018,1019,1022. | 10 (10.5) | 2021-07-17 18:00 | 2021-07-17 18:37 | В | г.Юрьев-Польский, Районная Подстанция, отключение электроэнергии из за грозы. | 0.61667 | ПС Районная 110/35/10 |  |  | чс.-1882, ж.д.-379, шк.-5, д.с.-14, орг.-411,кот.-22,скв.-25 | 2749 | 0 | 0 | 2748 | 0 | 0 | 0 | 2748 | 1 | 6154 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.07.21, стр.77 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | и.о.гл.диспетчера Лезов С.В. тел. 22636 | 0
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП7 ТП140, ТП87 - ТП427 | 6 (6.3) | 2021-07-16 10:52 | 2021-07-16 11:15 | В | ТП113 отключили ВН-6кВ к ТП427 с.ф.11(4) - "земля" - неисправна КЛ-6кВ ТП87 - ТП427 | 0.38333 | ТП87, ТП188, ТП427 |  | кот.-1 | д.с.-1, шк.-1, орг.-12, ж.д.-7 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 400 |  | 16.07.2021, №119, стр.35 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.613 РП21 РП17, ТП13 - ТП166 | 6 (6.3) | 2021-07-16 16:00 | 2021-07-16 17:40 | В | РП21 отключился МВ к РП17 с.ф.613, неисправна КЛ 6 кВ ТП13 - ТП166 | 1.6667 | РП 21, ТП 399, ТП 439, ТП 538, ТП 512, ТП 701, ТП 366, ТП 69, ТП 78, ТП 375, ТП 218 , ТП 178, ТП 398, ТП 422, ТП 166, |  | шк.-3, орг.-9, ж.д.-10 | д.с.-1, орг.-20, ж.д.-25, ч.с.-120 | 188 | 0 | 22 | 166 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 800 |  | 16.07.2021, №120, стр.36 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 290 ул. Ростопчина 39 б | 6 (6.3) | 2021-07-16 09:20 | 2021-07-16 11:30 | В | ТП 290 мех. повреждение КЛ 0,4 кВ на дом 10 б по ул. Егорова, запитали по резервному кабелю | 2.1667 | ТП 290 КЛ 0,4 кВ |  | м.у.-1,ж.д.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |  | 16.07.202, стр. 69 Ж.З | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750, РУ-10кВ, I СШ, фид. Ю-1, фид. Поселок 1005 | 10 (10.5) | 2021-07-17 16:50 | 2021-07-17 18:05 | В | ПС Владимирская 750, РУ-10кВ отключилась I сек. шин, фид. Ю-1, фид. Поселок 1005, причина неисправность в сетях МРСК | 1.25 | РП30, ТП 681, 528, 640, 629, 662, 677, 548, 633, 625, 631, 632, 549, 634, 636, 647, 627, 627,628,653,639,624,618,637,682,663,658,610,617, 614, 521, 523, 522, 526 |  | орг.-2, кот.-1, КНС-2 | д.с.-1, шк.-1, орг.-25, ж.д.-25, ч.с.-450 | 508 | 0 | 5 | 502 | 0 | 0 | 0 | 507 | 1 | 2200 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.07.2021,№ 121, стр.38 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
29 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 62, ф. 8 - СНТ "Орджоникидзе" | 0.38 | 2021-07-17 17:00 | 2021-07-17 17:40 | В | нет 1 фазы. Заменили ПН-2 фаза "С" | 0.66667 | ТП 62, ф. 8 - СНТ "Орджоникидзе" |  |  | орг.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 179 ж.з. от 19.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
29 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 8 - ул. С.Орджоникидзе,59 | 0.22 | 2021-07-17 19:25 | 2021-07-17 21:00 | В | Оборван провод подвода к дому. Плохой контакт в зажиме СИП. Отгорел "0" провода к дому. Устранили. Отключали ТП 18, ф. 8 на 30 мин. | 1.5833 | ТП 18, ф. 8 - ул. С.Орджоникидзе,59 |  |  | орг.1, ч.с.-36 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 50 |  | № 180 ж.з. от 19.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
30 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2021-07-19 13:30 | 2021-07-19 16:00 | П | Восстановление нормальной схемы ТП по стороне 0,4 кВ после капитального ремонта РУ-0,4 кВ | 2.5 | ТП-86 | ЦТП-1 |  | д/сад - 1, ч.с--4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 125 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1, фид. 612 ПС "Гусь", направл. 116 | 6 (6.3) | 2021-07-17 08:10 | 2021-07-17 13:50 | В | Отключение от МТЗ ВВ-6 кВ из-за повреждения КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-72 | 5.6667 | ТП-115 (Т-1) |  |  | Орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 17.07.2021, ОЖ Л. 49, акт 01/07 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
29 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-07-17 12:47 | 2021-07-17 15:03 | В | отключение МВ Ф-104 П/С Судогда КЗ магистральных проводов | 2.2667 | ТП-2.3.32.25.23.9.46.24.13.14.15.16.17.18.20.43.34. |  |  | ч.с-400 МКД-26.орг-7.Котельная детсад.КНС-4 | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 1.038 |  | № 61 17.07.2021. лист.№185 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
29 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2021-07-18 15:10 | 2021-07-18 16:50 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево работы повреждение на ВЛ потребителя | 1.6667 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | № 62 18.07.2021. лист.№185 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
29 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-07-19 05:00 | 2021-07-19 08:10 | П | Демонтаж опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 3.1667 | ТП-2.23.25.9.46. |  |  | ч.с-198 МКД-27орг-36. | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 283.5 |  | 19.07.2021. лист.№186 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
30 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-158 ф.22 ул.Абельмана д.130 | 0.38 | 2021-07-19 16:30 | 2021-07-19 17:10 | В | порвана механически КЛ, восстановлена | 0.66667 | ТП-158 ф.22 КЛ |  |  | 1-ж.д., 1-орг. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 15.07.2021, стр.202,АЖ №120 | 3.4.8 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 0
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28 | 10 (10.5) | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 16:00 | П | Кап.ремонт ф.1013 участок от ТП-34 до ТП-28 | 7 | ТП-62 |  |  | 3 орг. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №19 |  |  | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-07-20 04:48 | 2021-07-20 06:15 | В | Неисправность в сетях МРСК Центра и Приволжья, падение ветки на провода в сильный дождь | 1.45 | ТП-713,714,715,717,718, ВЛ |  |  | ж.д.-14, ч.с.-239 орг-14 | 268 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.07.2021г., АКТ №54 | 3.4.9.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
25 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-40 до ТП-14 | 10 (10.5) | 2021-07-19 13:45 | 2021-07-19 14:23 | В | отключился от токовой отсечкой ф.1015, разрушился разрядник на оп.№22, локализован поврежденный участок, сняты шлейфа на оп.№22 | 0.63333 | отказ ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-40 до ТП-14 |  |  | чс.-274, ж.д.-84, шк.-6, д.с.-1, орг.-122,кот.6,скв.-4 | 497 | 6 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 175 |  | 19.07.21, стр.77 ОЖ,акт №6/2021 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | и.о.гл.диспетчера Лезов С.В. тел. 22636 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1008 | 10 (10.5) | 2021-07-20 10:00 | 2021-07-20 13:00 | П | По заявке НПО "Наука" | 3 | ТП-201,ТП-202,ТП-203,ТП-204 |  |  | ч.с -248,ж.д.-22,д.с.-1,шк.-1,мед.учр.-1,кот.-1,скваж.-1,орг.-16,маг.-10 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 86 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РТП-1, ВВ-6 кВ в стор. ТП-142 | 6 (6.3) | 2021-07-19 10:30 | 2021-07-19 11:20 | П | Проверка РЗА ВВ-6 кВ в стор. ТП-142 | 0.83333 | ВВ-6 кВ в стор. ТП-142 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РТП-1, ВВ-6 кВ в стор. ТП-78 | 6 (6.3) | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 11:00 | П | Проверка РЗА ВВ-6 кВ в стор. ТП-78 | 2 | ВВ-6 кВ в стор. ТП-78 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 290 ул. Ростопчина 39 б | 6 (6.3) | 2021-07-19 15:43 | 2021-07-19 18:30 | В | ТП 290 мех. повреждение КЛ 0,4 кВ ул. Комисарова 47-Комисарова 49 | 2.7833 | ТП 290 КЛ 0,4 кВ |  | ж.д.-3 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 |  | 19.07.2021, стр. 72 Ж.З | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Садовая ф.1003- ТП402 | 10 (10.5) | 2021-07-20 03:20 | 2021-07-20 04:00 | В | ПС Садовая ф.1003 отключился от ТО - причина в сетях МРСК | 0.66667 | ПС Садовая ф.1003- ТП402 |  | м.у.-1 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.07.2021, №122, стр. 41 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 0
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Влаждимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП621/626 | 10 (10.5) | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 13:00 | П | ВЛ-10кВ ф."ТП621/626" с РП30 - неотложные работы на ВЛ-10кВ | 4 | ВЛ-10кВ ф."ТП621/626" с РП30 |  |  | орг.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 375 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 608 мкр.Юрьевец ул. Рос 10а | 10 (10.5) | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 13:00 | П | ТП 608 - неотложные рем. работы на ТП | 4 | ТП 608 |  |  | ж.д. -4, ч.с.-153, орг.-8 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 85 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
25 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1 ф.5, КВЛ-6кВ от ТП-6 к ТП-151,97,179,194 | 6 (6.3) | 2021-07-20 13:00 | 2021-07-20 13:55 | В | Повреждение КВЛ-6кВ от ТП-6 к ТП-151,97,179,194 | 0.91667 | ТП-12,2,6,202,197,179,194 |  | м.у.-1 | ж.д.-4, ч.д.-793 | 799 | 0 | 2 | 797 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 1525 |  | 04.07.2021, стр.386 ОЖ, №121 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 0
25 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-43 ф.3 ул.Бурматова д.96 | 0.22 | 2021-07-20 15:40 | 2021-07-21 10:00 | В | Обрыв подвода к дому с опоры. Отсутствие хозяев дома, отсутствие доступа к дома. | 18.3333 | ТП-43 ф.3 ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 20.07.2021, стр.206 АЖ, №122 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28 | 10 (10.5) | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 16:00 | П | Кап.ремонт ф.1013 участок от ТП-34 до ТП-28 | 7 | ТП-62 |  |  | 3 орг. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №19 |  |  | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
| АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-07-21 08:00 | 2021-07-21 15:00 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р 8(49248)21314 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф Набережная п.Воровского | 0.38 | 2021-07-21 05:00 | 2021-07-21 10:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 5 | ВЛ ул.Набережная |  |  | ч.с-34. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  | 21.07.2021. лист.№187 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1008 | 10 (10.5) | 2021-07-20 10:00 | 2021-07-20 13:00 | П | По заявке НПО "Наука" | 3 | ТП-201,ТП-202,ТП-203,ТП-204 |  |  | ч.с -248,ж.д.-22,д.с.-1,шк.-1,мед.учр.-1,кот.-1,скваж.-1,орг.-16,маг.-10 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 86 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП607, мкр.Юрьевец ул. Институтский городок 6а | 10 (10.5) | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 17:00 | П | ТП607, РУ-10кВ Замена оборудования | 8 | ТП607 Т-1, Т-2 |  |  | ж.д.-10, шк.-1, д.с.-1, орг.-11 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 210 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП262, ул.Балакирева, 43а | 6 (6.3) | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 12:00 | П | ТП262, Ревизия оборудования секции Т-2 | 3 | ТП262, Т-2 |  |  | ж.д.-8, шк.-1, орг.-9 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 130 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Западная ф.619 РП34 | 6 (6.3) | 2021-07-20 08:50 | 2021-07-20 08:53 | В | ПС Западная отключение МВ ф.619 к РП34 для поиска ОЗЗ - неисправность в сетях сторонних потребителей ПС Западная | 0.05 | РП34, ТП777, ТП591, ТП51, ТП417, ТП354, ТП308, ТП425, ТП708, ТП710 |  | кот.-1, орг.-1 | д.с.-1, шк.-1, орг.-16 , ж.д.-29, ч.с.-82 | 132 | 0 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | 650 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.07.2020, стр. 42 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3я Пятилетка четная сторона" | 0.38 | 2021-07-20 09:10 | 2021-07-20 09:26 | П | ул. 3я Пятилетка д.8 установка контрольного ПУ по заявке абонента | 0.26667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 83 20.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.3я Пятилетка" | 0.38 | 2021-07-20 10:40 | 2021-07-20 12:10 | П | ул. 3я Пятилетка обрыв линейного провода в пролетах опор 6-7. | 1.5 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | Акт РПА №65 от 20.07.2021 ОЖ- лист 83 20.07.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 602 | 6 (6.3) | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 12:00 | П | Подключение ВЛ-6 кВ направл. 602 по временной схемена период замены оборудования ЦРП пос. Гусевский | 3 | ТП-131, 130,126, 127 |  |  | Школа-1, больница-1, д/сад-1, ж.д.-34, ч.с-109, орг. 4 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 280 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 601 | 6 (6.3) | 2021-07-21 10:00 | 2021-07-21 11:00 | П | Подключение ВЛ-6 кВ направл. 601 по временной схемена период замены оборудования ЦРП пос. Гусевский | 1 | ТП-120, 132 |  |  | Скважина -1, ч.с.-153, орг. - 4, ж.д. - 7 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 9 - ул. Лененградская, д.1 | 0.38 | 2021-07-20 17:10 | 2021-07-20 18:15 | В | Обрыв провода магистрали, восстановили | 1.0833 | ТП 32, ф. 9 - ул. Лененградская, д.1 |  |  | ч.с. - 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | № 181 ж.з. от 21.07 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
26 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-171, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-07-22 07:30 | 2021-07-22 12:00 | П | Профилактика оборудования | 4.5 | ТП-171, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 |  |  | Школа №21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
26 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-37, РУ-0,4кВ, фид-2, ГСК №38, отключить | 0.38 | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 16:00 | П | отключить по письму ГСК №38, для прокладки кабеля по ж/б опорам | 7 | ТП-37, РУ-0,4кВ, фид-2 |  |  | ГСК № 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
22 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28 | 10 (10.5) | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 16:00 | П | Кап.ремонт ф.1013 участок от ТП-34 до ТП-28 | 7 | ТП-62 |  |  | 3 орг. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №21 |  |  | 2 | 2 | Дисп.Мельничук Г.Н. тел.2-29-80 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП418, ул.Офицерская, 11 | 0.38 | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 15:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 6 | ТП418, ф.ВЛ-2 ул.Горная, Трудовая, Учительская |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП371, пр-т. Строителей,34б | 6 (6.3) | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 13:00 | П | ТП371, установка приборов учета в РУ-0,4 кВ | 4 | ТП371, Т-1, Т-2 |  |  | ж.д.-2, орг.-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-22 15:00 | П | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-18, ж.д.-2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Чапаева" | 0.38 | 2021-07-21 14:50 | 2021-07-21 15:20 | П | ул. Чапаева д.38 замена ввода по заявке абонента | 0.5 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | ч.с.-46 Жит.-249; | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 84 21.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф Набережная п.Воровского | 0.38 | 2021-07-22 05:00 | 2021-07-22 08:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 3 | ВЛ ул.Набережная |  |  | ч.с-34. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  | 22.07.2021. лист.№188 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 606 | 6 (6.3) | 2021-07-22 09:30 | 2021-07-22 12:00 | П | Подключение ВЛ-6 кВ направл. 606 по временной схеме на период замены оборудования ЦРП пос. Гусевский | 2.5 | ТП-123 |  |  | Ч.с.-21, ж.д.-11 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 605 | 6 (6.3) | 2021-07-22 10:30 | 2021-07-22 11:30 | П | Подключение ВЛ-6 кВ направл. 605 по временной схеме на период замены оборудования ЦРП пос. Гусевский | 1 | ТП-122, 125, 124, 129 |  |  | Котельная-1, скважина-4, больница-1, ч.с.-38, орг. 7 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 590 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 604 | 6 (6.3) | 2021-07-22 10:30 | 2021-07-22 11:30 | П | Подключение ВЛ-6 кВ направл. 604 по временной схеме на период замены оборудования ЦРП пос. Гусевский | 1 | ТП-131, 121, 128 |  |  | Скважина -1, ч.с.-65, орг. - 1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул.Свердлова, Революции" | 0.38 | 2021-07-22 13:30 | 2021-07-22 14:30 | П | Опиловка ВЛ-0,4 кВ. | 1 | ВЛ фид. "ул. Свердлова, Революции" от ТП 10/0,4 кВ №25 |  |  | Школа-1, ж.д-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-07-22 14:23 | 2021-07-22 16:08 | В | падение дерева на провода из за охранной зоны линии на отпайке на ТП-799 | 1.75 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.07.2021г., Акт №55 | 3.4.14 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-33 | 0.38 | 2021-07-23 09:00 | 2021-07-23 12:00 | П | Устранение недостатков в ТП-33 по требованию Ростехнадзора. | 3 | ТП-33 |  |  | ч.с.29,орг.4,м.у.2, вод.кнс.1. | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 55 |  | о.ж.лист №22 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28 | 10 (10.5) | 2021-07-23 09:00 | 2021-07-23 16:00 | П | Кап.ремонт ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28 | 7 | ТП-62 |  |  | 3 орг. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №22 |  |  | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф Набережная п.Воровского | 0.38 | 2021-07-23 05:00 | 2021-07-23 08:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 3 | ВЛ ул.Набережная |  |  | ч.с-34. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  | 23.07.2021. лист.№189 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП430, ул. П.Морозова, 31 кв.1 | 0.22 | 2021-07-22 08:20 | 2021-07-22 09:45 | В | Неисправен прибор учета на опоре ВЛ-0,4кВ. Уст. перемычка. | 1.4167 | Отпайка от ВЛ-0,4кВ с ТП430 к д. 31 (кв.1) по ул. П.Морозова |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 22.07.2021, стр.73 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключевая" | 0.38 | 2021-07-23 09:30 | 2021-07-23 10:30 | П | Замена приборов учета. | 1 | ВЛ фид. "ул. Ключевая" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | Ч.с.-46, орг. - 2 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 70 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-905, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-07-23 08:00 | 2021-07-23 09:30 | П | Профилактика оборудования | 1.5 | ТП-905 |  |  | Вышка связи "Мегафон" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
22 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ВЛ | ТП-12, ВЛ-0,4кВ ул.Суворова д.№65 | 0.38 | 2021-07-23 16:00 | 2021-07-23 17:00 | В | выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1 | ТП-12, ф-3, ВЛ-0,4кВ |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 23.07.2021 АЖ стр 206 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
22 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ВЛ | ТП-110, ВЛ-0,4кВ, ул. Волго-Донская д №42 | 0.22 | 2021-07-23 22:50 | 2021-07-23 23:10 | В | выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.33333 | ТП-110, ф-4, ВЛ-0,4кВ |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 23.07.2021 АЖ стр. 206 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
23 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ВЛ | ТП-245, ВЛ-0,4кВ, ул Шпагина д. №22 | 0.38 | 2021-07-24 15:30 | 2021-07-24 16:00 | В | передано УК "Континент" , ослаб контакт в ВРУ дома, сделано | 0.5 | ТП-245, ВЛ-0,4кВ |  |  | 1 квадрекс, 4 квартиры | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 24.07.2021 АЖ стр. 206 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
23 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | КЛ | ТП-212, ф-7, ул. Гастело д. №16, ИП "Лукашов" | 0.38 | 2021-07-24 15:35 | 2021-07-24 16:20 | В | Мех. повреждение КЛ-0,4кв, устранено сотрудниками ИП "Лукашов" | 0.75 | ТП-212, ф-7 |  |  | 1 нежилое помещение | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 24.07.2021 АЖ стр. 206 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
23 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ВЛ | ТП- 154, ф-24, Топос-19 | 0.38 | 2021-07-24 06:00 | 2021-07-24 19:25 | П | по заявке Топос-19 | 13.4167 | ТП-154, ф-24 |  |  | Топос-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
21 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ВЛ | ТП-15-а, ф-2, ул Чкалова д. №55 | 0.22 | 2021-07-25 20:40 | 2021-07-25 20:55 | В | выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.25 | ТП-15-а, ф-2 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25.07.2021 АЖ стр.206 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
20 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-130, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0.38 | 2021-07-26 09:30 | 2021-07-26 12:00 | П | устранение неисправностей | 2.5 | ТП-130, РУ-0,4кВ |  |  | Лесоторговая база | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
20 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-213, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-07-26 13:00 | 2021-07-26 16:00 | П | профилактика оборудования | 3 | ТП-213,РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ |  |  | школа, православная гимназия, Д/ясли, 22 ч.д., 24 ж.д | 49 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 200 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4 кВ фидер ул.Лесная | 0.38 | 2021-07-24 16:45 | 2021-07-24 19:20 | В | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ | 2.5833 | ТП16 РУ-0,4кВ фидер ул.Лесная |  |  | ч.с.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.1 |  | 24.07.2021. О.ж.стр.21 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.тел.2-26-22 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28 | 10 (10.5) | 2021-07-26 09:00 | 2021-07-26 12:00 | П | Кап.ремонт ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-62 | 3 | ТП-62 |  |  | 3 орг. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №23 |  |  | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-48 Ф.6 | 0.38 | 2021-07-23 11:00 | 2021-07-23 17:40 | В | Упало дерево на ВЛ-0,4кВ. Перекресток линии, сломаны траверсы круглый бетон, обрыв в четыре стороны.Замена ВЛ-0,4 кВ. на СИП. | 6.6667 | ВЛ-0,4кв. Ф.6 |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | Акт №43 от 23.07.21 | 3.4.8.5 | 4.4 | Х | Х | Дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-615 "Выход на ТП-30" | 6 (6.3) | 2021-07-23 08:50 | 2021-07-23 14:05 | В | ПС "Гороховец" отключился МВ-16 ф-615 "Выход на ТП-30. Причина отключения пробой изоляции КЛ-6кВ ПС "Гороховец" - ТП-30 | 5.25 | ТП-30 |  |  | организация-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 |  | Акт РПА №66 от 23.07.2021 ОЖ- лист 84 23.07.2021 | 3.4.7.4 | 4.12 | 0 | 0 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 268 ул. Ново-Ямская, 66 | 0.22 | 2021-07-23 17:46 | 2021-07-24 09:15 | В | ТП 268 фид. ВЛ-1 нарушение контакта на вводе дома № 66 по ул. Ново-Ямская - исправлено | 15.4833 | ТП 268 , ВЛ 0,4 кВ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 23.07.2021, стр 74 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ул. Ноябрьская, 58 | 0.22 | 2021-07-24 15:40 | 2021-07-24 16:30 | В | РП 30 ф. ВЛ ул. Ноябрьская - четн. - нарушение контакта на вводе дома № 58 по ул. Ноябрьская - исправлено | 0.83333 | РП 30 ф. ВЛ ул. Ноябрьская - четн. |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 24.07.21, стр. 75 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.606 РП8 ТП57, ТП69 - ТП783А | 6 (6.3) | 2021-07-26 08:03 | 2021-07-26 09:35 | В | РП 8 отключился ВВ-6кВ к ТП57 - мех.повреждение КЛ-6кВ ТП69 - ТП783А | 1.5333 | ТП57, ТП331, ТП820, ТП783А, ТП783, ТП69 |  | орг.-1 | орг.-6, ж.д.-9 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 450 |  | 26.07.21, №123, стр.48 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3 ТП108, ТП109 - ТП147 | 6 (6.3) | 2021-07-26 08:45 | 2021-07-26 10:30 | В | РП3 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП108 - эл.пробой ТП109 - ТП147 | 1.75 | ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП147, ТП109, ТП33 |  | орг.-1 | ж.д.-15, ч.с.-27, орг.-20 | 63 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 540 |  | 26.07.21, №124, стр.49 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-07-26 07:35 | 2021-07-26 07:40 | П | отключение МВ Ф-1003 П/С Воровского работы персонала МРСК | 0.083333 | ТП-1.3.6 |  |  | ч.с-130МКД-15 орг-3КНС- детсад- школа | 151 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 155.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.07.2021. лист.№188 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-07-26 12:00 | 2021-07-26 14:00 | П | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки работы персонала МРСК | 2 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | ч.с-68 МКД-3 КНС | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.07.2021. лист.№188 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-07-26 12:00 | 2021-07-26 14:00 | П | отключение МВ Ф-1010 П/С Бараки работы персонала МРСК | 2 | ТП-4.5.2СШ |  |  | ч.с-132 МКД-6 орг-2 | 141 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 250.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.07.2021. лист.№188 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Стекловолокно", ВЛ-6 кВ фид. 638 | 6 (6.3) | 2021-07-23 14:45 | 2021-07-23 14:45 | В | На ПС "Стекловолокно" во время грозы от ТО отключился МВ-6 кВ фид. 638. При обходе ВЛ-6 кВ обнаружили поврежденный изолятор. После ремонта Включена в работу. | 0 | ВЛ-6 кВ фид. 638 ПС "Стекловолокно" |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.07.2021, ОЖ л. 54, акт 03/07 | 3.4.12.3, 3.4.7 | 4.10 | 2 | 1 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС " Кварц", фид. 1038, ВВ-10 кВ РП-2 направл. 221, КЛ-10 кв от ТП-62 до ТП-60 | 10 (10.5) | 2021-07-23 09:25 | 2021-07-23 10:20 | В | Отключение от ТО ВВ-10 кВ напрал. 221 РП-2 из-за выхода из строя КЛ-10 кв от ТП-62 до ТП-60. | 0.91667 | ТП-73, 75, 72(Т-2), 62(Т-1), 60(Т-2) |  | Больница-1, ж.д.-1, орг. -1, котельная-1 | Больница-1, котельная-1, скважина-2, ж.д-33, орг.-15, д/сад-2, школа-1 | 59 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 560 |  | 23.07.2021, ОЖ л. 54, акт 02/07 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид. "Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-26 09:00 | 2021-07-26 12:00 | П | Монтаж СИП по вновь установленным опорам | 3 | ВЛ фид. "Ул.Октябрьская" ТП 6/04 №5. |  |  | ч.с-20, организации-6. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-55 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2021-07-27 06:00 | 2021-07-27 12:00 | П | Профилактика оборудования | 6 | ТП-55 |  | 1школа | 5ж.д.,88 ч.д. | 94 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 240 |  |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
25 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-65. | 10 (10.5) | 2021-07-26 11:30 | 2021-07-26 16:30 | П | Кап.ремонт на ф.1013 участок от ТП-34 до ТП-28. | 5 | ТП-28, 62. |  |  | 14 ж.д., 8 ч.с.,6 орг. | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №23-24 |  |  | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП428 ТП245, ТП245 - ТП428 | 6 (6.3) | 2021-07-26 14:23 | 2021-07-26 15:20 | В | ТП 428 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП 245 - эл. пробой КЛ-6кВ ТП245 - ТП428 | 0.95 | ТП245, ТП68, ТП24 |  | орг.-1 | шк.-1, орг.-13, ж.д.-17, ч.с.-12 | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 350 |  | 26.07.2021, №125 стр.49 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Южная" | 0.38 | 2021-07-26 13:50 | 2021-07-26 14:30 | П | ул.Красносельская д.15 отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке вводного кабеля на опоре ВЛ-0,4кВ | 0.66667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-79; Жит.-395; организации-1; | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 82 |  | ОЖ- лист 85 26.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2021-07-27 10:00 | 2021-07-27 14:00 | П | Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского работы персонала МРСК | 4 | ТП-2.5.7.10.9.8. |  |  | ч.с-305 орг-17 | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.07.2021. лист.№189 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид. "Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-27 09:00 | 2021-07-27 12:00 | П | Монтаж СИП по вновь установленным опорам | 3 | ВЛ фид. "Ул.Октябрьская" ТП 6/04 №5. |  |  | ч.с-20, организации-6. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0,4 кВ ТП-2 фид. "ул. Старых большевиков 17А" | 0.38 | 2021-07-27 09:00 | 2021-07-27 14:00 | П | Ремонт ВРУ дома. | 5 | КЛ-0,4 кВ фид. "ул. Старых большевиков 17А" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-183 РУ-6кВ,РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2021-07-28 13:30 | 2021-07-28 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-183 |  | шк.-1, д.с.-1 | 4-ж.д. | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 |  |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
23 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 4 Ф. ул. Кркмлевская к д.15 | 0.38 | 2021-07-27 20:55 | 2021-07-28 12:00 | В | ТП 15 Ф. ул. Кремлевская к д.15 горит плавкая вставка 100 А КЗ на линии. Неисправена кл 0,4 кВ ул. Кремлевская д25-27 | 15.0833 | КЛ Ф. ул. Кремлевская к д. |  |  | ч.с. -27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  | 27.07.2021, стр 24, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 524, ул.Энергетиков, 9 | 6 (6.3) | 2021-07-28 09:00 | 2021-07-28 13:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 4 | ТП-524 |  |  | орг.-8, ж.д.-7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Л.Толстого" | 0.38 | 2021-07-27 19:05 | 2021-07-27 19:35 | П | ул. Горького д.10 вылетел вводной крюк с изолятором из фасада дома. | 0.5 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-65; Жит.-280. | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 86 27.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Беседина" | 0.38 | 2021-07-27 21:30 | 2021-07-27 22:50 | В | КЗ на опоре №4 ВЛИ-0,4кВ фидер №4 "ул.Мира, Беседина" ТП-2 | 1.3333 | ТП-2 ВЛИ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | Акт РПА №67 от 28.07.2021 ОЖ- лист 86 27.07.2021 | 3.4.14 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-80 в стор. ТП-82, 84, 77. | 6 (6.3) | 2021-07-28 08:30 | 2021-07-28 12:00 | П | Ремонт крыши на ТП-82 | 3.5 | ТП-82 |  |  | Ж.д.-22, ч.с.-45 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Октябрьская" и "ул. К. Маркса". | 0.38 | 2021-07-27 09:00 | 2021-07-27 12:00 | П | Установка опор и монтаж СИП. | 3 | ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Октябрьская" и "ул. К. Маркса" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | Ж.д.-3, ч.с.-25, орг.-10 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 65 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-132, ВЛ-0,4 кВ фид. "ул. Восточная, Зеленая" и "ул. Советская, д/сад № 28" | 0.38 | 2021-07-28 09:00 | 2021-07-28 11:00 | П | Замена опор. | 2 | ВЛ-0,4 кВ фид. "ул. Восточная, Зеленая" и "ул. Советская, д/сад № 28" от ТП 6/0,4 кВ № 132 |  |  | Ж.д.-3, ч.с.-65, д/сад-1, орг.-3 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 63 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-64 РУ-6кВ,РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2021-07-29 06:00 | 2021-07-29 09:00 | П | Профилактика оборудования | 3 | ТП-64 |  | шк.-2, кот.-1 | ж.д.-4, орг.-5 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 175 |  |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
22 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ВЛ | ТП-15, ВЛ-0,4кВ ул. Цурюпы д.№1 | 0.38 | 2021-07-28 09:00 | 2021-07-28 09:20 | В | Обрыв подвода к дому СИП 2х16. Восстановлено. | 0.33333 | ТП-15, ф-3, ВЛ-0,4кВ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 28.07.2021 АЖ стр 208, №128 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.669 РП5 ТП328, ТП11 - ТП139 | 6 (6.3) | 2021-07-28 09:55 | 2021-07-28 10:55 | В | РП 5 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП328 - неисправна КЛ-6кВ ТП11 - ТП139 | 1 | ТП328, ТП139, ТП277, ТП146, ТП593, ТП11, ТП50, ТП106 |  | орг.-1 | д.с.-1, орг.-20, ж.д.-18, ч.с.-63 | 103 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 400 |  | №126, стр.52 ОЖ, 28.07.21 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 РП17 ТП512, РП17 - ТП512 | 6 (6.3) | 2021-07-28 11:57 | 2021-07-28 12:02 | В | РП 17 отключили ВВ-6кВ к ТП512 - "земля" - неисправна КЛ-6кВ РП17 - ТП512 | 0.083333 | ТП512, ТП482, ТП151, ТП219 |  |  | д.с.-1, орг.-11, ж.д.-7, ч.с.-9 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 450 |  | №127, стр.52 ОЖ, 28.07.21 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП40 ул. Мира, 84 | 0.38 | 2021-07-28 12:50 | 2021-07-28 16:30 | В | ТП 40 ВЛ-0,4кВ - обрыв провода на вводе экскаватором. Исправлено персоналом ПО Восток. | 3.6667 | ТП40 ВЛ-0,4кВ отпайка к д. 84 по ул. Мира |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 28.07.2021, стр.76 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП-889 Владимирская обл., Суздальский р-он, с.Богослово, СНТ "имени 50-летия Победы" | 0.38 | 2021-07-29 01:00 | 2021-07-29 09:00 | П | На КТП 889 отключили два отходящих АВ-0,4кВ на ВЛ: ф."ВЛ-1" и ф."ВЛ-2" - пожар в садах. | 8 | На КТП 889 ф."ВЛ-1" и ф."ВЛ-2" |  |  | орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | 29.07.2021, стр.77 ЖЗ | 3.4.14 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 85, ф. 15 - ул. Котовского, 30 | 0.38 | 2021-07-28 22:40 | 2021-07-29 12:00 | В | Повреждение кабельной линии, в дом не приходят две фазы | 13.3333 | ТП 85, ф. 15 - ул. Котовского, 30 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | № 184 ж.з. от 28.07 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Беседина" | 0.38 | 2021-07-28 09:30 | 2021-07-28 11:57 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по ликвидации последствий аварии от 27.07.2021г. | 2.45 | ТП-2 ВЛИ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 86 28.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-07-28 13:50 | 2021-07-28 17:05 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.25 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 86 28.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Октябрьская" и "ул. К. Маркса". | 0.38 | 2021-07-29 09:00 | 2021-07-29 13:00 | П | Установка опор и монтаж СИП. | 4 | ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Октябрьская" и "ул. К. Маркса" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | Ж.д.-3, ч.с.-25, орг.-10 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 65 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-86, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-07-29 13:30 | 2021-07-29 16:00 | П | Прокладка и подключение КЛ-0,4 кВ "Д/сад" согласно ПУЭ. | 2.5 | ТП-86, Т-1 |  | ЦТП-1 | Д/сад-1, ч.с.-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-145, РУ-6кВ, ру-0,4кВ, тм-1 Итм-2 | 6 (6.3) | 2021-07-30 06:00 | 2021-07-30 10:00 | П | профилактика оборудования | 4 | ТП-145 |  |  | колледж №35, 1 ж.д., ГСК | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
22 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1022 от РП №1 | 10 (10.5) | 2021-07-29 09:00 | 2021-07-29 09:55 | В | участок от РП №1 до ТП-1,ветка упала на провода ВЛ-10 кВ (дерево за пределами охранной зоны).Потребители переведены на Ф-1025 | 0.91667 | ТП-1, 2, 3, 18, 84, 80, 60, 91, 101, 90 |  | м.у.-1,школа | вод.-1,д.с.-1,ПНИ,ж.д.-15,ч.с.-80,орг.-10 | 110 | 1 | 1 | 108 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 260 |  | акт расследования №44 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП68, ул.Мира,57 | 6 (6.3) | 2021-07-30 09:00 | 2021-07-30 12:00 | П | Ремонтные работы ТП68 в РУ-6кВ | 3 | ТП68 |  | орг.-1 | шк.-1, орг.-7, ж.д.-12, ч.с.-14 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 150 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП608, мкр.Юрьевец ул. Рос 10а | 10 (10.5) | 2021-07-30 09:00 | 2021-07-30 12:00 | П | Ремонтные работы ТП608 в РУ-0,4кВ | 3 | ТП608, Т-1 |  |  | орг.-7, ж.д.-1, ч.с.-79 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 120 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП503, Октябрьский пр-т, 41б | 0.38 | 2021-07-29 10:30 | 2021-07-29 15:00 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ из-за падения дерева | 4.5 | ТП503, ф.ВЛ-1 ул.Токарева, 8; 10; 12 |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 29.07.21 стр.№77 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.4, 4.14 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП32 КТП9, ТП259 - ТП315 | 6 (6.3) | 2021-07-29 13:02 | 2021-07-29 14:30 | В | РП32 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к КТП9 - мех. повреждение КЛ-6кВ ТП259 - ТП315 | 1.4667 | ТП10, 9, 536, 92, 105, 795, 19, 713, 427, 113, 391, 97, 118, 106, 50, 11, 140, 315, 259, 210, 87, 418 |  | м.у.-1, орг.-4, кот.-2, | шк.-1, д.с.-1, м.у.-2, орг.-52, ж.д.-27, ч.с.-237 | 327 | 3 | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 1100 |  | 29.07.21 №128 стр.53 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-07-29 08:30 | 2021-07-29 11:51 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.35 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 86 29.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Ленина" | 0.38 | 2021-07-29 09:00 | 2021-07-29 10:20 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по спилу аварийного дерева в охранной зоне ВЛИ-0,4кВ. | 1.3333 | ТП-5 ВЛИ-0,4кВ ф.2 |  |  | ч.с.-18; Жит.-60; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 86 29.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.2,4 "Тамара, м-н Колос" | 0.38 | 2021-07-29 09:40 | 2021-07-29 10:40 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене узла учета на фидере №4 "Тамара". | 1 | ТП-21 ВЛИ-0,4кВ ф.2,4 |  |  | организации-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |  | ОЖ- лист 86 29.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-07-29 13:25 | 2021-07-29 17:00 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.5833 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 87 29.07.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.10 "ул. Мичурина д.8" | 0.38 | 2021-07-29 10:30 | 2021-07-29 18:05 | П | ул. Мичурина д.8 пробой изоляции КЛ-0,4кВ | 7.5833 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.10 |  |  | Ж.д-1; Жит.-330; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | Акт РПА №68 от 29.07.2021 ОЖ- лист 87 29.07.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" и "ул. Тумская" | 6 (6.3) | 2021-07-29 09:00 | 2021-07-29 13:00 | П | Монтаж кабельных выходов 0,4 кВ на ВЛ. | 4 | ТП-38, 49, 50 |  |  | Ч.с-573, орг. -2 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 440 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП 2 Ф-1007 | 10 (10.5) | 2021-07-30 13:05 | 2021-07-30 14:00 | В | Во время грозы упала ветка на ВЛ-10 кВ с дерева, нах-ся не в охранной зоне. | 0.91667 | ТП-20, 29, 54, 82, 123, 131, 53, 61. |  |  | 13 ж.д.,45 ч.с.,3 д.с.,1 вод.кнс.,35 орг. | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 250 |  | акт расследования №45 | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. | 0
29 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-07-30 13:50 | 2021-07-30 15:30 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 1.6667 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 63.30.07.2021, стр 190ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
29 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2021-07-30 13:50 | 2021-07-30 15:43 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево повреждение на ВЛ потребителя | 1.8833 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207.6 |  | № 64.30.07.2021, стр 190ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
29 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 27, г.Судогда Ф-ул. Муромское шоссе | 0.38 | 2021-07-31 10:40 | 2021-07-31 15:00 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате касания ветвей дерева | 4.3333 | ВЛ фид.Муромское шоссе |  |  | орг.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | № 65.31.07.2021, стр 27 ЖЗ | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч8. | 10 (10.5) | 2021-07-30 13:50 | 2021-07-30 14:25 | В | ЦРП аварийно отключился ВВ яч.8 Неисправен КЛ 10 кВ ЦРП яч.8-ТП14 | 0.58333 | ТП-14, 37, 38, 39, 62, 63, 49, 43, 46, 88, 10А |  | КНС-1,Туристический комплекс-1 | ж.д.-100,ч.с.-400,орг.-13 | 517 | 0 | 4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 400 |  | № 15, 30.07.2021 | 3.4.13.4 | 4.6 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618, | 10 (10.5) | 2021-07-30 09:50 | 2021-07-30 10:30 | В | РП 30 от ТО отключился ВВ-10 кВ к ТП618 - ТП658 неисправно оборудование 10кВ | 0.66667 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП658, ТП661, КТП610, КТП СНТ "Искра" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-126, орг.-8 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 400 |  | 30.07.2021, №129, стр. 54 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618, | 10 (10.5) | 2021-07-30 09:50 | 2021-07-30 16:30 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП618 - ТП658 неисправно оборудование 10кВ | 6.6667 | ТП658, КТП610, КТП СНТ "Искра" |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 30.07.2021, №129, стр. 54 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11, КЛ-10кВ ПС"Сунгирь" – РП11 ф.1010 к."Б"; КЛ-10кВ РП11 – ТП359 с.ф.1010; ТП386 РУ10кВ секц.Т-2 (с.ф.1010) | 10 (10.5) | 2021-07-30 10:10 | 2021-07-30 13:15 | В | ПС Сунгирь от МТЗ отключился МВ-10кВ ф.1010 - неисправны: КЛ-10кВ ПС"Сунгирь" – РП11 ф.1010 к."Б"; КЛ-10кВ РП11 – ТП359 с.ф.1010; ТП386 РУ10кВ секц.Т-2 (с.ф.1010). | 3.0833 | РП11, ТП329, ТП306, ТП359, ТП532, ТП435, ТП152, ТП386, ТП772, ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317, ТП299 |  | орг.-1, м.у.-3 | кот.-2, д.с.-2, шк.-2, орг.-26, ж.д.-19, ч.с.-57 | 112 | 3 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 300 |  | 30.07.2021, №130, стр. 54 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-07-30 08:47 | 2021-07-30 11:57 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.1667 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 87 30.07.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-18 РУ-0,4кВ ф.7 "Гаражи Дюдькина" | 0.38 | 2021-07-30 15:55 | 2021-07-30 16:20 | В | "Гаражи Дюдькина", перегорание ПН-80А фазы "С" в РУ-0,4кВ , причина не установлена | 0.41667 | ТП-18 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 87 30.07.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-43 РУ-0,4кВ фидер ул.Магистральная | 0.38 | 2021-07-31 14:30 | 2021-07-31 18:00 | В | сгорела вставка ПН-250, в результате схлёста линейного провода ВЛ-0.4кВ | 3.5 | ТП-43 РУ-0,4кВ фидер ул.Магистральная д.22 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 31.07.2021 стр.27 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В тел.2-26-22 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-40 ф-1 | 0.38 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 15:00 | П | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. Молодежная. | 6 | ТП-40 ф-1 |  |  | 7 ж.д.,2 орг. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №28 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 13:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП | 4 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | орг.-1, ч.с.-63 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
29 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2021-08-01 07:47 | 2021-08-01 12:50 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево работы персонала ООО Энергострой | 5.05 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | №66 01.08.2021. лист.№191 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-08-02 01:25 | 2021-08-02 02:12 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 0.78333 | ТП-40 .51 |  |  | ч.с-20. мкд-6.орг-10 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №67 02.08.2021. лист.№192 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
24 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-9, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-02 13:30 | 2021-08-02 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-9 | шк.-1, д.с.-1, кот.-1 |  | ж.д.-6, орг.-6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 450 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 97 ул. Садовая 17 | 0.38 | 2021-08-01 15:20 | 2021-08-01 16:10 | В | ТП 97 РУ 0,4 кВ мех. повреждение КВЛ 0,4 кВ на ГСК (абонентский), отключили. | 0.83333 | ТП 97, РУ 0,4 кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 01.08.2021, стр.81 Ж З | 3.4.8, 3.4.9.3 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2021-08-01 19:50 | 2021-08-01 20:10 | П | ул.Саваренского д.8, отключение для освобождения птицы на вводе в дом | 0.33333 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 88 01.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.23 РВз-650А отх.ф.12 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-08-01 16:00 | 2021-08-01 17:00 | В | Пробой КЛ-10кВ ТП-44 РУ-10кВ яч.2 Ф.12 ТПС "Киржач" | 1 | ТП:119, 91АБ, 24, 33, 44, 14, 26, 12, 22, 29, 53, 63АБ, 19, 36. |  |  | ж.д. 32; ч.с.-760; дет.сад-2; котельная-1;ГПР-1;организации 14,кот.-1,маг-8 | 818 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 410 |  | № 245 15.07.2021 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В тел.2-26-22 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 612, направл. 120 РП-1 | 6 (6.3) | 2021-08-01 23:10 | 2021-08-02 01:05 | В | Отключение от МТЗ ВВ-10 кВ РП-1 направл. 120. На повреждении КЛ-6 кВ от ТП-45 до ТП-66 | 1.9167 | ТП-96, 45, 66, 24, 21, 111, 97, 98, 119 |  |  | Котельная-1, скважины, КНС-3, д/сад-1, ж.д.-16, ч.с.-344, орг.-11 | 371 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 480 |  | 01-02.08.2021, ОЖ л. 59, акт 01/08 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 от РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2021-08-02 07:45 | 2021-08-02 08:06 | В | во время грозы,отключился ВВ-10 | 0.35 | тп-55,56,84,42,44, 59,40,115,51,86,50. |  |  | 50 ж.д, 140ч.с, м.у, 16 орг. | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 300 |  | акт №46 от 2.08.21 | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. 2-29-80 | 0
28 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.4, ул. Рунова, д.4а | 0.38 | 2021-08-02 18:20 | 2021-08-02 20:30 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 2.1667 | ТП-149, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.08.2021, стр. 210, АЖ, №129 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
26 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-175, РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-03 06:00 | 2021-08-03 11:00 | П | Профилактика оборудования | 5 | ТП-175 | кот.-1, поликлиника-1 |  | ж.д.-7 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 235 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС"Пенкино" | 10 (10.5) | 2021-08-02 14:10 | 2021-08-02 14:54 | П | Переключения в сетях МРСК | 0.73333 | ТП-788 |  |  | орг.-6 ч.с.-14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.08.2021 ОЖ стр.19 |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 Ф-1004 ПС"Печуга" | 10 (10.5) | 2021-08-02 15:21 | 2021-08-02 16:05 | П | Переключения в сетях МРСК | 0.73333 | ТП-761 |  |  | ч.с.-36 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.08.2021 ОЖ стр.19 |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС"Пенкино" | 10 (10.5) | 2021-08-02 18:15 | 2021-08-02 20:22 | В | Неисправность в сетях МРСК | 2.1167 | ТП-788 |  |  | орг.-6 ч.с.-14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.08.2021, акт № 58 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-03 13:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП | 4 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | орг.-1, ч.с.-63 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП190, ул.Дворянская, 8 | 0.38 | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-03 13:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 4 | ТП190, ф.ВЛ-2 ул.Старо-Гончарная, 2-22а |  |  | ч.с.-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП261, ул.Лакина, 159а | 0.38 | 2021-08-03 13:30 | 2021-08-03 15:00 | П | Ремонтные работы в ТП261, РУ-0,4 кВ | 1.5 | ТП261, фид.ул.Балакирева, 57 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП328, ул.Октябьский в/г, 22 | 0.38 | 2021-08-02 21:30 | 2021-08-02 21:50 | В | ТП328 камера Т-2 отгорела шина 0,4кВ - перевели нагрузку на Т-1. | 0.33333 | ТП328 РУ-0,4кВ секц. Т-2 |  |  | ж.д.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |  | 02.08.2021, стр.82 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 194 Водозабор | 6 (6.3) | 2021-08-02 16:50 | 2021-08-02 21:30 | В | Вышел из строя силовой трансформатор, заменили б/у, включили успешно | 4.6667 | ТП 194 Водозабор |  |  | нас. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | стр. 188 о.ж от 02.08 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 77, ф. 4 - ул. Мичурина | 0.38 | 2021-08-03 00:20 | 2021-08-03 01:40 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, заменили | 1.3333 | ТП 77, ф. 4 - ул. Мичурина |  |  | ч.с. - 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |  | № 186 ж.з. от 03.08. | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 9 - ул. Кабельщиков | 0.38 | 2021-08-03 00:30 | 2021-08-03 12:25 | В | Обрыв проводов магистрали упавшим деревом, необходима автовышка | 11.9167 | ТП 7, ф. 9 - ул. Кабельщиков |  |  | ч.с. - 31, орг. - 2 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 |  | № 187 ж.з. от 03.08. | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 7 - ул. Садовая | 0.38 | 2021-08-03 06:20 | 2021-08-03 07:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, заменили | 0.66667 | ТП 38, ф. 7 - ул. Садовая |  |  | ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | № 188 ж.з. от 03.08. | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская | 0.38 | 2021-08-03 07:20 | 2021-08-03 10:00 | В | Схлест проводов магистрали, необходима автовышка | 2.6667 | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская |  |  | ч.с. - 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  | № 189 ж.з. от 03.08. | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 44, ф. 2 - ул. пос. Труда, 16 | 0.38 | 2021-08-03 07:35 | 2021-08-03 09:15 | В | Схлест проводов магистрали, необходима автовышка | 1.6667 | ТП 44, ф. 2 - ул. пос. Труда, 16 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 190 ж.з. от 03.08. | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
27 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-08-03 13:30 | 2021-08-03 15:00 | П | Устранение повышенного нагрева вводного рубильника 0,4 кВ Т-1 | 1.5 | ТП-42, Т-1, 1 СШ-0,4 кВ |  |  | Ж.д.-7, д/сад-1, орг.-4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 156 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2021-08-02 11:30 | 2021-08-02 11:47 | П | ул.Саваренского д.17А, отключение для безопасного производства работ по подключению ПУ на фасаде дома. | 0.28333 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 88 02.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-02 14:05 | 2021-08-02 17:00 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 2.9167 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 88 02.08.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Кирова" | 0.38 | 2021-08-02 23:09 | 2021-08-03 17:00 | В | ул.Кирова д.13, падение деревьев после сильного порыва ветра, множественные обрывы ВЛ-0,4кВ в пролётах опор 12-17. | 17.85 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | Ж.д.-5; Жит.-400 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 88 02.08.2021 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
25 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-20 до ТП-4 | 10 (10.5) | 2021-08-03 01:30 | 2021-08-03 03:00 | В | отключился от МТЗ ф.1015, локализован поврежденный участок ВЛ-10кВ от ТП-20 до ТП-4 | 1.5 | отказ ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-20 до ТП-4 |  |  | чс.-274, ж.д.-84, шк.-6, д.с.-1, орг.-122,кот.6,скв.-4 | 497 | 6 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 175 |  | 03.08.21, стр.83 ОЖ,акт №7/2021 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | и.о.гл.диспетчера Лезов С.В. тел. 22636 | 1
25 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-0,4 кВ ф.1 Ударная от ТП-8 | 0.38 | 2021-08-03 00:50 | 2021-08-03 11:30 | В | упало дерево на провод СИП,оборвало на оп.№2 | 10.6667 | отказ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8 |  |  | ч.с.-185 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 42 |  | 03.08.21, стр.35 жур.заявок,акт №5/2021 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | и.о.гл.диспетчера Лезов С.В. тел. 22636 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС-Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:29 | В | оп.11,12,13,14,20 ВЛ-10кВ повреждены; неблагоприятные погодные условия,ураган | 21.9 | ТП-12,13,15,6,4,8,14,10,9,3 |  |  | кот.-2, д.с.-3, ч.с.- 72 , маг.-16,ж.д.-44 , орг.-15, школа-1 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 425 |  | № 246 02.08.2021 | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская ф.-1036 | 10 (10.5) | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:14 | В | оп.34 дерево на линии,оп.32 поврежден изолятор неблагоприятные погодные условия,ураган | 21.65 | мкр-н Кр. Октябрь ТП-1,2,5,16,117 |  |  | ч.с.-255, ж.д.-9, вод.-1, кот.-1, д.с.-1, шк.-1, орг-11, маг-9 | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 220 |  | № 247 02.08.2021 | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6 фид.1 ул.Первомайская мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:29 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4;неблагоприятные погодные условия,ураган | 21.9 | ВЛ ул.Первомайская |  |  | ч.с-3д,ж.д-10д. орг-1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-8 фид.8 ул.Пушкина мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:29 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4;неблагоприятные погодные условия,ураган | 21.9 | ВЛ ул.Пушкина |  |  | ж.д-7,гаражи | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 фид.1 ул.Комсомольская мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:14 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4 ул.Комсомольская ;неблагоприятные погодные условия,ураган | 21.65 | ВЛ ул.Комсомольская, ул.Калинина |  |  | ч.с-49д. | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 16 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 фид.1 ул.Комсомольская мкр-н Кр.Октябрь | 0.22 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:14 | В | обрыв вводного провода ВЛ-0,4 ул.Комсомольскаяд.1,3,5,7,35,36 ; неблагоприятные погодные условия,ураган | 21.65 | ВЛ ул.Комсомольская, ул.Калинина |  |  | ч.с-49д. | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 16 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 фид.5 ул.Лесная,Кирпичная мкр-н Кр.Октябрь | 0.22 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:14 | В | обрыв вводного проводаВЛ-0,23 Лесная д.2,д.30 ;неблагоприятные погодные условия,ураган | 21.65 | ВЛ ул.ул.Лесная,Кирпичная |  |  | ч.с-49д. | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 18 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 фид.5 ул.Лесная,Кирпичная мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:40 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4; неблагоприятные погодные условия,ураган | 22.0833 | ВЛ ул.ул.Лесная,Кирпичная |  |  | ч.с-49д. | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 18 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6 фид.2 ул.Буденного д.10 мкр-н Кр.Октябрь | 0.22 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:48 | В | обрыв вводного провода линии ВЛ-0,23,сломана опора ВЛ-0,4кВ ул. Буденного д.10 (установлен пасынок); неблагоприятные погодные условия,ураган | 22.2167 | ВЛ ул. Буденного д.10 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5 фид.7 ул.Октябрьская мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:20 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4;неблагоприятные погодные условия,ураган | 21.75 | ВЛ ул.Октябрьская,Свердлова |  |  | ж.д-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-11 фид.3 ул.Фурманова мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:45 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4;неблагоприятные погодные условия,ураган | 22.1667 | ВЛ ул.Фурманова |  |  | ж.д-6,маг-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-14 фид.6 часовня мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:45 | В | дерево на линии ВЛ-0,4;неблагоприятные погодные условия,ураган | 22.1667 | ВЛ ул.Пушкина |  |  | часовня | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 фид.10 ул.Пушкина мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:45 | В | на опоре линии ВЛ-0,4 сломана траверза,обрыв линейного провода в результате падения березы ;неблагоприятные погодные условия,ураган | 22.1667 | ВЛ ул.Пушкина ул.Фурманова |  |  | ж.д-11,гаражи | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-11 мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-03 21:50 | 2021-08-04 12:00 | В | пробой КЛ-0,4 ул. Калинина д.66 | 14.1667 | КЛ ул.Калинина д.66 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 03.08.2021 стр.30 О.Ж. | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-68 фид." Жилые дома" Кашино | 0.38 | 2021-08-03 09:50 | 2021-08-03 17:40 | В | обрыв линейного провода в результате падения дерева | 7.8333 | ВЛ фидер "Жилые дома" |  |  | ж.д-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |  | 03.08.2021 стр.29 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-11 мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-03 21:50 | 2021-08-04 12:00 | В | отсутствие одной фазы | 14.1667 | ТП-11 |  |  | ж.д-2 ч.с-20 маг-1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 |  | 03.08.2021 стр.30 О.Ж. | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 фид.10 ул.Пушкина мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:45 | В | на опоре линии ВЛ-0,4 сломана траверза,обрыв линейного провода в результате падения березы ;неблагоприятные погодные условия,ураган | 22.1667 | ВЛ ул.Пушкина ул.Фурманова |  |  | ж.д-11,гаражи | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 0
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-191, РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-04 06:00 | 2021-08-04 10:00 | П | Профилактика оборудования | 4 | ТП-191 | кот.-1, ш.к.-1 |  | ж.д.-7, орг.-1 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 440 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 13:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП | 4 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | орг.-1, ч.с.-63 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-31 Ф-8 | 0.38 | 2021-08-03 15:30 | 2021-08-03 16:40 | В | ТП-31 Ф-8 ВЛ-0,4кВ опора №1, повреждение ж.б приставки во время земляных работ | 1.1667 | ТП-31 Ф-8 ВЛ |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  | 03.08.2021, акт № 59 | 3.4.8 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП27, ул.3-я Линия | 0.38 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 14:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 5 | ТП27, ф.ВЛ-2 ул.Лакина |  |  | ч.с.-54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 65 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, отпайка ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." | 10 (10.5) | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 12:00 | П | Замена опор. | 3 | Отпайка ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." от ТП 6/0,4 кВ № 34 |  |  | Ч.с.- 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Кирова" | 0.38 | 2021-08-02 23:09 | 2021-08-03 15:05 | В | ул.Кирова д.13, падение деревьев после сильного порыва ветра, множественные обрывы ВЛ-0,4кВ в пролётах опор 12-17. | 15.9333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | Ж.д.-5; Жит.-400 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 88 02.08.2021 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Ленина" | 0.38 | 2021-08-03 08:40 | 2021-08-03 08:42 | В | ул.Ленина, перегорание ПН-250А в РУ-0,4кВ, причина не установлена | 0.033333 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | ч.с.-18; Жит.-60; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 89 03.08.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-03 08:50 | 2021-08-03 17:10 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 8.3333 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 89 02.08.2021 |  |  | Х | Х | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-36-13 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-30 РУ-0,4кВ ф.1 "ИП Баранова" | 0.38 | 2021-08-03 10:20 | 2021-08-03 11:25 | В | отключился АВ-100А в РУ-0,4 кВ, причина не установлена | 1.0833 | ТП-30 КЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 89 03.08.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ ф.1,7,11 "гаражи Дюдькина, Шматкова и Кашурина" | 0.38 | 2021-08-03 14:30 | 2021-08-03 17:50 | В | перегорание ПН-80А на ф.7,11 в результате падения дерева на ВЛ 0,4 кВ в пролетах опор №1-3, ВЛ 0,4кВ на балансе абонента | 3.3333 | ТП-18 ВЛ-0,4кВ ф.1,7,11 |  |  | организация-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 89 03.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.3 "Сады , пер Кирова д.1,2,3" | 0.38 | 2021-08-03 15:40 | 2021-08-03 17:20 | П | отключение для восстановления ВЛИ-0,4кВ в пролете опор №49.7-49.12 | 1.6667 | ТП-16 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | Ж.д.-3; Жит.-120; | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 90 03.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-980 "Мегафон" д.Красная Яблонь | 6 (6.3) | 2021-08-03 21:30 | 2021-08-04 15:45 | В | КТП-980 д. Красная Яблонь, нет эл.снабжения . Причина эл.пробой 3-х разрядников. Рязрядники заменены. | 18.25 | КТП-980 "Мегафон" |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | АКТ №72 ОЖ- лист 90 03.08.2021 | 3.4.7 | 4.11, 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-69, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-05 13:30 | 2021-08-05 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-69 | д.с.-1, шк.-1 |  | ж.д.-1, дом культуры-1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 160 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 13:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП | 4 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | орг.-1, ч.с.-63 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-08-05 22:00 | 2021-08-05 23:00 | П | Переключения в сетях МРСК Центра и Приволжья | 1 | ТП-713,714,715,717,718, ВЛ |  |  | ж.д.-14, ч.с.-239 орг-14 | 268 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-04 08:30 | 2021-08-04 17:00 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 8.5 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 90 04.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.10 "ул. Мичурина д.8" | 0.38 | 2021-08-04 09:50 | 2021-08-04 10:05 | П | ул.Мичурина д.8, отключение для устранения нагрева контакта соединения РПС-2 с шиной ТТ | 0.25 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | Ж.д-1; Жит.-330; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 90 04.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Мира" | 0.38 | 2021-08-04 14:00 | 2021-08-04 15:30 | П | подключено ВРУ-0,22кВ на опоре №16 на гараж Ситниковой Е.И. в рамках нового тех. Присоединения | 1.5 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-7; Жит.-490; организации-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 90 04.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-04 18:00 | 2021-08-04 18:45 | В | ул.Конституции, КЗ на ВЛ 0,4кВ , расплавление ТТ в РУ-0,4кВ | 0.75 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | АКТ № 73 ОЖ- лист 90 04.08.2021 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ-6кВ ф.3 "Силовой трансформатор №2" | 6 (6.3) | 2021-08-04 18:10 | 2021-08-04 18:40 | П | ТП-12 РУ-0,4кВ отключение для безопасного производства работ по демонтажу ТТ на ф.1 | 0.5 | ТП-12 РУ-0,4кВ |  |  | Ж.д-13; ч.с.-93 Жит.-1790; организации-15; дет.сад.-1 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 220 |  | ОЖ- лист 90 04.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-08-05 13:30 | 2021-08-05 15:00 | П | Замена приборов учета. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | Ч.с.- 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", РУ-35 кВ | 35 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 18:00 | П | Ремонтные работы на ПС "гусь" | 9 | ТП-135, 136 |  |  | Скважина-1, котельная-1, ж.д-9, ч.с.-44, орг.-3 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 РУ 10 кВ ЯЧ.8 к тр-ру№1 | 10 (10.5) | 2021-08-05 10:00 | 2021-08-05 10:00 | В | Кабельная перемычка на ТП1 яч.8 к тр-ру №1 не прошла испытания повышенным напряжением | 0 | КЛ ТП 1 яч.8 к тр-ру №1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 15, 5.08.2021 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 1 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-802, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, п. Гигант БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-08-06 08:00 | 2021-08-06 12:00 | П | Профилактика оборудования | 4 | ТП-802 |  |  | базовая станция -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-05 08:24 | 2021-08-05 16:45 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 8.35 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 91 05.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ-6кВ ф.3 "Силовой трансформатор №2" | 6 (6.3) | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 10:00 | П | ТП-12 РУ-0,4кВ отключение для безопасного производства работ по подключению новой ВЛИ-0,4кВ на ф.№9 | 1 | ТП-12 РУ-0,4кВ |  |  | Ж.д-13; ч.с.-93 Жит.-1790; организации-15; дет.сад.-1 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 220 |  | ОЖ- лист 91 05.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-25 РУ-6кВ ф.6 "Вход с РП-1" | 6 (6.3) | 2021-08-05 16:10 | 2021-08-05 16:31 | В | отключился ВН-16 в РУ 6 кВ, причина не установлена. | 0.35 | ТП-25 РУ-0,4кВ |  |  | Ж.д.-13; ч.с.-49 Жит.-430; организации-17; кот.-1; школа-1 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 150 |  | АКТ №74 ОЖ- лист 91 05.08.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.1 "пер.Революции" | 0.38 | 2021-08-05 17:40 | 2021-08-05 18:10 | В | пер.Революции д.3, обрыв ввода грузовым автотранспортом. | 0.5 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | Ч.с.-10. Жит.-30; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | АКТ №75 ОЖ- лист 91 05.08.2021 | 3.4.8.2 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618, ТП663 - ТП682 | 10 (10.5) | 2021-08-05 15:45 | 2021-08-05 18:00 | В | РП30 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП618 - неисправна КЛ-10 кВ ТП663 - ТП682 | 2.25 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП658, ТП661, КТП610, КТП СНТ "Искра" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-126, орг.-8 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 400 |  | 05.08.2021, №132, стр. 62 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП471, ул.Ново-Ямская, 25а | 0.38 | 2021-08-06 13:00 | 2021-08-06 15:00 | П | Вывод КЛ-0,4 кВ для прохождения трассы | 2 | КЛ-0,4 кВ, фид. пр-т Ленина, 42 (ввод-1), фид.пр-т Ленина, 42 (ввод-2) |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф. Поселок 1,2 | 10 (10.5) | 2021-08-05 10:30 | 2021-08-05 17:20 | В | Сработала МТЗ на ЦРП ООО "ГОФ" ф. Поселок 1,2 К.З. КЛ-10кВ ТП№4-ТП№5 ф. Поселок 1 включен в 13:25, ф. Поселок 2 в 11:20, ТП№5 в 17:20 | 6.8333 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-13 |  |  | ж.д.-43, ч.с.-517, шк.-2,д.с.-2, орг.-47,жит.-5018 | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 1226.28 |  | №58, 6.08.21 | 3.4.7 | 4.12 | 0 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная, Тверская" | 0.38 | 2021-08-06 09:00 | 2021-08-06 09:30 | П | Перевод ВЛ на новую КЛ-0,4 кВ | 0.5 | ВЛ фид. "ул. Колхозная, Тверская" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | Ч.с.- 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Дальняя, Тумская" | 0.38 | 2021-08-06 09:00 | 2021-08-06 12:00 | П | Перевод ВЛ на новую КЛ-0,4 кВ | 3 | ВЛ фид. "ул. Дальняя, Тумская" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | Ч.с.- 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС-Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-08-06 04:50 | 2021-08-06 11:22 | В | МТЗ I ступени, причины выясняются | 6.5333 | ТП-6,8,9,10,118(аб.) |  |  | ч.с.- 5, ж.д.-26,д.с-2,геронт.центр"Ветеран",муз.шк-1, орг.-6, вод-1;гаражи-4 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 189 |  | № 248 06.08.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-06 08:35 | 2021-08-06 11:10 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 2.5833 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 91 06.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 Ф-1 | 0.38 | 2021-08-06 18:16 | 2021-08-06 23:05 | В | Падение опор №10,11,12 , установка ж/б приставок | 4.8167 | ТП-761 ВЛ |  |  | ч.с.-36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  | 06.08.2021 Акт №60 | 3.4.7 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-08-06 19:30 | 2021-08-06 20:55 | В | падение дерева на провода из за охранной зоны линии на отпайке на ТП-797 | 1.4167 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.08.2021г., Акт №61 | 3.4.14 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 | 10 (10.5) | 2021-08-07 15:45 | 2021-08-07 17:40 | В | Неисправность в сетях МРСК | 1.9167 | ТП-761 ВЛ |  |  | ч.с.-36 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.08.2021 Акт №62 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-48 Ф-25 РП-1 ул.Дорожная | 10 (10.5) | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-09 08:10 | В | Перегорание высоковольтных предохранителей, попадание животного в РУ-трансформатора | 0.16667 | ТП-48 |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.08.2021г., Акт №63 | 3.4.7, 3.4.10 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-29, ф.4, ул. Абельмана, д.12Б | 0.38 | 2021-08-07 09:45 | 2021-08-07 14:00 | В | Отгорела фаза на опоре, перезаделано | 4.25 | ТП-29, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 07.08.2021, стр. 210, АЖ, №130 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
27 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-94, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-09 14:00 | 2021-08-09 16:30 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-94 | д.с.-1, шк.-1, кот-1 |  | ж.д.-7 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 260 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-40 ф-1 | 0.38 | 2021-08-09 10:00 | 2021-08-09 16:00 | П | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. Молодежная. | 6 | ТП-40 ф-1 |  |  | 7 ж.д.,2 орг. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №32 |  |  | Х | Х | Дисп.Мельничук Г.Н.тел.2-29-80 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1006 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2021-08-07 02:15 | 2021-08-07 05:15 | В | во время грозы,отключился ВВ-10 , ветка на ВЛ-10 ул. Кр. Звезда 5 | 3 | ТП-17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107, 16, 15, 14, 81 |  |  | 7 ж.д, 350ч.с, ,3 -орг. | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 300 |  | акт №47 от 07.08.21 | 3.4.12.3, 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дип Щеголев В Ю | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ф.1024 от ТП-56 | 10 (10.5) | 2021-08-08 15:53 | 2021-08-08 16:18 | П | Вылетел крюк 2Й вязки на оп ф.1024 | 0.41667 | тп-42, 6, 7, 47, 44, 55, 59, 40, 115, 51, 86. |  |  | 33 ж.д., д.с., 10 орг. | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 800 |  | о.ж.лист №35 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н.тел.2-29-80 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф. 651 ТП 711 | 6 (6.3) | 2021-08-07 06:55 | 2021-08-07 10:40 | В | ТП-711 от ТО отключился МВ к ф. Колхозы (МРСК) - неисправность на линии МРСК | 3.75 | ТП-711 ф. Колхозы (МРСК) |  |  | СНТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 07.08.21 №134 стр.64 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф.1032 КТП14, ТП152 - ТП386 | 10 (10.5) | 2021-08-07 15:08 | 2021-08-07 15:40 | В | ПС Сунгирь отключили ВВ-10кВ ф.1032 - "земля" - неисправна КЛ-10кВ ТП152 к ТП386 | 0.53333 | КТП14, ТП772, ТП386, ТП152, ТП435, ТП532, ТП359 |  | м.у.-3, кот.-1, КНС-1 | ж.д.-8, орг.-12, ч.с.-132 | 157 | 2 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 950 |  | 07.08.21 №133 стр.64 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 35/6кВ Красный угол | 6 (6.3) | 2021-08-06 23:20 | 2021-08-06 23:55 | В | ТП-68 переведена на Ф1001 10кВ ПС Санино, причина выясняется. | 0.58333 | ТП-66,ТП-68,ТП-64 |  |  | Ж.д.-9,орг-1,кот-1,маг-1Д.с.-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52 |  | № 248 06.08.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ яч№4 ВВ 10-20/1000 | 10 (10.5) | 2021-08-07 11:55 | 2021-08-07 13:30 | В | МТЗ I ступени, неблагоприятные погодные условия-атмосферное перенапряжение ;гроза | 1.5833 | ТП 2, 23, 41, 30, 54, 56, 36, 31, 89, 90, 96, 99, 104 |  |  | ч.с-896, ж.д-19,д.с-3, шк.-2,м.у-1,кот-2,орг-25, м-н-22 | 969 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 496 |  | № 249 07.08.2021 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 0
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-88 фид.№2 ул.Наседкинская д.16 | 0.22 | 2021-08-08 12:10 | 2021-08-08 14:00 | В | обрыв вводного провода в результате падения ветки при спиливании частным лицом | 1.8333 | ВЛИ ул.Наседкинская д.16 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | О.Ж.8.08.2021 стр.36 | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 0
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-08-09 09:00 | 2021-08-09 10:00 | П | Замена прибора учета | 1 | ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | ч.с-20, организации-6. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ-0,4 кВ "Д/сад № 32" | 0.38 | 2021-08-09 11:00 | 2021-08-09 13:00 | П | Замена прибора учета | 2 | КЛ-0,4 кВ "Д/сад № 32" от ТП10/0,4 кв № 73 |  |  | Д/сад-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25 ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Осьмова". | 0.38 | 2021-08-09 10:00 | 2021-08-09 12:00 | П | Замена провода на СИП. | 2 | ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Осьмова" от ТП 10/0,4 кВ № 25 |  |  | Ж.д.-16, орг.-4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Орловская, Васильева"" | 0.38 | 2021-08-09 13:30 | 2021-08-09 16:00 | П | Опиловка деревьев. | 2.5 | ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Орловская, Васильева"" от ТП 10/0,4 кВ № 2 |  |  | ч.с-23, ж.д.-3, организации-10. | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 76 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2021-08-07 05:00 | 2021-08-07 12:42 | В | отключение МВ Ф-104 П/С Судогда повреждение на ТП№13(повреждение проходных изоляторов) | 7.7 | ТП-2, 3, 32, 25, 23, 9, 46, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 43, 34, |  |  | ч.с-400 МКД-26.орг-7.Котельная детсад.КНС-4 | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 1.038 |  | №68 07.08.2021. лист.№193 ОПЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-08-07 17:00 | 2021-08-07 17:50 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 0.83333 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №69 07.08.2021. лист.№194 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф 1005 от тп 39 | 10 (10.5) | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 16:00 | П | Кап. ремонт Монтаж сип | 7 | ТП-25, 85, 43 |  |  | Част сектор 324 д. скважина | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 197 |  | о.ж.лист №35 |  |  | Х | Х | Дисп Щеголев В Ю | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 | 10 (10.5) | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 12:00 | П | работы в сетях филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 3 | ТП768, ТП-735, ТП-825, ВЛ |  |  | орг.-3, ж.д.-3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р.. 8(49248)21314 | 1
27 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-113, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-10 12:00 | П | Профилактика оборудования | 4 | ТП-113 | м.у.-1 |  | ж.д.-9, м-н-4 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 358 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
27 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-90, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-10 16:00 | П | Профилактика оборудования | 3 | ТП-90 | кот.-1, КГТА-1 |  | ж.д.-1, орг.-1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-09 14:30 | 2021-08-09 16:33 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 2.05 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 92 09.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, КЛ-10 кВ ф.1018 от РП/СТ до ТП-33 | 10 (10.5) | 2021-08-10 07:00 | 2021-08-10 07:25 | В | токовой отсечкой отключился ф.1018, КЛ-10кВ от РП/СТ до ТП-33 выведена в ремонт | 0.41667 | отказ КЛ-10 кВ ф.1018 от РП/СТ до ТП-33 |  | завод СОМ |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 982 |  | 10.08.21, стр.87 ОЖ,акт №8/2021 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 ф-Красная нечет, пер. Заозерный г. Судогда | 0.38 | 2021-08-09 09:00 | 2021-08-09 15:00 | П | Выполнение ПП 2021 монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 6 | ТП-1 ф-Красная нечет. |  |  | ч.с-23 МКД-1 орг-1. | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 26.1 |  | 09.08.2021. лист.№194 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-15 ВЛ-0,4 кВ фид. "Пр-т Теплицкий 9" | 0.38 | 2021-08-10 09:30 | 2021-08-10 11:00 | П | Замена пасынка. | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ фид. "Пр-т Теплицкий 9" от ТП 10/0,4 кВ № 15 |  |  | Ж.д.-1, орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
26 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-47, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-08-10 13:30 | 2021-08-10 15:30 | П | Замена привода ВН-6 кВ в стор. ТП-24 | 2 | ТП-47 |  |  | Д/сад-1, котельные-2, ж.д-4, орг.-6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 96 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
29 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 150 ул. Бородина 10 | 0.38 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 12:00 | П | ТП150 фид. ВЛ-1 замена ввода на дом № 35 по ул. Бородина | 3 | ТП-150 фид. ВЛ-1 |  |  | ч.с.-7, ж.д.-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
29 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП867 КП Серебряная роса д.25, 26 | 0.38 | 2021-08-09 14:00 | 2021-08-09 15:20 | В | КТП 867 РЩ5 - нарушение контакта на вводном АВ-0,4кВ. Исправлено. | 1.3333 | КТП867 РЩ5 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 09.08.2021, №135 стр. 86 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-08-10 10:00 | 2021-08-10 16:00 | П | кап.ремонт линии ВЛ-0,4 | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Комсомольская, Рыженкова, Суворова |  |  | ч.с.-113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 87 | [6 empty] | Синюгина С.Л. | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС"Пенкино" | 10 (10.5) | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 10:00 | П | Переключения в сетях МРСК | 1 | ТП-788 |  |  | орг.-6 ч.с.-14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС"Пенкино" | 10 (10.5) | 2021-08-11 16:00 | 2021-08-11 17:00 | П | Переключения в сетях МРСК | 1 | ТП-788 |  |  | орг.-6 ч.с.-14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.4 "Общежитие колледжа" | 0.38 | 2021-08-10 09:41 | 2021-08-10 19:10 | В | Общежитие колледжа, КЗ КЛ-0,4кВ . КЛ-0,4кВ на балансе абонента. | 9.4833 | ТП-10 КЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АКТ №76 ОЖ- лист 93 10.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
19 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.70, от ЦРП-4 до ТП-195 | 6 (6.3) | 2021-08-11 03:00 | 2021-08-11 03:50 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.70 от ЦРП-4 до ТП-195, электрический пробой | 0.83333 | ф.70, ТП-195, 246, 171, КЛ | шк.-1, д.с.-1, кот.-1, м.у.-1 |  | ж.д.-5, орг.-5 | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 308 |  | 11.08.2021, №131 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-136, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-11 09:30 | 2021-08-11 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-136 | шк.-1 |  | ДК "Родина"-1, рынок-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-152, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-11 13:30 | 2021-08-11 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-152 | шк.-1, д.с.-1 |  | ж.д.-6, ДК "Дегтяревец"-1, м-н-3 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 210 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел: 84923255305 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-08-11 09:30 | 2021-08-11 14:00 | П | ТП 11 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ, монтаж опор. | 4.5 | ТП 11, ВЛ-0,4 кВ, ул. Ломоносова 18 |  |  | ч.с.- 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 573 ул. Сунгирская | 10 (10.5) | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 12:00 | П | ВЛ 10 кВ ТП 729 - ТП 573 замена штыревых изоляторов на опоре №8 | 3 | ТП 573, ВЛ-0,4 кВ, ул. Сунгирская |  |  | ч.с.- 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Ново-Быковка" ф.1003 ТП811/ТП812 | 10 (10.5) | 2021-08-10 18:40 | 2021-08-10 19:40 | В | ПС "Ново-Быковка" аварийно отключился ф.1003 - неисправность в сетях МРСК | 1 | ТП 811, ТП 812 |  | кот.-1 , шк.-1, д.с.-1 | ж.д.-17, орг.-15 | 36 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.08.2021, №136 стр.68 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14 ВЛ-0,4 кВ фид. "ул. Ленинградская нечет. ст." | 0.38 | 2021-08-11 08:40 | 2021-08-11 11:00 | П | Замена опоры. | 2.3333 | ВЛ-0,4 кВ фид. "ул. Ленинградская нечет. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 14 |  |  | Ч.с.-30, орг.-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 38 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, 1 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-08-11 08:40 | 2021-08-11 12:00 | П | Чистка оборудования 1 СШ-10 кВ | 3.3333 | РП-2, 1 СШ-10 кВ |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-08-11 10:00 | 2021-08-11 16:00 | П | кап.ремонт линии ВЛ-0,4 | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Комсомольская, Рыженкова, Суворова |  |  | ч.с.-113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 87 | [6 empty] | диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 участок от ТП-23 до ТП-43 | 10 (10.5) | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 16:00 | П | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ | 7 | ТП-23,85,43 |  | вод.-1 | ч.с.-324 | 326 | 0 | 1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 197 |  | о.ж.лист №36 |  |  | Х | Х | Дисп.Розанов С.Ф. | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-45 Ф-1001 ПС Берково ул.Свердлова | 10 (10.5) | 2021-08-11 15:40 | 2021-08-12 10:20 | В | Неисправность трансформатора, замена трансформатора, также выгорел РЛНД, работы возможны только в светлое время суток. | 18.6667 | ТП-45 |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |  | 11.08.2021г., Акт №64 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 14:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП | 5 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | орг.-1, ч.с.-63 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
21 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-45, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-08-12 13:30 | 2021-08-12 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-45 | шк.-1, кот.-1 |  | ч.с.-95, орг.-4 | 103 | 0 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 300 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 27 ул. Урожайная | 0.38 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 13:00 | П | КТП 27 текущий ремонт ТП | 4 | КТП 27 |  |  | ч.с.- 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 618 ул. Вольная | 10 (10.5) | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 13:00 | П | ТП 618 фид. ВЛ-1 замена опоры | 4 | ТП 618 фид. ВЛ-1 |  |  | ч.с.- 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 19 ул. Вишневая | 10 (10.5) | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 15:00 | П | КТП19 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ, монтаж опор. | 6 | КТП19 фид. ВЛ-2 |  |  | ч.с.- 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-08-11 15:10 | 2021-08-12 08:15 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 17.0833 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | ч.с-20. мкд-6.орг-8 | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №70 11.08.2020. лист.№195 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор. ТП-38, 49 | 6 (6.3) | 2021-08-12 08:40 | 2021-08-12 12:00 | П | 1. На ТП-49 перевод ВЛ-0,4 кВ на новую КЛ-0.4 кВ. 2. На ТП-38 замена проходных изоляторов 6 кВ в стор. ТП-50. | 3.3333 | ТП-38, 49, 50 |  |  | Ч.с-573, орг. -2 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 440 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС"Пенкино" | 10 (10.5) | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 10:00 | П | Переключения в сетях МРСК | 1 | ТП-788 |  |  | орг.-6 ч.с.-14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС"Пенкино" | 10 (10.5) | 2021-08-13 16:00 | 2021-08-13 17:00 | П | Переключения в сетях МРСК | 1 | ТП-788 |  |  | орг.-6 ч.с.-14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-972, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, д. Крестниково БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-08-13 09:30 | 2021-08-13 15:00 | П | Профилактика оборудования | 5.5 | ТП-972 |  |  | базовая станция -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ПС "Ундол" Ф-101 | 10 (10.5) | 2021-08-13 05:31 | 2021-08-13 06:55 | В | На ПС "Ундол" отключился Ф-101. В районе ул. Ленина 20, на опоре ВЛ-10 кВ ворона на изоляторе. Частично нагрузка переведена с Ф-1022 на Ф-1001 | 1.4 | ТП-1, 2, 4, 18, 80, 60 |  |  | 1 д.с., 9-орг., 30 ж.д., 30 ч.с. | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 193 |  | Акт № 48 от 13.08.2021г. | 3.4.10 | 4.11 | Х | Х | Дисп.Розанов С.Ф. | 0
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ПС "Ундол" Ф-101 | 10 (10.5) | 2021-08-13 05:31 | 2021-08-13 07:35 | В | На ПС "Ундол" отключился Ф-101. В районе ул. Ленина 20, на опоре ВЛ-10 кВ ворона на изоляторе.Частично нагрузка переведена с Ф-1024 на Ф-1015 | 2.0667 | ТП-42, 44, 59, 115, 410, 51, 56, 55, 7, 47, 6 |  |  | 2 д.с., 7-орг.,50 ж.д.,ч.с.-140 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 248 |  | Акт № 48 от 13.08.2021г. | 3.4.10 | 4.11 | Х | Х | Дисп.Розанов С.Ф. | 0
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП32 ТП9, КТП19 - ТП795 | 6 (6.3) | 2021-08-12 11:45 | 2021-08-12 12:45 | В | На РП32 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП9 - мех. повреждение КЛ-6кВ КТП19 - ТП795 | 1 | ТП9, ТП10, ТП536, ТП92, ТП105, ТП795, КТП19, ТП713, ТП427, ТП113, ТП391, ТП97, ТП118, ТП140, ТП315 |  | м.у.-1 , кот.-1, орг.-3 | шк.-1, орг.-5, м.у.-1, ж.д.-12, ч.с.-119 | 143 | 3 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 350 |  | 12.08.2021 №137 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.6 РП2 ТП564, РП2 - ТП564 | 6 (6.3) | 2021-08-12 11:50 | 2021-08-12 13:30 | В | На РП2 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП 564 - неисправна КЛ-6кВ РП2 - ТП564 | 1.6667 | ТП196, ТП576, ТП236, ТП520, ТП8, ТП39 |  | орг.-2 | орг.-24, ж.д.-10, ч.с.-38 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 300 |  | 12.08.2021 №138 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 26 ул. Ставровская д.3 | 6 (6.3) | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 12:00 | П | ТП 26 текущий ремонт ТП | 3 | ТП 26 |  |  | орг.-12, ж.д.-4, азс-1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 250 | [6 empty] | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь" фид. 620; ПС "Гусь" фид. 622 РП-1 направл. 114 | 6 (6.3) | 2021-08-12 10:00 | 2021-08-12 12:12 | В | Отключение от ТО МВ-6 кВ фид. 622 ПС "Гусь". От возникших перенапряжений в сети 6 кВ одновременно отключился ВВ-6 кВ направл. 114 РП-1. В период с 10-37 до 12-12 все потребители были запитаны. На повреждении КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-67 и от ТП16 до ТП-31 каб. "А". | 2.2 | ТП-51(Т-1,2), 56, 57, 67, 18, 109, 146, 141, 100,101, 114, 102, 103, 104, 105, 106, 16, 113(Т-2), 31, 19, 70(Т-2), 69, 3.68, 52. |  | орг.-1, ж.д-1 | Котельные-5, ЦТП-1, скважины, КНС-3, школа-3, д/сад-2, больницы-2, ж.д.-147, орг.797 | 960 | 0 | 2 | 958 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 2040 |  | 12.08.2021, ОЖ л. 65-66, акт 02/08 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-30, ВЛ фид. "ул. Каляевская" | 0.38 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 11:00 | П | Отключение ВЛ-0,4 кВ для безопасного производства работ по ремонту фасада жилого дома по адресу ул. Каляевская 3 | 2 | ВЛ фид. "ул. Каляевская" от ТП 6/0,4 кв № 30 |  |  | Ж.д.-2, орг. 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 9 - ул. Р. Люксембург, 38 | 0.22 | 2021-08-12 12:10 | 2021-08-12 14:00 | В | Выгорел зажим на фронтоне, заменили | 1.8333 | ТП 18, ф. 9 - ул. Р. Люксембург, 38 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 194 ж.з. от 12.08. | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 02:00 | В | ул.Полевая д.17, обрыв ввода падением дерева при сильном порыве ветра | 2 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-36; Жит.-108; организации-1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | АКТ №77 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Луначарского" | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 04:00 | В | ул.Луначарского, отключился ВА в РУ-0,4кВ, подхлест ВЛ-0,4кВ , обрыв провода уличного освещения в резулбтате сильного порыва ветра | 4 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 37 |  | АКТ №78 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Кирова" | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 18:30 | В | ул.Кирова д.13, обрыв ВЛ-0,4кВ падением дерева в результате сильного порыва ветра | 18.5 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | Ж.д.-5; Жит.-400 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | АКТ №79 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка, Беседина" | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 12:00 | В | ул.3-я Пятилетка д.8, обрыв ВЛ-0,4кВ падением дерева в результате сильного порыва ветра | 12 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | АКТ №80 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Мира " | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 14:20 | В | ул.Мира д.21, обрыв ВЛ-0,4кВ в пролете опор №16-19 падением дерева в результате сильного порыва ветра | 14.3333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-7; Жит.-490; организации-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | АКТ №81 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Комсомольская, Республиканская " | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 16:22 | В | ул.Республиканская, обрыв ВЛ-0,4кВ в результате подхлеста проводов при сильном порыве ветра, замена кабельного перехода в пролете опор №36-42 на СИП-4х35, замена 2-х ТТ 150/5 в РУ-0,4кВ | 16.3667 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | АКТ №82 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.10, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.1 "пер.Революции " | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 20:10 | В | пер.Революции, обрыв ВЛ-0,4кВ в пролете опор №6-9 в результате подхлеста проводов при сильном порыве ветра, замена ВЛ-0,4кВ на СИП-4х25 в пролетах опор № 6-8 | 20.1667 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | Ч.с.-10. Жит.-30; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | АКТ №83 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Московская " | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 20:10 | В | ул.Московская д.102, обрыв ВЛ-0,4кВ падением дерева в результате сильного порыва ветра | 20.1667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | АКТ №84 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого " | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 15:00 | В | ул.Горького д.10, КЗ ВЛ-0,4кВ в результате выпадения крюка с фасада дома при сильном порыве ветра. Ввод заменен на СИП-2х16 | 15 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-65; Жит.-280. | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | АКТ №85 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер. Гагарина, ул.Московская " | 0.38 | 2021-08-13 00:20 | 2021-08-13 02:10 | В | пер.Гагарина, КЗ ВЛ-0,4кВ падением дерева в результате сильного порыва ветра. Перегорание ПН-250А в РУ-0,4кВ | 1.8333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | АКТ №86 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Южная, Красносельская " | 0.38 | 2021-08-13 01:20 | 2021-08-13 18:10 | В | ул.Красносельская, обрыв ВЛИ-0,4кВ в пролетах опор №22-25-26-27 в результате падения крыши гаража при сильном порыве ветра | 16.8333 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | АКТ №87 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Садовая, Московская" | 0.38 | 2021-08-13 01:45 | 2021-08-13 16:35 | В | ул.Садовая, обрыв ВЛИ-0,4кВ в пролете опор №8-11 падением дерева в результате сильного порыва ветра | 14.8333 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-3 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | АКТ №88 ОЖ- лист 95 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Пионерская, Московская" | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 13:40 | В | ул.Пионерская д.59, обрыв ввода падением дерева при сильном порыве ветра | 13.6667 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | ч.с.-1; Жит.-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | АКТ №89 ОЖ- лист 95 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.5 "Администрация" | 0.38 | 2021-08-13 08:00 | 2021-08-13 08:40 | В | Администрация, нет одной фазы, перегорание ПН-100А в РУ-0,4кВ, причина не установлена | 0.66667 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | АКТ №90 ОЖ- лист 95 13.08.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.7 "Пищеблок ЦРБ" | 0.38 | 2021-08-13 08:00 | 2021-08-13 08:20 | В | Пищеблок ЦРБ, нет одной фазы, перегорание ПН-250А в РУ-0,4кВ в результате подхлеста ВЛ-0,4кВ ветками дерева при сильном порыве ветра . ВЛ-0,4кВ на балансе абонента | 0.33333 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | АКТ №91 ОЖ- лист 95 13.08.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Кирова 3,4,5; ул.Мира " | 0.38 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 12:40 | П | отключение для безопасного производства работ по опиловке упавшего дерева на ВЛ-0,4кВ ул.Кирова д.4 | 3.6667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-345 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 95 13.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ ф.6 "ООО Сурис" | 0.38 | 2021-08-13 10:03 | 2021-08-13 22:00 | П | отключение по заявке абонента | 11.95 | ТП-23 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 95 13.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Беседина" | 0.38 | 2021-08-13 09:35 | 2021-08-13 11:25 | В | ул.Мира д.4, обрыв 2-х вводов, на дом и на гараж, падением дерева при сильном порыве ветра | 1.8333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | АКТ №92 ОЖ- лист 95 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Набережная" | 0.38 | 2021-08-13 15:20 | 2021-08-13 17:45 | В | ул.набережная , КЗ ВЛ-0,4кВ подхлест ветками дерева при сильном порыве ветра. Перегорание ПН-250А в РУ-0,4кВ | 2.4167 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | АКТ №92 ОЖ- лист 95 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Мира" | 0.38 | 2021-08-13 18:52 | 2021-08-13 19:22 | П | ул.Мира д.22, востановление ВЛИ 0,4кВ, 2-х вводов после падения дерева при сильном порыве ветра | 0.5 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-7; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 95 13.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ПС "Ундол" Ф-101 | 10 (10.5) | 2021-08-14 06:20 | 2021-08-14 06:52 | П | Ф.101 переключен по нормальной схеме, перевод нагрузок | 0.53333 | ТП-1, 2, 18, 4, 80, 60, 42, 44, 59, 115, 40, 51, 56, 55, 7, 47, 6 |  |  | 3 д.с., 16-орг.,80 ж.д.,ч.с.-170 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 323 |  | о.ж.лист 39 |  |  | Х | Х | Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
18 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП №3 | 10 (10.5) | 2021-08-16 01:25 | 2021-08-16 04:05 | В | "Земля" На П.С. Ундол. Отключили в РП-3. Повреждение КЛ-10 кВ от РП №3 до выходной опоры,нагрузка переведена на Ф-105 Копнино | 2.6667 | ТП-52, 39, 21, 22, 23, 43, 85, 156, 157, 831 |  | вод.-1 | д.с.-1,ж.д.18,ч.с.-400,орг.-12 | 433 | 0 | 1 | 431 | 0 | 0 | 0 | 432 | 1 | 282 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт расследования №48 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-08-15 07:05 | 2021-08-15 07:22 | В | полное отключение ПС Второво МРСК | 0.28333 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.08.2021г., Акт №65 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 0
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 14:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП | 5 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | орг.-1, ч.с.-63 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
24 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Мира" | 0.38 | 2021-08-15 09:00 | 2021-08-15 09:50 | П | ул.Мира д.22, перезаделка ввода на гараж по заявке абонента | 0.83333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-7; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 96 15.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
24 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.3 "пер.Кирова 1,2,3, Сады" | 0.38 | 2021-08-14 09:05 | 2021-08-14 12:30 | П | отключение для безопасного производства работ по восстановлению ВЛИ 0,4кВ в пролетах опор №49.8-49.14 после падения дерева при сильном порыве ветра | 3.4167 | ТП-16 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | Ж.д.-3; Жит.-95; Организации-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 95 14.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
24 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Луначарского" | 0.38 | 2021-08-14 13:50 | 2021-08-14 15:42 | В | ул.Луначарского, отключение для восстановления уличного освещения в пролетах опор №22-27 | 1.8667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 94 14.08.2021 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-66, ф.8, ул. 3-го Интернационала, д.34 | 0.38 | 2021-08-14 16:05 | 2021-08-14 17:30 | В | Отгорел вводной кабель на вводе. Перезаделано. | 1.4167 | ТП-66, ф.8, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 14.08.2021, стр. 212, АЖ, №132 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
24 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-17, ф.2, ф.4, ул. Генералова, д.48 | 0.38 | 2021-08-14 22:55 | 2021-08-15 00:40 | В | Пожар. Отключено для работы пожарной охраны | 1.75 | ТП-17, ф.2, ф.4 |  |  | ч.с.-130, орг.-1 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 165 |  | 14.08.2021, стр. 212, АЖ, №133 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 0
27 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.12, ул. 2-я Большая, д.42 | 0.38 | 2021-08-15 09:00 | 2021-08-15 09:40 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.66667 | ТП-6, ф.12, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 15.08.2021, стр. 212, АЖ, №134 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
28 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-168, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-16 13:30 | 2021-08-16 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-168 | шк.-1, кот.-1 |  | ж.д.-3, орг.-8 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 396 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-08-16 09:30 | 2021-08-16 14:00 | П | ТП 11 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ, монтаж СИП | 4.5 | ТП 11, ВЛ-0,4 кВ ул. Ломоносова 18 |  |  | ч.с.- 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 45 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 97, ул.Садовая, 17 | 6 (6.3) | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 12:00 | П | ТП 97, ревизия оборудования | 3 | ТП 97 |  | орг.-1 | ж.д.-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 253, ул.Белоконской, 19 | 0.38 | 2021-08-13 17:45 | 2021-08-13 19:50 | В | Сгорело 3 ПН-250А, в результате мех. Повреждения КЛ-0,4 кВ ТП 253 -ул.Белоконской 19 | 2.0833 | ТП 253, фид.ул.Белоконской, 19, 17, 15, 15а |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  | 13.08.21 №139 , стр.90 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 РП 17 | 6 (6.3) | 2021-08-14 19:10 | 2021-08-14 19:24 | В | ПС Тракторная от ТО отключился ВВ 6кВ ф.667 - неисправны КЛ 6кВ ПС Тракторная - РП 17 ф.667 каб.А и каб.Б | 0.23333 | РП 17, ТП 461, ТП 503, ТП 504, ТП 546, ТП 545, ТП 800, ТП 569 |  | орг.-1, м.у.-1 | ж.д.- 18, орг.- 16 | 36 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 420 |  | 14.08.2021, №140, №141, стр. 73 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-30, ВЛ фид. "ул. Каляевская" | 0.38 | 2021-08-14 09:04 | 2021-08-14 11:10 | П | Отключение ВЛ-0,4 кВ для безопасного производства работ по ремонту фасада жилого дома по адресу ул. Каляевская 3 | 2.1 | ВЛ фид. "ул. Каляевская" от ТП 6/0,4 кв № 30 |  |  | Ж.д.-2, орг. 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор. ТП-38, 49 | 6 (6.3) | 2021-08-16 08:40 | 2021-08-16 16:00 | П | На ТП-38 замена проходных изоляторов 6 кВ в стор. ТП-50. | 7.3333 | ТП-38, 50 |  |  | Ч.с-391, орг. -1 | 392 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 225 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, отпайка ВЛ фид. "ул. Железнодорожная" | 0.38 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 12:00 | П | Монтаж опор. | 3 | отпайка ВЛ фид. "ул. Железнодорожная" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | Ч.с.-22, орг. 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ПС "Тяговая" - ЦРП "Виктория" ф.19 | 10 (10.5) | 2021-08-14 00:20 | 2021-08-14 06:37 | В | Неисправность КЛ-10кВ ф.19 принадлежащей ООО "Виктория" | 6.2833 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55 |  |  | ж.д.-49, ч.с.-864, орг.-27, д.с.-3, вод.-1, кнс-3, шк.-1, кот.-1, жит.-3608 | 949 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 867.2 |  | №59, 16.08.21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП 3 фидер Б.Московская ; ул.Б.Московская д.46 | 0.22 | 2021-08-14 22:05 | 2021-08-14 22:40 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Б.Московская д.46 в результате разнородности металла | 0.58333 | ТП3 Б.Московская д.46, ВЛ-0,4 кВ |  |  | ч.с-1д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | О.Ж. 14.08.2021 стр.43 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер СинюгинаС.Л. тел: 2-26-22 | 1
28 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.3 | 0.38 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 14:00 | П | Заявка У.К. Пономарев, ремонт вводного КЛ-04кВ. Д. Чайковского 8 | 5 | ВЛ-0,4кВ. Ф.3 |  |  | 3 Ж.Д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | О.Ж. Лист 40 |  |  | Х | Х | Дисп. Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
28 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-234, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-17 14:00 | 2021-08-17 16:30 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-234 | шк.-2, д.с.-2 |  | ж.д.-9, орг.-1 | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 352 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Тимирязева, Суворова" | 0.38 | 2021-08-16 09:20 | 2021-08-16 10:15 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода на СИП-2х16 ул.Тимирязева д.3 (Куприяновская Администрация) по заявке абонента | 0.91667 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-28; Жит.-145; Куприяновская администрация-1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 96 16.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-16 13:22 | 2021-08-16 17:10 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.8 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 96 16.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, отпайка ВЛ фид. "ул. Железнодорожная" | 0.38 | 2021-08-17 09:30 | 2021-08-17 12:00 | П | Монтаж опор. | 2.5 | отпайка ВЛ фид. "ул. Железнодорожная" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | Ч.с.-22, орг. 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ-10 кВ 1 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 12:00 | П | Замена ЛР-6 кВ на ВН-6 кВ в стор. ТП-63. Без отключения потребителей | 3 | ТП-86, Т-1 |  | ЦТП-1 | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 фид. ул.Буденного мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-16 17:30 | 2021-08-16 19:00 | В | сгорели 2 вставки ПН-50 | 1.5 | ВЛ ул. Буденного |  |  | ч.с-8д. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 16.08.2021 стр.44 О.Ж. | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-08-17 10:00 | 2021-08-17 15:00 | П | кап.ремонт линии ВЛ-0,4 | 5 | ВЛ-0,4кВ ул. Комсомольская, Рыженкова, Суворова |  |  | ч.с.-113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 87 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-97,ТП-35 | 10 (10.5) | 2021-08-17 10:00 | 2021-08-17 13:00 | П | кап.ремонт ТП | 3 | ТП-97,ТП-35 |  |  | ч.с.-152,маг.-2,орг.-1 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 125 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
19 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-14 РУ-10кВ яч.1 ВВ отх.на ТП-12 | 10 (10.5) | 2021-08-17 05:20 | 2021-08-17 06:45 | В | Отключение МВ на ТП-14, ф. 12. Пробой КЛ-10кВ от ТП-29 до ТП-53 | 1.4167 | ТП: 26, 12, 22, 29, 53, 63аб, 19, 36. |  |  | ч.с-420д., ж.д.-23д., маг-4, ГРП-1, кот.-1, прогимназия-1, д.с.-1, КНС-1 | 452 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 380 |  | № 250 07.08.2021 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
19 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-14 РУ-10кВ яч.1 ВВ отх.на ТП-12 | 10 (10.5) | 2021-08-17 05:20 | 2021-08-17 09:30 | В | Отключение МВ на ТП-14, ф. 12. Пробой КЛ-10кВ от ТП-29 до ТП-53. По ТП 53 проводятся ремонтные работы, организовано временное электроснабжение с ВЛ-0,4 кВ с ТП-29 | 4.1667 | ТП 53 |  |  | 1 ж.д., 6 ч.с. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  | № 250 07.08.2021 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП685, ул.Всесвятская 17 | 10 (10.5) | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 14:00 | П | ТП685 ВЛ-10кв ф.ТП610, КТП СНТ "Искра" | 5 | ТП658, ТП610, КТП СНТ "Искра" |  |  | орг.-1, ж.д.-1, СНТ-6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 150 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП21, ул.Кирова, 7-а | 0.38 | 2021-08-16 14:00 | 2021-08-16 15:00 | В | Сгорело 3 ПН-250А, в результате мех. Повреждения КЛ-0,4 кВ РП21-ул.Кирова, 7-а | 1 | РП21 КЛ-0,4кВ ф.Кирова 7а |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 16.08.21, №145, стр.93 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.6 РП2, ТП380 - ТП383 | 6 (6.3) | 2021-08-16 23:50 | 2021-08-17 00:48 | В | ПС Владимир-Тяговая от МТЗ отключился ВВ 6кВ ф.6, неисправна КЛ 6кВ ТП380 - ТП383 (абонентский) | 0.96667 | РП2, ТП801, ТП190, ТП46, ТП105, ТП92, ТП536, ТП23, ТП127, ТП197, ТП380, ТП383, ТП484, ТП4, ТП780 |  | орг.-5 | орг.-28, ж.д.-17, ч.с.-44 | 94 | 4 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 650 |  | 17.08.2021, №144, стр. 75 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.6 РП 2, ТП190 - ТП801 | 6 (6.3) | 2021-08-16 23:50 | 2021-08-17 01:35 | В | ПС Владимир-Тяговая от МТЗ отключился ВВ 6кВ ф.6 - неисправна КЛ 6кВ ТП190 - ТП801 | 1.75 | ТП801, ТП190, ТП46 |  |  | орг.-5, ж.д.-1, ч.с.-44 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |  | 17.08.2021, №142, стр. 75 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658, РП 8 - ТП 508 | 6 (6.3) | 2021-08-17 00:08 | 2021-08-17 01:17 | В | РП 8 отключился ВВ к ТП 508, неисправна КЛ-6 кВ РП8 - ТП508 | 1.15 | ТП508, ТП511, ТП507 |  |  | орг.-25, ж.д.-7, д.с.-1 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 190 |  | 17.08.2021, №143, стр. 75 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682, РП1 | 6 (6.3) | 2021-08-17 00:08 | 2021-08-17 01:00 | В | РП 1 отключился МВ к ТП178, причина не установлена | 0.86667 | ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП80, ТП48, ТП135, ТП295 |  | орг.-2 | орг.-16, ж.д.-11, ч.с.-21 | 48 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 350 |  | 17.08.2021, №146, стр. 75 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП №3 | 10 (10.5) | 2021-08-18 04:05 | 2021-08-18 04:18 | П | Переключение с Ф.105 Копнино на Ф.1005 РП-3. В нормальную схему. | 0.21667 | ТП-52, 39, 21, 22, 23, 43, 85, 156, 157, 831 |  | вод.-1 | д.с.-1,ж.д.18,ч.с.-400,орг.-12 | 433 | 0 | 1 | 431 | 0 | 0 | 0 | 432 | 1 | 282 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | О.Ж.Лист 41 |  |  | 2 | 2 | Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 участок от ТП-23 до ТП-43 | 10 (10.5) | 2021-08-18 10:00 | 2021-08-18 16:00 | П | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ | 6 | ТП-23,85,43 |  | вод.-1 | ч.с.-324 | 325 | 0 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 197 |  | о.ж.лист №41 |  |  | Х | Х | Дисп.Елисеев В.А. | 1
28 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-211, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-08-18 14:00 | 2021-08-18 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2 | ТП-211 | д.с.-3, кот.-1 |  | ж.д.-15, орг.-10 | 33 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 298 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-97,ТП-35 | 10 (10.5) | 2021-08-18 10:00 | 2021-08-18 13:00 | П | кап.ремонт ТП | 3 | ТП-97, ТП-35 |  |  | ч.с.-152,маг.-2,орг.-1 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 125 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Шишлянников И.В. тел: 2-26-22 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 14:00 | П | ТП 11 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ, монтаж СИП | 5 | ТП 11, ВЛ-0,4 кВ, ул. Ломоносова 18 |  |  | орг.-1, ч.с.- 53 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-17 08:20 | 2021-08-17 16:55 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 8.5833 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 97 17.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-08-17 08:45 | 2021-08-17 12:20 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.5833 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 97 17.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Пионерская, Московская" | 0.38 | 2021-08-17 15:40 | 2021-08-17 17:20 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по ремонту ВЛИ-0,4кВ на опоре №8 | 1.6667 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | ч.с.-40; Жит.-120; церковь-1 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 98 17.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, отпайка ВЛ фид. "ул. Железнодорожная" | 0.38 | 2021-08-18 09:30 | 2021-08-18 13:00 | П | Монтаж СИП по вновь установленным опорам. | 3.5 | отпайка ВЛ фид. "ул. Железнодорожная" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | Ч.с.-22, орг. 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Сердлова, Революции" | 0.38 | 2021-08-18 09:00 | 2021-08-18 12:00 | П | Ремонт ВРУ потребителя. | 3 | ВЛ фид. "ул. Сердлова, Революции" от ТП 10/0,4 кВ № 25 |  |  | Ж.д.-6, школа-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130 | 6 (6.3) | 2021-08-18 08:40 | 2021-08-18 12:00 | П | Перевод потребителей на напряжение 0,4 кВ. Демонтаж трансформатора 6/0,23 | 3.3333 | ТП-126, 127, 130, 131 |  |  | Школа-1, больница-1, д/сад-1, ж.д.-34, ч.с-109, орг. 4 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 280 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-7 Ф-4 ул.Смурова д.11 | 0.38 | 2021-08-19 10:00 | 2021-08-19 11:00 | П | ул.Смурова д.11, замена ОДПУ | 1 | ТП-7 Ф-4 КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
31 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.654 РП9 ТП198, РП9 - ТП198 | 6 (6.3) | 2021-08-18 12:22 | 2021-08-18 12:45 | В | РП 9 откл. МВ к ТП 198 сек. фид. 654 - мех. повреждение КЛ 6 кВ РП 9 - ТП 198 | 0.38333 | ТП 198, КТП 27, ТП 213 |  |  | шк.-1, д.с-1, орг.-3, ж.д.-5, ч.с.-331 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 410 |  | 18.08.2021, №,147 стр. 79 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 0
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 508 ул. Горького 103 | 6 (6.3) | 2021-08-19 13:30 | 2021-08-19 16:00 | П | Текущий ремонт ТП 508: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 2.5 | ТП 508 |  | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-2 | ж.д.-2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
27 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-18 08:45 | 2021-08-18 16:56 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 8.1833 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 98 18.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
27 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-08-18 08:52 | 2021-08-18 12:10 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.3 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 98 18.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
27 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РЩТП 1.1.1 QS-2 РЩТП 1.1.2 "ул.Ленина д.105,107,109, 111,113" | 0.38 | 2021-08-18 13:20 | 2021-08-18 16:00 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу АВ-250А и подключению КЛ-0,4кВ в рамках нового тех.присоединения в РЩТП 1.1.2 | 2.6667 | РЩТП 1.1.2 |  |  | ч.с.-5; Жит.-10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 98 18.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
27 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.5, от ТП-6 до ТП-151, 179, 194, 97 | 6 (6.3) | 2021-08-18 21:20 | 2021-08-18 22:20 | В | Вышла из строя абонентская КВЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-151, 179, 194, 97 (коллективные сады), электрический пробой. Не включены абонентские ТП-151, 179, 194, 97 | 1 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1) ТП-151, 97, 179, 194, 202 (абонентские), КВЛ | м.у.-1 |  | ж.д.-3, ч.с.-533, орг.-15, коллективные сады-4 | 557 | 0 | 2 | 555 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 439 |  | 18.08.2021, №135 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 0
27 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.5, от ТП-6 до ТП-151, 179, 194, 97 | 6 (6.3) | 2021-08-18 21:20 | 2021-08-19 18:35 | В | Вышла из строя абонентская КВЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-151, 179, 194, 97 (коллективные сады), электрический пробой. Не включены абонентские ТП-151, 179, 194, 97 | 21.25 | ТП-151,179,194,87 (абонентские) |  |  | коллективные сады-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 |  | 18.08.2021, №135 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 0
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.9, ул. Правды | 0.38 | 2021-08-19 04:15 | 2021-08-19 15:15 | В | КЗ на ВЛ-0,4 кВ ф.9 | 11 | ТП-22, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 150 |  | 19.08.2021, стр. 214, АЖ, №136 | 3.4.12.5 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 0
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.12 | 10 (10.5) | 2021-08-19 06:55 | 2021-08-19 08:15 | В | ЦРП аварийно отключился ВВ яч.12 Не исправна кл. 10 кв ЦРП яч.12 -ТП 14 | 1.3333 | ТП 14, 37, 38, 39, 61, 36, 6, 38, 49, 62, 63 |  | орг.1,кнс-1 | орг.5 ч.с.500 | 509 | 0 | 4 | 505 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 300 |  | № 16, 19.08.2021 | 3.4.13.4 | 4.6 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.23 Ф.11 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-08-19 10:00 | 2021-08-19 13:00 | П | ремонт концевой муфты КНТП70х120 яч.2РУ-10кВ ТП 44; выправка опоры линии ВЛ-10кВ ТП14-ТП26 | 3 | ТП-24, 33, 12, 14, 22, 26, 29, 44, 53, 63(аб.), 85, 119(аб.), 91(аб.) |  |  | ж.д-32,ч.с-459,д.с-2,кот.-1,орг-5,маг.-6 | 505 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 280 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Колесников А.А. тел.8492372-26-26 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи, ТП№2 ВЛ-0,4кВ ф. №6 | 0.38 | 2021-08-18 19:00 | 2021-08-18 21:25 | В | Падение дерева на ВЛ-0,4кВ. Обрыв проводов. Гроза, Сильный ветер | 2.4167 | ВЛ-0,4кВ ТП№2 ф. ул. Ленина |  |  | ж.д.-1, жит.-120, орг.3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | №60, 19.08.21 | 3.4.12.2 | 4.14, 4.4 | Х | Х | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1006 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2021-08-19 12:15 | 2021-08-19 12:30 | П | переподключен с Ф 1021 включен в нормальную схему | 0.25 | ТП-17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107, 16, 15, 14, 81 |  |  | 7 ж.д, 350ч.с, , 1 орг. 2 сада. Снт | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 300 |  | О.Ж лист 43 |  |  | 2 | 2 | дип Розанов С.Ф. | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 участок от ТП-23 до ТП-43 | 10 (10.5) | 2021-08-20 10:00 | 2021-08-20 16:00 | П | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ | 6 | ТП-23, 85, 43 |  | вод.-1 | ч.с.-324 | 326 | 0 | 1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 197 |  | о.ж.лист №43 |  |  | Х | Х | дип Розанов С.Ф. | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 Ф. Аптека | 0.38 | 2021-08-19 12:20 | 2021-08-19 14:50 | В | окисление на вводе кафе Старый Суздаль ул. Ленина д.86, в результате разнородности металла | 2.5 | ВЛ Ф. Аптека |  |  | орг.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 19.08.2021, стр 84 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-713 Ф-4 п.им. Карла Маркса ул.Шоссейная | 0.38 | 2021-08-20 09:00 | 2021-08-20 10:00 | П | п.им. Карла Маркса ул.Шоссейная д.27, замена ОДПУ | 1 | ТП-713 Ф-4 ВЛ |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-713 Ф-2 п.им. Карла Маркса ул.Шоссейная | 0.38 | 2021-08-20 10:00 | 2021-08-20 12:00 | П | п.им. Карла Маркса ул.Шоссейная д.17, д.21 замена ОДПУ | 2 | ТП-713 Ф-2 ВЛ |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 Ф-1 п.им. Фрунзе | 0.38 | 2021-08-19 10:00 | 2021-08-19 10:00 | П | ТП-761 Ф-1 п.им. Фрунзе Опора №12 большой наклон опоры, установка оттяжки без отключения потребителей | 0 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 п.им. Фрунзе |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.08.2021г., Акт№66 | 3.4.14 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-2 ул. Свердлова | 0.38 | 2021-08-19 13:00 | 2021-08-19 13:00 | П | ТП-4 Ф-2 ул. Свердлова Опора №9 большой наклон опоры, установка ж/б приставки без отключения потребителей | 0 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 п.им. Фрунзе |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.08.2021г., Акт№67 | 3.4.14 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-19 08:35 | 2021-08-19 11:55 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.3333 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 99 19.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-08-19 13:20 | 2021-08-19 16:48 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.4667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 99 19.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-158, ф.17, ф.18 ул. Строителей д.№31/2 | 0.38 | 2021-08-20 08:30 | 2021-08-20 17:00 | П | Отключение по письму ООО "Ковровстройкомплект" | 8.5 | ТП-158, ф.17, ф.18 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-989, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, с. Осипово БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-08-20 09:30 | 2021-08-20 16:00 | П | Профилактика оборудования | 6.5 | ТП-989 |  |  | базовая станция -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.7, ул. Добролюбова-ул. Северная | 0.38 | 2021-08-20 09:30 | 2021-08-20 13:00 | П | Монтаж тех. присоединения | 3.5 | ТП-38, ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 60 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-36, ВЛ фид. "ул. К. Маркса" | 0.38 | 2021-08-20 09:30 | 2021-08-20 11:00 | П | Монтаж ПУ | 1.5 | ВЛ фид. "ул. К. Маркса" от ТП10/0,4 кВ № 36 |  |  | Ж.д.-4, орг. 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 2 Ф. Ярунова гора | 0.22 | 2021-08-22 12:25 | 2021-08-22 14:00 | В | окисление на вводе частного дома пер. гражданский д.13, в результате разнородности металла | 1.5833 | ВЛ Ф.Ярунова гора |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 22.08.2021, стр 87 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-713 Ф-4 п.им. Карла Маркса ул.Шоссейная | 0.38 | 2021-08-20 09:00 | 2021-08-20 10:00 | П | п.им. Карла Маркса ул.Шоссейная д.27, замена ОДПУ | 1 | ТП-713 Ф-4 ВЛ |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-713 Ф-2 п.им. Карла Маркса ул.Шоссейная | 0.38 | 2021-08-20 10:00 | 2021-08-20 12:00 | П | п.им. Карла Маркса ул.Шоссейная д.17, д.21 замена ОДПУ | 2 | ТП-713 Ф-2 ВЛ |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-35, ф.4, ул. Советская д.5 | 0.38 | 2021-08-22 10:50 | 2021-08-22 17:00 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ ф.4, электрический пробой. Сделана времянка. | 6.1667 | ТП-35, ф.4 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 22.08.2021, стр. 214, АЖ, №137 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305 | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-25, ф.1, ул.Чайковского д.77 | 0.38 | 2021-08-22 11:00 | 2021-08-22 13:10 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 2.1667 | ТП-25, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 22.08.2021, стр. 214, АЖ, №138 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 участок от ТП-23 до ТП-43 | 10 (10.5) | 2021-08-23 09:00 | 2021-08-23 15:00 | П | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ | 6 | ТП-85, 43 |  | вод.-1 | ч.с.-324 | 325 | 0 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 197 |  | о.ж.лист №43 |  |  | Х | Х | дип.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 0т РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2021-08-21 23:15 | 2021-08-21 23:43 | В | Гроза.Отключение от защиты при попадании молнии в ВЛ-10 кВ. | 0.46667 | тп-55, 56, 7, 42, 44, 59, 40, 115, 51, 86, 92, 50. |  |  | 50 ж.д, 140ч.с, м.у, 16 орг. | 208 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 300 |  | акт №52 от 22.08.21 | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 0
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 0т РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2021-08-22 00:44 | 2021-08-22 00:57 | В | Гроза.Отключение от защиты при попадании молнии в ВЛ-10 кВ. | 0.21667 | тп-55, 56, 7, 42, 44, 59, 40, 115, 51, 86, 92, 50. |  |  | 50 ж.д, 140ч.с, м.у, 16 орг. | 208 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 300 |  | акт №53 от 22.08.21 | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 0
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1007 участок от РП-2 до ТП-123 | 10 (10.5) | 2021-08-23 07:04 | 2021-08-23 07:42 | В | Отключений ф. 1007 с РП-2 . Причина отключения не установлена | 0.63333 | ТП-54, 29, 20, 123 |  |  | д.с.,вод.-КНС, 9 ж.д.,98-ч.с., 7-орг. | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 227 |  | акт №54 от 22.08.21 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дип.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-08-20 08:25 | 2021-08-20 11:50 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.4167 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 99 20.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.13 "ул.Горького д.29" | 0.38 | 2021-08-20 13:45 | 2021-08-20 14:25 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ на ИП Кувшинов м-н " Сантехника" | 0.66667 | ТП-21 ВЛ-0,4кВ ф.13 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-280; организации-2; | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 100 20.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Мира, Кирова" | 0.38 | 2021-08-20 16:20 | 2021-08-20 18:00 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ ул.Мира д.15 "Соц.обслуживание населения" | 1.6667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-7; Жит.-490; организации-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 100 20.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Гагарина" | 0.38 | 2021-08-21 15:10 | 2021-08-21 16:00 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу ПУ ул.Гагарина д.30 ИП Сосновиков в рамках нового тех.присоединения | 0.83333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-6 Жит.-200; организации-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 100 21.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Московская" | 0.38 | 2021-08-21 18:00 | 2021-08-21 18:30 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу ПУ на опоре№22 ул.Московская д.78 в рамках нового тех.присоединения | 0.5 | ТП ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 100 21.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3 ТП38, ТП377 - ТП728 | 6 (6.3) | 2021-08-20 21:40 | 2021-08-20 22:05 | В | РП3 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП38 сек. фид. 8 - эл.пробой КЛ-6кВ ТП377 - ТП728 | 0.41667 | ТП38, ТП18, ТП8, ТП76, ТП520, ТП377, ТП728, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95, ТП469 |  | м.у.-2, орг.-20 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-25, орг.-57 | 106 | 0 | 22 | 84 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 530 |  | 20.08.21, № 148, стр.84 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", фид. 1007, РП-2 ВВ-10 кВ направл. 224 | 10 (10.5) | 2021-08-21 02:30 | 2021-08-21 05:10 | В | От ключа управления с "землей" отключили ВВ-10 кВ направл. 224. На повреждении КЛ-10 кВ от ТП-64 до ТП-61. | 2.6667 | ТП-64, 61(Т-2), 90, 91, 9, 41(Т-2), 85, 62(Т-2) |  | Котельная-1, больница-1 | Котельная-1, школа-2, ж.д.-29, ч.с-154, орг.20 | 208 | 0 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 330 |  | 21.08.2021, л. 70-71, акт 03/08 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Кварц", фид. 1007, РП-2 ВВ-10 кВ направл. 224 | 10 (10.5) | 2021-08-21 03:30 | 2021-08-21 06:15 | В | От МТЗ отключился ВВ-10 кВ направл. 223. На повреждении КЛ-10 кВ от ТП-46 до ТП-92 на балансе абонента. | 2.75 | КЛ-10 кВ, ТП, 17, 87(Т-2), 65(Т-1), 11, 48(Т-2), 32, 46, 92, 145 |  | ЦТП-1, ж.д-3, орг.-1 | Скважина-1, школа-1, д/сад-2, ч.с.-186, орг.-19 | 218 | 0 | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 720 |  | 21.08.2021, л. 70-71, акт 04/08 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-1001 ПС Андреево | 10 (10.5) | 2021-08-21 17:05 | 2021-08-21 18:22 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево работы персонала Энергострой | 1.2833 | ТП№19;ТП№20;ТП№21 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | ООО энергострой | №71 21.08.2021 лист. №196 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-1001 ПС Андреево | 10 (10.5) | 2021-08-22 04:50 | 2021-08-22 13:20 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево работы персонала Энергострой | 8.5 | ТП№19;ТП№20;ТП№21 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | ООО энергострой | №72 22.08.2021 лист. №197 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-1007 ПС Мошок | 10 (10.5) | 2021-08-22 08:40 | 2021-08-22 09:43 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок. Неисправность в сетях МРСК | 1.05 | ТП№1;ТП№2;ТП№3;ТП№4;ТП№5 |  |  | ч.с-239, | 240 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1 | 150 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №73 22.08.2021 лист. №198 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Дубки, ф. 1006, ТП 584 - вышка Мегафон | 10 (10.5) | 2021-08-20 12:30 | 2021-08-20 14:30 | В | Нет одной фазы, сгорел высоковольтный предохранитель, заменили. | 2 | ПС Дубки, ф. 1006, ТП 584 - вышка Мегафон |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 196 ж.з. от 20.08.21 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | г.Петушки, ТП№4- 10кВ ф. №1011 | 10 (10.5) | 2021-08-21 23:15 | 2021-08-22 00:15 | В | Отключение фидера 1011 с ПС Базовой. Предварительно неисправность в сетях МРСК в результате грозы. | 1 | КЛ-10 кВ ф. 1011, ТП-4 |  |  | ч.с. 528 | 529 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 | 1 | 300 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №61, 22.08.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | инженер Кузнецов А.И. | 0
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС"Пенкино" | 10 (10.5) | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 11:00 | П | Переключения в сетях МРСК | 2 | ТП-788 |  |  | орг.-6 ч.с.-14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС"Пенкино" | 10 (10.5) | 2021-08-24 15:00 | 2021-08-24 17:00 | П | Переключения в сетях МРСК | 2 | ТП-788 |  |  | орг.-6 ч.с.-14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
19 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-18, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-08-24 06:00 | 2021-08-24 08:00 | П | Капитальный ремонт РУ-6 кВ | 2 | ТП-18 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-90, орг.-4 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 191 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Луначарского" | 0.38 | 2021-08-23 14:25 | 2021-08-23 15:55 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ и выноса на опору №2 ул. 3-я Пятилетка д.7 в связи с истекшим МПИ | 1.5 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 101 23.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.З-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-08-23 15:55 | 2021-08-23 16:36 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ и выноса на опору №2 ул. 3-я Пятилетка д.8 в связи с истекшим МПИ | 0.68333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 101 23.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 378 ул. Парижской Комунны 45 | 6 (6.3) | 2021-08-24 13:00 | 2021-08-24 16:00 | П | Текущий ремонт ТП 378: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. | 3 | ТП 378 |  | шк.-2, д.с.-1, кот.-1 | ч.с.-24, орг.-3 | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 16:00 | П | ТП 11 фид. ВЛ-2 работы на ВЛ-0,4кВ - монтаж СИП | 7 | ТП 11 фид. ВЛ-2 |  |  | орг.-1, ч.с.- 53 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, отпайка ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." | 0.38 | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 13:00 | П | Монтаж СИП по новым опорам. | 4 | Отпайка ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." от ТП 6/0,4 кВ № 34 |  |  | Ч.с.- 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-44, ф.5, пр.Ленина д. 23,25 | 0.38 | 2021-08-25 08:00 | 2021-08-25 12:00 | П | Отключить по письму УК | 4 | ТП-44, ф.5 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-24 08:45 | 2021-08-24 11:55 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.1667 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 102 24.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2021-08-24 09:50 | 2021-08-24 11:15 | П | ул.Никольская д.4, отключение для замены ПУ в связи с истекшим МПИ | 1.4167 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 102 24.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-08-24 13:25 | 2021-08-24 17:00 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.5833 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 102 24.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-13 РУ-6кВ ф.5 "Выход на ТП31" | 6 (6.3) | 2021-08-24 14:10 | 2021-08-24 15:00 | П | Отключение для трассировки КЛ 6кВ ТП13-ТП31 | 0.83333 | ТП-31 |  |  | организации-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 102 24.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Чапаева , пер.Чапаева" | 0.38 | 2021-08-24 14:00 | 2021-08-24 15:35 | П | ул.Комсомольская д.61 кв.2, отключение для замены ПУ в связи с истекшим МПИ | 1.5833 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | ч.с.-23; Жит.-70; | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 102 24.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 19 ул. Вишневая 19 | 0.38 | 2021-08-25 09:00 | 2021-08-25 14:00 | П | ТП 19 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ, монтаж СИП | 5 | ТП 19 |  |  | ч.с.-35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 120 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 73 ул. Б.Нижегородская 63 | 0.38 | 2021-08-25 09:30 | 2021-08-25 15:00 | П | ТП 19 фид. Б.Нижегородская 63в. ремонт ВЛ 0,4 кВ, монтаж СИП | 5.5 | ТП 73 |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.100 ТП604 ТП664, ТП649 - ТП679, ТП638 к Т-2 | 10 (10.5) | 2021-08-25 02:55 | 2021-08-25 04:35 | В | ПС Юрьевец - ОЗЗ на 1 СШ 10кВ. На ТП604 отключили ВН к ТП 664 с.ф.100 - неисправна КЛ-10кВ ТП649 - ТП679. На ТП 638 для проверки выводили перемычку к Т2 | 1.6667 | ТП664, ТП608,ТП611, ТП638, ТП650, ТП613, ТП649, ТП679, ТП612, ТП615 |  | орг.-1 | жд-16, орг-17, шк.-1, ч.с.-54 | 89 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 450 |  | 25.08.2021 № 149, стр.89 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29,РУ-0,4кВ фид. ул.Заводская | 0.38 | 2021-08-24 19:40 | 2021-08-24 20:45 | В | Сгорел ОДПУ ул.Заводская д.6. | 1.0833 | КЛ-0,4кВ ул.Заводская д.6 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 24.08.2021 стр.53 О.Ж. | 3.4.13 | 4.10 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-08-25 09:30 | 2021-08-25 13:00 | П | замена оборудования РУ-0.4кВ ;кап. ремонт. | 3.5 | ТП-35 |  |  | ч.с.-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Талтанов А.Б. тел: 2-26-22 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, отпайка ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." | 0.38 | 2021-08-25 09:00 | 2021-08-25 12:00 | П | Монтаж СИП по новым опорам. | 3 | Отпайка ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." от ТП 6/0,4 кВ № 34 |  |  | Ч.с.- 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-30, ВЛ фид. "ул. Каляевская" | 0.38 | 2021-08-25 09:00 | 2021-08-25 11:00 | П | Спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ. | 2 | ВЛ фид. "ул. Каляевская" от ТП 6/0,4 кВ № 30 |  |  | Ж.д.-2, ч.с. -3, орг. 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | п. Ставрово, ПС АТО ф. 613, КЛ-6 кВ ТП 1-ТП 4 | 6 (6.3) | 2021-08-25 11:55 | 2021-08-25 13:20 | В | Отключение ф.613 с ПС АТО. При земляных работах мех. повреждение КЛ-6 кВ от ТП 1 - ТП 4. ТП 4 отключена до восстановления КЛ ТП1-ТП-4 | 1.4167 | ТП 1, 2, 3, 4 |  |  | 20 ж.д 2. д.с 1800 аб 6 орг | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 120 |  | акт №55 от 25.08.21 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. ЩЕГОЛЕВ В Ю. | 0
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | п. Ставрово, ПС АТО ф. 613, КЛ-6 кВ ТП 1-ТП 4 | 6 (6.3) | 2021-08-25 11:55 | 2021-08-25 17:25 | В | Отключение ф.613 с ПС АТО. При земляных работах мех. повреждение КЛ-6 кВ от ТП 1 - ТП 4. ТП 4 отключена до восстановления КЛ ТП1-ТП-4 | 5.5 | ТП 4 |  |  | 8 ж.д., 3 орг. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 80 |  | акт №55 от 25.08.21 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. ЩЕГОЛЕВ В Ю. | 0
14 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 15 Ф. ул. Колхозная чет. | 0.38 | 2021-08-25 16:30 | 2021-08-25 18:30 | В | окисление на вводе частного дома ул. Колхозная д.52, в результате разнородности металла | 2 | ВЛ Ф.ул. Колхозная чет |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 25.08.2021, стр 94 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
16 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-115, ф.10, ул. Свердлова д.113 | 0.38 | 2021-08-25 09:05 | 2021-08-25 11:30 | В | Отключился АВ ф.10, включен | 2.4167 | ТП-115, ф.10 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 25.08.2021, стр. 214, АЖ, №139 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-18, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-08-26 09:30 | 2021-08-26 12:00 | П | Капитальный ремонт РУ-6 кВ | 2.5 | ТП-18 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-90, орг.-4 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 191 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-2, ф.23 | 6 (6.3) | 2021-08-26 08:40 | 2021-08-26 09:10 | В | Отключился МВ ф.23 на ЦРП-2. Причина отключения не выявлена | 0.5 | ф.23, ТП-85, 26, 63, 69, 247 (ТМ-2) | шк.-1, д.с.-2, кот.-1, м.у.-1 |  | ж.д.-15, ч.с.-60, орг.-20 | 105 | 0 | 10 | 95 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 516 |  | 26.08.2021, №140 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-08-25 08:45 | 2021-08-25 15:25 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 6.6667 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 1 25.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Краснова" | 0.38 | 2021-08-25 08:55 | 2021-08-25 15:03 | П | ул.Краснова, отключение для безопасного пр-ва работ по перестановке опоры №11 ВЛИ-0,4кВ | 6.1333 | ТП-14 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-7; ч.с.-1; Жит.-340; КНС-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 1 25.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28, КЛ-10кВ ПС Юрьевец - РП28 | 10 (10.5) | 2021-08-25 10:10 | 2021-08-25 10:20 | В | ПС Юрьевец от ТО отключился МВ-10кВ ф.105 -неисправна КЛ-10кВ ПС Юрьевец - РП28 фид. 105 каб.Б (мех. повреждение) | 0.16667 | РП 28, ТП 667, ТП 668, ТП 609, ТП 648, ТП641, ТП 685, ТП 661, ТП 691 |  | м.у.-1, КНС-1 | орг.-8, ж.д-10, ч.с.-62 | 82 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 210 |  | 25.08.2021 № 150, стр.90 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 257 ул. Соколова - Соколенка 24-а | 0.38 | 2021-08-25 13:45 | 2021-08-25 14:40 | В | ТП 257 РУ 0,4 кВ мех. повреждение КЛ 0,4 кВ на детский дом ул. Соколова - Соколенка д. 24а, перегорели 3 ПН 250 А, запитали дет. дом по резервному кабелю | 0.91667 | ТП 257 КЛ 0,4 кВ |  | д.с.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 25.08.2021 № 151, стр.2 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 192 ул. Чайковского 48 | 6 (6.3) | 2021-08-26 13:30 | 2021-08-26 16:00 | П | Текущий ремонт ТП 192: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 2.5 | ТП 192 |  | шк.-1, д.с.-1, | ж.д.-12, орг.-15 | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 110 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, отпайка ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." | 0.38 | 2021-08-26 09:00 | 2021-08-26 13:00 | П | Монтаж СИП по новым опорам. | 4 | Отпайка ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." от ТП 6/0,4 кВ № 34 |  |  | Ч.с.- 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-29(ул. Некрасова 21), РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-08-26 14:00 | 2021-08-26 16:30 | П | Поверка трансформаторов тока. | 2.5 | ТП-29 |  |  | Ч.с.- 45, орг.- 5 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 160 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0.4кВ фидер 16 | 0.38 | 2021-08-26 10:00 | 2021-08-26 13:00 | П | установка ж/б опор линии ВЛИ-0,4кВ; техническое присоединение | 3 | ТП-3 РУ-0.4кВ яч.16 |  |  | ч.с.-71,д.с.-1. | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 24 |  |  |  |  | Х | Х | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 ВВ 10-20/1000, КЛ-10кВ ТП42-ТП7 | 10 (10.5) | 2021-08-25 15:10 | 2021-08-25 16:20 | В | МТЗ Iст. в результате повреждения КЛ-10кВ ТП42-ТП7, при проведении земляных работы сторонней организацией | 1.1667 | ТП 6, 7, 37, 5(аб), 100(аб), 23, 42, 56, 89, 96, 99, 90. |  |  | ч.с.-546,ж.д-5д.,д.с-1,шк-3,ор-23,м-н-6 | 584 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 94 |  | № 250 25.08.2021 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2021-08-25 12:00 | 2021-08-25 17:15 | В | отсутствие одной фазы в д.5 ул.Пушкина: сгорела плавкая вставка ПН-250А в результате схлеста линейных проводов линии ВЛ-0,4 ул. Свердлова | 5.25 | ВЛ ул.Пушкина д.5 |  |  | ж.д.-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 25.08.2021 О.Ж. стр.65 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.5 | 6 (6.3) | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 12:45 | В | Вышел из строя кабельный спуск на ТП-178, электрический пробой | 1.9167 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1) ТП-151, 97, 179, 194, 202 (абонентские), КВЛ | м.у.-1 |  | ж.д.-3, ч.с.-533, орг.-15, коллективные сады-4 | 557 | 0 | 2 | 555 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 439 |  | 26.08.2021, №141 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
16 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-126, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ2 | 6 (6.3) | 2021-08-27 09:00 | 2021-08-27 12:00 | П | Профилактика оборудования | 3 | ТП-126 | м.у.-1 |  | ж.д.-3, ч.с.-87, орг.-1, | 93 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 420 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-08-26 08:25 | 2021-08-26 16:15 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 7.8333 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 2 26.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.1-е Мая 33" | 0.38 | 2021-08-26 09:15 | 2021-08-26 09:25 | П | 1-е Мая д.3, отключение по заявке управляющей компании | 0.16667 | ТП-24 КЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-390; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 2 26.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.6 "Дет. Сад №9" | 0.38 | 2021-08-26 17:05 | 2021-08-26 19:44 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ в ВРУ-0,4кВ дет.сада №9 подрядной организацией | 2.65 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | Д.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 3 26.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-131 ТП-45 | 10 (10.5) | 2021-08-26 10:05 | 2021-08-26 10:40 | В | отключение МВ П/С Судогда Ф-131 повреждение на ВЛ МРСК | 0.58333 | ТП-45 |  |  | детсад | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №73 26.08.2021. лист.№198 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Новая Быковка" ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2021-08-26 10:34 | 2021-08-26 12:30 | В | ПС "Новая Быковка" ф.1003 (МРСК) - неисправность в сетях МРСК | 1.9333 | ТП 811, ТП 812 |  | кот.-1 , шк.-1, д.с.-1 | ж.д.-17, орг.-15 | 36 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.08.2021, №,152 стр. 93 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП11 ул.Ломоносова, 18 | 0.38 | 2021-08-27 09:30 | 2021-08-27 14:00 | П | ТП11 фид.ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ-0,4кВ, монтаж СИП | 4.5 | ТП11 ВЛ-0,4кВ фид."ВЛ-2" |  |  | орг.-1, ч.с.- 53 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП19 ул.Вишневая, 26 | 0.38 | 2021-08-27 09:00 | 2021-08-27 14:00 | П | КТП19 фид.ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ-0,4кВ, монтаж СИП | 5 | КТП19 ВЛ-0,4кВ фид."ВЛ-2" |  |  | ч.с.-34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КВЛ | ПС "Гусь", МВ-6 кВ фид. 621 каб Б | 6 (6.3) | 2021-08-27 02:40 | 2021-08-27 03:43 | В | На ПС "Гусь" от ТО отключился МВ-6 кВ фид. 621. В результате попадания молнии в ВЛ-10 кВ. После проверки КЛ и произведенных переключений все потребители были запитаны в 03-43. На повреждении КЛ-6 кВ фид. 621 ПС "Гусь" каб. "Б". ТП-107 КНС отключена | 1.05 | ТП-14, 13, 20, 143, 40, 27, 49, 38, 50, 2, 23, 22, 28, 4, 30, 33, 113(Т-1), 39(Т-1), 107, 148(Т-2) |  | Орг.-2 | Котельные-3, ЦТП-1, Скважины, КНС-2, Школа-2, д/сад-2, ж.д.-32, ч.с.-1667, орг. 66 | 1777 | 0 | 2 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 920 |  | 27.08.2021, ОЖ л.73-74, акт 05/08 | 3.4.12.3 | 4.13, 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КВЛ | ПС "Гусь", МВ-6 кВ фид. 621 каб Б | 6 (6.3) | 2021-08-27 02:40 | 2021-08-27 10:20 | В | На ПС "Гусь" от ТО отключился МВ-6 кВ фид. 621. В результате попадания молнии в ВЛ-10 кВ. На повреждении КЛ-6 кВ фид. 621 ПС "Гусь" каб. "Б". ТП-107 КНС отключена, подключили от ДГУ | 7.6667 | ТП-107 |  |  | КНС-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 27.08.2021, ОЖ л.73-74, акт 05/08 | 3.4.12.3 | 4.13, 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск | 10 (10.5) | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 11:00 | П | Кап ремонт отпайки ф.1007 к ТП-54 | 2 | ТП-54 |  |  | Д.С., скважина, 9ж.д. 5ч.с., 4 магазина. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 400 |  | о.ж.лист 53 |  |  | Х | Х | Дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 2 Ф. ул. Ярунова гора | 0.22 | 2021-08-27 21:00 | 2021-08-27 21:40 | В | окисление на вводе частного дома пер. Гражданский д.16, в результате разнородности металла | 0.66667 | ВЛ Ф.ул.Ярунова гора |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 27.08.2021, стр 95 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-08-27 08:30 | 2021-08-27 11:30 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 3 27.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Набережная" | 0.38 | 2021-08-27 13:30 | 2021-08-27 14:20 | П | ул.Набережная д.26, замена ПУ и вынос на опору №22 в связи с окончанием МПИ | 0.83333 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 3 27.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
16 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-143, РУ-6 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2021-08-27 18:00 | 2021-08-27 18:35 | В | Сгорела ВВ вставка фазы "В", заменена | 0.58333 | ТП-143, 1 СШ |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  | 27.08.2021, №142 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-32, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ2 | 6 (6.3) | 2021-08-30 13:30 | 2021-08-30 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-32 | ЦТП-1 |  | ж.д.-5, м-н.-2, орг.-1, | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 360 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
| ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского, Московский проезд | 0.38 | 2021-08-28 12:30 | 2021-08-28 14:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, заменили | 1.5 | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского, Московский проезд |  |  | ч.с. - 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 |  | № 197 ж.з. от 28.08. | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-08-28 10:04 | 2021-08-28 10:40 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево (сети МРСК) | 0.6 | ТП№18,ТП№19;ТП№20;ТП№21 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №76 28.08.2021. лист.№197 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-08-28 10:04 | 2021-08-28 12:43 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево | 2.65 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №77 28.08.2021. лист.№198 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-08-28 10:04 | 2021-08-28 16:48 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево (сети МРСК) | 6.7333 | ТП№18 |  |  | дом милосердия | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №78 28.08.2021. лист.№197 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ул. Ноябрьская 86 | 0.22 | 2021-08-28 09:25 | 2021-08-28 10:30 | В | РП 30 фид. ВЛ-1 четная нарушение контакта на вводе дома № 86 по ул. Ноябрьская | 1.0833 | РП 30 , ВЛ 0,4 кВ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 28.08.2021, №155, стр. 5 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" ф."Связи-2" РП ТЭЦ1, ф."Автоприбор-1" | 6 (6.3) | 2021-08-28 18:43 | 2021-08-28 20:14 | В | ПС "Химзаводская" откл. фид. Связи 2 к РП ТЭЦ 1, неисправен КЛ 6 кВ "Автоприбор" фид.1(абонентский) | 1.5167 | ТП 364, ТП 373, завод Автоприбор |  | орг.-4 | ж.д.-6, орг.-5 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 150 |  | 28.08.2021, №153, стр. 98 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Семязино" ф.6402 РП19 ТП530 | 6 (6.3) | 2021-08-28 20:20 | 2021-08-28 21:20 | В | Отключение МВ с РП 19 к ТП 530 , причина не установлена. | 1 | ТП 530, ТП 420, КТП 158, КТП 343, КТП 186, КТП 517, КТП 194, ТП 208, КТП 54, КТП 206, КТП 473 |  | орг.-1 | орг.-8, ч.с.- 147 | 156 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  | 28.08.2021, №154, стр. 98 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "Ул. Ключевая" | 10 (10.5) | 2021-08-30 09:30 | 2021-08-30 10:00 | П | Монтаж маршрутизатора. | 0.5 | ВЛ фид. "Ул. Ключевая" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | Ч.с-46, орг-2 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-10кВ яч.5 ВВП-10/20 отход на ТП-29 | 10 (10.5) | 2021-08-30 11:00 | 2021-08-30 13:00 | П | установка ж/б опор линий ВЛ-0,4/10кВ , текущий ремонт | 2 | ТП 22, 63, 85 ,29, 53 |  |  | ч.с-101,ж.д-28,прогимназия,кот-1, орг-1,магазины-4 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 140 |  |  |  |  | Х | Х | ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел: 2-26-22 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | г.Петушки, ВВ 10 кВ РП 250 яч. 5, ф. 1015, КЛ-10кВ от РП 250 до ТП 3 | 10 (10.5) | 2021-08-28 10:00 | 2021-08-28 10:15 | В | Отключался ВВ 10 кВ РП 250 яч. 5 в сторону ТП 3 ф.1015 (поврежден КЛ-10кВ от РП 250 до ТП 3), при проведении земляных работ сторонней организацией | 0.25 | КЛ-10кВ от РП 250 до ТП 3 |  | 1-котельная | МКД-1, орг-3 (Сбербанк , Магнит, ТЦ.), жителей -64 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 |  | №62, 28.08.21 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Кузнецов А.И. тел. 2-70-14 | 0
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 12:00 | П | Кап. ремонт отпайки ф.1007 к ТП-54 | 3 | ТП-54 |  |  | 1д.с.,1 вод.-кнс, 9ж.д., 5ч.с., 4 орг. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 400 |  | о.ж.лист 54 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-08-30 09:12 | 2021-08-30 16:08 | П | ул.3-я Пятилетка, Беседина отключение для безопасного производства работ по опиловке деревьев на ВЛ-0,4кВ. | 6.9333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 4 30.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-115, ф.6, ф.14, ул. Свердлова д.112а | 0.38 | 2021-08-30 12:35 | 2021-08-30 14:30 | В | Механическое повреждение абонентской КЛ-0,4 кВ ф.6, ф14 при земляных работах сторонней организацией. АЗС переведена на ДГУ в 14:30 | 1.9167 | ТП-115, ф.6, ф.14, КЛ |  |  | АЗС-1, светофор-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 30.08.2021, стр.216, АЖ, №143 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 0
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-143, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-31 09:30 | 2021-08-31 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-143 | кот.-1 |  | ж.д.-5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 225 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 378 ул. Парижской Коммуны 45 | 6 (6.3) | 2021-08-31 13:30 | 2021-08-31 16:00 | П | Ремонтные работы в РУ-0,4 кВ | 2.5 | ТП 378, Т-2 |  | шк.-2, д.с.-1, кот.-1 | ч.с.-24, орг.-3 | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 300 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-08-31 09:30 | 2021-08-31 11:00 | П | ТП 11 фид. ВЛ-2 ремонт ВЛ 0,4 кВ, монтаж СИП | 1.5 | ф.ВЛ-2 ул.Красноармейская |  |  | орг.-1, ч.с.- 53 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 288, ул.В.Дуброва, 2 | 6 (6.3) | 2021-08-31 09:30 | 2021-08-31 12:00 | П | Текущий ремонт ТП288 | 2.5 | ТП 288, Т-1 |  |  | ж.д.-3, орг.-11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 120 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино, ф.6402, РП19 ТП778 ф.6402, ТП26 - ТП778 | 6 (6.3) | 2021-08-30 17:00 | 2021-08-30 17:38 | В | РП19 отключили МВ-6кВ к ТП778 с.ф.6402 "земля" - неисправна КЛ-6кВ ТП26 - ТП778 с.ф.6402 | 0.63333 | ТП778, ТП26, ТП101, ТП537, ТП7, ТП471, ТП269 |  | кот.-1, орг.-1 | ж.д.-19, орг.-23 | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 550 |  | 30.08.2021, №156, ОЖ стр.100 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 3-1, п.Коняево Ф-Верхняя скважина | 0.38 | 2021-08-31 10:00 | 2021-08-31 11:00 | П | монтаж провода СИП по технологическому присоединению | 1 | ВЛ Ф- Верхняя скважина |  |  | ч.с. 16. орг-1.МКД-2 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.2 |  | 31.08.2021. лист.№198 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | г.Петушки I СШ 10 кВ ПС тяг. Петушки, ф. 21 | 10 (10.5) | 2021-08-30 15:30 | 2021-08-30 17:20 | В | Отключение ф. 21 с ТПС Петушки, причина отключения в смежной ТСО ПАО Россети Центр и Приволжье, предварительно (КЗ в ячейке ф.19 КЛ 10 кВ в сторону ЦРП 10 кВ Виктория) | 1.8333 | ф. 21 ТП 28 |  |  | МКД-14, ч.с. - 66, орг. - 1 жителей - 360 | 82 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 350 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №63, 30.08.21 | 3.4.9.1 | 4.1 | 2 | 2 | Кузнецов А.И. тел. 2-70-14 | 0
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-60 (Теплицкий пр-т 20), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-08-31 08:40 | 2021-08-31 11:30 | П | Ремонт СР-10 кВ, чистка РУ-10 кВ | 2.8333 | ТП-60(Т-1, 2) | Ж.д-1, орг.-4 | орг.-1 | ж.д.- 6, орг. - 5 | 17 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-61 (Теплицкий пр-т 56), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-08-31 13:00 | 2021-08-31 15:30 | П | Ремонт СР-10 кВ, чистка РУ-10 кВ | 2.5 | ТП-61(Т-1,2) | Ж.д.-2, орг.-3 | орг.-3 | ж.д-11, орг. - 9 | 28 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 350 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ-6кВ ф.4 "Вход с ПС Гороховец" | 6 (6.3) | 2021-08-31 13:20 | 2021-08-31 14:30 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке деревьев на ВЛ-6кВ ТП14-ТП13-РП2 | 1.1667 | ТП-14 |  |  | Ж.д.-15; ч.с.-2; Жит.-590; организации-6 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 4 31.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-08-31 14:20 | 2021-08-31 17:30 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.1667 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 5 31.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Лермонтова, Островского" | 0.38 | 2021-08-31 16:00 | 2021-08-31 16:40 | П | ул.Островского д.10, пернос ввода с фасада дома на подставную опору по заявке абонента. | 0.66667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-54 Жит.-210 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 5 31.08.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-14 РУ-10кВ яч.1 ВВ отх.на ТП-12 | 10 (10.5) | 2021-08-31 12:35 | 2021-08-31 13:20 | В | МТЗ-I ступени; посторонний предмет (фольгированный шар на ВЛ-10кВ) | 0.75 | ТП: 26, 12, 22, 29, 53, 63аб, 85аб |  |  | ч.с-420д., ж.д.-23д., маг-4, ГРП-1, кот.-1, прогимназия-1, д.с.-1, КНС-1 | 452 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 380 |  | №252 31.08.21 | 3.4.8.4 | 4.17 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 12:00 | П | Кап. ремонт отпайки ф.1007 к ТП-54 | 3 | ТП-54 |  |  | 1д.с.,1 вод.-кнс, 9ж.д., 5ч.с., 4 орг. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 400 |  | о.ж.лист 54 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-6, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | П | Профилактика оборудования | 7 | ТП-6, ТП-97, 151, 179, 194, 202 (абонентские) |  |  | орг.-2, ч.с.-325, АЗС-1, коллективные сады-4 | 332 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 260 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22,РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2021-09-01 10:00 | 2021-09-01 15:00 | П | текущий ремонт ВЛ-0,4/10кВ | 5 | ВЛ-0,4кВ ул.Заводская,Первомайская,Гражданская,Комсомольская |  |  | ч.с-41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 16 Ф. Погребок | 0.38 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 12:00 | П | Перенос кабельного шкафа ул. Кремлевская д.5 | 3 | КЛ Ф. Погребок |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 1.09.2021, стр 85, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 12:00 | П | Кап. ремонт отпайки ф.1007 к ТП-54 | 3 | ТП-54 |  |  | 1д.с.,1 вод.-кнс, 9ж.д., 5ч.с., 4 орг. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 400 |  | о.ж.лист 54 |  |  | Х | Х | Дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-01 08:20 | 2021-09-01 16:45 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 8.4167 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 5 01.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-115, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | П | Тех. присоединение | 7 | ТП-115 |  |  | орг.-11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 156 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 400 ул. Б.Нижегородская 95 | 6 (6.3) | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 12:00 | П | Текущий ремонт ТП 400: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 3 | ТП 400 |  |  | орг.-2, ж.д.-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 200 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-09-02 09:30 | 2021-09-02 11:00 | П | ТП 11 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ, монтаж СИП | 1.5 | ф.ВЛ-2 ул.Красноармейская |  |  | орг.-1, ч.с.- 53 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-09-01 12:25 | 2021-09-01 13:07 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево (Электропробой проходных изоляторов на ТП№2) | 0.7 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №77 01.09.2021. лист.№199 ОПЖ | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 ТП №2 | 10 (10.5) | 2021-09-01 12:25 | 2021-09-01 15:12 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево Электропробой проходных изоляторов на ТП №2 (отключен ЛР-72) | 2.7833 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, мех, парк, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-436, МКД-9, орг-27 | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 636.3 |  | №77 01.09.2021. лист.№199 ОПЖ | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0.4кВ фидер 16 | 0.38 | 2021-09-02 10:30 | 2021-09-02 13:00 | П | установка ж/б опор линии ВЛИ-0,4кВ; техническое присоединение | 2.5 | ТП-3 РУ-0.4кВ яч.16 |  |  | ч.с.-71,д.с.-1. | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 24 |  |  |  |  | Х | Х | ст.диспетчер Талтанов А.Б. Тел.2-26-22 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 116 | 6 (6.3) | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 10:00 | П | Проверка РЗА ВВ-6 кВ | 1 | ВВ-6 кВ направл. 116 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 124 | 6 (6.3) | 2021-09-02 10:00 | 2021-09-02 11:00 | П | Проверка РЗА ВВ-6 кВ | 1 | ВВ-6 кВ направл. 124 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-101 (ул. Курловская) | 6 (6.3) | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 12:00 | П | Чистка оборудования, замена концевых муфт | 3 | ТП-101 |  |  | Ж.д.-11, орг.3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-20, 14, 27, 143, 13, 40 | 6 (6.3) | 2021-09-01 11:03 | 2021-09-01 12:30 | В | Отключение от МТЗ ВВ-6 кВ на ТП-23 в стор. ВЛ-6 кВ из-за падения ветки на провода ВЛ. | 1.45 | ТП-20, 14, 27, 143, 13, 40, 49, 38, 50 |  |  | Котельные-2, школа-1, д/сад-1, ж.д.-4, ч.с.-1541, орг.-8 | 1557 | 0 | 0 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 1557 | 0 | 620 |  | 01.09.2021, ОЖ л. 81-82, акт 01/09 | 3.4.12.4 | 4.12 | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
13 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-67, ф.9, РУ-0,4 кВ ул.Пролетарская 38, 38а, 42 | 0.38 | 2021-09-02 16:55 | 2021-09-02 19:10 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ ф.9 грузовой машиной, восстановлено | 2.25 | ТП-67, ф.9, ВЛ |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |  | 02.09.2021, стр. 216, АЖ, №144 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-823, РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, ТМ, с. Крутово, БС "Мегафон | 10 (10.5) | 2021-09-03 09:30 | 2021-09-03 15:00 | П | Профилактика оборудования | 5.5 | ТП-823 |  |  | базовая станция -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-02 08:25 | 2021-09-02 16:55 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 8.5 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 6 02.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-Греция РУ-6кВ | 0.38 | 2021-09-02 09:20 | 2021-09-02 11:35 | П | КТП-Греция отключение для безопасного производства работ по замене опорных изоляторов в РУ-6кВ | 2.25 | КТП-Греция |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 6 02.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Калинина 21" и "Магазин" | 6 (6.3) | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 12:00 | П | Перевод питания ВЛ с ТП-30 | 3 | ВЛ фид. "ул. Калинина 21" и "Магазин" от ТП6/0,4 кВ № 33 |  |  | Ж.д.-1, ч.с-3, орг. 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 п.Андреевоа ф-Юбилейная | 0.38 | 2021-09-02 17:35 | 2021-09-03 12:50 | В | Сбили 2 опоры ВЛ-0,4кВ от ТП-14 Ф-Юбилейная (пролет от оп.№19 до оп.№18) | 19.25 | ТП-14 ул.Юбилейная |  |  | ч.с-17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 38 |  | №78 03.09.2021. лист.№200 ОПЖ | 3.4.8.5 | 4.13, 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Западная ф.616 РП16 КТП116/КТП444, КТП116 | 6 (6.3) | 2021-09-03 06:16 | 2021-09-03 07:05 | В | РП 16 от ТО отключился ВВ-6кВ к КТП116/КТП444 - эл. пробой оборудования на КТП116 | 0.81667 | ТП116, ТП116а, ТП444 |  |  | орг.-2, ч.с.-24 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 200 |  | 03.09.2021, №157 ОЖ стр.106 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Западная ф.616 РП16 КТП116/КТП444, КТП116 | 6 (6.3) | 2021-09-03 06:16 | 2021-09-03 13:50 | В | РП 16 от ТО отключился ВВ-6кВ к КТП116/КТП444 - эл. пробой оборудования на КТП116 | 7.5667 | ТП116 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 03.09.2021, №157 ОЖ стр.106 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-09-03 09:30 | 2021-09-03 11:00 | П | ТП 11 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ, монтаж СИП | 1.5 | ф.ВЛ-2 ул.Красноармейская |  |  | орг.-1, ч.с.- 53 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 8, РУ-6 кВ, ф. 5 | 6 (6.3) | 2021-09-02 11:00 | 2021-09-02 12:15 | В | ТП 8, РУ-6 кВ, ф. 5 - от действия МТЗ отключился МВ, причина в повреждении КЛ-6 кВ : ТП 8 - ТП 23А | 1.25 | ТП 23, ТП 23А |  |  | ч.с. - 11, д.с. - 1, орг. - 23, насел. - 30 чел. | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 150 |  | стр. 11 о.ж. от 02.09 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
10 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-40 ф-1 | 0.38 | 2021-09-06 10:00 | 2021-09-06 14:00 | П | Отключение по заявке от Собинский филиал ГАУ ВО " Владлесхоз". | 4 | ТП-40 ф-1 |  |  | 7 ж.д.,2 орг. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №57 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-03 08:15 | 2021-09-03 12:05 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.8333 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 7 03.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Чапаева, Фурманова" | 0.38 | 2021-09-04 14:05 | 2021-09-04 15:15 | П | ул.Фурманова д.12, обрыв ввода в результате подхлеста проводов ветками дерева. | 1.1667 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | ч.с.-46 Жит.-249; | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | АКТ №94 ОЖ- лист 7 04.09.2021 | 3.4.7.3 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-09-05 12:55 | 2021-09-05 13:39 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево повреждение на П/С Андреево | 0.73333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО Энергострой | № 79 05.09.2021. лист.№200 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72, РУ-0,4 кВ, ф. 4 | 0.38 | 2021-09-04 14:50 | 2021-09-04 15:30 | В | Сгорела вставка ф. "В", схлест проводов магистрали, ставку заменили | 0.66667 | ТП 72, РУ-0,4 кВ, ф. 4 |  |  | ч.с. - 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 |  | № 199 ж.з. от 04.09 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-09-06 09:00 | 2021-09-06 12:00 | П | Перевод питания ВЛ с ТП-33 на ТП-65. | 3 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 6/0,4 кВ № 33 |  |  | Ж.д.-1, ч.с-18, орг.- 6 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "Ул. Колхозная" | 0.38 | 2021-09-06 09:00 | 2021-09-06 10:00 | П | Замена аварийной опоры. | 1 | ВЛ фид. "Ул. Колхозная" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | Ч.с.-86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 РП11 ТП358, РП11 - ТП358 | 10 (10.5) | 2021-09-03 12:07 | 2021-09-03 12:45 | В | РП11 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП358 (с.ф.1019) - неисправна КЛ-10кВ РП11 - ТП358 | 0.63333 | ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317, ТП299 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-35, орг.-23 | 63 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 700 |  | 03.09.2021, №158 ОЖ стр.107 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Садовая" ф.1003 | 10 (10.5) | 2021-09-06 09:00 | 2021-09-06 17:00 | П | МРСК отключение фид. 1003 с ПС "Садовая" по письму для производства работ | 8 | КТП 922, КТП 705, КТП 875 |  |  | орг.-1, ч.с.-74 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 120 ул. 1-я Кольцевая, 18 | 0.22 | 2021-09-05 22:04 | 2021-09-05 22:40 | В | ТП 120 фид. ВЛ-1 нарушение контакта на вводе дома № 18 по ул. 1-я Кольцевая - исправлено | 0.6 | ТП 120 , ВЛ 0,4 кВ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 05.09.2021, №161 стр.11 Ж З | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-2 РП30, ф.Ю-2 к."А" | 10 (10.5) | 2021-09-06 01:50 | 2021-09-06 02:44 | В | ПС Владимирская-750 отключился МВ-10кВ ф.Ю-2 - неисправна КЛ-10кВ ф.Ю-2 каб. "А" | 0.9 | РП30, ТП 679, 618,637,682,663,685,658,610,617,614,628,624,653,627,619,620,622,616,681,658,640,645,629,662,677,629,660,633,625,549,634,636,647,646,548,639,621,688,665,654,657,666,665,693,683, 680 |  | КНС-1, орг.-2, кот.-1 | орг.-25, ж.д.-7, ч.с.-400 | 436 | 0 | 4 | 432 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 1900 |  | 06.09.2021, №159 ОЖ стр.110 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 ТП614, ТП614 - ТП617 | 10 (10.5) | 2021-09-06 01:50 | 2021-09-06 03:15 | В | Отключение ВВ с РП 30 к ТП614, неисправна КЛ 10 кВ ТП 614-ТП 617 (абонентская) | 1.4167 | ТП 614 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 06.09.2021, №160 ОЖ стр.110 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-131, ф.5, ф.8, ул. Матросова | 0.38 | 2021-09-04 06:50 | 2021-09-04 08:00 | В | Обрыв абонентской ВЛ-0,4 кВ ф.5, ф.8, отключены. | 1.1667 | ТП-131, ф.5, ф.8, ВЛ |  |  | ГСК-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | 04.09.2021, стр. 216, АЖ, №145 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 0
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-76, ф.8, ул. Кузнечная, д.107 | 0.38 | 2021-09-04 09:00 | 2021-09-04 14:00 | В | Сгорел счетчик, сделано напрямую | 5 | ТП-76, ф.8 ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 04.09.2021, стр. 216, АЖ, №145 | 3.4.13 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-68, ф. 16, ул. Комсомольская- ул. Владимирская | 0.38 | 2021-09-04 11:00 | 2021-09-04 17:30 | В | КЗ на ВЛ-0,4 кВ ф.16, восстановлено | 6.5 | ТП-68, ф.16, ВЛ |  |  | ч.с.-50 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 130 |  | 04.09.2021, стр. 216, АЖ, №146 | 3.4.12.5 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 0
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-55, ф.10, ул. Комиссарова д. 6 | 0.38 | 2021-09-05 20:00 | 2021-09-05 22:20 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 2.3333 | ТП-55, ф.10, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 05.09.2021, стр. 218, АЖ, №147 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-180, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-06 13:30 | 2021-09-06 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-180 |  |  | ж.д.-5, орг.-15 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф.1004 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2021-09-05 14:10 | 2021-09-05 16:27 | В | Отключение ф.Поселок 1, ф. Поселок 2. Причина отключения электропробой КЛ-10кВ ф. 1004 ТПС Усад - ЦРП ГОФ каб А | 2.2833 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-12,КТП-13,КТП-14 |  |  | ж.д.-43, ч.с.-408, шк.-2,д.с.-2, орг.-47,жит.-4751 | 503 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1 | 1012.4 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | №64, 05.09.21 | 3.4.9.1 | 4.14 | 2 | 2 | Кузнецов А.И. тел. 2-70-14 | 0
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п .Городищи ф. "Поселок 1" ТП-3 | 10 (10.5) | 2021-09-05 17:00 | 2021-09-05 17:55 | В | Отключение ф.Поселок 1, причина отключения на ТП 3 отгорела шпилька трансформатора | 0.91667 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-5, ТП-8, КТП-11, КТП-13,КТП-14 |  |  | ж.д.-28, ч.с.-229, шк.-2,д.с.-1, орг.-20,жит.-2479 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 680.7 |  | №65, 05.09.21 | 3.4.7 | 4.16, 4.1 | 2 | 2 | Кузнецов А.И. тел. 2-70-14 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п .Городищи ф. "Поселок 1" ТП-3 | 10 (10.5) | 2021-09-05 17:00 | 2021-09-05 21:40 | В | Отключение ф.Поселок 1, причина отключения на ТП 3 отгорела шпилька трансформатора | 4.6667 | ТП-3 |  |  | ж.д.-8, ч.с.-100, жит.-500 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 100 |  | №65, 05.09.21 | 3.4.7 | 4.16, 4.1 | 2 | 2 | Кузнецов А.И. тел. 2-70-14 | 1
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ПС "Северная", ф.6159, от ТП-19 до ТП-38 | 6 (6.3) | 2021-09-06 16:45 | 2021-09-06 18:20 | В | Механичекое повреждение КВЛ-6 кВ от ТП-19 до ТП-38 при земляных работах сторонней организацией | 1.5833 | ф.6159, ТП-19, 103, 169, ТП-96, 91 (абонентская), КВЛ | кот.-1, ДИП-1 |  | ч.с.-185, орг.-10 | 199 | 0 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 235 |  | 06.09.2021, №148 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-215, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-09-07 09:00 | 2021-09-07 17:00 | П | Тех. присоединение | 8 | ТП-215 | д.к.-1 |  | ж.д.-10, м-н-3 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 316 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.З-я Пятилетка,Беседина, Гоголя" | 0.38 | 2021-09-06 10:00 | 2021-09-06 10:30 | П | ул.Беседина д.7, отключечние по заявке " Управление городским хозяйством" для производства работ в ВРУ абонента | 0.5 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 8 06.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-983 "Мегафон" д.Тимирязевка | 6 (6.3) | 2021-09-06 10:30 | 2021-09-06 11:15 | П | КТП-983 д. Тимирязевка, отключение для профилактических работ на КТП | 0.75 | КТП-983 "Мегафон" |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 8 06.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-715 "Мегафон" д.Великово | 6 (6.3) | 2021-09-06 12:00 | 2021-09-06 13:00 | П | КТП-715 д. Великово, отключение для профилактических работ на КТП | 1 | КТП-715 "Мегафон" |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 8 06.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Мира, Кирова" | 0.38 | 2021-09-06 19:50 | 2021-09-06 20:00 | В | ул.Мира д.5, нет эл.энергии, выгорела нулевая клемма в ПУ на опоре №8. | 0.16667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-345 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 8 06.09.2021 | 3.4.14 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 п.Андреевоа ф-Труда | 0.38 | 2021-09-07 09:00 | 2021-09-07 17:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 8 | ТП-14 ул.Труда |  |  | ч.с-34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 |  | 07.09.2021. лист.№201 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-09-07 09:30 | 2021-09-07 11:30 | П | ТП 11 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ, мотаж СИП | 2 | ф.ВЛ-2 ул.Красноармейская |  |  | орг.-1, ч.с.- 53 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-96 РУ-10кВ яч.1 ВВ отх.на ВЛ-10кВ ул.Владимирская | 10 (10.5) | 2021-09-07 10:00 | 2021-09-07 12:00 | П | по заявке "Мост Строй Инвест" для безопасного проведения работ в охранной зоне ВЛ-10кВ | 2 | ТП: 23,90,93 |  |  | ч.с-157д., ж.д.-1д. | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 140 | [6 empty] | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф.1004 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2021-09-05 17:45 | 2021-09-05 21:45 | В | Отключение ф.Поселок 1, ф. Поселок 2. Причина отключения электропробой КЛ-10кВ ф. 1004 ТПС Усад - ЦРП ГОФ каб Б | 4 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-12,КТП-13,КТП-14 |  |  | ж.д.-43, ч.с.-408, шк.-2,д.с.-2, орг.-47,жит.-4751 | 503 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1 | 1012.4 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | №66, 05.09.21 | 3.4.9.1 | 41730 | 2 | 2 | Кузнецов А.И. тел. 2-70-14 | 0
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-7 (ул. Володарского), РУ-0, 4кВ, Трансформатор | 10 (10.5) | 2021-09-07 09:00 | 2021-09-07 11:30 | П | Чистка оборудования | 2.5 | ТП-7 |  |  | Ч.с- 65, школа-1, котельная-1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 90 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-07 13:25 | 2021-09-07 16:30 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.0833 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 8 07.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 ВВ отх.на ТП-16 | 10 (10.5) | 2021-09-08 10:00 | 2021-09-08 14:00 | П | Замена тр-ра на ТП-16 | 4 | ТП-16,ТП-93аб |  |  | ч.с-97,кот.-1,орг.-4 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 120 |  |  |  |  | Х | Х | ст.диспетчер Колесников А.В. Тел.2-26-22 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 19 ул. Вишневая 19 | 0.38 | 2021-09-08 09:30 | 2021-09-08 11:30 | П | ТП 19 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ, монтаж СИП | 2 | ТП 19 |  |  | ч.с.-35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11 ТП358, РП11 - ТП358 | 10 (10.5) | 2021-09-07 09:00 | 2021-09-07 09:12 | В | РП11 отключился ВВ-10кВ к ТП358 (с.ф.1010) - неисправна КЛ-10кВ РП11 - ТП358 | 0.2 | ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-16, орг.-9 | 30 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 400 |  | 07.09.2021, №162 ОЖ стр.112 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир - Тяговая ф.11(4) РП7 ТП140, РП7 - ТП140 | 6 (6.3) | 2021-09-07 12:15 | 2021-09-07 12:24 | В | РП7 отключили ВВ-6кВ к ТП140 - "земля" - мех. повреждение КЛ-6кВ РП7 - ТП140 | 0.15 | ТП140, ТП113, ТП391, ТП427, ТП87, ТП188, ТП210, ТП259 |  | м.у.-1, кот.-1, орг.-1 | ж.д.-16, шк.-1, м.у.-1, орг.-11 | 32 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 870 |  | 07.09.2021, №163 ОЖ стр.113 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-09-08 09:00 | 2021-09-08 10:00 | П | Чистка тарнсформатора, доливка масла. Без отключения оборудования. | 1 | ТП-65, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-4, ф.645, от ТП-141 до ТП-225 | 6 (6.3) | 2021-09-07 17:20 | 2021-09-07 20:55 | В | Механическое повреждение абонентской КВЛ-6 кВ от ТП-141 до ТП-225 при земляных работах сторонней организацией. Не включена абонентская ТП-225 | 3.5833 | ф.645, ТП-140, 200, 123, 45, 15, 159, 109,110, 111, 43, 149, КВЛ | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, ЦТП-1, м.у.-1, КНС-2 |  | ж.д.-40, ч.с.-943, орг.-38 | 1039 | 0 | 18 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 1809 |  | 08.09.2021 №149 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0
8 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-4, ф.645, от ТП-141 до ТП-225 | 6 (6.3) | 2021-09-07 17:20 | 2021-09-07 18:50 | В | Механическое повреждение абонентской КВЛ-6 кВ от ТП-141 до ТП-225 при земляных работах сторонней организацией. Не включена абонентская ТП-225 | 1.5 | ТП-141 |  |  | мотодром-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 08.09.2021 №149 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел.84923255305 | 0
8 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-4, ф.645, от ТП-141 до ТП-225 | 6 (6.3) | 2021-09-07 17:20 | 2021-09-08 16:00 | В | Механическое повреждение абонентской КВЛ-6 кВ от ТП-141 до ТП-225 при земляных работах сторонней организацией. Не включена абонентская ТП-225 | 22.6667 | ТП-225 |  |  | конно-спортивная школа-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 08.09.2021 №149 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел.84923255305 | 0
12 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-121 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-08 09:00 | 2021-09-08 12:00 | П | Профилактика оборудования | 3 | ТП-121 |  |  | ж.д.-12, орг.-5 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 378 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел.84923255305 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 506 ул. Студенческая 1 | 6 (6.3) | 2021-09-09 14:00 | 2021-09-09 16:30 | П | ТП 506 ремонт оборудования | 2.5 | ТП 506 |  |  | орг.-18, ж.д.-4, шк.-1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 160 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-128 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2021-09-09 14:00 | 2021-09-09 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2 | ТП-128 | м.у.-1, кот.-1 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
13 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-09 09:30 | 2021-09-09 12:00 | П | Ремонт КВЛ-6 кВ | 2.5 | ТП-39, ТП-70, ТП-250. ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-93, ТП-129, ТП-165 (абонентские) |  |  | ч.с.-42, орг.-4, коллективные сады-5 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-08 08:42 | 2021-09-08 16:50 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 8.1333 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 9 08.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Ленина" | 0.38 | 2021-09-08 10:55 | 2021-09-08 11:40 | П | ул.Московская д.53 (Ритуальные услуги), замена ПУ в связи в истекшим МПИ | 0.75 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | ч.с.-18; Жит.-60; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 9 08.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-950 "Мегафон" д.Городищи | 6 (6.3) | 2021-09-08 14:50 | 2021-09-08 16:05 | П | КТП-950 д. Городищи, отключение для профилактических работ на КТП | 1.25 | КТП-950 "Мегафон" |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 9 08.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21 г.Судогда ф-Ошмарина | 0.38 | 2021-09-09 09:00 | 2021-09-09 14:00 | П | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 тех присоединению | 5 | ТП-21 ул.Ошмарина |  |  | ч.с-28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 |  | 09.09.2021. лист.№201 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 23А, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-09-08 22:00 | 2021-09-09 11:30 | В | Нет одной фазы в торговом центре ул Победы, 6. Причина в сгоревшем высоковольтном предохранителе в абонентской подстанции 23А из-за проникновения животного. | 13.5 | ТП 23А, РУ-6 кВ |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | № 204 ж.з. от 08.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 0
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-14 РУ-10кВ яч.1 ВВ отх.на ТП-12, КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-36 | 10 (10.5) | 2021-09-08 09:40 | 2021-09-08 10:05 | В | Отключился ВВ на ТП14 к ТП 12. Пробой КЛ-10кВ от ТП-19 до ТП-36 ;повреждение кабельной линии при проведении земляных работ сторонней организацией | 0.41667 | ТП: 26, 12, 22, 29, 53, 63аб, 85аб, 19, 36 |  |  | ч.с-420д., ж.д.-23д.,маг-7, ГРП-1, кот.-1, больница-1,орг.-1,прогимназия-1, д.с.-1, КНС-1 | 457 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 390 |  | №252 31.08.21 | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 0
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-23,РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2021-09-08 15:50 | 2021-09-08 16:20 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате схлеста проводов ул. Строителей д.3 | 0.5 | ВЛ фидер ул.Строителей |  |  | ч.с-12д. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 |  | 08.09.2021 стр.70 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5,РУ-0,4кВ яч.7 мкр-н Кр.Окятябрь | 0.38 | 2021-09-08 22:55 | 2021-09-08 23:30 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате наезда автотранспорта на опору ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская д.7 мкр-н Кр.Октябрь | 0.58333 | ВЛ ул.Октябрьская |  |  | ч.с-9д. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |  | 08.09.2021 стр.71 О.Ж. | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 0
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16,РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2021-09-08 15:30 | 2021-09-08 17:00 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате падения опоры , ВЛ-0,4кВ ул.Орджоникидзе д.1, технический износ | 1.5 | ВЛ ул.Орджоникидзе |  |  | ч.с-37д. | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 |  | 08.09.2021 стр.70 О.Ж. | 3.4.7 | 4.16 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск КТП-54 ф-3 | 0.38 | 2021-09-09 09:35 | 2021-09-09 11:50 | П | Кап. ремонт по ВЛ-0,4 кВ. | 2.25 | КТП-54 ф-3 |  |  | 2 орг.,1 ж.д.,2 ч.с. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | о.ж.лист 59-60 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск КТП-54 ф-3 | 0.38 | 2021-09-10 09:00 | 2021-09-10 15:00 | П | Кап. ремонт по ВЛ-0,4 кВ. | 6 | КТП-54 ф-3 |  |  | 2 орг.,1 ж.д.,2 ч.с. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | о.ж.лист 60 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-9 ф-1,2,3,4,5 c тр-ра №2. | 0.38 | 2021-09-09 09:20 | 2021-09-09 11:40 | П | Установка трансформаторов тока в ТП-9. | 2.3333 | ТП-9 ф-1,2,3,4,5 c тр-ра №2. |  |  | 6 орг. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | о.ж.лист 59-60 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск КТП-68 | 10 (10.5) | 2021-09-09 09:30 | 2021-09-09 11:36 | П | МРСК ремонтные работы по ф.105 ПС Копнино. | 2.1 | КТП-68 |  |  | 27 ч.с.,1 орг.,1 вод.-кнс. | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 45 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о.ж.лист 59-60 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-09 13:15 | 2021-09-09 17:30 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 4.25 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 10 09.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер.Гагарина, ул.Московская" | 0.38 | 2021-09-09 13:42 | 2021-09-09 14:14 | П | Подключение ВРУ-0,4кв на опоре №21 на инфраструктуру "Диалог" в рамках нового тех.присоединения | 0.53333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 10 09.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Гагарина левая сторона" | 0.38 | 2021-09-09 16:45 | 2021-09-09 17:30 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 0.75 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | ч.с.-1; Жит.-4; организации-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 10 09.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Полевая д.39" | 0.38 | 2021-09-09 20:15 | 2021-09-10 14:50 | В | ул.Полевая д.39, КЗ КЛ-0,4кВ, причина не установлена | 18.5833 | ТП-18 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | АКТ №96 ОЖ- лист 10 09.09.2021 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Второво Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2021-09-10 14:00 | 2021-09-10 15:00 | П | Работы в сетях МРСК | 1 | ТП-738 |  |  | орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 540 ул. Центральная 17 | 10 (10.5) | 2021-09-10 14:00 | 2021-09-10 17:00 | П | Перенос КЛ-10кВ ТП104 к ТП71 | 3 | ТП 540, ТП 71 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 54 ул. Пригородная 19б | 6 (6.3) | 2021-09-10 09:00 | 2021-09-10 13:00 | П | ТП54 Ремонт оборудования | 4 | ТП54, ТП194, ТП206, ТП208, ТП473 |  |  | орг.-5, СНТ-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 250 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.6003, ф.58 ЦРП-4 до ЦРП-3 | 6 (6.3) | 2021-09-09 14:10 | 2021-09-09 16:35 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ ф.58 от ЦРП-4 до ЦРП-3 при земляных работах ОАО "ЗиД | 2.4167 | ф.6003, ТП-172, 152, 195, 246, 171, 127, ТП-190, 18н, 84 (КЭСР), ТП-105 (абонентская) | шк.-1, д.с.-4, кот.3 |  | ж.д.-46, ч.с.-70, орг.-30 | 163 | 0 | 16 | 146 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1 | 1150 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 09.09.2021, №150 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 0
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-29, ф.2, ул. Абельмана д. 4 | 0.38 | 2021-09-10 08:30 | 2021-09-10 12:00 | П | Отключение по письму УК "Согласие" | 3.5 | ТП-29, ф.2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-139 до ТП-39 | 0.38 | 2021-09-10 09:30 | 2021-09-10 14:00 | П | Ремонт ВЛ-6 кВ | 4.5 | ТП-70, 39. ТП-139, 196, 93, 129, 165 абонентские, ВЛ |  |  | ч.с..-42, коллективные сады-5 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 130 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф.1003 ТПС "Усад"-ЦОР ГОФ | 10 (10.5) | 2021-09-09 17:35 | 2021-09-09 22:25 | В | Отключение ф. 1003 на ЦРП ГОФ под отключение попали ф.Поселок 1, ф. Поселок 2 с ЦРП-10 кВ ГОФ. Причина отключения неисправна КЛ-10кВ ф. 1003 ТПС Усад - ЦРП ГОФ. Организованны работы по восстановлению ф. 1004 каб А (на балансе ЦРП ГОФ) | 4.8333 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-12,КТП-13,КТП-14 |  |  | ж.д.-43, ч.с.-408, шк.-2,д.с.-2, орг.-47,жит.-4751 | 503 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1 | 1012.4 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | №67,10.09.21 | 3.4.9.1 | 4.14 | 2 | 2 | Кузнецов А.И. тел. 2-70-14 | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск КТП-54 ф-3 | 0.38 | 2021-09-13 09:00 | 2021-09-13 12:00 | П | Кап. ремонт по ВЛ-0,4 кВ. | 3 | КТП-54 ф-3 |  |  | 2 орг.,1 ж.д.,2 ч.с. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | о.ж.лист 61 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка КТП-81.Отключение участка ф.1006 от ТП49-ТП14. | 10 (10.5) | 2021-09-11 09:00 | 2021-09-11 15:00 | П | Отключение по заявке МБУ "Благоустройство" для опиловки деревьев по ул.Красная Звезда д.5. | 6 | КТП-81,106 |  |  | 9 ж.д.,10 ч.с.,1 шк.,14 орг. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 85 |  | о.ж.лист 61 |  |  | Х | Х | Дисп.Мельничук Г.Н. тел.2-29-80 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Гагарина левая сторона" | 0.38 | 2021-09-10 08:20 | 2021-09-10 11:50 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.5 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | ч.с.-1; Жит.-4; организации-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 10 10.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ПС Гороховец РУ 6кВ Ф.614 "Выход на ТП5" | 6 (6.3) | 2021-09-10 10:42 | 2021-09-10 14:05 | В | ПС Гороховец отключился Ф.614 "Выход на ТП5", ВЛ 6кВ ТП5-РП1 опора №3 отгорел шлейф фазы "А"(верхняя) в результате обрыва вязки провода к изолятору на опоре №8, устранено | 3.3833 | ТП-5, 23, 33, 7, 22, 17, 4, Греция |  | Кот.-2 | Ж.д.-16; ч.с.-175; Жит.-1105; Организации-86; дет.сад-1 | 280 | 0 | 2 | 278 | 0 | 0 | 1 | 279 | 0 | 656 |  | АКТ №97 ОЖ- лист 10 10.09.2021 | 3.4.14 | 4.10, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ПС Гороховец РУ 6кВ Ф.614 "Выход на ТП5" | 6 (6.3) | 2021-09-10 10:42 | 2021-09-10 11:02 | В | ПС Гороховец отключился Ф.614 "Выход на ТП5", ВЛ 6кВ ТП5-РП1 опора №3 отгорел шлейф фазы "А"(верхняя) в результате обрыва вязки провода к изолятору на опоре №8, энергоснабжение ТП-17 (ЦРБ) восстановлено, ТП-17 РУ 6кВ включен ВН КЛ 6кВ Ф.3 "вход с ТП-11" | 0.33333 | ТП-17 |  | Кот.-1 | больница-1; орг.-6. | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 135 |  | АКТ №97 ОЖ- лист 10 10.09.2021 | 3.4.14 | 4.10, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС Гороховец РУ 6кВ Ф.616 "Выход на РП2" | 6 (6.3) | 2021-09-10 23:24 | 2021-09-10 23:27 | П | ПС Гороховец отключение Ф.616 "Выход на РП2" для поиска "земли на линии" на второй секции шин на ПС Гороховец | 0.05 | РП2, ТП 24, 18, 19, 16 | Кот.-1 |  | Ж.д.-32; ч.с.-44; Жит.-3500; Организации-22; дет.сад-2 | 100 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 562 |  | ОЖ- лист 11 10.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС Гороховец РУ 6кВ Ф.613 "Выход на ТП28" | 6 (6.3) | 2021-09-10 23:52 | 2021-09-11 00:13 | В | ПС Гороховец отключение Ф.613 "Выход на ТП28" для поиска "земли на линии" на второй секции шин на ПС Гороховец. КЛ 6кВ ПС Гороховец-ТП28 на повреждении. Энергоснабжение ТП28 восстановлено, ТП28 РУ 6кВ включен ВН ф.2 " Вход с ТП18". | 0.35 | ТП28, 29 |  |  | Организации-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | АКТ №98 ОЖ- лист 11 10.09.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Вишневая" | 0.38 | 2021-09-11 10:00 | 2021-09-11 13:20 | В | ул.Вишневая, КЗ ВЛ-0,4кВ , обрыв 2-х проводов ВЛ-0,4кВ в результате подхлеста веткамии деревьев. | 3.3333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-3; Жит.-60; школа-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | АКТ №99 ОЖ- лист 11 11.09.2021 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-09-11 07:35 | 2021-09-11 09:00 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 1.4167 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №80 11.09.2021. лист.№202 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-09-11 10:38 | 2021-09-11 11:35 | В | отключился МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 0.95 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №81 11.09.2021. лист.№202 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-13 09:00 | 2021-09-13 16:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 7 | ВЛ Ф Халтурина |  |  | ч.с.-46 орг-1 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 39 |  | 13.09.2021. лист.№1 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-18, ф.12, ул.Комсомольская 24 | 0.38 | 2021-09-10 20:20 | 2021-09-10 21:40 | В | Отключился АВ, включен | 1.3333 | ТП-18, ф.12 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 10.09.2021, стр.218, АЖ, №151 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.1, ул. Кирова д. 51 | 0.38 | 2021-09-11 13:20 | 2021-09-11 15:00 | В | Выгорело 2 прокалывающих зажима, заменены | 1.6667 | ТП-149, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 11.09.2021, стр. 220, АЖ, №152 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
16 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ПС | ПС "Южная", ф.660, РП-3, 1 СШ | 6 (6.3) | 2021-09-12 02:00 | 2021-09-12 02:40 | В | Неисправность в сетях МРСК. | 0.66667 | ф.660, ТП-106, 108, 227 (ТМ-1), 230 (ТМ-1), ТП-119 (ТМ-2) абонентская | д.с.-2, кот.-1, ЦТП-1, м.у.-1 |  | ж.д.-25, ч.с.-52, орг.-10 | 98 | 0 | 10 | 87 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 579 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.09.2021, №153 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ ф.3 ул. Заводская | 0.38 | 2021-09-13 10:00 | 2021-09-13 15:00 | П | Подключение вновь смонтированной КЛ-0,4кВ в.яч.3 РУ-0,4кВ ТП-22,текущий ремонт | 5 | ВЛ-0,4кВ фидер Первомайская,Совхозная |  |  | ч.с-42д. | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 26 |  |  |  |  | Х | Х | ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 РП9, КЛ-6кВ ПС Районная - РП9 ф. 6071 каб. А и каб. Б | 6 (6.3) | 2021-09-10 10:15 | 2021-09-10 10:43 | В | На ПС Районная от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.6071 - мех. повреждение КЛ-6кВ ПС Районная - РП9 ф. 6071 каб. А и каб. Б | 0.46667 | РП9, ТП464, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП261, ТП138, ТП442, ТП346, ТП262, ТП465, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323 |  |  | шк.-2, д.с.-2, ж.д.-48, орг.-71, | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1200 |  | 10.09.2021, №165, №166 стр. 116 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1, КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП 1 ф.609 каб. "А" | 6 (6.3) | 2021-09-11 05:40 | 2021-09-11 06:25 | В | На ПС Тракторная от ТО отключился МВ-6кВ ф.609 - неисправна КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП 1 ф.609 каб. "А" | 0.75 | РП1, РП24, ТП567, ТП218, ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП191, ТП200, ТП187, 220, ТП561, ТП215, ТП123, ТП248, ТП175, ТП170, ТП273, ТП84, ТП12, ТП411 |  | кот.-2, орг.-1, вод.-1 | орг.-64, ж.д.-32, шк.-1, д.с.-2 | 103 | 0 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1200 |  | 11.09.2021, №166 стр. 119 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КТП с. Добрынское | 0.38 | 2021-09-11 13:15 | 2021-09-11 14:15 | В | КТП с. Добрынское мех. повреждение КЛ 0,4 кВ на бассейн ( абонентский) ,отключили. | 1 | КТП с. Добрынсое , КЛ 0,4 кВ |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 11.09.2021 №167 , стр.14 ж.з. | 3.4.8, 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 741 мкр. Митино | 0.38 | 2021-09-13 09:00 | 2021-09-13 14:00 | П | КТП 741 фид. ВЛ-1 работы на ВЛ 0,4 кВ | 5 | КТП 741 фид. ВЛ-1 |  |  | ч.с.-35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-09-13 09:00 | 2021-09-13 12:00 | П | Замена опор и провода. | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | Ч.с-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 12:00 | П | ТП 11 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ | 3 | ТП 11 фид. ВЛ-2 0,4 кВ |  |  | орг.-1, ч.с.- 53 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 418 ул. Офицерская 9 | 0.38 | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 12:00 | П | ТП 418 фид. ВЛ-2 работы на ВЛ 0,4 кВ | 3 | ТП 418 фид. ВЛ-2 |  |  | ч.с.-35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-13 13:20 | 2021-09-13 16:45 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.4167 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 12 13.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка, Беседина, Гоголя" | 0.38 | 2021-09-13 15:35 | 2021-09-13 16:20 | П | ул.Гоголя д.7, замена ввода на СИП-2х16 по заявке абонента. | 0.75 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 12 13.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 16:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 7 | ВЛ Ф Халтурина |  |  | ч.с.-46 орг-1 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 39 |  | 14.09.2021. лист.№1 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | с.Ворша КТП-829 | 10 (10.5) | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 17:00 | П | МРСК ремонтные работы по ф.117 ПС Ундол. | 8 | КТП-829 |  |  | 13 ч.с.,1 вод.-кнс. | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 30 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о.ж.лист 64 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 от РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2021-09-13 12:45 | 2021-09-13 13:10 | В | Отключился фидер 1024. Упала ветка на ВЛ-10 кВ у ТП-40 с дерева находящихся не в охранной зоне. | 0.41667 | ТП-55,56,7,42,44, 59,40,115,51,86,92,50. |  |  | 50 ж.д, 140 ч.с, 2 д.с., 16 орг. | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 300 |  | акт №58 от 13.09.21 | 3.4.7, 3.4.8.4 | 4.12, 4.4 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А.. 2-29-80 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | г.Собинка КТП-77,84. | 10 (10.5) | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 16:00 | П | Отключение ф.102 с ПС Ундол(отходящий от РП-1 ф.1025 ),для проведения работ на РП-1. Ф.1021 переведен на ф.1006. | 7 | КТП-77,84. |  |  | 23 ч.с.,1 орг. | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 |  | о.ж.лист 64 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
12 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-195, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-14 06:00 | 2021-09-14 08:00 | П | Капитальный ремонт РУ-6 кВ | 2 | ТП-195 | кот.-1, д.с.-1 |  | ж.д.-5, орг.-3 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 145 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-139 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-14 09:30 | 2021-09-14 14:00 | П | Ремонт ВЛ-6 кВ | 4.5 | ТП-70, 39. ТП-139, 196, 93, 129, 165 абонентские, ВЛ |  |  | ч.с.-42, коллективные сады-5 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 130 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-09-13 09:00 | 2021-09-13 12:00 | П | Замена опор и провода. | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | Ч.с-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-29(ул. Некрасова 21) | 6 (6.3) | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 10:00 | П | Чистка трансформатора, доливка масла. | 1 | ТП-29 |  |  | Ч.с.-45, орг.-6 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 160 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2 (ул. Ст. большевиков) | 6 (6.3) | 2021-09-14 10:30 | 2021-09-14 11:30 | П | Чистка трансформатора, доливка масла. | 1 | ТП-29 |  |  | ЦТП-1, ж.д.-7, ч.с.-26, орг-9 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 245 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-17(ул. Толстого 17) | 10 (10.5) | 2021-09-14 13:30 | 2021-09-14 14:30 | П | Чистка трансформатора, доливка масла. | 1 | ТП-17 |  |  | Ж.д.-2, ч.с.-58, орг.- 4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13 фидер Томаровича д.5-7 | 0.38 | 2021-09-13 14:40 | 2021-09-13 16:30 | В | Пробой КЛ-0,4кВ ул.Томаровича д.5-д.7 при проведении земляных работ сторонней организацией | 1.8333 | КЛ ул.Томаровича д.5 - д.7 |  |  | ж.д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | 13.09.2021 стр.76 О.Ж. | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 0
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-09-13 10:30 | 2021-09-13 15:00 | П | кап.ремонт линии ВЛ-0,4 | 4.5 | ВЛ-0,4кВ ул. Комсомольская, Рыженкова, Суворова |  |  | ч.с.-113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 87 |  |  |  |  | Х | Х | ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ ф.4 ул. Заводская | 0.38 | 2021-09-14 10:00 | 2021-09-14 15:00 | П | Подключение вновь смонтированной КЛ-0,4кВ в.яч.4 РУ-0,4кВ ТП-22,текущий ремонт | 5 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Первомайская, ул.Комсомольская |  |  | ч.с-41д. | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 24 |  |  |  |  | Х | Х | ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22 | 1
10 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-09-15 09:00 | 2021-09-15 13:00 | П | Кап. ремонт отпайки ф.1007 к ТП-54 | 4 | ТП-54 |  |  | 1д.с.,1 вод.-кнс, 9ж.д., 5ч.с., 4 орг. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  | о.ж.лист 65 |  |  | Х | Х | Дисп. Щеголев В. Ю. тел.2-29-80 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-2, фид. Ярунова Гора | 0.22 | 2021-09-14 14:15 | 2021-09-14 16:40 | В | окисление на вводе частного жилого дома пер. Гражданский д.8, в результате разнородности металла | 2.4167 | ВЛ фид.Ярунова Гора |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 14.09.2021, стр 103 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-14 08:18 | 2021-09-14 16:35 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 8.2833 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 12 14.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
9 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-15 09:00 | 2021-09-15 16:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 7 | ВЛ Ф Халтурина |  |  | ч.с.-46 орг-1 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 39 |  | 15.09.2021. лист.№1 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 13, ф. 7 - ул. 6-я Линия Лен.Пос. | 0.38 | 2021-09-14 11:15 | 2021-09-14 15:15 | В | Оборваны провода сторонней организацией при пилке деревьев. | 4 | ТП 13, ф. 7 - ул. 6-я Линия Лен.Пос. |  |  | орг.-2, ч.с. - 11, ж.д. - 8 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  | № 207 ж.з. от 14.09 | 3.4.8.3 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнцова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 0
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 19 ул. Вишневая 19 | 0.38 | 2021-09-15 09:00 | 2021-09-15 14:00 | П | ТП 19 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ, монтаж СИП | 5 | ТП 19 |  |  | ч.с.-35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-18, ф.12, ул.Комсомольская 24 | 0.38 | 2021-09-14 13:15 | 2021-09-14 14:30 | В | Отключился АВ, включен | 1.25 | ТП-18, ф.12 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 10.09.2021, стр.218, АЖ, №154 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-14 до ТП-228 | 6 (6.3) | 2021-09-15 09:30 | 2021-09-15 14:00 | П | Ремонт ВЛ-6 кВ | 4.5 | ТП-250, ТП-147, 166, 228 абонентские |  |  | коллективный сад-1, орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-09-15 09:00 | 2021-09-15 12:00 | П | Замена провода на СИП. | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | Ч.с-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РУ-0,4 кВ ЦТП клуба им. Дзержинского, ВЛ фид. "ул. Дачная" | 0.38 | 2021-09-15 13:30 | 2021-09-15 16:00 | П | Замена провода на СИП. | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Дачная" |  |  | Ч.с-13, орг.1, д/сад-1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-12 РУ-10кВ яч.5 ВВП-10/20/1000 отход на ТП-12 | 10 (10.5) | 2021-09-15 13:00 | 2021-09-15 16:00 | П | перевод ВЛ-10кВ (ввод с ТП-12)на вновь смонтированную линию КЛ-10кВ ;текущий ремонт | 3 | ТП22, ТП29, ТП53, ТП85,ТП63 (абон) |  |  | ч.с-115,ж.д-30,д.с.-1 ,кот.-1,ГРП-1,орг-2,маг-2 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 270 |  |  |  |  | Х | Х | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел. 2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП29 РУ-10кВ яч.3 ВН-16 отход на ТП-53 | 10 (10.5) | 2021-09-15 09:00 | 2021-09-15 16:00 | П | для безопасного проведения работ ;трассировка КЛ-10кВ, земляные работы , прокладка КЛ | 7 | ТП-53 |  |  | ж.д-1, ч.с-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |  |  |  |  | Х | Х | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел. 2-26-22 | 1
7 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-15 08:20 | 2021-09-15 16:05 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 7.75 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 13 15.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
7 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-15 12:27 | 2021-09-15 13:23 | П | отключился МВ Ф-104 П/С Судогда электропробой опорных изоляторов ТП-9 | 0.93333 | ТП-34, 32, 25, 23, 2, 9 |  |  | ч.с.-198 орг-75.МКД-14 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 469 |  | №82 15.09.2021. лист.№2 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
7 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-15 12:27 | 2021-09-15 14:30 | П | отключился МВ Ф-104 П/С Судогда электропробой опорных изоляторов ТП-9 | 2.05 | ТП-9 |  |  | ч.с.-92 орг-26.МКД-3 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 132.5 |  | №82 15.09.2021. лист.№2 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-09-16 10:30 | 2021-09-16 15:00 | П | кап.ремонт линии ВЛ-0,4 кВ | 4.5 | ВЛ-0,4кВ ул. Комсомольская, Рыженкова, Суворова |  |  | ч.с.-113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 87 |  |  |  |  | Х | Х | ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
7 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-195, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-16 06:00 | 2021-09-16 08:00 | П | Капитальный ремонт РУ-6кВ | 2 | ТП-195 | кот.-1, д.с.-1 |  | ж.д.-5, орг.-3 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 145 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
7 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-139 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-16 09:30 | 2021-09-16 14:00 | П | Ремонт ВЛ-6 кВ | 4.5 | ТП-70, 39. ТП-139, 196, 93, 129, 165 абонентские, ВЛ |  |  | ч.с.-42, коллективные сады-5 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 130 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел.84923255305 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-54(ул. Менделеева 21) | 10 (10.5) | 2021-09-16 08:30 | 2021-09-16 11:00 | П | Чистка, оборудования, трансформатора, доливка масла. | 2.5 | ТП-54 |  |  | Ж.д.-3, КНС -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-35(ул. Свердлова 31) | 10 (10.5) | 2021-09-16 13:30 | 2021-09-16 15:30 | П | Чистка, оборудования, трансформатора, доливка масла. | 2 | ТП-35 |  |  | Д/сад-1, ж.д.-15, орг.-3 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 150 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН № 2 в стор. ТП-146, 141 | 6 (6.3) | 2021-09-16 09:00 | 2021-09-16 10:00 | П | Замена изоляторов на ВЛ. | 1 | ТП-141, 146 |  |  | Котельная-1, ж.д.-3, ч.с.-46, орг-3 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 198, пр-т Строителей, 16б | 0.38 | 2021-09-16 09:00 | 2021-09-16 14:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 5 | ТП 198, ф.ВЛ-1 ул. Урожайная |  |  | ч.с.-61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 75 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-189, РУ-0,4 кВ, 1 СШ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2021-09-17 09:30 | 2021-09-17 13:00 | П | Установка и подключение ЯРВ-250 | 3.5 | ТП-189, 1 СШ |  |  | ж.д.-3, ч.с.-15 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 132 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-139 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-17 09:30 | 2021-09-17 14:00 | П | Ремонт ВЛ-6 кВ | 4.5 | ТП-70, 39. ТП-139, 196, 93, 129, 165 абонентские, ВЛ |  |  | ч.с.-42, коллективные сады-5 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 130 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
32 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Западная МВ ф.609 | 6 (6.3) | 2021-09-16 16:05 | 2021-09-16 16:15 | В | ПС Западная отключение МВ ф.609 - причина сигнал ОЗЗ. "Земля" на секции шин ПС Западная, отключение для поиска неисправности | 0.16667 | РП19, ТП530, ТП158, ТП343, ТП186, ТП517, ТП194, ТП208, ТП473, ТП54, ТП206, ТП420, 468, ТП240, ТП592, ТП778, ТП26, ТП101, ТП 537, ТП7, ТП471, ТП269, ТП539, ТП288, ТП179, ТП448, ТП88, ТП37 |  | орг.-2, кот.-1 | д.с.-2, шк.-1, д.ж.-120, орг.-180 | 309 | 0 | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1 | 3000 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.09.2021, №168, стр. 125 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 |  |  | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП=38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2021-09-16 13:35 | 2021-09-16 15:05 | П | Замена опоры. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | Ч.с.-64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 55 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка КТП-15 | 0.38 | 2021-09-17 11:30 | 2021-09-17 12:15 | П | На КТП-15 выгорел рубильник на Шибаева 4В( швейное производство),замена. | 0.75 | КТП-15 |  |  | 1д.с.,1 кот., 3 ж.д., 3 орг. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  | о.ж.лист 66 | 3.4.13.3 | 4.10 | Х | Х | Дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | г.Собинка КТП-77,84. | 10 (10.5) | 2021-09-20 09:00 | 2021-09-20 17:00 | П | Отключение ф.102 с ПС Ундол(отходящий от РП-1 ф.1025 ),для проведения работ на РП-1. Ф.1021 переведен на ф.1006. | 8 | КТП-77,84. |  |  | 23 ч.с.,1 орг. | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 |  | о.ж.лист 68 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
7 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.1, ул.Чистова д.27 | 0.22 | 2021-09-18 09:45 | 2021-09-18 13:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим на опоре, заменен | 3.25 | ТП-6, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 18.09.2021, стр. 220, АЖ, №156 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-139 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-20 09:30 | 2021-09-20 14:00 | П | Ремонт ВЛ-6 кВ | 4.5 | ТП-70, 39. ТП-139, 196, 93, 129, 165 абонентские, ВЛ |  |  | ч.с.-42, коллективные сады-5 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 130 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-127 РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-20 14:00 | 2021-09-20 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2 | ТП-127 | д.с.-2 |  | ж.д.-22 | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 425 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В тел. 84923255305 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Мира" | 0.38 | 2021-09-18 18:55 | 2021-09-18 19:30 | П | ул.Мира д.5, отключение для устранения нагрева соединения КЛ ввода на опоре №8 | 0.58333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-345 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 15 18.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП92фид.ул.Магистральная | 0.38 | 2021-09-20 02:05 | 2021-09-20 09:00 | В | обрыв линейного провода ул. Магистральная д.2-д.3 в результате схлеста линейных проводов | 6.9167 | ВЛ ул.Магистральная |  |  | ж.д-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  | стр.81 ОЖ 20.09.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП7 фид.Коммунальная | 0.38 | 2021-09-20 08:12 | 2021-09-20 09:30 | В | обрыв вводного провода ул. Коммунальная д.3 в результате технического износа | 1.3 | ВЛ ул. Коммунальная д.3 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | стр.82 ОЖ 20.09.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ул. Ноябрьская 73 а | 0.22 | 2021-09-18 11:25 | 2021-09-18 13:35 | В | РП 30 фид. ВЛ-2 обрыв ввода на дом № 87 ул. Ноябрьская при обрезке деревьев, восстановили. | 2.1667 | РП 30 , ВЛ 0,4 кВ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18.09.2021, стр 19 Ж З | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ул.Зернова, д.9, ТП 14, фид.7 | 0.22 | 2021-09-18 00:14 | 2021-09-18 00:25 | В | Пожар, отключили для безопасного проведения работ | 0.18333 | ул.Зернова, д.9, ТП 14, фид.7 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 210 ж.з. от 18.09 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнцова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 0
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ул.Владимирская, д.3, ТП 55, фид.5 | 0.22 | 2021-09-18 08:10 | 2021-09-18 08:40 | В | Пожар, отключили для безопасного проведения работ | 0.5 | ул.Владимирская, д.3, ТП 55, фид.5 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 211 ж.з. от 18.09 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнцова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 0
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-09-20 16:20 | 2021-09-20 17:20 | В | ветки дерева легли на ВЛ-10 кВ около ТП-126,потребители переведены на Ф-125 | 1 | ТП-72, 54, 155, 29, 20, 123, 131, 118 |  |  | кот.-1,д.с.-1,вод.-1,ж.д.-5,ч.с.-60 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 145 |  | акт расследования №59 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-09-20 16:20 | 2021-09-20 19:20 | В | ветки дерева легли на ВЛ-10 кВ около ТП-126,произведена подрезка | 3 | ТП-19, 31, 137, 126 |  |  | орг.-15,ж.д.-4 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 47 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт расследования №59 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-09-21 04:10 | 2021-09-21 04:40 | В | Отключился ф. 103 с ПС Ундол. Причина отключения, падение ветки на ВЛ-10 кВ | 0.5 | ТП-72, 54, 155, 29, 20, 123, 131, 118 |  |  | кот.-1,д.с.-1,вод.-1,ж.д.-5,ч.с.-60 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 145 |  | акт расследования №60 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-09-21 04:10 | 2021-09-21 05:30 | В | Отключился ф. 103 с ПС Ундол. Причина отключения, падение ветки на ВЛ-10 кВ | 1.3333 | ТП-19, 31, 137, 126 |  |  | орг.-15,ж.д.-4 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 47 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт расследования №60 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Мира" | 0.38 | 2021-09-20 08:55 | 2021-09-20 09:10 | В | ул.Мира д.15 "Соц. Обслуживание населения" , отключился ВА-32А в ВРУ-0,4кВ на опоре №13. Причина не установлена. | 0.25 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АКТ №100 ОЖ- лист 15 20.09.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-20 13:18 | 2021-09-20 16:20 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.0333 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 15 20.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-21 09:30 | 2021-09-21 14:00 | П | Капитальный ремонт КВЛ-6 кВ | 4.5 | ТП-39, ТП-70, ТП-250. ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-93, ТП-129, ТП-165 (абонентские) |  |  | ч.с.-42, орг.-4, коллективные сады-5 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-207, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 0.38 | 2021-09-21 09:00 | 2021-09-21 12:00 | П | Ремонт вводного рубильника к ТМ-1 | 3 | ТП-207, 1 СШ |  |  | ж.д.-4, ч.с.-30, орг.-4 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 210 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
5 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-26 (ул.Артиллерийская) | 10 (10.5) | 2021-09-21 09:00 | 2021-09-21 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-26 |  |  | ж.д.-3, орг.-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-20 (ул.Владимирская) | 10 (10.5) | 2021-09-21 10:30 | 2021-09-21 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-20 |  |  | чс.с-137,ж.д.-8,д.с.-1,орг.-13 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 98 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-4 (ул.Пушкина) | 10 (10.5) | 2021-09-21 14:00 | 2021-09-21 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-4 |  |  | ч.с.-82,ж.д.-13,орг.-15, кот.-1 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 184 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-17 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2021-09-21 15:30 | 2021-09-21 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-17 |  |  | ч.с.-9, ж.д.-3, орг.-28 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 98 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 91, ф. 2 - ул. Строительная, 52 | 0.22 | 2021-09-20 09:10 | 2021-09-20 11:25 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 2.25 | ТП 91, ф. 2 - ул. Строительная, 52 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 213 ж.з. от 20.09 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 2 - ул. Октябрьская | 0.38 | 2021-09-20 16:30 | 2021-09-20 17:50 | В | Обрыв проводов магистрали, восстановили | 1.3333 | ТП 1, ф. 2 - ул. Октябрьская |  |  | ч.с. - 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  | № 214 ж.з. от 20.09 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 243 ул. Лакина 139 | 6 (6.3) | 2021-09-21 09:00 | 2021-09-21 12:00 | П | Текущий ремонт ТП 243: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 3 | ТП 243 секц. Т-2 |  |  | ж.д.-6, орг-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 90 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" фид. 670 к РП 2 | 6 (6.3) | 2021-09-21 01:33 | 2021-09-21 01:38 | В | ПС "Тракторная " откл. фид. 670 к РП 2. Неисправен фид. 670 каб. "А" | 0.083333 | РП 2, ТП 5, ТП 133, ТП 135, ТП 30, ТП 209, ТП 48, ТП 375, ТП 23, ТП 780, ТП 127, ТП 163, ТП 89, ТП 197,ТП 380, ТП 383, ТП 484, ТП 4, ТП 564, ТП 196, ТП 576, ТП 353, ТП 595, ТП 236, ТП 190, ТП 46 |  | кот.-2, шк. -4, орг.-50 | орг.- 70, ж.д.-16, ч.д.-104 | 246 | 0 | 56 | 190 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 1300 |  | 21.09.2021, №172 ОЖ стр.129 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609, РП1 к ТП 215 | 6 (6.3) | 2021-09-21 01:33 | 2021-09-21 02:08 | В | РП 1 отключился МВ к ТП 215, неисправен КЛ 6 кВ ТП 273 - ТП 411 | 0.58333 | ТП 215, ТП 123, ТП 175, ТП 170, ТП 273, ТП 84, ТП 12, ТП 411, ТП 248 |  | шк.-2, д.с.-4, орг.-2 | орг.-10, ж.д.-30, ч.с.-45 | 93 | 0 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 90 |  | 21.09.2021, №173 ОЖ стр.129 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-09-20 16:40 | 2021-09-20 18:07 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево повреждение на П/С Андреево | 1.45 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО Энергострой | № 83 20.09.2021. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-09-20 18:50 | 2021-09-20 20:38 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки повреждение на ВЛ МРСК | 1.8 | ТП-4, 5, 1СШ ТП-6, 8 |  |  | ч.с-68 МКД-3 КНС | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 84 20.09.2021. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-09-21 09:00 | 2021-09-21 12:00 | П | Замена провода на СИП. | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | Ч.с-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-12 ТП-36 | 10 (10.5) | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 12:00 | П | Плановое ремонтные работы на ТП-36 | 3 | ТП-36 |  |  | орг.-12, ж.д.-8 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 193 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-735 п. Лаптево КЛ-0,4кВ ф-2 ул. Луговая д.2 | 0.38 | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 14:00 | П | ТП-735 п. Лаптево КЛ-0,4кВ ф-2 ул. Луговая д.2 отключение по заявке ООО "МП "Альтернатива"" | 5 | ТП-735 Ф-2 КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | г.Собинка КТП-84. | 10 (10.5) | 2021-09-21 09:30 | 2021-09-21 10:15 | П | Отключение ф.1025 с РП-1 для проведения работ на РП-1.КТП-84 переведена на ф.1022. | 0.75 | КТП-84. |  |  | 10 ч.с. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | о.ж.лист 70 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | п.г.т. Ставрово ТП-2 ф.4 | 0.38 | 2021-09-21 10:15 | 2021-09-21 12:30 | П | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ по ул.Школьная д.2,установка опор. | 2.25 | ТП-2 ф.4 |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | о.ж.лист 70 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
7 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-09-22 10:00 | 2021-09-22 13:00 | П | Кап. ремонт отпайки ф.1007 к ТП-54 | 3 | ТП-54 |  |  | 1д.с.,1 вод.-кнс, 9ж.д., 5ч.с., 4 орг. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 130 |  | о.ж.лист 71 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
7 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-09-23 10:00 | 2021-09-23 13:00 | П | Кап. ремонт отпайки ф.1007 к ТП-54 | 3 | ТП-54 |  |  | 1д.с.,1 вод.-кнс, 9ж.д., 5ч.с., 4 орг. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 130 |  | о.ж.лист 72 |  |  | Х | Х | Дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
7 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-21 08:45 | 2021-09-21 16:20 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 7.5833 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 16 21.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-155 РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 12:00 | П | Профилактика оборудования | 3 | ТП-155 |  |  | ж.д.-6, орг.-10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 315 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-22 09:30 | 2021-09-22 14:00 | П | Капитальный ремонт КВЛ-6 кВ | 4.5 | ТП-39, ТП-70, ТП-250. ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-93, ТП-129, ТП-165 (абонентские) |  |  | ч.с.-42, орг.-4, коллективные сады-5 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
5 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Горького) | 10 (10.5) | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-19 |  |  | ж.д.-4, орг.5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2021-09-22 10:30 | 2021-09-22 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-49 |  |  | ж.д.-10, орг.6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 182 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) | 2021-09-22 14:00 | 2021-09-22 16:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-1 |  |  | ч.с.-27, ж.д.-11, шк.-1, д.с.-2, орг.-18 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 147 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2021-09-22 14:00 | 2021-09-22 16:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-7 |  |  | ж.д.-313, орг.-3 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 168 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2021-09-22 14:00 | 2021-09-22 16:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-8 |  |  | ж.д.-233, орг.-1 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 107 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-35 кВ от ПС "Гусь" до ПС "Островская" | 35 | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 13:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-35 кВ от ПС "Гусь" до ПС "Островская" | 4 | ТП-135, 136 |  |  | Скважина-1, котельная-1, ж.д-9, ч.с.-44, орг.-3 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 230 ул.Усти на Лабе 4 | 6 (6.3) | 2021-09-22 13:00 | 2021-09-22 14:00 | П | Текущий ремонт ТП 230: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 1 | ТП 230 |  |  | ж.д.-6, орг-5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26 пр. Ленина 68 | 0.38 | 2021-09-22 13:00 | 2021-09-22 17:00 | П | ТП 26 фид. ВЛ-1,ф. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ | 4 | ТП 26 фид. ВЛ -1, фид. ВЛ-2 0,4 кВ |  |  | орг.-2, ч.с.- 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 211 Судогодское Шоссе 25 | 10 (10.5) | 2021-09-22 10:00 | 2021-09-22 14:00 | П | ТП 211 РУ 10 кВ монтаж СР 10 кВ | 4 | ТП 211,РУ 10 кВ |  |  | ж.д.-6, -ч.с.-10, орг.-3 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 90 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ПС 110 кВ Базовая, ВЛ 10 кВ ф.1011 | 10 (10.5) | 2021-09-21 21:05 | 2021-09-21 21:50 | В | Отключение ф.1011 ПС 110 кВ Базовая, ветер. Повреждение в сетях МРСК | 0.75 | ТП-4 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-70,жит.-101 | 83 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 70 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | О.Ж. от 21.09.21 24 стр. | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кузнецов А.И. тел. 2-70-14 | 0
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-22 08:55 | 2021-09-22 16:50 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 7.9167 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 16 22.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Набережная" | 0.38 | 2021-09-22 11:35 | 2021-09-22 12:30 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ для подключения новой КЛ-0,4кВ по ул.Набережная д.32-40 на опоре №16 | 0.91667 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-10; Жит.-50; организации-2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 16 22.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-22 09:30 | 2021-09-22 14:00 | П | Капитальный ремонт КВЛ-6 кВ | 4.5 | ТП-39, ТП-70, ТП-250. ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-93, ТП-129, ТП-165 (абонентские) |  |  | ч.с.-42, орг.-4, коллективные сады-5 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ТМ | 6 (6.3) | 2021-09-23 13:30 | 2021-09-23 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-2 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-142, орг.-5 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 378 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-23 00:50 | 2021-09-23 14:49 | В | обрыв линейного провода 10 кВ отпайки на ТП-787 (10). Неисправность на ТП 6 (801), пробой опорного изолятора на ПКТ | 13.9833 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.09.2021г., Акт №68 | 3.4.7 | 4.13, 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-23 00:50 | 2021-09-23 19:31 | В | обрыв линейного провода 10 кВ отпайки на ТП-787 (10). Неисправность на ТП 6 (801), пробой опорного изолятора на ПКТ | 18.6833 | ТП 6 |  |  | коллективные сады-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  | 23.09.2021г., Акт №68 | 3.4.7 | 4.13, 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | тп-4 ф-Прянишникова д.1 п.Вяткино | 0.38 | 2021-09-22 08:40 | 2021-09-22 15:20 | В | Отключение АВ с ТП-4 Электропробой КЛ-0,4 кВ | 6.6667 | КЛ-0.4кВ ул.Прянишникова |  |  | МКД-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | № 85 22.09.2021. лист.№2 ЖЗ | 3.4.7 | 4.11 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-90 фидер Красноармейская; ул.Красноармейская д.32 | 0.22 | 2021-09-22 15:30 | 2021-09-22 16:20 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Красноармейская д. 32, в результате разнородности металла | 0.83333 | ТП-90 фидер Красноармейская |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 22.09.2021 стр.86 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
7 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул. Луговая) | 10 (10.5) | 2021-09-23 09:00 | 2021-09-23 11:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-14 |  |  | ч.с.-9,ж.д.-9, орг.-2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 74 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
7 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул. Гражданская) | 10 (10.5) | 2021-09-23 09:00 | 2021-09-23 11:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-22 |  |  | ч.с.-22,ж.д.-8, орг.-3 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 69 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
7 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2021-09-23 14:00 | 2021-09-23 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2.5 | ТП-34 |  |  | ч.с.-20, ж.д.-37, орг.-9, д.с.-1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 203 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
7 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-51 (ХПП) | 10 (10.5) | 2021-09-23 14:00 | 2021-09-23 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2.5 | ТП-51 |  |  | ж.д.-3, орг.-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 176 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
7 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-515 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2021-09-23 14:00 | 2021-09-23 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2.5 | ТП-515 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
| ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-23 08:18 | 2021-09-23 11:15 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 2.95 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 17 23.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10, пр-т Ленина, 1 | 0.38 | 2021-09-24 09:00 | 2021-09-24 12:00 | П | ТП 10 , ф.ВЛ-1, Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 3 | ТП 10, ф.ВЛ-1 ул.Сосенская, 1-ый Сосенский проезд, Сосенский переулок |  |  | ч.с.-35 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 80 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 121, Перекопский ВГ, 14а | 0.38 | 2021-09-24 09:00 | 2021-09-24 12:00 | П | ТП 121, Ремонтные работы в РУ-0,4 кВ | 3 | ТП 121, Т-2 |  |  | ж.д.-11, орг.-8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 110 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 230 ул.Усти на Лабе 4 | 0.38 | 2021-09-24 10:00 | 2021-09-24 14:00 | П | ТП 230, РУ-0,4 кВ Замена оборудования | 4 | ТП 230 |  |  | ж.д.-6, орг-5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Сунгирь" ф.1019 РП11 ТП358, ТП317 к Т-1 | 10 (10.5) | 2021-09-23 13:31 | 2021-09-23 13:37 | В | РП11 отключили ВВ-10кВ к ТП358 (с.ф.1019) - "земля" - неисправна КЛ-10кВ ТП317 к Т-1 | 0.1 | ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-16, орг.-9 | 30 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 510 |  | 07.09.2021, №174 ОЖ стр.134 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Сунгирь" ф.1019 РП11 ТП358, ТП317 к Т-1 | 10 (10.5) | 2021-09-23 13:31 | 2021-09-23 14:10 | В | РП11 отключили ВВ-10кВ к ТП358 (с.ф.1019) - "земля" - неисправна КЛ-10кВ ТП317 к Т-1 | 0.65 | ТП367, ТП326, ТП318, ТП317 |  |  | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-16, орг.-9 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 340 |  | 07.09.2021, №174 ОЖ стр.134 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-24 09:00 | 2021-09-24 14:00 | П | Капитальный ремонт КВЛ-6 кВ | 5 | ТП-39, ТП-70, ТП-250. ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-93, ТП-129, ТП-165 (абонентские) |  |  | ч.с.-42, орг.-4, коллективные сады-5 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В тел. 84923255305 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-878, РУ-0,4 кВ, ТМ, с. Мошачиха БС "Мегафон" | 0.38 | 2021-09-24 09:30 | 2021-09-24 15:00 | П | Профилактика оборудования | 5.5 | ТП-878 |  |  | базовая станция -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В тел. 84923255305 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-24 09:30 | 2021-09-24 10:30 | П | Отключить МВ ЛР46 регулировка разрядников | 1 | ТП-,26,29,38,44,19,37 |  |  | ч.с.-230 МКД-16 орг-43, | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 371.2 |  | 24.09.2021. лист.№5 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-12 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2021-09-24 09:00 | 2021-09-24 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-12 |  |  | ч.с.-321,ж.д.-1,орг.-8 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 302 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
8 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-9 (ул.Артиллеяийская) | 10 (10.5) | 2021-09-24 10:30 | 2021-09-24 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-9 |  |  | ч.с.-50,ж.д.-6,орг.-1 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
8 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-50 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2021-09-24 14:00 | 2021-09-24 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-50 |  |  | ж.д.-8,д.с.-1,орг.-3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 172 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 РВз-650А отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-09-23 14:30 | 2021-09-23 16:06 | В | пробой опорного изолятора РУ-10кВ яч.1 РУ-10кВ ТП-25,технический износ | 1.6 | ТП-16,27,48,46,92,57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб.,62,60 |  |  | ч.с- 800 д. ж.д -24д. дет.сад-2;кот.-3; орг.-13;магазины-10 | 851 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 902 |  | № 253 23.04.21 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-25 ул.Юбилейная | 10 (10.5) | 2021-09-23 14:30 | 2021-09-23 18:40 | В | пробой опорного изолятора РУ-10кВ яч.1 РУ-10кВ ТП-25,технический износ | 4.1667 | ТП-25 |  |  | ч.с-1,кот-1,орг-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 |  | № 254 23.04.21 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел: 2-26-22 | 1
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1022 от РП №1 | 10 (10.5) | 2021-09-27 10:00 | 2021-09-27 14:00 | П | Плановые работы на РП-1. | 4 | ТП-1, 2, 3, 18, 60, 80, 91, 141( 2-е питание), 101, ТП-очистные сооружения. |  | ЦРБ ( 2-е питание). | д.с.-1,ж.д.-17,ч.с.-90,орг.,1 вод.-кнс.,6 орг. | 115 | 1 | 1 | 113 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 350 |  | о.ж.лист 77 |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-09-26 09:10 | 2021-09-26 13:20 | В | Отключился ф. 103 на ПС Ундол, в результате повреждение КВЛ-10 кВ, отгорело соединение 1 жила на воздушной линии мультивиски, на муфте соединении. | 4.1667 | ТП-19, 31, 137, 126 |  |  | орг.-15,ж.д.-4 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 47 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт расследования №62 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп Щеголев В.Ю. | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1006 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2021-09-26 20:20 | 2021-09-26 22:15 | В | Упала ветка с дерева нах-ся не в охранной зоне на ВЛ-10 кВ у КТП-10. | 1.9167 | ТП-49, 81, 14, 15, 16, 17, 10, 107, 10, 110, 48, 57, 74, 41. |  |  | 1 кот.,2 шк.,2д.с.,34 орг.35 ж.д.,ч.с. 350, 1 вод.-кнс. | 425 | 0 | 2 | 423 | 0 | 0 | 2 | 423 | 0 | 600 |  | акт расследования №63 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-1, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-27 13:30 | 2021-09-27 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-1 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-120, орг.-6 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 316 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2021-09-24 10:00 | 2021-09-24 12:05 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ для подключения новой КЛ-0,4кВ по ул.Набережная д.41-45 на опоре №12 | 2.0833 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 17 24.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Фурманова" | 0.38 | 2021-09-24 15:10 | 2021-09-24 15:50 | П | ул.Фурманова д.12, замена ввода на СИП-2х16 по заявке абонента | 0.66667 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | ч.с.-46 Жит.-249; | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 18 24.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2021-09-26 12:30 | 2021-09-26 13:20 | В | ул.Никольская д.39 кв.1, нет электроэнергии, КЗ вводного кабеля. Устранено | 0.83333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 15 |  | АКТ № 101 ОЖ- лист 18 26.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-26 02:12 | 2021-09-26 03:08 | В | Электропробой проходных изоляторов на ТП-801 | 0.93333 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.09.2021г., Акт №69 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-26 03:08 | 2021-09-26 15:38 | В | Электропробой проходных изоляторов на ТП-801, замера изоляторов | 12.5 | Ф-1001, ТП-800, 801,799,798, 797, 795 ВЛ |  |  | коллективные сады-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.09.2021г., Акт №69 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-26 03:08 | 2021-09-26 15:38 | В | Электропробой проходных изоляторов на ТП-801, замера изоляторов | 12.5 | Ф-1001, ТП- 801 ВЛ |  |  | коллективные сады-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.09.2021г., Акт №69 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-26 18:50 | 2021-09-26 22:03 | В | ПС Второво сработала защита Ф-1001, электропробой проходных изоляторов на ТП-801, электропробой опорных изоляторов на ТП-787 | 3.2167 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.09.2021г., Акт № 70 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-26 18:50 | 2021-09-27 09:50 | В | Электропробой проходных изоляторов | 15 | Ф-1001, ТП- 801 ВЛ |  |  | коллективные сады-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.09.2021г., Акт № 70 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-26 18:50 | 2021-09-27 12:10 | В | Электропробой проходных изоляторов. Электропробой кабельного ввода в ТП-787 с ВЛ-10 кВ, непрошла испытание повышенным напряжением | 17.3333 | Ф-1001, ТП- 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.09.2021г., Акт № 72 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-09-25 11:42 | 2021-09-25 15:34 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 3.8667 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | ч.с-20. мкд-6.орг-8 | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №86 25 .09.2021. лист.№5 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-131 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-25 11:42 | 2021-09-25 15:34 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 3.8667 | ТП-45.51 |  |  | ДЕТСАД.ОРГ.-1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 123.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №86 25 .09.2021. лист.№5 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
7 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-52 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2021-09-27 09:00 | 2021-09-27 11:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-52 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
7 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-53 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2021-09-27 09:00 | 2021-09-27 11:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-53 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
7 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-54 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2021-09-27 09:00 | 2021-09-27 11:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-54 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
7 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-33 (пер.Петропавловский) | 10 (10.5) | 2021-09-27 14:00 | 2021-09-27 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-33 |  |  | ч.с.-120,ж.д.-5,д.с-2.,орг.-2 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 116 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
7 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) | 2021-09-27 15:30 | 2021-09-27 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-16 |  |  | ч.с.-15,ж.д.-47,орг.-1 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 92 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-1 РП30 | 10 (10.5) | 2021-09-27 01:31 | 2021-09-27 05:11 | В | ПС Владимирская 750 отключили МВ-10кВ ф.Ю-1 - "земля" - вывели для уточнения 3 абонентские ТП: 528, 640, 645 | 3.6667 | ТП627, 633, 660, 629, 662, 631, 632, 630, 645, 640, 681, 549, 634, 646, 647, 636, 644, 528, 662, 677, 643 |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 800 |  | 27.09.2021, №175 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. К Маркса" | 0.38 | 2021-09-27 09:00 | 2021-09-27 10:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 1 | ВЛ фид. "ул. К Маркса" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | Ч.с.-7, ж.д.-1, орг.-5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | г. Петушки ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-09-26 14:05 | 2021-09-26 15:20 | В | Отключение ф.1005 ПС "Базовая". Схлест проводов ВЛ-10кВ | 1.25 | КТП-33, ТП-40, КТП-8,ТП-29. | м.у.-1 |  | ж.д.-24, ч.с.-540, орг.-23, шк.-1, д.с.-1, жит.-1882 | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 596.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №25, 26.09.2021 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кузнецов А.И. тел. 2-70-14 | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | г. Петушки ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-09-26 17:05 | 2021-09-26 19:00 | В | Отключение ф.1005 ПС "Базовая". Схлест проводов ВЛ-10кВ | 1.9167 | КТП-33, ТП-40, КТП-8,ТП-29. | м.у.-1 |  | ж.д.-24, ч.с.-540, орг.-23, шк.-1, д.с.-1, жит.-1882 | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 596.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №26, 26.09.2021 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кузнецов А.И. тел. 2-70-14 | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф. Поселок 1 | 10 (10.5) | 2021-09-27 01:35 | 2021-09-27 02:55 | В | Отключение ф. Поселок 1 с ЦРП ГОФ Короткое замыкание между фазами А и Б | 1.3333 | ТП-1; ТП-2;ТП-9;ТП-10;ТП-11. |  |  | ж.д.-19,шк.-1,жит.-1300 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 702.8 |  | №27, 27.09.2021 | 3.4.7 | 4.1, 4.12 | 2 | 2 | Кузнецов А.И. тел. 2-70-14 | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | г. Петушки РП-250 ф.1010 | 10 (10.5) | 2021-09-27 03:00 | 2021-09-27 06:35 | В | Отключение с РП-250 ф.1010 Не обнаружена | 3.5833 | ТП-13; ТП-15;ТП-21;ТП-31. |  |  | ж.д.-14, ч.с.-96, орг.-41, жит.-2172 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 675.8 |  | №28, 27.09.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Кузнецов А.И. тел. 2-70-14 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф. Поселок 1 | 10 (10.5) | 2021-09-27 04:20 | 2021-09-27 08:45 | В | Отключение ф. Поселок 1 с ЦРП ГОФ. Короткое замыкание между фазами А и Б | 4.4167 | ТП-1; ТП-2;ТП-9;ТП-10;ТП-11. |  |  | ж.д.-19,шк.-1,жит.-1300 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 702.8 |  | №29, 27.09.2021 | 3.4.7 | 4.1, 4.12 | 2 | 2 | Кузнецов А.И. тел. 2-70-14 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-28 12:00 | П | для монтажа концевой муфты | 3 | ТП-19,31,137,126 |  |  | орг.-15,ж.д.-4 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 47 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | [5 empty] | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 12 Ф. пер. Садовый | 0.38 | 2021-09-27 09:45 | 2021-09-27 12:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома пер. Садовый д 6 А, в результате разнородности металла | 2.25 | ВЛ Ф. пер Садовый |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 27.09.2021, стр 118 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Пролетарская, Киселева" | 0.38 | 2021-09-27 09:30 | 2021-09-27 10:00 | П | ул.Пролетарская д.5, замена ввода на СИП-2х16 по заявке абонента | 0.5 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; церковь-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 18 27.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.3-я Пятилетка, пер. Гоголя" | 0.38 | 2021-09-27 13:08 | 2021-09-27 15:40 | П | ул.3-я Пятилетка, замена опоры №7 ВЛ-0,4 кВ | 2.5333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 18 27.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-27 13:35 | 2021-09-27 16:40 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 3.0833 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 19 27.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | Рэс г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-14 до ТП-228 | 6 (6.3) | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-28 14:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ | 5 | ТП-250,147,166,228, ВЛ |  |  | коллективный сад-1, орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 589 ул. Горького 133 | 6 (6.3) | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-28 17:00 | П | Текущий ремонт ТП 589: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 8 | ТП 589 |  |  | ж.д.-1, орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19, фид. Сосненская, п.Тюрмеровка | 10 (10.5) | 2021-09-28 10:00 | 2021-09-28 17:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 7 | ВЛ Ф Халтурина |  |  | ч.с.-47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 18,2 |  | 28.09.2021. лист.№5 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-6, ВЛ фид. "Соц. обеспечение" | 0.38 | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-28 10:00 | П | Перевод ВЛ на новые опоры. | 1 | ВЛ фид. "Соц. обеспечение" от ТП 6/0,4 кВ № 6 |  |  | Ж.д.-2, орг. -3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-8 ул.Димитрова | 0.38 | 2021-09-28 22:45 | 2021-09-29 13:52 | В | возгорание в РУ-0.4 кВ, сгорели отходящие КЛ-0.4 кВ,причина устанавливается | 15.1167 | ТП-8 |  |  | м.у.-1,ж.д.-2,орг.-35 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 85 |  | акт расследования №64 | 3.4.7 | 4.9 | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-09-28 08:55 | 2021-09-28 10:08 | В | Неисправность в сетях МРСК Центра и Приволжья | 1.2167 | ТП-713, 714, 715, 717, 718, 730 ВЛ |  |  | ж.д.-14, ч.с.-239 орг-14 шк.-1, д.с.-1 | 270 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.09.2021г., Акт № 73 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-28 08:45 | 2021-09-28 16:40 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 7.9167 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 19 28.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Парковая, Конституции, Республиканская" | 0.38 | 2021-09-28 09:05 | 2021-09-28 11:15 | П | ул.Республиканская д.22, перенос ввода с гаража на фасад дома по заявке абонента | 2.1667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 19 28.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Пролетарская, Киселева" | 0.38 | 2021-09-28 13:50 | 2021-09-28 14:14 | П | ул.Пролетарская д.5, замена ПУ и вынос на опору №7 в связи с истекшим МПИ | 0.4 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; церковь-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 19 28.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-18, ф.3, ул.Чкалова д.47 | 0.38 | 2021-09-28 16:30 | 2021-09-28 16:50 | В | Выгорело 2 прокалывающих зажима, заменены | 0.33333 | ТП-18, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 28.09.2021, стр. 224, АЖ, №157 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.5, ул. 1-я Школьная д.32 | 0.22 | 2021-09-28 21:40 | 2021-09-28 23:00 | В | Выгорело 2 прокалывающих зажима, заменены | 1.3333 | ТП-6, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 28.09.2021, стр. 224, АЖ, №158 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
5 | Рэс г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-14 до ТП-228 | 6 (6.3) | 2021-09-29 09:00 | 2021-09-29 14:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ | 5 | ТП-250,147,166,228, ВЛ |  |  | коллективный сад-1, орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 606 Институтский гор. 15а | 10 (10.5) | 2021-09-29 09:00 | 2021-09-29 12:00 | П | Текущий ремонт ТП 606 сек. Т-2 : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021 | 3 | ТП 606 |  |  | ж.д.-7, орг.-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 329 ул. Добросельская 162 | 0.22 | 2021-09-28 12:25 | 2021-09-28 15:10 | В | ТП 329 ВЛ 0,4 кВ неисправен счетчик на опоре к дому № 162 по ул. Добросельская, включили на прямую. | 2.75 | ТП 329 ВЛ 0,4 кВ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 29.09.2021, №177, стр.26 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.740 РП6 | 6 (6.3) | 2021-09-29 00:07 | 2021-09-29 00:55 | В | ПС ВЭМЗ отключился МВ 6кВ ф. 740 - МТЗ Неисправна КЛ-6кВ ф.740 каб."А" | 0.8 | РП 6, ТП562, ТП598, ТП225, ТП238, ТП365, ТП145, ТП132, ТП34, ТП411, ТП74, ТП60, ТП79, ТП172, ТП173, ТП171, ТП126, ТП168, ТП77, ТП61 |  | м.у.-2 | шк.-1, д.с. -2, ж.д.-63, ч.с.-80, орг.-25 | 173 | 1 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 1100 |  | 29.09.2021, №176, стр. 141 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 4 - ул. ул. Металлургов, д.64 | 0.22 | 2021-09-28 13:00 | 2021-09-28 14:00 | В | Окисление на фронтоне, заменили | 1 | ТП 7, ф. 4 - ул. ул. Металлургов, д.64 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 219 ж.з. от 28.09. | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19, фид. Сосненская п.Тюрмеровка | 10 (10.5) | 2021-09-29 10:00 | 2021-09-29 17:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 7 | ВЛ Ф Халтурина |  |  | ч.с.-47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 18.2 |  | 29.09.2021. лист.№6 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-13, ф. "Бобкова, Артиллерийская", ул.Бобкова д.15 | 0.22 | 2021-09-28 21:40 | 2021-09-28 22:30 | В | пожар в доме ул.Бобкова д.15, отключен ввод СИП на дом | 0.83333 | ВЛ-0,4 от ТП-13, ф. "Бобкова, Артиллерийская" |  |  | ч.с.-41, орг.-3 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 18 |  | журнал учета абон.заявок, стр.37 | 3.4.9.3 | 4.9 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. К Маркса" | 0.38 | 2021-09-29 09:00 | 2021-09-29 10:00 | П | Установка опоры. | 1 | ВЛ фид. "ул. К Маркса" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | Ч.с.-7, ж.д.-1, орг.-5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2021-09-29 10:00 | 2021-09-29 12:00 | П | Установка опор. | 2 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | Ч.с. - 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.17 РВз-650А ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-09-29 07:15 | 2021-09-29 08:19 | В | Отключение с РТП11 МВ к Яч 17, причина не установленна | 1.0667 | ТП-1, 3, 2, 6, 5(абон), 55, 32, 38, 37, 41, 96, 31, 99, 56, 104, 23, 89, 90, 96, 42, 100(абон) |  |  | ж.д.-20; ч.с- 400; , школа -3 ; котельная-2; д/с-3.;организации-16; магазинов-28 | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 608 |  | № 256 29.09.21 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-16 яч.1 РУ-10кВ ввод с оп.16 ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-09-28 09:10 | 2021-09-28 14:20 | В | Пробой КЛ-10кВ от ТП-16 яч.1 РУ-10кВ ввод с оп.16 ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС "Киржач" при проведении земляных работ сторонней организацией | 5.1667 | ТП-16 |  |  | ч.с-98д.;кот-1; орг-5 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 78 |  | № 255 28.09.21 | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 0
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ фидер Томаровича д.5-д.7 | 0.38 | 2021-09-29 09:30 | 2021-09-29 12:00 | П | ремонт КЛ-0,4 после повреждения сторонней организацией при проведении земляных работ 13.09.21 | 2.5 | КЛ-0,4кВ ул. Томаровича д.5-д.7 |  |  | ж.д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  |  |  |  | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
7 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-9 ф.5 | 0.38 | 2021-09-29 10:30 | 2021-09-29 12:00 | П | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ по ул.Ленина | 1.5 | ТП-9 ф.5 |  |  | 1 д.с.,5 ж.д. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | о.ж. лист №81 |  |  | Х | Х | дисп. Охапкин С.А. | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-30 08:00 | 2021-09-30 16:00 | П | Ревизия ЛР на ТП-801(6), ТП-798(3) | 8 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС Второво Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2021-09-30 08:00 | 2021-09-30 16:00 | П | Монтаж дуговой защиты и оптоволоконного кабеля 1СШ 10кВ на ПС Второво | 8 | Ф-1003, ТП-738 ВЛ |  |  | орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26 пр. Ленина 68 | 0.38 | 2021-09-30 13:00 | 2021-09-30 17:00 | П | ТП 26 фид. ВЛ-1 ремонт ВЛ 0,4 кВ | 4 | ТП 26 фид. ВЛ-1 0.4 кВ |  |  | ж.д.-2, орг.-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 114 Злектроприборовский пр-д. 5 | 0.38 | 2021-09-30 09:30 | 2021-09-30 15:00 | П | ТП 114 фид. ВЛ-2 ремонт ВЛ 0,4 кВ | 5.5 | ТП 114 ВЛ 0.4 кВ |  |  | ж.д.-7, орг.-6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-29 08:45 | 2021-09-29 17:00 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 8.25 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 20 29.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-6 РУ-6кВ ф.3 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2021-09-29 09:00 | 2021-09-29 10:35 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по ошиновке ЩО-70 в РУ-0,4кВ | 1.5833 | ТП-6 |  |  | ч.с.-265; Жит.-800; организации- 2 | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 106 |  | ОЖ- лист 20 29.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.3-я Пятилетка, пер. Гоголя" | 0.38 | 2021-09-29 13:20 | 2021-09-29 14:55 | П | ул.3-я Пятилетка, замена опоры №8 | 1.5833 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 20 29.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 14:00 | П | Ремонт КВЛ-6 кВ | 5 | ТП-39, ТП-70, ТП-250, ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-93, ТП-129, ТП-165 (абонентские) |  |  | ч.с.-42, орг.-4, коллективные сады-5 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-6, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-09-30 10:00 | 2021-09-30 12:00 | П | Установка приборов учёта | 2 | ТП-6, ТП-97, 151, 179, 194, 202 (абонентские) |  |  | ч.с.-325, орг.-3 коллективные сады-4 | 332 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 260 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19, фид. Сосненская п.Тюрмеровка | 10 (10.5) | 2021-09-30 10:00 | 2021-09-30 17:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 | 7 | ВЛ Ф Халтурина |  |  | ч.с.-47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 18.2 |  | 30.09.2021. лист.№6 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-09-30 14:30 | 2021-09-30 16:00 | П | отключить ЛР 72 подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ | 1.5 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, лесозавод, |  |  | ч.с-642 МКД-4 орг-20. котел.-2 детсад школа | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 522.3 |  | 30.09.2021. лист.№6 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН № 2 в стор. ТП-146, 141; ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-101, 100, 114, 102, 116, 103, 104;105, 106. | 6 (6.3) | 2021-09-30 08:45 | 2021-09-30 13:00 | П | Проверка РЗА МВ-6 кВ КРУН-1, 2. Чистка КРУН-1, 2, ТП-114. | 4.25 | ТП-141, 146, 101, 100, 114, 102, 116, 103, 104, 105, 106 |  |  | Котельная-2, ж.д.-44, ч.с.-71, орг-32 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 550 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 12:00 | П | Установка опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | Ч.с. - 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "пр-т Теплицкий" | 0.38 | 2021-09-30 15:00 | 2021-09-30 16:30 | П | Ремонт ВРУ потребителя. | 1.5 | ВЛ фид. "пр-т Теплицкий" от ТП-10/0,4 кВ № 41 |  |  | Ж.д.-1, ч.с.-3, орг. -1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-30 08:55 | 2021-09-30 17:03 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ. | 8.1333 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 21 30.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка, Гоголя, Бр.Бесединых" | 0.38 | 2021-09-30 09:35 | 2021-09-30 09:40 | П | отключение для безопасного производства работ по установке укоса опора №9 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-3 | 0.083333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 21 30.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.3 "Телевышка" | 0.38 | 2021-09-30 12:00 | 2021-09-30 16:04 | П | "Телевышка" , отключение по заявке абонента | 4.0667 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | организация.-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 21 30.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.3-я Пятилетка, пер. Гоголя" | 0.38 | 2021-09-30 13:30 | 2021-09-30 16:15 | П | ул.3-я Пятилетка, замена опоры №5 | 2.75 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 21 30.09.2021 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-30 09:40 | 2021-09-30 14:50 | П | Ревизия ЛР на ТП-801(6), ТП-798(3) | 5.1667 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.09.2021, ОЖ стр. 92 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС Второво Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2021-09-30 09:40 | 2021-09-30 14:50 | П | Монтаж дуговой защиты и оптоволоконного кабеля 1СШ 10кВ на ПС Второво | 5.1667 | Ф-1003, ТП-738 ВЛ |  |  | орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.09.2021, ОЖ стр. 92 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-183, ф.12, ул.Маяковского д.6 | 0.38 | 2021-09-30 16:00 | 2021-09-30 21:00 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ ф.12 (абонентская), электрический пробой. Восстановлено | 5 | ТП-183, ф.12, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 30.09.2021, стр. 224, АЖ, №159 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 0
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 249 , ул.Добросельская 197 | 0.38 | 2021-09-30 13:25 | 2021-09-30 14:10 | В | Прегорел ПН-250 А,ф. детская поликлиника (ул. Добросельская 197А) | 0.75 | ТП 249 РУ 0.4 кВ |  |  | му-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 01.10.21, №179, стр.28 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП559 ул. Полянка 259 | 0.22 | 2021-09-30 14:09 | 2021-09-30 16:50 | В | ТП 559 фид. ВЛ-2 повреждение СИП в линии у д. 259 перетерся о дерево, исправлено | 2.6833 | ТП 559 , ВЛ 0,4 кВ |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 01.10.21, №178, стр.28 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новоалександрово ф.1008 | 10 (10.5) | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 17:00 | П | ПС Новоалександрово ф.1008 - вывод в ремонт со стороны МРСК, без уведомления потребителей и ТСО ОРЭС-Владимирская область | 8 | КТП741 |  |  | орг.-1, ч.с.-135 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 65 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | [5 empty] | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
Инженер ЦДС | [9 empty] | Соловьев Александ Сергеевич
|  | Должность ответственного за заполнение отчета | [7 empty] | ФИО Подпись