## 01.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 01.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
| -6 |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 236 ул. Девическая 2 |  |  | ТП 236, Работы на ВЛ-0,4кВ фид. Девическая 9,11 | Текущая эксплуатация | 2016-03-01 | 9:00 | 8 орг. | 2016-03-01 | 13:00 | Диспетчер ОДС Поликарпов А.В. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 368 прт. Ленина 53 |  |  | ТП 368, РУ-0,4кВ. Ревизия оборудования | Текущая эксплуатация | 2016-03-01 | 8:00 | 2 ж.д., население 150 чел. | 2016-03-01 | 10:00 | Диспетчер ОДС Поликарпов А.В. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 378 ул. П.Комунны |  |  | ТП 378, Работы на ВЛ-0,4кВ фид. Пугачёва | Текущая эксплуатация | 2016-03-01 | 9:00 | ч.с., население 50 чел. | 2016-03-01 | 13:00 | Диспетчер ОДС Поликарпов А.В. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ул. Каляева 13, ТП-44, РУ-0,4 кВ 2 СШ-0,4 кВ |  |  | Монтаж приборов учета. | снижение коммерческих потерь | 2016-03-01 | 13:00 | Ж.д. - 3, гостиница -1(1 ввод), стоматология -1(1 ввод), магазины, офисы - 3 | 2014-03-01 | 14:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ул. Куйбышева 77, ТП-20, трансформатор |  |  | Доливка масла. | Низкий уровень. | 2016-02-29 | 11:10 | Ч.с. - 267, магазин - 1 | 2016-02-29 | 11:55 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ТП-32, ВЛ-0,4 кВ "ул. Нижняя" |  |  | Перетяжка проводов | Неудовлетворительное состояние ВЛ | 2016-02-29 | 14:00 | Ч.с. - 30 | 2016-02-29 | 15:10 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | отказ | г. Ковров ТП-72 (ул.Володарского)ул. Дегтярёва д.№57 | 2016-02-29 | 12.20:00 | заменен прокалывающий зажим на вводе в дом, электроснабжение потребителей восстановлено | слабый контакт | 2016-02-29 | 12.20:00 | 1 ч.с. | 2016-02-29 | факт: 15:00 | Диспетчер ОДС Бутылев М.А. тел.84923255305
|  |  | отказ | г. Ковров ТП-76 (ул.Першутова)ул.Кузнечная д.№97 кв1 | 2016-02-29 | 18:20 | возможное отключение по АСКУЭ ошибочно, работы по восстановлению ведутся | нет прихода с опоры | 2016-02-29 | 18:20 | одна квартира в жилом доме | 2016-03-01 | 10:00 | Диспетчер ОДС Бутылев М.А. тел.84923255305
|  |  | отказ | г. Ковров, РПС Луч, ф. 6004, П-1 (ул. Моховая) МВ Фид-40 по МТЗ | 2016-02-29 | 23:00 | РП-1 включен МВ Фид-40 к ТП-138 , электроснабжение потребителей восстановлено | РП-1 отключился МВ Фид-40 по МТЗ к ТП-138 | 2016-02-29 | 23:00 | семь жилых дома, д/комб, магазины | 2016-02-29 | факт: 23:40 | Диспетчер ОДС Бутылев М.А. тел.84923255305
|  |  | отказ | г. Ковров ТП-138 (ул.З.Космодемьянской) ул.З. Косм-й д №1/10 | 2016-02-29 | 23:00 | Подключение дома по временной схеме, работы по восстановлению ведутся | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до д. № 1/10 | 2016-02-29 | 23:00 | 1 ж.д. | 2016-03-01 | 12:00 | Диспетчер ОДС Бутылев М.А. тел.84923255305

## 02.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 02.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
| -2 |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 97, ул. Садовая |  |  | ТП 976, РУ-6/0,4кВ. Ревизия оборудования | Текущая эксплуатация | 2016-03-02 | 13:00 | налоговая 1 ввод, насосная 1 ввод, 8 орг., 2 ж.д., население 290 чел | 2016-03-02 | 16:00 | Диспетчер ОДС Поликарпов А.В. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 35, ул.Лермонтова |  |  | ТП 35, РУ-6/0,4кВ. Ревизия оборудования | Текущая эксплуатация | 2016-03-02 | 13:00 | 4 орг., 7 ж.д., население 290 чел. | 2016-03-02 | 16:00 | Диспетчер ОДС Поликарпов А.В. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Кольчугино, ВЛ-0,4 кВ ТП 25 - ул. Совхозная, д. 12 | 2016-02-01 | 13:40 | Отключен ввод к ж.д. , подключение по письму | пожар | 2016-02-01 | 13:40 | 1 ч.с. | - | - | Нач. ПТО Овечкин С.А.
|  |  | отказ | г. Кольчугино, ВЛ-0,4 кВ ТП 55 - ул. Станиславского, д. 17 | 2016-02-01 | 10:00 | Окисление на фронтоне , электроснабжение потребителей восстановлено | разнородность металла | 2016-02-01 | 10:00 | 1 ч.с. | 2016-02-01 | факт: 10:40 | Нач. ПТО Овечкин С.А.
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100,101,102,103,104,105,106,114 |  |  | Замена опор и провода на СИП. | Капитальный ремонт ВЛ подрядным способом. | 2016-03-02 | 9:00 | ТП - 8 шт, Ж.д. - 38, ч.с.- 25, АЗС -3, магазины, офисы, ЧП - 30 | 2016-03-02 | 16:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ТП-27, ВЛ-0,4 кВ "ул. А. Невского(правая сторона)" |  |  | Подрезка деревьев. | Неудовлетворительное техническое состояние охранной зоны ВЛ | 2016-03-01 | 13:30 | Ч.с. - 104, магазины, офисы - 6 | 2016-03-01 | 14:30 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | отказ | г. Киржач ТПС "Киржач" Ф.11 | 2016-03-02 | 5:20 | МТЗ-III ступени , электроснабжение потребителей восстановлено | метель, порывистый ветер | 2016-03-02 | 5:20 | 23 трансформаторных подстанций: потребителей 1-й категории- нет, ж.д.-36, ч.с - 1600 д.;население-4000 чел; 25 магазинов, д/с-2; школа -1; котельная-1;организации-14. | 2016-03-02 | факт: 7:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | отказ | г. Киржач РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отход на ТП-16 | 2016-03-02 | 6:30 | МТЗ-III ступени , электроснабжение потребителей восстановлено | метель, порывистый ветер | 2016-03-02 | 6:30 | 40 трансформаторных подстанций: потребителей 1-й категории - нет, 94 ж.д., 30 магазинов, школа -2; 1 котельная, д/с.- 4;организации-16, население 8000чел. | 2016-03-02 | факт: 6:40 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | отказ | г. Киржач РТП-21 РУ-10кВ яч.5 отход на ТП-21 | 2016-03-02 | 5:20 | откл. МВ-10 , электроснабжение потребителей восстановлено | метель, порывистый ветер | 2016-03-02 | 5:20 | ж.д 6д.-520 чел.; ч.с 8д. -30 чел,организации-2 1-магазин | 2016-03-02 | факт: 8:05 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | отказ | г. Киржач ТП-29 ВЛ-0,4кВ ул. Денисенко д.12А | 2016-03-02 | 4:45 | обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ, электроснабжение потребителей восстановлено | метель, порывистый ветер | 2016-03-02 | 4:45 | ч.с (80 чел.) магазин | 2016-03-02 | факт: 10:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | отказ | г. Киржач ТП-90 РУ-0,4кВ яч.4 | 2016-03-02 | 7:50 | сгорела вставка ПН-250, электроснабжение потребителей восстановлено | схлест линейных проводов; метель | 2016-03-02 | 7:50 | ч.с (110 чел.) | 2016-03-02 | факт: 9:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | плановое отключение | Петушинский р-н, п.Городищи ВЛ 0,4 кВ, ф. ул. Вокзальная |  |  | Монтаж подкоса , демонтаж провода | Согласно плана 2016 | 2016-03-01 | 10.00 | Потребителей 1-й категории нет; мн/кв. ж.д. нет, поликлиника нет, котельная нет, тепловые пунктынет, мн. Эт. ж.домов нет, учреждений нет,ч/сектор 30; 70 жителей . | 2016-03-01 | 16.00 | ИО нач. ОДС РЭС г. Петушки ОАО "ВОЭК" Инюшин А.П. 84924321310

## 03.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 03.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | 2 | плановое отключение | г. Владимир ТП 492, ул. Тракторная 3 |  |  | РУ-6/0,4кВ, камеры Т-1 и Т-2. Ревизия оборудования | Текущая эксплуатация. | 2016-03-03 | 13:30 | Д/с, 3 общ, 2ж/д(население 290 чел) | 2016-03-03 | 16:00 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Владимир ТП 316, Судогодское шоссе | 2016-03-02 | 10:40 | РУ-0,4кВ перегорел ПН-250А ул. Судогодское шоссе д. 65., электроснабжение потребителей восстановлено | Причина не установлена. | 2016-03-02 | 10:40 | Склад "Медтехника". | 2016-03-02 | факт: 11:40 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП98, ул. Д. Левитана 27А |  |  | ВЛ-0,4кВ, фид. Д. Левитана, Мельничный пр-зд. Подрезка деревьев. | В охранной зоне ВЛ. | 2016-03-03 | 9:00 | 2 орг, ч/с(население 30 чел) | 2016-03-03 | 12:00 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП394, ул. 9-Января 1 |  |  | РУ-6/0,4кВ, камеры Т-1 и Т-2. Ревизия оборудования. | Текущая эксплуатация. | 2016-03-03 | 13:30 | Пож. часть, д/с, 8ж/д(население 290 чел) | 2016-03-03 | 16:00 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Ковров ТП-8 (ул. 2-я Большая)ул. М. Школьная д.№12 | 2016-03-03 | 17:30 | Подключение дома после замены кабеля, включение по письму | Отгорел вводной кабель | 2016-03-03 | 17.30 | 1 ч.с. |  |  | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305
|  |  | отказ | г. Вязники, ВЛ-10 кВ ЛЭП-2 | 2016-03-02 | 15:50 | в 15:50 на ПС "ОСВАР" произошло отключение ВЛ-10 кВ ЛЭП-2. Произведены оперативные переключения. Потребители переведены на ЛЭП-1. Вероятная причина отключения - повреждение трансформатора № 1 в ТП № 69. Тр-р выведен в ремонт., электроснабжение потребителей восстановлено | Повреждение тр-ра | 2016-03-02 | 15:50 | Юр. Лица - 35 потребителей, в т.ч детсад № 12, котельная Толмачево, КНС-6, КНС-7, ОСБО, физ. Лица - 138 потребителей, в т.ч. 9 МКЖД | 2016-03-02 | факт: 17:30 | нач. ОДС Осеев Н.В. 8(49233) 2-32-96
|  |  | плановое отключение | Судогодский р-н. п.Вяткино ВЛ-0.4кВ. ТП6 ф-Очестные |  |  | подрезка деревьев | эксплуатация | 2016-03-03 | 10:00 | очистные | 2016-03-03 | 13:00 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100,101,102,103,104,105,106,114 |  |  | Замена опор и провода на СИП. | Капитальный ремонт ВЛ подрядным способом. | 2016-03-03 | 9:00 | ТП - 8 шт, Ж.д. - 38, ч.с.- 25, АЗС -3, магазины, офисы, ЧП - 30 | 2016-03-03 | 16:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ТП-7, ВЛ-0,4 кВ "Ул. Интернациональная в стор. Клуба" |  |  | Подрезка деревьев. | Неудовлетворительное техническое состояние охранной зоны ВЛ | 2016-03-03 | 10:30 | Ж.д. -3, ч.с. -1 | 2016-03-03 | 12:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ТП-36, ВЛ-0,4 кВ "ул. К. Маркса" |  |  | Замена ввода в один из домов. | Неудовлетворительное техническое состояние. | 2016-03-03 | 9:00 | Ж.д. -4 , офисы - 2 | 2016-03-03 | 10:30 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | отказ | г. Гусь-Хрустальный, ВВ-10 кВ фид. 204 РП-2 (фид. 1017 ПС "Заозерная") | 2016-03-02 | 19:30 | Отключение ВВ-10 кВ фид. 204 РП-2 ( фид. 1017 ПС "Заозерная"), электроснабжение потребителей восстановлено | Предполагаемая причина: ложное срабатывание РЗА. | 2016-03-02 | 19:30 | ТП-19 шт, ЦТП- 2 (по 1 вводу), Скважины, КНС - 2, Школы - 3, д/с-6, ж.д.-30, ч.с. - 141, офисы, магазины - 21 | 2016-03-02 | факт: 19:45 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | отказ | г. Киржач ТП-90 ВЛ-10 кВ ул.Красноармейская | 2016-03-02 | 8:35 | схлест ВЛ-10кВ; сгорела вставка ПТ1.1-10, электроснабжение потребителей восстановлено | мокрый снег, ветер | 2016-03-02 | 8:35 | ж.д- 90 чел.ч.с -180 чел. | 2016-03-02 | факт: 13:20 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | плановое отключение | г. Киржач ТП-14 РУ-0,4кВ ул. Свобода |  |  | проф. работы,тех.обслуживание | текущая эксплуатация | 2016-03-03 | 10:00 | ч.с.(80д)-240 чел. | 2016-03-03 | 12:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | отказ | г. Петушки, РП 250, ф. ул. Придорожная | 2016-03-02 | 22.55 | Возгорание частного дома по ул. Придорожная д. 14 |  | 2016-03-02 | 23.45 | 1 ч.с. |  |  | ИО нач. ОДС РЭС г. Петушки ОАО "ВОЭК" Инюшин А.П. 84924321310
Note on O7: Диспетчер ОДС:

## 04.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 04.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | 1 | отказ | г. Ковров, ПС"Северная" ф.6159 | 2016-03-03 | 17:55 | Отключился от МТЗ МВ ф. 6159, электроснабжение потребителей восстановлено | Повреждение изоляции ВЛ-6кВ ф.6159 | 2016-03-03 | 17:55 | один жилой дом, 119 частных домов ,АЗС, Дом престарелых, 2 котельных | 2016-03-03 | факт: 20:20 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305
|  |  | отказ | г. Ковров ТП-218 (ул.Строителей) ул.Ватутина д.№86 | 2016-03-03 | 17:10 | Включение автомата после проверки КЛ-0,4 кВ, электроснабжение потребителей восстановлено | В ТП-218 в РУ-0,4кВ отключился автомат | 2016-03-03 | 17:10 | 1 ГСК | 2016-03-03 | факт: 17:30 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП97, ул. Садовая 17 |  |  | РУ-6/0,4кВ, сек. Т-1, камера Т-1. Ревизия оборудования. | Текущая эксплуатация. | 2016-03-04 | 9:00 | КНС, 2ж/д(население 150 чел) | 2016-03-04 | 12:00 | Диспетчер ОДС Антонов А.Ю. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Владимир ТП422, ул. Мира 22 | 2016-03-03 | 15:10 | РУ-0,4кВ отключился вводной автомат к Т-2. , электроснабжение потребителей восстановлено | Причина не установлена. | 2016-03-03 | 15:10 | 2 орг. 4ж/д (население 150 чел) | 2016-03-03 | факт: 15:30 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Владимир ТП210, ул. Офицерская 12 | 2016-03-03 | 15:30 | РУ-6кВ перегорели 3ПКТ-6кВ на тр-р., электроснабжение потребителей восстановлено | Неисправна каб. перемычка на тр-р. | 2016-03-03 | 15:30 | Мастерские ВАМТ. | 2016-03-03 | факт: 18:30 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Владимир ТП188, ул. Пр-кт Ленина 17 | 2016-03-03 | 17:07 | ВЛ-0,4кВ обрыв ввода на д.2 ул. Лесная, электроснабжение потребителей восстановлено | Сход снега с крыши. | 2016-03-03 | 17:07 | Ж/д (население 12 чел) | 2016-03-03 | факт: 18:20 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100,101,102,103,104,105,106,114 |  |  | Замена опор и провода на СИП. | Капитальный ремонт ВЛ подрядным способом. | 2016-03-04 | 9:00 | ТП - 8 шт, Ж.д. - 38, ч.с.- 25, АЗС -3, магазины, офисы, ЧП - 30 | 2016-03-04 | 16:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | Судогодский р-н. п. Коняево ВЛ-10кВ. Ф-РП-5 Радугоэнерго |  |  | отключить ЛР-10 отпайка на ТП-4-1 подрезка деревьев | эксплуатация | 2016-03-04 | 10:00 | 20ч.с | 2016-03-04 | 13:00 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.

## 04-09.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 04-09.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | 3 | отказ | г.Камешково Ф-1001 ПС "Второво" | 2016-03-04 | 11:03 | откл. Ф-1001 П/С Второво, электроснабжение потребителей восстановлено | сработала защита | 2016-03-04 | 11:03 | СНТ "Новая жизнь" | 2016-03-04 | факт: 12:18 | диспетчер Шилов А.В. 8(49248)2-13-14
|  |  | отказ | г. Владимир ПС "Тракторная"откл. Фид. 670 | 2016-03-04 | 12:05 | На ПС "Тракторная" отключился ф.670, электроснабжение потребителей восстановлено | Мех. Повреждение КЛ 6 кВ ПС Тракторная -РП 2 ф.670 каб. А | 2016-03-04 | 12:05 | 22 трансформаторных подстанции в Ленинском районе 1-я категория: ТП-92 (ЦУМ «Валентина») – один ввод; ТП-105 (ГУ Банк РФ) – один ввод; ТП-135 (Казначейство) – один ввод; ТП-295 (драм. театр) – один ввод. д/с, 2 школы, филармония – один ввод, котельная – один ввод, прокуратура – один ввод, 75 ж/д, ч/с (население 6380 чел.). | 2016-03-04 | факт: 13:05 | Диспетчер ОДС Антонов А.Ю. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Владимир ПС "ЖД Тяговая"откл. Фид. 9, абонент | 2016-03-06 | 2:15 | ПС "Тяговая" Владимир отключен ф. 9 ООО"Монострой", электроснабжение потребителей восстановлено | Неисправность на ВЛ 6 кВ ООО"Монострой" | 2016-03-06 | 2:15 | ТП 656 мкр. Шпалорезка Владбетон ч/с население 30 чел. | 2016-03-06 | факт: 9:49 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Владимир ПС "ЖД Тяговая"откл. Фид. 9, абонент | 2016-03-06 | 13:50 | ПС "Тяговая" Владимир отключен ф. 9 ООО"Монострой", электроснабжение потребителей восстановлено | Неисправность на ВЛ 6 кВ ООО"Монострой" | 2016-03-06 | 13:50 | ТП 656 мкр. Шпалорезка Владбетон ч/с население 30 чел. | 2016-03-06 | факт: 14:55 | Диспетчер ОДС Телегин М.Ю. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Владимир ТП 10 Сосенский туп. 10 | 2016-03-08 | 13:40 | ТП 10 ВЛ 0,4 кВ обрыв ввода на дом, электроснабжение потребителей восстановлено | сход снега | 2016-03-08 | 13:40 | 1 ч.д. | 2016-03-08 | факт: 14:10 | Диспетчер ОДС Павлов А.В.тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Владимир РП 33 РУ 10 кВ | 2016-03-08 | 21:35 | отключился ВВ к ТП 286, электроснабжение потребителей восстановлено | неисправен КЛ 10 кВ РП 33 - ТП 286 | 2016-03-08 | 21:35 | 5 трансформаторных подстанции во Фрунзенском районе 1-й категории нет: д/с, школа, 18 ж/д, (1200 человек) | 2016-03-08 | факт: 23:06 | Диспетчер ОДС Телегин М.Ю. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Ковров ВЛ-6 кВ ф.2 опора №1 (ул. Никонова) | 2016-03-04 | 19:05 | Перевод потребителей на ф.3, электроснабжение потребителей восстановлено | Отгорел один провод ВЛ-6кВ в месте присоединения к КЛ-6кВ ф.2 | 2016-03-04 | 19:05 | 11 ж.д., 278 ч.д., Северный водозабор, Хлебозавод, 2 школы, 2 дет. сада | 2016-03-04 | факт: 21:20 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305
|  |  | отказ | г. Ковров ТП-3 (ул.Советская) ул.Абельмана д.№41 | 2016-03-05 | 0:15 | Установлен прокалывающий зажим, электроснабжение потребителей восстановлено | Отгорел винтовой зажим на карнизе | 2016-03-05 | 0:15 | 1 жилой 8кв. дом | 2016-03-05 | факт: 10:00 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305
|  |  | отказ | г. Ковров ТП-51 (ул.Полярная) ул.П.Осипенко д.№34 | 2016-03-06 | 13:15 | Замена прокалывающего зажима, электроснабжение потребителей восстановлено | Отгорел прокалывающий зажим на карнизе | 2016-03-06 | 13:15 | 1 ч.с. | 2016-03-06 | факт: 13:40 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305
|  |  | отказ | г. Юрьев-Польский, ВЛ-0,4 от ТП-16, ф."Шибанкова", Шибанкова д.154 | 2016-03-05 | 7:00 | обрыв ввода снегом с крыши, электроснабжение потребителей восстановлено | сход снега | 2016-03-05 | 7:00 | ж.д.-1 | 2016-03-05 | факт: 08:10 | Евдокимов С.А., гл.диспетчер, 2-26-36
|  |  | отказ | г. Кольчугино, ВЛ-0,4 кВ ТП 5 - ул. Московская | 2016-03-04 | 14:45 | Оборван магистральный провод, электроснабжение потребителей восстановлено | Упавшей веткой дерева оборвало магистральный провод ВЛ-0,4 кВ | 2016-03-04 | 14:45 | 24 ч.с. | 2016-03-04 | факт: 15:00 | Нач. ПТО Овечкин С.А.
|  |  | отказ | г. Киржач ТП-44 ВЛ-0,4кВ ул. Свобода д.2 | 2016-03-07 | 3:10 | обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ, электроснабжение потребителей восстановлено | проезд негабаритного автотранспорта | 2016-03-07 | 3:10 | ч.с (2 чел.) магазин | 2016-03-07 | факт: 9:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | отказ | г. Киржач РТП-11 КЛ-0,4кВ ул. Гоголя д.16, абонент | 2016-03-08 | 8:00 | пробой КЛ-0,4кВ (линия абонента) | включение в работу по заявлению абонента | 2016-03-08 | 8:00 | ч.с (2 чел.) | 2016-03-08 |  | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | отказ | г.Судогда ВЛ-0,4 кВ ТП-23 ф-заречная | 2016-03-07 | 11:05 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ провис ввода, электроснабжение потребителей восстановлено | вылетел крюк от дома | 2016-03-07 | 11:12 | 65 ч.с. | 2016-03-07 | факт: 11:50 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.
Note on H16: согласно плану ПП 2012: - перетяжка проводов ВЛ-0,4 эксплуатация: - опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ; - чистка оборудования ТП текущий ремонт, АВР -замена кабельной воронки (концевой муфты) после отказа

## 10.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 10.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | -3 | отказ | г. Владимир ТП 172 ул. Каманина 25 (поликлиника) | 2016-03-09 | 9:00 | ТП 172 на вводе здания выгорел зажим СиП , заменили, электроснабжение потребителей восстановлено | слабый контакт | 2016-03-09 | 9:00 | поликлиника | 2016-03-09 | факт: 10:00 | Диспетчер ОДС Павлов А.В.тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 378 ул. Парижской коммуны 45 (школа №9) |  |  | ТП 378 ВЛ 0,4 кВ подрезка деревьев | текущая эксплуатация | 2016-03-10 | 9:00 | школа №9 | 2016-03-10 | 10:00 | Диспетчер ОДС Павлов А.В.тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 417 ул. Сущевская д. 5 |  |  | текущий ремонт ТП 417: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения, доливка масла в трансформаторы. | согласно плану ПП 2016 г. | 2016-03-10 | 9:00 | 5 ж.д., сауна , 3 орг., население 290 чел. | 2016-03-10 | 11:00 | Диспетчер ОДС Павлов А.В.тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 492 ул. Тракторная 3 |  |  | ТП 492 РУ 0,4 кВ монтаж руб. сек. Т1 | текущая эксплуатация | 2016-03-10 | 9:00 | 4 ж.д., ГСК, население 150 чел. | 2016-03-10 | 10:30 | Диспетчер ОДС Павлов А.В.тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Владимир ТП 233 18 проезд д.8 | 2016-03-10 | 12:35 | ТП 233 ВЛ 0,4 кВ отключили на вводе кв. №2 по адресу 18 проезд д. 8, электроснабжение потребителей восстановлено | пожар | 2016-03-10 | 12:35 | 1 ч.д., население 3 чел. | 2016-03-10 | факт: 12:55 | Диспетчер ОДС Павлов А.В.тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Собинка ВЛ-10 кВ Ф-1022 около ТП-59 ул.Молодежная |  |  | подрезка деревьев в охр.зоне ВЛ-10 кВ Ф-1022 | текущая эксплуатация | 2016-03-10 | 9:00 | 3 ж.д..,почта | 2016-03-10 | 16:00 | дисп.Мельничук Г.Н.
|  |  | отказ | г. Ковров РП-1 РС Луч, ф. 6004 КЛ,ВЛ-6кВ ф.28 (ул. Моховая) | 2016-03-09 | 13:30 | Отключился от МТЗ ф.6004, электроснабжение потребителей восстановлено | Повреждение КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф.28 к ТП-196 | 2016-03-09 | 13:30 | 1 котельная, 9 ж.д., 356ч.д., 1 Д/К | 2016-03-09 | факт: 19:20 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел.84923255305
|  |  | плановое отключение | г. Ковров ТП-138 (ул. Космонавтов) РУ-0,4кВ,ТМ-2 |  |  | Профилактика оборудования | По журналу неисправностей | 2016-03-10 | 9:00 | 1 котельная, 9 ж.д. | 2016-03-10 | 12:00 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел.84923255305
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ТП-36,ул. Осьмова 21, трансформатор |  |  | Доливка масла, чистка и протяжка трансформатора. | Низкий уровень масла. | 2016-03-10 | 9:00 | Ж.д. - 11, офисы, магазины - 9 | 2016-03-10 | 11:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, РП-2,ул. Иркутская 23, трансформатор |  |  | Доливка масла, чистка и протяжка трансформатора. | Низкий уровень масла. | 2016-03-10 | 14:00 | Д/с - 1, Ж.д. - 3, магазины - 3 | 2016-03-10 | 16:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100,101,102,103,104,105,106,114 |  |  | Замена опор и провода на СИП. | Капитальный ремонт ВЛ подрядным способом. | 2016-03-10 | 10:00 | ТП - 8 шт, Ж.д. - 38, ч.с.- 25, АЗС -3, магазины, офисы, ЧП - 30 | 2016-03-10 | 16:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | отказ | г. Вязники, КЛ-10 кВ от оп. № 49/1 ЛЭП-1 до ТП № 69 | 2016-03-10 | 7:40 | в 07:40на ПС "ОСВАР" произошло отключение ВЛ-10 кВ ЛЭП-1. Произведены оперативные переключения. КЛ-10 кВ от оп. № 49/1 ЛЭП-1 до ТП № 69 выведена в ремонт. ЛЭП-1 включена в работу. Потребители переведены на ЛЭП-2 | Повреждение КЛ | 2016-03-10 | 7:40 | Юр. Лица - 35 потребителей, в т.ч детсад № 12, котельная Толмачево, КНС-6, КНС-7, ОСБО, физ. Лица - 138 потребителей, в т.ч. 9 МКЖД | 2016-03-10 | факт 09:26 | нач. ОДС Осеев Н.В. 8(49233) 2-32-96
|  |  | отказ | г. Судогда РУ-10 кВ ТП-6, ул. Красная | 2016-03-09 | 17:40 | Сгорели В/В ставка на Т-1, Т-1 отключен нагрузка переведена на Т-2, электроснабжение потребителей восстановлено | Течь крыши, электропробой КЛ-6 кВ на ТП 1 концевая воронка | 2016-03-09 | 17:40 | Поликлиника, 1 3-х эт | 2016-03-09 | факт: 19:30 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.

## 11.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 11.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | 1 | плановое отключение | г. Владимир ТП 718, ул. Добросельская |  |  | Ревизия оборудования | Текущая эксплуатация | 2016-03-11 | 9:00 | ИП Гамаюнов | 2016-03-11 | 12:00 | Диспетчер ОДС Поликарпов А.В.тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Ковров ТП-123 ул.Комсомольская(ул. Кирова) | 2016-03-10 | 11:15 | отгорел провод на опоре, электроснабжение потребителей восстановлено | слабый контакт | 2016-03-10 | 11:15 | светофоры на перекрёстке | 2016-03-10 | факт: 13:10 | Диспетчер ОДС Бутылев М.А. тел.84923255305
|  |  | плановое отключение | г. Ковров ТП-191 (ул. Строителей) ул.Комсомольская д. №99/1 |  |  | Профилактика оборудования на ВРУ дома | По письму УК "Вика" | 2016-03-10 | 8:15 | один 9 эт. жилой дом | 2016-03-10 | 13:30 | Диспетчер ОДС Бутылев М.А. тел.84923255305
|  |  | отказ | г. Ковров ТП-79 ул.Машиностроителей(ул. Машиностроителей д. №3) | 2016-03-11 | 5:40 | отключился АВ в ТП-79, электроснабжение потребителей восстановлено | не установлено | 2016-03-11 | 5:40 | один 9 эт. жилой дом | 2016-03-11 | факт: 6:30 | Диспетчер ОДС Бутылев М.А. тел.84923255305
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ТП-21, ВЛ-0,4 кВ "Набережная" |  |  | Профилактика оборудования на ВРУ дома | Письмо УК. | 2016-03-10 | 13:00 | Ч.с. - 35, ж.д. -1, КНС-1 | 2016-03-10 | 14:45 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ВЛ-6 кВ ф.601 ПС "Островская" |  |  | Расчистка трассы. | Неувлетворительное техническое состояние трассы ВЛ. | 2016-03-10 | 9:24 | 16 ч.с. | 2016-03-10 | 11:48 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | отказ | г. Киржач ТП-26 ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская д.11 | 2016-03-10 | 20:00 | обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ, электроснабжение потребителей восстановлено | технический износ | 2016-03-10 | 20:00 | ч.с (120 чел.) | 2016-03-10 | факт: 21:40 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | отказ | г. Судогда ВЛ-10 кВ ф-105 ПС Судогда (МРСК) | 2016-03-10 | 20:15 | отключился МВ ф. 105, электроснабжение потребителей восстановлено | повреждение на ВЛ МРСК | 2016-03-10 | 20:15 | 5 ч.с. 10-2х.эт.5-3 х .эт.котельная | 2016-03-10 | факт: 21:31 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.

## 12-14.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 12-14.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | -5 | плановое отключение | г. Камешково ВЛ-6КВ Ф-602 опора №40 |  |  | Замена приёмной траверсы А-образной опоры | Текущая эксплуатация | 2016-03-11 | 13:00 | 16- организаций.184 ч.с. | 2016-03-11 | 15:10 | Никешин А.В диспетчер 84924821314
|  |  | отказ | г.Камешково Ф-1001 ПС "Второво" | 2016-03-14 | 4:15 | Откл. Ф-1001 п/с Второво, работы по восстановлению ведутся | Сработала защита на п/с "Второво" | 2016-03-14 | 5:20 | 10-ТП Сады Новая жизнь | 2016-03-14 | 13:00 | диспетчер Шилов А.В. 8(49248)2-13-14
|  |  | отказ | г. Суздаль, ТП16 РУ 0,4 кВ Ф. Казанский храм | 2016-03-13 | 13:20 | ТП 16 РУ 0,4 кВ Ф. Казанский храм сгорела ПН-2 50 А, электроснабжение потребителей восстановлено | неустановленно | 2016-03-13 | 13:20 | Казанский храм | 2016-03-13 | факт: 14:00 | Диспетчер ИудинюВ.В. Телефон 84923120511
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100,101,102,103,104,105,106,114 |  |  | Замена опор и провода на СИП. | Капитальный ремонт ВЛ подрядным способом. | 2016-03-12 | 10:00 | ТП - 8 шт, Ж.д. - 38, ч.с.- 25, АЗС -3, магазины, офисы, ЧП - 30 | 2016-03-12 | 16:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ТП-23, ВЛ-0,4 кВ "Текстильщиков" |  |  | Замена опор | Не удовлетворительное техническое состояние опор. | 2016-03-14 | 9:00 | Ч.с. - 5, ж.д. -8. | 2016-03-14 | 12:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100,101,102,103,104,105,106,114 |  |  | Замена опор и провода на СИП. | Капитальный ремонт ВЛ подрядным способом. | 2016-03-14 | 10:00 | ТП - 8 шт, Ж.д. - 38, ч.с.- 25, АЗС -3, магазины, офисы, ЧП - 30 | 2016-03-14 | 16:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | отказ | г. Судогда ВЛ-10кВ ф-104 ПС Судогда, абонент | 2016-03-11 | 15:32 | отключился МВ обрыв провода, электроснабжение потребителей восстановлено | повреждение на ТП№16 (потребителя) | 2016-03-11 | 15:32 | 17 трансформаторных подстанций: г.Судогда потребителей 1-й категории- нет, 280ж.д.,10-2х.эт.4-5эт. , котельная, д/с.насосная | 2016-03-11 | факт: 18:05 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.
|  |  | отказ | Петушинский р-н, п.Городище ТП № 7 РУ-04 фид. Ул. Советская д.№ 42 | 2016-03-12 | 8:20 | Моргает свет в квартирах Ул. Советская д. № 42, электроснабжение потребителей восстановлено | Отгорел "0" провод выхода фид. Ул. Советская д. № 42. | 2016-03-12 | 9:00 | Потребителей 1-й категории нет; мн/кв. ж.д. 1, поликлиника нет, котельная нет, тепловые пунктынет, , учреждений нет,ч/сектор ж.д. нет. Кол-во жит.80 | 2016-03-12 | факт: 10:20 | Нач. ОДС РЭС г. Петушки ОАО "ВОЭК" Инюшин А.П. 84924321310
|  |  | отказ | г. Владимир ТП 511, ул. Белоконская 14 | 2016-03-12 | 14:15 | РУ-0,4кВ отключился вводной автомат к Т-1 , электроснабжение потребителей восстановлено | Сгорел ПН-250А на д.16 ул. Белоконская. | 2016-03-12 | 14:15 | 4ж/д(население 150 чел) | 2016-03-12 | факт: 14:50 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Владимир, РП 19, к ТП 530, ПС Семязино, ул. Московское шоссе, абонент | 2016-03-13 | 12:05 | РУ-6кВ отключился МВ к ТП 530, электроснабжение потребителей восстановлено | Неисправность на ВЛ-6кВ к ТП 208/ТП473. Абонентское. | 2016-03-13 | 12:05 | Аэропорт 1 ввод, АЗС, в/ч, ч/с (население 500 чел) | 2016-03-13 | факт: 14:55 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Владимир РП 17, ул. Октябрьский прт 21 | 2016-03-13 | 22:35 | РП 17, отключился МВ к ТП 461 с.ф.608 от МТЗ, электроснабжение потребителей восстановлено | Причина не установлена | 2016-03-13 | 22:35 | больница 1 ввод, насосная, 10 ж.д., население 1000 | 2016-03-13 | факт: 23:15 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.

## 15.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 15.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | -6 | плановое отключение | г. Лакинск ТП-37, ул. Текстильщиков, ВЛ-10 кВ |  |  | ВЛ-10 кВ замена изолятора на траверсе ТП -37откл.ВН16 в ТП-27 в сторону РП-3 | износ | 2016-03-14 | 14:00 | 2 Д.сада ж.д. 1600 абон.7ТП | 2016-03-14 | 14:30 | дисп.РозановС.Ф.
|  |  | отказ | г. Суздаль, ТП14 РУ 0,4 кВ Ф. вл ул. Гоголя | 2016-03-14 | 10:55 | ул. Профсоюзная д. 1,окисление на вводе в дом, электроснабжение потребителей восстановлено | разнородность металла | 2016-03-14 | 10:55 | 1 ч.с. | 2016-03-14 | факт: 11:40 | Диспетчер ИудинюВ.В. Телефон 84923120511
|  |  | отказ | г. Суздаль, ТП 16 РУ 0,4 кВ Ф. Погребок | 2016-03-14 | 21:10 | ТП16 РУ 0,4 кВ Ф. погребок сгорела вставка 150 А., электроснабжение потребителей восстановлено | не установленно | 2016-03-14 | 21:10 | не полнофазный режим общежитие художественного училища | 2016-03-14 | факт: 21:45 | Диспетчер ИудинюВ.В. Телефон 84923120511
|  |  | отказ | г. Суздаль, ТП13 РУ 0,4 кВ Ф. Сельхоз коледж | 2016-03-14 | 22:40 | ул. Ленина д.52 нет фазы, электроснабжение потребителей восстановлено | неисправна КЛ-0,4 кВ между домами по ул. Ленина 48-52 | 2016-03-14 | 22:40 | не полнофазный режим трех частных домов (дана одноименная фаза) | 2016-03-14 | факт: 23:40 | Диспетчер ИудинюВ.В. Телефон 84923120511
|  |  | отказ | г. Владимир ТП 511, ул. Белоконская 14 | 2016-03-14 | 8:04 | РУ-0,4кВ отключился вводной автомат к Т-1, электроснабжение потребителей восстановлено | Не установлено. | 2016-03-14 | 8:04 | 4ж/д(население 150 чел) | 2016-03-14 | факт: 09:10 | Диспетчер ОДС Антонов А.Ю. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Владимир ТП 128, ул. Мира 55 | 2016-03-14 | 9:20 | ул. 1я Пионерская 62 нет 2-х фаз, электроснабжение потребителей восстановлено | Неисправны 2КЛ-0,4 кВ с ТП 128 | 2016-03-14 | 9:20 | ЕДДС г. Владимира | 2016-03-14 | факт: 13:30 | Диспетчер ОДС Антонов А.Ю. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Владимир ТП 497, ул. 850 летия 7, аюонент | 2016-03-14 | 14:49 | ул. Никитина 4 нет света, электроснабжение потребителей восстановлено | Обрыв СИП при опиловке даревьев управляющей компанией. | 2016-03-14 | 14:49 | 1ж/д 15чел. | 2016-03-14 | факт: 15:40 | Диспетчер ОДС Антонов А.Ю. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Петушки ТП-№ 24 ВЛ-0.4 кВ . ф. ул. Прудная |  |  | Замена ввода в дом №23. ул. Прудная | Согласно плану ПП 2016 | 2016-03-14 | 9:30 | Потребителей-1-й категории нет,поликлиник нет,котельных нет,д\сад нет, ч\сектор нет, учреждений нет, мн\кв домов 4, жителей 100 чел, теплопункт 1. | 2016-03-14 | 12:00 | Нач. ОДС РЭС г. Петушки ОАО "ВОЭК" Инюшин А.П. 84924321310
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100,101,102,103,104,105,106,114 |  |  | Замена опор и провода на СИП. | Капитальный ремонт ВЛ подрядным способом. | 2016-03-15 | 11:00 | ТП - 8 шт, Ж.д. - 38, ч.с.- 25, АЗС -3, магазины, офисы, ЧП - 30 | 2016-03-15 | 11:30 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100,101,102,103,104,105,106,114 |  |  | Замена опор и провода на СИП. | Капитальный ремонт ВЛ подрядным способом. | 2016-03-15 | 15:30 | ТП - 8 шт, Ж.д. - 38, ч.с.- 25, АЗС -3, магазины, офисы, ЧП - 30 | 2016-03-16 | 11:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100,101,114 |  |  | Замена опор и провода на СИП. | Капитальный ремонт ВЛ подрядным способом. | 2016-03-15 | 11:00 | ТП - 3 шт, Ж.д. - 31 | 2016-03-14 | 16:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76

## 16.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 16.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | -1 | плановое отключение | г. Собинка ТП-17 д. Перебор, РУ-10 кВ |  |  | Замена пинцетов в/в вставок, износ | эксплуатация | 2016-03-16 | 9:00 | 20 ч.с. | 2016-03-16 | 13:00 | дисп.Бушланов О.Н.
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ТП-79, ВЛ-0,4 кВ "ул. А. Некрасова Замена опор |  |  | Замена опор | Неудовлетворительное техническое состояние ВЛ | 2016-03-16 | 9:00 | 27 ч.с., офисы - 1 | 2016-03-16 | 12:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | отказ | г. Гусь-Хрустальный, РП-1 ф -99 ВЛ-6 кВ от ТП-23 | 2016-03-15 | 12:00 | Отключение ВВ-6кВ ТП-23 в ст ТП-27, электроснабжение потребителей восстановлено | Срабатывает устройств РЗА, произведен осмотр ВЛ-6кВ и проверка КЛ-6кВ | 2016-03-16 | 12:00 | ТП-5 шт, чс-490, школа-1, офисы-3, котельн-1, | 2016-03-16 | факт: 14:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | отказ | г. Гусь-Хрустальный, РП-1 ф -99 ВЛ-6 кВ от ТП-23 | 2016-03-15 | 12:00 | Отключение ВВ-6кВ ТП-23 в ст ТП-27, электроснабжение потребителей восстановлено | Срабатывает устройств РЗА, произведен осмотр ВЛ-6кВ и проверка КЛ-6кВ | 2016-03-16 | 12:00 | ТП-3 шт, чс-230, , офисы-1 | 2016-03-16 | факт: 17:20 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Ковров, ВЛ-6 кВ ф-28 |  |  | Ремонт РВ на опоре | Неисправность крепежа РВ | 2016-03-16 | 9:30 | 128 ч.с., АЗС | 2016-03-16 | 14:00 | Диспетчер ОДС Бутылев М.А. тел.84923255305
|  |  | плановое отключение | г. Киржач, ТП-39 ВЛ-10кВ оп.№145 Ф.1 ТПС Киржач к-л Прибрежный |  |  | подсоединение КЛ-10 кВ на опоре ВЛ-10 кВ к ВЛ-10 кВ | включение в работу после ремонтных работ | 2016-03-16 | 10:00 | ТП-40 ч.с 138 дома -420 чел. | 2016-03-16 | 12:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | плановое отключение | г. Петушки ВЛ 10 кВ, ТП № 20, 24, 1, 36. |  |  | Опиловка ветвей деревьев в зоне ВЛ-10 кВ | По заявке сторонней организации | 2016-03-16 | 9:00 | Потребителей-1-й категории нет, поликлиник нет, котельных 2, д\сад нет, ч\сектор 80, учреждений 21, мн\кв домов 22, жителей 230 чел. | 2016-03-16 | 14:00 | Нач. ОДС РЭС г. Петушки ОАО "ВОЭК" Инюшин А.П. 84924321310
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 92, ул. Дворянская |  |  | Подтяжка проводов | Текущая эксплуатация. | 2016-03-16 | 9:00 | дом актера, 2 орг. | 2016-03-16 | 12:00 | Диспетчер ОДС Телегин М.Ю. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Владимир ТП 511, ул. Белоконская 12, РУ-0,4кВ | 2016-03-16 | 6:00 | РУ-0,4кВ отключился вводной автомат к Т-1, электроснабжение потребителей восстановлено | Неисправен КЛ-0,4кВ на д.16 ул. Белоконская. | 2016-03-16 | 6:00 | 4 ж/д (население 150 чел) | 2016-03-16 | факт: 6:30 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.

## 17.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 17.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | -1 | отказ | г. Суздаль, ТП 3, РУ 0,4 кВ Ф.военкомат бункер | 2016-03-16 | 13:15 | Военкомат ул. Ленина д. 7 в бункере нет одной фазы, КЛ-0,4 кВ абонента дано разъяснение | ТП 3 РУ-0,4 кВ Ф. Бункер все вставки целы. Неисправна КЛ- 0,4 кВ | [5 empty] | Диспетчер ИудинюВ.В. Телефон 84923120511
|  |  | отказ | г. Ковров ТП-21 ул.Пушкина (ул. Транспортная д. №54), ВЛ-0,4 кВ, абонент | 2016-03-16 | 13:10 | дом по ул. Транспортная д. №54 не жилой, необходимо присутствие абонента, работы по восстановлению ведутся | нет прихода с опоры | 2016-03-16 | 13:10 | 1 ч.с. | 2016-03-17 | 10:00 | Диспетчер ОДС Дягилев А.С. тел.84923255305
|  |  | отказ | г. Ковров ТП-38 ул.Белинского (ул. Добролюбова д. №41), ВЛ-0,4 кВ, абонент | 2016-03-16 | 20:00 | отключено на вводе в дом, электроснабжение потребителей восстановлено | пожар | 2016-03-16 | 20:00 | 1 ч.с. | 2016-03-16 | факт: 20:15 | Диспетчер ОДС Дягилев А.С. тел.84923255305
|  |  | отказ | г. Ковров, ПС"Северная" ф.6176, ВЛ-10 кВ | 2016-03-16 | 10:00 | Отключился от МТЗ МВ ф. 6176, электроснабжение потребителей восстановлено | перекрытие н/в вставок с ТМ-2 в ТП-130 | 2016-03-16 | 10:00 | 2 котельных, 12 ж.д., 173 ч.д., 2д/с, | 2016-03-16 | факт: 11:15 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 500 ул. Горького ДК ВХЗ |  |  | Ремонт оборудования РУ 6 кВ,РУ 0.4 кВ камеры Т-1 и Т-2 | Текущая эксплуатация. | 2016-03-17 | 9:00 | комитет статистики, ДК. Население 300 чел. | 2016-03-17 | 11:00 | Диспетчер ОДС Телегин М.Ю. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Владимир РП 16 ул. Верхняя Дуброва 40 |  |  | РУ 6 кВ проверка РЗ и МВ в ячейке к ТП 116. Под отключение попадают ТП 444 и ТП 116 | Текущая эксплуатация. | 2016-03-17 | 13:30 | Совхоз "Вышка",пилорама, ГСК население 120 чел., | 2016-03-17 | 15:30 | Диспетчер ОДС Телегин М.Ю. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Владимир РП 7 ул.Большой Проезд 15 |  |  | ВЛ 0.4 кВ фид. Красная обрезка деревьев в охранной зоне. | Текущая эксплуатация. | 2016-03-17 | 9:00 | Магазин , ч/с население 120 чел. | 2016-03-17 | 12:00 | Диспетчер ОДС Телегин М.Ю. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. ВладимирТП 427 ул.Разина 2 |  |  | ВЛ 0.4 кВ фид. Красная обрезка деревьев в охранной зоне. | Текущая эксплуатация. | 2016-03-17 | 9:00 | Банк, котельная, население 120 чел. | 2016-03-17 | 16:00 | Диспетчер ОДС Телегин М.Ю. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100,101,102,103,104,105,106,114 |  |  | Замена опор и провода на СИП. | Капитальный ремонт ВЛ подрядным способом. | 2016-03-17 | 11:00 | ТП - 8 шт, Ж.д. - 38, ч.с.- 25, АЗС -3, магазины, офисы, ЧП - 30 | 2016-03-17 | 16:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Киржач, ТПС "Киржач" Ф.10 |  |  | кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ | текущая эксплуатация | 2016-03-17 | 9:00 | потребители переведены на Ф.12 ТПС "Киржач" | 2016-03-17 | 16:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | отказ | г. Кольчугино, ВЛ-0,4 кВ: ТП 72 - ул. Володарского, 23 |  |  | окисление на вводе в дом, электроснабжение потребителей восстановлено | разнородность металла | 2016-03-16 | 10:00 | 1 ч.с. | 2016-03-16 | факт: 11:00 | Нач ПТО Овечкин С.А.
|  |  | плановое отключение | г. Судогда ВЛ-10кВ, Ф-104 ПС Судогда |  |  | отключение участка ВЛ от ЛР53 до ЛР10 подготовка рабочего места по замена ВЛ | инвест программа | 2016-03-17 | 9:00 | 204 ч.с.67 орг. | 2016-03-17 | 10:30 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.
|  |  | плановое отключение | Судогодский р-н. п.Андреево, ВЛ-0,4кВ, Ф-Первомайская |  |  | подрезка деревьев | эксплуатация | 2016-03-17 | 9:00 | 3-5 эт. | 2016-03-17 | 12:00 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.

## 18.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 18.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | -2 | отказ | г. Ковров ТП-21 ТП-70 МВ к ТП39 | 2016-03-17 | 11:15 | Отключение ТП-70, 93, 129, 39 для работы пожарной охраны в зоне ВЛ-6 кВ ф-28, электроснабжение потребителей восстановлено | пожар в коллект. Саду | 2016-03-17 | 11:15 | 5 коллективных садов, с. Троицко-никольское (42 частных дома) | 2016-03-17 | факт: 15:40 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 13 ул. Горького 5 |  |  | ВЛ 0.4 кВ фид.Овражнаяобрезка деревьев в охранной зоне. | Текущая эксплуатация. | 2016-03-18 | 9:00 | ч/с население 80 чел. | 2016-03-18 | 14:00 | Диспетчер ОДС Телегин М.Ю. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. ВладимирТП 414 ул . Безыменского 17 | 2016-03-17 | 8:40 | РУ 0.4 кВ перегорел ПН 250А ф. Безыменского 17г. Заменили., электроснабжение потребителей восстановлено | причина не установлена | 2016-03-17 | 8:40 | резервный ввод на д. 17г ул. Безыменского | 2016-03-17 | факт: 10:00 | Диспетчер ОДС Телегин М.Ю. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Киржач, ТПС "Киржач" ф.10 |  |  | кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ | текущая эксплуатация | 2016-03-17 | 9:00 | потребители переведены на Ф.12 ТПС "Киржач" | 2016-03-17 | 16:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ТП-27, ВЛ-6 кВ в стор. ТП-38, ТП-49 РУ -6кВ замена ЛР-6кВ на ВН-6кВ |  |  | Замена изоляторов 6кВ, замена ЛР-6кВ | Неудовлетворительное техническое состояние оборудование | 2016-03-18 | 9:00 | ТП-3 шт, Ч.с. - 598, , офисы - 1 | 2016-03-18 | 11:30 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Кольчугино, ул. Веденеева, ТП 79 |  |  | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования | текущая эксплуатация | 2016-03-18 | 9:00 | 9 многокв. домов, 1 д/с, орг. | 2016-03-18 | 16:00 | Нач ПТО Овечкин С.А.
|  |  | плановое отключение | г. Судогда ВЛ-10 кВ. Ф-104 ПС Судогда |  |  | установка опор | Согласно плану ИП 2016 | 2016-03-18 | 9:00 | 204.ч.с.57орг. | 2016-03-18 | 12:00 | Ст. диспетчер Судогдская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.
|  |  | плановое отключение | г. Судогда.ВЛ-0,4 кВ. Ф-Ленина ТП-22 |  |  | замена узла учета | эксплуатация | 2016-03-18 | 12:00 | 2-2эт.нар суд | 2016-03-18 | 14:00 | Ст. диспетчер Судогдская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.

## 18-21.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 18-21.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | -4 | отказ | г. Суздаль, ТП 6, РУ 0,4 кВ Ф. УЛ. Покровская чет | 2016-03-18 | 7:50 | ул. Соковская д. 5 высокое напряжение, электроснабжение потребителей восстановлено | Не исправна кл 0,4 кВ ул Покровская д.32-34 | 2016-03-18 | 8:50 | 30 ч.с. | 2016-03-18 | факт: 14:00 | Диспетчер ИудинюВ.В. Телефон 84923120511
|  |  | отказ | г. Владимир ТП 362 ул. Бобкова д .7 | 2016-03-18 | 21:35 | ТП 362 на ВРУ дома подгорел контакт , перезаделали, электроснабжение потребителей восстановлено | ослабление пятна контакта | 2016-03-18 | 21:35 | 1 ж.д., население 60 чел. | 2016-03-19 | факт: 9:30 | Диспетчер ОДС Павлов А.В. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Владимир КТП 89 ул.Октябрьская д. 5а | 2016-03-19 | 12:15 | КТП 89 ул. Октябрьская 5а обрыв ввода на дом, электроснабжение потребителей восстановлено | не установленно | 2016-03-19 | 12:15 | 3 ч.д., население 9 чел. | 2016-03-19 | факт:13:15 | Диспетчер ОДС Павлов А.В. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Ковров ТП-31( ул. Белинского) ул. Белинского д.№ 14 | 2016-03-18 | 20:00 | перезаделано на вводе дома, электроснабжение потребителей восстановлено | разнородность металла | 2016-03-18 | 20:00 | один подъезд жилого мома | 2016-03-19 | факт: 12:00 | Диспетчер ОДС Бутылев М.А. тел.84923255305
|  |  | отказ | Петушинский р-н, пос. Городищи ул. Советская д.34 | 2016-03-19 | 15:10 | Отгорел прокалывающий контакт на ВЛ-0.4 кВ ввода в дом ул. Советская 34 ТП-8 фидер 0.4 кВ ул. Советская, электроснабжение потребителей восстановлено | Повышенная нагрузка | 2016-03-19 | 16:40 | Потребителей-1-й категории нет, поликлиник нет, котельных нет, д\сад нет, ч\сектор нет, учреждений нет, 5-ти этажный ж/дом, жителей 150 чел. | 2016-03-19 | факт: 17:00 | Нач. ОДС РЭС г. Петушки ОАО "ВОЭК" Инюшин А.П. 84924321310
|  |  | отказ | г. Кольчугино, ВЛ-0,4 кВ ТП 7 - ул. Металлургов, пожар | 2016-03-19 | 13:40 | Пожар ул. Металлургов, д. 36, для безопасного провидения работ, электроснабжение потребителей восстановлено | Пожар ул. Металлургов, д. 36 | 2016-03-19 | 13:40 | 50 ч.с. | 2016-03-19 | факт: 14:00 | Нач ПТО Овечкин С.А.
|  |  | плановое отключение | г. Киржач, Першино ВЛ-10кВ ТП "Южный"отход на ТП "Промзона" НПО "Наука" |  |  | отключение по заявке сторонней организации | работы на ВЛ-10 кВ | 2016-03-20 | 9:40 | ТП "Промзона" ч.с - 50 д.-120 чел.;ж. -6д-410 чел.;организации-4;магазины-2 | 2016-03-20 | 13:40 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | плановое отключение | г. Киржач, РТП-11 РУ-10 кВ яч.7 |  |  | кронирование в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф.1 Ф.12 | текущая эксплуатация | 2016-03-21 | 9:30 | ТП-88 ч.с (90 чел.) организации - 2 | 2016-03-21 | 16:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22

## 22.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 22.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | -6 | плановое отключение | г. Владимир ТП 379 ул. Комиссарова 24 |  |  | ТП 379 , Ревизия оборудования | текущая эксплуатация | 2016-03-22 | 9:00 | 1 ж.д., население 60 чел. | 2016-03-22 | 12:00 | Диспетчер ОДС Поликарпов А.В. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП117 ул Чайковского 5 |  |  | ТП 117, ВЛ-0,4кВ ф.Новоямская Работы на ВЛ | текущая эксплуатация | 2016-03-22 | 9:00 | 3 ч.д., население 9 чел. | 2016-03-22 | 15:00 | Диспетчер ОДС Поликарпов А.В. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Петушки, РП - 250, КЛ-0,4 кВ, ф. ул.Московская д.17, пожар | 2016-03-21 | 17.00 | Пожар в квартире мн. кв. дома, электроснабжение потребителей восстановлено | пожар | 2016-03-21 | 17:10 | 1 пятиэтаж. ж.д; 180 жителей. | 2016-03-21 | факт: 17.30 | Нач. ОДС РЭС г. Петушки ОАО "ВОЭК" Инюшин А.П. 84924321310
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ТП-20, РУ-0,4 кВ, ул. Сакко |  |  | РУ-0,4 кВ ревизия трансформаторной ячейки ЩСО | Неудовлетворительное техническое состояние ячейки | 2016-03-22 | 9:00 | 294 ч.с. | 2016-03-22 | 13:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | отказ | г. Киржач, 1 РУ-10 кВ, Шелковый комбинат, яч.1, абонент | 2016-03-21 | 18:00 | МТЗ, потреб. переведены на тр-р№2 ТП-82, электроснабжение потребителей восстановлено | ТП-82 (абонентская) | 2016-03-21 | 18:00 | организация-1 | 2016-03-21 | факт: 20:05 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22

## 23.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 23.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | -5 | плановое отключение | г. Владимир ТП 521, мкр. Энергетик |  |  | Работы на ВЛ-10кВ. | Текущая эксплуатация. | 2016-03-23 | 13:00 | Д/к, почта, 4ж/д, ч/с(население 290 чел) | 2016-03-23 | 16:00 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 523, мкр. Энергетик |  |  | Работы на ВЛ-10кВ. | Текущая эксплуатация. | 2016-03-23 | 13:00 | ГРП, 3ж/д(население 290 чел) | 2016-03-23 | 16:00 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 263, ул. Погодина 5Б |  |  | Ремонт оборудования РУ6/0,4кВ, камеры Т-1 и Т-2. | Текущая эксплуатация. | 2016-03-23 | 9:00 | Досуговый центр, АЗС, ч/с(население 80 чел) | 2016-03-23 | 11:00 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 523, мкр. Энергетик |  |  | Ремонт оборудования РУ6/0,4кВ, камеры Т-1 и Т-2. | Текущая эксплуатация. | 2016-03-23 | 9:00 | Библиотека, 5 орг, 5ж/д(население 290 чел) | 2016-03-23 | 11:00 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Суздаль ТП45 ВЛ-0,4 кВ Ф. ул Крупская | 2016-03-22 | 11:50 | Ул Слободская д.28, окисление на фасаде дома, электроснабжение потребителей восстановлено | разнородность металла | 2016-03-22 | 11:50 | 1 ч.с. | 2016-03-22 | факт: 13:00 | Диспетчер ИудинюВ.В. Телефон 84923120511
|  |  | отказ | г. Ковров, РП-1 (ул. Моховая) МВ Фид-40 по МТЗ КЛ-6 кВ | 2016-03-22 | 9:00 | РП-1 отключился МВ Фид-40, электроснабжение потребителей восстановлено | (перекрыло вставки на 3-х фидерах в РУ-0,4 кВ ТП-138) | 2016-03-22 | 9:00 | семь жилых домов, д/комбинат, магазины | 2016-03-22 | факт: 11:20 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305
|  |  | плановое отключение | г. Ковров ТП-138 2 СШ РУ-0,4 кВ |  |  | Вывод в ремонт " СШ 0,4 кВ | Чистка и замена н/в изоляторов | 2016-03-22 | 9:00 | 6 жилых домов | 2016-03-22 | 12:00 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305
|  |  | плановое отключение | г. Киржач, РТП-11 РУ-10кВ яч.7 |  |  | кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф.1 | текущая эксплуатация | 2016-03-23 | 9:30 | ТП-88 ч.с (90 чел.) организации - 2 | 2016-03-23 | 16:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | плановое отключение | Петушинский р-н, п. Городищи ТП-№ 8 яч.10 кВ тр-ра |  |  | Регулировка напряжения тр-ра | Повышенное напряжение со стороны энергоснабжающей организации | 2016-03-22 | 9:45 | Потребителей 1-й категории нет, котельных нет,ч\сектор нет,д\сад-1,мн\кв.жил.домов-5,жителей-900чел. | 2016-03-22 | 10:30 | Нач. ОДС РЭС г. Петушки ОАО "ВОЭК" Инюшин А.П. 84924321310
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ТП-51 пр-т 50 лет советской власти, ВЛ-0,4 кВ |  |  | подрезка деревьев. | Неудовлетворительное состояние охранной зоны ВЛ | 2016-03-23 | 9:00 | ж.д. - 5 | 2016-03-23 | 12:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ТП-56 проспект 50 лет советской власти, ВЛ-0,4 кВ |  |  | монтаж оптика волоконной линии, замена провода на СИП. | Согласно проекта ПАО МТС прокладки оптико-волоконной линии по опорам ОАО ВОЭК | 2016-03-23 | 9:00 | ж.д. - 14 | 2016-03-23 | 15:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Судогда ВЛ-10 кВ. Ф-130 ПС Судогда ТП-40 |  |  | замена разрядников | эксплуатация | 2016-03-23 | 13:00 | 20ч.с. 5-2х.эт..3орг. | 2016-03-23 | 16:00 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.
|  |  | плановое отключение | Судогодский р-н. п. Вяткино, ВЛ-0,4 кВ, Ф-очистные ТП-6 |  |  | пасынкование опор | эксплуатация | 2016-03-23 | 10:00 | очистные | 2016-03-23 | 16:00 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.

## 24.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 24.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | -5 | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ТП-23, ул. Первомайская ВЛ-0,4 кВ |  |  | перераспределение нагрузок | Неравномерное распределение нагрузок | 2016-03-24 | 13:00 | ч.с. - 51, дет сад-1 | 2016-03-24 | 15:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | отказ | г. Собинка, ПС Собинка, РП-1 ф. 1022, ВЛ-10 кВ | 2016-03-23 | 10:04 | откл. ф-1022 с ПС Собинка, электроснабжение потребителей восстановлено | не установлена | 2016-03-23 | 10:04 | 15 ТП, ЦРБ, интернат, д.дом, ж.д, 1500 чел | 2016-03-23 | факт: 10:15 | дисп.Бушланов О.Н.
|  |  | отказ | г. Ковров, ТП-1 (ул.Генералова) ул.Гагарина д.№27,29,31 | 2016-03-23 | 19:10 | Замена плавкой вставки, электроснабжение потребителей восстановлено | Сгорела п/в в ТП-1 в РУ-0,4кВ ф.6 | 2016-03-23 | 19:10 | 10 ч.д., 1 д/с частично | 2016-03-23 | факт: 20:00 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 62, ул. Пр-кт Строителей 15 |  |  | Ремонт оборудования РУ6/0,4кВ, камеры Т-1 и Т-2. | Текущая эксплуатация. | 2016-03-24 | 9:00 | 5 орг, 8ж/д(население 290 чел) | 2016-03-24 | 11:30 | Диспетчер ОДС Антонов А.Ю. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 233, ул. Балакирева шк.№11 |  |  | Работы на ВЛ-0,4кВ фид. Алябьева, Дорогомыжского. | Текущая эксплуатация. | 2016-03-24 | 9:00 | 18ж/д(население 150 чел) | 2016-03-24 | 12:00 | Диспетчер ОДС Антонов А.Ю. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Владимир, ПС "Районная", ф. 654, КЛ-6 кВ | 2016-03-23 | 13:05 | ЗРУ-6кВ отключен ф 654 "земля", электроснабжение потребителей восстановлено | Эл. Пробой КЛ-6кВ ПС "Районная"-РП9 ф. 654 каб."А". | 2016-03-23 | 13:05 | КНС 1 ввод, АТС 1 ввод, 3 школы, 2д/с, 42 ж/д(население 4930 чел) | 2016-03-23 | факт: 13:10 | Диспетчер ОДС Цветков В.А. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | г. Петушки, ТП-20 ВЛ-0.4 КВ фидер ул. Кирова 2А, Чехова. |  |  | Опиловка сучьев деревьев в зоне ВЛ 0,4 кВ | Заявка администрации города | 2016-03-23 | 13:05 | Потребителей 1-й категории нет,поликлиник нет,котельных 1, д\сад.нет, организаций -14, магазин 2, ч\сектор нет, мн. Кв. ж/домов 8, жителей-140 чел. | 2016-03-23 | 17:35 | Нач. ОДС РЭС г. Петушки ОАО "ВОЭК" Инюшин А.П. 84924321310
|  |  | отказ | г. Петушки, ВЛ-0,4 кВ, ТП-11, ф. ул. Трудовая | 2016-03-23 | 13:40 | Вырвало крюк с изолятора из опоры, электроснабжение потребителей восстановлено | Плохие погодные условия | 2016-03-23 | 14:05 | Потребителей 1-й категории нет, поликлиник нет, котельных 1, д\сад.нет, организаций нет, магазин 1, ч\сектор 40 домов, жителей-95чел. | 2016-03-23 | факт: 14:30 | Нач.ОДС РЭС Петушки ОАО "ВОЭК"Инюшин А.П.84924321310
|  |  | отказ | г. Киржач ТП-29 РУ-0,4 кВ, Ф. Гражданская, Денисенко | 2016-03-23 | 15:00 | сгорела вставка ПН-200А, электроснабжение потребителей восстановлено | схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ | 2016-03-23 | 15:00 | ж.д - 600 чел.; ч.с -200 чел; магазина-2 | 2016-03-23 | факт: 15:45 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | плановое отключение | г. Киржач ТП-40 ВЛ-0,4кВ Ф. Горького-Энтузиастов ТП-24 ВЛ-0,4 Ф. Горького-Урицкого |  |  | по заявке сторонней организацией | установка опор | 2016-03-24 | 10:00 | ч.с-105 .-300 чел | 2016-03-24 | 14:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | плановое отключение | Киржачский р-н, Першино ТП "Южная" РУ-0,4кВ 1СШ яч.2 яч.4 |  |  | перезаделка КЛ-0,4кВ | текущая эксплуатация | 2016-03-24 | 9:30 | ж.д - 8д.- 430 чел.; арт.скважина | 2016-03-24 | 12:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | плановое отключение | Судогодский р-н. п Вяткино, ВЛ-0,4 кВ, Ф-очистные ТП-6 |  |  | пасынкование опор. Подрезка деревьев | эксплуатация | 2016-03-24 | 10:00 | очистные | 2016-03-24 | 16:00 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.

## 25.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 25.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | -5 | плановое отключение | г. Ковров, ТП-2 (ул.К. Маркса) ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса- Дегтярева |  |  | Текущий ремонт | эксплуатация | 2016-03-25 | 9:10 | 56 ч.с. | 2016-03-25 | 20:00 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел.84923255305
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 462, ул. Разина 31 |  |  | Ремонт оборудования РУ6/0,4кВ, камеры Т-1 и Т-2. | Текущая эксплуатация. | 2016-03-25 | 9:00 | 8 орг, 7ж/д(население 250 чел) | 2016-03-25 | 11:30 | Диспетчер ОДС Антонов А.Ю. тел:84922386258.
|  |  | плановое отключение | Петушинский р-н, п.Городищи ТП№6 РУ-04 фид.ул.Советская д.№11;19;21 |  |  | Обрезка ветвей деревьев ул. Советская в зоне ВЛ-0,4 кВ | Заявка администрации п. Городищи | 2016-03-24 | 10:00 | Потребителей 1-й категории нет, поликлиник нет, котельных нет, д\сад.нет, организаций нет, магазин 5, ч\сектор нет, мн. Кв. ж/домов 3, жителей-280 чел. | 2016-03-24 | 14:30 | Нач. ОДС РЭС г. Петушки ОАО "ВОЭК" Инюшин А.П. 84924321310
|  |  | плановое отключение | г. Киржач ТП-31 ВЛ-0,4 кВ ул. Гагарина д.90 | 2016-03-25 | 9:00 | замена вводного провода ВЛ-0,23кВ | текущая эксплуатация | 2016-03-25 | 9:00 | ч.с (60 чел.) | 2016-03-25 | 10:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | плановое отключение | г. Киржач, оп.1 ВЛ-10кВ Ф.3 ТПС "Киржач" | 2016-03-25 | 14:00 | отсоединение КЛ-10кВ | подготовка к проведению работ по испытанию и ремонту КЛ-10 кВ Ф.3 ТПС "Киржач" | 2016-03-25 | 14:00 | ТП-88 ч.с (90 чел.) организации - 2 | 2016-03-25 | 15:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | плановое отключение | Судогодский р-н. п Тюрмировка.ВЛ-0.4кВ. Ф-Сосненская ТП-19 |  |  | установка узлов учета | Согласно плану ИП 2016 | 2016-03-25 | 10:00 | 35 ч.с | 2016-03-25 | 16:00 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.
|  |  | плановое отключение | Судогодский р-н. п Воровского.ВЛ-10кВ. Ф-1003 п\с Воровского |  |  | установка ЛР | Согласно плану ИП 2016 | 2016-03-25 | 10:00 | школа.55 ч.с.5-2х.эт | 2016-03-25 | 14:00 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.
|  |  | отказ | г. Гусь-Хрустальный, повреждение КЛ-6 кВ Ф 612 каб "Б" ПС Гусь- РП1 | 2016-03-24 | 19.30 | Повреждение КЛ-6 кВ Ф 612 каб "Б" п.ст Гусь- РП1, электроснабжение потребителей восстановлено | электропробой КЛ-6 кВ Ф 612 каб "Б" п.ст Гусь- РП1 | 2016-03-24 | 19:30 | скважина -3, дет сад-3, школы-2 ж.д.35, ч.с-540, офисы-26 | 2016-03-24 | факт: 21:10 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | отказ | г. Гусь-Хрустальный, повреждение КЛ-6 кВ ТП-21-ТП-98, абонент | 2016-03-24 | 19.30 | Повреждение КЛ-6кВ ТП 21- ТП 98, КЛ на балансе потребителя, включение в работу по письму | Неудовлетворительное состояние КЛ | 2016-03-24 | 19:30 | офис-1 |  |  | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ТП-5 ул. Октябрьская РУ-0,4 кВ |  |  | замена ЛР на ВН ячейка тр-ра | Повышение надежности схемы | 2016-03-25 | 9:00 | ч.с. - 51, офисы-10, жд-5 | 2016-03-25 | 12:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76

## 25-28.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 25-28.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон)
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей)
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время
|  | 2 | отказ | г. Ковров, ТП-43 (ул.Кирова) ул.Бурматова д.№79-а, ВЛ-0,4 кВ | 2016-03-27 | 19:05 | Подтяжка прокалывающего зажима на вводе дома, электроснабжение потребителей восстановлено | Ослаб контакт в зажиме | 2016-03-27 | 19:05 | 1 ч.с. | 2016-03-27 | факт: 19:35 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305
|  |  | отказ | г. Ковров, ТП-66 (ул.Лопатина) ул. Рабочая д.№26, ВЛ-0,4 кВ, пожар | 2016-03-28 | 2:30 | Отключение дома для безопасного проведения работ, включение в работу по письму | пожар | 2016-03-28 | 2:50 | 1 ч.с. |  |  | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ТП-79, ВЛ-0,4 кВ "ул. А. Некрасова Замена опор |  |  | Замена опор | Неудовлетворительное техническое состояние ВЛ | 2016-03-28 | 9:00 | ч.с. - 27, , офисы - 1 | 2016-03-28 | 12:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | отказ | г. Суздаль, ТП 16 Ф. ресторан Погребок, КЛ-0,4 кВ | 2016-03-26 | 14:20 | Ресторан Погребок нет одной фазы, электроснабжение потребителей восстановлено | неисправна КЛ 0,4 кВ ТП 16- ресторан Погребок Переведено на резервный ввод | 2016-03-26 | 14:30 | ресторан ,общежитие художественного училища | 2016-03-26 | факт: 17:00 | Диспетчер ИудинюВ.В. Телефон 84923120511
|  |  | отказ | г. Владимир, ТП 250, ул. Северная 5, РУ-6 кВ | 2016-03-25 | 11:44 | Перегорели 3 ПКТ к Т-2, электроснабжение потребителей восстановлено | Проникли 2 кота. | 2016-03-25 | 11:44 | 7ж/д (население 120 чел), 1 Дет. Сад. | 2016-03-25 | факт: 12:40 | Диспетчер ОДС Антонов А.Ю. тел:84922386258.
|  |  | отказ | г. Кольчугино, ТП 35 - телевышка ул. Мира, КЛ-0,4 кВ | 2016-03-25 | 11:00 | Оборван КЛ-0,4 кВ ТП 35 - телевышка, КЛ-0,4 кВ на балансе абонента, электроснабжение потребителей восстановлено | Проведение земельных работ без оформления ордера | 2016-03-25 | 11:00 | 1 организац. | 2016-03-25 | факт: 17:00 | Нач. ПТО Овечкин С.А.
|  |  | отказ | г. Кольчугино, ТП 80 - ул. 4-я линия Лен. пос., ВЛ-0,4 кВ, мех. повреждение | 2016-03-25 | 12:15 | сгорел ПН-2, ф. "В", электроснабжение потребителей восстановлено | схлест проводов при проведении подрезки сторонней организацией | 2016-03-25 | 12:15 | 1 ж.д. | 2016-03-25 | факт: 13:50 | Нач. ПТО Овечкин С.А.
|  |  | отказ | г. Киржач, ТПС "Киржач" Ф.11, КЛ-10 кВ, абонент | 2016-03-25 | 12:45 | МТЗ-II, ТП-52 абонентская отключена, электроснабжение потребителей восстановлено | пробой КЛ-10 кВ (абонентский) | 2016-03-25 | 12:45 | 23 трансформаторных подстанций: потребителей 1-й категории- нет, ж.д.-36д., ч.с - 1600 д.; население всего -3600 чел; д/с- 2; школа -1; котельная-2;организации-14;25 магазинов, | 2016-03-25 | факт: 18:05 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | отказ | г. Киржач, РПТ-11 РУ-0,4 кВ яч.8 | 2016-03-27 | 21:30 | неисправность верхних губок РГ-250, электроснабжение потребителей восстановлено | технический износ | 2016-03-27 | 21:30 | ч.с (140 чел.) | 2016-03-27 | факт: 21:40 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | отказ | г. Киржач, ТП-20 ВЛ-0,4 кВ ул. Зеленоградская д.2 | 2016-03-27 | 21:40 | обрыв вводного нулевого провода ВЛ-0,23кВ, электроснабжение потребителей восстановлено | технический износ | 2016-03-27 | 21:40 | ч.с (4 чел.) | 2016-03-27 | факт: 22:40 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22

## 29.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 29.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | 4 | плановое отключение | г. Собинка ВЛ-0,4 кВ от ТП 48 ул. Гоголя |  |  | замена вводного рубильника на ж.д. Фабричная, 2, управляющей компанией | заявка управляющей компании | 2016-03-29 | 9 00 | 2 ж.д. | 2016-03-29 | 11:00 | Щеголев В.Ю.
|  |  | отказ | г. Ковров, ТП-86 с (ул. Фурманова) ул. Южная д.№27 | 2016-03-28 | 15:50 | Отгорел проколывающий зажим на вводе, заменен, электроснабжение потребителей восстановлено | ослабление контакта | 2016-03-28 | 15:50 | 1 ч.с. | 2016-03-28 | факт: 16:05 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305
|  |  | отказ | г. Суздаль, ТП 60 РУ 0,4 кВ Ф. ул. Широкая | 2016-03-28 | 8:30 | ул. Козуева д.17 нет одной фазы | неисправность во внутренней проводке | [5 empty] | Диспетчер ИудинюВ.В. Телефон 84923120511
|  |  | плановое отключение | Петушинский р-н, п. Городищи ВЛ-0,4 кВ ул. Советская |  |  | Монтаж ж/б опор | Согласно плану ПП 2016 | 2016-03-28 | 10:40 | Потребителей 1-й категории нет,поликлиник нет,котельных нет, д\сад.нет, организаций -1, магазин 4, ч\сектор нет, мн. Кв. ж/домов 3, жителей-360 чел. | 2016-03-28 | 15:00 | Нач. ОДС РЭС г. Петушки ОАО "ВОЭК" Инюшин А.П. 84924321310
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный, ТП-25 ул. Осьмова РУ-10 кВ |  |  | Замена ЛР на ВН ячейка т-ра | Повышение надежности схемы, эксплуатация | 2016-03-29 | 13:00 | ж.д.-20, ч.с-26, школа-1, офисы-7 | 2016-03-29 | 17:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | отказ | г. Киржач, оп.33 ВЛ-10 кВ Ф.11 ТПС "Киржач" | 2016-03-28 | 17:30 | отгорел шлейф КЛ-10кВ на опоре, электроснабжение потребителей восстановлено | технический износ | 2016-03-28 | 17:30 | ТП-4 (абоненская) ТП-97 ч.с (480 чел.) организация -1 | 2016-03-28 | факт: 19:40 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | плановое отключение | г. Судогда, ВЛ-10 кВ, ф-104 ПС Судогда |  |  | отключение участка ВЛ от ЛР53 до опоры №35 монтаж провода на вновь установленные опоры | Согласно плану ИП 2016 | 2016-03-29 | 11:00 | 15 орг. | 2016-03-29 | 13:00 | Ст. диспетчер Судогдская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.

## 30.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 30.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | 1 | плановое отключение | г. Владимир ТП 418 ул. Офицерская д.11 |  |  | текущий ремонт ТП 418: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения, доливка масла в трансформаторы. | согласно плану ПП 2016 | 2016-03-30 | 13:30 | авиамеханиеский колледж, 3 ж.д., 30 ч.д., 5 орг., население 290 чел. | 2016-03-30 | 16:00 | диспетчер Павлов А.В. . т. 84922386258
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 205 ул. Лакина 141 а |  |  | ТП 205 РУ 0,4 кВ монтаж ячейки | текущая эксплуатация | 2016-03-30 | 9:00 | 1 орг., 5 ж.д., население 150 чел. | 2016-03-30 | 12:00 | диспетчер Павлов А.В. . т. 84922386258
|  |  | отказ | г. Владимир, РП 19, к ТП 530, ул. Благонравова 3а, ВЛ-6 кВ | 2016-03-30 | 0:45 | РУ 6 кВ отключился МВ к ТП 530, электроснабжение потребителей восстановлено | причина не установлена | 2016-03-30 | 0:45 | Аэропорт, кол. Сады, АЗС население 500 чел. | 2016-03-30 | факт: 1:22 | диспетчер Телегин М.Ю. т. 84922386258
|  |  | отказ | г. Владимир, ТП 34 ул. Луначарского 28а, абонент | 2016-03-29 | 20:10 | ул. Луначарского 28а, возгорание на ВРУ , поврежден вводной КЛ-0,4 кВ с ТП34, включение в работу после восстановления ВРУ в ж.д | причина не установлена | 2016-03-29 | 20:10 | 1 ж.д, население 20 чел. |  |  | диспетчер Телегин М.Ю. т. 84922386258
|  |  | отказ | г. Ковров, ТП-172 (ул.З. Космодемьянской) пр. Танеева д.12, ВЛ-0,4 кВ | 2016-03-29 | 17:50 | Отгорел прокалывающий зажим на опоре , электроснабжение потребителей восстановлено | ослаб контакт | 2016-03-29 | 17:50 | 1 ч.с. | 2016-03-30 | факт: 10:05 | Диспетчер ОДС Вашенков А. В. тел.84923255305
|  |  | отказ | г. Ковров, ТП-25 (ул.Чайковского), ВН к ТП-42, РУ-6 кВ | 2016-03-29 | 14:50 | Отключился ВН в ТП-25 от ТП-42, электроснабжение потребителей восстановлено | Самопроизвольное выключение ВН в ТП-25 | 2016-03-29 | 14:50 | 165 ч.с. | 2016-03-29 | факт: 15:30 | Диспетчер ОДС Вашенков А. В. тел.84923255305
|  |  | отказ | г. Ковров, ТП-17 (ул. Челюскинцев) ул. Ковровская д.46, ВЛ-0,4 кВ | 2016-03-29 | 13:20 | Замена прокалывающего зажима, электроснабжение потребителей восстановлено | Отгорел прокалывающий зажим на вводе | 2016-03-29 | 13:20 | 1 ч.с. | 2016-03-29 | факт: 15:00 | Диспетчер ОДС Вашенков А. В. тел.84923255305
|  |  | плановое отключение | г. Камешково Ф-601 ТП-4, ул. Ногина |  |  | замена трансформатора | подтекание масла из под шпилек 0.4 кв | 2016-03-29 | 9:00 | 9 организаций, 21 ж.д, 151 ч.с. | 2016-03-29 | 11:20 | диспетчер Фехретдинов РР 8(49248)2-13-14
|  |  | отказ | г. Камешково п.Фрунзе д-31, ВЛ-0,4 кВ | 2016-03-29 | 19:20 | выгорел зажим на опоре ВЛИ-0,4 кВ, электроснабжение потребителей восстановлено | ослаб контакт | 2016-03-29 | 19:40 | 36 ч.с. | 2016-03-29 | факт: 20:30 | диспетчер Фехретдинов РР 8(49248)2-13-14
|  |  | плановое отключение | г. Киржач, РТП-11 РУ-0,4кВ яч.4 Ф. Кирова-Гоголя |  |  | ремонт РГ-250 | технический износ | 2016-03-30 | 9:00 | ч.с (140 чел.) | 2016-03-30 | 10:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | плановое отключение | г. Киржач, ТП-24 ВЛ-0,4 Ф. Горького-Урицкого |  |  | по заявке сторонней организацией | монтаж провода СИП4х50 | 2016-03-30 | 10:00 | ч.с-50д.-160 чел | 2016-03-30 | 14:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | плановое отключение | г. Киржач, Першино ТП "Южная" РУ-0,4кВ 1СШ яч.2 яч.4 |  |  | ремонт разъединителя 400А | текущая эксплуатация | 2016-03-30 | 13:00 | ж.д - 8д.- 430 чел.; арт.скважина4 дет.сад-1 | 2016-03-30 | 15:00 | диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22
|  |  | плановое отключение | Петушинский р-н, п. Городищи ВЛ-0,4 кВ, ф. ул. Советская |  |  | Монтаж ж/б опор | Капитальный ремонт (загнивание выше нормы). | 2016-03-29 | 10:15 | Потребителей 1-й категории нет, поликлиник нет, котельных нет, д\сад.нет, организаций -1, магазин 4, ч\сектор нет, мн. Кв. ж/домов 3, жителей-360 чел. | 2016-03-29 | 15:30 | Нач. ОДС РЭС г. Петушки ОАО "ВОЭК" Инюшин А.П. 84924321310
|  |  | плановое отключение | Судогодский р-н. п Тюрмировка ВЛ-0,4 кВ. Ф-Сосненская ТП-19 |  |  | установка узлов учета | согласно плану ИП 2016 | 2016-03-30 | 10:00 | 35 ч.с | 2016-03-30 | 16:00 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.
|  |  | плановое отключение | г. Судогда ВЛ-10кВ Ф-104 Судогда |  |  | отключение участка ВЛ от ЛР10 до опоры №35 монтаж провода на вновь установленные опоры | согласно плану ИП 2016 | 2016-03-30 | 9:00 | 120 ч.с 50 орг. | 2016-03-30 | 15:00 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.
|  |  | плановое отключение | г. Судогда ВЛ-10 кВ Ф-152 ПС Судогда ТП-38 |  |  | замена разрядников | эксплуатация | 2016-03-30 | 10:00 | 52 ч.с. | 2016-03-30 | 12:00 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.

## 31.03.16
Приложение №1 к письму №РКС-14-307
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | 31.03.16
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | НС
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей) |  |  | авария
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время |  | отказ
|  | 1 | отказ | г. Камешково п.Лаптево ЗТП-768 "Нефтебаза", РУ-10 кВ | 2016-03-30 | 10:30 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на Т-1, электроснабжение потребителей восстановлено | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на Т-1 | 2016-03-30 | 10:30 | 1 организация, Нагрузка переведена на Т-2 | 2016-03-30 | факт: 11:35 | Терентьев П.А. диспетчер 84924821314
|  |  | плановое отключение | г. Камешково ТП-4 ул.Долбилкина д.72 |  |  | отключить ввод эл.энергии в дом | Заявка ВКС | 2016-03-30 | 11:00 | 84 ч.с. 6 ж.д. | 2016-03-30 | 11:20 | Терентьев П.А диспетчер 84924821314
|  |  | отказ | г. Лакинск, ул.Набережная, ТП-33, ВЛ-0,4 кВ | 2016-03-30 | 19:55 | обрыв фазного линейного провода ВЛ-0,4 кВ, электроснабжение потребителей восстановлено | ветки деревьев | 2016-03-30 | 20:10 | 15 ч.с. | 2016-03-30 | факт: 21:05 | дисп.Мельничук Г.Н.
|  |  | плановое отключение | г. Владимир ТП 106 ул. Гражданская 19 |  |  | ВЛ-0,4кВ фид. Гражданская, Работы на ВЛ | согласно плану ПП 2016 | 2016-03-31 | 9:00 | ч.с. Население 100 чел | 2016-03-31 | 15:00 | диспетчер Поликарпов А.В. . т. 84922386258
|  |  | отказ | г. Владимир, РП 6 откл. МВ к ТП 79, КЛ-6 кВ | 2016-03-30 | 23:30 | РП 6 откл. МВ к ТП 79, электроснабжение потребителей восстановлено | неисправна КЛ 6 кВ ТП 77 - ТП 15 | 2016-03-30 | 23:30 | 6 ТП , 1 шк., 1 д/с, поликлиника ВХЗ, 30 ж.д., население 1 тыс. чел. | 2016-03-31 | факт: 00:50 | диспетчер Павлов А.В. . т. 84922386258
|  |  | отказ | г. Кольчугино, ТП 47 - ул. Загородная, ВЛ-0,4 кВ, пожар | 2016-03-30 | 21:55 | откл. ф. 6 ТП 47- ВЛ-0,4 кВ, для проведения работ, электроснабжение потребителей восстановлено | пожар на ул. Загородная | 2016-03-30 | 22:10 | 23 ч.с. | 2016-03-30 | факт: 22:40 | Нач. ПТО Овечкин С.А.
|  |  | плановое отключение | г. Петушки ТП № 37, ВЛ 0,4 кВ, ф. ул Пушкина |  |  | Монтаж ж/б опор | согласно плану ПП 2016 | 2016-03-30 | 10:00 | Потребителей 1-й категории нет, поликлиник нет, котельных нет, д\сад.нет, организаций нет, магазин нет, ч\сектор 19, мн. Кв. ж/домов нет, жителей-60 чел. | 2016-03-30 | 15:30 | Нач. ОДС РЭС г. Петушки ОАО "ВОЭК" Инюшин А.П. 84924321310
|  |  | плановое отключение | г. Ковров ТП-71 (ул. Садовая) ВЛ-0,4 кВ ф. Ул. Свободы, Бутовая. |  |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ | Монтаж СИП Ул.освещения | 2016-03-31 | 9:00 | 785 ч.с. | 2016-03-31 | 15:00 | Диспетчер ОДС Бутылев М.А. тел.84923255305
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный,ТП-17 ул. Толстого ВЛ-0,4 кВ |  |  | Замена опор и провода на СИП | Неудовлетворительное техническое состояние ВЛ | 2016-03-31 | 9:00 | 14 ч.с. | 2016-03-31 | 12:00 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | г. Гусь-Хрустальный включение в работу Ф 1017 ПС "Заозерная" |  |  | Перевод нагрузки согласно письма владимирэнерго |  | 2016-03-30 | 16:30 | Без отключения потребителей | 2016-03-30 | 16:30 | Диспетчер"Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" Митрохин А.В. т. (09241) 2-26-76
|  |  | плановое отключение | Судогодский р-н. п. Андреево, ВЛ-0,4 кВ. Ф-Первомайская |  |  | подрезка деревьев | эксплуатация | 2016-03-31 | 9:00 | 3-5 эт. | 2016-03-31 | 15:00 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.
|  |  | плановое отключение | г. Судогда, ВЛ-0,4 кВ. Ф-Мира |  |  | подрезка деревьев | эксплуатация | 2016-03-31 | 9:00 | 45 ч.с. насосная | 2016-03-31 | 15:00 | Ст. диспетчер Судогодская горэлектросеть Плеханов.С.В. Тел.2-10-31.

## образец
Приложение №2 к письму №РКС-14-____
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | образец
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон)
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей)
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время
Наименование управляемого общества | указывается средняя температура наружного воздуха по региону на 9-00 (мск) | Электроснабжение или Теплоснабжение или Водоснабжение и водоотведение | Вид происшествия - выбирается из списка (встроен в форму) | указывается район, населенный пункт, адрес места происшествия (НС, авария, отказ) или планового отключения, наименование подразделения, обслуживающего данный населенный пункт, объект на котором произошло происшествие или плановое отключение (теплоснабжение - котельная, ЦТП, насосная станция, сеть отопления, сеть ГВС, др., электроснабжение - диспетчерское наименование объекта (ТП, РП, ВЛ - 0,4/6-10кВ, КЛ- 0,4/6-10кВ, водоснабжение и водоотведение - насосные станции, сооружения, участки сетей). | указывается дата и время (мск) несчастного случая, обнаружения возникновения отказа, аварийной ситуации. Дата указывается через точку: ДД.ММ.ГГ, время через двоеточие 00:00) |  | По несчастному случаю - указывается ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии, описание выполняемой работы, обстоятельства н/с и степень тяжести (оценочно, предварительно). По авариям, отказам и плановым отключениям - указываются: при отсутствии видимых повреждений - характер происшествия и предпринимаемые действия по установлению характера повреждений; если повреждения выявлены при осмотре места происшествия или ликвидации происшествия - описание повреждений. В случае устранения отказа, аварии в течение более суток - указывается объем проведенной работы за предыдущие сутки накопительно и план на текущую смену. Для плановой работы приводится ее описание. Если на момент оформления рапорта работы закончены - в этой же графе после описания работ написать: РАБОТЫ ЗАКОНЧЕНЫ. | При несчастном случае -указывается причина, приведшая к несчастному случаю. При плановом отключении - указывается ссылка на ПП. При аварии или отказе: по выявленным повреждениям - указывается характер повреждения и причина, приведшая к нему; при отсутствии информации о характере повреждения - необходимо написать, что причины устанавливаются. При проведении отключения позднее чем через сутки после обнаружения отказа, аварии - указываются причины задержки проведения ремонтных работ (согласование отключения потребителей, согласование проведения земляных работ, отсутствие спецавтотехники и т.д.). | указывается дата и время (мск) начала отключения потребителей в случае аварии, отказа или планового останова оборудования. Дата указывается через точку: ДД.ММ.ГГ, время через двоеточие 00:00) |  | Указываются отключаемые объекты с указанием их количества, а по жилым домам дополнительно - суммарное количество жителей. При подключении потребителей до срока предоставления информации - указывается что потребители подключены. | Указывается прогнозная дата и время (мск) подключения потребителей. При окончании работ до срока предоставления отчета - указывается фактическое время подключения потребителей. Дата указывается через точку: ДД.ММ.ГГ, время через двоеточие 00:00 (например 21.02.2011 18:00). По факту подключения - добавляется слово ФАКТ (например ФАКТ 21.02.2011 18:00) |  | Указывается Ф.И.О., должность и телефон ответственного лица, у которого в случае необходимости можно уточнить информацию по отчету.
По заполнению формата отчета:
* по каждому виду бизнеса таблица содержит несколько строк - для описания нескольких случаев и происшествий
** отчет готовится в головном офисе (центральной диспетчерской) Управляемого общества - присылается в ПТД уже сводная версия по всем территориям и ДЗО.
*** в отчете необходимо отразить следующую информацию: несчастные случаи с момента предыдущего отчета, аварийные отключения потребителей за текущие сутки на момент подготовки отчета, плановые отключения потребителей на текущий день.
**** в течение дня по новым возникшим ЧП необходимо готовить краткое сообщение в свободной форме на начальника Управления эксплуатации ПТД и начальника профильного по виду бизнеса отдела, после рассмотрения и уточнения обстоятельств
по указанию ПТД готовить оперативное сообщение (ОС) по формату приказа №19 от 03.03.2010.
*****В РАПОРТ НЕ вносить такие происшествия и плановые отключения, когда работы на отключенном участке проводятся без отключения потребителей и проведение этих работ не создает помех движению транспорта, передвижению людей, работе предприятий.
Суточный рапорт о происшествиях на системах электро-, тепло-, водоснабжения на 9-00 (мск) | [5 empty] | образец
ДЗО | Температура воздуха, °С | Вид бизнеса | Информация по происшествию или плановому отключению |  |  |  | Описание | Причины | Отключение потребителей |  |  |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Пояснение примеров
|  |  | Характер | Место | Когда случилось: |  | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) |  | Когда были отключены потребители : |  | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения (для отключенных потребителей)
|  |  | НС / авария / отказ / плановое отключение | МО, подразделение, объект | дата | время |  |  | дата | время |  | дата | время
Наименование УО | -16 | Электроснабжение | плановое отключение | г.Благовещенск, ТП - 235 | 2011-02-17 | 3:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения (работы закончены, потребители подключены) | Согласно плану ПП 2011 | 2011-02-17 | 3:00 | На период выполнения работ отключались потребители: ж. д. по ул. Чехова, 39. ( около 300 чел.) | 2011-02-17 | факт 6:00 | диспетчер ФАО "Амурэлектросетьсервис" Гогенко тел. 22-07-17. | Рассмотрен случай когда к моменту передачи информации отключение произведено, плановые работы окончены.
Наименование УО | -24 | Электроснабжение | плановое отключение | г. Владимир ул. Мира 70, 72; ул. Усти-на-Лабе 15, 17; ул. Труда 20, 27а. | 2011-02-17 | 9:00 | Снятие наледи в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ТП 173 | Обеспечение безопасности проведения работ | 2011-02-17 | 9:00 | 5 ж.д., 8 адм. | 2011-02-17 | 12:00 | диспетчер ЦДС "ВОЭК" Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | Рассмотрен случай когда к моменту передачи информации отключение произведено, плановые работы не окончены.
Наименование УО | -20-25°С | Электроснабжение | отказ | г. Кизел, ООО "КЭС" КЛ-0,4 кВ фид. "Матросова" от ТП-452 | 2011-02-14 | 18:30 | Одна фаза в обрыве, перевели дом на 2 фазы, ремонтные работы проводятся. | Обрыв проовода | 2011-02-14 | 18:30 | ж.д. -1 дом | 2011-02-14 | 20:30 | Маркштедер Е.И. директор (34255)4-38-56 | Рассмотрен случай когда к моменту передачи информации отключение произведено, к работам по устранению повреждений приступили.
Наименование УО | -16 | Электроснабжение | НС | г.Владимир, административное здание ОАО "ВКС" | 2011-01-27 | 11:00 | начальник отдела ....... Иванова Марина Ивановна во время исполнения служебных обязанностей поскользнулась на лестнице между этажами административного здания ОАО «ВКС», потеряла равновесие, упала, получила сотрясение головного мозга. Травма относится к категории лёгкой степени. | Неосторожное передвижение по лестнице | [6 empty] | Пример н/случая