## 4 квартал 2025
Сводные данные об аварийных отключениях в квартал по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, КВЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В.). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-1, ф.25, от РП-1 до ТП-127 | 6 (6.3) | 2025-10-01 08:40 | 2025-10-01 10:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.25 от РП-1 до ТП-127, электрический пробой | 1.3333 | ф.25, ТП-127, ТП-18 (н), 84, 26 (абонентские) | д.с.-2 |  | ж.д.-27 | 32 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 281 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 01.10.2025, №74 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 112 в сторону ТП 39 | 6 (6.3) | 2025-10-02 15:20 | 2025-10-02 15:57 | В | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 112 в сторону ТП 39. После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 6 кВ: от ТП 6 до ТП 37 "А". Несанкционированные земляные работы сторонней организации. | 0.61667 | ТП 39 Т-2, ТП 6, ТП 37. |  | больница-1. | ж.д.-6, ч.с.- 15, орг.-16. | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 142 |  | 02.10.2025, ОЖ стр.. 196, акт 10/01 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | 0
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | КТП 6 ,ф . 2 - пос. Бавлены ул.Вокзальная, д.19 | 0.38 | 2025-10-02 06:45 | 2025-10-02 10:30 | В | Из-за схлеста проводов, сгорел предохранитель ПН 63А в мачтовом рубиьнике, заменили. | 3.75 | КТП 6 ,ф . 2 - пос. Бавлены ул.Вокзальная, д.19 |  |  | ч.с. - 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | № 473 ж.з. от 02.10.2025г. | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП135, Октябрьский пр-т, 1-а | 0.38 | 2025-10-03 13:30 | 2025-10-03 14:10 | В | ТП135 РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ к Т-2: мех. повреждение КЛ-0,4кВ ТП135 - д.1 по ул.Дворянская - школа №1 (вв-2) | 0.66667 | ТП135 РУ-0,4кВ секц. Т-2 |  | шк.-1, орг.-2 | орг.-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 |  | 03.10.2025, №239, стр.89 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4, ПС Районная - РП4 ф.6106 каб."Б" | 6 (6.3) | 2025-10-05 19:11 | 2025-10-05 19:34 | В | ПС Районная отключился фид. 6106: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП4 ф.6106 каб."Б" | 0.38333 | ТП355, ТП266, ТП331, ТП433, ТП57, ТП531, КТП334, ТП723, ТП725, ТП787 |  |  | шк.-1, орг.-14, ж.д.-19 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 450 |  | 05.10.2025, №240, стр.90 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | На РП -4 от МТЗ отключился ВВ ф. 604. | 6 (6.3) | 2025-10-05 19:20 | 2025-10-05 20:05 | В | На РП-4 от МТЗ отключили ВВ 6 кВ ф. 604 . После обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. Отключён ЛР 104 д. Суловская. ( обслуживает МРСК Россети) | 0.75 | ТП 133, ТП 121, ТП 128 |  |  | КНС-1, ч.с. - 76 | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 43 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 05.10.2025, о.ж. стр. 199,акт 2/10 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6008, от ПС "Луч" до РП-9, от ТП-158 до ТП-135 | 6 (6.3) | 2025-10-06 00:35 | 2025-10-06 02:15 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.6008 от ПС "Луч" до РП-9 и от ТП-158 до ТП-135, электрический пробой | 1.6667 | ф.6008, ТП-224 (ТМ-1), 273 (ТМ-1), 158, 134 (ТМ-1), 135 (ТМ-1), 164 (ТМ-1), 229 | д.с.-1, м.у.-1, КНС-1 |  | ж.д.-12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 648 |  | 06.10.2025, №75 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.6003, ф.69 | 6 (6.3) | 2025-10-06 00:35 | 2025-10-06 03:10 | В | Вышла из строя абонентская КЛ-6 кВ ф.69 от ЦРП-4 до ТП-190, электрический пробой | 2.5833 | ф.6003, ТП-172, 195 (ТМ-2), 152 (ТМ-1), ТП-190 (абонентская) | кот.-1, ЦТП-1, д.с.-2 |  | ж.д.-17, ч.с.-60 | 86 | 0 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 561 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 06.10.2025, №76 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
11 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ф.1015 от РП-2. | 10 (10.5) | 2025-10-05 23:50 | 2025-10-06 00:27 | В | Упала ветка из-за пределов охранной зоны на проходные изоляторы РУ-10 ТП-10 ф.1015 | 0.61667 | ТП-111,10,57,8,58,152,50,51,86,12,11,88,41,73,74,75,67,102,117 |  | 1 кот. | 25ж.д., 200ч.с, 20орг. | 246 | 0 | 1 | 245 | 0 | 0 | 5 | 241 | 0 | 330 |  | №47 от 06.10.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-157, ф.11, ул. Еловая д. 96 | 0.38 | 2025-10-06 17:20 | 2025-10-06 20:00 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ, электрический пробой. Дом запитан по временной схеме. | 2.6667 | ТП-157, ф.11 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 06.10.2025, №77 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | г. Суздаль | 0.38 | 2025-10-06 16:45 | 2025-10-06 21:00 | В | Сбой работы приборов учета электроэнергии | 4.25 | ВЛ-0.4кв |  |  | ч.с.-50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 6.10.2025, акт № 38 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС 110 кВ Гусь от ОЗЗ отключили ВВ 6 кВ ф. 612 | 6 (6.3) | 2025-10-08 03:20 | 2025-10-08 04:20 | В | ПС 110 кВ Гусь от ОЗЗ отключили ВВ 6 кВ ф. 612 в сторону РП 6 кВ № 1 ф. 121 кл "В", ф. 101 кл "А". После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 6 кВ ф. 612 "А" от ПС 110 кВ Гусь до РП 6 кВ № 1 ф. 101. | 1 | ТП 34, ТП 1, ТП 12, ТП 47, ТП 29, ТП 70 Т-1, ТП 96, ТП 45, ТП 66, ТП 24, ТП 21, ТП 111, ТП 97, ТП 98, ТП 119. |  | кот.-3, скважины-3, школы-2, д.с.-4 | ж.д.-28, ч.с.-512, орг.-29 | 581 | 0 | 12 | 569 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 960 |  | 08.10.2025, о.ж. стр. 203,акт 03/10 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
11 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ТП-39 Ф.2 | 0.38 | 2025-10-07 23:30 | 2025-10-08 02:00 | В | На повреждении 2 жилы КЛ-0,4 кВ. до ВРУ дома 21 П.съезд д.19. Подключено временно по одной фазе. нагрузка 170 А. | 2.5 | КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  | Акт.№48 от 08.10.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | 1
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6021, от ТП-188 до ТП "Аскона", от ТП-188 до ТП-16 | 6 (6.3) | 2025-10-08 12:03 | 2025-10-08 14:10 | В | Механическое повреждение абонентской КЛ-6 кВ от ТП-188 до ТП "Аскона" при земляных работах сторонней организацией. Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-188 до ТП-16, элетрический пробой | 2.1167 | ф.6021, ТП-244,188,16,70,250, ТП-165,139,147,166,228,196, 93, 129 (абонентские) | шк.-1, КНС-1 |  | ч.с.-182, коллективные сады-6 | 192 | 0 | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 275 |  | 08.10.2025, №78 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
8 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-13 до ТП-1 | 10 (10.5) | 2025-10-08 09:12 | 2025-10-08 11:00 | В | Токовой отсечкой отключился ф.1003, поврежденный участок вывели в ремонт, абонентов запитали по резервной схеме | 1.8 | ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-13 до ТП-1 |  |  | чс.-662, ж.д.-58, шк.-2, д.с.-2, орг.-61 | 785 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 530 |  | 08.10.25, стр.118 ОЖ, акт. №17 | 3.4.10 | 4.12 | 2 | 2 | 0
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир - Тяговая ф.11(4) РП7 ТП227, ТП113 - ТП427 | 6 (6.3) | 2025-10-09 08:50 | 2025-10-09 09:30 | В | РП7 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП227: неисправна КЛ-6кВ ТП113 - ТП427 | 0.66667 | ТП188, ТП227, ТП17, ТП87, ТП427 |  | орг.-2 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-7, орг-4 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150 |  | 09.10.2025, №241 стр.95 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП8 ТП508, ТП193 - ТП253 | 6 (6.3) | 2025-10-09 13:05 | 2025-10-09 15:30 | В | РП8 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП508: неисправна КЛ-6кВ ТП193 - ТП253 | 2.4167 | ТП508, ТП511, ТП507, ТП253, ТП193, ТП509, ТП589, ТП590, ТП837 |  | орг.-1, д.с.-2, шк.-1, вод.-1, ж.д.-9 | ж.д.-19, орг.-12, | 45 | 0 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 530 |  | 09.10.2025, №242 стр.95 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.647 РП15, ПС Химзаводская - РП15 ф.647 к.А | 6 (6.3) | 2025-10-09 17:20 | 2025-10-09 17:23 | В | ПС Химзаводская для отыскания ОЗЗ отключили ф.647: неисправна КЛ-6кВ ПС Химзаводская - РП15 ф.647 к.А | 0.05 | РП15, ТП169, ТП395, ТП470, ТП480, ТП474, ТП237, ТП379, ТП392, ТП460, ТП45, ТП423, ТП283, ТП66, ТП356, ТП348, ТП142, ТП56, КТП771, ТП ф-ка"Победа" |  | орг.-3 | шк.-2, д.с.-5, ж.д.-49, ч.с-87, орг.-21 | 167 | 0 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 1200 |  | 09.10.2025, №243 стр.96 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3, ПС Рпень - РП3 ф.8 к.Б | 6 (6.3) | 2025-10-12 10:40 | 2025-10-12 11:03 | В | ПС Рпень от ТО отключился МВ-6кВ ф.8: неисправна КЛ-6кВ ПС Рпень - РП3 ф.8 к.Б | 0.38333 | ТП38, ТП469, ТП728, ТП377, ТП18, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95, ТП8, ТП39, ТП520, ТП484, ТП4, ТП204, ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП147, ТП109, ТП33, ТП132, ТП145 |  | кот.-2, орг.-5 | д.с.-2, шк.-1, орг.-25, ж.д.-24, ч.с.-38 | 97 | 1 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1100 |  | 12.10.2025, №244, стр.98 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11, РУ-10кВ, ВВ яч.№17 | 10 (10.5) | 2025-10-11 23:15 | 2025-10-12 01:00 | В | Аварийное отключение ВВ яч. №17 отход на ТП-1 | 1.75 | ТП- 1, 2, 5аб, 6, 7, 8аб, 15аб, 23, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 54аб, 55, 56, 60, 62, 89, 90, 96, 99, 100аб, 104, 125, 126 |  |  | ч.с.-1024, ж.д.-25, кот.-3, маг.-33, орг.-67, д.с.-3, вод.-1, шк.-7, м.у.-1, ГРП-1 | 1165 | 0 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 0 | 2867 |  | Акт №115 от 11.10.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
9 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2025-10-12 11:19 | 2025-10-12 12:52 | В | Отключение МВ Ф-130 ПС Судогда. Повреждение на ВЛ Россетей. | 1.55 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | ч.с-20. мкд-6.орг-8 | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №49 12.10.2025. лист.№164 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2025-10-13 10:45 | 2025-10-13 11:55 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП618: РПВ с отключенной отпайкой в сторону КТП СНТ успешно. | 1.1667 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП610, 6 КТП СНТ |  |  | орг.-9, жд-4, ч.с.-162 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 200 |  | 13.10.2025, №245, стр.99 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2025-10-13 10:45 | 2025-10-13 14:45 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП618: неисправность на отпайке от ВЛ-10кВ в сторону КТП СНТ - уточняется. | 4 | 6 КТП СНТ |  |  | орг.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | 13.10.2025, №245, стр.99 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ, ВВ яч.№9,яч.№5,яч.№17 | 10 (10.5) | 2025-10-13 12:00 | 2025-10-13 14:15 | В | Аварийное отключение ВВ яч. №9,яч.№5,яч.№17 | 2.25 | ТП- 1, 2, 5аб, 6, 7, 8аб, 15аб, 23, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 54аб, 55, 56, 60, 62, 90, 96, 99, 100аб, 104, 125, 126,15аб.,20,25,48,58,92,46аб.,57аб.,27,16,93аб. |  |  | ч.с.-1129, ж.д.-37, кот.-4, маг.-39, орг.-73, д.с.-4, вод.-2, шк.-7, м.у.-1, ГРП-1 | 1297 | 0 | 0 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 0 | 3207 |  | Акт №116 от 13.10.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-89 | 10 (10.5) | 2025-10-13 12:00 | 2025-10-13 17:45 | В | пробой изоляторов | 5.75 | ТП-89 |  |  | ч.с.-63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 50 |  | Акт №117 от 13.10.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.6003, ф.65 от ЦРП-4 до ТП-152 | 6 (6.3) | 2025-10-13 13:30 | 2025-10-13 16:15 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.65 от ЦРП-4 до ТП-152, электрический пробой. | 2.75 | ф.6003, ТП-172,152,127, 195 (ТМ-1), ТП-18, 84,26 (абонентские) | д.с.-2, кот.-2 |  | ж.д.-48, ч.с.-60 | 117 | 0 | 8 | 108 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 829 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 13.10.2025, №79 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
9 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2025-10-13 09:03 | 2025-10-13 14:12 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда повреждение на ВЛ Россетей | 5.15 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | ч.с-20. мкд-6.орг-8 | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №50 13.10.2025. лист.№165 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-203, РУ-0,4кВ, ф.№2 | 0.38 | 2025-10-15 15:10 | 2025-10-15 15:50 | В | обрыв провода | 0.66667 | ВЛ 0,4 кВ ул. Нагорная, 7 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №118 от 15.10.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | 0
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3, ф.6106, ф.56 от ЦРП-3 до ТП-155 | 6 (6.3) | 2025-10-15 18:10 | 2025-10-15 19:35 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.56 от ЦРП-3 до ТП-155, электрический пробой. | 1.4167 | ф.6106, ТП-155, ТП-9, ТП-62, ТП-163 (ТМ-1), ТП-186, ТП-223 аб., ТП-167 (ТМ-1) аб. | д.с.-2, кот.-2, шк.-1 |  | ж.д.-23, ч.с.-31, орг.-17 | 81 | 0 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 808 |  | 15.10.2025, №80 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
7 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф. 9 - ул. КИМ, Чапаева | 0.38 | 2025-10-16 14:00 | 2025-10-16 14:30 | В | Обрыв проводов магистрали упавшими ветками дерева, сгорела вставка ПН-2, обрыв устранили, вставку заменили | 0.5 | ТП 16, ф. 9 - ул. КИМ, Чапаева |  |  | ж.д. - 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 |  | № 480 ж.з. от 16.10 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.645, от ТП-187 до ТП-15 | 6 (6.3) | 2025-10-20 03:45 | 2025-10-20 06:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-187 до ТП-15, электрический пробой | 2.25 | ф.645, ТП-140, 200, 141, 123, 45, 15, 187 (ТМ-1), 159, 109, 110, 111, 43, 149, ТП-225 (абонентская) | шк.-1, кот.-4, д.с.-4, м.у.-1 |  | ж.д.-30, ч.с.-960 | 1010 | 0 | 20 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 1809 |  | 20.10.2025, №81 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 5 - ул. Победы, 14 | 0.38 | 2025-10-18 10:05 | 2025-10-18 10:37 | В | Выгорел вводной автоматический выключатель в ЩУ, заменили | 0.53333 | ТП 55, ф. 5 - ул. Победы, 14 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 481 ж.з. от 18.10 | 3.4.13.2 | 4.10 | 2 | 2 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 9 - ул. Комсомольская, 20 | 0.22 | 2025-10-18 14:39 | 2025-10-18 15:15 | В | Выгорел вводной автоматический выключатель в ЩУ, заменили | 0.6 | ТП 18, ф. 9 - ул. Комсомольская, 20 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 482 ж.з. от 18.10 | 3.4.13.2 | 4.10 | 2 | 2 | 1
11 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка РП-1 Ф.1025 | 10 (10.5) | 2025-10-20 06:35 | 2025-10-20 07:24 | В | Откл. от МТЗ Ф.1025, включено, причина откл. устанавливается. | 0.81667 | ТП-3, 84. |  |  | ч.с-20, ж.д.-2, Орг.-2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 100 |  | Акт № 49 20.10.2025 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-19 10:20 | В | отключениеМВ Ф-1003 П/С Андреево откл. В/В на ЛР №72 | 2.3333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7. |  |  | ч.с-436. МКД-9. орг-23. КНС-1 котел.-2. 1-школа | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 581.6 |  | №51 13.10.2025. лист.№166 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | тп-97.ру-0.4кВ.ф№1 | 0.22 | 2025-10-20 15:00 | 2025-10-20 16:00 | В | Обрыв ввода в дом. | 1 | ВЛ 0,4 кВ ул.Толстого, д.36 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Акт №119 от 20.10.25 | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | 0
11 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лаакинск РП-3 Ф.1029 | 10 (10.5) | 2025-10-20 16:33 | 2025-10-20 17:10 | В | Откл. от МТЗ Ф.1029. Пробой изоляции, КЛ выведена в ремонт. | 0.61667 | ТП 108 |  |  | шк. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт № 50 20.10.2025 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6210 РП36, ПС Семязино - РП36 ф.6210 | 6 (6.3) | 2025-10-21 15:30 | 2025-10-21 16:15 | В | ПС Семязино от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф.6210: неисправна КЛ-6кВ ПС Семязино - РП36 ф.6210 | 0.75 | РП36, ТП69, ТП783, ТП724 |  | орг.-4 | ж.д.-6, орг.-5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 600 |  | 21.10.2025, №246, стр.107 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6012, от ПС "Луч" до ТП-1 "Бизнес Проперти" | 6 (6.3) | 2025-10-21 13:05 | 2025-10-21 13:50 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ ф.6012 от ПС "Луч" до ТП-1 "Бизнес Проперти" при земляных работах сторонней организацией. | 0.75 | ф.6012, ТП-1, 2 "Бизнес Проперти" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 |  | 21.10.2025, №82 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9 ТП442, ТП271 - ТП388 | 6 (6.3) | 2025-10-22 13:16 | 2025-10-22 13:48 | В | РП9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП442: мех. повреждение КЛ 6кВ ТП271 - ТП388 | 0.53333 | ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП271 |  | вод.-1 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-19, орг.-17 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 600 |  | 22.10.2025, №247, стр.108 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Тракторная ф.690 РП3 ТП137, ТП3 | 6 (6.3) | 2025-10-22 20:03 | 2025-10-22 21:30 | В | РП3 от ТО отключился ВВ-6кв к ТП137: на ТП3 в результате проникновения крысы в камеру Т-1 перегорели 3 ПКТ-6кВ | 1.45 | ТП137, ТП3, ТП342 |  | кот.-2 | орг.-11, ч.с.-53, ж.д.-3 | 69 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 150 |  | 22.10.2025, №248, стр.109 ОЖ | 3.4.10 | 4.12 | 2 | 2 | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2025-10-22 22:10 | 2025-10-22 23:00 | В | Отключение ф.7 ТПС "Петушки" | 0.83333 | КТП-28 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-66,орг.-3, кнс.-1, жит.-364 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 72.31 |  | №29, 23.10.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9, ПС Районная - РП9 ф.6310 к.А | 6 (6.3) | 2025-10-23 11:20 | 2025-10-23 11:55 | В | ПС Районная от ТО отключился ф.6310: неисправна КЛ 6кВ ПС Районная - РП9 ф.6310 к.А | 0.58333 | РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП261, ТП138, ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП271, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323 |  | вод.-1, орг.-1 | вод.-2, шк.-3, д.с.-5, ж.д.-48, орг.-20 | 80 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1600 |  | 23.10.2025, №249, стр.109 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6406 - РП37 | 6 (6.3) | 2025-10-23 17:15 | 2025-10-24 10:15 | В | ПС Семязино от ТО отключился ф.6406: мех. повреждение КЛ-6кВ ПС Семязино - РП37 ф.6406 | 17 | РП37, ТП846 |  |  | ж.д.-3, вод.-1, кот.-1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 |  | 23.10.2025, №250, стр.110 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6306 - РП37 | 6 (6.3) | 2025-10-23 17:50 | 2025-10-24 10:15 | В | ПС Семязино от ТО отключился ф.6306: мех. повреждение КЛ-6кВ ПС Семязино - РП37 ф.6306 | 16.4167 | РП37, ТП846 |  |  | ж.д.-3, вод.-1, кот.-1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 |  | 23.10.2025, №251, стр.110 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 8 - ул. Кабельщиков | 0.38 | 2025-10-26 17:37 | 2025-10-26 21:10 | В | Обрыв фазного провода магистрали, восстановили, заменили вставку ПН-2 250/100 А | 3.55 | ТП 7, ф. 8 - ул. Кабельщиков |  |  | ч.с. - 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 |  | № 484 ж.з. от 26.10 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2025-10-25 22:05 | 2025-10-25 23:10 | В | отключение ВВ- ЛР-2 Ф-168 П/С Судогда педение ветки на ВЛ | 1.0833 | ТП-1, 6, 7, 31, 10, 47, 11, 21, 41, 5, 4, 33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 996 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 865 |  | №52 25.10.2025. лист.№169 ОПЖ | 3.4.8.4 | 4.12 | 2 | 2 | 0
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Западная ф.609 РП19 | 6 (6.3) | 2025-10-24 10:11 | 2025-10-24 10:30 | В | ПС Западная для отыскания ОЗЗ отключили МВ-6кВ ф.609: неисправность оборудования на ПС Западная и в отходящих от неё сетях 6кВ | 0.31667 | РП19, ТП539, ТП244, ТП592, ТП288, ТП179, ТП240, ТП448, ТП88, ТП37, ТП420, ТП778, ТП26, ТП101, ТП537, ТП7, ТП144, ТП551, ТП303 |  | орг.-2, кот.-2, КНС-1 | шк.-2, д.с.-2, ж.д.-33, орг.-29, | 72 | 0 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 2100 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 24.10.2025, №252, стр.111 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 2 | 2 | 0
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2025-10-25 08:20 | 2025-10-25 09:00 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683: причина уточняется. | 0.66667 | КТП683, КТП680, ТП625, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, ТП627, ТП628, КТП636, ТП647, ТП646, КТП677. |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 650 |  | 25.10.2025, №253, стр.111 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | 2РУ-10кВ, ВВ, Ф1026 | 10 (10.5) | 2025-10-27 11:15 | 2025-10-27 14:00 | В | Отгорели шлейфы на опоре №1 ввод с ВЛ-10кВ на ТП-45 | 2.75 | ТП-4, 9, 10, 12, 14, 19, 22, 26, 28, 29, 31, 35, 34, 36, 39, 45, 47, 51, 52аб, 53, 59, 85, 86, 87, 97, 124, 126 . |  |  | ч.с.-1105, ж.д.-93, кот.-2, маг.-27, орг.-26, д.с.-3, вод.-2, м.у.-3, шк.-2, ГРП-3 | 1266 | 0 | 0 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 0 | 1720 |  | Акт №121 от 27.10.25 | 3.4.13 | 4.11 | 2 | 2 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-10, РУ-10кВ, яч.№2 | 10 (10.5) | 2025-10-27 11:15 | 2025-10-27 18:00 | В | Пробой муфты КВЛ-10кВ на опоре №1 отход на ТП-95 | 6.75 | ТП-95 |  |  | кот.-1, ч.с. -34, ж.д.-2 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 |  | Акт №122 от 27.10.25 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2025-10-27 10:36 | 2025-10-27 11:59 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 1.3833 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 53 27.10.2025. лист.№169 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-10 г. Судогда | 0.38 | 2025-10-27 18:00 | 2025-10-27 20:21 | В | Неисправен трансформатор тока, обрыв шинного моста | 2.35 | ТП-10 ул. Большой Советский пер. |  |  | ч.с-262 орг детсад.котельная | 264 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 130 |  | № 54 27.10.2025. лист.№169 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2025-10-27 22:23 | 2025-10-28 10:13 | В | отключениеМВ П/С Судогда Ф-101 повреждение на ВЛ Россетей | 11.8333 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | ч.с-71 орг-2 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 55 27.10.2025. лист.№170 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.619 РП34, ПС Западная - РП34 ф.619 | 6 (6.3) | 2025-10-30 06:35 | 2025-10-30 07:10 | В | ПС Западная отключился ф.649: неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - РП34 ф.619 | 0.58333 | РП34, ТП708, ТП710, ТП777, ТП591, ТП51, ТП417, ТП354, ТП308, ТП241, ТП425, ТП17, ТП227 |  | орг.-4, кот.-1, КНС-1, ж.д.-8 | шк.-2, д.с.-4, орг.-26, ж.д.-37, ч.с.-98 | 180 | 0 | 13 | 167 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1400 |  | 30.10.2025, №254, стр. 117 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западна" ф.658 РП16, РП16 - ТП703 | 6 (6.3) | 2025-10-31 05:45 | 2025-10-31 06:24 | В | ПС Западная для отыскания ОЗЗ отключили ф.658: неисправна КЛ-6кВ РП16 - ТП703 с.ф.658 | 0.65 | РП16, ТП703, ТП704, ТП513, ТП416, ТП443, ТП115, ТП487 |  | ж.д.-8, кот.-1 | ж.д.-11, орг.-9 | 29 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 650 |  | 31.10.2025, №255, стр.120 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3, ф.6106, ф.63 от ЦРП-4 до ТП-217 | 6 (6.3) | 2025-10-31 14:20 | 2025-10-31 15:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.63 от ЦРП-4 до ТП-217, электрический пробой | 1.1667 | ТП-186, 155, 9, 62, 163 (ТМ-1), ТП-217, 167, 223 (абонентские) |  | д.с.-2, шк.-2, кот.-3, КНС-1 | ж.д.-25, ч.с.-30 | 71 | 0 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 808 |  | 31.10.2025, №83 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 112 | 6 (6.3) | 2025-10-31 16:30 | 2025-10-31 16:52 | В | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 112 в сторону ТП 39. После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 6 кВ: от ТП 6 до ТП 37 "А". | 0.36667 | ТП 39 Т-2, ТП 6, ТП 37. |  | д.с.-1, больница-1. | ж.д.-6, ч.с.- 15, орг.-16. | 33 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 142 |  | 31.10.2025, ОЖ стр. 30, акт 01/11 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | 0
6 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-32 РУ-6кВ ф.1 | 6 (6.3) | 2025-10-31 10:58 | 2025-10-31 12:20 | В | Силовой трансформатор, перегорание ПКТ фазы "С", причина не установлена, ПКТ заменен. | 1.3667 | ТП-32 РУ-0,4кВ . |  |  | организация-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |  | АКТ №13 ОЖ- лист 138 31.10.2025 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП -4 отключился ВВ 6 кВ ф. 604 | 6 (6.3) | 2025-11-03 17:25 | 2025-11-03 18:25 | В | На РП-4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 604 . После обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. Отключён ЛР 104 д. Суловская. ( обслуживает МРСК Россети) | 1 | ТП 133, ТП 121, ТП 128 |  |  | КНС-1, ч.с. - 76 | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 43 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 03.11.2025, о.ж. стр. 33,акт 2/11 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-32, трансформатор | 10 (10.5) | 2025-11-04 21:20 | 2025-11-05 03:20 | В | выход из строя трансформатора, электроснабжение переведено на ДГУ | 6 | ТП- 32 |  |  | ч.с.-20, ж.д.-4, маг.-1, орг.-2, вод.-1 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 125 |  | Акт №121 от 04.11.25 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
11 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лаакинск РП-2 Ф.125 в сторону РП-3 | 10 (10.5) | 2025-11-02 01:30 | 2025-11-02 02:04 | В | Откл. от МТЗ-1 ВВ 10 кВ Ф.125 в сторону РП-3 ручное повторное включение успешно. | 0.56667 | РП-3, РП-24,25,28,32,33,34,62,64,65,78,93,108,122,128,138А,138Б,154 |  | 1 кот. 1 больница. | 29ж.д., 292ч.с., поликлиника., 30 орг, шк 2. | 355 | 0 | 2 | 353 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 120 |  | Акт № 51 02.11.2025 | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9 ТП464, ТП371 - ТП464 | 6 (6.3) | 2025-11-04 15:10 | 2025-11-04 16:20 | В | РП9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП464 с.ф.6310: неисправна КЛ-6кВ ТП464 - ТП371 | 1.1667 | ТП464, ТП371, ТП466 |  | АТС-1 | орг.-8, ж.д.-6 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 500 |  | 04.11.2025, №256, стр.123 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9 ТП442, ТП271 - ТП388 | 6 (6.3) | 2025-11-04 17:50 | 2025-11-04 18:20 | В | РП9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП442: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП271 - ТП388 | 0.5 | ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП271 |  | вод.-1 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-19, орг.-17 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 800 |  | 04.11.2025, №257, стр.123 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 91, ф. 2 - ул. Строительная, 48 | 0.38 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | В | Выгорел вводной автоматический выключатель в ЩУ, заменили | 1 | ТП 91, ф. 2 - ул. Строительная, 48 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 490 ж.з. от 05.11 | 3.4.13.2 | 4.10 | 2 | 2 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.664, от ТП-134 до ТП-275 | 6 (6.3) | 2025-11-06 14:00 | 2025-11-06 14:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-275, электрический пробой | 0.5 | ф.664, ТП-275 (ТМ-1), 134 (ТМ-1), 135 (ТМ-1) | м.у.-1, кот.-1, КНС-1 |  | ж.д.-3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 314 |  | 06.11.2025, №84 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.1004 (Колокша) ТП522, ПС Владимирская-750 – ТП522 ф.1004 (Колокша) | 10 (10.5) | 2025-11-06 21:10 | 2025-11-06 21:25 | В | ПС Владимирская-750 для отыскания ОЗЗ отключили ф.1004 (Колокша): неисправна КЛ-10кВ ПС Владимирская-750 – ТП522 ф.1004 (Колокша) | 0.25 | ТП522, ТП525, ТП524 |  | кот.-1, КНС.-1 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-15, орг.-6 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 246 |  | 06.11.2025, №258, стр.126 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП8, ПС Тракторная – РП8 ф.658 к.Б | 6 (6.3) | 2025-11-06 21:55 | 2025-11-06 21:58 | В | ПС Тракторная для отыскания ОЗЗ отключили ф.658: неисправна КЛ-6кВ ПС Тракторная – РП8 ф.658 к.Б | 0.05 | РП8, ТП508, ТП509, ТП589, ТП590, ТП837, ТП511, ТП507, ТП547, ТП499, ТП500, ТП585, ТП495, ТП496, ТП497, УТТ-4 |  |  | ж.д.-15, д.с.-1, шк.-2, орг.-30 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 350 |  | 06.11.2025, №259, стр. 126 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
3 | ПО г. Вязники РЭС г .Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ до ТП-110 | 10 (10.5) | 2025-11-09 12:10 | 2025-11-09 15:45 | В | в 12.10 произошло отключение ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково. Произведены оперативные переключения. Выведена в ремонт КЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ до ТП-110. Электроснабжение ТП-110 организовано от ДГУ | 3.5833 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково, ТП-110,111,112 |  |  | ч.с.-257, кот.-1, орг. -14 | 273 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 55 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 01-11 от 10.11.2025 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
6 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ПС "Гороховец" ф-614 | 6 (6.3) | 2025-11-08 11:47 | 2025-11-08 13:15 | В | От МТО отключился ф-614 ПС "Гороховец". На повреждении КЛ-6 кВ РП-1 - ТП-25 (основное), повреждение концевой муфты в РУ-6 кВ ТП-25. ТП-25 влючено с КЛ-6 кВ РП-1 - ТП-25 (резерв). | 1.4667 | ТП 5, 23, 25, 33. |  | котельна-1 | Ж.д.-17; ч.с.-180 Жит.-704; организации-34; школа-1 | 233 | 0 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 462 |  | АКТ №14 ОЖ- лист 139 08.11.2025 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-5, РУ-0,4кВ, яч. №1 | 0.38 | 2025-11-07 16:35 | 2025-11-07 19:40 | В | обрыв линейного провода | 3.0833 | ВЛ мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, 12 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | Акт №123 от 07.11.25 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-14, РУ-0,4кВ, яч. №3 | 0.22 | 2025-11-08 09:30 | 2025-11-08 11:30 | В | окисление кабеля на опоре | 2 | ВЛ ул. Свободы, 34б |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №124 от 08.11.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-43, ф.7, ул. Кирова д. 84 | 0.22 | 2025-11-08 08:20 | 2025-11-08 08:40 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен. | 0.33333 | ТП-43, ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 08.11.2025, стр. 163, АЖ, №85 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-17, ф.1, ул. Ковровская д. 60 | 0.38 | 2025-11-09 11:15 | 2025-11-09 11:50 | В | Выгорели 2 прокалывающих зажима, заменены. | 0.58333 | ТП-17, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 09.11.2025, стр. 163, АЖ, №86 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19 | 6 (6.3) | 2025-11-09 03:10 | 2025-11-09 03:35 | В | ПС Западная для отыскания ОЗЗ отключили ф.609. Обратно не включили - на ПС Западная неисправен МВ-6кВ ф.609 (ПАО "Россети") | 0.41667 | РП19, ТП539, ТП244, ТП592, ТП288, ТП179, ТП240, ТП448, ТП88, ТП37, ТП420, ТП778, ТП26, ТП101, ТП537, ТП7, ТП144, ТП551, ТП303 |  | орг.-2, кот.-2, КНС-1 | шк.-2, д.с.-2, ж.д.-33, орг.-29, | 72 | 0 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 2100 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 09.11.2025, №261, стр. 129 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 2 | 2 | 0
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.2 от ЦРП-1 до ТП-53 | 6 (6.3) | 2025-11-10 13:45 | 2025-11-10 15:35 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ ф.2 от ЦРП-1 до ТП-53 при несогласованных земляных работах. | 1.8333 | ф.2, ТП-248 (ТМ-1), 234, ТП-53, 54 (абонентские) | шк.-2, д.с.-2, кот.-2 |  | ж.д.-12 | 24 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 704 |  | 10.11.2025, №87 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6507 РП29 ТП494, РП29 - ТП494 | 6 (6.3) | 2025-11-11 10:40 | 2025-11-11 11:42 | В | РП29 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ к ТП494: неисправна КЛ-6кВ РП29 - ТП494 | 1.0333 | ТП494 |  |  | ж.д.-9, орг.-7 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 110 |  | 11.11.2025, №262, стр.132 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, 15 | 0.22 | 2025-11-11 11:00 | 2025-11-11 11:30 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 0.5 | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, 15 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 491 ж.з. от 11.11 | 3.4.13.2 | 4.3 | 2 | 2 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от ОЗЗ отключили ВВ 10 кВ ф. 209 в сторону ТП 74 | 10 (10.5) | 2025-11-12 10:20 | 2025-11-12 10:40 | В | На РП 2 от ОЗЗ отключили ВВ-10 кВ ф. 209 в стор. ТП-74. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении КЛ-10 кВ от РП-2 ф. 209 до ТП-74 | 0.33333 | ТП-74; ТП-72 (Т-1) |  | котельная-1; скважина -1; детс. сад- 2. | ж.д.- 21; орг. - 12. | 37 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 436 |  | 12.11.2025, ОЖ стр. 44, акт 03/11 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3 ТП38, ТП377 - ТП728 | 6 (6.3) | 2025-11-14 05:30 | 2025-11-14 06:24 | В | РП3 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП38 с.ф.8: неисправна КЛ-6кВ ТП377 - ТП728 | 0.9 | ТП38, ТП18, ТП8, ТП39, ТП520, ТП76, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95, ТП469, ТП728, ТП377 |  | м.у.-2, орг.-20 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-25, орг.-57 | 106 | 0 | 22 | 84 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 490 |  | 14.11.2025, №263, стр.134 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2025-11-14 02:30 | 2025-11-14 08:30 | В | Отключение МВ Ф-1007 ПС Мошок. Обрыв магистральных проводов (падение дерева). | 6 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | ч.с-239, школа-1, орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 57 14.11.2025. лист.№176 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 2 | 2 | 0
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-33 от РТП-708 | 10 (10.5) | 2025-11-15 09:40 | 2025-11-15 10:10 | В | отключение защитой МТЗ, причины отключения не выявлены | 0.5 | ТП-42; 12; 25; 26; 39; 47. |  |  | орг.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 |  | 15.11.2025г., Акт №24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 2025-11-15 10:05 | 2025-11-15 11:45 | В | отключение защитой МТЗ, причины отключения не выявлены | 1.6667 | РА-1, ТП-800, 799, 798, 797, 801, 795, 794, 787, 46 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 118 |  | 15.11.2025г., акт № 25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-47 Ф-33 от РТП-708 | 10 (10.5) | 2025-11-15 15:55 | 2025-11-16 10:40 | В | электропробой проходного изолятора ввода с ВЛ-10 кВ на РУ-10 кВ ТП-47 | 18.75 | ТП-47 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 15.11.2025г., акт № 26 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | 0
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2025-11-17 04:00 | 2025-11-17 05:30 | В | отключение на ПС Второво, земля на линии | 1.5 | РА-1, ТП-800, 799, 798, 797, 801, 795, 794, 787, 46 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 118 |  | 15.11.2025г., акт № 27 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2025-11-17 04:00 | 2025-11-17 13:10 | В | отключение на ПС Второво, земля на линии, отключен аварийный участок после ЛР-519 | 9.1667 | ТП-800, 799, 798, 797, 801, 795 ВЛ |  |  | орг.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 |  | 15.11.2025г., акт № 27 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-3, РУ-0,4кВ, яч. №16 | 0.38 | 2025-11-15 12:35 | 2025-11-15 14:15 | В | сгорела вставка ПН-100 на опоре | 1.6667 | ВЛ ул. Пушкина, 24, 27 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |  | Акт №125 от 15.11.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, от ТП-150 до ТП-157 | 6 (6.3) | 2025-11-16 02:55 | 2025-11-16 04:45 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-150 до ТП-157, электрический пробой | 1.8333 | ф.6013, ТП-94 (ТМ-1), 198, 207, 174, 176, 25, 138, 157, 118, 14, 60, 39, ТП-167(ТМ-2), 173, 101, 93, 129, 165 (абонентские) | кот.-8, КНС-2, д.с.-1 |  | ж.д.-39, ч.с.-348, орг.-29 | 439 | 0 | 22 | 416 | 0 | 0 | 0 | 438 | 1 | 1667 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 16.11.2025, №88 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, фид. 618 - ЦРП 2 | 6 (6.3) | 2025-11-16 09:36 | 2025-11-16 10:45 | В | Отключился МВ от действия МТЗ. Причина порвеждение КЛ-6 кВ: ПС Кольчугино, фид. 618 - ЦРП 2 | 1.15 | ЦРП 2 Т1, 81, Зайково, 8А, 16, 13, 32, 64, 68, 65 Т1, ХПП, 82 Т1, 2, 74, 105, 31, 9, 78 Т1, 10 Т1, 20 , Ж/Д |  |  | ч.с. - 894, ж.д. - 62, орг. - 113, нас. - 2, ГРП - 1, шк. - 1, насел. - 4000 чел | 1073 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 2000 |  | стр. 80 о.ж. Акт № 07-25 от 16.11.25г. | 3.4.13.2 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.110 | 10 (10.5) | 2025-11-15 10:35 | 2025-11-15 11:10 | В | Неисправен КЛ 10 кВ ЦРП-ТП 17 | 0.58333 | ТП 17,30,14А,36А,21А,22А,23А,50,48А,67А |  | КНС-1,котельная-1 | ж.д.-30,ч.с.-200,орг-10 | 242 | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 300 |  | 15.11.2025, акт № 40 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-2 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ф.1018 РП/СТ-110/35/10 "Юрьев-Польская", ВЛ-10 кВ от РУ з-да СОМ до очистных з-да СОМ (абонентская) | 10 (10.5) | 2025-11-15 08:15 | 2025-11-15 09:13 | В | ПС 110 кВ "Юрьев-Польская" ф.1018 отключен от ОЗЗ; обрыв провода ВЛ-10, находящегося на балансе з-да СОМ, поврежденная линия выведена в ремонт, ф.1018 включен в работу | 0.96667 | ВЛ-10 кВ, находящаяся на балансе з-да СОМ |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  | 15.11.25, стр.150 ОЖ, акт №18/2025 | 3.4.9.3 | 4.21 | Х | Х | 0
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229, ПС Сунгирь ф.1007 - ТП229 | 10 (10.5) | 2025-11-14 10:05 | 2025-11-14 11:10 | В | ПС Сунгирь откл ВВ к ф.1007 от ТО. Неисправна абонентская ВЛ-10кВ с ТП-390 (ПАО "Россети") | 1.0833 | ТП229, ТП409, ТП718, ТП390, ТП347, ТП798, ТП488, ТП489 |  | орг.-1 | ж.д.-8, орг.-15, ч.с.-15 | 40 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 4 | 35 | 1 | 200 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 14.11.25, №264, стр.135 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | 0
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229, ПС Сунгирь ф.1007 - ТП229 | 10 (10.5) | 2025-11-14 10:05 | 2025-11-14 13:48 | В | ПС Сунгирь откл ВВ к ф.1007 от ТО. Неисправна абонентская ВЛ-10кВ с ТП-390 (ПАО "Россети") | 3.7167 | ТП798, ТП488, ТП489 |  |  | орг.-3, ч.с.-15 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 65 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 14.11.25, №264, стр.135 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | 0
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4, ПС Районная - РП4 ф.6106 каб."Б" | 6 (6.3) | 2025-11-14 23:50 | 2025-11-15 00:10 | В | ПС Районная для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ ф.6106. Неисправна КЛ-6кВ ПС Районная ф.6106 - РП4 каб."Б" | 0.33333 | РП4, ТП787, ТП723, ТП725, ТП355, ТП266, ТП334, ТП331, ТП531, ТП57, 433 |  |  | шк.-1, орг.-14, ж.д.-19 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 350 |  | 15.11.25, №265, стр.136 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2025-11-15 16:50 | 2025-11-15 18:00 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП618: неисправность уточняется. | 1.1667 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП697, 6 КТП СНТ |  |  | орг.-9, жд-4, ч.с.-162 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 290 |  | 14.11.25, №266, стр.135 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.606 РП8 ТП508, РП8 - ТП508 | 6 (6.3) | 2025-11-16 06:50 | 2025-11-16 07:25 | В | РП8 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП508: неисправна КЛ-6кВ РП8 - ТП508 | 0.58333 | ТП508, ТП494, ТП511, ТП507, ТП509, ТП589, ТП590, ТП837 |  |  | орг.-8, ж.д.-14, д.с.-1, шк.-1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 320 |  | 15.11.25, №267, стр.137 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП17 РП21 ТП399, ТП69 - ТП366 | 6 (6.3) | 2025-11-16 07:40 | 2025-11-16 08:40 | В | РП21 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП399 с.ф.613: неисправна КЛ-6кВ ТП69 - ТП366 | 1 | ТП399, ТП439, ТП538, ТП512,ТП701, ТП366, ТП69 |  | орг.-2 | орг.-15, ж.д.-8, ч.с.-120 | 145 | 1 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 350 |  | 15.11.25, №268, стр.137 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2025-11-17 17:45 | 2025-11-17 18:20 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП618. РПВ успешо. Причина уточняется. | 0.58333 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП697, ТП СНТ Искра |  |  | орг.-9, ж.д.-4, ч.с.-162 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 290 |  | 17.11.25, №269, стр.138 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП411, ул. Сакко и Ванцетти, 41-а | 0.38 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 09:40 | В | ТП411 РУ-0,4кВ ф."ул. Сакко и Ванцетти, 41А д/с №24": нарушение контакта на РВ-0,4кВ - ведутся восстановительные работы. | 2.1667 | ТП411 ф."ул. Сакко и Ванцетти, 41А д/с №24" |  |  | д.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 18.11.25, №270, стр.18 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТПС Киржач ф.10 КЛ 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-11-17 15:15 | 2025-11-18 00:40 | В | обрыв КЛ | 9.4167 | ТП 61, 2РУ, 4РУ, 3РУ, 17, 45, 10, 34, 70, 69, 18, 83, 82, 81, 80, 95, 28, 47. |  |  | ж.д - 34, ч.с- 120, ш.к-1. д.с-2, очист. -1, насосная-1, кот.-2, почта-1, орг.- 12, маг.-14. | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 120 |  | Акт №126 от 17.11.25 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КВЛ | ТПС Киржач ф.12 КЛ 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-11-17 17:25 | 2025-11-18 01:15 | В | мтз 1 ступени | 7.8333 | ТП 96, 6, 37, 3, 38, 32, 85, 5. |  |  | ж.д-15, ч.с-130, д.с-1, шк-2, орг.-14,маг.-15, кот.- 1, почта-1, | 179 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 98 |  | Акт №128 от 17.11.25 | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КВЛ | ТПС Киржач ф.12 КЛ 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-11-17 17:25 | 2025-11-18 03:00 | В | мтз 1 ступени | 9.5833 | ТП 23, 99, 90. |  |  | ж.д-1,ч.с-95, орг-2. | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 50 |  | Акт №128 от 17.11.25 | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КВЛ | ТПС Киржач ф.12 КЛ 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-11-17 17:25 | 2025-11-18 13:15 | В | мтз 1 ступени | 19.8333 | ТП 90, 99 |  |  | ч.с - 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 35 |  | Акт №128 от 17.11.25 | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2025-11-18 06:50 | 2025-11-18 07:17 | В | отключение ВВ- ЛР-2 Ф-168 П/С Судогда причина не установленна | 0.45 | ТП-1, 6, 7, 31, 10, 47, 11, 21, 41, 5, 4, 33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 996 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 865 |  | №57 18.11.2025. лист.№177 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21. | 2 | 2 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2025-11-18 06:50 | 2025-11-18 07:07 | В | отключение ВВ- ЛР-30 Ф-104 П/С Судогда причина не установленна | 0.28333 | ТП-23, 9, 25, 14, 17, 18, 20, |  |  | ч.с-400 МКД-10.кот-2.КНС-2.детсад орг-60 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 325 |  | №58 18.11.2025. лист.№177 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21. | 2 | 2 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-24 г. Судогда | 10 (10.5) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 15:15 | В | сгорели В\В вставки тр-ра.( ТП-потребителя течь кровли) | 7.75 | ТП-24 ул. Халтурина. |  |  | ч.с-65 орг -3 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 65.8 |  | № 59 27.10.2025. лист.№177 ОПЖ | 3.4.7.2 | 4.13 | 2 | 2 | 1
11 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ПС Лакинск ф.1036. | 10 (10.5) | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 17:15 | В | Откл. от МТЗ ВВ- 10 кВ Ф.1036 . Протечка кровли на ТП-33. | 3.95 | ТП-33,34,28,62,65. |  |  | ж.д.-15,ч.с.-55,орг.-20,м.у.-1,вод.-кнс.-1. | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 55 |  | Акт № 52 от 18.11.2025 | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2025-11-18 12:52 | 2025-11-18 13:52 | В | отключение ВВ- ЛР-2 Ф-168 П/С Судогда электропробой изолятора,обрыв провода | 1 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 996 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 865 |  | №60 18.11.2025. лист.№178 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2025-11-18 12:30 | 2025-11-18 15:10 | В | отключение ВВ- ЛР-30 Ф-104 П/С Судогда электропробой опорныз изоляторов на ТП 24 ( Тп потребителя) | 2.6667 | ТП-23.9.25.14.17.18.20. |  |  | ч.с-400 МКД-10.кот-2.КНС-2.детсад орг-60 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 325 |  | №61 18.11.2025. лист.№178 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6210- РП36 | 6 (6.3) | 2025-11-18 18:50 | 2025-11-18 19:12 | В | На ПС Семязино отключился ф. 6210, Неисправна КЛ 6 кВ ПС Семязино ф.6210- РП 36 | 0.36667 | РП 36, ТП 69, ТП 783, ТП 724 |  | орг.-4 | ж.д.-6, орг.-12 | 22 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 450 |  | 18.11.25 акт №271 стр.140 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 12 - ул. Кабельщиков, 60 | 0.22 | 2025-11-22 14:58 | 2025-11-22 15:30 | В | Окисление на фронтоне, устранили, заменили два прокола | 0.53333 | ТП 80, ф. 12 - ул. Кабельщиков, 60 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 500 ж.з. от 21.11 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2025-11-23 05:30 | 2025-11-23 11:47 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 6.2833 | ТП-19, 20, 21, 18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 62 23.11.2025. лист.№181 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП21 ТП399 | 6 (6.3) | 2025-11-21 21:20 | 2025-11-21 22:40 | В | РП21 отключился ВВ-6кВ к ТП399. Причина выясняется: выведены для уточнения КЛ-6кВ ТП439 - ТП538 и КЛ-6кВ ТП512 - ТП538. | 1.3333 | ТП399, ТП439, ТП538, ТП512, ТП366, ТП701 |  | орг.-2, кот.-1, шк.-1, вод.-1 | орг.-11, ж.д.-9, ч.с.-43 | 68 | 2 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 350 |  | 21.11.2025, №272 ОЖ стр.144 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
0 | ПО г. Вязники РЭС г .Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ до ТП-110 | 10 (10.5) | 2025-11-24 17:00 | 2025-11-24 19:00 | В | в 17.00 произошло отключение ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково. Произведены оперативные переключения. Выведена в ремонт КЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ до ТП-110. Электроснабжение ТП-110 организовано от ДГУ | 2 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково, ТП-110, 111, 112 |  |  | ч.с.-257, кот.-1, орг. -14 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 55 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 01-11 от 10.11.2025 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
11 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка РП-5 Ф.1015 в ст.ТП-111 | 10 (10.5) | 2025-11-24 20:10 | 2025-11-24 21:20 | В | Упала ветка на выносной ЛР-10 кВ. у ТП-10 | 1.1667 | ТП-111, 10, 57, 8, 58, 152, 50, 51, 86, 12, 11, 88, 41, 73, 74, 75, 67, 102, 117 |  |  | 25ж.д., 200ч.с,, 10орг. | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 3 | 232 | 0 | 330 |  | Акт №53 от 25.11.25 | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6202 РП32 ТП301, ТП 301- ТП 391 | 6 (6.3) | 2025-11-24 14:00 | 2025-11-24 15:07 | В | РП32 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП301: Неисправен КЛ 6 кВ ТП 301- ТП 391 | 1.1167 | ТП301, ТП391, ТП113, ТП140, ТП82, ТП485, ТП394, ТП99 |  | м.у.-2, орг.-2 | орг.-21, ж.д.-17, ч.с.-67 | 109 | 2 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 850 |  | 24.11.2025, №273, стр.146 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 | 10 (10.5) | 2025-11-24 20:50 | 2025-11-24 21:40 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился МВ-6кВ ф.Ю-1. Причина уточняется. | 0.83333 | ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, 6 КТП СНТ, ТП697, ТП653, ТП694, ТП624, ТП639, ТП614, ТП617, ТП616, ТП619, ТП620 |  | КНС-2, орг.-2, кот.-1 | орг.-38, ж.д.-20, ч.с.-125 | 188 | 0 | 5 | 183 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 500 |  | 24.11.2025, №274, стр.147 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.653 РП13 ТП276, РП13 - ТП276 | 6 (6.3) | 2025-11-25 18:05 | 2025-11-25 18:30 | В | РП13 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП276 с.ф.653: неисправна абонентская КЛ-6кВ РП13 - ТП276 с.ф.653. | 0.41667 | ТП276 |  | орг.-1 | орг.-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  | 25.11.2025, №275, стр.147 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.606 РП8, ПС Тракторная - РП8 ф.606 каб.Б | 6 (6.3) | 2025-11-27 08:53 | 2025-11-27 09:53 | В | ПС Тракторная от ТО отключился МВ-6кВ ф.606: мех. повреждение КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП8 ф.606 каб.Б | 1 | РП8, УТТ-4, ТП508, ТП511, ТП589, ТП590, ТП837, ТП547, ТП495, ТП496, ТП497, ТП499, ТП500, ТП585 |  | орг.-3, вод.-1 | орг.-42, шк.-2, д.с.-3, ж.д.-64 | 115 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1400 |  | 27.11.2025, №276, стр.149 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5, ПС Тракторная - РП5 ф.610 каб.Б; ТП122 - ТП233 | 6 (6.3) | 2025-11-27 10:50 | 2025-11-27 12:05 | В | ПС Тракторная от ТО отключился МВ-6кВ ф.610: неисправны КЛ-6 кВ ПС Тракторная - РП5 ф.610 каб.Б, ТП122 - ТП233 | 1.25 | РП5, ТП121, ТП309, ТП32, ТП277, ТП593, ТП366, ТП701, ТП69, ТП78, ТП375, ТП512, ТП324, ТП192, ТП258, ТП296, ТП465, ТП799, ТП226, ТП310, ТП233, ТП122, ТП542, ТП323, ТП483, ТП424, ТП783,ТП724 |  | кот.-1, орг.-3, КНС-1, | м.у.-1, шк.-1, д.с.-2, орг.-34, ж.д.-45, ч.с.-58, | 146 | 1 | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 2100 |  | 27.11.2025, №277, 278, стр.149 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1020 РП33 ТП286, ТП300 к Т-1 | 10 (10.5) | 2025-11-27 13:45 | 2025-11-27 16:10 | В | РП33 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП286: неисправна КЛ-6кВ ТП300 к Т-1 | 2.4167 | ТП286, ТП305, ТП265, ТП289, ТП300 |  |  | д.с.-1, шк.-2, орг.-7, ж.д.-14 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 450 |  | 27.11.2025, №279, стр.149 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от ОЗЗ, ТО, отключили ВВ 10 кВ ф. 212 | 10 (10.5) | 2025-11-28 13:40 | 2025-11-28 15:18 | В | На РП 2 от ОЗЗ, ТО отключился ВВ-10 кВ ф. 212. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от ТП 15 до ТП-144. | 1.6333 | ТП 15 Т-2; ТП 144; ТП 41 Т-1; ТП 43 Т-2; ТП 95 Т-2; ТП 140. |  | школа-1; д.с.-2. | ж.д.-7; ч.с.- 48; орг.- 13. | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 696 |  | 28.11.2025, о.ж. стр. 73, акт 04/11 | 3.4.8.1 | 4.12 | 2 | 2 | 0
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | 2 РУ-10кВ, ВВ, Ф 1026 | 10 (10.5) | 2025-11-28 13:15 | 2025-11-28 17:35 | В | мтз 1 ступени отход на ТП 52, пробой изоляции кабеля. | 4.3333 | ТП-34, 59, 86, 86, 87, 45, 10, 95, 4, 47, 28, 52, 97, 35, 83, 79, 80, 81, 82 |  |  | орг.-9, ж.д-27, ч.с-409, орг.-14,маг.-9, кот.- 1, | 469 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 1510 |  | Акт №130 от 28.11.25 | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.3, от ТП-17 до ТП-160 | 6 (6.3) | 2025-11-28 08:20 | 2025-11-28 13:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-17 до ТП-160, электрический пробой. | 5.1667 | ф.3, ТП-248 (ТМ-2), 17, 1, 160, 24 (ТМ-2), 270 (ТМ-2), 55, 78, 83, ТП-74, 95, 78а | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, м.у.-1 |  | ж.д.-20, ч.с.-710 | 743 | 0 | 12 | 730 | 0 | 0 | 0 | 742 | 1 | 1144 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 28.11.2025, №89 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83, 4 - ул. Первомайская | 0.38 | 2025-11-28 10:30 | 2025-11-28 11:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорели два предохранителя в мачтовом рубильнике, заменили | 1 | ТП 83, 4 - ул. Первомайская |  |  | ч.с. - 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  | № 501 ж.з. от 28.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2025-11-28 12:25 | 2025-11-28 13:50 | В | отключение ВВ- ЛР-78 Ф-104 П/С Судогда электропробой проходных изоляторов на ТП 4 | 1.4167 | ТП-3.22. |  |  | ч.с-111 МКД-6. орг-9 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 178 |  | №63 18.11.2025. лист.№182 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП -26 , РУ-0,4, яч.№4 | 0.38 | 2025-12-02 11:15 | 2025-12-02 13:25 | В | слабый контакт, окисление | 2.1667 | ВЛ ул. Октябрьская д.46 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №131 от 02.12.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП -48 , РУ-0,4, яч.№4 | 0.38 | 2025-12-03 04:10 | 2025-12-03 11:50 | В | неисправность автомата | 7.6667 | ВЛ ул. Железнодорожная |  |  | ч.с.-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Акт №132 от 03.12.25 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5 ТП121, ТП78 - ТП701 | 6 (6.3) | 2025-12-03 14:15 | 2025-12-03 15:00 | В | РП5 отключился ВВ-6кВ к ТП121: мех.повреждение КЛ-6кВ ТП78 - ТП701 | 0.75 | ТП121, ТП309, ТП32, ТП277, ТП593, ТП366, ТП69, ТП701, ТП78, ТП375 |  | орг.-1, кот.-1, шк.-1, д.с.-2 | ж.д.-18, орг.-14, ч.с.-32 | 69 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 600 |  | 03.12.2025, №280, ОЖ стр.157 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП17 РП21 ТП399, ТП512 - ТП701 | 6 (6.3) | 2025-12-03 14:45 | 2025-12-03 15:15 | В | РП21 отключился ВВ-6кВ к ТП399: мех.повреждение КЛ-6кВ ТП512 - ТП701 | 0.5 | ТП399, ТП538, ТП439, ТП512 |  | орг.-1 | ж.д.-9, орг.-7 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 100 |  | 03.12.2025, №281, ОЖ стр.157 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-99, ф.19, ул. Ватутина д. 55 | 0.38 | 2025-12-07 10:30 | 2025-12-07 12:00 | В | Выгорела нижняя губка в РУ-0,4 кВ ф.19, заменена | 1.5 | ТП-99, ф.19 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | 07.12.2025, стр. 175, АЖ, №90 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618, ТП663 - оп. №5 ВЛ-10кВ КТП СНТ | 10 (10.5) | 2025-12-05 17:56 | 2025-12-05 19:11 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП618: неисправна КЛ-10кВ ТП663 - оп. №5 ВЛ-10кВ КТП СНТ | 1.25 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП697, ТП СНТ Искра |  |  | орг.-9, ж.д.-4, ч.с.-162 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 290 |  | 05.12.2025 №282, стр.158 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП20 ТП475, ТП344 - ТП475 | 10 (10.5) | 2025-12-05 23:10 | 2025-12-05 23:25 | В | РП20 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП475 с.ф.1016: неисправна КЛ-10кВ ТП344 - ТП475 с.ф.1016 | 0.25 | ТП475, ТП440 |  | кот.-1 | ж.д.-6, орг.-9 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 |  | 05.12.2025 №283, стр.158 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Ладога ф.1007 РП20 | 10 (10.5) | 2025-12-05 23:10 | 2025-12-06 00:35 | В | ПС Ладога от ТО отключился ВВ-10кВ ф.1007: перекрыло оборудование РУ-10кВ на ТП344 | 1.4167 | РП20, ТП475, ТП440, ТП311, ТП312, ТП550, ТП449, ТП575, ТП534, ТП890, ТП891, ТП892, ТП754, ТП330, ТП159, ТП344, ТП768, ТП766, ТП767, ТП769, ТП770, ТП153, ТП177, ТП282, ТП217 |  | кот.-1, м.у.-3 | д.с.-3, шк.-1, орг.-18, ж.д.-28, ч.с.-47 | 101 | 1 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1400 |  | 05.12.2025 №284, стр.158 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Красный Октябрь ТП-1, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2025-12-08 18:15 | 2025-12-08 21:50 | В | Наезд на опору ВЛ-0,4кВ автотранспорта | 3.5833 | ТП-1 |  |  | ч.с.-115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 37 |  | Акт №133 от 08.12.25 | 3.4.8.2 | 4.10 | 2 | 2 | 0
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТПС "Киржач", Ф№2 | 10 (10.5) | 2025-12-08 18:40 | 2025-12-08 20:40 | В | Ф№2-земля ПС"Тяговая", нагрузка переведена на Ф №11 | 2 | ТП-13,18,120, 121 |  |  | ч.с.-43, ж.д.-12, кот.-1, маг.-1, орг.- 11 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 230 |  | Акт №134 от 08.12.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ПС | ПС "Восточная", 3 СШ, ф.672, ф.694, ф.6106 | 6 (6.3) | 2025-12-09 16:00 | 2025-12-09 16:50 | В | Повреждение в сетях ПАО "Роосети Центр и Приволжье" | 0.83333 | ф.672, ф.694, ф.6106 к ТП-272 (ТМ-2), 170, 213, 211, 13, 247 (ТМ-1), 121, 146, 122, 163 (ТМ-1), 186, 155, 9, 62, 210, 209, 116, 154, 238, ТП-223, 167 (абонентские) | кот.-10, м.у.-3, шк. 5, д.с.-6 |  | ж.д.-137, ч.с.-302 | 487 | 0 | 48 | 439 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 2818 |  | 09.12.2025, №91 | 3.4.9.1 | 4.11 | 2 | 2 | 0
-1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка РП-5 Ф.1006 участок от ТП-16 в стор. ТП-107. | 10 (10.5) | 2025-12-09 19:45 | 2025-12-09 20:35 | В | Отключился участок ф.1006 от ТП-16 ВВ-10 кВ в сторону ТП-107.Причина выясняется. | 0.83333 | ТП-17,103,149,153,116,112,76,109,107. |  |  | ч.с.-40,орг.-5. | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 60 |  | Акт №54 от 09.12.25 г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3, ПС Рпень - РП3 ф.8 к.А | 6 (6.3) | 2025-12-10 12:47 | 2025-12-10 12:49 | В | ПС Рпень для отыскания ОЗЗ отключили МВ-6кВ ф.8: неисправна КЛ-6кВ ПС Рпень - РП3 ф.8 к.А | 0.033333 | ТП204, ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП33, ТП147, ТП109, ТП38, ТП469, ТП728, ТП18, ТП8, ТП377, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95, ТП132, ТП145 |  | кот.-2, орг.-3 | д.с.-2, шк.-1, орг.-25, ж.д.-24, ч.с.-38 | 95 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1100 |  | 10.12.25, №285, стр.165 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
0 | ПО г. Вязники РЭС г .Ковров | ТП | ТП-72, тр-р № 1 | 6 (6.3) | 2025-12-10 07:00 | 2025-12-10 09:08 | В | в 07.00 поступили сообщения об отсутствии напряжения по фазе А от потребителей поделюченных к ТП-72. Осмотром установлено, что в РУ-6 кВ ТП-72 сгорел ВВ предохраитель защиты трансформатора. Произведены осмотр, расшиновка и испытание трансформатора. Причина срабатывания защиты - самопроизвольный сдвиг в промежуточное положение переключателя обмоток трансформатора. После ремонта и замены предохранителя электроснабжение потребителей восстановлено | 2.1333 | ТП-72 |  |  | ж.д.- 9, ч.с. - 71, д.с. - 1, орг. - 6 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 200 |  | 01-12 от 10.12.2025 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 ТП530, ВЛ-6кВ - ТП208 / ТП473 | 6 (6.3) | 2025-12-11 13:35 | 2025-12-11 14:40 | В | РП19 отключился МВ-6кВ к ТП530 от ТО: неисправность в абонентских сетях АО "Оборонэнерго" - отпайка от ВЛ-6кВ ТП530 - ТП420 в сторону ТП208 / ТП473 | 1.0833 | ТП530, ТП158, ТП343, ТП186, ТП517, ТП194, ТП208, ТП473, ТП54, ТП206, ТП420, КТП932, КТП Стр-ка Аэропорта |  | орг.-1 | орг.-10, ч.с.- 147 | 158 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 250 |  | 11.12.2025, №286, стр.166 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | 0
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6003, ф.6006 | 6 (6.3) | 2025-12-11 09:35 | 2025-12-11 10:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.6003 от ПС "Луч" до ЦРП-4, электрический пробой | 0.91667 | ф.6003, ф.6006, ТП-32, 113, 137, 98 (ТМ-1), 172, 195 (ТМ-2), 152 (ТМ-1) | кот.-3, д.с.-3 |  | ж.д.-28, ч.с.-70 | 110 | 0 | 12 | 98 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1739 |  | 11.12.2025, №92 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП495 ул.Горького, 84 | 0.38 | 2025-12-12 17:10 | 2025-12-12 20:00 | В | ТП495 РУ-0,4кВ ф."ул. Горького, 84" перегорели 3 ПН-400А: неисправна КЛ-0,4кВ ТП495 - д.84 по ул.Горького | 2.8333 | ТП495 ф."ул. Горького, 84" |  |  | ж.д.-1, орг.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | 12.12.2025, №287, стр.33 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.6611 РП29 ТП872 | 6 (6.3) | 2025-12-13 11:15 | 2025-12-13 12:05 | В | РП29 отключился ВВ-6кВ к ТП872 с.фид.6611 от ТО Неисправность в абонентских сетях | 0.83333 | ТП872,ТП779, ТП711, ТП901 |  | КНС-1, орг.-1 | ж.д.-3, СНТ-1, орг-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  | 13.12.2025, №288, стр.167 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | 0
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Красный Октябрь ТП-2, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2025-12-13 09:30 | 2025-12-13 12:20 | В | Схлест проводов из-за ветра | 2.8333 | ВЛ мкр. Красный Октябрь, ул. Буденного |  |  | ч.с.-33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 |  | Акт №135 от 13.12.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | 0
-5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф.9 - ул. Строительная | 0.38 | 2025-12-13 02:00 | 2025-12-13 02:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, заменили | 0.5 | ТП 29, ф.9 - ул. Строительная |  |  | ч.с. - 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | № 507 ж.з. от 13.12 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
-5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф.3 - ул. Алексеева | 0.38 | 2025-12-13 12:00 | 2025-12-13 12:17 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, заменили | 0.28333 | ТП 80, ф.3 - ул. Алексеева |  |  | ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  | № 508 ж.з. от 13.12 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2025-12-12 18:25 | 2025-12-12 19:45 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛРоссетей | 1.3333 | ТП-17 |  |  | ч.с-20, МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №64 12.12.2025. лист.№187 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21. | 2 | 2 | 0
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2025-12-13 16:43 | 2025-12-13 17:05 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ Россетей | 0.36667 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239, Школа., Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №65 13.12.2025. лист.№187 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21. | 2 | 2 | 0
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6302 РП22 ТП596, РП22 - ТП596 | 6 (6.3) | 2025-12-15 10:30 | 2025-12-15 11:05 | В | РП22 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП596 с.ф.6302: мех. повреждение КЛ-6кВ РП22 - ТП596 | 0.58333 | ТП596 |  | ж.д.-1, орг.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 15.12.2025, №289, стр.169 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
-13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2025-12-16 04:25 | 2025-12-16 05:16 | В | отключение защитой МТЗ причины отключения выясняются | 0.85 | РП-1 ТП-31,32,34,35,44,52,19,46,48,724 КВЛ |  |  | орг.-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 72 |  | 16.12.2025г., акт № 28 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2025-12-16 04:25 | 2025-12-16 17:57 | В | отключение защитой МТЗ., электропробой КЛ-10 кВ от ЛР-10 до ТП-32 | 13.5333 | РП-1 ТП-32,34,35,44,52,724 КВЛ |  |  | орг.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 |  | 16.12.2025г., акт № 28 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1004, 1001, 1003, 1006. | 10 (10.5) | 2025-12-15 22:25 | 2025-12-16 01:25 | В | отключился МВ Ф-1001,1003,1004,1006 П/С Андреево повреждение на ПС 35/10 Андреево Россети | 3 | ПС Андреево |  |  | ч.с-1242, МКД-37, орг.-15, школа-1, детсад-3, КНС-7, котельных-6, больница-1 | 1313 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 1 | 1219.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №66 15.12.2025. лист.№188 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТПС Санино ф. 1001 | 10 (10.5) | 2025-12-16 15:30 | 2025-12-16 17:00 | В | КЗ на ВЛ 10 кВ. Ветка дерева | 1.5 | ТП 64, 66, 68 |  |  | Орг.-2, ж.д.-7, кот.-1, д.с.-1, вод.-2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 98 |  | Акт 136 от 16.12.25 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2025-12-17 13:55 | 2025-12-17 16:00 | В | отключение защитой МТЗ, электропробой проходного изолятора в ТП-48 | 2.0833 | РП-1 ТП-31,32,34,35,44,52,19,46,48,724 КВЛ |  |  | орг.-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 72 |  | 17.12.2025г., акт № 29 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-30 от РТП-708 СШ-1 на РП-1 СШ-1 | 10 (10.5) | 2025-12-17 13:56 | 2025-12-17 14:16 | В | электропробой КЛ-10 кВ Ф-30-2, потребители включены по резервной схеме | 0.33333 | РТП-708 РП-1 СШ-1, ТП-27 Т-1, ТП-33 Т-1, ТП-6, ТП-41, ТП-1, ТП-2, ТП-4, ТП-4А Т-1, ТП-11, ТП-13, ТП-17, ТП-23, ТП-38 Т-1, ТП-49, ТП-8А, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-50 Т-1 КЛ |  | кот.-3, вод.-3, шк.-2, д.с.-1, орг.-2 | кот.-1, шк.-1, орг.-53, ж.д.-24, ч.с.-917 | 1007 | 0 | 11 | 996 | 0 | 0 | 1 | 1006 | 0 | 2268 |  | 17.12.2025г. Акт № 30 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РТП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ на ТП 78 | 6 (6.3) | 2025-12-21 05:17 | 2025-12-21 06:55 | В | РТП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ на ТП 78. После проверки КЛ 6 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 6 кВ от ТП 80 до ТП 81. | 1.6333 | ТП 78 Т-1, ТП 77 Т-1, ТП 76 Т-1, ТП 80 Т-1, ТП 142 Т-1, ТП 81 Т-1, ТП 83. |  | ЦТП-1, школы-1, детский сад-1. | ж.д.-37, ч.с.- 95, орг.- 19. | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 340 |  | 21.12.2025, ОЖ л. 110, акт 01/12 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП -4 отключился ВВ 6 кВ ф. 604 | 6 (6.3) | 2025-12-22 10:45 | 2025-12-22 11:20 | В | На РП-4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 604 . После обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. Отключён ЛР 104 д. Суловская. ( обслуживает МРСК Россети) | 0.58333 | ТП 133, ТП 121, ТП 128 |  |  | КНС-1, ч.с. - 76 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 43 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 22.12.2025, о.ж. стр. 111, акт 02/12 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП -4 отключился ВВ 6 кВ ф. 604 | 6 (6.3) | 2025-12-22 16:45 | 2025-12-22 17:12 | В | На РП-4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 604 . После обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. Отключён ЛР 104 д. Суловская. ( обслуживает МРСК Россети) | 0.45 | ТП 133, ТП 121, ТП 128 |  |  | КНС-1, ч.с. - 76 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 43 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 22.12.2025, о.ж. стр. 112, акт 03/12 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП575, ТП159 - ТП330 | 10 (10.5) | 2025-12-22 11:02 | 2025-12-22 12:35 | В | РП20 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП575 с.ф.1007: неисправна КЛ-10кВ ТП159 - ТП330 | 1.55 | ТП575, ТП534, ТП890, ТП891, ТП892, ТП754, ТП330, ТП159 |  | м.у.-3 | орг.-11, ж.д.-3, ч.с.-9 | 26 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 450 |  | 22.12.2025, №290 стр. 175 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-47, ф.2, ул. Свердлова д. 83, 86, 88 | 0.38 | 2025-12-22 13:48 | 2025-12-22 19:30 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ ф.2 сторонней организацией. Восстановлено. | 5.7 | ТП-47, ф.2 |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 |  | 22.12.2025, стр.187, АЖ, №93 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-115, 2 СШ, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2025-12-22 15:00 | 2025-12-22 17:30 | В | Механическое повреждение абонентской КЛ-0,4 кВ ф.12 сторонней организацией. Отключился вводной АВ на ТМ-2, включено. | 2.5 | ТП-115, 2 СШ |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 96 |  | 22.12.2025, стр.187, АЖ, №94 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
-24 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ ЛЭП-1 (ф.106) | 10 (10.5) | 2025-12-24 00:40 | 2025-12-24 02:00 | В | На ПС "ОСВАР" произошло отключение ВЛ-10 кВ ЛЭП-1. Произведены оперативные переключения потребители переведены на ЛЭП-2. Причина отключения не установлена | 1.3333 | ТП-67,68,69,77,16-ВКХ, 17-ВКХ, ТП ИП Дмитриев, ТП ОСБО |  |  | ж.д.-9, ч.с.-123, д.с.-1, орг.-44, кот.-1, КНС-4 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 300 |  | Акт №02-12 от 24.12.25 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Красный Октябрь ТП-1, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2025-12-23 14:30 | 2025-12-23 20:15 | В | Схлест проводов,обрыв линейных проводов из-за ветра. | 5.75 | ТП-1, РУ-0,4кВ |  |  | ч.с.-52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 150 |  | Акт №137 от 23.12.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | 0
-14 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф.4 - ул. Волочаевская | 0.38 | 2025-12-23 05:59 | 2025-12-23 09:20 | В | Схлест проводов магистрали, отключился автоматический выключатель, включили повторно, успешно | 3.35 | ТП 47, ф.4 - ул. Волочаевская |  |  | ч.с. - 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 |  | № 514 ж.з. от 23.12 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, ЦРП-2, 2 СШ | 6 (6.3) | 2025-12-25 12:00 | 2025-12-25 12:50 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.672 от ПС "Восточная" до ЦРП-2, электрический пробой | 0.83333 | ф.672, ТП-272 (ТМ-2), 247 (ТМ-2), 121, 146, 13, 170, 133, 154, 116 |  | кот.-1, ЦТП-3, д.с.-2, шк.-1, м.у.-1 | ж.д.-20, орг.-30 | 66 | 0 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 835 |  | 25.12.2025, №95 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП20 ТП104, ТП71 - ТП104 | 10 (10.5) | 2025-12-25 23:40 | 2025-12-26 00:25 | В | РП20 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП104 с.ф.1016: неисправна КЛ-10кВ ТП71 - ТП104 | 0.75 | ТП71, ТП104 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 25.12.2025, №291, стр.178 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | 0
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6, | 6 (6.3) | 2025-12-26 10:50 | 2025-12-26 11:25 | В | ПС ВЭМЗ от ТО отключился ВВ-6кВ ф.715 от МТЗ: неисправна КЛ-6кВ ПС ВЭМЗ - РП6 ф.715 каб.Б | 0.58333 | ТП562, ТП149, ТП598, ТП119, ТП34, ТП74, ТП582, ТП60, ТП13, ТП173, ТП171, ТП110, ТП40, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП279 |  | м.у.-3 | д.с.-1, орг.-43, ж.д.-87 | 134 | 2 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1600 |  | 26.12.2025, №292, стр.180 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 601 ул. Михалькова д.8 | 0.38 | 2025-12-27 16:40 | 2025-12-27 23:30 | В | ТП601 РУ-0,4кВ ф."Михалькова, 8": перегорели 3 ПН-250А - мех. повреждение КЛ-0,4кВ ТП601 - д.8 по ул. Михалькова | 6.8333 | ТП601 ф."Михалькова, 8" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 27.12.2025, №293, стр.42 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | 0
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.623 РП18, ТП415 - ТП432 к.А | 6 (6.3) | 2025-12-28 08:43 | 2025-12-28 09:18 | В | РП18 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ к ф.623 ПС Химзаводская: неисправна КЛ-6 кВ ТП415 - ТП432 к.А | 0.58333 | РП18, ТП554, ТП565, ТП257, ТП370, ТП486, ТП481, ТП518, ТП340, ТП476, ТП472, ТП414, ТП406, ТП415, ТП413 |  | кот.-2, шк.-1, д.с.-1 | ж.д.-38, орг.-16 | 58 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1500 |  | 28.12.2025, №294 стр.181 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП476 ул.Безыменского, 14-а | 6 (6.3) | 2025-12-28 09:50 | 2025-12-28 10:45 | В | ТП476 РУ-0,4кВ секц.Т-2: нет одой фазы - неисправен Т-2 | 0.91667 | ТП476 РУ-0,4кВ секц.Т-2 |  | шк.-1 | ж.д.-9, орг.-3 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 85 |  | 28.12.2025, №295 стр.43 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, ф.6013, РП-1 | 6 (6.3) | 2025-12-28 21:00 | 2025-12-28 23:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.6004 от ПС "Луч" до РП-1, электрический пробой | 2 | ф.6004, ф.6013 ТП-94, 152, 102, 127, 198, 207, 174, 25, 176, 138, 157, 118, 14, 60, ТП-21, 82, 84, 101 (абонентские) | кот.-5, д.с.4, шк.-2 |  | ж.д.-79, ч.с.-505 | 607 | 0 | 22 | 584 | 0 | 0 | 0 | 606 | 1 | 1780 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 28.12.2025, №96 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 114 | 6 (6.3) | 2025-12-30 03:00 | 2025-12-30 04:05 | В | РП-1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 114. После проверки КЛ-6 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ-6 кВ ТП 52 до ТП "Молокозавод" ( КЛ 6 кВ абонентская). | 1.0833 | ТП 16, ТП 113 Т-2, ТП 31, ТП 19, ТП 70 Т-2, ТП 69, ТП 3, ТП 68, ТП 52. |  | котельная-2, КНС-2, школа-2,д.с.-1. | ж.д.-17; ч.с.- 526; орг.- 25. | 575 | 0 | 7 | 568 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 800 |  | 30.12.2025, о.ж. стр. 119, акт 04/12 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | 0
-6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | РП 250 | 10 (10.5) | 2025-12-30 05:30 | 2025-12-30 05:50 | В | РП 250 отключился МВ 10 кВ к ТП 24. Причина уточняется | 0.33333 | ТП-24 |  |  | ж.д.-18,ч.с.45,ш.к.-1,орг-4. | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 55 |  | №-15,30.12.2025 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Новая Быковка ф.1003 ТП811/ТП812, ТП812 - ВЛ 10кВ ф.1003 | 10 (10.5) | 2025-12-30 18:05 | 2025-12-30 19:15 | В | ПС Новая Быковка аварийно отключился ф.1003: неисправна КЛ-10кВ ТП812 - ВЛ 10кВ ф.1003 | 1.1667 | ТП811, ТП812 |  | кот.-1 , шк.-1, д.с.-1 | ж.д.-8, орг.-15 | 26 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 350 |  | 30.12.2025, №296, стр.183 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП140 ул. Диктора Левитана, 3 | 0.38 | 2025-12-31 22:30 | 2026-01-01 00:30 | В | ТП140 РУ-0,4кВ ф."ул. Диктора Левитана д.3 (вв-1)": неисправна КЛ-0,4кВ | 2 | ТП 140 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 01.01.2026, №1, стр.46 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-12 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ ЛЭП-1 (ф.106) | 10 (10.5) | 2025-12-31 21:50 | 2026-01-01 15:30 | В | На ПС "ОСВАР" произошло отключение ВЛ-10 кВ ЛЭП-1. Произведены оперативные переключения. ТП Мегафон переведена на ЛЭП-2. ЛЭП-1 включена до ТП-17 ВКХ. Причина отключения не установлена | 17.6667 | ТП-67,68,69,77,16-ВКХ, 17-ВКХ, ТП ИП Дмитриев, ТП ОСБО |  |  | орг.-2, КНС-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  | 01-01 от 12.01.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ПС "Восточная", ф.6105, ЦРП-3, 1 СШ | 6 (6.3) | 2025-12-31 16:10 | 2025-12-31 19:30 | В | Перекрытие 1 СШ из-за испарения, прорыв трубы на ЦТП. Восстановлено. | 3.3333 | ф.6105, ТП-163 (ТМ-2), 247 (ТМ-2), 63, 69, 85, 26, 183, 182, 21, 8, 90 | кот.-2, м.у.-1, шк.-2, д.с.-2 |  | ж.д.-22, ч.с.-422 | 458 | 0 | 14 | 444 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 1471 |  | 31.12.2025, №97 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2025-12-31 05:25 | 2025-12-31 11:45 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 6.3333 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №67 31.12.2025. лист.№193 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-231, ф4, ул.Пугачёва-ул.Лопатина" | 0.38 | 2025-08-10 09:00 | 2025-08-10 10:00 | В | Сгорели н/в вставки. Заменены | 1 | ТП-231, ф.4 |  |  | ж.д.-8, орг.-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49 |  | 10.08.2025, №63, стр. 129, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2