## 1 квартал 2019
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | г.Собинка ТП 57 гл.руб-к | 0.38 | 2019-01-01 12:30 | 2019-01-01 13:05 | В | сгорела ПН-2 630 А на главном рубильнике | 0.58333 | ВЛ, КЛ 0.4 кВ от ТП 57 |  |  | ж.д.8, школа, 5 орг. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 233 |  | 01.01.2019, о.ж.лист 42 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
4 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск Ф.0.38 ул Суворова от тп21 | 0.38 | 2019-01-04 10:00 | 2019-01-04 11:00 | П | Установка пасынка к сгнившей у основания деревянной опоре | 1 | вл о.38 от тп21 |  |  | 42 ч.с. | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 84 |  | 04.01.19 ОЖ стр44 |  |  | 2 | 2 | дисп. Щеголев В Ю тел.2-29-80 | 1
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | Собинский район д.Крутояк ТП 76 фид.Крутояк | 0.38 | 2019-01-01 17:20 | 2019-01-01 17:45 | В | отключился автоматический выключатель, не установлено | 0.41667 | ВЛ-0,4 кВ, фидер д.Крутояк |  |  | 20 ч.с. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 01.01.2019, о.ж.лист 42 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка тп-57 ф ул.Родниковская 22 | 0.38 | 2019-01-08 09:05 | 2019-01-08 11:00 | П | отключение по заявке у.к. для очистки крыш | 1.9167 | вл-0.38 от тп 57 |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |  | о.ж. лист 45 08.01.2019 |  |  | Х | Х | дисп. Щеголев В Ю тел.2-29-80 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Суздаль | КЛ | ТП 16 Ф. Торговые ряды | 0.38 | 2019-01-03 12:55 | 2019-01-03 13:40 | В | ТП 16 Ф.Торговые ряды нет фазы "А" Сгорел ПН-2-200А | 0.75 | КЛ Ф. Торговые ряды |  |  | орг.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 |  | 3.01.2019, стр 32, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-41 РУ-0,4кВ , ф. овощная база | 0.38 | 2019-01-04 13:30 | 2019-01-04 15:30 | В | Вырвало крюк из опоры из-за налипания снега на провода ВЛ-0,4кВ . В РПС-250 сгорел ПН-250 | 2 | ТП-41 РУ 0,4кВ Ф-2 |  |  | Орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 04.01.2019 О.Ж.-стр.-172 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел:2 26 22 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС №10 35/6кВ "Красный Угол",РУ-6кВ ,Ф.1 | 6 (6.3) | 2019-01-03 07:35 | 2019-01-03 07:55 | В | Сработала МТЗ из-за повреждения оп.№21 ВЛ-6кВ слетел изолятор, на время устранения (до 16:35) потребители переведены на питание с ВЛ-10кВ ф.№1 ТПС "Санино" | 0.33333 | ТП-64,ТП-68,ТП-66. |  |  | Ж д-9,д с-1,орг -1,маг -1,кот -1. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 |  | 03.01.2019 О.Ж.-стр.-171 | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел:2 26 22 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС №10 35/6кВ "Красный Угол",РУ-6кВ ,Ф.1 | 6 (6.3) | 2019-01-04 10:55 | 2019-01-04 11:05 | В | Сработала МТЗ из-за повреждения ВЛ-6кВ--упало дерево , на время устранения (до 16:45) потребители переведены на питание с ВЛ-10кВ ф.№1 ТПС "Санино" | 0.16667 | ТП-64,ТП-68,ТП-66. |  |  | Ж д-9,д с-1,орг -1,маг -1,кот -1. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 |  | 04.01.2019 О.Ж.-стр.-172 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел:2 26 22 | 0
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", ф. 1017, РП-2 ВВ-10 кВ направ. 212 к ТП-15 | 10 (10.5) | 2019-01-06 07:35 | 2019-01-06 08:25 | В | Отключение от МТЗ ВВ-10 кВ РП-2 направл. 212 к ТП-15. Электропробой КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-15. | 0.83333 | ТП-15(Т-2), 144, 41(Т-1), 43(Т-2), 95(Т-2), 140 |  |  | Колледж-1, д/с-2, ж.д.-7, ч.с.-48, орг. -12 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 513 |  | 06.01.19, ОЖ л.23-24, акт № 1 | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | Митрохин А.В. | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" | 0.38 | 2019-01-03 10:45 | 2019-01-03 11:13 | В | Выгорел вводной автомат в щите учета абонента по адресу ул. Вокзальная д. 133 | 0.46667 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" |  |  | ч.с.-11, орг.-8, жит.-22 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.84 |  | 03.01.19, стр. 51, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-20 РУ-0,4кВ ф. "ул. Чкалова" | 0.38 | 2019-01-07 13:25 | 2019-01-07 13:52 | В | Подгорание фазы "С": послабление контакта | 0.45 | КТП-20 РУ-0,4кВ ф. "ул. Чкалова" |  |  | ж.д.-9, орг.-2, жит.-288 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24.64 |  | 07.01.19, стр. 2, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 40 ул. Мира, 76 | 0.38 | 2019-01-03 17:20 | 2019-01-03 18:00 | В | ТП 40 РУ 0,4кВ ф."ул.Мира 74" - перегорел ПН250 А | 0.66667 | ТП40 фид. "ул.Мира 74" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 30.12.2018, стр 28 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 496 ул. 850 летия, 4 | 0.22 | 2019-01-04 16:50 | 2019-01-04 17:40 | В | ТП 496 ВЛ 0,4 кВ на вводе дома № 3 по ул. Асаткина выгорел зажим СиП одной фазы, на ВРУ дома УК установила перемычку, подъехать к вводу невозможно из за снега. | 0.83333 | ТП 496 ВЛ ф."ул. 850-Летия, Асаткина, Молодежная" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 04.01.2019, стр 29 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул.Гражданская, 24 | 0.22 | 2019-01-04 22:50 | 2019-01-04 23:05 | В | ТП 106 фид."ВЛ-1" - ул. Демьяна Бедного 24 - пожар. Отключили на опоре для безопасности тушения. | 0.25 | ТП106 фид. "ВЛ-1" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 04.01.2019, стр 29 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 402, пос. Содышка | 0.38 | 2019-01-07 12:40 | 2019-01-07 13:10 | В | ТП 402 8п.1р. Фид. 4-й блок силовая перегорел ПН 250А, заменили | 0.5 | ТП 402 фид. 4-й блок силовая |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 07.01.2019, стр 31 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 80 ул.Гороховая, 22 | 0.22 | 2019-01-08 13:10 | 2019-01-08 13:40 | В | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома №18 по улице Гороховая | 0.5 | ТП 80 ф."ул.Гороховая, ул.Сакко и Ванцетти" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 08.01.2019, стр. 32 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-131 ТП-51 | 10 (10.5) | 2019-01-08 18:30 | 2019-01-08 18:47 | В | нет одной фазы с ВЛ Ф-131 МРСК нагрузка переведена на Ф-130 П/С Судогда | 0.28333 | ТП-51 |  |  | орг-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 303.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.01.2019. лист.№10 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ТП-4 п.Вяткино Ф-Школа | 0.38 | 2019-01-06 17:45 | 2019-01-06 19:15 | В | перегрев контакта в РУ-0.4кВ потребителя | 1.5 | ТП-4 КЛ ф-Школа |  |  | Школа | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | 06.01.2019. лист.№16 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-10 | ПО г. Кольчугино РЭС "Западный" АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 59, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Коммунальная, 45 | 0.22 | 2019-01-03 09:00 | 2019-01-03 09:25 | В | Короткое замыкание внутри дома, отключился вводной автомат | 0.41667 | ТП 59, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Коммунальная, 45 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 149 ж.з. от 03.01.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-10 | ПО г. Кольчугино РЭС "Западный" АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 7, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Кабельщиков, 27 | 0.22 | 2019-01-03 09:20 | 2019-01-03 11:30 | В | Окисление на вводе, перезаделали | 2.1667 | ТП 62, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. Воровского, 75 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 150 ж.з. от 03.01.2019 | 3.4.13 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-10 | ПО г. Кольчугино РЭС "Западный" АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 5 - ул. Орджоникидзе, 39 | 0.22 | 2019-01-03 14:10 | 2019-01-03 15:10 | В | Окисление на вводе, перезаделали | 1 | ТП 62, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. Воровского, 75 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 151 ж.з. от 03.01.2019 | 3.4.13 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-13 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Суздаль | ВЛ | ТП 41 Ф. ул. Михайловская не чет. | 0.22 | 2019-01-09 12:55 | 2019-01-09 15:10 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Михайловская д.19, в результате разнородности металла | 2.25 | ВЛ Ф. ул. Михайловская не чет |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 9.01.2019, стр 34, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
-16 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-27 ВЛ-0,4 кВ ул.Станционная | 0.38 | 2019-01-10 00:15 | 2019-01-10 01:20 | В | Сгорел предохранитель ПН-100-1шт.на опоре ВЛ-0,4кВ. | 1.0833 | ВЛ-0,4кВ.ул.Станционная |  |  | ч.с.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |  | 10.01.19 О.Ж. стр.176 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А В тел:2 26 22 | 1
-13 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 648 мкр.Юрьевец ул.Березовая, 15г | 0.22 | 2019-01-09 06:30 | 2019-01-09 09:50 | В | Ослабли контакты на опоре - ввод к домам № 8, 8-а по ул.Неповторимая | 3.3333 | ТП 648 ф."ВЛ-1 ул.Неповторимая" |  |  | ч.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 9.01.2019, стр 32 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 23 ул. Спасская, 5а | 0.22 | 2019-01-09 14:20 | 2019-01-09 15:20 | В | Отгорел кабельный наконечник в выносном ВРУ №3 | 1 | ТП 23 ф."Георгиевская,15" ЩС №3 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 9.01.2019, стр 32 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 545 Октябрьский пр-т, 27 | 0.38 | 2019-01-09 15:20 | 2019-01-09 15:40 | В | Отключился ВА-32 А, на стройплощадку ул.Мира 15 | 0.33333 | ТП 545 ф."Стройплощадка" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 9.01.2019, стр 33 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-10 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП-48, г.Собинка ф ул. Фабричная 2а | 0.38 | 2019-01-10 09:20 | 2019-01-10 11:20 | П | отключение по заявке у.к. для очистки крыш | 2 | ВЛ фид.Фабричная |  |  | 2ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 |  | о.ж. лист 45 10.01.2019 |  |  | Х | Х | дисп.Розанов С.Ф. тел.2-29-80 | 1
-9 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП-13, г.Собинка ф ул. Чайковского 12 | 0.38 | 2019-01-10 13:00 | 2019-01-10 14:00 | П | отключение по заявке у.к. для очистки крыш | 1 | ВЛ фид.Чайковского |  |  | 3ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 180 |  | о.ж. лист 45 10.01.2019 |  |  | Х | Х | дисп.Розанов С.Ф. тел.2-29-80 | 1
-9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-4 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2019-01-10 09:00 | 2019-01-10 11:34 | П | Отключение ТП-4 РУ-0,4кВ для безопасного производства работ подрядной организацией "АСК" по монтажу КЛ 0,4кВ в РУ 0,4кВ | 2.5667 | ТП-4 РУ 6кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-29; Жит.-420; организации-30; церкви-3 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 120 |  | ОЖ- лист 58 10.01.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 173 ул. Мира, 46 | 0.38 | 2019-01-10 12:23 | 2019-01-10 13:15 | В | ТП 173 ВЛ 0,4кВ ф."ул.Мира, Усти-на-Лабе, Труда" - обрыв провода на дом № 70 по ул. Мира из-за падения снега | 0.86667 | ТП 173 ВЛ 0,4кВ ф."ул.Мира, Усти-на-Лабе, Труда" |  |  | ж.д-4, орг.6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 |  | 10.01.2019, стр 33 Ж З | 3.4.12 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-10 | АО ВОЭК РЭС Г.Киржач | ТП | ТП-92 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2019-01-10 22:10 | 2019-01-11 14:00 | В | Возгорание прибора учета в щитке на опоре ВЛ-0,4кВ.Отключено на опоре. | 15.8333 | ВЛ-0,4кВ.ул.Станционная, д.82 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.01.19 О.Ж. стр.178 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю.В тел:2 26 22 | 1
-8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", ф. 612. КЛ- кВ ПС Гусь - РП 1 | 6 (6.3) | 2019-01-10 10:25 | 2019-01-10 11:27 | В | Отключение ВВ-6 кВ с ПС "Гусь"фид. 612 от МТЗ. Электропробой КЛ -6 кВ фид. 612 от ПС "Гусь" до РП-1 каб. Б. В период с 10-52 до 11-27 все потребители были запитаны. | 1.0333 | ТП-115(Т-1), 34, 1, 12, 47, 29, 70(Т-1), 96, 45, 66, 24, 21, 111, 97, 98, 119 |  |  | Котельные-5, скважины, КНС-4, школы-2, д/с-4, ж.д.-29, ч.с-512, орг.-33 | 589 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 1275 |  | 10.01.19, ОЖ л.25-26, акт № 2 | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19 г. Судогда Ф-Химиков д.1 | 0.38 | 2019-01-11 10:00 | 2019-01-11 10:30 | П | демонтаж провода СИП | 0.5 | ТП-19 ВЛ ул.Химиков |  |  | МКД-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.4 |  | 11.01.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-10 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 44 г.Собинка ф. ул. Мира 6 | 0.38 | 2019-01-11 09:00 | 2019-01-11 11:00 | П | отключение по заявке у.к. для очистки крыш | 2 | ВЛ-0,4 кВ фид. Мира 6 |  |  | 1 ж.д, 1 орг. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | 11.01.2019, О.Ж. лист.46 |  |  | Х | Х | дисп. Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
-8 | ОАО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-126 ул. Д. Фролова д. №4 | 0.38 | 2019-01-13 22:00 | 2019-01-13 23:30 | В | ТП-126 обрыв СИП в зажиме | 1.5 | ТП-126 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |  | 13.01.2019, стр. 104, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | диспетчер РЭС г.Ковров Вашенков А.В. тел.84923255305 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Суздаль | КЛ | ПС Суздаль Ф.108, КЛ-10 кВ ПС Суздаль-ЦРП | 10 (10.5) | 2019-01-14 05:27 | 2019-01-14 05:47 | В | Отключение ВВ с ПС Суздаль, ф. 108 от ТО. Электропробой КЛ-10 кВ ПС Суздаль-ЦРП | 0.33333 | ТП 29Б, 48Б, 37Б, 38Б, 24Б ,25Б, 21Б, 22Б, 23Б, 46, 43, 14Б, 49, 39Б, 61Б, 36Б, 50, 57, 47. |  | Котельная-2,Молокозавод-1 Гостиничный комплекс-3КНС-3,Склады МВД-1,Водозабор-1,д.с-2 | ж.д-30 ч.с.-300, орг-30 | 380 | 0 | 20 | 360 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 500 |  | № 1, 14.01.2019 | 3.4.7 | 4.6, 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-92, ул. Станционная, д.82, ВЛ-0,4 кВ | 0.38 | 2019-01-10 22:10 | 2019-01-11 12:45 | В | Возгорание прибора учета в щитке на опоре ВЛ-0,4кВ. Отключено на опоре. | 14.5833 | ВЛ-0,4кВ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.01.19 О.Ж. стр.178 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю.В тел:2 26 22 | 0
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Магнит" ф.1005 РП35 ТП 558, ТП 560 - ТП 581 | 10 (10.5) | 2019-01-12 08:20 | 2019-01-12 09:20 | В | РП35 отключили ВВ к ТП558 с.ф.1005"Б". Неисправен КЛ-10кВ ТП560 к ТП581 с.ф.1005"Б" | 1 | ТП 558, 559, 560, 581 |  |  | ч.с.-98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 250 |  | № 2, 12.01.2019, ОЖ стр.66,67 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 592 пр-т Ленина, 74 | 0.38 | 2019-01-12 18:00 | 2019-01-12 18:25 | В | ТП592, РУ-0,4кВ ф. "Макдональдс" перегорел ПН-250А | 0.41667 | ТП 592 ф."Макдональдс" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 |  | 12.01.2019, ЖЗ стр.35 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 190, ф."ВЛ-3" | 0.22 | 2019-01-13 16:15 | 2019-01-13 16:55 | В | ТП190, ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3" - нарушение контакта на вводе в дом Ново-Гончарный пер., 1-б | 0.66667 | ТП 190, ф."ВЛ-3" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 12.01.2019, ЖЗ стр.35 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Районная, ф. 6024, РУ-6кВ | 6 (6.3) | 2019-01-12 10:35 | 2019-01-12 10:55 | В | Отключение ВВ с ПС Районная, ф.6024 для отыскана ОЗЗ на 4 и 5 Секциях Шин. Причина не установлена | 0.33333 | РП31, ТП 586, 587, 721, 730, 763 |  | вод.-1 | ж.д.-12, ч.с.-48, орг.-15 | 77 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 400 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 3, 12.01.2019, ОЖ стр.66 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
-4 | РЭС г.Юрьев-Польский АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП-5 ф. Свободы, ул. Свободы д.4 | 0.38 | 2019-01-11 12:48 | 2019-01-11 14:26 | В | пожар в квартире дома ул.Свободы д.4, отключено для безопасного выполнения работ | 1.6333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 ф. Свободы |  |  | ч.с.-31, ж.д.-2 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 29 |  | журнал учета абон.заявок, стр.2, 11.01.2019 | 3.4.8.5 | 4.9 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
-8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "Микрорайон 1, 2, 30" | 0.38 | 2019-01-11 10:20 | 2019-01-11 13:50 | В | Выход из строя КЛ-0,4 кВ от дома Микрорайон1 до дома Микрорайон, 30. | 3.5 | КЛ фид. "Микрорайон 1, 2, 30" |  |  | Ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  | ОЖ по 0,4 кВ л. 40, 11.01.2019 | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-5,трансформатор | 10 (10.5) | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 11:00 | П | Доливка масла, текущий ремонт трансформатора. | 2 | ТП-5(ул. К. Маркса 13) |  | Поликлиника -1 | Мед. Центр-1, ж.д.-9, ч.с.-24, орг.20 | 55 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 164 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 12:00 | П | Замена опор по условиям тех присоединения. | 3 | ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" |  |  | ч.с. - 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугоэнерго Ф- РП-5 Радугоэнерго п.Коняево ТП4-1 | 10 (10.5) | 2019-01-14 10:00 | 2019-01-14 11:00 | П | удалить птицу с ЛРНД-10 ввода ТП-4-1. п.Коняево | 1 | ТП-4-1 |  |  | ч.с.-29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14.5 |  | 14.01.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 г. Судогда Ф-пер.Спортивный | 0.38 | 2019-01-14 10:00 | 2019-01-14 12:00 | П | монтаж контрольного узла учета по адресу ул. Молодежная д.9 | 2 | ТП-11 ВЛ ул.Молодежная |  |  | ч.с.55.орг-1 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 38 |  | 14.01.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-10 | Производственное отделение г. Кольчугино РЭС "Западный" АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 26, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Володарского, 55 - филиал шк. № 7 | 0.38 | 2019-01-12 03:05 | 2019-01-12 10:00 | В | Нет одной фазы в здании, проблема во внутренних сетях, устранили потребители | 6.9167 | ТП 26, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Володарского, 55 - филиал шк. № 7 |  |  | шк. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 154 ж.з. от 12.01.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-10 | Производственное отделение г. Кольчугино РЭС "Западный" АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 1, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Октябрьская, 39 | 0.22 | 2019-01-12 12:40 | 2019-01-12 17:00 | В | Нет света в доме, проблема во внутренней проводке, устранили потребители | 4.3333 | ТП 1, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Октябрьская, 39 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 155 ж.з. от 12.01.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 6 г.Собинка ф. ул. Молодежная 3 | 0.38 | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 09:30 | П | отключение по заявке у.к. для очистки крыш | 0.5 | ВЛ фид. Молодежная 3 |  |  | 3 ж.д,. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | о.ж. лист.47 |  |  | Х | Х | дисп. РозановС.Ф. тел.2-29-80 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 66 г. Лакинск ф. ул. Мира 100,101 | 0.38 | 2019-01-14 13:30 | 2019-01-14 14:30 | П | отключение по заявке у.к. для очистки крыш | 1 | ВЛ фид. Мира 100,101 |  |  | 5 ж.д,. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 |  | о.ж. лист.47 |  |  | Х | Х | дисп. РозановС.Ф. тел.2-29-80 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 21 г. Лакинск фид.ул.Крвсноармейская | 0.38 | 2019-01-14 18:15 | 2019-01-14 21:00 | В | обрыв провода | 2.75 | ТП 21, ВЛ-0,4 фид.ул.Красноармейская |  |  | ч.с.20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 |  | о.ж. лист.47 | 3.4.14 | 4.16 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-604 | 6 (6.3) | 2019-01-14 10:00 | 2019-01-14 13:50 | П | Фидер 604 выведен в ремонт для проведения ремонтных работ МВ 6кВ на ПС "Гороховец", без отключения потребителей | 3.8333 | ПС "Гороховец" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ОЖ- лист 59 14.01.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 | 2019-01-15 09:00 | 2019-01-15 12:00 | П | Замена опор по условиям тех присоединения. | 3 | ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" |  |  | Ч.с. - 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46 ул.Вознесенская, 14-а | 0.22 | 2019-01-14 09:10 | 2019-01-14 10:15 | В | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома №13 по улице Гоголя | 1.0833 | ТП 46 фид."ВЛ №1" |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 14.01.2019, ЖЗ стр.36 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378 ул. Парижской коммуны 45б | 0.38 | 2019-01-14 14:00 | 2019-01-14 16:00 | П | ТП 378 РУ 0, 4 кВ ремонт руб. Сек. Т-1 | 2 | ТП 378 РУ 0,4 кВ |  | шк.-2, д.с.-1, орг.-1 | ч.с.-125 | 129 | 0 | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 190 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 723 ул. Мира 4 | 0.38 | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 12:00 | П | ТП 723 РУ 0, 4 кВ заводка новых КЛ 0,4 кВ на сек. Т-2 | 3 | ТП 723 РУ 0,4 кВ |  | ж.д-2, орг.-3 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 182 ул. Мира, 39 | 0.38 | 2019-01-14 16:50 | 2019-01-14 17:30 | В | ТП 182 ВЛ 0,4кВ ф."ул.Мира, 37, 39, ул.1-я Пионерская, 65, 67" - обрыв ввода (1 -ой фазы) на дом № 67 по ул. 1-я Пионерская из-за падения снега. | 0.66667 | ТП 182 фид."ул.Мира, 37, 39, ул.1-я Пионерская, 65, 67" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 14.01.2019, ЖЗ стр.36 | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-20 РУ-10кВ ул.Чехова | 10 (10.5) | 2019-01-15 | 2019-01-15 00:25 | П | переключение анцапфы трансформатора | 0.41667 | КТП-20 |  |  | ж.д.-10, орг.-17, шк.-1, жит.-320 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 66.88 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-5 РУ-10кВ ул.Владимирская, д.5а | 10 (10.5) | 2019-01-15 00:35 | 2019-01-15 00:55 | П | переключение анцапфы трансформатора №2 | 0.33333 | КТП-5 тр-р №2 |  |  | ч.с.-116, орг.-6, жит.-232 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 136.18 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-7 г. Судогда Ф-Октябрьская | 0.38 | 2019-01-15 09:30 | 2019-01-15 12:00 | П | замена опоры ВЛ-0,4кВ | 2.5 | ТП-7 ВЛ ул.Октябрьская |  |  | ч.с.26. МДК-1. котельная-1. | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 |  | 15.01.2019. лист.№12 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС Г.Киржач | ТП | п.Першино ТП-400кВА РУ-10кВ яч.1 ввод, ул.Школьная,Западная,Пионерская,Комсомольская,Лесная,Строителей,60лет Октября,пр-д Октябрят: | 10 (10.5) | 2019-01-15 14:00 | 2019-01-15 15:00 | П | замена группового выключателя ВР-630А в РУ-0,4кВ | 1 | ТП-400 кВА РУ-10кВ яч.1 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-67,орг,-10 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 30 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю.В тел:2 26 22 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП-13 г. Собинка ф Чайковского | 0.38 | 2019-01-15 09:10 | 2019-01-15 10:00 | П | отключение по заявке у.к. для очистки крыш | 0.83333 | ВЛ фид. ул.Чайковского |  |  | 8 ж.д, 5 орг. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 250 |  | 15.01.2019, о.ж. лист 48 |  |  | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 48 г. Собинка ф. Гоголя | 0.38 | 2019-01-15 09:10 | 2019-01-15 10:48 | П | отключение по заявке у.к. для очистки крыш | 1.6333 | ВЛ фид. ул.Гоголя |  |  | 3ж.д, 2 орг. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 15.01.2019, о.ж. лист 48 |  |  | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 128 г. Лакинск ф.пр-кт Ленина | 0.38 | 2019-01-15 10:30 | 2019-01-15 11:30 | В | пр-кт Ленина 34 сход снега, к.з. Устранено. | 1 | ВЛ фид. Пр-кт Ленина |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | 15.01.2019, о.ж. лист 48 | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 0
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | ф.105 с ПС Ундол г. Лакинск | 10 (10.5) | 2019-01-15 17:40 | 2019-01-15 18:00 | В | ф.105 1я Опора греется контакт КЛ-10 кВ. Произведено отключение для аварийного ремонта | 0.33333 | ТП 108, 138, 122, 53, 61, 39, 52, 21, 22, 23, 85, 156, 157, 83, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 65. |  |  | 86 ж.д, 797 ч.с, 5 д.с, 3 орг. | 891 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 1500 |  | Акт № 1 от 15.01.2019г. | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-01-15 10:00 | 2019-01-15 13:37 | П | Отключение ул.Набережная по заявке "Управление городским хозяйством" для спила аварийного дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ. | 3.6167 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 60 15.01.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 | 2019-01-16 09:00 | 2019-01-16 10:00 | П | Замена опор по условиям тех присоединения. | 1 | ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" |  |  | Ч.с. - 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-9 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок 1" ВЛ-10 кВ ТП-3 - ТП-4 | 10 (10.5) | 2019-01-16 10:00 | 2019-01-16 12:00 | П | Ревизия ЛР-10, ревизия КТП "ДОР" | 2 | КТП-13, КТП "ДОР" |  |  | ч.с.-22, орг.-2, жит.-44 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 33.44 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 ТП-39 | 10 (10.5) | 2019-01-15 17:40 | 2019-01-15 20:14 | В | отключение МВ Ф-105 П/С Судогда повреждение на ВЛ филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 2.5667 | ТП-39 |  |  | ч.с.-5 МКД-15 орг3 Котельная | 25 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.01.2019. лист.№12 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 0 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП 28 ТП 667, РП 28 - ТП 667 | 10 (10.5) | 2018-01-15 16:50 | 2018-01-15 17:30 | В | РП 28 от ТО отключился ВВ 10 кВ к ТП 667 - неисправна КЛ 10 кВ РП 28 - ТП 667. Без отключения потребителей | 0.66667 | ТП 667 с.ф.105 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 4 от 15.01.2019, стр 69 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС Г.Киржач | ТП | ТП-22 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2019-01-16 14:00 | 2019-01-16 16:00 | П | подключение линии ВЛИ-0,4кВ тех.присоединение ул. Совхозная д.4 | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.Заводская, Труда, Приозёрная, Первомайская, Совхозная, Гражданская, Комсомольская |  |  | ж.д.-5, ч.с.-76, прогимназия-1 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 45 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2 26 22 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС Г.Киржач | ТП | ТП-3(Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.6 | 0.38 | 2019-01-16 10:00 | 2019-01-16 16:00 | П | монтаж лини ВЛИ-0,4/0,23 кВ ул. Пушкина ; кап.ремонт | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина,Фурманова |  |  | ж.д.-5, иаг.-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2 26 22 | 1
0 | АО ВОЭК РЭС Г.Киржач | ВЛ | ПС №10 35/6кВ "Красный Угол",РУ-6кВ ,Ф.1 | 6 (6.3) | 2019-01-15 13:05 | 2019-01-15 13:05 | В | неблагоприятные погодные условия: налипание мокрого снега на ВЛ-6кВ, оп. №13 повреждение верха опоры и траверзы; оп.№ 16-оп.№17 ветка на линии ; оп.№6- оп.№7 дерево на линии. отключения э/снабжения потребителей не было;потребители подключены с ВЛ-10кВ ф.№1 ТПС "Санино" | 0 | ВЛ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2 26 22 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 179, Московское шоссе, 1а | 0.38 | 2018-01-16 11:35 | 2018-01-16 16:41 | В | ТП 179 откл. ВН к тр-ру , отгорел шлейф 0.4 кВ к шинам РУ 0.4 кВ | 5.1 | ТП 179 |  |  | 3 ж.д., 2 АЗС, 6 орг. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | 16.01.2019, стр 39 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 40 ул. Мира 74 | 0.38 | 2018-01-16 16:10 | 2018-01-16 18:30 | В | ТП 40 РУ 0,4 кВ перегорели 2 ПН 250 А, неисправна кабельная времянка от ввода дома 74 по ул. Мира для ремонта крыши, отсоединили | 2.3333 | ТП 40, ул. Мира, 74 |  |  | ж.д..-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 16.01.2019, стр 39 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС Г. Киржач | ТП | ТП-2 (Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2019-01-17 10:00 | 2019-01-17 16:00 | П | Установка ж.б. опор.Техническое присоединение ул. Будённого 82 | 6 | ТП-2 (Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.3 |  |  | ч.с.-33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 28 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел:2 26 22 | 1
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-01-16 14:50 | 2019-01-16 15:28 | В | ул. Конституции д.2 окисление на вводе. | 0.63333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 60 16.01.2019 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ПС Южная ф.642 | 6 (6.3) | 2019-01-17 15:45 | 2019-01-17 19:20 | В | Потребители переведены на ф.645 и ф.6004, пробой опорного изолятора | 3.5833 | ТП-79, ТП-89, ТП-114(Т-2), ТП-15а, ТП-90, ТП-102, ТП-94(Т-1), ТП-82(КЭСР), ТП-37, ТП-201(КЭСР) | д\с-3, шк-1, кот.-1 |  | ж.д.-21, ч.д.-527, орг.-4 | 557 | 0 | 5 | 552 | 0 | 0 | 5 | 552 | 0 | 450 |  | ОЖ 17.01.2019 , стр. 137 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер РЭС г. Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 48 г.Собинка фид.ул.Гоголя 1а,1б,3а,3б. | 0.38 | 2019-01-17 09:00 | 2019-01-17 13:00 | П | по заявке ТСЖ для очитки крыш | 4 | ВЛ фид.ул.Гоголя 1а,1б,3а,3б |  |  | ж.д.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 |  | о.ж.лист №49 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС Г.Киржач | ТП | ТП-2(Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2019-01-18 10:00 | 2019-01-18 16:00 | П | Установка ж.б. опор.Техническое присоединение ул.Будённого 82 | 6 | ТП-2(Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.3 |  |  | ч.с.-33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 28 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В..Тел:2 26 22 | 1
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 | 2019-01-18 09:00 | 2019-01-18 12:00 | П | Монтаж СИП по новым опорам по условиям тех присоединения. | 3 | ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" |  |  | Ч.с. - 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 93 Солнечная 26 | 0.22 | 2019-01-17 09:50 | 2019-01-17 14:50 | П | КТП 93 ВЛ 0.4 кВ фид. Солнечная отключили ввод на д. 59/1 ул. Красная по заявке энергосбыта | 5 | ТП93 ул. Красная, 59/1 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 40 ул. Мира 74 | 0.38 | 2019-01-17 15:45 | 2019-01-17 18:50 | В | ТП 40 РУ 0,4 кВ перегорели 2 ПН 250 А, неисправен КЛ 0.4 кВ к ВРУ д.74 по ул. Мира. На ВРУ установлена перемычка | 3.0833 | ТП 40 КЛ-0,4 кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |  | 17.01.2019, стр 39 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-01-17 23:00 | 2019-01-18 00:49 | В | ТП-25 РУ 0,4кВ сгорели две ПВ-160А. ул.Красноармейская КЗ фазы"А" и "С" во втором пролёте ВЛ 0,4кВ. | 1.8167 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 60 17.01.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-23, ул Бурматова д.26 | 0.22 | 2019-01-18 18:15 | 2019-01-18 20:30 | В | ТП-23 обрыв СИП с опоры | 2.25 | ТП-23 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |  | 18.01.2019, стр. 106, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | диспетчер РЭС г.Ковров Дегелёв А.С. тел.84923255305 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-47 | 0.22 | 2019-01-20 10:15 | 2019-01-20 11:30 | В | ТП-47 сгорел предохранитель 0.4кВ на фазе С ф.№4 | 1.25 | ТП-47 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 255 |  | 20.01.209,стр.106,АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | диспетчер РЭС г.Ковров Дегелёв А.С. тел.84923255305 | 1
-2 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 63 г. Лакинск фид.ул.10Октября 3 | 0.38 | 2019-01-18 10:30 | 2019-01-18 11:30 | В | обрыв провода подвод к дому съехал снег с крыши | 1 | ВЛ фид.ул.10 Октября 3 |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | о.ж. лист.50 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф.тел.2-29-80 | 0
-2 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 27 г. Лакинск фид.ул.21партсъезд 5 | 0.38 | 2019-01-18 14:30 | 2019-01-18 15:20 | В | обрыв провода подвод к дому съехал снег с крыши | 0.83333 | ВЛ фид.ул.21 партсъезд 5 |  |  | 5 ж.д. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | о.ж. лист.50 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф.тел.2-29-80 | 0
-2 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП7 г.Собинка фид.ул.Гагарина 5 | 0.38 | 2019-01-18 15:10 | 2019-01-18 16:40 | В | обрыв провода подвод к дому съехал снег с крыши | 1.5 | ВЛ фид.ул.Гагарина |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  | о.ж. лист.51 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф.тел.2-29-80 | 0
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ф.1006 от тп-16 г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-01-19 08:00 | 2019-01-19 09:15 | В | откл.вв-10 в тп-16. Причина не установлена, включено. | 1.25 | ТП-17,103,149,116,112,76,109, 107 |  |  | 50ч.с, дачи. | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 200 |  | о.ж. лист.1 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 27 г. Лакинск 21 ПС д.9 | 0.38 | 2019-01-19 09:00 | 2019-01-19 10:50 | В | обрыв провода подвод к дому съехал снег с крыши | 1.8333 | ВЛ фид. 21п/с |  |  | 4 ж.д, скважина | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | о.ж. лист.1 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 0
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 26 г. Лакинск 21 ПС д.1 | 0.38 | 2019-01-19 08:00 | 2019-01-19 11:15 | В | обрыв провода подвод к дому съехал снег с крыши | 3.25 | ВЛ фид. 21п/с |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | о.ж. лист.1 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-37, ф-4 ул. Ленина д. 9 | 0.38 | 2019-01-18 17:00 | 2019-01-18 19:00 | В | нарушение электрической изоляции, ремонт вводного кабеля ул. Ленина д.9 | 2 | ТП-37, ф-4 КВЛ |  |  | ж.д.-3, орг.-10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 |  | 18.01.2019, АЖ стр. 44 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво", ф.1001 Сады "Новая Жизнь" | 10 (10.5) | 2019-01-19 10:15 | 2019-01-19 15:28 | В | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ | 5.2167 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787, ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.01.2019, №1 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 0
-6 | РЭС г. Юрьев-Польский АО "ВОЭК" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 ф.Ударная, ул.Ударная д.9Б | 0.22 | 2019-01-19 09:30 | 2019-01-19 11:00 | В | отгорел зажим СИП на опоре, заменили | 1.5 | ТП 8, ул. Ударная д.9 Б |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета абон.заявок, стр.3 | 3.4.13.2 | 4.6 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-6 | РЭС г. Юрьев-Польский АО "ВОЭК" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.Связистов, ул.Связистов д.5 | 0.38 | 2019-01-19 14:05 | 2019-01-19 17:00 | В | пожар в д.5 по ул.Связистов, дом сгорел, ввод отключен | 2.9167 | ф.Связистов в ТП-12 |  |  | ч.с.-61, ж.д.-6. орг.-2 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 30 |  | журнал учета абон.заявок, стр.3 | 3.4.8.5 | 4.9 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Писарева" | 0.38 | 2019-01-18 11:05 | 2019-01-18 13:30 | В | Обрыв ввода сошедшим снегом в жилой дом по адресу Писарева 14. | 2.4167 | ВЛ фид. "ул. Писарева", ввод в жилой дом ул. Писарева 14 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 18.01.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 43 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
-2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-6, ВЛ фид. "Ул. Интернациональная, Рудницкой" | 0.38 | 2019-01-19 08:05 | 2019-01-19 11:00 | В | Обрыв ввода сошедшим снегом в жилой дом по адресу Интернациональная 2/9. | 2.9167 | ВЛ фид. "Ул. Интернациональная, Рудницкой", ввод в жилой дом ул. Интернациональная 2/9 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 18.01.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 44 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса нечет" | 0.38 | 2019-01-21 09:00 | 2019-01-21 10:00 | П | Замена вводного автомата на вводе в жилой дом по ул. К. Маркса 25. | 1 | ВЛ фид. "ул. К. Маркса нечет" |  |  | Ж.д.-4, ч.с - 15, орг. 3 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 53 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-10 РУ-0,4кВ яч .4 | 0.38 | 2019-01-18 10:05 | 2019-01-18 11:15 | В | замена губки РПН-250 ТП-10 РУ-0,4кВ | 1.1667 | ТП-10 РУ-0,4кВ яч. 4 |  |  | ж-д-9,ч,с-13, магазин-1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |  | 18.01.19 ОЖ стр.192 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В Тел.2-26-22 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС Г. Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ оп.132 ф.1001 ТПС Санино | 10 (10.5) | 2019-01-19 03:10 | 2019-01-19 03:25 | В | отключение реклоузера СО-86 | 0.25 | ТП-68,ТП-66. |  |  | Ж д-9,д с-1,орг -1,маг -1,кот -1. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 |  | 19.01.19 О.Ж. стр.194 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел:2-26-22 | 1
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378 ул.Парижской Коммуны, 45-б | 0.22 | 2019-01-18 17:40 | 2019-01-18 18:00 | В | ТП 378 ВЛ 0.4кВ ф."ул.Разина", обрыв ввода на д.61 - сход снега с крыши | 0.33333 | ТП 378 ф."ул.Разина" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 18.01.2019, стр 41 ЖЗ | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 150 ул.Бородина, 10 | 0.38 | 2019-01-18 19:00 | 2019-01-18 19:40 | В | ТП 150 ВЛ 0.4 кВ фид. Бородина, обрыв ввода на д.14 . Сход снега с крыши | 0.66667 | ТП 150 ф."ул.Бородина" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 18.01.2019, стр 41 ЖЗ | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 150 ул.Стасова 11 | 0.38 | 2019-01-19 13:00 | 2019-01-19 14:00 | В | ТП 150 ВЛ 0.4кВ фид."Даргомыжского, Стасова, Бородина" одной фазы на вводе дома № 11 по ул. Стасова (сбивали сосульки), восстановили. | 1 | ТП 150 ф."Даргомыжского, Стасова, Бородина" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 19.01.2019, стр 42 ЖЗ | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.А.В. тел. 45-25-18 | 0
-6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ВОЭК | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 639, КЛ-6 кВ: ТП 7 - ТП 38; ф. 617, КЛ-6 кВ: ТП 83 - ТП 82А | 6 (6.3) | 2019-01-18 19:15 | 2019-01-18 21:05 | В | Отключился МВ ф 639 на ПС Кольчугино, Выход из строя кабельных линий 6 кВ: ТП 7 - ТП 38; ТП 83 - ТП 82А | 1.8333 | ТП 7, 38,22, 79, 86, 84, 84а, 85, ЦРП 3, 75, 1, 1а, 72, 52, 45, 108, 83, 82а, 82Т2 |  |  | ж.д. - 96, ч.с. - 585, орг. - 125, шк. - 2, д/с - 3, ГРП - 2, нас. - 1, кот. - 2, населен. - 10750 | 816 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 2500 |  | стр. 28 о.ж. от 18.01.19, № 01-19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-01-18 06:50 | 2019-01-18 08:40 | В | ул.Гагарина д.49 подхлёст проводов в результате сильного порыва ветра. | 1.8333 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-1; Жит.-4; организации-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 61 18.01.2019 | 3.4.12.2 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-01-18 09:25 | 2019-01-18 09:45 | П | ТП-25 ВЛ 0,4кВ ул.Красноармейская аварийно-восстановительные работы. | 0.33333 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 61 18.01.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-01-18 23:55 | 2019-01-19 05:20 | В | ул.Кирова д.12 обрыв проводов в результате падения снега с крыши дома. | 5.4167 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-470 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 61 18.01.2019 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-01-19 05:30 | 2019-01-19 06:00 | В | ул.Ленина д.18 обрыв проводов в результате падения снега с крыши дома. | 0.5 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 61 19.01.2019 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-01-19 09:10 | 2019-01-19 10:00 | В | ул.Кирова д.6 сломан клиновой зажим для СИП в результате падения снега с крыши дома. | 0.83333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-7; Жит.-490; организации-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 61 19.01.2019 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-7 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | ТП 27 г.Лакинск фид.ул21 п.съезда | 0.38 | 2019-01-21 14:00 | 2019-01-21 15:20 | П | замена выходного кабеля | 1.3333 | ТП 27,фид.ул.21п .съезда |  |  | ж.д.5,дет.сад, | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 |  | о.ж.лист 1 |  |  | Х | Х | дисп.МельничукГ.Н. | 1
-13 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-01-22 13:30 | 2019-01-22 14:30 | П | Доливка масла , текущий ремонт Т-1, Без отключения потребителей | 1 | ТП-67, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-13 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, Т-2 | 6 (6.3) | 2019-01-22 14:30 | 2019-01-22 15:30 | П | Доливка масла , текущий ремонт Т-1, Без отключения потребителей | 1 | ТП-67, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9 п.Андреево Ф-Лесозаводская | 0.38 | 2019-01-21 15:40 | 2019-01-21 16:20 | В | Выгорел контакт АВ ввода в д.Лесозаводская 39 | 0.66667 | ТП-9 ВЛ ул.Лесозаводская |  |  | ч.с.55. | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 64 |  | 21.01.2019. лист.№16 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 п. К.Куст Ф-Мира | 0.38 | 2019-01-22 10:00 | 2019-01-22 13:00 | П | Монтаж провода третий фазы перераспределение нагрузки по ул. Мира | 3 | ТП-3 ВЛ ул.Мира |  |  | ч.с.37. | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 |  | 22.01.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-16 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 27 г.Лакинск ф. ул. Кирова 4 | 0.38 | 2019-01-22 14:00 | 2019-01-22 15:00 | П | отключение по заявке у.к. для очистки крыш | 1 | ВЛ фид.Кирова 4 |  |  | 5 ж.д, Д.сад | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | о.ж. лист.2 |  |  | Х | Х | дисп. РозановС.Ф. тел.2-29-80 | 1
-16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.22 | 2019-01-22 10:10 | 2019-01-22 10:30 | В | ул. Ленина д.212 кв.2 срабатывание АВ на вводе, причина не установлена. | 0.33333 | ТП-1 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-2; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 62 22.01.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 15 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 2019-01-22 09:10 | 2019-01-22 09:25 | В | РП 15 обнаружен отключенный СМВ. Причина не установлена | 0.25 | РП15, ТП379, 382, 460, 237, 474, 480, 470, 45, 423, 283, 66 |  | вод.-1 | д.с.-2, орг.-37, ж.д-25, ч.с.-15 | 80 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1300 |  | 22.01.2019, №5, стр. 76 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 66 Суздальский пр-т, 5 | 0.22 | 2019-01-22 10:50 | 2019-01-22 14:30 | П | По заявке энергосбыта отключали на опоре ВЛ ч.д. №3 по ул.Гаршина | 3.6667 | ТП 66 ф."ВЛ ул.Восточная, Загородный пр-д" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 22.01.2019, стр 43 ЖЗ |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 п. К.Куст Ф-Школьная | 0.38 | 2019-01-23 10:00 | 2019-01-23 12:00 | П | Замена узла учета ул.Ленина д.5 | 2 | ТП-2 ВЛ ул.Ленина |  |  | ч.с.53. | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 12 |  | 23.01.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20 п. Тюрмировка Ф-Краснознаменная | 0.38 | 2019-01-23 14:00 | 2019-01-23 16:00 | П | выправка опоры ул.Краснознаменная д.21 | 2 | ТП-20 ВЛ ул.Краснознаменная |  |  | ч.с.6. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |  | 23.01.2019. лист.№15 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.2 ул. Челюскинцев д.№176а | 0.22 | 2019-01-22 17:40 | 2019-01-23 09:00 | В | Отгорел прокалывающий зажим на опоре. Замена прокалывающего зажима | 15.3333 | ТП-17 ф.2 |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 17.01.2019 , стр. 108 | 3.4.13.2 | 4.16 | Х | Х | Диспетчер РЭС г. Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Новоалександрово, РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-01-24 09:00 | 2019-01-24 16:00 | П | ПС Новоалександрово, ВЛ-10кВ ф.1008, ремонт оборудования | 7 | ТП 941 |  |  | ч.с.-51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 257 ул. Соколова-Соколенка, 28 | 0.38 | 2019-01-23 09:00 | 2019-01-23 14:00 | П | ул. Соколова-Соколенка, 26 - отключали с ТП по заявке управляющей организации | 5 | ТП 257 ф."ул. Соколова-Соколенка, 26" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2019-01-24 15:00 | 2019-01-24 15:10 | П | Осмотр камеры силового трансформатора | 0.16667 | ТП-8 РУ 6кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-119; Жит.-465; организации-1; дет.сад-1; церковь-1 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 80 |  | ОЖ- лист 63 24.01.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 50 ул.Дворянская, 27 (Авиамеханический колледж) | 6 (6.3) | 2019-01-25 09:00 | 2019-01-25 10:00 | В | ТП 50 РУ 6 кВ перегорел 1 ПКТ на Т-1, перевели нагрузку на Т-2 | 1 | ТП 50 РУ 6 кВ |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |  | 24.01.2019, стр 46 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 93 ул.Солнечная, 26 | 0.22 | 2019-01-25 10:30 | 2019-01-25 11:45 | В | КТП 93 фид. ВЛ №3 нарушение контакта на вводе дома № 26 по ул. Пугачева, исправлено | 1.25 | КТП 93ф."ВЛ-3 ул.Солнечная, ул.Пугачева" |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 24.01.2019, стр 46 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 500 ул.Горького, ДК ВТЗ | 0.38 | 2019-01-25 07:05 | 2019-01-25 09:00 | В | ТП500, РУ-0,4кВ фид. Горького 54 - пожар в здании ГДК. Отключали для безопасности тушения. | 1.9167 | ТП500 ф."Горького 54" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 25.01.2019, стр 47 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-20 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-74, КЛ фид. "Микрорайон 34" | 0.38 | 2019-01-24 10:56 | 2019-01-24 16:05 | В | Пожар в доме. Отключено для безопасного выполнения работ | 5.15 | КЛ фид. "Микрорайон 34" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 24.01.19, ОЖ по 0,4 кВ, л 46 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
-17 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-44, КЛ фид. "Гостиница" | 0.38 | 2019-01-25 09:00 | 2019-01-25 11:00 | П | Ремонт ВРУ потребителя. | 2 | КЛ фид. "Гостиница" |  |  | Орг. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-18 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 41 г.Собинка фид. ул.Чапаева | 0.38 | 2019-01-25 09:35 | 2019-01-25 10:15 | В | обрыв провода ВЛ 0.4 кВ, линейный СИП слетел с анкерного зажима | 0.66667 | ТП 41, ВЛ-0,4 кВ, фид. Ул.Чапаева |  |  | ч.с.20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 |  | о.ж.лист №3, 25.01.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп. РозановС.Ф. тел.2-29-80 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Суздаль | КЛ | ТП 7 Ф. м-н Магнит | 0.38 | 2019-01-26 17:20 | 2019-01-26 17:50 | В | ТП 7 Ф.м-н Магнит нет фазы "А" Сгорел ПН-2-100А | 0.5 | ТП-7, КЛ Ф. м-н Магнит |  |  | м-н Магнит | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 26.01.2019, стр 37, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 Ф-2 ул.Советская д.50 | 0.38 | 2019-01-26 20:36 | 2019-01-26 21:00 | В | пожар ул.Советская д.50, отключено для безопасного проведения работ | 0.4 | ТП-21 Ф-2 ВЛ |  |  | ч.с.-66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 32 |  | 26.01.2019, АЖ стр 44 | 3.4.8.5 | 4.9 | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ТП | ТП-19 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2019-01-26 13:20 | 2019-01-26 13:50 | В | Сгорел предохранитель ПН-100 1шт.на ТП-19 РУ-0,4кВ | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ ул.Ленинградская, ул.Больничный проезд |  |  | ж.д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 26.01.19 О.Ж. стр.1 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б тел.2-26-22 | 1
-12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2019-01-25 13:30 | 2019-01-25 14:05 | П | Ремонт заземления силового трансформатора | 0.58333 | ТП-8 РУ 6кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-119; Жит.-465; организации-1; дет.сад-1; церковь-1 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 80 |  | ОЖ- лист 63 25.01.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП 16 ул.Верхняя Дуброва 40 | 0.38 | 2019-01-26 18:00 | 2019-01-27 12:00 | В | РП 16 РУ 6 кВ перегорел 1 ПКТ на Т-2 - КЗ РУ 0,4кВ секц. Т-2. Потребители перешли на ввод №1 | 18 | РП 16 РУ 0.4кВ |  | орг.-2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |  | 26.01.2019, стр 47 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 433 ул.Студенческая, 6 | 0.38 | 2019-01-27 10:30 | 2019-01-27 11:00 | В | ТП 433 ф."ул.Студенческая, 10" перегорел 1 ПН 250А - заменили | 0.5 | ТП 433 РУ 0,4 кВ |  | ж.д.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 27.01.2019, стр 49 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул.Красноармейская, 19 | 0.22 | 2019-01-27 15:55 | 2019-01-27 16:50 | В | ТП 11 ф."ВЛ-2 ул.Ломоносова, 17а; ул.Красноармейская" - обрыв провода на дом № 15а по ул. Мюда | 0.91667 | ТП 11 ф."ВЛ-2 ул.Ломоносова, 17а; ул.Красноармейская" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 27.01.2019, стр 49 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 | 2019-01-28 09:00 | 2019-01-28 10:30 | П | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ по условиям тех присоединения. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" |  |  | Ч.с. - 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 7 г. Собинка ф. ул. Гагарина | 0.38 | 2019-01-28 09:00 | 2019-01-28 10:00 | П | отключение по заявке УК для очистки крыш | 1 | ВЛ-0,4 кВ фид.Гагарина |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | о.ж. лист.5 28.01.19 |  |  | Х | Х | дисп. Щеголев В.Ю.тел.2-29-80 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-23 Ф-1 ул. Долбилкина д.5 | 0.38 | 2019-01-29 09:00 | 2019-01-29 16:00 | П | замена неизолированного провода на провод СИП в связи с износом | 7 | ТП-23 Ф-1 ВЛ |  |  | орг.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-14 ВЛ-6кВ ф.28 | 6 (6.3) | 2019-01-30 10:00 | 2019-01-30 14:00 | П | Установка ригелей на ВЛ-6кВ ф.28 | 4 | ВЛ-6кВ ф.28 |  |  | 42ч.д. | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер РЭС г.Квров В.В.Парасоцкий тел. 84923255305 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ТП | ТП-8 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-01-30 13:30 | 2019-01-30 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-8 |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер РЭС г.Ковров В.В. Парасоцкий тел.84923255305 | 1
-4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ВОЭК | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 619, ф. 617, ф. 619 - ЦРП 1 | 6 (6.3) | 2019-01-29 10:00 | 2019-01-29 13:15 | В | Отключился МВ ПС Кольчугино, ф. 619, отключился ВВ в ЦРП 1 ф. 617, повреждение КЛ-6 кВ: ПС Кольчугино, ф. 619 - ЦРП 1 | 3.25 | ТП 39, 34, 33, 43, 69, 14, Эрфолг, 14 А, 70, 6, 41, 3, 40, 4, 20, 71, 19, 97, 19А, 66, 56, 61, 57, 63, 92, 93, 26, 44, 45, 52, 72, 1, 1А, 108, 75, 83, 82А, 82Т2, ЦРП 1 |  | больн. - 2 | ч.с. - 1292, ж.д. - 169, орг. - 467, д/с - 8, шк. - 5, больн. - 3, нас. - 4, кот. - 2, грп - 1, насел. - 19 000 чел. | 1955 | 0 | 4 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 1955 | 0 | 4500 |  | стр. № 37 о.ж. от 29.01, № 02-19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Новоалександрово, ф. 1008, ТП 941 РУ-10кВ (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-01-30 10:00 | 2019-01-30 16:00 | П | ПС Новоалександрово, ВЛ-10 кВ ф.1008 (МРСК), ТП 941 ремонт оборудования на КВЛ 10 кВ | 6 | ТП 941 |  |  | ч.с.-51 | 52 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 250 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП 27 ул.Н.Дуброва, 21 | 0.38 | 2019-01-30 13:30 | 2019-01-30 15:30 | П | РП 17 РУ 0,4 кВ ул. Сперанского 17 - заводка кабеля 0,4кВ | 2 | РП 27 ф."ул. Сперанского 17" |  | ж.д.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п. Болотский Ф-Известковая | 0.38 | 2019-01-30 09:00 | 2019-01-30 17:00 | П | тех. присоединение установка ж/б опор | 8 | ТП-16 ВЛ ул.Известковая |  |  | ч.с.56. | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 19 |  | 30.01.2019. лист.№16 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 57 г. Собинка, ф. Родниковская, ул. Родниковская, д. 22 | 0.38 | 2019-01-30 09:10 | 2019-01-30 14:20 | П | отключение по заявке у.к. для очистки крыш | 5.1667 | ВЛ фид.Родниковская |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | о.ж. лист.5 30.01.19 |  |  | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф.тел.2-29-80 | 1
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 63 г. Лакинск, фид. 10-Октября, ул.10-Октября, д. 2 | 0.38 | 2019-01-30 10:20 | 2019-01-30 13:30 | В | Без согласования производилась чистка крыш от снега УК "Жил Строй", произошёл обрыв провода связи, который лег на ВЛ-0,4 кВ, в результате чего произошел обрыв линейного и "0" проводов. | 3.1667 | ВЛ фид.10 Октября |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж. лист.5 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф.тел.2-29-80 | 1
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 27 г. Лакинск, фид. 21партсъезд, ул. 21партсъезд, д. 5 | 0.38 | 2019-01-30 11:15 | 2019-01-30 12:00 | П | установка приставки к опоре ВЛ-0,4 | 0.75 | ВЛ фид.21 партсъезд |  |  | 5 ж.д. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | наряд № 10 от 30. 01 2019г. |  |  | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф.тел.2-29-80 | 1
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 54 г. Лакинск, фид. К.Маркса, ул. К. Маркса, д. 26 | 0.38 | 2019-01-30 10:15 | 2019-01-30 13:30 | П | замена опоры ВЛ-0,4 | 3.25 | ВЛ фид.К.Маркса |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | наряд № 9 от 30. 01 2019г. |  |  | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф.тел.2-29-80 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ТП | ТП-2 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-01-31 13:30 | 2019-01-31 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-2 |  |  | 90ч.д. | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 45 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер РЭС г.Ковров Дегилёв А. С. тел.84923255305 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-23 Ф-1 ул. Долбилкина д.5 | 0.38 | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 15:00 | П | перевод абонентов на новую ВЛ | 6 | ТП-23 Ф-1 ВЛ |  |  | орг.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-01-30 11:15 | 2019-01-30 11:32 | П | ул. Никольская д.8 ГАУ ВО "Владлесхоз" гараж - отключен в связи с исключением точки поставки из договора энергоснабжения. | 0.28333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 64 30.01.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 530 ул. Семязинская, Озерная | 6 (6.3) | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 11:00 | П | Ремонт ВЛ 6 кВ | 2 | ТП 530 ф."ВЛ к ТП-122" |  |  | СНТ 4 шт. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 165 пр-т Строителей 26-б | 0.38 | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 12:00 | П | По письму УК - работы на ВРУ | 3 | ТП 165 ф."пр-т Строителей, 26-а, 26-б" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 16" | 0.38 | 2019-01-30 09:00 | 2019-01-30 13:30 | П | Ремонт ВРУ дома. | 4.5 | КЛ фид. "ул. Транспортная 16" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п. Болотский Ф-Известковая | 0.38 | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 17:00 | П | тех. присоединение установка ж/б опор, монтаж арматуры | 8 | ТП-16 ВЛ ул.Известковая |  |  | ч.с.56. | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 19 |  | 31.01.2019. лист.№16 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-13 п. Андреево Ф-Автомобилистов | 0.38 | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 17:00 | П | тех. присоединение установка прибора учета | 8 | ТП-13ВЛ ул. Автомобилистов |  |  | ч.с.25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 |  | 31.01.2019. лист.№16 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 57 г. Собинка ф.Красноборская 2а | 0.38 | 2019-01-31 09:45 | 2019-01-31 13:40 | П | отключение по заявке у.к. для очистки крыш | 3.9167 | ВЛ фид.Красноборская |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  | о.ж. лист 6 |  |  | Х | Х | дисп. Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 54 г.Лакинск ф.Мира | 0.38 | 2019-01-31 15:00 | 2019-01-31 16:10 | В | Мира 47 кв.1 съехал снег,обрыв ввода | 1.1667 | ВЛ фид. Мира |  |  | 5ч.с, д.с. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 6 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп. Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-23 Ф-1 ул. Долбилкина д.5 | 0.38 | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 15:00 | П | перевод абонентов на новую ВЛ | 6 | ТП-23 Ф-1 ВЛ |  |  | орг.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  | 31.01.2019, ОЖ стр. 102 |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Магнит ф.1005 РП 35 | 110 | 2019-01-31 10:38 | 2019-01-31 11:38 | В | Отключение ПС Магнит по 110кВ, ВЛ-110 кВ на обслуживание у филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", обрыв провода ВЛ-110 кВ | 1 | РП 35, 774, 744, 558, 580, 559, 560, 581 | КНС-1 |  | орг.-3, ж.д.-9, ч/с-150 | 165 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1 | 350 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №6, 31.01.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 0 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 0
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-01-31 11:50 | 2019-01-31 12:18 | В | ул.Ленина д.18 обрыв ввода в результате схода снега с крыши | 0.46667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 65 31.01.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-01-31 15:42 | 2019-01-31 16:00 | П | ул.Мира сарай возле дома №9 отключен по заявке абонента | 0.3 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-345 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 65 31.01.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-1 ул.Ленина, д.1а | 10 (10.5) | 2019-01-31 23:20 | 2019-01-31 23:40 | П | переключение анцапфы трансформатора | 0.33333 | ТП-1 |  |  | ж.д.-14, шк.-1, орг.-7, жит.-844 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 120.34 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-2 ул.Ленина, д.3в | 10 (10.5) | 2019-01-31 23:50 | 2019-02-01 00:10 | П | переключение анцапфы трансформатора | 0.33333 | ТП-2 |  |  | ж.д.-5, д.с.-1, орг.-3, жит.-420 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 88.88 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Ковров | ВЛ | г.Ковров ТП-103 ул. Речная д.19 | 0.38 | 2019-01-31 21:15 | 2019-01-31 22:15 | В | Замена прокалывающего устройства на вводе дома | 1 | ТП-103 ВЛ-0,4 кВ ул. Речная д.19 |  |  | 1ч.д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | АЖ- стр. 110, №52 31.01.2019 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. тел.84923255305 | 1
-3 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,23кВ ул. Морозовская д.72 | 0.38 | 2019-01-31 21:00 | 2019-01-31 21:40 | В | Окисление на вводе в в дом в результате разнородности металла | 0.66667 | ВЛ-0,23кВ ул.Морозовская д.72 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 31.01.19 О.Ж. стр.5 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел. 2-26-22 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 21 г.Лакинск ф.Зеленая 16 | 0.38 | 2019-02-01 02:30 | 2019-02-01 03:30 | В | Зеленая съехал снег,обрыв ввода | 1 | ВЛ фид. Зеленая |  |  | 8ч.с, д.с. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 |  | о.ж. лист 6 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп.РозановС.Ф. тел. 2-29-80 | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ул. Станционная 2 | 10 (10.5) | 2019-02-01 09:00 | 2019-02-01 12:00 | П | Ошиновка новых ячеек РУ10 кВ | 3 | РП 30, ТП 548 |  |  | орг.12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 618 ул. Рябиновая3 | 10 (10.5) | 2019-02-01 09:00 | 2019-02-01 12:00 | П | Ревизия оборудования | 3 | ТП 618 |  |  | орг.5, ч/с-56 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 637 ул. Вольная 22 | 10 (10.5) | 2019-02-01 13:30 | 2019-02-01 16:00 | П | Ревизия оборудования | 2.5 | ТП 637 |  |  | ч/с-63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 | 2019-02-01 09:00 | 2019-02-01 10:30 | П | Замена маршрутизатора. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" |  |  | Ч.с.-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" | 0.38 | 2019-02-01 10:30 | 2019-02-01 12:00 | П | Замена маршрутизатора. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" |  |  | Ч.с-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-3 ул.К.Соловьева, д.4б | 10 (10.5) | 2019-02-01 00:20 | 2019-02-01 00:40 | П | переключение анцапфы трансформатора | 0.33333 | ТП-3 |  |  | ж.д.-10, ч.с.-44, шк.-1, орг.-4, жит.-850 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 137.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Красноармейская чет." | 0.38 | 2019-02-01 07:25 | 2019-02-01 09:30 | В | обрыв ввода в дом ул.Красноармейская 78, сход снега с крыши. | 2.0833 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Красноармейская чет." |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.02.19, стр. 30, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-3 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-13 ВЛ-0,38кВ ул. Фурманова д.24 мкр.-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2019-02-01 03:10 | 2019-02-01 09:30 | В | обрыв вводного провода в результате схода снега с крыши | 6.3333 | ВЛ-0,38кВ ул.Фурманова д.24 мкр-н Кр.Октябрь |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 01.02.19 О.Ж. стр.5 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел. 2-26-22 | 0
-4 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | ТП 27 г.Лакинск ф. 21 п.Сьезд | 0.38 | 2019-02-01 12:00 | 2019-02-01 14:30 | В | очистка крыш от наледи. Управл компанией. Обрыв ф провода подвода | 2.5 | ВЛ фид. 21 п съезд |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |  | о.ж. лист 7 1.02 19 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп.Щеголев В Ю тел. 2-29-80 | 0
-4 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | ТП 33 г.Лакинск ф Ул Набережная 17 | 0.38 | 2019-02-01 15:00 | 2019-02-01 15:30 | В | упал лед с крыши. Вырвало СИП подвода к дому Набережная 17 | 0.5 | ВЛ фид. Набережная 17 |  |  | 6 ч.с.. 2 орг | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 7 1.02 19 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп.Щеголев В Ю тел. 2-29-80 | 0
-4 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | ТП 37 г.Лакинск ф. Центральная пл. 3 | 0.38 | 2019-02-03 12:20 | 2019-02-03 13:40 | В | очистка крыш от наледи. Управл компанией. Обрыв ф провода подвода | 1.3333 | ВЛ фид. Центральная пл. |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж. лист 7 03.02. 19 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп.РозановС.Ф. тел. 2-29-80 | 0
-7 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ВЛ | г.Ковров ТП-1 ул.Дегтярёва д.№154 | 0.22 | 2019-02-02 08:50 | 2019-02-02 13:00 | В | Окисление на опоре, перезаделано | 4.1667 | ТП-1 ул.Дегтярёва д.№154 |  |  | 1 ч. Д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 02.02.2019, стр. 110, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер В.В.Парасоцкий тел. 84923255305 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-20 РУ-0.4кВ Р-2 | 0.38 | 2019-02-01 13:00 | 2019-02-01 14:00 | П | Ремонт кабельной разделки, протяжка болтового соединения. | 1 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-2, ж/д-5, ч/с-18 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 47 |  | 01.02.2019, ОЖ стр. 103 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 391 ул. Студеная гора, 36 | 0.22 | 2019-02-03 12:00 | 2019-02-03 12:15 | В | ТП 391 фид."ВЛ №1" - отключили и демонтировали ввод в дом № 16 по ул. Садовая - пожара | 0.25 | ТП 391 фид."ВЛ №1" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 03.02.18, стр. 53 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул.Лесная | 0.38 | 2019-02-04 10:00 | 2019-02-04 16:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Лесная, ул. Кирпичная, уч.235 СНТ Солнечный |  |  | Ч.с.-45д. | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 14 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП ИП Мелков, ВЛ фид. "Ул. Подольская", филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра | 6 (6.3) | 2019-02-01 17:40 | 2019-02-02 10:30 | В | С ПС "Стекловолокно" (Вологодское ПМЭС) за неуплату было отключено ТП ИП Мелкова, с которого питается жилой дом по адресу Подольская 2. Энргоснабжение дома было переведено на ВЛ с ТП-112. филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра | 16.8333 | ВЛ фид. "Ул. Подольская", филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.02.19, ОЖ л. 34 | 3.4.9.1 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-02-01 08:30 | 2019-02-01 11:00 | П | ТП-4 фидер №3 опора №30 РПС2 отключен для перестановки концевой опоры на ул. Набережная | 2.5 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-1; | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 65 1.02.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-22 ул.Челюскенцев д.№38 | 0.22 | 2019-02-04 14:25 | 2019-02-04 14:50 | В | Окисление на опоре, перезаделано | 0.41667 | ТП-22 ул.Челюскенцев д.№38 |  |  | 1 ч. Д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 04.02.2019, стр. 110, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ТП | ТП-10 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-02-05 13:30 | 2019-02-05 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-10 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ |  |  | 4 ж. Д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер РЭС г.Ковров Дегилёв А. С. тел.84923255305 | 1
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ТП | ТП-188 РУ-0,4кВ,2-СШ | 0.38 | 2019-02-05 10:00 | 2019-02-05 11:30 | П | Установка счётчика АСКУЭ | 1.5 | ТП-188 РУ-0,4кВ,2-СШ |  |  | 24 ч. Д. | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер РЭС г.Ковров Дегилёв А. С. тел.84923255305 | 1
2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Суздаль | ВЛ | ТП 41 Ф. ул. Михайловская нечет | 0.22 | 2019-02-04 18:00 | 2019-02-05 10:00 | В | Обрыв ввода в частный дом ул. Михайловская д. 27А в результате схода снега с крыши | 16 | ВЛ Ф. ул. Михайловская не чет |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 4.02.2019, стр 39, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
0 | АО "ВОЭК" ПО г. Собинка | ВЛ | ТП 27 г. Лакинск ф.21 п.Сьезд | 0.38 | 2019-02-04 12:30 | 2019-02-04 13:50 | В | 21п.съезд д. 5 съехал снег, обрыв ввода. | 1.3333 | вл. Фид. 21п.съезд |  |  | 3 ж.д, 1 д.с. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |  | о.ж. лист.8, 04.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп. Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 0
1 | АО "ВОЭК" ПО г. Собинка | ВЛ | ТП 26 г. Лакинск ф.Спортивная ул. Спортивная 18 | 0.38 | 2019-02-05 01:30 | 2019-02-05 02:40 | В | Спортивная 18 съехал снег, обрыв ввода. | 1.1667 | ВЛ. Фид. Спортивная |  |  | ж.д | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | о.ж. лист.9, 05.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп.Розанов С.Ф. тел. 2-29-80 | 0
1 | АО "ВОЭК" ПО г. Собинка | ВЛ | ТП 28 г. Лакинск ф.Спортивная ул. Спортивная 18 | 0.38 | 2019-02-05 02:45 | 2019-02-05 03:45 | В | Спортивная 3а съехал снег, обрыв ввода. | 1 | ВЛ. Фид. Спортивная |  |  | 3 ж.д | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | о.ж. лист.9, 05.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп.Розанов С.Ф. тел. 2-29-80 | 0
1 | АО "ВОЭК" ПО г. Собинка | ВЛ | ТП 28 г. Лакинск ф.пр.Ленинал. | 0.38 | 2019-02-05 05:25 | 2019-02-05 06:20 | В | пр.Ленина 53 съехал снег, обрыв ввода. | 0.91667 | ВЛ. Фид.пр.Ленина |  |  | 4 орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  | о.ж. лист.9, 05.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп.Розанов С.Ф. тел. 2-29-80 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. " ул.Полевой проезд д.1,2, ул.Московская д.24, Прудная 21-23" | 0.38 | 2019-02-04 21:10 | 2019-02-04 23:10 | В | Обрыв проводов: сход снега ул. Прудная д.23, сделано временно | 2 | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. " ул.Полевой проезд д.1,2, ул.Московская д.24, Прудная 21-23" |  |  | ж.д.-5, жит.-160 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23.1 |  | 04.02.19, стр. 34, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
0 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. " ул.Полевой проезд д.1,2, ул.Московская д.24, Прудная 21-23" | 0.38 | 2019-02-05 09:00 | 2019-02-05 11:00 | П | Восстановление вводного кабеля ул. Прудная д.23 | 2 | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. " ул.Полевой проезд д.1,2, ул.Московская д.24, Прудная 21-23" |  |  | ж.д.-5, жит.-160 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17.16 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
2 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул.Лесная | 0.38 | 2019-02-05 10:00 | 2019-02-05 16:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Лесная, ул.Кирпичная, уч.235 СНТ Солнечный |  |  | Ч.с.-45д. | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 14 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
2 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-02-04 17:40 | 2019-02-04 19:00 | В | захлёст проводов ВЛ-0,4кВ из-за схода снега с крыши дома | 1.3333 | ВЛ-0,4кв ул. Комсомольская ул.Калинина |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 |  | 4.02.19 ОЖ стр.9 | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 0
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ВОЭК | ВЛ | ТП 17, РУ-0,4 кВ, ф. 12 - ул. Мира, 24 | 0.38 | 2019-02-05 03:00 | 2019-02-05 10:00 | В | Сходом снега оборвало фазный провод на дом | 7 | ТП 17, РУ-0,4 кВ, ф. 12 - ул. Мира, 24 |  |  | ж.д - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 167 от 05.02 ж.з. | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-78, Т-2 | 6 (6.3) | 2019-02-04 13:30 | 2019-02-04 14:03 | П | Доливка масла и чистка Т-2. Без отключения потребителей | 0.55 | ТП-78, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-81, Т-2 | 6 (6.3) | 2019-02-05 13:30 | 2019-02-05 15:30 | П | Доливка масла и текущий ремонт Т-2. Без отключения потребителей | 2 | ТП-81, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Районная" ф. 696, ПАО "ФСК" "Вологодское ПМЭС" | 6 (6.3) | 2019-02-04 09:00 | 2019-02-04 14:00 | П | ПС "Районная" - отключение ф. 696 по письму ПАО "ФСК" "Вологодское ПМЭС" | 5 | КТП 726, КТП 752, КТП 719, КТП 758, КТП 597, КТП 2. ПАО "ФСК" "Вологодское ПМЭС" |  |  | орг. 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 450 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП 16 ул. Верхняя Дуброва 40 | 6 (6.3) | 2019-02-04 09:00 | 2019-02-04 13:00 | П | РП 16 РУ 0, 4 кВ монтаж ТТ на сек. Т-2 | 4 | РП 16 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 |  | орг.3 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 89 ул. Муромская 10а | 0.38 | 2019-02-04 09:00 | 2019-02-04 11:00 | П | КТП 89 ВЛ 0, 4 кВ на выходной опоре восстановить крепление ВЛ | 2 | КТП 89 ВЛ 0, кВ |  |  | орг.2, ч.с. 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 530 ул. Семязинская, Озерная | 6 (6.3) | 2019-02-04 09:00 | 2019-02-04 12:00 | П | ТП 530 ф."ВЛ к ТП-122" - ремонтные работы на ВЛ 6кВ | 3 | КТП 517, КТП 158, КТП 186, КТП 343 |  |  | орг. 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 450 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | РЭС г.Юрьев-Польский АО "ВОЭК" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ф.Промышленный, Луговая, пер.Промышленный д.13 | 0.38 | 2019-02-05 05:20 | 2019-02-05 09:00 | В | обрыв проводов ввода сошедшим с крыши снегом (льдом) | 3.6667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 пер.Промышленный д.13 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | журнал учета абон.заявок, стр.4 | 3.4.12.1 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г. Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2019-02-05 09:00 | 2019-02-05 14:00 | П | тех. присоединение установка ж/б опор | 5 | ТП-29 ВЛ ул. Чапаева |  |  | ч.с.-18. орг.-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 |  | 05.01.2019. лист.№17 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-02-05 07:15 | 2019-02-05 11:00 | В | ул. Октябрьская д.10-12 обрыв пролёта проводов падением сучка дерева в результате порыва ветра | 3.75 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 66 5.02.2019 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-02-05 07:35 | 2019-02-05 08:00 | В | ул. Горького д.27 в результате обрыва проводов связи был повреждён провод фазы "А", на провод наложен бандаж, электроснабжение восстановлено. | 0.41667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 66 5.02.2019 | 3.4.12.1, 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
0 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | тп 8 г. Собинка ф. ул Дмитрова | 0.38 | 2019-02-05 08:05 | 2019-02-05 10:50 | В | с поликлиники съехал снег, обрыв ввода..обрыв в2х пролетах. В ТП 8 сгорели 2 пн 250 | 2.75 | вл. Фид. Дмитрова поликлиника |  | 2 м. у. | 2 орг | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | о.ж. лист.10 05.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп. Щеголев В.Ю. тел. 2-29-80 | 0
1 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | тп 28 г.Лакинск ф.Спортивная | 0.38 | 2019-02-05 10:02 | 2019-02-05 11:02 | В | Спортивная 17 съехал снег, обрыв ввода. Вырвало 2 анкера . Разбило зажимы сип. Кз п_т Ленина 59 | 1 | ВЛ. Фид. Спортивная |  |  | 4 ж.д | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |  | о.ж. лист.10 05.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп. Щеголев В.Ю. тел. 2-29-80 | 0
1 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | тп 27 г.Лакинск ф.Спортивная ул. Спортивная 18 | 0.38 | 2019-02-05 11:05 | 2019-02-05 11:45 | В | Спортивная 3а, съехал снег, обрыв ввода. ТП27 3амена2 пн 250 | 0.66667 | ВЛ. Фид. Спортивная |  |  | 3 ж.д | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | о.ж. лист.10 05.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп. Щеголев В.Ю. тел. 2-29-80 | 0
1 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | тп 46 г.Лакинск ф. ул Пушкина | 0.38 | 2019-02-05 11:59 | 2019-02-05 14:40 | В | УЛ Пушкина 10, съехал снег, обрыв ввода.обрыв лин проводов ТП 46 зам ПН 250 1шт | 2.6833 | ВЛ. Фид. Пушкина |  |  | 2 орг.3 Ж.д | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |  | о.ж. лист.10 05.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп. Щеголев В.Ю. тел. 2-29-80 | 0
0 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | тп 6 г. Собинка ф. ул молодежная | 0.38 | 2019-02-05 16:15 | 2019-02-05 16:50 | В | Очистка наледи с крыши упр комп. Обрыв подвода к дому молодежная 1 | 0.58333 | вл. Фид. Молодежная |  |  | 3 ж.д | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |  | о.ж. лист.10 05.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп. Щеголев В.Ю. тел. 2-29-80 | 0
1 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | тп 65 г.Лакинск ф.п-кт Ленина | 0.38 | 2019-02-05 16:15 | 2019-02-05 18:20 | В | п-кт Ленина 26 съехал снег, обрыв ввода. | 2.0833 | ВЛ. Фид. П-кт Ленина |  |  | 1 ж.д. 2 0рг | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |  | о.ж. лист.10 05.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп. Щеголев В.Ю. тел. 2-29-80 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-36 Ф-6 ул. Школьная | 0.38 | 2019-02-05 11:20 | 2019-02-05 15:40 | В | При сходе снега оборвало ввод в магазин | 4.3333 | ТП-36 ВЛИ-0.4 кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.02.2019, АЖ стр. 44 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22 Ф-4 ул. 1 Мая д.54 | 0.38 | 2019-02-05 12:10 | 2019-02-05 13:50 | В | При сходе снега оборвало ввод в дом | 1.6667 | ТП-22 ВЛИ-0.4 кВ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.02.2019, АЖ стр. 44 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-18 Ф-2 ул. Советская д.27 | 0.38 | 2019-02-05 16:10 | 2019-02-05 17:05 | В | При сходе снега оборвало ввод в дом | 0.91667 | ТП-18 ВЛИ-0.4 кВ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.02.2019, АЖ стр. 44 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
-1 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-45 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Гайдара | 0.38 | 2019-02-05 03:05 | 2019-02-05 09:30 | В | захлёст проводов ВЛ-0,4кВ из-за схода снега с крыши дома | 6.4167 | ТП-45 РУ-0,4кВ ф. ул.Гайдара |  |  | Ж д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 5.02.19 ОЖ стр.9 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-26-22 | 0
-2 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-6, РУ-0,4кВ ф.ул.Гагарина | 0.38 | 2019-02-05 11:00 | 2019-02-05 13:00 | В | Обрыв вводного провода из-за проезда транспорта | 2 | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.ул.Гагарина |  |  | Орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |  | 5.02.19 ОЖ стр.10 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-26-22 | 0
-2 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-3, РУ-0,4 яч.15 | 0.38 | 2019-02-05 13:30 | 2019-02-05 15:00 | В | Обрыв проводов ВЛ-0,23кВ из-за схода снега с крыши дома | 1.5 | ТП-3 РУ-0,4 ф.ул. Калинина |  |  | Ч с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 5.02.19 ОЖ стр.11 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-26-22 | 0
-2 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | П.Першино ТП-204,РУ-0,4кВ ф.ул.Проезд Октябрят | 0.38 | 2019-02-05 10:00 | 2019-02-05 12:00 | В | Обрыв проводов ВЛ-0,4кВ из-за схода снега с крыши дома | 2 | П.Першино ТП-204 РУ-0,4кВ ф.ул.Проезд Октября |  |  | Ж д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 5.02.19 ОЖ стр.11 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-26-22 | 0
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Ковров | ТП | ТП-15 РУ-6кВ, 0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-02-06 13:30 | 2019-02-06 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-15 |  |  | 1.ж.д., 222 ч.д. | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 50 | [6 empty] | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 142 ул.Маяковского,2 | 0.22 | 2019-02-05 08:20 | 2019-02-05 09:20 | В | ТП 142 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Маяковского" - обрыв провода на дом № 38 СНТ Локомотив из-за падения снега | 1 | ТП 142 ф."ул. Маяковского" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 05.02.2019, стр 56 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.. тел. 45-25-18 | 0
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-02-05 11:37 | 2019-02-05 13:20 | В | ул.Л.Толстого д.5,35 обрыв вводов в результате падения снега с крыши дома | 1.7167 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 67 5.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г. Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2019-02-06 09:00 | 2019-02-06 12:00 | П | тех. присоединение монтаж арматуры и провода СИП | 3 | ТП-29 ВЛ ул.Чапаева |  |  | ч.с.-18. орг.-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 |  | 06.01.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-147(ул. Интернациональная 38"а"), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-02-06 09:00 | 2019-02-06 15:00 | П | Чистка от наледи оборудования РУ-10 кВ. Без отключения оборудования | 6 | ТП-147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ВОЭК | ВЛ | ТП 59, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. Колхозная, 74 | 0.22 | 2019-02-05 08:15 | 2019-02-05 10:20 | В | Перетерся подвод к дому о крышу вновь выстроенного строения на территории абонента, устранили | 2.0833 | ТП 59, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. Колхозная, 74 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 168 от 05.02 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ВОЭК | ВЛ | ТП 54, РУ-0,4 кВ, ф. 4 - ул. 2-я малая Лесная | 0.22 | 2019-02-05 09:00 | 2019-02-05 10:30 | В | Схлест проводов магистрали, устранили | 1.5 | ТП 59, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. Колхозная, 74 |  |  | ч.с. - 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  | № 170 от 05.02 ж.з. | 3.4.8.4 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-3 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | ТП 6 фид.ул.Молодежная | 0.38 | 2019-02-06 08:50 | 2019-02-06 10:10 | П | по заявке УК,для очитки крыши | 1.3333 | ВЛ фид. ул. Молодёжная |  |  | ж.д 4,орг.3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 |  | о.ж.лист №10 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-3 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | ТП 13 фид.ул.Чайковского 1,2,4,5 | 0.38 | 2019-02-06 11:15 | 2019-02-06 12:10 | П | по заявке УК,для очитки крыши | 0.91667 | ВЛ фид. ул.Чайковского |  |  | ж.д.4,орг.1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |  | о.ж.лист №11 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-5 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | ТП 66 Ф УЛ. Осв ул. Лакина | 0.38 | 2019-02-07 00:15 | 2019-02-07 00:40 | В | автомобиль киа рио А797 РР33 сбил ж.б опору уличного освещения | 0.41667 | ВЛ фид. Уличного освещения по ул Лакина |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №12 от 07.02.19 | 3.4.8 | 4.4 | Х | Х | дисп Щеголев В.Ю. | 0
-6 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-17 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Гайдара | 0.38 | 2019-02-06 13:00 | 2019-02-06 15:30 | В | Обрыв проводов ВЛ-0,23кВ из-за схода снега с крыши дома | 2.5 | ТП-17 РУ-0,4кВ ф. ул.Гайдара |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 5.02.19 ОЖ стр.12 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер КолесниковИ.В. тел. 2-26-22 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" ф. 1005 ТП 521 | 10 (10.5) | 2019-02-06 09:07 | 2019-02-06 10:55 | В | КЗ на КВЛ-10 кВ к ТП 521 - ТП 523 при падении дерева | 1.8 | ТП 521, 523, 522, 526, 524 |  | кот.-1, д.с.-1, шк.-1 | КНС.-1, ж.д.-12, ч.с.-28, орг.-17 | 61 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 300 |  | 6.02.2019, №7, стр. 39 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегир М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Боголюбово ф.609 МРСК | 6 (6.3) | 2019-02-06 09:00 | 2019-02-06 17:00 | П | ПС Боголюбово откл. Фид. 609 Причина ремонтные работы на ВЛ 6 кВ | 8 | ТП 813, ТП 814 |  |  | ч.с.-43 | 44 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 65 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегир М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-2 РУ-10кВ ул.Ленина, д.3в | 10 (10.5) | 2019-02-07 10:00 | 2019-02-07 14:00 | П | ревизия ТП | 4 | ТП-2 |  |  | ж.д.-5, д.с.-1, орг.-3, жит.-420 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 112.42 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Ковров | ТП | ТП-154 РУ-0,4кВ,2-СШ | 0.38 | 2019-02-07 13:30 | 2019-02-07 15:00 | П | Установка счётчика АСКУЭ | 1.5 | ТП-154 РУ-0,4кВ АВ Т-2 |  |  | орг.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 247 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер РЭС г.Ковров Михайлов П. А. тел.84923255305 | 1
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Ковров | ТП | ТП-15а РУ-6кВ; РУ-0,4кВ; ТМ | 6 (6.3) | 2019-02-07 13:30 | 2019-02-07 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-15а |  |  | ч.д.-275 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 97 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер РЭС г.Ковров Михайлов П. А. тел.84923255305 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-112, ВЛ фид. "ул. Подольская" | 0.38 | 2019-02-07 09:00 | 2019-02-07 11:30 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Подольская" |  |  | Ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-02-06 10:03 | 2019-02-06 11:52 | П | ул.Л.Толстого д.48 установка Пуна опоре ВЛ 0,4кВ с заменой вводов на СИП 2Х16 | 1.8167 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 67 6.02.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-02-06 11:05 | 2019-02-06 11:25 | В | ул.Ленина д.15 обрыв ввода падением снега с крыши.Ввод срезан с опоры и переведён на КЛ | 0.33333 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 67 6.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-4 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ТП | ТП-55 РУ-0,4кВ вводной групповой ВА-1000А | 0.38 | 2019-02-07 17:10 | 2019-02-07 20:30 | В | отключился ВА-1000А на ТП-55 РУ-0,4кВ | 3.3333 | ТП-55 РУ-0,4кВ |  |  | ж.д-2,школа-1,кафе-1,КНС-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 |  | 07.02.19 ОЖ стр14 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 57 пр-т Строителей, 7д | 0.38 | 2019-02-07 08:30 | 2019-02-07 10:20 | В | ТП 57 ф."пр-т Строителей, 7д (стройка)" - перегорел 1 ПН 250А | 1.8333 | ТП 57 ф."пр-т Строителей, 7д (стройка)" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 27.01.2019, стр 49 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378, ул.Парижской Коммуны, 45б | 0.38 | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 12:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ | 3 | ТП 378, фид. ВЛ-2 |  |  | ч.с.-61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 90 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 201, ул. Куйбышева, 46А | 0.38 | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 12:00 | П | Подключение новой КЛ-0,4 кВ к дому 46 ул. Куйбышева | 3 | ТП 201 ф."Куйбышева, 46" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-02-07 13:30 | 2019-02-07 13:47 | П | ул.Ленина демонтаж ВЛ 0,4кВ | 0.28333 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-2; Жит.-90. орг.-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 67 7.02.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-115(ул. Калинина 20), Т-1 | 6 (6.3) | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 10:30 | П | Доливка масла и текущий ремонт Т-1. Без отключения потребителей. | 1.5 | ТП 115, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-115(ул. Калинина 20), Т-2 | 6 (6.3) | 2019-02-08 10:30 | 2019-02-08 12:00 | П | Доливка масла и текущий ремонт Т-2. Без отключения потребителей. | 1.5 | ТП 115, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-70 | 6 (6.3) | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 12:00 | П | Трассировка КЛ-5 кВ Без отключения потребителей. | 3 | КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | РП-250 КЛ-0,4 ф. "Строителей д. 24" | 0.38 | 2019-02-07 17:00 | 2019-02-07 17:55 | В | Пропала одна фаза в РУ дома: сделали одноименную фазу, неисправность на ВРУ жилого дома | 0.91667 | РП-250 КЛ-0,4 ф. "Строителей д. 24" |  |  | ж.д.-1, жит.-200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.88 |  | 08.02.19, стр. 43, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | РП-250 КЛ-0,4 ф. "Строителей д. 24" | 0.38 | 2019-02-08 09:30 | 2019-02-08 10:30 | П | Поиск места повреждения и ремонт КЛ | 1 | РП-250 КЛ-0,4 ф. "Строителей д. 24" |  |  | ж.д.-1, жит.-200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.98 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Ковров | ТП | ТП-19 РУ-0,4 кВ; ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2019-02-08 09:30 | 2019-02-08 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-19 |  |  | Автосервис, Асфальтный завод, ООО "Ниг" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер РЭС г. Ковров Вашенков А.В. тел.84923255305 | 1
1 | ОРЭС Влад. обл ПО г. Собинка | КВЛ | ТП-44 ф. Лакина11, Мира 11 г.Собинка | 0.38 | 2019-02-08 10:00 | 2019-02-08 11:47 | П | Кап. Ремонт вл-0,38 с тп-44 выставка опор. | 1.7833 | ВЛ Фид. Лакина 11, Мира 11. |  |  | 2ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | о.ж. лист12 |  |  |  |  | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
1 | ОРЭС Влад. обл . ПО г. Собинка | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 Собинка | 10 (10.5) | 2019-02-08 11:47 | 2019-02-08 12:40 | В | При кап. Ремонте ВЛ-0,38 поставили опору на кл-0,38 ввод в дом Лакина 11 | 0.88333 | ТП 1, 2, 3, 5, 6, 7, 18, 60, 80, 101, 141, 80, 84, 47, 55, 56, 84, 91, 42, 44, 59, 40, 115, 51, 86, 50, 90. |  |  | 58 ж.д, 140ч.с, 2д.с,шк, кот, м.у, очистные, 16 орг. | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 312 |  | акт №3 08.02.19 | 3.4.2 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
-2 | ОРЭС Влад. обл . ПО г. Собинка | ВЛ | ТП 28 г.Лакинск фид.ул.Спортивная | 0.38 | 2019-02-10 15:00 | 2019-02-10 15:50 | В | обрыв провода | 0.83333 | ВЛ.фид.ул.Спортивная |  |  | ч.с.10,орг.1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 |  | о.ж. лист13 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-3 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-48 РУ-0,4кВ фид.ул.Мирная | 0.38 | 2019-02-08 10:20 | 2019-02-08 13:00 | В | Обрыв проводов ВЛ-0,23кВ из-за схода снега с крыши дома | 2.6667 | ТП-48 РУ-0,4кВ ул.Мирная д.18 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 08.02.19 ОЖ стр.14 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В | 1
-3 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ фид.ул.Сосновая | 0.38 | 2019-02-08 13:20 | 2019-02-08 14:00 | В | Обрыв проводов ВЛ-0,23кВ из-за схода снега с крыши дома | 0.66667 | ТП-31 РУ-0,4кВ ул.Сосновая д.4А |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 08.02.19 ОЖ стр.14 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В | 1
-3 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ фид. Ул.Киржачская | 0.38 | 2019-02-08 16:10 | 2019-02-08 17:05 | В | Окисление на вводе в результате разновидности металла | 0.91667 | ТП-7 РУ-0,4кВ ул.Киржачская д.27 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08.02.19 ОЖ стр.14 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 ВЛИ-0.4 кВ Ф-4 ул. Текстильщиков д.2 | 0.38 | 2019-02-09 13:20 | 2019-02-09 14:07 | В | Слабый контакт на вводе в дом | 0.78333 | ТП-6 ВЛИ-0.4 кВ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.02.2019, АЖ стр. 44 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 171 ул. Мира д.38 | 0.38 | 2019-02-09 11:51 | 2019-02-09 12:45 | В | ТП 171 ул. Мира д.38 перегорел 1 ПН 250 А, заменили | 0.9 | ТП 171 ф."ВЛ ул.Мира,38" |  |  | ж.д..-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 09.02.2019, стр 58 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 145 ул. Луначарского, 31 | 0.38 | 2019-02-09 12:25 | 2019-02-09 13:30 | В | ТП 145 ф."ВЛ ул.Луначарского, 23-33, Варваринский проезд" - обрыв провода на дом №29 по ул. Луначарского из-за падения снега | 1.0833 | ТП 145 ф."ВЛ ул.Луначарского, 23-33, Варваринский проезд" |  |  | ж.д-5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | 09.02.2019, стр 58 Ж З | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 09:22 | П | ул.Ленина демонтаж ВЛ 0,4кВ | 0.36667 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-2; Жит.-90. орг.-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 68 8.02.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ВОЭК | ВЛ | ТП 8, РУ-0,4 кВ, ф. 14 - ул. Набережная | 0.38 | 2019-02-10 11:23 | 2019-02-10 13:20 | В | Обрыв магистрального провода, восстановили | 1.95 | ТП 8, РУ-0,4 кВ, ф. 14 - ул. Набережная |  |  | ч.с. - 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 |  | № 175 от 10.02 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-53, КЛ фид. "Магазин "Менделеевский" | 0.38 | 2019-02-11 08:00 | 2019-02-11 10:00 | П | Ремонт ВРУ потребителя. | 2 | КЛ фид. "Магазин "Менделеевский" |  |  | Орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | РЭС г.Юрьев-Польский АО "ВОЭК" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.Артиллерийская, ул.Артиллерийская д.81 | 0.38 | 2019-02-09 04:05 | 2019-02-09 05:25 | В | пожар в д.81 по ул.Артиллерийская, дом сгорел, ввод отключен | 1.3333 | ф.Артиллериская в ТП-12 |  |  | ч.с.-61, ж.д.-6. орг.-2 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 35 |  | журнал учета абон.заявок, стр.4 | 3.4.8.5 | 4.9 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | РП | РП-4 ф.642, П/С Южная ф.642 | 6 (6.3) | 2019-02-10 11:05 | 2019-02-10 12:00 | В | Отключился от МТЗ МВ ф.642 ПС"Южная",нагрузка переведена на ф.666 | 0.91667 | ТП-15а, 89, 79, 102 |  |  | 11.ж.д.,275 ч.д. | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 1500 |  | №1, 11.02.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | КЛ | ЦРП-2 ф.6103 ПС Восточная | 6 (6.3) | 2019-02-10 18:45 | 2019-02-10 19:32 | В | Отключился от МТЗ МВ ф.6103, все питающие фидера введены в работу, ф.34 не включен, неисправность в оборудование смежной ТСО | 0.78333 | ТП-212, 213, 211, 219, 216, 214 ,215, 61, 24(кэср), 14(кэср) |  |  | 104 ж.д.,55 ч.д. | 160 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1 | 1350 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | №2,11.02.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ТП | ТП-71 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-02-11 13:30 | 2019-02-11 16:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка болтовых соединений,протирка изоляторов,смазка,регулировка оборудования,уборка помещения | 2.5 | ТП-71 |  |  | 190 ч.д., ИЧП "Герцог" | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 200 | [6 empty] | Диспетчер Бутылев М.А.тел. 84923255305 | 1
1 | ОРЭС Влад. обл ПО г.Собинка | КВЛ | ТП-44 г. Собинка , ф. Лакина11, Мира 11 | 0.38 | 2019-02-11 10:00 | 2019-02-11 11:30 | П | Кап. Ремонт вл-0,38 с ТП-44 выставка опор. | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ Фид. Лакина11, Мира 11. |  |  | 2ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | о.ж. лист13 |  |  |  |  | дисп.РозановС.Ф. тел 2-29-80 | 1
-1 | ПО г.Киржач РЭС Западный | ТП | п.Першино ТП-204 РУ-0,4кВ фид.60 лет Октября | 10 (10.5) | 2019-02-12 09:00 | 2019-02-12 11:00 | П | Замена автомата в щите сборки | 2 | ТП-204, РУ-0,4 кВ |  |  | ч.с-16,орг.-4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю тел. 2-26-22 | 1
-1 | ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП-2 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2019-02-12 10:00 | 2019-02-12 15:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 5 | ТП-2 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ул.Буденного |  |  | ч.с-33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 14 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю тел. 2-26-22 | 1
-4 | АО «ОРЭС-Владимирская область» РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул. 2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 | 2019-02-10 20:00 | 2019-02-11 09:30 | В | Нарушение контакта на вводе частного дома ул.Совхозная д.25 | 13.5 | ТП 381 ф."ВЛ-2 ул.3-я Кольцевая, Совхозная" |  |  | ж.д..-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 09.02.2019, стр 59 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-02-11 08:42 | 2019-02-11 09:07 | В | ул.Мира д.12 обрыв ввода под воздействием претьех лиц | 0.41667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 68 11.02.2019 | 3.4.8, 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-02-11 13:16 | 2019-02-11 13:25 | П | ул.Кутузова д.27 отключен по заявке управляющей компании для пр-ва работ. | 0.15 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 69 11.02.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-5 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-147 (ул. Интернациональная 38"а"), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-02-06 09:00 | 2019-02-06 15:00 | П | Чистка от наледи оборудования РУ-10 кВ. Без отключения оборудования | 6 | ТП-147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 г. Судогда Ф-ул. К.Маркса | 0.38 | 2019-02-12 09:00 | 2019-02-12 11:00 | П | Перетяжка магистральных проводов | 2 | ТП-31 ВЛ ул.К.Маркса |  |  | ч.с.-34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 |  | 12.02.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
1 | ОРЭС Влад. обл ПО г.Собинка | КВЛ | ТП-44 г.Собинка ф. Лакина11, Мира 11 | 0.38 | 2019-02-12 09:50 | 2019-02-12 11:05 | П | Кап. Ремонт вл-0,38 с тп-44 выставка опор. | 1.25 | ВЛ. Фид. Лакина11, Мира11. |  |  | 2ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | о.ж. лист14 |  |  |  | Х | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
-4 | ОРЭС Влад. обл ПО г.Собинка | ВЛ | ф.1006 от ТП-16 г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-02-12 15:26 | 2019-02-12 16:25 | В | откл.вв-10 в ТП-16. Причина на абонентской ТП-103 попал кот на тр-р. | 0.98333 | ТП-17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107 |  |  | 50ч.с, дачи. | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 200 |  | акт.№4 12.02.2019 | 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная ф-1", ф. "Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2019-02-13 10:00 | 2019-02-13 12:00 | П | отключение абонентов за неуплату | 2 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная ф-1", ф. "Вокзальная ф-2" |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 67.54 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" | 0.38 | 2019-02-13 10:00 | 2019-02-13 12:00 | П | отключение абонентов за неуплату | 2 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" |  |  | ч.с.-71, орг.-2, жит.-142 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 32.56 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-1 | АО ОРЭС - Владимирская область РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-242 ул. Кабанова д. №5, 6,7,8 | 0.38 | 2019-02-12 18:45 | 2019-02-12 21:40 | В | ТП-242 обрыв СИП на прокалывающем зажиме | 2.9167 | ТП-242, ВЛ-0,4 кВ |  |  | ч.с.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | 13.02.2019, стр. 114, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | диспетчер РЭС г.Ковров Вашенков А.В. тел.84923255305 | 1
-1 | АО ОРЭС - Владимирская область РЭС г. Ковров | ТП | ТП-60 ул. Грибоедова | 0.38 | 2019-02-13 10:00 | 2019-02-13 15:00 | П | Вывод ТМ в ТП-60 для замены | 5 | ТП-60 | Котельная |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер РЭС г.Ковров Вашенков А.В. тел.84923255305 | 1
-3 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-73 (Микрорайон 1), РУ-0,4 кВ, трансформатор | 10 (10.5) | 2019-02-13 13:00 | 2019-02-13 15:00 | П | Замена рубильника фид. "ул. Красных партизан 31" | 2 | ТП-73 |  | Орг.-1 | Д/с-2, ж.д.-7, орг.-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 48 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирской области | ВЛ | ТП 8, РУ-0,4 кВ, ф. 14 - ул. Набережная | 0.38 | 2019-02-12 10:40 | 2019-02-12 13:15 | В | Обрыв магистрального провода, восстановили | 2.5833 | ТП 8, РУ-0,4 кВ, ф. 14 - ул. Набережная |  |  | ч.с. - 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 |  | № 180 от 12.02 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-1 | РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | КЛ-0,4 кВ от ТП-11 ф.Общ."Юрьевстрой", ул.Луговая д.31 | 0.38 | 2019-02-12 12:15 | 2019-02-12 14:00 | В | пожар в д.31 по ул.Луговая, возгорание в хоз.помещении в подвале | 1.75 | КЛ-0,4 кВ ф.Общ. "Юрьевстрой" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 12.02.19, журнал учета абон.заявок, стр.4 | 3.4.8.5 | 4.9 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 57 пр-т Строителей, 7д | 0.38 | 2019-02-13 13:30 | 2019-02-13 15:30 | П | ТП 57, РУ-0,4кВ ремонт оборудования | 2 | ТП 57, РУ-6/0,4кВ |  |  | ж.д..-2, ч.с.-1, орг.-7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 432 ул. Комиссарова, 2 | 0.38 | 2019-02-13 09:00 | 2019-02-13 13:00 | П | ТП 432, РУ-0,4кВ ремонт оборудования | 4 | ТП 432, РУ-6/0,4кВ |  |  | ж.д.-5, орг.-9 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 240 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 468 ул. Благонравова, 5 | 0.38 | 2019-02-12 09:00 | 2019-02-12 17:40 | П | По письму УК с ТП отключали дом № 5 по ул. Благонравова для работ на ВРУ дома | 8.6667 | ТП 468 ф."ул. Благонравова, 5" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 48 ф Гоголя | 0.38 | 2019-02-13 09:00 | 2019-02-13 12:00 | П | по заявке УК, для очитки крыши | 3 | ВЛ фид.ул.Гоголя |  |  | ж.д 4, | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |  | о.ж.лист №15 от 13 09. 19 |  |  | Х | Х | дисп. Щеголев В.Ю. | 1
-3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 ф Чайковского | 0.38 | 2019-02-13 10:30 | 2019-02-13 12:00 | П | подпилка деревьев под ВЛ-0,4 кВ | 1.5 | ВЛ фид.ул.Чайковского |  |  | ж.д 3. 2 орг | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №15 от 13 09. 19 |  |  | Х | Х | дисп. Щеголев В.Ю. | 1
-3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 17 ф д. Перебор | 0.38 | 2019-02-13 14:30 | 2019-02-13 15:00 | П | подпилка деревьев под ВЛ-0,4 кВ | 0.5 | ВЛ фид. Д. Перебор |  |  | 45 ч.с | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №15 от 13 09. 19 |  |  | Х | Х | дисп. Щеголев В.Ю. | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-60 РУ-0,4кВ, ТМ | 0.38 | 2019-02-13 09:50 | 2019-02-13 14:05 | П | Профилактика оборудования, подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещений | 4.25 | ТП-60 |  |  | САХ(Спец автохозяйство), ГСК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-114 РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 | 0.38 | 2019-02-13 13:20 | 2019-02-13 14:45 | П | Профилактика оборудования, подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования | 1.4167 | ТП-114 |  |  | 122 ч.д. ГСК | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 400 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий тел. 4923255305 | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2019-02-14 10:00 | 2019-02-14 16:00 | П | Ремонт РУ-0,4 кВ | 6 | ТП-761 РУ-0,4 кВ |  |  | ч.с.-34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 34 ул. Суздальская, 5 | 0.22 | 2019-02-14 01:25 | 2019-02-14 01:25 | В | ТП 34, ВЛ-0,4 кВ ф."ВЛ ул. Каманина, Суздальская" опора №8-1 - отключили частный дом № 45 по ул. Михайловская в связи с пожаром для безопасности тушения. Подключение потребителя по письму | 0 | ТП 34 ф."ВЛ ул. Каманина, Суздальская" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 14.02.2018, стр. 61 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-40 ВЛ-0,4кВ ф."Морг" | 0.38 | 2019-02-13 08:20 | 2019-02-13 09:15 | В | Обрыв ввода в морг из-за схода снега с крыши | 0.91667 | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ ф."Морг" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.04 |  | 13.02.19, стр. 4, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.3, гаражи" | 0.38 | 2019-02-14 10:00 | 2019-02-14 12:00 | П | Тех. присоединение: монтаж опор ВЛ | 2 | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.3, гаражи" |  |  | ж.д.-1, орг.-1, жит.-56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39.38 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-02-13 13:30 | 2019-02-13 13:40 | П | пер.Пушкинский д.2 переключение ввода с ВЛ 0,4кВ на КЛ 0,4кВ | 0.16667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 69 13.02.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область ПО г.Киржач РЭС Западный | ТП | ТП-44 РУ-0,4кВ ф.ул.Свобода | 0.38 | 2019-02-13 08:50 | 2019-02-13 09:30 | В | В РПС-250 РУ-0,4кВ сгорел предохранитель ПН-250 | 0.66667 | ТП-44 РУ-0,4кВ , ф.ул.Свобода |  |  | Ж д-2, ч.с-2,маг.-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |  | 13.02.19 ОЖ стр19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
-5 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-11 (ул. Орджоникидзе 11), | 10 (10.5) | 2019-02-14 13:00 | 2019-02-14 15:00 | П | Текущий ремонт трансформатора, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, замена рубильника 0,4 кВ УНО. | 2 | ТП-11 |  |  | Д/с-1, ж.д.-3, ч.с-15, орг.-1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 88 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 81 г.Собинка фид.ул.Кр.звезда | 0.38 | 2019-02-14 09:45 | 2019-02-14 11:00 | П | по заявке УК, для очитки крыш | 1.25 | ВЛ фид.ул.Кр.звезда |  |  | ж.д.1,орг.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №15, 14.02.2019 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 54 г.Лакинск фид.ул.Мира 39 | 0.38 | 2019-02-14 11:30 | 2019-02-14 12:10 | П | по заявке УК, для очитки крыш | 0.66667 | ВЛ фид.ул.Мира |  |  | ж.д.2,орг.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №15, 14.02.2019 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 67 г.Лакинск фид.ул.Мира | 0.38 | 2019-02-15 13:00 | 2019-02-15 15:00 | П | по заявке УК, для очитки крыш | 2 | ВЛ фид.ул.Мира |  |  | ж.д.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |  | о.ж.лист №16, 14.02.2019 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 42 г.Собинка фид.ул.Мира | 0.38 | 2019-02-15 09:00 | 2019-02-15 11:00 | П | по заявке УК, для очитки крыш | 2 | ВЛ фид.ул.Мира |  |  | ж.д.4,орг.2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 |  | о.ж.лист №16, 14.02.2019 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 281 ул. Батурина 70а | 6 (6.3) | 2019-02-15 09:00 | 2019-02-15 12:00 | П | Текущий ремонт КТП 281: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019 | 3 | КТП 281 |  |  | орг.-4, ч.с.-26 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 118 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. А.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 145 ул. Луначарского, 31 | 0.38 | 2019-02-14 16:15 | 2019-02-14 17:20 | В | ТП 145 ВЛ 0, 4 кВ обрыв фазного провода на вводе дома 8-а по ул. Суздальская (упала сосулька) | 1.0833 | ТП 145 ВЛ ф."ул.Суздальская, ул.Луначарского" |  |  | ж.д.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 14.02.2019, стр 62 ЖЗ | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. А.В. тел. 45-25-18 | 0
-5 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 | 2019-02-14 17:15 | 2019-02-14 17:45 | В | Окисление на вводе частного жилого дома по адресу ул. Нижегородская 11 в результате разнородности металла. | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ ул. Нижегородская 11 |  |  | Ч.ч.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14.02.2019, л. 55 ОЖ | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | РЭС г.Юрьев-Польский АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 ф.Станционная, ул.Станционная д.7 | 0.38 | 2019-02-15 06:45 | 2019-02-15 09:00 | В | возгорание опоры ВЛ-0,4 у дома №7 по ул.Станционная из-за замыкания и возгорания светильника уличного освещения; отключены фидер 0,4 и фидер У.О., ведется осмотр опоры на возможность ее дальнейшей эксплуатации | 2.25 | ВЛ-0,4 кВ, ф.Станционная в ТП-34 |  |  | ч.с.-16, ж.д.-5 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 |  | журнал учета абон.заявок, стр.4, 15.02.19 | 3.4.8.5 | 4.9 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-131 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ,ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2019-02-15 09:30 | 2019-02-15 12:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка болтовых соединений,протирка изоляторов,смазка,регулировка оборудования,уборка помещения | 2.5 | ТП-131 |  |  | 8-ж/д, 46-ч/д | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 160 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Дегилёв А.С.тел. 84923255305 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-184 ру-0.4кВ | 0.38 | 2019-02-16 10:00 | 2019-02-16 13:25 | П | Вывод ТП-184 ру-0.4кВ для замены учёта | 3.4167 | ТП-184 |  |  | Производство | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 16.02.19 стр.164 О.Ж. | 3.4.14 |  | Х | Х | инженер Вашенков А.В. тел. 5-53-05 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-37 ул.Л.Чайкиной 67 | 0.22 | 2019-02-16 08:45 | 2019-02-16 11:25 | В | Обрыв фазы на опоре,перезаделано | 2.6667 | ТП-37ул.Лизы Чайкиной д.37 Ф-5 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 16.02.19 стр.114 А.Ж | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | инженер Вашенков А.В. тел. 5-53-05 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-55 ул.Комиссарова 2 | 0.22 | 2019-02-16 13:35 | 2019-02-16 16:30 | В | Обры ВЛ 220В на подъезд, Востановлено | 2.9167 | ТП-55ул.Коммисарова д.2 Ф-8 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 16.02.19 стр.114 А.Ж | 3.4.12.1 | 4.4 | Х | Х | инженер Вашенков А.В. тел. 5-53-05 | 0
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-2 К.Маркса 44 | 0.22 | 2019-02-16 14:20 | 2019-02-16 15:30 | В | Обрыв нулевого провода на опоре,Востановлено | 1.1667 | ТП-2ул.Абельмана д.53 Ф-3 |  |  | 4 ч.д | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 16.02.19 стр.114 А.Ж | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | инженер Вашенков А.В. тел. 5-53-05 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-63 Димитрова 2 | 0.38 | 2019-02-16 15:00 | 2019-02-16 18:15 | В | Захлёст ВЛ-0.4кВ возле ТП-63 | 3.25 | ТП-63ул.Димитрова д.2 Ф-5 |  |  | 1 ж.д | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 16.02.19 стр.114 А.Ж | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | инженер Вашенков А.В. тел. 5-53-05 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3 Советская 32-а | 0.22 | 2019-02-17 15:20 | 2019-02-18 10:10 | В | Нет прихода с опоры на территории Горвоенкомата | 18.8333 | ТП-3ул.Советская д.32а Ф-9 |  |  | 1ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 17.02.19 стр.116 А.Ж. | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | инженер Вашенков А.В. тел. 5-53-05 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-98 РУ -6 кВ 1 СШ | 6 (6.3) | 2019-02-18 09:00 | 2019-02-18 16:00 | П | Вывод в ремонт 1 СШ РУ-6 кВ ТП-98 ремонт привода секционного разъединителя | 7 | ТП-98 |  |  | м-н "Пятерочка", ИП Нестеров, Строй Макс", ИП Логвинов | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 170 |  |  |  |  | Х | Х | инженер Вашенков А.В. тел. 5-53-05 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-206 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 ТМ-2 | 6 (6.3) | 2019-02-18 13:30 | 2019-02-18 16:00 | П | Вывод в ремонт ТП-206 (профилактика оборудования) | 2.5 | ТП-206 |  |  | 3 ж. д, М-н "Мечта" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 165 |  |  |  |  | Х | Х | инженер Вашенков А.В. тел. 5-53-05 | 1
-3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-45 г.Собинка фид.полиция | 0.38 | 2019-02-16 13:05 | 2019-02-16 14:35 | В | Полиция ввод на гараж сошел снег, сломало трубостойку,обрыв проводов. Отключен с опоры ввод на гараж полиции, до восстановления трубостостойки абонентом. В тп-45 заменено 2 вставки пн-250А. | 1.5 | вл. Фид. Полиция |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | о.ж. лист 16 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп. Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 0
-3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-37 г.Лакинск фид. Ц. площадь | 0.38 | 2019-02-16 17:15 | 2019-02-16 18:54 | В | ул.Центральная пл. д.3 сход снега с крыши, обрыв ввода в дом, отгорел шлеф на тп-37, сгорело 2 вставки пн-250А. | 1.65 | вл. Фид. Ц. площадь |  |  | 3ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  | о.ж. лист 16 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп. Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 0
2 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.125 с П/С Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-02-17 13:54 | 2019-02-17 20:10 | В | Причина не установлена. Нагрузка переводилась на ф.105 и ф.1026 П/С Лакина. Испытание кл-10 кВ.ф.125 до оп№1 прибором УПК-04М с П/С Ундол. | 6.2667 | тп- 26, 128, 66, 64, ф.1010,1031(Пивзавод), ф-1016(Молокозавод). | 2 кот. |  | 28ж.д, 50ч.с, 15орг, 2шк. | 97 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1200 |  | акт №5 17.02.19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп. Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп 27 г.Лакинск ф.21 п.Сьезд | 0.38 | 2019-02-17 23:55 | 2019-02-18 01:59 | В | 21п.съезд д. 13 съехал снег, обрыв ввода. | 2.0667 | вл. Фид. 21п.съезд |  |  | 3 ж.д, скважина. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |  | о.ж. лист.18 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп. Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 0
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-45 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Гайдара | 0.38 | 2019-02-16 21:20 | 2019-02-17 09:30 | В | Обрыв проводов ВЛ-0,23кВ из-за схода снега с крыши дома | 12.1667 | ТП-45 РУ-0,4кВ ф. ул.Гайдара д.39 |  |  | Ж д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 17.02.19 ОЖ стр.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-26-22 | 0
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-44 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Свобода | 0.38 | 2019-02-17 11:30 | 2019-02-17 14:00 | В | Обрыв проводов ВЛ-0,38кВ из-за сильного порыва ветра | 2.5 | ТП-44 РУ-0,4кВ ф. ул.Свобода |  |  | Ж д-2,ч с-3 ,орг-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |  | 17.02.19 ОЖ стр.23 | 3.4.12.2 | 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-26-22 | 0
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Фрунзе | 0.22 | 2019-02-17 11:50 | 2019-02-17 14:30 | В | Обрыв проводов ВЛ-0,23кВ из-за схода снега с крыши дома | 2.6667 | ТП-7 РУ-0,4кВ ф. ул.Фрунзе д.12 |  |  | Ч д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 17.02.19 ОЖ стр.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-26-22 | 0
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Орджоникидзе | 0.38 | 2019-02-17 16:00 | 2019-02-17 17:30 | В | Обрыв линейного провода ВЛ-0,38кВ из-за сильного порыва ветра | 1.5 | ТП-16 РУ-0,4кВ ф. ул.Орджоникидзе |  |  | Ч с-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.4 |  | 17.02.19 ОЖ стр.23 | 3.4.12.2 | 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-26-22 | 0
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2019-02-18 05:00 | 2019-02-18 05:30 | В | обрыв провода ВЛИ-0,23кВ-сильный порыв ветра | 0.5 | ТП-2 РУ-0,4кВ яч.3 ул.Владимирская д.17 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18.02.19 ОЖ стр.24 | 3.4.12.2 | 4.3 | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-26-22 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378 ул.Парижской Коммуны, 45б (Школа № 23) | 0.22 | 2019-02-16 00:05 | 2019-02-16 00:45 | В | ТП 378 ВЛ 0,4 кВ фид. ВЛ №1 обрыв ввода на дом №61 по ул. Разина ( сход снега) | 0.66667 | ТП 378 ВЛ 0,4 кВ |  |  | ч.с. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16.02.2019, стр 63 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 29 ул.Народная | 0.38 | 2019-02-16 10:45 | 2019-02-16 13:00 | В | РП 29 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Гастелло 17, Народная 1а" - обрыв провода на дом № 17 по ул. Гастелло из-за падения снега | 2.25 | РП 29 ВЛ 0,4кВ фид."ул. Гастелло 17, Народная 1а" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 16.02.2019, стр 64 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 145 ул. Луначарского, 31 | 0.38 | 2019-02-16 12:45 | 2019-02-16 13:45 | В | ТП 145 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Луначарского 23-33 обрыв провода на дом № 25 по ул. Луначарского из-за падения снега | 1 | ТП 145 ВЛ 0,4кВ фид. ул. Луначарского 23-33 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 16.02.2019, стр 64 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 250 ул.Северная,5 | 0.38 | 2019-02-16 14:30 | 2019-02-16 15:50 | В | ТП 250 ВЛ 0,4кВ фид. Лермонтова обрыв провода на дом №6 ул. Крупской из-за падения снега | 1.3333 | ТП 250 ВЛ 0,4кВ фид. Лермонтова |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 17.02.2019, стр 65 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 78, ул.Стрелецкая, 7а | 0.38 | 2019-02-17 14:20 | 2019-02-17 15:30 | В | ТП 78 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ-2 ул.Семашко, 13, 15, 17, 20 обрыв провода на дом № 13 по ул. Семашко из-за падения снега | 1.1667 | ТП 78 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ-2 ул.Семашко, 13, 15, 17, 20 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 17.02.2019, стр 66 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10, пр-т Ленина, 1 | 0.38 | 2019-02-17 17:30 | 2019-02-17 18:20 | В | ТП 10 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ-3 ул.1-2-й Сосенский пр-зд обрыв провода на дом № 11 по ул. Сосенская из-за падения снега | 0.83333 | ТП 10 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ-3 ул.1-2-й Сосенский пр-зд |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 17.02.2019, стр 66 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 27 ул.Урожайная, 17а | 0.22 | 2019-02-17 14:10 | 2019-02-17 15:00 | В | ТП 27 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ-2 ул.3-я линия обрыв провода на дом № 3 по ул. 3-я Линия из-за падения снега | 0.83333 | ТП 27 ВЛ 0,4кВ фид. ф.ВЛ-2 ул.3-я линия |  |  | ч.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 17.02.2019, стр 65 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 467 ул.Василисина, 4а | 0.38 | 2019-02-17 21:10 | 2019-02-17 23:20 | В | ТП 467 ВЛ 0,4кВ ф."Василисина 10-12" - КЗ обрыв проводов результате сильного порыва ветра | 2.1667 | ТП 467 ВЛ 0,4кВ ф."Василисина 10-12" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 17.02.2019, стр 66 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 145 ул. Луначарского, 31 | 0.38 | 2019-02-18 06:20 | 2019-02-18 10:10 | В | ВЛ ф."ул.Суздальская, 8-б,в,г,ул.Луначарского, 31а" - обрыв провода на ВЛ. | 3.8333 | ТП 145 ф."ул.Суздальская, 8-б,в,г,ул.Луначарского, 31а" |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | 18.02.2019, стр.67 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.644 РП 10 ТП 174, ТП 85 - ТП 263; ТП 85 - ТП 247 | 6 (6.3) | 2019-02-18 07:52 | 2019-02-18 09:20 | В | РП 10 от МТЗ отключился ВВ 6кВ к ТП 174. Причина: эл. пробой КЛ 6кВ ТП 85 - ТП 263 и КЛ 6кВ ТП 85 - ТП 247. | 1.4667 | ТП 174, ТП 263, ТП 85, ТП 247, ТП 775, ТП 20 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с-1, м.у.-1, ж.д.-16, ч.с.-92 | 113 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 800 |  | № 8, № 9 18.02.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.644 РП 10 ТП 174, ТП 85 - ТП 263; ТП 85 - ТП 247 | 6 (6.3) | 2019-02-18 07:52 | 2019-02-18 12:00 | В | РП 10 от МТЗ отключился ВВ 6кВ к ТП 174. Причина: эл. пробой КЛ 6кВ ТП 85 - ТП 263 и КЛ 6кВ ТП 85 - ТП 247 (ТП 85 временно запитана посредством ДГУ).В 17:00 переведена на обычную схему. | 4.1333 | ТП 85 |  | орг.-2 | ж.д.-4, м.у.-1, ч.с.-15 | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 110 |  | № 8, № 9 18.02.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Октябрьская, 31 | 0.22 | 2019-02-16 09:30 | 2019-02-16 10:00 | В | Обрыв ответвления в сторпону ж.д. снегом | 0.5 | ТП 1, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Октябрьская, 31 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 186 от 16.02 ж.з. | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, РУ-0,4 кВ, ф. 8 - ул. Котовского | 0.38 | 2019-02-16 13:00 | 2019-02-16 13:55 | В | Сход снега с крыши, отключали фидер для уборки снега | 0.91667 | ТП 38, РУ-0,4 кВ, ф. 8 - ул. Котовского |  |  | ч.с. - 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 50 |  | № 187 от 16.02 ж.з. | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, РУ-0,4 кВ, ф. 6 - ул. Крупской | 0.38 | 2019-02-17 22:30 | 2019-02-17 23:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН в мачтовом рубильнике | 1 | ТП 11, РУ-0,4 кВ, ф. 6 - ул. Крупской |  |  | ч.с. - 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  | № 190 от 17.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 5 - ул. К. Либкнехта | 0.38 | 2019-02-18 00:20 | 2019-02-18 04:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2 , ф. "С" | 3.6667 | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 5 - ул. К. Либкнехта |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | № 192 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, РУ-0,4 кВ, ф. 6 - ул. Матросова | 0.38 | 2019-02-18 00:30 | 2019-02-18 04:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН в мачтовом рубильнике | 3.5 | ТП 11, РУ-0,4 кВ, ф. 6 - ул. Матросова |  |  | ч.с. - 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  | № 193 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф.7 - ул. Озерная | 0.38 | 2019-02-18 03:10 | 2019-02-18 04:25 | В | отключился автоматический выключатель, включили повторно | 1.25 | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф.7 - ул. Озерная |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | № 194 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, РУ-0,4 кВ, ф.5 - ул. Ким | 0.38 | 2019-02-18 04:00 | 2019-02-18 10:00 | В | Схлест проводов магистрали | 6 | ТП 12, РУ-0,4 кВ, ф.5 - ул. Ким |  |  | ч.с. - 52 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  | № 195 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Р. Люксембург | 0.38 | 2019-02-18 06:05 | 2019-02-18 11:00 | В | Схлест проводов магистрали | 4.9167 | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Р. Люксембург |  |  | ч.с. - 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 60 |  | № 196 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. Станиславского | 0.38 | 2019-02-18 07:05 | 2019-02-18 12:00 | В | Схлест проводов магистрали | 4.9167 | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. Станиславского |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | № 196 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
0 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-02-17 21:15 | 2019-02-18 00:57 | В | Отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево отгорел шлейф на ТП Лесоводская | 3.7 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. жел.дор. Лесозавод.МТС.Тел-2.Мехпарк. |  |  | ч.с.-802.МКД-24 котельных-4 детсад-2 школа КНС-4 больница | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 60 |  | 17.02.2019. лист.№19 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
0 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-02-18 03:39 | 2019-02-18 07:23 | В | Отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево причина не установлена | 3.7333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. жел.дор. Лесозавод.МТС.Тел-2.Мехпарк. |  |  | ч.с.-802.МКД-24 котельных-4 детсад-2 школа КНС-4 больница | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 60 |  | 18.02.2019. лист.№19 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | ПО г. СудогдаРЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-02-18 03:39 | 2019-02-18 10:00 | В | Отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево причина не установлена | 6.35 | ТП-5.4.7.3. |  |  | ч.с 286 орг-7 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 254 |  | 18.02.2019. лист.№19 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000010 | 1
0 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22 г. Судогда Ф-ул. Ленина | 0.38 | 2019-02-18 05:20 | 2019-02-18 06:15 | В | КЗ магистральных проводов ветер | 0.91667 | ТП-22 ВЛ ул.Ленина |  |  | МКД-2 орг-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33.2 |  | 18.02.2019. лист.№17 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
0 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-10 п.Андреево Ф-ул. Первомайская | 0.38 | 2019-02-17 12:05 | 2019-02-17 13:30 | В | обрыв ввода Первомайская33 сход снега | 1.4167 | ТП-10 ВЛ ул.Первомайская |  |  | ч.с.-6.МКД-2. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 73 |  | 17.02.2019. лист.№17 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-3 | РЭС г.Юрьев-Польский АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф.Текстильная, ул.Текстильная д.36 | 0.22 | 2019-02-16 18:50 | 2019-02-17 09:20 | В | нет контакта в зажиме СИП на опорое ВЛ-0,4 кВ | 14.5 | ВЛ-0,4 кВ, ул.Текстиьная д.36 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | журнал учета абон.заявок, стр.4, 16.02.19 | 3.4.14 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-3 | РЭС г.Юрьев-Польский АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 ф.Никонова, Речной, ул.Никонова д.11 | 0.22 | 2019-02-17 10:30 | 2019-02-17 11:40 | В | нет контакта в зажиме СИП на опорое ВЛ-04 | 1.1667 | ВЛ-0,4 кВ, ул.Никонова д.11 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | журнал учета абон.заявок, стр.5, 17.02.19 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Дружбы народов" | 0.38 | 2019-02-16 09:55 | 2019-02-16 14:25 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в жилой дом по ул. Мира 4 | 4.5 | ВЛ-0,4 кВ, Жилой дом по ул. Мира 4 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 16.02.19, ОЖ л. 56 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-10, ВЛ фид. "ул. Ломоносова, Старкова" | 0.22 | 2019-02-16 16:40 | 2019-02-17 09:40 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в частный дом по ул. Лермонтова 8 | 17 | ВЛ-0,4 кВ,Частный дом по ул. Лермонтова 8 |  |  | Ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16.02.19, ОЖ л. 56 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Вокзальная, Писарева" | 0.38 | 2019-02-16 17:25 | 2019-02-17 11:15 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в жилой дом по ул. Писарева 16 | 17.8333 | ВЛ-0,4 кВ,Жилой дом по ул. Писарева 16 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 16.02.19, ОЖ л. 56 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.22 | 2019-02-16 18:25 | 2019-02-17 10:10 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в частный дом по ул.Октябрьская 9. | 15.75 | ВЛ-0,4 кВ,Частный дом по ул.Октябрьская 9. |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16.02.19, ОЖ л. 57 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
1 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключекая" | 0.22 | 2019-02-17 10:35 | 2019-02-17 11:35 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в частный дом по ул. Красных партизан 34. | 1 | ВЛ-0,4 кВ,Частный дом по ул. Красных партизан 34 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17.02.19, ОЖ л. 57 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
2 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Мещерская" | 0.22 | 2019-02-17 14:00 | 2019-02-17 14:55 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в частный дом по ул. Мещерская 36. | 0.91667 | ВЛ-0,4 кВ, частный дом по ул. Мещерская 36. |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17.02.19, ОЖ л. 57 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
-4 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65, 1 СШ-10 кВ, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-02-18 13:00 | 2019-02-18 16:00 | П | Текущий ремонт Т-1 и 1 СШ-10 кВ | 3 | Т-1 ТП 65 |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.22 | 2019-02-15 11:20 | 2019-02-15 11:20 | П | ул. Республиканская д.16 отключен по заявке энергосбыта за неуплату. | 0 | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-1; Жит.-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 70 15.02.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.22 | 2019-02-15 14:10 | 2019-02-15 14:50 | П | ул. Мира д.7 гараж - замена ввода на СИП2х16. | 0.66667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-345 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 70 15.02.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-02-16 08:30 | 2019-02-16 09:30 | В | ул.Кирова д.6 обрыв ввода падением снега с крыши. | 1 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-7; Жит.-490; организации-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 70 16.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-02-16 10:00 | 2019-02-16 11:00 | В | пер.Гоголя д.8 обрыв ввода падением снега с крыши. | 1 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 70 16.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-02-16 12:05 | 2019-02-16 14:30 | В | ул.Мира д.22 обрыв ввода падением снега с крыши. | 2.4167 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-1; | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 70 16.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-02-16 15:50 | 2019-02-16 18:00 | В | пер.Больничный д.1 обрыв ввода падением снега с крыши. | 2.1667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 70 16.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-02-17 15:50 | 2019-02-17 16:35 | В | ул.Мира д.16 обрыв ввода падением снега с крыши. | 0.75 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-1; | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 71 17.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-02-17 19:00 | 2019-02-17 20:00 | В | ул.Л.Толстого д.33 обрыв ввода падением снега с крыши. | 1 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 71 17.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-02-17 20:30 | 2019-02-17 22:00 | В | ул.Гоголя д.10 обрыв ввода падением снега с крыши. | 1.5 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 71 17.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2019-02-18 04:37 | 2019-02-18 04:55 | В | РП-1 Ф-1014 сработала защита МТЗ | 0.3 | Ф-1014 ТП-8А,10,12,14,15,16,25,26,28,39,40,42,47, КВЛ |  |  | орг.-39,ж.д.-13, ч.с.-680 | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 467 |  | 18.02.2019г., №2 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2019-02-18 05:18 | 2019-02-18 06:35 | В | РП-1 Ф-1014 сработала защита МТЗ, обрыв шлейфа с ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ ввод на ТП-8а | 1.2833 | Ф-1014 ТП-8А,10,12,14,15,16,25,26,28,39,40,42,47, КВЛ |  |  | орг.-39,ж.д.-13, ч.с.-680 | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 467 |  | 18.02.2019г., №3 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2019-02-18 08:05 | 2019-02-18 11:00 | В | РП-1 Ф-1014 сработала защита МТЗ | 2.9167 | Ф-1014 ТП-8А,10,12,14,15,16,25,26,28,39,40,42,47, КВЛ |  |  | орг.-39,ж.д.-13, ч.с.-680 | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 467 |  | 18.02.2019г., №4 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 ВЛИ-0.4 кВ Ф-2 ул. Советская д.57 | 0.38 | 2019-02-18 08:30 | 2019-02-18 10:00 | В | загнивание опоры № 10 | 1.5 | ТП-21 ВЛИ-0.4 кВ |  |  | ч.с.-66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 32 |  | 18.02.2019г., ОЖ стр.121 | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "Покровка, Покровский пр-д" | 0.38 | 2019-02-15 15:05 | 2019-02-15 16:15 | В | Обрыв ввода Покровский пр-д д.15 из-за схода снега | 1.1667 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "Покровка, Покровский пр-д" |  |  | ж.д.-3, ч.с.-19, жит.-134 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32.56 |  | 15.02.19, стр. 9, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Осипенко" | 0.38 | 2019-02-16 11:35 | 2019-02-16 11:55 | В | Обрыв ввода ул. Осипенко д.14 из-за схода снега | 0.33333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Осипенко" |  |  | ч.с.-13, жит.-26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5.28 |  | 16.02.19, стр. 11, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-26 РУ-10кВ, ул.Вокзальная | 10 (10.5) | 2019-02-16 15:25 | 2019-02-16 16:00 | В | Лопнул ВВ предохранитель фаза "В": замена ВВ предохранителя | 0.58333 | КТП-26 |  |  | ч.с.-37, орг.-1, жит.-74 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11.66 |  | 16.02.19, стр. 11, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ "ф. Ленина правая" | 0.38 | 2019-02-17 15:55 | 2019-02-17 17:50 | В | Обрыв ВЛ-0,4кВ из-за сильного ветра | 1.9167 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ "ф. Ленина правая" |  |  | ч.с.-40, жит.-80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38.28 |  | 17.02.19, стр. 12, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф."ф.6 ГСК" | 0.38 | 2019-02-17 21:05 | 2019-02-17 21:30 | В | Отключился автоматический выключатель: схлет проводов | 0.41667 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф."ф.6 ГСК" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.18 |  | 17.02.19, стр. 13, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. "Киберевский проезд" | 0.38 | 2019-02-18 05:15 | 2019-02-18 05:50 | В | обрыв ввода из-за схода снега | 0.58333 | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. "Киберевский проезд" |  |  | ч.с.-12, жит.-24 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4.81 |  | 18.02.19, стр. 13, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Пушкина" | 0.38 | 2019-02-18 05:55 | 2019-02-18 06:42 | В | Падение дерева на ВЛ-0,4кВ | 0.78333 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Пушкина" |  |  | ж.д.-3, ч.с.-18, жит.-132 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6.42 |  | 18.02.19, стр. 14, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ф. "Поселок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2019-02-18 06:50 | 2019-02-18 08:16 | В | Пожар в РУ-0,4кВ на ТП-1 п. Городищи | 1.4333 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-9, КТП-10, КТП-11 тр-р №1, КТП-12 |  |  | ж.д.-28 ,ч.с. - 229, жит.-2479, шк-2, д.с.-1, орг-20. | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 522.5 |  | 18.02.19, стр. 14, ОЖ | 3.4.14 | 4.9 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-1 | 10 (10.5) | 2019-02-18 06:50 | 2019-02-18 17:00 | В | Пожар в РУ-0,4кВ на ТП-1 п. Городищи: прогноз включения 17:00 18.02.19 | 10.1667 | ТП-1 |  |  | ж.д.-14, жит.-844, орг.-7 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 120.34 |  | 18.02.19, стр. 14, ОЖ | 3.4.14 | 4.9 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 27 г.Лакинск фид.скважина | 0.38 | 2019-02-18 07:50 | 2019-02-18 09:00 | В | Ветер,КЗ на ВЛ 0.4 кВ,замена ПН-2 250 | 1.1667 | ТП -27, ВЛ-0,4 кВ, фид.скважина |  |  | жд.2,д.с.скважина | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 |  | о.ж.лист№18 | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
-1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 16 г.Собинка фид.ул.Шибаева | 0.38 | 2019-02-18 07:40 | 2019-02-18 09:25 | В | Ветер,КЗ на ВЛ 0.4 кВ,замена ПН-2 250 | 1.75 | ТП -16, ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Шибаева |  |  | ж.д.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |  | о.ж.лист№18 | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 28 г.Лакинск фид.пр.Ленина | 0.38 | 2019-02-18 07:20 | 2019-02-18 09:30 | В | сгорела ПН-2 250А | 2.1667 | ТП -28, ВЛ-0,4 кВ, фид.пр.Ленина |  |  | ж.д.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | о.ж.лист№18 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 29 г.Лакинск фид.ул.Октябрьская | 0.38 | 2019-02-18 10:40 | 2019-02-18 11:20 | В | съехал снег с крыши дома ул.Октябрьская 9,оборвал подвод к дому | 0.66667 | ТП -29, ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Октябрьская,Лермонтова |  |  | ч.с.25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 45 |  | о.ж.лист№19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1006 отпайка на ТП 103 | 10 (10.5) | 2019-02-18 09:40 | 2019-02-18 12:40 | В | сломалась опора ВЛ 10 кВ,ВЛ потребительская,отключен ЛР 10 на отпаечной опоре | 3 | КТП 103 |  |  | УНР 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | о.ж.лист№19 | 3.4.9.3 | 4.14 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 55 Ф. Ул. Пожарского чет. | 0.38 | 2019-02-18 14:00 | 2019-02-18 14:30 | В | ул. Пожарского д.8 отработал автоматический выключатель 32А на вводе в дом | 0.5 | КЛ Ф. ул. Пожарского чет |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 18.02.2019, стр 43, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Комсомольская | 0.38 | 2019-02-18 13:00 | 2019-02-18 18:20 | В | Замена губок держателя предохранителя в РПС-250 | 5.3333 | ТП-26 РУ-0,4кВ ,РГ-600 |  |  | Ч с-192 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 133 |  | 17.02.19 ОЖ стр.26 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников Н.В. тел. 2-26-22 | 1
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Морозовская | 0.38 | 2019-02-18 08:25 | 2019-02-18 10:45 | В | Сгоел предохранитель ПН-250 вследствии захлеста проводов на ВЛ-0,4кВ из-за сильного порыва ветра | 2.3333 | ТП-44 РУ-0,4кВ ф. ул.Морозовская |  |  | ч.с-35ч ,орг-2 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 |  | 17.02.19 ОЖ стр.25 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников Н.В. тел. 2-26-22 | 0
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Набережная | 0.38 | 2019-02-18 10:00 | 2019-02-18 10:45 | В | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ из-за сильного порыва ветра | 0.75 | ТП-3 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Набережная |  |  | ч.с-37ч ,д.с.-1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19 |  | 17.02.19 ОЖ стр.26 | 3.4.12.2 | 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников Н.В. тел. 2-26-22 | 0
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Садовая | 0.38 | 2019-02-18 15:00 | 2019-02-18 19:00 | В | Обрыв провода ВЛ-0,23кВ из-за сильного порыва ветра | 4 | ВЛ-023 ,ТП-016,РУ-0,4кВ ,ул Садовая д.34 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 17.02.19 ОЖ стр.27 | 3.4.12.2 | 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников Н.В. тел. 2-26-22 | 0
-10 | РЭС г. Ковров АО ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-231 ВЛ-0,4кВ фид-2 пр.Ленина д№59 | 0.38 | 2019-02-19 09:20 | 2019-02-19 13:30 | В | Окисление на опоре. Восcтановлено | 4.1667 | ТП - 231 ВЛ-0,4 ф.2 |  |  | Дом творчества | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 19.02.19 стр.114 А.Ж | 3.4.7 | 4.3 | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
-10 | РЭС г. Ковров АО ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-21 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2019-02-19 13:30 | 2019-02-19 16:00 | П | Профилактика оборудования, подтяжка болтовых соеденений, протирка изоляторов, смазка регулировка оборудования, уборка пемещений | 2.5 | ТП-21 |  |  | 348 ч.д | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 500 |  | 19.02.19 стр.114 А.Ж |  |  | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
-8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-02-18 08:30 | 2019-02-18 08:55 | В | ул.Льва Толстого д.3 обрыв ввода падением снега с крыши. | 0.41667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 71 18.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-02-18 09:19 | 2019-02-18 10:05 | В | пер.Кирова КЗ на ВЛ 0,4кВ в ветвях дерева. | 0.76667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-470 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 |  | ОЖ- лист 71 18.02.2019 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-02-18 10:50 | 2019-02-18 13:05 | В | ул.Гоголя д.10 обрыв второго ввода падением снега с крыши. | 2.25 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 71 18.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3,5 | 0.38 | 2019-02-18 13:10 | 2019-02-18 13:30 | В | ул.Кирова перехлёст проводов во втором пролёте ВЛ 0,4кВ в результате сильного порыва ветра | 0.33333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3,5 |  |  | Ж.д.-15; Жит.-960; организации-2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 79 |  | ОЖ- лист 71 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-02-18 12:25 | 2019-02-18 13:30 | В | ул.Бр.Бесединых д.12 сгорели две ПВ-250А, причина не установленна | 1.0833 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 71 18.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-02-18 13:00 | 2019-02-18 13:30 | В | ул.Мира д.1 сгорели две ПВ-250А, причина не установленна | 0.5 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 71 18.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-02-18 13:50 | 2019-02-18 14:10 | В | ул.Красносельская д.1 перехлёст проводов на ВЛ 0,4кВ в результате сильного порыва ветра | 0.33333 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 71 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-02-18 14:25 | 2019-02-18 14:50 | В | пер.Гагарина д.11 обрыв проводов на ВЛ 0,4кВ в результате сильного порыва ветра | 0.41667 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 71 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 6 ул.Княгининская,6а | 0.38 | 2019-02-18 13:10 | 2019-02-18 14:10 | В | Неисправен вводной кабель на д.№ 31 ул.Княгинин монастырь | 1 | ТП 6, ф.ВЛ ул.Княгинин монастырь |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 18.02.2019, стр.68 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199, ул.Алябьева, 4а | 0.38 | 2019-02-18 13:40 | 2019-02-18 14:40 | В | Ослаб зажим СИП на вводе в дом №10 ул.Даргомыжского | 1 | ТП 199, ф.ВЛ-2 ул.Даргомыжского, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 18.02.2019, стр.68 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.651,ф.671 РП 29 ТП711, РП 29 - ТП 711 ф. 651, РП 29 - ТП 711 ф.671 | 6 (6.3) | 2019-02-19 | 2019-02-19 05:40 | В | На РП 29 от ТО отключился ВВ 6кВ к ТП 711 ф. 651 - мех. повреждение КЛ 6кВ РП 29 - ТП 711 ф. 651 и КЛ 6кВ РП 29 - ТП 711 ф. 671. | 5.6667 | ТП 711 | КНС-2 |  | орг.-1, СНТ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 600 |  | № 10, № 11 19.02.2019 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 5 - ул. К. Либкнехта | 0.38 | 2019-02-18 08:20 | 2019-02-18 11:00 | В | Схлест проводов магистрали | 2.6667 | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 5 - ул. К. Либкнехта |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | № 201 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, РУ-0,4 кВ, ф. 6 - ул. Матросова | 0.38 | 2019-02-18 08:40 | 2019-02-18 10:40 | В | Схлест проводов магистрали | 2 | ТП 11, РУ-0,4 кВ, ф. 6 - ул. Матросова |  |  | ч.с. - 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  | № 202 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, РУ-0,4 кВ, ф.3 - Маяковского | 0.38 | 2019-02-18 08:45 | 2019-02-18 11:30 | В | олтключился автоматический выключатель, включили повторно | 2.75 | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф.7 - ул. Озерная |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | № 203 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-3 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-9 п.Андреево Ф-ул. Лесозаводская | 0.38 | 2019-02-19 10:00 | 2019-02-19 13:00 | В | Упала опора сильное загнивание древесины замена опоры | 3 | ТП-9 ВЛ ул.Лесозаводская |  |  | ч.с.-55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 64 |  | 18.02.2019. лист.№21 ОПЖ | 3.4.7 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-3 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-21 п.Тюрмировка Ф-ул. Песочная | 0.38 | 2019-02-18 18:25 | 2019-02-18 19:05 | В | обрыв ввода вылетел крюк с опоры | 0.66667 | ТП-21 ВЛ ул.Песочная |  |  | ч.с.-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | 18.02.2019. лист.№17 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-5 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос Гусевский, направл. 602 | 6 (6.3) | 2019-02-18 08:35 | 2019-02-18 09:15 | В | На ЦРП пос. Гусевский отключился МВ-6 кВ направл. 602КЗ проводов магистрали 6 кВ в результате сильного порыва ветра. | 0.66667 | ТП-126, 127, 130, 131 |  |  | Школа-1,д/сад-1, больница-1, орг-2, ж.д.-27, ч.с.-60 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 306 |  | 18.02.19, ОЖ л 44 | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
-5 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100, 101, 102,103 | 6 (6.3) | 2019-02-18 11:15 | 2019-02-18 11:45 | В | Отключился МВ-6 кВ КРУН-1. Схлест на ВЛ-6 кВ на балансе МРСК. | 0.5 | ТП-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 114 |  |  | Котельная-1, ж.д.-41, ч.с-25, орг-29 | 97 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 526 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.02.19, ОЖ л 44 | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
-8 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП пос. Панфилово | 6 (6.3) | 2019-02-18 21:05 | 2019-02-19 01:50 | В | Отключение МВ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино". В 23:05 подключили от дизель-генератора котельную. В 00-20 подключили от генератора ТП-138. В 01-50 перевели потребителей на нормальную схему питания. | 4.75 | ТП-137, 138 |  |  | Ж.д. -4, котельная -1, скважина -1, ч.с.- 20, орг. 2 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 57 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.02.2019, ож л. 44 | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
-8 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-138(пос Панфилово) | 6 (6.3) | 2019-02-19 09:30 | 2019-02-19 10:30 | П | Замена рубильника 0,4 кВ фид. "Котельная" | 1 | ТП-138 |  |  | Ж.д. -4, котельная -1, скважина -1, ч.с.- 10, орг. 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1006 отпайка на ТП 103 | 10 (10.5) | 2019-02-19 13:45 | 2019-02-19 15:15 | П | выправка опоры ВЛ 10кВ и установка ж.б. приставы | 1.5 | КТП17,103,149,116,112,76,109,107, |  |  | ч.с.50 ,дачи | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 79 |  | о.ж.лист наряд№20 |  |  | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф. | 1
-2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 Ф. ул. Иринина | 0.22 | 2019-02-19 17:50 | 2019-02-20 10:00 | В | ул. Заречная д.17 обрыв ввода врезультате схода снега с крыши ч.д. | 16.1667 | ВЛ Ф. ул. Иринина |  |  | ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 19.02.2019, стр 44, ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 6071 РП 9 | 6 (6.3) | 2019-02-19 18:10 | 2019-02-19 18:50 | В | ПС "Районная"отключился ф. 6071 от МТЗ, неисправна КЛ-6 кВ ПС Районная - РП 9 ф.6071 каб. "А" | 0.66667 | РП 9, 464, 371, 466, 434, 205, 234, 374, 430, 235, 261, 138, 442, 361, 424, 483, 323 |  | кнс.-2, тнс-2 | д.с.-2, шк.-3, ж.д.-35, ч.с.-120, орг.-31 | 195 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 1200 |  | № 12, 19.02.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.3, гаражи" | 0.38 | 2019-02-20 10:00 | 2019-02-20 15:00 | П | Тех. присоединение: монтаж СИП | 5 | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.3, гаражи" |  |  | ж.д.-1, орг.-1, жит.-56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39.38 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-5 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-130 встор. ТП-126, 127 | 6 (6.3) | 2019-02-19 15:00 | 2019-02-19 15:40 | П | Перетяжка проводов ВЛ-6 кВ. | 0.66667 | ТП-126, 127 |  |  | Ж.д.-15, ч.с-50 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 98 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-24 | 6 (6.3) | 2019-02-20 10:00 | 2019-02-20 15:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ | 5 | КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-24 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-02-19 15:07 | 2019-02-19 15:35 | П | Отключить МВ Ф-1003 П/С Андреево по заявке потребителя для снятия дерева в близи действующей ВЛ потребителя | 0.46667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. жел.дор. Лесозавод.МТС.Тел-2.Мехпарк. |  |  | ч.с.-802.МКД-24 котельных-4 детсад-2 школа КНС-4 больница | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 60 |  | 19.02.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-02-19 08:30 | 2019-02-19 11:45 | П | ул. Конституции д.1 перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору. | 3.25 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 72 19.02.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-02-19 13:15 | 2019-02-19 13:58 | П | пер.Гоголя д.7 оторвалось ушко крепления СИП к опоре ВЛ 0,4кВ. Отключение плановое для безопасного производства работ по восстановлению крепёжного ушка. | 0.71667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 72 19.02.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | РЭС г. Ковров АО ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-231 ВЛ-0,4кВ фид-2 пр.Ленина д№59 | 0.38 | 2019-02-19 09:20 | 2019-02-19 13:30 | В | Окисление на опоре. Восcтановлено | 4.1667 | ТП - 231 ВЛ-0,4 ф.2 |  |  | Дом творчества | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 19.02.19 стр.115 А.Ж | 3.4.7 | 4.3 | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
-1 | РЭС г. Ковров АО ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-21 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2019-02-19 13:30 | 2019-02-19 16:00 | П | Профилактика оборудования, подтяжка болтовых соеденений, протирка изоляторов, смазка регулировка оборудования, уборка пемещений | 2.5 | ТП-21 |  |  | 348 ч.д | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 500 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
-4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-128 г.Лакинск фид. Пр-кт Ленина | 0.38 | 2019-02-20 10:32 | 2019-02-20 13:40 | П | по заявке УК,для очитки крыш | 3.1333 | вл. Фид пр-кт Ленина 32, 34, 36 |  |  | 3 ж.д | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 20 |  |  | Х | Х | дисп. Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
-4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | тп-88 г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-02-20 17:10 | 2019-02-20 17:44 | П | На приемном портале ктп-88 обнаружен слетевший изолятор. Отключено для установки изолятора. | 0.56667 | тп-10, 11, 12, 88, 41, 73, 75, 67, 102, 117. |  | кот. | 680 ч.с, 3орг. | 684 | 0 | 1 | 683 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 1400 |  | №6 20.02.19 | 3.4.13.3 | 4.21 | 2 | 2 | дисп. Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп35 г.Лакинск ф.п-кт Ленина | 0.38 | 2019-02-21 00:20 | 2019-02-21 01:30 | В | п-кт Ленина 43 съехал снег, обрыв ввода. | 1.1667 | ВЛ. Фид. П-кт Ленина |  |  | 3 ж.д. 1 0рг | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | о.ж. лист.21 21.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп. Розанов С.Ф. тел. 2-29-80 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 715 РП 6 | 6 (6.3) | 2019-02-20 23:18 | 2019-02-20 23:18 | В | РП 6 - "земля" на СШ ф.715. После перевода нагрузок при отключении ф. 715 с ПС ВЭМЗ "земля" на ПС ВЭМЗ пропала - неисправна КЛ-6 кВ ПС ВЭМЗ - РП 6 ф.715 каб. "А" | 0 | КЛ-6 кВ ПС ВЭМЗ - РП 6 ф.715 каб. "А" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 13, 21.02.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная ф-1", ф. "Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2019-02-21 10:00 | 2019-02-21 13:00 | П | отключение абонентов за неуплату | 3 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная ф-1", ф. "Вокзальная ф-2" |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 67.54 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" | 0.38 | 2019-02-21 13:20 | 2019-02-21 16:00 | П | отключение абонентов за неуплату | 2.6667 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" |  |  | ч.с.-71, орг.-2, жит.-142 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 32.56 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-02-21 09:00 | 2019-02-21 11:00 | П | Усиление изоляции концевой муфты КЛ-10 кВ от ТП-95 до ТП-43. | 2 | ТП-140, Т-2 ТП-95 |  |  | Орг.- 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, 1 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-02-21 13:30 | 2019-02-21 16:00 | П | Замена опорного изолятора ВЛ-10 кВ в стор. ТП-10 | 2.5 | Т-1 ТП-95 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | К/О ТП-5 РУ-0,4кВ ф. ул.Пушкина | 0.38 | 2019-02-20 15:00 | 2019-02-20 17:00 | В | обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ из-за схода снега с крыши здания | 2 | мкр-н Кр.Октябрь ул.Пушкина д.8 ВЛ-0,4кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 20.02.2019 О.Ж. стр.29 | 3.4.12.1 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 0
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | К/О ТП-11 РУ-0,4кВ ф. ул.Комсомольская | 0.22 | 2019-02-21 10:00 | 2019-02-21 11:00 | П | замена вводного провода ВЛИ-0,23кВ ул. Комсомольская д.77 | 1 | мкр-н Кр.Октябрь ул.Комсомльская д.77 ВЛ-0,23кВ |  |  | ч.с.-1д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | [6 empty] | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ Ф.5 | 0.38 | 2019-02-21 10:00 | 2019-02-21 16:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ тех.присоединение ул.Гайдара | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Гайдара,ул. Островского |  |  | ч.с.-36д. | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | [6 empty] | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-02-20 09:15 | 2019-02-20 09:35 | П | ул.Ленина подключена отпайка ВЛ 0,4кВ ул.Ленина л.80 к действующей ВЛ 0,4кВ ТП5фидер №2 | 0.33333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-18; Жит.-60; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 72 20.02.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-02-20 20:50 | 2019-02-20 21:25 | В | ул.Южная д.14 сгорел ЩУ на опоре ВЛ 0,4кВ | 0.58333 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 72 20.02.2019 | 3.4.7 | 4.10 , 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-02-21 07:35 | 2019-02-21 11:35 | В | ул.Мира д.15 обрыв ввода в результате падения снега с крыши. | 4 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-7; Жит.-490; организации-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 73 21.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-100 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 | 6 (6.3) | 2019-02-21 13:30 | 2019-02-21 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-100 |  |  | 8 ж.д.,7 ч.д | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150 |  |  | 3.4.8.5 | 4.17 | Х | Х | Диспетчер Бутылёв М.А.тел. 84923255305 | 1
-4 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-40 г. Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2019-02-20 21:20 | 2019-02-20 23:47 | В | обрыв магтстрального провода при подении сучка дерева по ул.Чапаева д.32 | 2.45 | ТП-40 ВЛ ул.Чапаева |  |  | ч.с.-20. МКД-6 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 20.02.2019. лист.№22 ОПЖ | 3.4.12 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп1 ул Ленина ф. УЛ.Ленина | 0.38 | 2019-02-21 14:15 | 2019-02-21 14:45 | В | ул. Ленина 42 съехал снег, обрыв ввода. | 0.5 | ВЛ. Фид. Ул. Ленина |  |  | 1 ж.д. 1орг | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист.21 21.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп. Щеголев В.ю. тел. 2-29-80 | 0
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп37 ц площадь д3 ф. Ц площадь | 0.38 | 2019-02-21 14:46 | 2019-02-21 17:40 | В | ул. Центр пл 3 съехал снег, обрыв ввода. .тп37 сгорели 2 пме250 | 2.9 | ВЛ. Фид. Ул. Центр площ д3 |  |  | 2 ж.д | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист.21 21.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп. Щеголев В.ю. тел. 2-29-80 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП 4 ТП 355, ТП 57 - ТП 433 | 6 (6.3) | 2019-02-21 10:05 | 2019-02-21 11:30 | В | На РП 4 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП 355 - мех.повреждение КЛ-6кВ ТП 57 - ТП 433 | 1.4167 | ТП355, ТП331, ТП266, КТП334, ТП325, ТП193, ТП531, ТП433, ТП57 |  | кот.-1, вод.-1 | шк.-1, ж.д.-12, орг.-23 | 38 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 950 |  | 21.02.2019, №14, стр. 5 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП 4 | 6 (6.3) | 2019-02-21 10:45 | 2019-02-21 11:30 | В | ПС Районная - отключили МВ-6кВ ф. 6056 - "земля" - неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП 4 ф. 6056 к. А | 0.75 | ТП723, ТП725, ТП787, ТП569, ТП545 |  |  | ж.д.-9, орг.-7 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 630 |  | 21.02.2019, №15, стр. 5 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП188 пр-т Ленина, 15а | 0.38 | 2019-02-21 15:10 | 2019-02-21 16:30 | В | ТП188, РУ-0,4кВ отключился АВ к Т2, вследствии КЗ на ВЛ-0,4кВ. Сход снега с крыши д.1 ул. Диктора Левитана | 1.3333 | ТП188, РУ-0,4кВ |  |  | д.с.-1, ж.д.-5, орг.-25 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 250 |  | 21.02.2019, стр. 5 ОЖ | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП387 ул.8-я Линия | 0.38 | 2019-02-21 06:30 | 2019-02-21 15:30 | В | ТП387, РУ-0,4кВ перегорел ПН 250А. Причина не установлена | 9 | ТП387, РУ-0,4кВ фид. "ВЛ-1 ул. 9 линия, коттеджи" |  |  | ч.с.-5, орг.-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  | 21.02.2019, стр. 71 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП421 ул.Большой проезд, 35 | 0.38 | 2019-02-21 08:10 | 2019-02-21 09:00 | В | ТП421, ВЛ-0,4кВ обьрыв ввода Б.Проезд 30 | 0.83333 | ТП421 ф."ВЛ-1 ул.Офицерская, Большой проезд, ул.Мичурина" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 21.02.2019, стр. 72 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП16 ул.Музейная, 8-б | 0.38 | 2019-02-21 10:30 | 2019-02-21 19:00 | В | ТП16, ВЛ-0,4кВ обьрыв ввода Подбельского 3 | 8.5 | ТП16 ф."ВЛ СИП ул.Подбельского, 1,3, ул.Комсомольская, 1,10," |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 21.02.2019, стр. 72 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | К/О ТП-8 РУ-0,4кВ ф. ул.Пушкина | 0.38 | 2019-02-21 18:00 | 2019-02-21 19:40 | В | Обрыв ввдного провода ВЛ-0,4кВ из-за сильного порыва ветра | 1.6667 | мкр-н Кр.Октябрь ул.Пушкина д.16 ВЛ-0,4кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 21.02.2019 О.Ж. стр.31 | 3.4.12.2 | 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 0
-6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская площадь правая" | 0.38 | 2019-02-21 20:09 | 2019-02-21 20:35 | В | Искрение проводов при порывах ветра из-за провиса. Перетяжка проводов | 0.43333 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская площадь правая" |  |  | ж.д.-5, д.с.-1, орг.-5, кот.-1, жит.-248 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35.64 |  | 21.02.19, стр. 21, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.1 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-02-21 07:35 | 2019-02-21 11:00 | В | ул.Мира д.15 обрыв ввода в результате падения снега с крыши. | 3.4167 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-7; Жит.-490; организации-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 73 21.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-02-21 09:00 | 2019-02-21 11:00 | П | ул.Кирова отключена для безопасного производства работ с совмесной подвеской на ВЛ 0,4кВ. | 2 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-470 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 73 21.02.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-02-21 13:50 | 2019-02-21 14:30 | П | ул.Южная д.14 подключен ЩУ на опоре ВЛ 0,4кВ | 0.66667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 72 20.02.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3,5 | 0.38 | 2019-02-21 20:20 | 2019-02-21 22:30 | В | ТП-10 отгорели нулевые выходы на ВЛ 0,4кВ фидера №3 и 5 | 2.1667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3,5 |  |  | Ж.д.-15; Жит.-960; организации-2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 79 |  | ОЖ- лист 73 21.02.2019 | 3.4.13 | 4.6, 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 107, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. 6 Линия 29б, 29а, Щорса 4 | 0.38 | 2019-02-21 20:10 | 2019-02-21 20:40 | В | Сгорел ПН-2, ф. "А" и "В" | 0.5 | ТП 107, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. 6 Линия 29б, 29а, Щорса 4 |  |  | ж.д. - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | № 208 от 21.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "Ул. Шатурская 5" | 0.38 | 2019-02-21 08:00 | 2019-02-21 10:00 | В | Отгорел фазный провод на изоляторах дома. | 2 | ВЛ фид. "Ул. Шатурская 5" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 21.02.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 60 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.22 | 2019-02-21 13:00 | 2019-02-21 14:20 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в частный дом по ул. Фрунзе 8 | 1.3333 | ВЛ-0,4 кВ, Частный дом по ул. Фрунзе 8 |  |  | Ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21.02.19, ОЖ по 0,4 кВ л.61 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-120(пос. Гусевский), РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-02-21 13:50 | 2019-02-21 16:25 | В | Сгорел башмак вводного рубильника 0,4 кВ | 2.5833 | ТП-120 |  |  | Ч.с- -54, скважина-1, орг.1 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 35 |  | 21.02.19, ОЖ по 0,4 кВ л.61 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул. Первомайская нечет" | 0.38 | 2019-02-21 14:20 | 2019-02-21 15:20 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в жилой дом по ул. Первомайская 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ, Жилой дом по ул. Первомайская 1 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 21.02.19, ОЖ по 0,4 кВ л.61 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Речная" | 0.22 | 2019-02-21 18:30 | 2019-02-21 19:40 | В | Сгорел автомат индивидуального прибора учетана дом по улице Речная 61 | 1.1667 | ВЛ-0,4 кВ, Частный дом по ул. Речная 61 |  |  | Ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21.02.19, ОЖ по 0,4 кВ л.61 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 г.Судогда | 10 (10.5) | 2019-02-21 12:45 | 2019-02-21 13:35 | В | отключился МВ Ф-130 п\с Судогда Сгорела В/В вставка тр-ра на ТП-40 причина не установлена | 0.83333 | ТП-40 |  |  | ч.с.-20.МКД-6 орг-3 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.02.2019. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 1 | 1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 г.Судогда | 10 (10.5) | 2019-02-22 13:00 | 2019-02-22 15:00 | П | Отключился МВ Ф-1003 П/С Судогда работы персонала МРСК | 2 | ТП-39 |  |  | ч.с.-5.МКД-15 орг-3 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.02.2019. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-2 ул. Абельмана д.№ 92 | 0.38 | 2019-02-21 08:25 | 2019-02-21 11:00 | В | Обрыв СИП 4*25 снегом. Восстановлено | 2.5833 | ТП-15 ф.8 ВЛ-0,4кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 21.02.19 стр.116 А.Ж | 3.4.12 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер Дегилёв А.С.тел. 84923255305 | 0
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-87 пр-д Муромский д.№ 10 | 0.22 | 2019-02-21 18:25 | 2019-02-22 09:00 | В | Обрыв подвода на 1 подъезд 8-ми кв. жилого дома снегом. Восстановлено | 14.5833 | ТП-87 ф.8 ВЛ-0,22кВ |  |  | 1/2 8-ми кв. ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 21.02.19 стр.117 А.Ж | 3.4.12 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер Дегилёв А.С.тел. 84923255305 | 0
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | ЦРП-1 ВВ ф.4 | 6 (6.3) | 2019-02-22 16:55 | 2019-02-22 18:05 | В | Отключился от МТЗ ВВ ЦРП-1 ф.4 , повреждена КЛ-6кВ от ТП-132 до ТП-112("Оборонэнерго") при производстве несогласованных земляных работ. Потребители запитаны по резервной схеме | 1.1667 | ТП-132,235,112 |  | котельная | 9.ж.д.,50 ч.д. | 61 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 150 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | ОЖ стр.170 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Дегилёв А.С.тел. 84923255305 | 0
-1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп1 ул Ленина ф. УЛ.Ленина | 0.38 | 2019-02-21 14:15 | 2019-02-21 14:45 | В | ул. Ленина 42 съехал снег, обрыв ввода. | 0.5 | ВЛ. Фид. Ул. Ленина |  |  | 1 ж.д. 1орг | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист.21 21.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп. Щеголев В.ю. тел. 2-29-80 | 0
-1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп37 ц площадь д3 ф. Ц площадь | 0.38 | 2019-02-21 14:46 | 2019-02-21 17:40 | В | ул. Центр пл 3 съехал снег, обрыв ввода. .тп37 сгорели 2 пме250 | 2.9 | ВЛ. Фид. Ул. Центр площ д3 |  |  | 2 ж.д | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист.21 21.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп. Щеголев В.ю. тел. 2-29-80 | 0
-1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП5 Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-02-22 17:35 | 2019-02-22 18:00 | В | ТП 5 Ф. ул. Пролетарская от сильных порывов ветра сгорела ПН-2 100 А. | 0.41667 | ВЛ Ф. ул. Пролетарская |  |  | ч.с.-25 орг-1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 |  | 22.02.2019, стр 46, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-31 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2019-02-25 14:00 | 2019-02-25 15:00 | П | Монтаж прибора учета УО | 1 | ТП-31 1СШ |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-02-22 11:20 | 2019-02-22 11:45 | В | ул. Московская д.91 окисление на вводе | 0.41667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 73 22.02.2019 | 3.4.13 | 4.6, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-37, ВЛ фид. "Ул. Интернациональная 7, Калинина 32" | 0.38 | 2019-02-22 09:50 | 2019-02-22 11:00 | В | Сгорел автомат в щитке ОДПУ жилого дома по ул. Интернациональная 7 | 1.1667 | ВЛ-0,4 кВ, Жилой дом по ул. Интернациональная 7" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 22.02.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 62 | 3.4.13.3 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП57 пр-т Строителей, 7д | 0.38 | 2019-02-22 09:52 | 2019-02-22 13:20 | В | ТП57 РУ-0,4кВ ф."пр-т Строителей, 7д, Стройка времянка (ООО "Керамист")" - перегорел ПН 250А | 3.4667 | ТП57 ф."пр-т Строителей, 7д, Стройка времянка (ООО "Керамист")" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 21.02.2019, стр. 74 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП93 ул.Солнечная, 26 | 0.22 | 2019-02-22 08:55 | 2019-02-22 11:40 | В | Отгорела фаза на счётчике ч.д. № 26 по ул. Солнечная | 2.75 | ТП93 ф."ВЛ-3 ул.Солнечная, ул.Пугачева" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 21.02.2019, стр. 74 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 378 ул.Парижской Коммуны, 45б (Школа № 23) | 0.38 | 2019-02-24 10:30 | 2019-02-24 11:30 | В | ТП 378 ф."ВЛ-3 ул.Западная" - нарушение контакта на выходной опоре | 1 | ТП 378 ф."ВЛ-3 ул.Западная" |  |  | ч.с.- 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 24.02.2019, стр. 75 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 559 мкр. Сновицы-Веризино ул. Фалалеевская | 0.22 | 2019-02-24 16:45 | 2019-02-24 17:50 | В | ТП 559 ф."ВЛ №3" - нарушение контакта на отпаечной опоре на вводе в дом №172 по ул. Полянка | 1.0833 | ТП 559 ВЛ 0,4 кВ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 24.02.2019, стр. 75 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20, РУ-0,4кВ ф. ул.Магистральная | 0.38 | 2019-02-22 18:00 | 2019-02-22 19:55 | В | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ул. Магистральная из-за сильного порыва ветра | 1.9167 | ВЛ-0,4кВ . ул.Магистральная |  |  | ж.д.-5, ч.с.-12 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 |  | 225.02.2019 О.Ж. стр.32 | 3.4.12.2 | 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 0
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23" | 0.38 | 2019-02-23 11:30 | 2019-02-23 13:00 | В | Обрыв ВЛ-0,4кВ из-за схода снега | 1.5 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23" |  |  | ж.д.-3, орг.-2, д.с.-1, жит.-300 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38.72 |  | 23.02.19, стр. 24, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская площадь правая" | 0.38 | 2019-02-25 12:00 | 2019-02-25 14:00 | П | Перетяжка проводов | 2 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская площадь правая" |  |  | ж.д.-5, д.с.-1, орг.-5, кот.-1, жит.-248 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35.64 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Куйбышева,Рабочая,Песчаная" | 0.38 | 2019-02-25 10:30 | 2019-02-25 11:00 | П | монтаж узла учета ул. Куйбышева д.49 | 0.5 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Куйбышева,Рабочая,Песчаная" |  |  | ч.с.-93, жит.-186 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 32.78 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | РЭС г.Юрьев-Польский АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 ф.Дорожная 10, ул.Дорожна д.10А | 0.22 | 2019-02-22 07:10 | 2019-02-22 09:40 | В | нет контакта в зажиме СИП на опорое ВЛ-04 | 2.5 | ВЛ-0,4 кВ, ул.Дорожная д.10А |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | журнал учета абон.заявок, стр.5, 22.02.19 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-44 фид. Мира 4, Лакина 9 г.Собинка | 0.38 | 2019-02-25 20:30 | 2019-02-25 22:00 | В | Мира д.4 съехал снег, обрыв ввода, обрыв в линии, заменили 2 пн-250А. | 1.5 | вл-0,38 фид. Мира 4, Лакина 9 |  |  | 2 ж.д | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  | о.ж. лист 23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 0
-1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-13 ф.Чайковского 1, 2, 4 г.Собинка | 0.38 | 2019-02-25 23:30 | 2019-02-26 01:30 | В | Чайковского 1 съехал снег, обрыв ввода и линии | 2 | вл-0,38 фид. Чайковского 1, 2, 4 |  |  | 3 ж.д | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 0
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-108 ВЛ-0,4кВ ул. Туманова д.6 | 0.38 | 2019-02-25 16:55 | 2019-02-25 18:15 | В | Обрыв подвода к дому по причине схода снега | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ ул.Туманова д.6 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АБЖ стр.118 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0 | 0 | Диспетчер Бутылёв М.А.тел. 84923255305 | 0
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-02-25 13:32 | 2019-02-25 14:29 | В | ул.Кутузова д.13 обрыв ввода падением снега с крыши. | 0.95 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-11 Жит.-249; | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 74 25.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач.РУ-10кВ яч.11 | 10 (10.5) | 2019-02-25 14:30 | 2019-02-25 15:00 | П | Текущее обслуживание МВ-10 РТП-21 РУ-10кВ ЯЧ.№6 Ф-11 | 0.5 | РТП-21,ТП-18,ТП-120,ТП-13,ТП-98 |  |  | Ж д-12,ч с-72,орг-7 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 360 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-61 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Молодёжная д.7 | 0.38 | 2019-02-25 15:30 | 2019-02-25 17:30 | В | Обрыв вводных проводов ВЛ-0,23кВ из-за схода снега с крыши дома | 2 | ТП-61 РУ-0,4кВ ф. ул.Молодёжная д.7 |  |  | Ж д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 25.02.19 О.Ж. стр. 35 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-26-22 | 0
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Пушкина,Лесная | 0.38 | 2019-02-25 10:00 | 2019-02-25 11:30 | В | Сгорела вставка на опоре при переходе с ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ | 1.5 | ТП-3 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Пушкина,Лесная |  |  | Ж д-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 |  | 25.02.19 О.Ж. стр. 34 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-26-22 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТПС Санино РУ-10кВ ф.1001 п.Кашино | 10 (10.5) | 2019-02-26 02:50 | 2019-02-26 03:05 | В | Причина выясняется (потребители переведены на ф.1 ПС № 10 Кр.Угол 35/6кВ) | 0.25 | ТП-64,ТП-66,ТП-68 (п.Кашино). |  |  | Ж.д.-2, ч.с.-7, д.с.-1, орг.-1, маг.-1 ,кот.-1. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 |  | 26.02.19 О.Ж. стр.35 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел:2 26 22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 Кр.Октябрь ВЛ-0,23кВ ул. Садовая д.8 д.10 | 0.22 | 2019-02-26 07:25 | 2019-02-26 09:00 | В | Обрыв вводных проводов ВЛ-0,23кВ в результате проезда негабаритного автотранспорта | 1.5833 | ВЛ-0,23кВ ул. Садовая д.8 д.10 |  |  | ч.с-2д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 26.02.19 О.Ж. стр.35 | 3.4.8 | 4.4, 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел:2 26 22 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.658 РП 16, РП 16 - ТП 704 | 6 (6.3) | 2019-02-25 15:38 | 2019-02-25 16:17 | В | ПС Западная от ТО отключился МВ-6кВ ф.658 - неисправна КЛ-6кВ РП 16 - ТП 704 | 0.65 | РП 16, ТП 704, ТП 513, ТП 416, ТП 443, ТП 448, ТП 115, ТП 487 |  | кот.-1 | ж.д.-37, орг.-16 | 54 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 900 |  | 25.02.2019, №16, стр. 10 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 182 ул. Мира 39 | 0.38 | 2019-02-25 15:50 | 2019-02-25 17:00 | В | ТП 182 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Мира,37,39, 1-я Пионерская,65,67" - неисправен один из отходящих с ввода КЛ-0,4кВ ул.Мира, 37 - перегорел при пожаре в подвале | 1.1667 | ТП 182 ф."ВЛ ул.Мира,37,39, 1-я Пионерская,65,67" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 25.02.2019, стр. 76 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 498 ул. Асаткина,20 | 0.38 | 2019-02-25 16:25 | 2019-02-25 18:20 | В | ТП 498 ВЛ-0,4кВ ф."1-й, 2-й Коллективный пр-д" нарушение контакта на вводе д.6 ул. 2-ой Коллективный пр-д при падении снега | 1.9167 | ТП 498 ф."1-й, 2-й Коллективный пр-д" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 25.02.2019, стр. 76 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 171 ул. Мира, 38 | 0.38 | 2019-02-25 18:25 | 2019-02-25 19:20 | В | ТП 171 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Мира, Труда, П.Осипенко" - нарушение контакта на вводе д. 24 ул. Суздальская при падении снега | 0.91667 | ТП 171 ф."ул.Мира, Труда, П.Осипенко" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 25.02.2019, стр. 77 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 386 ул. Добросельская 186-а | 0.38 | 2019-02-25 19:30 | 2019-02-25 21:00 | В | ТП 386 РУ 0,4 кВ сек. Т-1 перегорел вводной 1 ПН 630А, "перекрыло" 10 п. 1 руб. ввиду неисправности КЛ-0,4кВ ф."стройка "Владглавстрой" (абонентский) | 1.5 | ТП 386 РУ-0,4кВ |  | орг.-1 | орг.-4, ж.д.-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 190 |  | 25.02.2019, стр. 77 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 112 ул. Почаевская, 2-а | 0.38 | 2019-02-26 00:25 | 2019-02-26 00:50 | В | ТП 112 РУ-0,4кВ ф."ВЛ стройка "Стройкомплекс" перегорел 1 ПН 250А | 0.41667 | ТП 112 ф."ВЛ стройка "Стройкомплекс"" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 |  | 25.02.2019, стр. 77 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит ф.1005 РП 35 | 10 (10.5) | 2019-02-26 04:00 | 2019-02-26 05:20 | П | ПС Магнит - плановые рем. работы на ПС | 1.3333 | РП 35, ТП 774, 744, 558, 580, 559, 560, 581 |  | КНС-1 | орг.-5, ж.д.-9, ч.с.-217 | 232 | 0 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 650 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-48, КЛ фид. "ДК каб. "С" | 0.38 | 2019-02-25 13:30 | 2019-02-25 15:10 | П | Ремонт ВРО у потебителя. | 1.6667 | КЛ фид. "ДК каб. "С" |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса нечетн" | 0.38 | 2019-02-25 13:35 | 2019-02-25 13:55 | П | Замена автомата в щитке прибора учета потребителя | 0.33333 | ВЛ фид. "ул. К. Маркса нечетн" |  |  | Ж.д.-6, ч.с.-15, орг.-4 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-81, ВЛ фид. "ул. Прудинская" | 0.38 | 2019-02-26 05:20 | 2019-02-26 09:30 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в жилой дом по ул. Прудинская 10 | 4.1667 | ВЛ-0,4 кВ, Жилой дом по ул. Прудинская 10 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.02.19, ОЖ по 0,4 кВ л. 63 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
-1 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Сельская, Мезиновская" | 0.38 | 2019-02-25 14:20 | 2019-02-25 15:00 | В | сгорел автомат в щитке ОДПУ | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ, Жилой дом по ул. Курловская 8. |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.02.19, ОЖ по 0,4 кВ л. 63 | 3.4.13.3 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-131, ВЛ фид. Ул. Советская, Мира" | 0.22 | 2019-02-25 19:05 | 2019-02-26 09:30 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в жилой дом по ул. Советская 28. | 14.4167 | ВЛ-0,4 кВ, Жилой дом по ул. Советская 28. |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.02.19, ОЖ по 0,4 кВ л. 63 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-02-26 13:30 | 2019-02-26 14:30 | П | Текущий ремонт Т-1 | 1 | ТП-80 Т-1 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-02-26 00:26 | 2019-02-26 01:29 | В | Сработала МТЗ ПС "Тяговая" ф. 19 | 1.05 | ТП-35, ТП-43, ТП-37, ТП-10, ТП-12, ТП-55, ТП-11, ТП-46, ТП-47, ТП-34, ТП-49 |  |  | ж.д.-35, ч.с.-870, орг.-24, КНС-2, шк.-1, д.с.-2, жит.-2850 | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 869.06 |  | №1, 26.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 0 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-02-26 00:26 | 2019-02-26 00:48 | В | Сработала МТЗ ПС "Тяговая" ф. 19. Перевод ТП-9 с ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" на ф.1005 ПС "Базовая" | 0.36667 | ТП-9 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-259, орг.-2, жит.-518 | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 126.72 |  | №1, 26.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2019-02-26 01:29 | 2019-02-26 02:05 | В | Сработала МТЗ ПС "Тяговая" ф. 19 | 0.6 | ТП-35, ТП-43 |  |  | ж.д.-5, ч.с.-32, КНС-2, орг.-1, жит.-224 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 106.26 |  | №1, 26.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2019-02-26 01:29 | 2019-02-26 03:05 | В | Сработала МТЗ ПС "Тяговая" ф. 19 | 1.6 | ТП-37, ТП-10, ТП-12, ТП-55 |  |  | ж.д.-10, ч.с.-451, шк.-1, орг.-11, д.с.-1, жит.-1386 | 474 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 463.76 |  | №1, 26.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2019-02-26 01:29 | 2019-02-26 04:35 | В | Сработала МТЗ ПС "Тяговая" ф. 19 | 3.1 | ТП-11 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-120, орг.-6, д.с.-1, жит.-654 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 139.92 |  | №1, 26.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2019-02-26 01:29 | 2019-02-26 05:05 | В | Сработала МТЗ ПС "Тяговая" ф. 19 | 3.6 | ТП-46, ТП-47 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-8, орг.-4, жит.-68 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32.4 |  | №1, 26.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская площадь правая" | 0.38 | 2019-02-26 12:00 | 2019-02-26 14:00 | П | Перетяжка проводов | 2 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская площадь правая" |  |  | ж.д.-5, д.с.-1, орг.-5, кот.-1, жит.-248 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35.64 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-1 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-29 г. Судогда Ф-ул. Горького | 0.38 | 2019-02-26 10:00 | 2019-02-26 11:30 | П | Вылетел магистральный провод СИП с пром подвески опора 34 подение ветки на ВЛ | 1.5 | ТП-29 ВЛи ул.ново стройка |  |  | ч.с.-55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 44 |  | 26.02.2019. лист.№24 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-2 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 28 г.Лакинск фид.ул.Спортивная | 0.38 | 2019-02-26 09:30 | 2019-02-26 11:30 | В | ул.Спортивна 1а съехал снег с крыши,обрыв подвода к дому | 2 | КВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Спортивная |  |  | ж.д.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |  | о.ж.лист №23-24 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
-2 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 57 г.Собинка фид.ул.Красноборская | 0.38 | 2019-02-26 10:00 | 2019-02-26 15:00 | П | по заявке УК для очистки крыш | 5 | КВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Красноборская;фид.ул.Калинина 2а |  |  | ж.д.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  | о.ж.лист №23 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-2 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 48 г.Собинка фид.ул.Некрасова | 0.38 | 2019-02-26 13:45 | 2019-02-26 14:00 | П | по заявке УК для очистки крыш | 0.25 | КВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Некрасова |  |  | ж.д.5,пож.часть | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | о.ж.лист №24 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-2 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 7 г.Собинка фид.ул.Гагарина | 0.38 | 2019-02-26 14:15 | 2019-02-26 14:50 | П | по заявке УК для очистки крыш | 0.58333 | КВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Гагарина |  |  | ж.д.3;орг.4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 |  | о.ж.лист №24 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-2 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 31 г.Лакинск | 0.38 | 2019-02-26 15:50 | 2019-02-26 17:05 | В | выгорел контакт на руб-ке фид.ЛесЭнергопром(ЯРВ,на балансе абонента,руб-к отключен);отгорел наконечник на тр-ре,на н/н стороне,заменен | 1.25 | ТП 31 |  |  | ж.д.1,орг.6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 136 |  | о.ж.лист №24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-37 Ф-4 Ул.Свердлова | 0.38 | 2019-02-27 09:00 | 2019-02-27 16:00 | П | Монтаж провода СИП | 7 | ТП-37 Ф-4 ВЛ |  |  | ж.д.-3 орг.-9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | ЦРП-2 ф.6103 | 6 (6.3) | 2019-02-26 09:05 | 2019-02-26 11:30 | В | Отключился от МТЗ МВ ф.6103, все питающие фидера введены в работу, ф.34 не включен | 2.4167 | ТП-212,213,211,219,216,214,215,61,24(кэср),14(кэср) |  |  | ж.д.-54, ч.д.-55, орг.-12 | 127 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 135 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | ОЖ, 26.02.19 стр.172 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-4 ул. Свердлова д.№ 1а | 0.22 | 2019-02-26 09:35 | 2019-02-26 10:20 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 0.75 | ТП-4 ф.1 ВЛ-0,22 кВ |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 26.02.19 стр.120 | 3.4.12 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-199 ул. Грызлова д.№ 3 | 0.38 | 2019-02-26 10:45 | 2019-02-26 11:30 | В | Обрыв подвода на 1 подъезд 8-ми кв. жилого дома снегом. Восстановлено | 0.75 | ТП-199 ф.8 ВЛ-0,4 кВ |  |  | 1/2 8-ми кв. ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ, 26.02.19 стр.120 | 3.4.12 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-216 ул. Сосновая д.№ 28 | 0.22 | 2019-02-26 11:00 | 2019-02-26 15:00 | В | Обрыв подвода на 1 подъезд 8-ми кв. жилого дома снегом. Восстановлено | 4 | ТП-216 ф.11 ВЛ-0,22кВ |  |  | 1/2 8-ми кв. ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ, 26.02.19 стр.120 | 3.4.12 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-87 ул. Киркижа д.№ 3 | 0.22 | 2019-02-26 12:00 | 2019-02-26 14:30 | В | Обрыв подвода на 1 подъезд 8-ми кв. жилого дома снегом. Восстановлено | 2.5 | ТП-87 ф.8 ВЛ-0,22кВ |  |  | 1/2 8-ми кв. ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ, 26.02.19 стр.120 | 3.4.12 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-56 ул. Покровского д.№ 17 | 0.22 | 2019-02-26 17:00 | 2019-02-26 17:30 | В | Отгорел провод на вводе дома. Перезаделано | 0.5 | ТП-56 ф.3 ВЛ-0,22кВ |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ, 26.02.19 стр.120 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-2 | РЭС г. Ковров АО ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-207 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2019-02-27 13:30 | 2019-02-27 16:00 | П | Профилактика оборудования, подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка регулировка оборудования, уборка помещений | 2.5 | ТП-207 |  |  | ж.д.-1, ч.д.-67, орг.-1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 158 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59, ф. 4 - ул. Гагарина | 0.38 | 2019-02-26 15:45 | 2019-02-26 16:45 | В | Отключился автоматический выключатель, слетел фазный провод магистрали с изолятора, устранили | 1 | ТП 59, ф. 4 - ул. Гагарина |  |  | орг. - 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | № 210 от 26.02 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61 ул. П.Осипенко, 28 | 0.38 | 2019-02-26 15:30 | 2019-02-26 19:20 | В | ТП 61 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Северная" - обрыв провода на дом № 53а по ул. Северная из-за падения снега с крыши | 3.8333 | ТП 61 ф."Северная" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 26.02.2019, стр. 78 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 137 ул.Урицкого,30-б | 0.38 | 2019-02-26 17:01 | 2019-02-26 18:40 | В | ТП 137 ВЛ 0,4кВ ф."Вокзальная" - обрыв провода на доме № 23 по ул.Вокзальная из-за падения снега с крыши | 1.65 | ТП 137 фид."Вокзальная" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 26.02.2019, стр. 79 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199 ул.Алябьева, 4-а | 0.38 | 2019-02-26 18:15 | 2019-02-26 21:20 | В | ТП 199 ВЛ 0,4кВ ф."Алябьева , Даргомыжского" - обрыв провода на дом № 22 по ул.Стасова из-за падения снега с крыши | 3.0833 | ТП 199 фид." Алябьева ,Даргомыжского" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 26.02.2019, стр. 79 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-1(ул. Гоголя 12) | 6 (6.3) | 2019-02-27 13:30 | 2019-02-27 16:00 | П | Чистка РУ-6 кВ, доливка масла в трансформатор, усиление изоляции концевоймуфты в сторону трансформатора. | 2.5 | ТП-1 |  | Орг.-2 | Ж.д.-4, ч.с.-50, орг.-3 | 59 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 144 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-43 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Магистральная д.8 | 0.38 | 2019-02-26 16:35 | 2019-02-26 17:00 | В | Обрыв нулевого провода ВЛИ-0,4кВ из-за схода снега дома при очистке крыши УК"Монолит" | 0.41667 | ТП-43 РУ-0,4кВ ф. ул.Магистральная д.8 |  |  | Ж д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 25.02.19 О.Ж. стр. 37 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел. 2-26-22 | 0
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) | 2019-02-27 | 2019-02-27 00:30 | П | Перевод нагрузок с ф. 1005 ПС "Базовая" на ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" : возврат к нормальной схеме | 0.5 | КТП-9 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-259, орг.-2, жит.-518 | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 126.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Поселок 2" ЦРП "ГОФ" ТП-4 - ТП-2 | 10 (10.5) | 2019-02-27 01:20 | 2019-02-27 03:10 | П | Перевод нагрузок с ф. "Поселок 2" на ф. "Поселок 1" ЦРП "ГОФ" : возврат к нормальной схеме | 1.8333 | ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-220, д.с.-1, шк.-1, орг.-12, жит.-1617 | 249 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 374.44 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Поселок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2019-02-27 01:45 | 2019-02-27 03:10 | В | При переводе нагрузок сработала МТЗ ф. "Поселок 1" ЦРП "ГОФ" | 1.4167 | ТП-1, КТП-11 т-р №1, КТП-10, КТП-9 |  |  | ж.д.-14, орг.-9, шк-1, жит.-844 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 138.82 |  | №2, 27.02.19 | 3.4.1 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-4 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-39 г. Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-02-26 09:50 | 2019-02-26 11:20 | П | обрыв вводного провода гагарина д.8 сход снега | 1.5 | ТП-39 ВЛ ул.Гагарина |  |  | МКД-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 |  | 26.02.2019. лист.№18 ЖЗ | 3.4.13.1 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-5 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-189 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ ТМ1,2 | 6 (6.3) | 2019-02-28 09:00 | 2019-02-28 11:00 | П | Профилактика оборудования: подтяжка болтовых соединений. Пропирка изоляторов. Смазка и регулировна оборудования. Уборка помещений | 2 | ТП-189 |  |  | 5 ж.д. 18 ч.д. 1 ГСК. 1 м-н | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 150 |  | 27.02.2019 АЖ |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел.84923255305 | 1
-2 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 6 г.Собинка фид.ул.Молодежная | 0.38 | 2019-02-27 10:00 | 2019-02-27 11:00 | П | по заявке УК для очистки крыш | 1 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Молодежная 2,3 |  |  | ж.д.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | о.ж.лист №25 |  |  | Х | Х | дисп.Розанов С. Ф. | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-37 Ф-4 Ул.Свердлова | 0.38 | 2019-02-28 09:00 | 2019-02-28 13:00 | П | Монтаж провода СИП | 4 | ТП-37 Ф-4 ВЛ |  |  | ж.д.-3 орг.-9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
| ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-02-27 13:45 | 2019-02-27 14:42 | П | ул.Горького д.72 подключение нового тех.прис. | 0.95 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 75 27.02.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23" | 0.38 | 2019-02-28 10:00 | 2019-02-28 13:00 | П | Замена рубильника | 3 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23" |  |  | ж.д.-3, орг.-2, д.с.-1, жит.-300 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-0,4кВ яч.6 ф.ул.Ленинградская, ул.Пугачёва | 0.38 | 2019-02-28 10:00 | 2019-02-28 10:30 | П | работы на ВЛ-0,4кВ | 0.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Ленинградская д.2-32, д.5-17 |  |  | ч.с.-23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-0,4кВ яч.6 ф.ул.Ленинградская, ул.Пугачёва | 0.38 | 2019-02-28 16:00 | 2019-02-28 16:30 | П | работы на ВЛ-0,4кВ | 0.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Ленинградская д.2-32, д.5-17 |  |  | ч.с.-23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-0,4кВ яч.6 ф.ул.Ленинградская, ул.Пугачёва | 0.38 | 2019-02-28 10:00 | 2019-02-28 16:00 | П | работы на ВЛ-0,4кВ | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Пугачёва д.8-12(чёт.),Морозовская д.19 |  |  | ч.с.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
-4 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-1 г. Судогда Ф-ул.Почтовая | 0.38 | 2019-02-27 10:50 | 2019-02-27 11:20 | В | обрыв вводного провода д43 ул.Почтовая | 0.5 | ТП-1 ВЛ ул.Почтовая |  |  | ч.с-24 детсад полиция КНС | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 61 |  | 27.02.2019. лист.№18 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-4 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-30 г. Судогда Ф-ул.Буденного | 0.38 | 2019-02-27 16:10 | 2019-02-27 17:10 | В | обрыв фасадного крепления провода СИП Буденного д.62 сход снега | 1 | ТП-30 ВЛ ул.Буденного |  |  | ч.с-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18.2 |  | 27.02.2019. лист.№18 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100, 101, 102,103 | 6 (6.3) | 2019-02-27 10:20 | 2019-02-27 10:35 | В | Отключился МВ-6 кВ КРУН-1. Схлест на ВЛ-6 кВ на балансе МРСК. | 0.25 | ТП-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 114 |  |  | Котельная-1, ж.д.-41, ч.с-25, орг-29 | 97 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 526 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.02.19, ОЖ л 49 | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
-2 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2019-02-28 09:00 | 2019-02-28 12:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" |  |  | Ч.с.-51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" | 0.38 | 2019-02-28 13:00 | 2019-02-28 16:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" |  |  | Ч.с.-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-43, ВЛ фид. "42-х кв. дома" | 0.38 | 2019-02-28 09:00 | 2019-02-28 10:00 | П | Сброс наледи с крыш домов персоналом УК | 1 | ВЛ фид. "42-х кв. дома" |  |  | Ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-126(пос Гусевский), РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-02-28 09:30 | 2019-02-28 11:00 | П | Замена концевой муфты в стор. трансформатора. | 1.5 | ТП-126 |  |  | ч.с-50, ж.д.-20, орг.-1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-120(пос Гусевский), РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-02-28 13:30 | 2019-02-28 15:00 | П | Замена концевой муфты в стор. ВЛ. | 1.5 | ТП-120 |  |  | Ч.с.-120, скважина-1, орг.1 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-119, ВЛ фид. "База опытного завода" | 0.38 | 2019-02-27 15:00 | 2019-02-27 15:30 | В | Замена сгоревшего автомата. | 0.5 | ВЛ фид. "База опытного завода" |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 27.02.19, ОЖ по 0,4 кВ л. 64 | 3.4.13.3 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 57 пр-т Строителей, 7д | 0.38 | 2019-02-28 08:05 | 2019-02-28 09:20 | В | ТП 57 ф."пр-т Строителей, 7д (стройка)" - перегорел 1 ПН 250А | 1.25 | ТП 57 ф."пр-т Строителей, 7д (стройка)" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 28.02.2019, стр. 80 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26а | 0.22 | 2019-02-28 11:35 | 2019-02-28 13:20 | В | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома 25 по ул.Совхозная | 1.75 | ТП 381, ВЛ-0,4кВ ф.Совхозная |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 28.02.2019, стр. 81 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО ОРЭС-Владимирская област РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п.Болотского Ф-ул.Известковая | 0.38 | 2019-02-28 10:00 | 2019-02-28 12:30 | П | монтаж провода СИП на вновь установленные опоры тех присоединение | 2.5 | ТП-16 ВЛ ул.Известковая |  |  | ч.с-13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 |  | 28.02.2019. лист.№24 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-37 Ф-4 Ул.Свердлова | 0.38 | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 11:20 | П | Монтаж провода СИП | 2.3333 | ТП-37 Ф-4 ВЛ |  |  | ж.д.-3 орг.-9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 |  | 28.02.2019 ОЖ стр.133 |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 151, ул.Октябрьский пр-т, 16б | 6 (6.3) | 2019-03-01 13:30 | 2019-03-01 16:30 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019 | 3 | ТП-151 |  |  | орг.-10, д.с.-1, ж.д.-2, ч.д.-12 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 170 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ Ф.5 | 0.38 | 2019-03-01 10:00 | 2019-03-01 16:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ тех.присоединение ул.Гайдара | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Гайдара,ул. Островского |  |  | ч.с.-36д. | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | [6 empty] | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23" | 0.38 | 2019-03-01 10:00 | 2019-03-01 12:00 | П | Выполнение фазировки | 2 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23" |  |  | ж.д.-3, орг.-2, д.с.-1, жит.-300 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-2 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 66, г Лакинск фид.ул Мира | 0.38 | 2019-03-01 14:10 | 2019-03-01 15:10 | П | по заявке УК для очистки крыш | 1 | ТП 66, фид.ул Мира |  |  | ж.д.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | о.ж.лист №26 от 01.03.19 |  |  | Х | Х | дисп. Щеголев В Ю | 1
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 33 ул Набережная г. Лакинск Ф Больница | 0.38 | 2019-03-01 13:50 | 2019-03-01 14:57 | В | съехал снег, обрыв ввода. .ТП 33 . сгорели 2 пн 250 для восст израсходовано 20 м А35 | 1.1167 | ВЛ-0,4 кВ Фид. Больница . скорая помощь |  | Больница . скорая помощь | 0рг 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 |  | о.ж. лист.26 01.03.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. Щеголев В.ю. тел. 2-29-80 | 1
-10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 41 ф ул. Михайловская не чет | 0.38 | 2019-03-02 12:50 | 2019-03-02 13:20 | В | Ул Михайловская нет одной фазы ТП 41 Ф. ул. Михайловская сгорел ПН-2 100 А. | 0.5 | ВЛ Ф. ул. Михайловская не чет |  |  | ч.с.-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 2.03.2019, стр 50, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 379 ул. Комиссарова, 26 | 0.38 | 2019-03-01 15:35 | 2019-03-01 17:30 | В | ТП 379 ВЛ 0,4кВ обрыв провода на дом № 23а по ул. Суздальский пр-т из-за падения снега | 1.9169 | ТП 379 ВЛ 0,4кВ |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 01.03.2019, стр 81 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС ВЭМЗ ф.715 РП 6 ТП 110, ТП 15 | 6 (6.3) | 2019-03-03 19:18 | 2019-03-03 22:10 | В | РП 6 от МТЗ отключился МВ к ТП 110 . Причина: перекрыло оборудование РУ 0.4 кВ на ТП 15. | 2.8667 | ТП 110, 128, 15, 24, 40, 102, 61, 279,81 |  | д.с.-2, м.у.-1 | орг.-24, ж.д.-41, шк.-3 | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 700 |  | 03.03.2019, №17 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
-5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-03-01 09:30 | 2019-03-01 10:03 | П | ул. Ленина д.13 переведён на КЛ 0,4кВ. | 0.55 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 75 01.03.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-03-01 13:15 | 2019-03-01 14:15 | П | ул. Садовая д.12 спил аварийного дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ. | 1 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 75 01.03.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-03-03 16:45 | 2019-03-03 17:30 | В | ул. Горького д.25 нет контакта через прокалывающий зажим. | 0.75 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-30; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 76 03.03.2019 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Фурманова д.22 | 0.38 | 2019-03-01 10:15 | 2019-03-01 10:50 | В | Обрыв вводного провода ВЛИ-0,23кВ в результате схода снега с крыши дома | 0.58333 | ТП-13 РУ-0,4кВ ф. ул.Фурманова д.22 |  |  | Ж д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 01.03.19 О.Ж. стр. 1 | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел. 2-26-22 | 1
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ Ф.3 | 0.38 | 2019-03-03 21:15 | 2019-03-03 22:35 | В | Сгорел вводной автомат в ВРУ дома ул. Первомайская д.22 | 1.3333 | ТП-22, РУ-0,4 кВ, ф.№3 |  |  | ч.с.-42д.ж.д.-6 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 89 |  | О.Ж. стр.3 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю.. тел:2-26-22 | 0
-15 | РЭС г.Юрьев-Польский АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 ф.Пушкина д.1-13; ул.Пушкина д.7-1 | 0.22 | 2019-03-01 14:40 | 2019-03-01 15:10 | В | нет контакта в зажиме СИП на опоре ВЛ-04 | 0.5 | ТП -14, ул.Пушкина д.7-1 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | журнал учета абон.заявок, стр.5, 01.03.19 | 3.4.14 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.3, гаражи" | 0.38 | 2019-03-04 10:00 | 2019-03-04 12:00 | П | Тех. Присоединение | 2 | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.3, гаражи" |  |  | ж.д.-1, орг.-1, жит.-56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39.38 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП ГОФ ТП-3 - ТП-4 | 10 (10.5) | 2019-03-04 13:00 | 2019-03-04 15:00 | П | Демонтаж опор | 2 | КТП-12, КТП-13 |  |  | ч.с.-23, жит.-46 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19.36 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-4 МВ ф.48 | 6 (6.3) | 2019-03-01 10:20 | 2019-03-01 11:30 | В | Механическое повреждение КЛ-6кВ при производстве земляных работ. Потребители переведены с ф.642 (ф.48) на ф.645 | 1.1667 | ТП-79 |  |  | д.с.-1, ж.д.-8, орг.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 520 |  | ОЖ 01.03.2019, стр. 176 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-21 ул. Станиславского д.№ 77 | 0.22 | 2019-03-01 16:45 | 2019-03-01 20:00 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 3.25 | ТП-21 ф.4 ВЛ-0,22 кВ |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 26.02.19 стр.120 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-3 | РЭС г. Ковров АО ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-41 РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2019-03-04 09:30 | 2019-03-04 13:00 | П | Перенос приборов учёта | 3.5 | ТП-41 |  |  | ч.д.-112, орг.-2, шк.-1 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 203 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1009 | 10 (10.5) | 2019-03-05 09:00 | 2019-03-05 12:00 | П | Работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 3 | ТП-735, ЗТП-768, КТП-825 |  |  | ч.с.-1, ж.д.-3, орг.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 164 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 | 10 (10.5) | 2019-03-05 12:00 | 2019-03-05 16:00 | П | Работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 4 | ТП-788, ТП-791 |  |  | орг,-6, ч.с.-14 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199 ул. Алябьева, 4-а | 0.38 | 2019-03-05 09:00 | 2019-03-05 12:00 | П | ТП 199 фид."ВЛ №2" - замена ввода на дом №22 по ул. Стасова | 3 | ТП 199 фид."ВЛ №2" |  |  | ж.д-15, орг.- 9 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 417 ул.Сущевская, 5 | 0.38 | 2019-03-05 09:00 | 2019-03-05 12:00 | П | ТП 417 РУ 0,4кВ сек. Т-1 - ремонт рубильников | 3 | ТП 417 РУ 0,4кВ |  | ж.д-2, орг.-2 | ж.д.-6, орг. 1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 51 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п.Болотского Ф-ул.Восточная | 0.38 | 2019-03-04 14:30 | 2019-03-04 15:10 | В | отгорел провод ввода Восточная д.9 разность металла | 0.66667 | ТП-16 ВЛ ул.Восточная |  |  | ч.с-13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |  | 04.03.2019. лист.№18 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ Ф.5 | 0.38 | 2019-03-05 10:00 | 2019-03-05 16:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ тех.присоединение ул.Гайдара | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Гайдара,ул. Островского |  |  | ч.с.-36д. | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | [6 empty] | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф ул.Гастелло,Пролетарская,Б.проезд. | 0.38 | 2019-03-06 10:00 | 2019-03-06 16:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ.Техническое присоединение. | 6 | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф ул.Гастелло,Пролетарская,Бпроезд. |  |  | ч.с.-19д. | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 |  |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-6, КЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-37 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2019-03-06 09:00 | 2019-03-06 12:00 | П | Усиление изоляции концевой муфты КЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-37 каб. "Б". | 3 | КЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-37 каб. "Б" |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ ВА-1000А | 0.38 | 2019-03-05 12:45 | 2019-03-05 13:20 | В | ул. Красноармейская подхлёст проводов ВЛ 0,4кВ. | 0.58333 | ТП-25 РУ 0,4кВ ВА-1000А |  |  | Ж.д.-13; ч.с.-49 Жит.-430; организации-17; кот.-1; школа-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 |  | ОЖ- лист 77 05.03.2019 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-03-05 13:43 | 2019-03-05 14:03 | П | ул. Кирова д.11 сбивание снега скрыши над вводом в дом. | 0.33333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-470 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 77 05.03.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-03-05 22:05 | 2019-03-06 02:15 | В | ул. Л.Толстого д.46 обрыв ввода в результате схода снега с скрыши. | 4.1667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 77 05.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-03-06 07:15 | 2019-03-06 07:45 | В | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 сгорела ПВ-250А причина не установлена. | 0.5 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-1; | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 77 06.03.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
4 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 ВЛ-0,4кВ ул. Челюскинцев д.59 | 0.38 | 2019-03-05 18:45 | 2019-03-06 10:00 | В | Обрыв подвода снегом | 15.25 | ТП-41 ВЛ-0,4кВ ул. Челюскинцев д.59 |  |  | 1ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06.03.2019 АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38 ВЛ-0,4кВ ул.Текстильная д.1 | 0.38 | 2019-03-05 19:00 | 2019-03-06 10:15 | В | Обрыв подвода снегом | 15.25 | ТП-38 ВЛ-0,4кВ ул.Текстильная д.1 |  |  | 1ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06.03.2019 АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий ВВ.тел.84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-87 ВЛ-0,4кВ ул.Киркиж д.4 | 0.38 | 2019-03-05 23:40 | 2019-03-06 10:15 | В | Обрыв подвода снегом | 10.5833 | ТП-87 ВЛ-0,4кВ ул.Киркиж д.4 |  |  | 1ж.д | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06.03.2019 АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-25 ВЛ-0,4кВ 3-й проезд Глинки д.17 | 0.38 | 2019-03-05 23:40 | 2019-03-06 10:30 | В | Обрыв подвода снеом | 10.8333 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ 3-й проезд Глинки д.17 |  |  | 1ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06.03.2019 АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-87 ВЛ-0,кВ Киркиж д.1 | 0.38 | 2019-03-06 07:10 | 2019-03-06 10:30 | В | Обрыв подвода снегом | 3.3333 | ТП-87 ВЛ-0,кВ Киркиж д.1 |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06.03.2019 АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС Мелехово ф.616 | 6 (6.3) | 2019-03-05 20:35 | 2019-03-06 03:00 | В | Неисправность в сетях МРСК. | 6.4167 | ТП-251, ТП-252, ТП-253, ТП-256, ТП-257, ТП-258, ТП-259 |  | кот.-1 | ч.д.-18, орг.-2 | 22 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1200 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОП, 05.03.2019 стр. 179 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 0
4 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-03-06 09:00 | 2019-03-06 16:00 | П | Монтаж опор Кап. ремонт согласно плана ПП 2019 | 7 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | ч.с-20 МКД-6. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 06.03.2019. лист.№26 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугоэнерго Ф-РП-5 Радугоэнерго п.Коняево | 10 (10.5) | 2019-03-05 14:55 | 2019-03-05 17:14 | В | Отключился МВ Ф-РП-5 Радугоэнерго от РП-5 Радугоэнерго причина не установлена | 2.3167 | ТП-4-1. 3-1. 3-2. 3-3. |  |  | ч.с.-105. КНС- 2 орг-2 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 114 | ООО "Радугагорэнерго" | 05.03.2019. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 25 ул. 8-я линия 43 | 0.38 | 2019-03-06 09:00 | 2019-03-06 12:00 | П | ТП 25 фид. ВЛ №1 , Благоустройство будет призводить опиловку деревьев ул. 7-я линия дома №24 | 3 | ТП 25 ВЛ 0,4кВ |  |  | ч.с.- 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109 ул. Большая Нижегородская, 32 | 0.38 | 2019-03-06 00:40 | 2019-03-06 01:20 | В | ТП 109 ВЛ 0,4кВ обрыв нулевого провода на опоре №3 к дому № 4А по ул.Рабочая из-за падения снега с крыши | 0.66667 | ТП 109, ВЛ-0,4кВ ВЛ Фид.Рабочая |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 06.03.2019, стр.57 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Районная ф. 6058 РП 31 | 6 (6.3) | 2019-03-06 07:18 | 2019-03-06 07:20 | В | ПС Районная - кратковременное отключение ф. 6058 для отыскания "земли" | 0.033333 | РП 31, ТП 586, ТП 587, ТП 763 |  |  | ж.д.-11, орг.-7 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 950 |  | 26.02.2019, стр. 20 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 6056 РП 4 | 6 (6.3) | 2019-03-06 07:50 | 2019-03-06 07:55 | В | ПС Районная отключили ф. 6056 - "земля" - неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП 4 ф. 6056 | 0.083333 | ТП 723, ТП 725, ТП 355, ТП 266, ТП 344, ТП 325, ТП 193, ТП 331, ТП 531, ТП 433, ТП 57, ТП 787 |  | шк.-1, кот.-1, орг.-1 | ж.д.-23, орг.-7 | 36 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 110 |  | № 18, 26.02.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-03-05 14:55 | 2019-03-05 15:40 | В | Сработала МТЗ ПС "Тяговая" ф. 19 | 0.75 | ТП-35, ТП-43, ТП-37, ТП-10, ТП-12, ТП-55, ТП-11, ТП-46, ТП-47, ТП-34, ТП-49 |  |  | ж.д.-35, ч.с.-870, орг.-24, КНС-2, шк.-1, д.с.-2, жит.-2850 | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 869.06 |  | №3, 05.03.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2019-03-05 16:45 | 2019-03-05 19:25 | В | Сработала МТЗ ПС "Тяговая" ф. 19, перевод нагрузок на ф. 1005 ПС "Базовая" | 2.6667 | ТП-35, ТП-43, ТП-37, ТП-10, ТП-12, ТП-55, ТП-11, ТП-46, ТП-47 |  |  | ж.д.-16, ч.с.-609, орг.-13, КНС-2, шк.-1, д.с.-1, жит.-1506 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 636.08 |  | №4, 05.03.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. "Борщевня" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2019-03-05 16:45 | 2019-03-05 17:50 | В | Сработала МТЗ ПС "Тяговая" ф. 19 | 1.0833 | ТП-34 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-242, орг.-2, жит.-548 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 99.66 |  | №4, 05.03.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. "Поселок" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2019-03-05 16:45 | 2019-03-05 17:50 | В | Сработала МТЗ ПС "Тяговая" ф. 19 | 1.0833 | ТП-49 |  |  | ж.д.-17, ч.с.-19, орг.-9, д.с.-1, жит.-796 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 133.32 |  | №4, 05.03.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-46 (абонентская) РУ-10кВ, ул. Коммунальная, 1 | 10 (10.5) | 2019-03-05 19:30 | 2019-03-06 01:50 | В | Отгорел шлейф на проходном изоляторе ТП-46 РУ-10кВ ввод с КТП-9, перевод ВЛ-0,4кВ ф. Коммунальная на КТП-9 ф. Первомайская | 6.3333 | ТП-46 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-8, орг.-2, жит.-68 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16.4 |  | №5, 05.03.2019 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. Заречное лесничество" | 0.38 | 2019-03-06 02:15 | 2019-03-06 02:55 | В | Обрыв ВЛ-0,4кВ из-за схода снега | 0.66667 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. Заречное лесничество" |  |  | ж.д.-7, орг.-2, жит.-270 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49.28 |  | 06.03.19, стр. 42, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Первомайская" | 0.38 | 2019-03-06 01:00 | 2019-03-06 01:50 | В | Отгорел шлейф на проходном изоляторе ТП-46 РУ-10кВ ввод с КТП-9, перевод ВЛ-0,4кВ ф. Коммунальная на КТП-9 ф. Первомайская | 0.83333 | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Первомайская" |  |  | ч.с.-51, жит.-102 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 31.24 |  | 06.03.19, стр. 42, ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6 г.Собинка ул.Молодежная | 0.38 | 2019-03-05 23:00 | 2019-03-06 00:30 | В | ТП-6 обрыв шлейфа на траверсе ВЛ-0.38 кВ. фид. Молодежная | 1.5 | вл-0,4 кВ, Фид.Молодежная |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | о.ж. лист27 | 3.4.12.1 | 4.14 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Собинка"ф.1001, 1015 | 10 (10.5) | 2019-03-06 06:06 | 2019-03-06 06:30 | В | повреждение кабельной воронки Ф. 1008 на ПС "Собинка" и отключение 1-ой и 2-ой СШ-10 | 0.4 | ТП 145, ТП 111, ТП 57, ТП 10, ТП 8, ТП 58, ТП 152, ТП 11, ТП 12, ТП 41, ТП 73, ТП 88, ТП 75, ТП 67, ТП 102, ТП 117 |  | 1 кот. | 1 м.у., 2 ш.к., 51 орг., 17 ж. д., 1000 ч.с. | 1071 | 0 | 1 | 1070 | 0 | 0 | 6 | 1065 | 0 | 853 |  | Акт № 7 от 06.03.2019 г. | 3.4.7 | 4.21 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Собинка"ф.1006, | 10 (10.5) | 2019-03-06 06:06 | 2019-03-06 06:55 | В | повреждение кабельной воронки Ф. 1008 на ПС "Собинка" и отключение 1-ой и 2-ой СШ-10 | 0.81667 | ТП 49, ТП 106, ТП 81, ТП 14, ТП 15, ТП 16, ТП 17, ТП 103, ТП 149, ТП 116, ТП 112, ТП 76, ТП 107, ТП 109 |  | 1 вод. | 1 ш.к., 2 д.с., 34 орг., 21 ж.д., 186 ч.с. | 314 | 0 | 1 | 313 | 0 | 0 | 8 | 306 | 0 | 633 |  | Акт № 8 от 06.03.2019 г. | 3.4.7 | 4.21 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Собинка"ф.1008, | 10 (10.5) | 2019-03-06 06:06 | 2019-03-06 14:35 | В | повреждение кабельной воронки Ф. 1008 на ПС "Собинка" и отключение 1-ой и 2-ой СШ-10 Прогноз включения Ф. 1008 17:00ч 06.03.2019г. Производится осмотр ВЛ-10 и проверка КЛ-10. | 8.4833 | ТП 70, ТП 71, ТП 48, ТП 110 |  | 1 кот. | 24 орг., 15 ж.д. 93 ч.с. | 143 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 173 |  | Акт № 9 от 06.03.2019 г. | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 1 п.Ставрово фид.ул.Комсомольская | 0.38 | 2019-03-06 09:30 | 2019-03-06 11:20 | В | съехал снег с крыши дома ул.Комсомольская 5,обрыв подвода к дому | 1.8333 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Комсомольская |  |  | ж.д.5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 |  | о.ж.лист №28 | 3.4.12.5 | 4.14 | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-31 Ф-10 ул. Дорожная 1б | 0.38 | 2019-03-07 06:17 | 2019-03-07 06:50 | В | Нет эл.энергии. Сработал АВ в ТП-31 РУ-0.4 кВ | 0.55 | ТП-31 Ф-10 ВЛ-0.4 кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 07.03.2019 АЖ стр. 46 | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф. ул.Рыженкова | 0.38 | 2019-03-06 09:00 | 2019-03-06 11:00 | В | Обрыв проводов ввода ВЛ-0,23кВ из-за схода снега с крыши | 2 | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф. ул.Рыженкова, д.78 |  |  | ч.с.-1д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 |  | О.Ж. стр.8 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф. ул.Магистральная | 0.38 | 2019-03-06 11:05 | 2019-03-06 11:50 | В | Обрыв проводов ВЛ-0,4кВ из-за сильных порывов ветра | 0.75 | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф. ул.Магистральная |  |  | ч.с.-1д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | О.Ж. стр.8 | 3.4.7 | 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-0,4кВ Ф. ул.Жданова | 0.38 | 2019-03-06 11:50 | 2019-03-06 12:45 | В | плохой контакт проводов ввода ВЛ-0,23кВ на опоре | 0.91667 | ТП-27 РУ-0,4кВ Ф. ул.Жданова |  |  | ж.д.-5д.,ч.с.-12д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |  | О.Ж. стр.8 | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
-5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3,5 | 0.38 | 2019-03-06 15:15 | 2019-03-06 16:00 | П | ул.Мира д.17 отключен для сбивания снега с крыши над вводом в дом. | 0.75 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3,5 |  |  | Ж.д.-15; Жит.-960; организации-2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 79 |  | ОЖ- лист 78 06.03.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83, ф. 12 - магазин ул. III Интернационала | 0.38 | 2019-03-07 08:20 | 2019-03-07 11:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорели 2-а ПН-2 в ТП 83, выполнили перетяжку, замену ПН-2 | 2.6667 | ТП 83, ф. 12 - магазин ул. III Интернационала |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 212 ж.з. от 06.03 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-15 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 ф.Усадебная; ул.Фомина д.11 | 0.22 | 2019-03-06 19:20 | 2019-03-06 20:00 | В | нет контакта в зажиме СИП на опоре ВЛ-0,4 кВ | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ, ул.Фомина д.11 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | журнал учета абон.заявок, стр.6, 06.03.19 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ фид. "ул. Торфяная 15" | 0.38 | 2019-03-07 09:00 | 2019-03-07 10:00 | П | Замена ОДПУ. | 1 | КЛ фид. "ул. Торфяная 15" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-03-06 10:57 | 2019-03-06 12:13 | В | Отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево причина не установлена | 1.2667 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14 жел.дор. Лесозавод.МТС.Тел-2.Мехпарк. |  |  | ч.с.-802.МКД-24 котельных-4 детсад-2 школа КНС-4 больница | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 60 |  | 06.03.2019. лист.№26 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-03-06 10:20 | 2019-03-06 11:58 | В | Отключился МВ Ф-1003 ПС Андреево Повреждение на ВЛ МРСК | 1.6333 | ТП-18, 19, 20, 21 |  |  | ч.с.-178. КНС- больница | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.03.2019. лист.№26 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул.Гражданская, 24 | 0.22 | 2019-03-06 09:30 | 2019-03-06 10:30 | В | ТП 106 ф."ф.ВЛ-3 ул.МЮДа, ул.Горячева" обрыв фазы ввода в дом № 7 по ул. Мюда, восстановили. | 1 | ТП 106 ф."ф.ВЛ-3 ул.МЮДа, ул.Горячева" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 06.03.2019, стр 85, ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 677 г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 134 | 0.38 | 2019-03-06 11:20 | 2019-03-06 12:00 | В | КТП 677 РУ 0,4 кВ перегорел 1 ПН 250 А, заменили | 0.66667 | КТП 677 РУ 0,4кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 06.03.2019, стр 85, ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 467 ул.Василисина, 4-а | 0.38 | 2019-03-06 16:40 | 2019-03-06 18:00 | В | ТП 467 фид. ВЛ № 3 схлест проводов 2-х фаз в первом пролете, перегорели 2 ПН 250 А, восстановили | 1.3333 | ТП 467 фид. ВЛ № 3 |  |  | ж.д. 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 06.03.2019, стр 86, ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 254 ул. Белоконской 15 б | 0.38 | 2019-03-06 10:00 | 2019-03-06 10:00 | В | ТП 254 камера Т-1 подгорела шпилька 0,4 кВ , вывели в ремонт без отключения потребителя | 0 | ТП 254 Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06.03.2019, стр 20, ОЖ | 3.4.7 | 4.10 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ПС | ПС "Южная" Фид-642 КЛ-6кВ от ТП89 до ТП-48, 15а | 6 (6.3) | 2019-03-09 16:30 | 2019-03-09 19:30 | В | Вышла из строя КЛ-6кВ от ТП89 до ТП-48, 15а , отключидся МВф642 на пс "Южная" | 3 | ТП-89, ТП-102, ТП-15а |  | 2дет/сада, 1школа, | 12ж.д, 325ч.д. АЗС | 340 | 0 | 3 | 337 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 400 |  | ОЖ9.03.2019 стр 181 акт 19-7 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | РП | ЦРП-4 Фид-6003 КЛ-6кВ от ЦРП-4 до ТП-195 | 6 (6.3) | 2019-03-09 20:25 | 2019-03-09 20:40 | В | Вышла из строя КЛ-6кВ от ЦРП-4 до ТП-195 отключился МВ ф70, МВ ф 6003 на ЦРП-4 | 0.25 | ТП-195, ТП-171, ТП-190, ТП-152, ТП-127,ТП-18(КЭСР), ТП-105, ТП-82, ТП-37, ТП-201 |  | 2школы, 3д/сада, 2ЦТП | 55ж.д. , 295 ч.д. | 358 | 0 | 8 | 350 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 600 |  | ОЖ9.03.2019 стр 181 акт 19-8 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС _ Владимирская область" | РП | РП-1 Фид-6004 КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-46 | 6 (6.3) | 2019-03-09 20:20 | 2019-03-09 20:40 | В | Вышла из строя КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-46 отключился МФ ф 6004, МВ ф41 на РП-1 | 0.33333 | ТП-94, 118, 173, 14, 60, 46, 138, 147, 166, 228, 139, 196, 70, 93, 129, 165, 39 |  | 1д/сад | 2 АЗС, , 8ж.д. Кол/сады | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 120 |  | ОЖ9.03.2019 стр 181 акт 19-9 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
-10 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-03-07 09:15 | 2019-03-07 10:20 | П | ф.105 1я Опора нарушен контакт кл-10 кВ. | 1.0833 | ТП 108, 138, 122, 53, 61, 39, 52, 21, 22, 23, 85, 156, 157, 83, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 65. |  |  | 86ж.д, 797ч.с, 5д.с, 3орг. | 891 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 1500 |  | о.ж. лист28 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф. тел. 2-29-80 | 1
-2 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С. Ундол г. Лакинск ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2019-03-08 16:05 | 2019-03-08 18:25 | В | Причина отключения не установлена | 2.3333 | ТП 104, 9, 87, 45, 13, 84, 77, 70, 71 |  |  | 20 ж.д, 80 ч.с, 2д.с, шк, 4орг | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 600 |  | акт 10 0т 08.03.19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1005 с РП3 Лакинск | 10 (10.5) | 2019-03-09 15:00 | 2019-03-09 18:00 | В | ф.1005 обрыв провода 10 кв Пересечение Ул Некрасова и Овражной | 3 | тп 39.21 22 23 52 .85.43. 769.836 |  |  | 23ж.д, 744ч.с, 2д.с, 20орг. | 789 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 1429 |  | акт 11 0т 09.03.19стр 30 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Щеголев вЮ. тел. 2-29-80 | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 Собинка | 10 (10.5) | 2019-03-09 16:20 | 2019-03-09 16:50 | В | КТП 18 Вышел из строя грозоразрядник | 0.5 | ТП 1, 2, 3, 18, 60, 80, 101, 141, | котельная |  | 28 ж.д, 140ч.с, 2д.с,шк, м.у, очистные, 16 орг.больница | 187 | 2 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 456 |  | акт №12 09.03.19 стр. 30 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Щеголев в.ю. | 1
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 28 ф. ул Спортивная, г.Лакинск | 0.38 | 2019-03-11 03:00 | 2019-03-11 04:00 | В | съехал снег, обрыв ввода Спортивная 10.а сгорели 2 пме 250 тп 28 | 1 | ВЛ. Фид. Спортивная |  |  | 3 ж.д | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |  | о.ж. лист. 31 11.03.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. Щеголев В.ю. тел. 2-29-80 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-31 Ф-10 ул. Дорожная 1б | 0.38 | 2019-03-07 06:17 | 2019-03-07 06:50 | В | Нет эл.энергии. Сработал АВ в ТП-31 РУ-0.4 кВ | 0.55 | ТП-31 Ф-10 ВЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 07.03.2019 АЖ стр. 46 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8 Ф-1 ул.Абрамова д.4 | 0.38 | 2019-03-09 11:20 | 2019-03-09 14:25 | В | При сходе снега с крыши оборвано ответвление к вводу в дом. Электроснабжение восстановлено. | 3.0833 | ТП-8 Ф-1 ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 09.03.2019 ОЖ стр. 143 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-25 Ф-4 ул.Свердлова д.45 | 0.38 | 2019-03-10 11:15 | 2019-03-10 12:00 | В | Окисление на вводе в дом. Электроснабжение восстановлено. | 0.75 | ТП-25 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.03.2019 АЖ стр. 46 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ТП-750,753 | 10 (10.5) | 2019-03-10 16:00 | 2019-03-10 16:20 | В | Оперативные переключения в сетях МРСК | 0.33333 | Ф-1004 ТП-750,753 ВЛ |  |  | ч.с.-130 орг.-6 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.03.2019 ОЖ стр. 143 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП-8 РУ-0,4кВ Ф. ул.Пушкина д.16 | 0.38 | 2019-03-09 14:50 | 2019-03-09 17:20 | В | Отгорел провод ввода ВЛИ-0,22кВ при переходе с СИП на КЛ-0,22кВ (медь). | 2.5 | ТП-8 (Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ Ф. ул.Пушкина д.16 |  |  | ж.д. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 9.03.2019 О.Ж. стр.11 | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП-5 РУ-0,4кВ Ф. ул.Октябрьская д.7 | 0.38 | 2019-03-09 17:30 | 2019-03-09 18:30 | В | Обрыв проводов ввода ВЛ-0,22кВ из-за схода снега с крыши | 1 | ТП-5 (Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ Ф. ул.Октябрьская 7 |  |  | ж.д.-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 9.03.2019 О.Ж. стр.12 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | пос. Першино ТП-202 РУ-0,4кВ Ф. №3 ул.60 лет Октября | 0.38 | 2019-03-10 13:15 | 2019-03-10 15:35 | В | Окисление проводов ввода ВЛ-0,22кВ на опоре из-за разнородности материала | 2.3333 | ТП-202 РУ-0,4кВ Ф. ул.60 лет Октября д.30 |  |  | ч.с.-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 |  | 10.03.2019 О.Ж. стр.12 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
4 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 49 ул. Коровники | 10 (10.5) | 2019-03-08 10:50 | 2019-03-08 18:10 | В | ТП 49 камера трансформатора попадание животного. Сгорели высоковольтные вставки пробой опорного изолятора. ТП - абонентское договора на обслуживание нет | 7.3333 | ТП 49 |  |  | Гостиничный комплекс Горячие ключи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 8.03.2019, стр 52, ОЖ | 3.4.9.3, 3.4.10 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
4 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ф. ул. Васильевская к д.43 | 0.38 | 2019-03-10 13:10 | 2019-03-10 17:00 | В | Обрыв одной фазы в КЛ 0,4 кВ ул Васильевская д.53 - ж/б. опора №1 | 3.8333 | КЛ Ф. ул. Васильевская к д. 43 |  |  | ч.с.-20 орг.-1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 |  | 10.03.2019, стр 53, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.22 | 2019-03-09 08:40 | 2019-03-09 10:55 | В | Окисление на вводе частного дома по ул. Луговая 47 из-за разнородности металла. | 2.25 | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.03.19, ОЖ л. 67 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000012 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, ВЛ фид. "ул. Свердлова" | 0.38 | 2019-03-09 15:20 | 2019-03-09 15:55 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в жилой дом по ул. Свердлова 30 | 0.58333 | ТП-35, ВЛ фид. "ул. Свердлова" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 09.03.19, ОЖ л. 67 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000011 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-67, ВЛ фид. "ул. Зеркальная 18" | 0.38 | 2019-03-09 18:15 | 2019-03-09 18:35 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в жилой дом по ул. Мира 18. | 0.33333 | ТП-67, ВЛ фид. "ул. Зеркальная 18" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 09.03.19, ОЖ л. 68 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000010 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 6 (6.3) | 2019-03-11 09:00 | 2019-03-11 11:00 | П | Усиление изоляции концевой муфты КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-85 . | 2 | КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-85 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 386 ул. Добросельская 186-а | 0.38 | 2019-03-07 19:26 | 2019-03-07 20:36 | В | ТП 386 РУ 0,4 кВ сек. Т-1 перегорел 1 ПН 630А, заменили | 1.1667 | ТП 386 РУ 0,4кВ |  | орг.-1 | орг.-4, ж.д.-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 190 |  | 07.03.2019, стр. 86 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 729 ул. Растопчина 8 | 0.38 | 2019-03-08 08:30 | 2019-03-08 12:10 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ 0,4кВ ф."Пескобаза" | 3.6667 | КТП 729 ВЛ 0.4 кВ ф."Пескобаза" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.5 |  | 08.03.2019, стр. 87 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 119 ул. П.Осипенко, 3 | 0.38 | 2019-03-09 11:50 | 2019-03-09 12:40 | В | ТП 119 ВЛ 0,4кВ обрыв СИПа на фасаде дома № 26 по ул.Михайловская из-за падения снега с крыши | 0.83333 | ТП 119, ВЛ-0,4кВ фид.ВЛ ул.Михайловская,24,26,51 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 9.03.2019, стр. 88 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 РП 30 фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 2019-03-09 20:52 | 2019-03-09 21:40 | В | На ПС Владимирская 750 от ТО откл. МВ-10кВ фид. Ю-1 к РП 30 - неисправен КЛ-10кВ ПС Владимирская 750 - РП 30 фид. Ю-1 | 0.8 | ТП 681, ТП 640, ТП 528, ТП 645 ТП 662, ТП 677, ТП 660, ТП 633 ТП 625, ТП 636, ТП 549, ТП 629, ТП 631, ТП 632, ТП 630 |  | кот.-1 | орг.-18, ж.д-5 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 650 |  | 09.03.2019, №19, стр. 24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП-3, ф. 1 - ЦРБ, родильное отделение | 0.38 | 2019-03-07 09:10 | 2019-03-07 10:00 | В | Нет одной фазы, сгорел ПН-2 в ТП 3 | 0.83333 | ТП-3, ф. 1 - ЦРБ, родильное отделение |  | больн. - 1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | № 213 ж.з. от 07.03 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 ф.Заводская, Комсомольская; ул.Заводская д.56 | 0.22 | 2019-03-08 08:00 | 2019-03-08 09:20 | В | нет контакта в зажиме СИП на опорое ВЛ-0,4 кВ | 1.3333 | ВЛ-0,4 кВ, ул.Заводская д.56 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | журнал учета абон.заявок, стр.6, 08.03.19 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-35 ВЛ-0,4 кВ ф. "Луговая, Спортивный пр-д" | 0.38 | 2019-03-09 14:30 | 2019-03-09 15:25 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ Спортивный проезд д. 1. Сход снега | 0.91667 | ТП-35 ВЛ-0,4 кВ ф. "Луговая, Спортивный пр-д" |  |  | ж.д.-5, ч.с.-12, жит.-184 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 31.9 |  | 09.03.19, стр. 48, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "Московская (д30, 32, 34, 36), КНС" | 0.38 | 2019-03-10 18:35 | 2019-03-10 20:20 | В | Обрыв ВЛ-0,4кВ. Схлест проводов | 1.75 | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "Московская (д30, 32, 34, 36), КНС" |  |  | ж.д.-4, кнс-1, жит.-176 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29.26 |  | 10.03.19, стр. 49, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-03-11 00:03 | 2019-03-11 00:09 | П | Перевод КТП-28 с ф. 7 на ф. 21 ПС Тяговая. Регулировка защит ф. 7 на ПС Тяговая г. Петушки. | 0.1 | КТП-1,КТП-16,КТП-20,КТП-28,КТП-36 |  |  | ж.д.-28, ч.с.-197, орг.-24, КНС-1, кот-2, шк.-1, жит.-1448 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 288.86 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-4 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-03-11 09:00 | 2019-03-11 16:00 | П | Монтаж опор Кап ремонт согласно плана ПП 2019 | 7 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | ч.с-20 МКД-6. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 11.03.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-4 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 Г.Судогда Ф-ул.Гагарина чет. | 0.38 | 2019-03-09 07:20 | 2019-03-09 08:25 | В | КЗ ввода Гагарина 12 сход снега | 1.0833 | ТП-39 ВЛ улГагарина чет |  |  | МКД-7.ор-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 09.03.2019. лист.№18 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-4 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский Ф-ул.Садовая | 0.38 | 2019-03-10 16:50 | 2019-03-10 18:20 | В | КЗ КЛ 0.4 кВ ввода Садовая 12 отгорел нулевой провод ввода | 1.5 | ТП-15 ВЛ ул.Садовая |  |  | ч.с-17 МКД-2. | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 |  | 10.03.2019. лист.№18 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-4 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 Г.Судогда Ф-ул.Гагарина чет. | 0.38 | 2019-03-10 23:30 | 2019-03-10 23:55 | В | КЗ ввода Гагарина 8 сход снега | 0.41667 | ТП-39 ВЛ улГагарина чет |  |  | МКД-7.ор-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 10.03.2019. лист.№18 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-4 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-6 Г.Судогда Ф-ул.Красная | 0.38 | 2019-03-10 23:45 | 2019-03-11 01:05 | В | обрыв провода ввод Красная д.45 сход снега | 1.3333 | ТП-6 ВЛ ул.Красная |  |  | ч.с-35 МКД-2. | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 51.7 |  | 10.03.2019. лист.№18 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2019-03-11 03:40 | 2019-03-11 10:40 | В | ул.Советская д.16 обрыв проводов в результате схода снега с крыши. КЗ на ВЛ 0,4кВ, в РУ 6кВ Ф-№4 сгорели две ПКТ-40А | 7 | ТП-15 РУ 6кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-47; Жит.-130; организации-26 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 115 |  | ОЖ- лист 79 11.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-88 ВЛ-0,4кВ ул.Васильева д.14а | 0.38 | 2019-03-11 17:25 | 2019-03-11 20:30 | В | Обрыв ввода снегом | 3.0833 | ВЛ-0,4кВ ул.Васильева д.14а |  |  | 1ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | АЖ, 11.03.2019 стр.124 | 3.4.12.1 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 110 -ЦРП | 10 (10.5) | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-11 20:25 | В | Отключение ВВ ПС Суздаль Ф.110 от ТО Электропробой КЛ 10 кВ Ф.110- ЦРП, ЦРП- ТП14 | 1.4167 | ТП29а,48а,17,30,27а,21а,22а,23а,14а,37а,38а,39а,61а,36а,6,31,40,62,63,24а,25а,65 |  | Котельная -3 КНС-3 Гостиница-1 Молокозавод-1 Водозабор -1 | орг.-30 ч.с-600,жд-50 | 698 | 0 | 18 | 680 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 800 |  | № 3, 11.03.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 28 ф ул Спортивная г.Лакинск пр.Ленина55 | 0.38 | 2019-03-11 13:00 | 2019-03-11 14:00 | В | съехал снег, пр.Ленина55 КЗ подвода сгорели 2 пме 250 тп 28 | 1 | ВЛ. Фид. Спортивная |  |  | 3 ж.д | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |  | о.ж. лист. 31 11.03.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. РозановС.Ф. тел. 2-29-80 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2019-03-11 07:40 | 2019-03-11 10:30 | В | ул.Советская д.16 обрыв проводов в результате схода снега с крыши. КЗ на ВЛ 0,4кВ, в РУ 6кВ Ф-№4 сгорели две ПКТ-40А, в РУ-0,4кВ ф-№7 сгорел РПС-2 | 2.8333 | ТП-15 РУ 6кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-47; Жит.-130; организации-26 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 115 |  | ОЖ- лист 79 11.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-03-11 03:40 | 2019-03-11 12:50 | В | ул.Советская д.16 обрыв проводов в результате схода снега с крыши. КЗ на ВЛ 0,4кВ | 9.1667 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-11; Жит.-30; организации-10; Кот.-1. | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 79 11.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф. 9 - ул. Чапаева, Щорса | 0.38 | 2019-03-11 19:45 | 2019-03-11 20:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, ф. "А" | 0.75 | ТП 16, ф. 9 - ул. Чапаева, Щорса |  |  | ж.д - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | № 219 ж.з. от 11.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.22 | 2019-03-09 08:40 | 2019-03-09 10:55 | В | Окисление на вводе частного дома по ул. Луговая 47 из-за разнородности металла. | 2.25 | ВЛ-0,4 кВ, Частный дом по ул Луговая 47. |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.03.19, ОЖ л. 67 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, ВЛ фид. "ул. Свердлова" | 0.38 | 2019-03-09 15:20 | 2019-03-09 15:55 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в жилой дом по ул. Свердлова 30 | 0.58333 | ВЛ-0,4 кВ, Жилой дом по ул. Свердлова 30 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 09.03.19, ОЖ л. 67 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-67, ВЛ фид. "ул. Зеркальная " | 0.38 | 2019-03-09 18:15 | 2019-03-09 18:35 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в жилой дом по ул. Мира 18. | 0.33333 | ВЛ-0,4 кВ, Жилой дом по ул. Мира 18. |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 09.03.19, ОЖ л. 68 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 6 (6.3) | 2019-03-11 09:00 | 2019-03-11 11:00 | П | Усиление изоляции концевой муфты КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-85 . Без отключения потребителей | 2 | КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-85 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ф.Павших борцов; пер.Промышленный д.4 | 0.22 | 2019-03-11 13:00 | 2019-03-11 13:40 | В | обрыв провода ввода сошедшим с крыши снегом | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | журнал учета абон.заявок, стр.6, 11.03.19 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-4 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда , Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-03-12 09:00 | 2019-03-12 16:00 | П | Монтаж опор Кап ремонт согласно плана ПП 2019 | 7 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | ч.с-20 МКД-6. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 12.03.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ Ф.3 | 0.38 | 2019-03-11 20:55 | 2019-03-11 21:15 | В | обрыв провода ввода ВЛ-0,4кВ ж. дома ул. Первомайская д.22 из-за схода снега | 0.33333 | ТП-22, РУ-0,4 кВ, ф.№3 |  |  | ч.с.-42д.ж.д.-6 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 89 |  | О.Ж. стр.14-15 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю.. тел:2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.12 ТПС Киржач ТП-14, ТП-12 | 10 (10.5) | 2019-03-12 10:00 | 2019-03-12 16:00 | П | кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ | 6 | ТП-26 ул.Владимирская |  |  | ч.с-187,орг.-1 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 90 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю тел. 2-26-22 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103 РУ-0,4кВ 2-ая с.ш. | 0.38 | 2019-03-13 13:30 | 2019-03-13 16:00 | П | Ремонт КЛ-0,4кВ ф.7 | 2.5 | ТП-103 РУ-0,4кВ |  |  | 1ж.д,119 ч.д. | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Бутылёв М.А. Тел.84923255305 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-211 КЛ-0,4кВ ф. ул.Социалистическая д.11-15 | 0.22 | 2019-03-12 23:30 | 2019-03-13 10:00 | В | Возгорание КЛ-0,4кВ выход на опору ВЛИ к дому по ул. Социалистическая д.15 | 10.5 | ТП-211 КЛ-0,4кВ |  |  | 3ж.д | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |  | АЖ,12.03.2019 стр124 | 3.4.14 | 4.9 | Х | Х | Диспетчер Бутылёв М.А. тел.84923255305 | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-71 г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-03-12 10:10 | 2019-03-12 12:00 | П | Отключение для заводки и подключения КЛ. ф.1008 в РУ-10кВ. | 1.8333 | ТП-71 |  |  | 60 ч.с, 4орг | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 200 |  | о.ж. лист31 |  |  | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-23 ул. Ногина 31-а | 10 (10.5) | 2019-03-13 06:15 | 2019-03-13 06:18 | П | вывод в ремонт Т-2 для ППР, перевод нагрузки на Т-1 | 0.05 | ТП-23 |  |  | орг.-17, ж.д.-3, ч.с.-24 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 69 |  | 13.03.2019 ОЖ стр. 147 |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М. В. 8(49248)21314 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-03-12 11:00 | 2019-03-12 11:35 | П | ул.Советская д.11 для сбивание снега с крыши над вводом в дом. | 0.58333 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-11; Жит.-30; организации-10; Кот.-1. | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 79 12.03.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109 ул. Б.Нижегородская 32 | 0.38 | 2019-03-12 15:49 | 2019-03-12 17:30 | В | ТП 109 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ. Фид.Рабочая д.1-21;ул.Вокзальная д. 55- 69" - обрыв СИПа на фасаде дома № 13 по ул.Рабочая из-за падения снега с крыши | 1.6833 | ТП 109 ф."ВЛ. Фид.Рабочая д.1-21;ул.Вокзальная д. 55- 69" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 12.03.2019, стр. 91 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 101 ул.Н.Островского, 60 | 0.38 | 2019-03-13 09:00 | 2019-03-13 12:00 | П | ТП 101 ВЛ-0,4кВ ф."ф.ВЛ-2 ул.Островского, 62, 64" - рем. Работы на ВЛ | 3 | ТП 101 ВЛ-0,4кВ ф."ф.ВЛ-2 ул.Островского, 62, 64" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-03-13 09:00 | 2019-03-13 16:00 | П | Монтаж опор Кап ремонт согласно плана ПП 2019 | 7 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | ч.с-20 МКД-6. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 13.03.2019. лист.№28 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ф.1004 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2019-03-12 10:44 | 2019-03-12 20:35 | В | ТПС"Усад" отключился ф.1004: замыкание на землю. Повреждение на абонентской ТП | 9.85 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-10, КТП-9, КТП-12, КТП-13, КТП-14, КТП-11 тр-р №1 |  |  | ж.д.-29, ч.с.-220, д.с.-1, шк.-2, орг.-21, жит.-2461 | 273 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 629.92 |  | №6, 12.03.19 | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ф.1004 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2019-03-12 10:44 | 2019-03-13 10:30 | В | ТПС"Усад" отключился ф.1004: замыкание на землю. Повреждение на абонентской ТП | 23.7667 | КТП-Рубин, КТП-"ГАЗ", КТП-ИП"Федулов" |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.3 |  | №6, 12.03.19 | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 РУ-10кВ яч.2 ввод с ТП-27 | 10 (10.5) | 2019-03-13 14:00 | 2019-03-13 15:00 | П | текущее обслуживание оборудования РУ-0,4кВ РУ-10кВ | 1 | ТП-3 ул. Лесная д.17А |  |  | ч.с-206, орг. -10, ДОУ-2, маг. -11 | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 600 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.12 ТПС Киржач ТП-14, ТП-12 | 10 (10.5) | 2019-03-13 10:00 | 2019-03-14 13:00 | П | кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ ул. Октябрьская | 27 | ТП-26 ул.Владимирская |  |  | ч.с-187,орг.-1 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 90 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ яч.16 | 0.38 | 2019-03-13 10:00 | 2019-03-13 16:00 | П | работы на ВЛ-0,4кВ | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Гайдара,Островского,40 лет Октября |  |  | ч.с.-36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 15 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2019-03-13 10:00 | 2019-03-13 12:00 | П | отключение по заявке УК Монолит для безопасного проведения работ при очистке крыши ж/д ул. Магистральная д.8 от снега | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.50л.Октября, Магистральная |  |  | ж.д -4 ч.с ; ч.с-7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Дружбы народов" | 0.38 | 2019-03-12 09:10 | 2019-03-12 09:40 | П | Сброс снега и наледи с жилых домов. | 0.5 | ВЛ фид. "ул. Дружбы народов" |  |  | Ж.д.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 45 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, РУ-10 кВ 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-03-13 09:00 | 2019-03-13 16:00 | П | Ремонт ВН-10 кВ в стор. ТП-9 и в стор. ТП-85 | 7 | ТП-41, 2 СШ-10 кВ |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключевая" | 0.38 | 2019-03-13 10:00 | 2019-03-13 12:00 | П | Спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ частным лицом. | 2 | ВЛ фид. "ул. Ключевая" |  |  | Ч.с -46, орг.2 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 55 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-0,4 кВ "клуб им Дзержинского", отпайка ВЛ фид. "Д/сад № 40" | 0.38 | 2019-03-13 11:00 | 2019-03-13 14:00 | П | Спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ персоналом МУП по озеленению города. | 3 | отпайка ВЛ фид. "Д/сад № 40" |  |  | Ч.с-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-71 г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-03-13 11:00 | 2019-03-13 13:00 | П | Отключение для заводки и подключения КЛ. ф.1008 в РУ-10кВ. | 2.00 | ТП-71 |  |  | 60 ч.с, 4орг | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 136 |  | о.ж. лист32 от13.03.19 |  |  | Х | Х | дисп.Щеголев В Тел.2-29-80 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103 РУ-0,4кВ 2-ая с.ш. | 0.38 | 2019-03-14 13:30 | 2019-03-14 16:00 | П | Ремонт КЛ-0,4кВ ф.7 | 2.5 | ТП-103 |  |  | ж.д-1, ч.д.-119 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 78 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-94 ул. З.Космодемьянской д.№3/1 | 0.38 | 2019-03-14 13:30 | 2019-03-14 15:30 | П | Трассировка КЛ-0,4кВ | 2 | ТП-94 ф.4 |  |  | ж.д-1 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 28 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
-7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская" | 0.38 | 2019-03-14 09:00 | 2019-03-14 12:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. Тверская" |  |  | Ч.с. - 54, орг. 2 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 37 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-6,ТП-10,ТП-118 РУ-10кВ (Кр.Октябрь) | 10 (10.5) | 2019-03-14 10:00 | 2019-03-14 12:00 | П | ПО заявке" МРСК Центра и Приволжья'' | 2 | ТП-6,ТП-10,ТП-118 РУ-10кВ (Кр.Октябрь) |  |  | Ж д-1,ч с-13,орг-5. | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 246 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 637 мкр.Юрьевец Вольная д. 13-а | 10 (10.5) | 2019-03-14 09:00 | 2019-03-14 16:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-10кВ ТП 663 - ТП 641 | 7 | ТП641, 658, 663, 682, 610 |  | вод.-1 | ж.д.-1, ч.с.-25, орг.-3 | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 600 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 238 ул. Михайловская, 34 | 6 (6.3) | 2019-03-14 09:00 | 2019-03-14 12:00 | П | Ремонт оборудования ТП 238 РУ-0,4кВ | 3 | ТП 238 |  |  | ж.д.-17, ч.с.-9, орг.-9 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 8 ул. Гагарина, 12 | 0.38 | 2019-03-13 17:40 | 2019-03-13 18:40 | В | ТП 8 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул. Гагарина (чет, низ)" - нарушение контакта на отпаечной опоре | 1 | ТП 8 ф."ВЛ ул. Гагарина (чет, низ)" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 13.03.2019, стр 92 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 486 ул. Соколова Соколенка д.17 | 0.38 | 2019-03-13 19:38 | 2019-03-13 20:30 | В | ТП 486 ф."ул. Соколова Соколенка д.19" - перегорел 1 ПН 250А | 0.86667 | ТП 486 ф."ул. Соколова Соколенка д.19" |  |  | ж.д..-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 13.03.2019, стр 92 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
-5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 1 - ул. Орджоникидзе, 7 | 0.38 | 2019-03-14 07:26 | 2019-03-14 08:50 | В | Пожар ул. Орджоникидзе, 7, отключали фид. № 1 | 1.4 | ТП 11, ф. 1 - ул. Орджоникидзе, 7 |  |  | ч.с. - 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 50 |  | № 221 ж.з. от 14.03 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-03-14 08:32 | 2019-03-14 10:30 | П | ул.Комсомольская спил аварийных деревьев. | 1.9667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 80 14.03.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-03-14 13:35 | 2019-03-14 15:30 | П | ул.Комсомольская спил аварийных деревьев. | 1.9167 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 80 14.03.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-37, ВЛ фид. "Библиотека" | 0.38 | 2019-03-14 13:20 | 2019-03-14 15:53 | В | Повреждение соединительной муфты сошедшим с крыши снегом. | 2.55 | ВЛ фид. "Библиотека" |  |  | Орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 14.03.19, ОЖ л. 70 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф. 1016 РП 20 ТП 104, ТП 71 - ТП 540 | 10 (10.5) | 2019-03-14 14:45 | 2019-03-14 16:15 | В | РП 20 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП 104. мех повреждение КЛ-10кВ ТП71 к ТП540 | 1.5 | ТП 104, ТП 71, ТП 540 |  |  | кот.-1, шк.-1, ж.д.-4, ч.с.-14 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 250 |  | 13.03.2019, стр 28 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф. 1016 РП 20 ТП 104, ТП 71 - ТП 540 | 10 (10.5) | 2019-03-14 14:45 | 2019-03-14 17:30 | В | РП 20 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП 104. Неисправен КЛ-10кВ ТП71 к ТП540. Потребители запитаны посредством ДГУ. | 2.75 | ТП 540 |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  | 13.03.2019, стр 28 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-26,РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-03-15 10:00 | 2019-03-15 15:00 | П | Кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ ул. Октябрьская Ф.12 ТПС Киржач ул. Октябрьская ТП-14-ТП-12 | 5 | ТП-26, РУ-10кВ |  |  | ч с-187,орг-1. | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 162 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-57,РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-03-15 09:00 | 2019-03-15 11:00 | П | По заявке УК "Монолит" для безопасного проведения работ по очистке крыши от снега | 2 | ТП-57, РУ-0,4кВ ф.1 ул. Линейная,Магистральная д.1А |  |  | ж.д-2,ч с-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-20,РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-03-15 11:00 | 2019-03-15 13:00 | П | По заявке УК "Монолит" для безопасного проведения работ по очистке крыши от снега | 2 | ТП-20, РУ-0,4кВ ф.1 ул.Магистральная ул.Зеленоградная |  |  | ж.д4,ч с-14 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 68 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
1 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 48 ф ул Некрасова г. Собинка ул.Гоголя 3 | 0.38 | 2019-03-15 13:50 | 2019-03-15 14:50 | В | съехал снег, обрыв ввода Гоголя 3 и линейного провода | 1 | ВЛ. Фид. Гоголя |  |  | 2 ж.д | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  | о.ж. лист. 33 15.03.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. РозановС.Ф. тел. 2-29-80 | 1
2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф. ул. Коровники нет. | 0.22 | 2019-03-17 16:30 | 2019-03-17 16:50 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Коровники д. 16, в результате разнородности металла | 0.33333 | ВЛ Ф. ул. Коровники чет |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 17.03.2019, стр 6 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-03-15 13:30 | 2019-03-15 14:46 | П | ул.Комсомольская спил аварийных деревьев. | 1.2667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 80 15.03.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-57 РУ-0,4кВ Ф.9, ул. Магистральная | 0.38 | 10:30, 15.03.19 | 11:30, 15.03.19 | В | обрыв проводов ввода ВЛ-0,4кВ из-за схода снега с крыши при проведении работ УК Монолит | 1 | ТП-57 РУ-0,4кВ Ф.9, ул.Магистральная д.1а |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 15.03.2019 О.Ж. стр.22 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел.2-26-22 | 0
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2019-03-18 05:30 | 2019-03-18 06:50 | В | захлёст ввода в дом из-за схода снега с крыши ул.Денисенко д.26 | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ ул.Денисенко, ул.Гражданская, ул.Совхозная, ул.Заводская |  |  | ж.д.-12, ч.с.-19, маг.-1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 42 |  | 18.03.2019 О.Ж. стр.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел.2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.16 | 0.38 | 2019-03-18 10:00 | 2019-03-18 16:00 | П | работы на ВЛ-0,4кВ | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Гайдара,Островского,40 лет Октября |  |  | ч.с.-36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 15 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел.2-26-22 | 1
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 26, ф. 15 - ул. III Интернационала, 70-78 | 0.38 | 2019-03-15 17:35 | 2019-03-15 19:25 | В | нарушение контактного соединения в зажиме СИП на осветительной опере, перезаделанно | 1.8333 | ТП 26, ф. 15 - ул. III Интернационала, 70-78 |  |  | ж.д. - 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | № 222 ж.з. от 14.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1п.Воровского Ф-ул.Комсомольская | 0.38 | 2019-03-17 09:30 | 2019-03-17 10:50 | В | КЗ ввода Комсамольская 30 сход снега | 1.3333 | ТП-1 ВЛ ул. Комсамольская |  |  | ч.с-50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 13 |  | 17.03.2019. лист.№19 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20 п.Тюрмировка Ф-ул.Муромская | 0.38 | 2019-03-17 17:30 | 2019-03-17 19:10 | В | КЗ ввода Муромская 13 сход снега | 1.6667 | ТП-20 ВЛ ул. Муромская |  |  | ч.с-49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  | 17.03.2019. лист.№19 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский Ф-ул.Пролетарская | 0.38 | 2019-03-17 21:40 | 2019-03-17 22:30 | В | Возгорание ж\д. Пролетарская д.1 ввод отключен | 0.83333 | ТП-15 ВЛ ул. Пролетарская |  |  | ч.с-17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 |  | 17.03.2019. лист.№19 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 417 ул. Сущевская, 5 | 0.38 | 2019-03-15 11:35 | 2019-03-15 17:15 | В | Неисправен КЛ-0,4 кВ от ТП до д. №2 по ул. Сущевская - восстановлен | 5.6667 | ТП 417 ф."Сущевская, 2" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 16.03.2019, стр.93 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Западная" III СШ-6кВ | 6 (6.3) | 2019-03-15 18:15 | 2019-03-15 19:20 | В | ПС " Западная" откл. III сек. шин , предварительно неисправность РЗА на ПС Западная, отключена КЛ-6кВ ПС Западная - РП 22 ф. 645 для испытания ЭТЛ | 1.0833 | ТП452,453,45,456,363,462,378,455,529,454,584,451,527,447,467,223,222,307,397,437,189,244,122,70,303,144,551,111,368,341,471,7,463,382,360,563,553,571,572,583,577,202,276,94,600 РП13,РП22,РП23,РП27 |  | кот.-3, шк.-5,д.с.-8, м.у.-1, ж.д-126 , орг. 130 | ж.д.-7, ч.с.-120 | 401 | 0 | 273 | 127 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 | 5550 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.03.2019, стр 31 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" ф. 645 РП 22 | 6 (6.3) | 2019-03-16 09:00 | 2019-03-16 09:00 | В | Неисправен КЛ-6кВ ПС "Западная" - РП 22 ф. 645 "А" - однофазное замыкание на землю | 0 | ПС "Западная" - РП 22 ф. 645 "А" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 21, 15.03.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ТЭЦ" ПКРУ-6кВ ф. 15 ТП 20 | 6 (6.3) | 2019-03-15 19:55 | 2019-03-15 21:20 | В | ПС "ТЭЦ" ПКРУ-6кВ I сек. шин. Отключился МВ ф.15 от ТО - неисправен КЛ-6кВ ПС ТЭЦ - ТП 20 ф. 15 | 1.4167 | ТП20, ТП1, ТП131, ТП579, ТП33, ТП109 |  | орг.-2 | ж.д.-4, орг.20 | 26 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1200 |  | № 22, 13.03.2019, стр 31 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Ленина д.8, 8а, 10, 12, рынок, Советская д.9,11, почта" | 0.38 | 2019-03-17 09:30 | 2019-03-17 12:00 | В | Отгорела фаза на вводе в дом ул. Ленина д.12 | 2.5 | ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Ленина 12 |  |  | ж.д.-6, ч.с.-452, орг.-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50.82 |  | 17.03.19, стр. 10, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ф. "Чапаева, Берёзовая, Первомайская, Сосновая" | 0.38 | 2019-03-17 09:00 | 2019-03-17 09:45 | В | Обрыв ввода в дом из-за схода снега ул.Сосновая д.6 | 0.75 | ВЛ-0,4 кВ ул. Сосновая |  |  | ч.с.-58, жит.-138 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 25.3 |  | 17.03.19, стр. 10, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-21 РУ-0,4кВ ф. "Макдоналдс-1" | 0.38 | 2019-03-17 15:00 | 2019-03-17 15:30 | В | Сгорел ПН-400: перегрузка | 0.5 | ТП-21 РУ-0,4кВ ф. "Макдоналдс-1" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163.46 |  | 17.03.19, стр. 11, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-20 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 2019-03-18 09:30 | 2019-03-18 12:00 | П | Замена кабельной перемычки в РУ-6кВ | 2.5 | ТП-20 |  |  | орг.-1, ч.д.-118 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 139 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6 ВЛ-0.4кВ 1я Всегодическая д.15 | 0.22 | 2019-03-17 17:15 | 2019-03-17 19:40 | В | Отгорел прокалывающий зажим. Заменён | 2.4167 | ВЛ-0,4 кВ, 1я Всегодическая д.15 |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 17.03.2019 стр.126 | 3.4.13.2 | 4.16 | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп 27 г.Лакинск ф.ул.21 п.Сьезд | 0.38 | 2019-03-18 12:50 | 2019-03-18 13:45 | В | ул.21п.съезд д. 13 съехал снег, обрыв ввода. | 0.91667 | ВЛ. Фид. 21п.съезд |  |  | ж.д.-3,скважина. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |  | о.ж. лист.35 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. Мельничук Г.Н. тел. 2-29-80 | 1
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 36 г.Лакинск фид.ул.Горького 14 | 0.38 | 2019-03-18 15:55 | 2019-03-18 16:45 | В | ул.Горьког 14 съехал снег с крыши,обрыв 2х проводов.Замена ПН 2 400 А в ТП 36 | 0.83333 | ВЛ Фид.ул.Горьког 14 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  | о.ж. лист.35 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. Мельничук Г.Н. тел. 2-29-80 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 225 ул.Михайловская, 57 | 0.38 | 2019-03-18 16:55 | 2019-03-18 17:30 | В | ТП 225 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Усти на Лабе" - обрыв провода на дом № 5 Б по ул. Усти на Лабе из-за падения снега | 0.58333 | ТП 225 ф."ул. Усти на Лабе" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 18.03.2019, стр 95 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 133 ул.Дмитриевская, 18 | 0.38 | 2019-03-18 08:30 | 2019-03-18 10:00 | В | Нарушение контакта на вводе жилого дома по улице Дмитриевская Слобода 6 | 1.5 | ТП 133 ф."Дмитриевская Слобода" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 18.03.2019, стр.95 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 497 ул.850 летия,7 | 0.38 | 2019-03-19 01:30 | 2019-03-19 10:00 | В | ТП 497 ВЛ 0, 4 кВ обрыв ввода на дом №11 по ул. Асаткина ( сошел снег) | 8.5 | ТП 497 ф."ул.850-Летия,1,ул.Асаткина,9,10,11" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 19.03.2019, стр.96 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-03-18 17:25 | 2019-03-18 17:40 | В | ул. Ленина д.16 обрыв ввода в результате схода снега с с крыши. | 0.25 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-9; Жит.-380; организации-4; | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 |  | ОЖ- лист 81 18.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-67, ВЛ фид. "ул. Зеркальная " | 0.38 | 2019-03-18 08:10 | 2019-03-18 11:35 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в жилой дом по ул. Мира10/12. | 3.4167 | ВЛ-0,4 кВ ул. Мира 10/12. |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 09.03.19, ОЖ л.71 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.22 | 2019-03-18 15:00 | 2019-03-18 15:40 | В | Окисление на вводе в частный дом по ул. Хрустальщиков 48 из-за разнородности металлов. | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ ул. Хрустальщиков 48 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.03.19, ОЖ л.71 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2019-03-19 13:30 | 2019-03-19 14:30 | П | Ремонт панели 0,4 кВ | 1 | ТП 59, Т-2 |  | Школа-1 | Скважина-1, орг.1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 ф.Свободы; ул.Свободы д.30 | 0.22 | 2019-03-18 23:20 | 2019-03-19 09:20 | В | обрыв вводного СИП крупногабаритным автотранспортом, ведется работа по устранению обрыва | 10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-20, ул.Свободы д.30 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | журнал учета абон.заявок, стр.6, 18.03.19 | 3.4.8.2 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 617, ТП 44 | 6 (6.3) | 2019-03-19 09:00 | 2019-03-19 14:00 | П | Техническое обслуживание ТП | 5 | ТП 44 |  |  | орг. - 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | стр. 77 о.ж. от 19.03.2019 |  |  | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 РУ-10кВ яч.2 ввод с ТП-27 | 10 (10.5) | 2019-03-19 14:00 | 2019-03-19 15:00 | П | текущее обслуживание оборудования РУ-0,4кВ РУ-10кВ | 1 | ТП-3 ул. Лесная д.17А |  |  | ч.с-206, орг. -10, ДОУ-2, маг. -11 | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 600 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В.тел:2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.16 | 0.38 | 2019-03-19 10:00 | 2019-03-19 14:00 | П | работы на ВЛ-0,4кВ | 4 | ВЛ-0,4кВ ул.Гайдара,Островского,40 лет Октября |  |  | ч.с.-36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 15 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В.тел:2-26-22 | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 48 ф ул Некрасова г.Собинка ул.Гоголя 3б | 0.38 | 2019-03-19 13:15 | 2019-03-19 14:50 | В | съехал снег, обрыв ввода Гоголя 3б и линейного провода | 1.5833 | ВЛ. Фид. Гоголя |  |  | 3 ж.д | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 |  | о.ж. лист. 36 15.03.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. РозановС.Ф. тел. 2-29-80 | 1
5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 36 г.Лакинск фид.ул.Горького 14 | 0.38 | 2019-03-19 16:00 | 2019-03-19 16:35 | В | ул.Горьког 14 съехал снег с крыши,обрыв провода. | 0.58333 | ВЛ Фид.ул.Горьког 14 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  | о.ж. лист.36 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. РозановС.Ф. тел. 2-29-80 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Юрьевец ф. 105 РП 28 ТП 609 ТП 667, ТП 641 - ВЛ 10кВ к ТП 685 | 10 (10.5) | 2019-03-19 10:37 | 2019-03-19 12:15 | В | РП 28 РУ 10кВ с.ф.105 - "земля". Отключили ВВ 10кВ к ТП 609 и к ТП 667. Неисправна абонентская КЛ-10 кВ ТП 641 ТП ВИНИЗЖ | 1.6333 | ТП 609, 648, 685, 658, 641, 610, 663, 682, 637, 618, 667 |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-1 | орг.-15, ж.д.-5, ч.с.-126 | 149 | 0 | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 680 |  | 19.03.2019, стр 36 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Юрьевец ф. 105 РП 28 ТП 609 ТП 667, ТП 641 - ВЛ 10кВ к ТП 685 | 10 (10.5) | 2019-03-19 10:37 | 2019-03-19 13:10 | В | Отключена абонентская КЛ-10кВ ТП 641 - ВЛ 10кВ к ТП 658 - нарушение контакта на выходной опоре. | 2.55 | ТП 641, 610, 658 |  | КНС-1 | ж.д-1, орг.-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 |  | 18.03.2019, стр.36 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-637, мкр.Юрьевец Вольная д. 13 а | 0.22 | 2019-03-19 08:40 | 2019-03-19 14:10 | В | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома 8 по ул.Тихая | 5.5 | ТП-637 ВЛ фид. Тихая |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.03.2019, стр 96 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 27, ул.Урожайная, 17а | 6 (6.3) | 2019-03-20 09:00 | 2019-03-20 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019 | 3 | ТП-27 |  |  | ч.с.-63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 140 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.21 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-03-20 | 2019-03-20 00:14 | П | Перевод КТП-1, КТП-20, КТП-16, КТП-36, КТП-28, КТП-50 с ф. 21 на ф. 7 ПС Тяговая. Регулировка защит ф. 21 на ПС Тяговая г. Петушки. | 0.23333 | КТП-1,КТП-16,КТП-20,КТП-28,КТП-36, КТП-50 |  |  | ж.д.-28, ч.с.-197, орг.-24, КНС-1, кот-2, шк.-1, жит.-1448 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 288.86 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина четн." | 0.22 | 2019-03-19 08:00 | 2019-03-19 09:00 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в частный дом по ул. Ленина 60. | 1 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Ленина 60. |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.03.19, ОЖ л.72 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, ВЛ фид. "ул. Революции" | 0.38 | 2019-03-19 08:35 | 2019-03-19 09:40 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в жилой дом по ул. Революции 17/7. | 1.0833 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Революции 17/7. |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.03.19, ОЖ л.72 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-31, ВЛ фид. "ул. Плеханова" | 0.38 | 2019-03-19 09:15 | 2019-03-19 10:05 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в жилой дом по ул. Плеханова 1. | 0.83333 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Плеханова 1. |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.03.19, ОЖ л.72 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.38 | 2019-03-19 12:20 | 2019-03-19 14:15 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в жилой дом по ул. Мира 6. | 1.9167 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Плеханова 1. |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.03.19, ОЖ л.72 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-81, ВЛ фид. "ул. Прудинская" | 0.38 | 2019-03-19 14:45 | 2019-03-19 15:20 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в жилой дом по ул. Прудинская 15. | 0.58333 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Прудинская 15. |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.03.19, ОЖ л.72 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 13" | 0.38 | 2019-03-19 18:45 | 2019-03-19 21:30 | В | Выход из строя КЛ-0,4 кВ. Дом запитан по одноименной схеме. | 2.75 | КЛ фид. "ул. Транспортная 13" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | 19.03.19, ОЖ л.72 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000007 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-03-19 15:20 | 2019-03-19 17:27 | В | Отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево Повреждение на ВЛ МРСК | 2.1167 | ТП-18.19.20.21 |  |  | ч.с.-178. КНС- больница | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.03.2019. лист.№29 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-03-20 07:30 | 2019-03-20 08:14 | П | Отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево замена масла в МВ | 0.73333 | ТП-18.19.20.21 |  |  | ч.с.-178. КНС- больница | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.03.2019. лист.№30 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП1 РУ-10кВ яч.1 отход на ТП-6 | 10 (10.5) | 2019-03-19 14:50 | 2019-03-19 15:40 | В | пробой КЛ-10кВ ТП-6-ТП-37 Ф.1 ТПС "Киржач" | 0.83333 | ТП-6 ТП-31 ТП-37 ТП-5(аб) ТП-96 ТП-90 ТП-42 ТП-100(аб) ТП-99 ТП-54 ТП-23 ТП-7 |  |  | ч.с-501 ж.д-5 д.с-1 кот-1 маг-13 орг-30 | 551 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 920 |  | №99 19.03.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Михайлов В.Ю. 2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП1 РУ-10кВ яч.6 отход на ТП-41 | 10 (10.5) | 2019-03-19 14:50 | 2019-03-19 15:40 | В | пробой опорного изолятора на оп.№48 ВЛЗ-10кВ ТП-41-ТП-2 Ф.1 ТПС "Киржач" | 0.83333 | ТП-41 ТП-2 ТП-30 |  |  | ч.с-164ж.д-3 д.с-3 орг-18 маг-3 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 320 |  | №100 19.03.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Михайлов В.Ю. 2-26-22 | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-36 г.Лакинск ул.Горького д,14 | 0.38 | 2019-03-20 10:00 | 2019-03-20 14:38 | П | Кап.ремонт выставка опор ул.Горького д.14 | 4.6333 | ВЛ-0,4 кВ Фид. Горького 14 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | о.ж.лист.36 |  |  | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-44 г.Собинка ул.Мира 11, Лакина 11 | 0.38 | 2019-03-20 10:30 | 2019-03-20 14:40 | П | Кап.ремонт выставка опор ул. Мира 11,Лакина 11 | 4.1667 | ВЛ-0,4 кВ Фид. Мира 11, Лакина 11 |  |  | 2ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | о.ж.лист.36 |  |  | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-8 г.Собинка фид.Поликлиника и фид. СЭС | 0.38 | 2019-03-20 11:29 | 2019-03-20 12:45 | В | Упал снег с поликлиники, устранен обрыв ввода и 2 к.з. в линии. | 1.2667 | ВЛ-0,4 кВ фид.Поликлиника и фид. СЭС |  |  | м.у. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж.лист.36 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 277, Помпецкий пер., 1 | 0.38 | 2019-03-21 13:30 | 2019-03-21 16:30 | П | Работы на ВЛ | 3 | ТП-277, ф.ВЛ-1 ул.Пушкарская, Помпецкий пер. |  |  | орг.-1, ч.с.-41 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 90 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 34, ул. Суздальская, 5 | 0.22 | 2019-03-20 09:50 | 2019-03-20 11:00 | В | Обрыв ввода на дом № 6А по ул. Суздальская из-за падения снега с крыши | 1.1667 | ТП 34, ВЛ ул. Каманина, Суздальская |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 20.03.2019, стр 97 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 24, ул. Грибоедова, 2 | 0.22 | 2019-03-20 12:20 | 2019-03-20 13:40 | В | Обрыв ввода на дом № 10 по ул. Х.Орлова из-за падения снега с крыши | 1.3333 | ТП 24, ф.ВЛ Х.Орлова |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 20.03.2019, стр 97 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 434, ул. Лакина,129г | 0.22 | 2019-03-20 06:55 | 2019-03-20 08:40 | В | Обрыв ввода на дом № 72 по ул. Чернышевского из-за падения снега с крыши | 1.75 | ТП 434, фид.ВЛ-2 ул.1,2,3-линии,П.Морозова |  |  | ч.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 20.03.2019, стр 97 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 232,пр. Строителей 38 | 0.38 | 2019-03-20 18:45 | 2019-03-20 20:00 | В | ВРУ 0.4 кВ д. 32 пр. Строителей нет фазы. Повреждение КЛ - 0,4 кВ ф. пр-т Строителей 36 обрыв фазы. На ВРУ д. 32 установлена перемычка | 1.25 | ТП 232 КЛ 0.4 кВ фид. Пр. Строителей 36 |  |  | ж.д.-1 , орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | 20.03.2019, стр 98 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2019-03-20 14:20 | 2019-03-20 14:50 | В | ул. Саваренского д.5 обрыв ввода в результате схода снега с крыши. | 0.5 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 82 20.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45 РУ-10кВ яч.2 ввод с ТП-34 | 10 (10.5) | 2019-03-21 11:00 | 2019-03-21 15:00 | П | плановые работы на ТП-45 | 4 | ТП-45 РУ-10кВ яч.2 |  |  | ж.д.-14, маг.-10 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 210 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Талтанов А.Б. 2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ | 10 (10.5) | 2019-03-21 10:00 | 2019-03-21 14:00 | П | плановые работы на ВЛ-0,4кВ-тех.присоединение ул.Пугачёва д.8 | 4 | ТП-1 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ул.Морозовская, ул.Пугачёва |  |  | ч.с.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Талтанов А.Б. 2-26-22 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф."Заречное лесничество" | 0.38 | 2019-03-20 10:30 | 2019-03-20 11:47 | В | ул.Спортивная 10 обрыв 2-х вводных проводов: сход снега с крыши | 1.2833 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф."Заречное лесничество" |  |  | ж.д.-7, орг.-2, жит.-270 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 52.58 |  | 20.03.19, стр. 15, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4, 1 СШ, ул.Маяковского д.29а | 0.38 | 2019-03-21 09:00 | 2019-03-21 12:00 | П | Замена рубильника ф. "Макдоналдс-1" | 3 | КТП-21 РУ-0,4, 1 СШ |  |  | ж.д.-4, орг.-5, КНС-1, жит.-560 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 203.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 п.Андреево Ф-Школа | 0.38 | 2019-03-20 07:40 | 2019-03-20 08:22 | В | обрыв провода ввода на Школу сход снега | 0.7 | ТП-2 ВЛ ул. учительская |  |  | ч.с-21 КНС Школа | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 39 |  | 20.03.2019. лист.№19 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-22 г.Судогда ул.Ленина | 10 (10.5) | 2019-03-21 09:00 | 2019-03-21 12:00 | П | замена тр-ра согласно плана ПП-2019г. | 3 | ТП-22 ул Ленина |  |  | МКД-6 орг-10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 126 |  | 21.03.2019. лист.№30 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 13" | 0.38 | 2019-03-20 12:03 | 2019-03-20 12:45 | П | Перевод питания домя на временную ВЛ. | 0.7 | КЛ фид. "ул. Транспортная 13" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37 (ул. Калинина 32) | 6 (6.3) | 2019-03-21 10:00 | 2019-03-21 10:30 | П | Перевод питания РУ-0,4 кВ от генератора. | 0.5 | ТП-37 |  |  | Д/с -2, ж.д.-4, орг.- 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37 (ул. Калинина 32) | 6 (6.3) | 2019-03-21 10:30 | 2019-03-21 15:00 | П | Замена концевой муфты КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-33. Замена уплотнительных колец трансформатора. Чистка РУ-6 кВ. Без отключения потребителей | 4.5 | ТП-37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37 (ул. Калинина 32) | 6 (6.3) | 2019-03-21 15:00 | 2019-03-21 15:30 | П | Перевод питания РУ-0,4 кВ от трансформатора. | 0.5 | ТП-37 |  |  | Д/с -2, ж.д.-4, орг.- 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 501, ул.Горького 65 | 6 (6.3) | 2019-03-22 09:00 | 2019-03-22 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019 | 3 | ТП-501 |  |  | ж.д.12, орг.23 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 140 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ф.Павших борцов; ул.Шибанкова д.115 | 0.38 | 2019-03-21 15:10 | 2019-03-21 16:25 | В | обрыв провода ввода сошедшим с крыши снегом (льдом) д.115 по ул.Шибанкова | 1.25 | ф. Павших борцов в ТП-16 |  |  | ж.д.-11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 |  | журнал учета абон.заявок, стр.6, 21.03.19 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", МВ-6 кВ фид. 621 | 6 (6.3) | 2019-03-22 09:00 | 2019-03-22 16:00 | П | Ремонт и проверка РЗА МВ-6 кВ фид. 621 ПС "Гусь". Без отключения потребителей. | 7 | ПС, МВ-6 кВ фид. 621 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-03-22 09:30 | 2019-03-22 10:30 | П | Трассировка КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 1 | ТП-107 |  |  | КНС-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-44 г.Собинка ул.Мира 11, Лакина 11 | 0.38 | 2019-03-22 09:00 | 2019-03-22 12:00 | П | Кап.ремонт выставка опор ул. Мира 11,Лакина 11 | 3.00 | ВЛ Фид. Мира 11, Лакина 11 |  |  | 2ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | о.ж.лист.37 |  |  | Х | Х | Щеголев В Ю.. Тел.2-29-80 | 1
5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 28 г.Лакинск фид.ул.маяковского | 0.38 | 2019-03-21 16:20 | 2019-03-21 18:35 | В | ул.Маяковского 26 съехал снег с крыши,обрыв провода. Заменены пн250 в ру 04 тп28 | 2.25 | ВЛ Фид. Ул.Маяковского |  |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 |  | о.ж. лист.37 от 22.03.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. Щеголев В Ю. тел. 2-29-80 | 1
5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г.Собинка фид.ул.Мира 4,Лакина 9 | 0.38 | 2019-03-22 09:50 | 2019-03-22 11:00 | П | Кап.ремонт выставка опор ул. Мира 4,Лакина 9 | 1.1667 | ВЛ фид. Мира 4, Лакина 9 |  |  | 2ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |  | о.ж.лист №37 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. Тел.2-29-80 | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 36 г.Лакинск фид.ул.Горького д,14 | 0.38 | 2019-03-22 10:40 | 2019-03-22 14:38 | П | натяжка СИП ул.Горького д.14 | 3.9667 | ВЛ фид. Горького 14 |  |  | 2 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | о.ж.лист №37 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. Тел.2-29-80 | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП 70 г.Собинка ул.Затонная | 10 (10.5) | 2019-03-22 11:05 | 2019-03-22 12:20 | П | перезаделка кабеля в яч. тр-ра | 1.25 | ТП 70 |  |  | шв.ф-ка,суд,орг.-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 |  | о.ж.лист №38 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. Тел.2-29-80 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.618 п.Ставрово П.С. АТО | 6 (6.3) | 2019-03-24 12:11 | 2019-03-24 15:40 | В | Аварийное отключение ф-618, Причина не установленна | 3.4833 | ТП1, ТП 2, ТП 3, ТП4 | 1 тепловой пункт |  | 50 ж.д, ш.к, 8 орг | 62 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 730 |  | акт №13 24.03.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 31 Ф. ул. Новая | 0.38 | 2019-03-24 14:30 | 2019-03-24 17:30 | В | В результате схода наледи с крыши жилого дома на ТП 31 Ф. ул. Новая сгорели два ПН2 100 А. | 3 | ВЛ Ф. ул. Новая |  |  | ч.с.-30 общежитие-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 |  | 24.03.2019, стр 9, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-24 Ф-3 ул.Ленина 10 | 0.38 | 2019-03-22 11:46 | 2019-03-22 12:25 | В | Нет эл.энергии, обрыв провода от опоры №5 до здания ул.Ленина 10 | 0.65 | ТП-24 ф-3 ВЛ |  |  | орг.-7 ж.д.-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 91 |  | 22.03.2019 АЖ стр. 46 | 3.4.14 | 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС "Берково" Ф-1014 ТП-8а, ТП-10, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-28, ТП-42, ТП-47 | 10 (10.5) | 2019-03-24 21:24 | 2019-03-25 01:30 | В | РП-1 Ф-1014 сработала защита МТЗ | 4.1 | Ф-1014 ТП-8а, ТП-10, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-28, ТП-42, ТП-47 КВЛ |  |  | орг.-9, ч.с.-550, Ж.Д.-4, кнс.-1 | 564 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 418 |  | 25.03.2019г., №7 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 654 РП 9, РП 9-ТП 430 | 6 (6.3) | 2019-03-23 19:50 | 2019-03-23 21:25 | В | ПС Районная отключился МВ ф. 654 к РП 9. Неисправен КЛ 6 кВ РП 9 - ТП 430 | 1.5833 | РП 9, ТП 464, 371, 466, 165, 232, 235, 434, 165, 243, 205, 430, 387, 441, 396, 25, 782, 291, 161, 459, 124 |  | кнс.-1, тнс-2 | ж.д.-27, ч.с.-65, орг.-30, д.с.-2, шк.-2 | 129 | 0 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 1000 |  | 23.03.2019, №23 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 472 ул. Безыменского,2 | 6 (6.3) | 2019-03-24 08:00 | 2019-03-24 08:45 | В | ТП472, РУ-6кВ, камера Т-1 перегорели 2 ПН-6кВ, проникновение животного | 0.75 | ТП 472 |  |  | ж.д.-5, орг.-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 200 |  | 24.03.2019, №24 ОЖ стр.41 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф. ул.Гагарина | 0.22 | 2019-03-22 18:00 | 2019-03-22 19:45 | В | Обрыв ВЛИ-0,23кВ на опоре из-за схода снега с крыши здания | 1.75 | ВЛИ-0,4 кВ ул.Гагарина д.46 |  |  | орг-1(спортшкола) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 22.03.2019 ОЖ стр.35 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер 2-26-22 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-03-22 08:17 | 2019-03-22 08:58 | П | ул. Ленина, демонтаж ВЛ 0,4кВ | 0.68333 | ТП-1 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | ч.с.-5; Жит.-15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 82 22.03.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1015, КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-43 | 10 (10.5) | 2019-03-22 14:35 | 2019-03-22 15:35 | В | пробой КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-43 | 1 | ТП-26, 20, 4, 17, 43, 40, 14, 22, 2 | кот.-1 |  | ч.с-247, ж.д.-81, уч.зав.-1, д/с-1, орг.-121 | 452 | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 285 |  | 22.03.19, стр.34 ОЖ, акт №1/2019 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", МВ-6 кВ фид. 612 | 6 (6.3) | 2019-03-25 09:00 | 2019-03-25 16:00 | П | Ремонт и проверка РЗА МВ-6 кВ фид. 612 ПС "Гусь". Без отключения потребителей. | 7 | ПС МВ-6 кВ фид. 612 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 п.Красный Куст Ф-Школьная | 0.38 | 2019-03-22 13:40 | 2019-03-22 15:00 | В | обрыв магистрального провода посторонними лицами | 1.3333 | ТП-2 ВЛ ул.Ленина |  |  | ч.с-53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 12 |  | 22.03.2019. лист.№20 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная"РП-3 ф.660, КЛ-6кВ от ТП-227 до ТП-230 | 6 (6.3) | 2019-03-25 03:00 | 2019-03-25 04:10 | В | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-227 до ТП-230 | 1.1667 | ТП-230, ТП-227, ТП-108, ТП-106 |  | 3 д.с., 3 кот. | 12 ж.д., 80 ч.с., 1-орг. | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 640 |  | ОЖ 25.03.2019 Акт №10-19 | 3.4.13 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 36 г.Лакинск фид.ул.Горького д,14 | 0.38 | 2019-03-25 09:40 | 2019-03-25 13:38 | П | натяжка СИП ул.Горького д.14 | 3.9667 | ВЛ фид. Горького 14 |  |  | 2 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | о.ж.лист №40 от25.03.19 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. Тел.2-29-80 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.618 п.Ставрово П.С. АТО, КЛ 6 кВ ПС Ставрово - ТП1 | 6 (6.3) | 2019-03-26 01:30 | 2019-03-26 02:38 | В | Повреждение КЛ 6кВ ф-618 КЛ 6 кВ ПС Ставрово - ТП1. Перешли на ф-613 | 1.1333 | ТП1, ТП 2, ТП 3, ТП4 | 1 тепловой пункт |  | 50 ж.д, ш.к, 8 орг | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 730 |  | акт №15 24.03.2019 | 3.4.13.3 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 395 ул Соколово-Соколенкого 20 | 6 (6.3) | 2019-03-26 14:00 | 2019-03-26 17:00 | П | Текущий ремонт ТП 395 : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. | 3 | ТП 395 РУ 6 кВ , РУ 0.4 кВ |  | шк.-1, ж.д.-3 | орг.-1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-03-25 09:00 | 2019-03-25 12:15 | П | ул. Суворова д.30, перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору. | 3.25 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-28; Жит.-145; Куприяновская администрация-1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 83 25.03.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-03-26 00:18 | 2019-03-26 00:25 | П | перевод нагрузок с ф.7 на ф.21 ПС "Тяговая":восстановление нормальной схемы | 0.11667 | КТП-1,КТП-16,КТП-20,КТП-28,КТП-36, КТП-50 |  |  | ж.д.-28, ч.с.-197, орг.-24, КНС-1, кот-2, шк.-1, жит.-1448 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 288.86 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 п.Андреево Ф-Песочная | 0.38 | 2019-03-25 16:10 | 2019-03-25 16:40 | В | обрыв магистрального провода посторонними лицами (автомобилем) | 0.5 | ТП-3 ВЛ ул.Парковая |  |  | ч.с-43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8 |  | 25.03.2019. лист.№20 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 13" | 0.38 | 2019-03-26 13:30 | 2019-03-26 14:00 | П | Перевод энергоснабжения дома с временной ВЛ на отремонтированную КЛ-0,4 кВ | 0.5 | КЛ фид. "ул. Транспортная 13" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 53 г.Лакинск фид.ул.Лермонтова 36 | 0.38 | 2019-03-26 09:05 | 2019-03-26 11:40 | П | по заявке УК,для замены вводного рубильника | 2.5833 | КЛ фид.ул.Лермонтова 36,38 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |  | о.ж.лист №40 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-23,РУ-10кВ, ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-03-27 10:00 | 2019-03-27 15:00 | П | Кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ ул. Владимирская | 5 | ТП-23, РУ-10кВ , ВЛ-10кВ |  |  | ч с-113,маг-2,кафе-1. | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 98 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-63(абонентская),РУ-10кВ, | 10 (10.5) | 2019-03-27 14:20 | 2019-03-27 14:35 | В | К.З. на токоведущих частях ТМ-160 из-за проникновения животного(кота) в камеру КТП | 0.25 | ТП-22, 29,53,85,63 |  |  | ч с-101,ж.д.-22маг-5,котельная-1, д.с.-1.прогимназия-1 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 202 |  | 26.03.2019 ОЖ стр.38 | 3.4.10, 3.4.9.3 | 4.17 | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 0
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КВЛ | ПС-Октябрьская, ф.1036 | 10 (10.5) | 2019-03-27 14:25 | 2019-03-27 16:20 | В | МТЗ-2ст. из-за пробоя концевой муфты КВЛ-10кВ оп.№1 ТП-16 | 1.9167 | ТП-1.2.3.5.11.12.15.107 |  |  | ч с-224, ж.д.-31, д.с.-1, школа-1.маг-12, котельная-1 | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 362 |  | 26.03.2019 ОЖ стр.39 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО" ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Мелехово ф616 ТП-256 КЛ-0,4кВ к РП-48 | 0.38 | 2019-03-27 01:15 | 2019-03-27 02:00 | В | ТП-256 РУ-0,4 кВ отключился АВ ф1, включили | 0.75 | КЛ-0,4кВ к РП-48 |  |  | стройка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | АЖ стр 130 №46 | 3.4.13 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П,А. тел.84923255305 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505 ул. Студенческая 5а | 6 (6.3) | 2019-03-27 09:00 | 2019-03-27 12:00 | П | текущий ремонт ТП 505 : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 3 | ТП 505 РУ 6 кВ , РУ 0, 4 кВ |  | ж.д.-3, шк.-1 | ж.д.-2,орг.-18, ч.с-16 | 40 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 170 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 277 Помпецкий пер. 1 | 0.38 | 2019-03-27 13:30 | 2019-03-27 17:00 | П | ТП 277 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 ремонт оборудования | 3.5 | ТП 277 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 |  | кот.-1, д.с-1,ж.д.-1, орг.1 | ж.д.-4 ,орг.-8, ч.с-44 | 60 | 0 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 123 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 608 ул. Рос 10а | 0.38 | 2019-03-27 09:00 | 2019-03-27 13:00 | П | ТП 608 фид. ВЛ №1 , ремонт ВЛ 0, 4 кВ | 4 | ТП 608 фид.ВЛ №1 |  |  | ч.с. -25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 364 ул. Добросельская 165 а | 0.38 | 2019-03-27 09:30 | 2019-03-27 10:30 | П | ТП 364 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 ремонт оборудования | 1 | ТП 364 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 |  |  | ж.д.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 п.Красный Куст | 10 (10.5) | 2019-03-26 16:02 | 2019-03-26 17:08 | В | Отключился МВ Ф-1007 П/С Мошок Повреждение на ВЛ МРСК | 1.1 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с.-239. Школа орг-5 | 246 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.03.2019. лист.№32 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.21 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-03-27 00:10 | 2019-03-27 01:05 | П | Перевод нагрузок ф.21 ПС "Тяговая" на ПС "Базовая" ф. 1010 | 0.91667 | КТП-1,КТП-16,КТП-20,КТП-36, КТП-50 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-131, орг.-23, КНС-1, кот-2, шк.-1, жит.-1084 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 212.76 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-4 (ул. Интернациональная 11) | 6 (6.3) | 2019-03-27 10:00 | 2019-03-27 10:30 | П | Перевод питания РУ-0,4 кВ от генератора. | 0.5 | ТП-4 |  |  | Орг.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-4 (ул. Интернациональная 11) | 6 (6.3) | 2019-03-27 10:30 | 2019-03-27 15:00 | П | Замена уплотнительных колец трансформатора. Чистка РУ-6 кВ. Усиление изоляции КЛ-6 кВ в стор. Трансформатора. Без отключения потребителей | 4.5 | ТП-4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-4 (ул. Интернациональная 11) | 6 (6.3) | 2019-03-27 15:00 | 2019-03-27 15:30 | П | Перевод питания РУ-0,4 кВ от трансформатора. | 0.5 | ТП-4 |  |  | Д/с -2, ж.д.-4, орг.- 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2019-03-26 09:00 | 2019-03-26 09:25 | П | ул. Киселёва д.1, замена ввода по заявке абонента. | 0.41667 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; церковь-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 83 26.03.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-03-26 13:20 | 2019-03-26 14:25 | П | ул. Л.Толстого д.46, замена ввода по заявке абонента. | 1.0833 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 83 26.03.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-03-26 15:55 | 2019-03-26 16:00 | П | Отключение для безопасного производства работ по демонтажу кабеля на сараи возле ул.Кирова д.4 с опоры №2, в связи с неудовлетворительным состоянием отходящего кабеля и внутренних сетей. | 0.083333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-345 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 84 26.03.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО" ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-256 фид. " РП-48" | 0.38 | 2019-03-27 14:50 | 2019-03-27 15:40 | В | ТП-256 РУ-0,4 кВ отключился АВ ф1. Произведено включение | 0.83333 | ТП-256 ф.1 |  |  | ч.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр 130 №51 | 3.4.13 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П,А. тел.84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО" ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-1 фид. Магазин "Мастер" | 0.38 | 2019-03-27 13:40 | 2019-03-27 14:00 | В | В ТП-1 в РУ-0,4кВ сгорела п/в. Заменена | 0.33333 | ТП-1 ф.5 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | АЖ стр 130 №50 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П,А. тел.84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО" ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-256 фид. "РП-48" | 0.38 | 2019-03-27 23:20 | 2019-03-28 00:20 | В | ТП-256 РУ-0,4 кВ отключился АВ ф1. Произведено включение | 1 | ТП-256 ф.1 |  |  | ч.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр 130 №52 | 3.4.13 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П,А. тел.84923255305 | 1
5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-44 г.Собинка ул.Мира 2,6,9,10 | 0.38 | 2019-03-27 10:30 | 2019-03-27 14:00 | П | Кап.ремонт выставка опор ул. Мира 2,6,9,10 | 3.5 | ТП 44, ВЛ-0,4 кВ Фид. Мира |  |  | 4ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 |  | о.ж.лист.41 |  |  | Х | Х | дисп.Розанов С.Ф. Тел.2-29-80 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29 - ул. Строительная, 25 | 0.22 | 2019-03-27 08:00 | 2019-03-27 10:00 | В | Отгорело соединение в ответвлении к ж.д., перезаделали | 2 | ТП 29 - ул. Строительная, 25 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 227 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-03-27 16:24 | 2019-03-27 18:44 | В | Отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК отпайка потребителя отключена | 2.3333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, жел.дор. Лесозавод, МТС, Тел-2, Мехпарк. |  |  | ч.с.-802.МКД-24 котельных-4 детсад-2 школа КНС-4 больница | 838 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.03.2019. лист.№32ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 443 ул. В. Дуброва 32 | 6 (6.3) | 2019-03-28 09:00 | 2019-03-28 12:00 | П | текущий ремонт ТП 443 : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019 | 3 | ТП 443 РУ 6 кВ , РУ 0, 4 кВ, камеры тр-ров Т-1 и Т-2 |  | шк.-1, дс-1, м.у.-1 | ж.д.-8, орг.-9 | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 170 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 417, ул. Сущевская 3 | 0.38 | 2019-03-28 09:00 | 2019-03-28 13:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. Перевод линии на новые опоры | 4 | ТП 417 фид. Сущевскя 1 |  |  | орг.-1, ж.д.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 241 ул.Диктора Левитана 53 | 0.38 | 2019-03-27 17:50 | 2019-03-27 18:20 | В | ВРУ д. 55А нет 2-х фаз на вводе.Неисправен КЛ 0.4 кВ ТП 241 фид. Д. Левитана 55А. Переключили на резерв. | 0.5 | ТП 241 РУ 0,4 кВ фид.ул. Д. Левитана 55А |  |  | ж.д..-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 27.03.2019, стр 4 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 411 ул. Менделеева д. 12 | 0.22 | 2019-03-27 21:30 | 2019-03-27 21:50 | В | Нарушение контакта на вводе частного дома по улице Менделеева 12 | 0.33333 | ТП 411 фид. Менделеева |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 27.03.2019, стр.5 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В..тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-2 РУ-10кВ ф.1010 ПС "Базовая" уход на ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-03-28 00:05 | 2019-03-28 00:15 | П | Перевод нагрузок с ф. 1010 ПС "Базовая" на ф.21 ПС "Тяговая" : возврат к нормальной схеме | 0.16667 | КТП-1,КТП-16,КТП-20,КТП-36, КТП-50 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-131, орг.-23, КНС-1, кот-2, шк.-1, жит.-1084 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 212.76 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-8 РУ-10кВ ф. "Поселок-2" уход на КТП "СНТ Восход" | 10 (10.5) | 2019-03-28 13:00 | 2019-03-28 15:00 | П | Замена прибора учета на КТП "СНТ Восход" | 2 | п. Городищи ТП-8 РУ-10кВ ф. "Поселок-2" уход на КТП "СНТ Восход" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.03 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Гусевская" | 0.38 | 2019-03-28 09:00 | 2019-03-28 12:00 | П | Перетяжка проводов, опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 3 | ВЛ фид. "ул. Гусевская" |  |  | Ж.д.- 5, ч.с-24 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 63 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-118, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-03-28 09:00 | 2019-03-28 09:30 | П | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей. | 0.5 | ТП 118 Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-118,Т-2 | 10 (10.5) | 2019-03-28 09:30 | 2019-03-28 10:00 | П | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей. | 0.5 | ТП 118, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "Коттеджи" | 0.38 | 2019-03-28 10:00 | 2019-03-28 10:30 | П | Подсоединение потребителя по условиям техприсоединения. | 0.5 | ВЛ фид. "Коттеджи" |  |  | Ч.с.- 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Зеленая" | 0.38 | 2019-03-28 14:00 | 2019-03-28 14:30 | П | Подсоединение потребителя по условиям техприсоединения. | 0.5 | ВЛ фид. "ул. Зеленая" |  |  | Ч.с- 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-44 г.Собинка ул.Мира 2,6,9,10 | 0.38 | 2019-03-28 10:05 | 2019-03-28 11:25 | П | Кап.ремонт выставка опор ул. Мира 2,6,9,10 | 1.3333 | ТП 44, ВЛ-0,4 кв, Фид. Мира |  |  | 4ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 |  | о.ж.лист.41, 28.03.2019 |  |  | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 446 ул. В. Дуброва 42 | 6 (6.3) | 2019-03-29 13:30 | 2019-03-29 16:30 | П | текущий ремонт ТП 446 : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019 | 3 | ТП 446 РУ 6 кВ , РУ 0, 4 кВ, камеры тр-ров Т-1 и Т-2 |  |  | орг.-2, ж.д.-10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 140 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 406 ул.Куйбышева, 36-а | 6 (6.3) | 2019-03-29 10:00 | 2019-03-29 10:30 | П | текущий ремонт ТП 406: работы на ТП в цепях учета | 0.5 | ТП 406 |  |  | ж.д.-4, орг.-5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Владимирская" | 0.38 | 2019-03-28 11:28 | 2019-03-28 11:52 | В | сгорели 2 пред.вставки в руб. на опоре:неисправность у потребителя | 0.4 | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Владимирская" |  |  | ч.с-68, жит.-132 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 30.36 |  | 28.03.19, стр. 26, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.54,47а, Ленина д.24, частные дома, К.Соловьёва д.2, 2а" | 0.38 | 2019-03-29 10:30 | 2019-03-29 13:00 | П | перенос ввода в дом ул. Советская д.77а на другую опору | 2.5 | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.54,47а, Ленина д.24, частные дома, К.Соловьёва д.2, 2а" |  |  | ж.д.-5, ч.с.-34, орг.-1, жит.-284 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46.42 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-72, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-03-29 09:00 | 2019-03-29 10:00 | П | Чистка трансформатора. Приведение заземления трансформатора в соответствие с требованиями ПУЭ. Без отключения потребителей. | 1 | ТП-72, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-72,Т-2 | 10 (10.5) | 2019-03-29 10:00 | 2019-03-29 11:00 | П | Чистка трансформатора. Приведение заземления трансформатора в соответствие с требованиями ПУЭ. Без отключения потребителей. | 1 | ТП-72, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-03-28 13:10 | 2019-03-28 15:30 | П | ул.Луначарского, спил аварийного дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ | 2.3333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 84 28.03.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП 37 г.Лакинск фид.ул.Ц.площадь 1,3 | 0.38 | 2019-03-30 08:25 | 2019-03-30 09:00 | В | сгорела ПН-2 250 А | 0.58333 | ВЛ фид.Ц.площадь |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №43 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
4 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 28 г.Лакинск фид.пр.Ленина 55 | 0.38 | 2019-03-30 09:01 | 2019-03-30 10:30 | В | съехал снег с крыши дома,обрыв провода | 1.4833 | ВЛ фид.пр.Ленина 55 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | о.ж.лист №43 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-1014 ВЛ-10кВ ЛР-1 | 10 (10.5) | 2019-03-30 14:00 | 2019-03-30 15:14 | В | Неисправность ЛР-1, установка шунтов на ЛР-1 | 1.2333 | ТП-15 ТП-16 ТП-28 ТП-47 ТП-42 |  |  | ч.с.-316 орг.-4 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 5 | 315 | 0 | 160 |  | 30.03.19г. № 8 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС-Октябрьская, ф.1036 | 10 (10.5) | 2019-03-31 23:55 | 2019-04-01 02:10 | В | МТЗ-2ст. из-за захлеста проводов ВЛ-10кВ ТП-3 - ТП-5, повреждена опора ВЛ-10 кВ | 2.25 | ТП-1, 2, 3, 5, 11, 12, 15, 16, 107 |  |  | ч с-224, ж.д.-31, д.с.-1, школа-1.маг-12, котельная-1 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 360 |  | 01.04.2019 ОЖ стр.46 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73а. | 0.22 | 2019-03-30 08:10 | 2019-03-30 09:40 | В | РП 30 фид. ВЛ-2 ул.Ноябрьская-нечетная - нарушение контакта на опоре, ввод в дом №87 по ул. Ноябрьская | 1.5 | РП 30 ф. "ВЛ-2 ул.Ноябрьская-нечетная" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 30.03.2019, стр. 6 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 188, пр-т Ленина, 15а | 0.38 | 2019-03-31 23:50 | 2019-04-01 00:15 | В | ТП 188, отключился вводной автомат Т-1 ВА 5341 - 1000 А | 0.41667 | ТП 188, Т-1 |  | кот.-1 | д.с-1, ж.д.-7, орг.-5 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 |  | 31.03.2019, стр. 7 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" | 0.38 | 2019-03-31 10:30 | 2019-03-31 11:30 | В | Обрыв ввода сошедшим с крыши снегом в жилой дом по ул. Фрезерная 4 | 1 | ТП-82, ВЛ-0,4 кВ ул. Фрезерная 4 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 31.03.19, ОЖ л. 76 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 3 - ул. 3 линия ЛПХ | 0.38 | 2019-03-31 14:30 | 2019-03-31 16:50 | В | Обрыв магистрального провода, восстановили | 2.3333 | ТП 27, ф. 3 - ул. 3 линия ЛПХ |  |  | ч.с. - 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  | № 229 ж.з. от 31.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 6 - ул. Матросова | 0.38 | 2019-03-31 14:50 | 2019-03-31 20:00 | В | Схлест проводов ответвления из-за наклонившейся опоры, опору выправили, подвод восстановили | 5.1667 | ТП 11, ф. 6 - ул. Матросова |  |  | ч.с. - 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 50 |  | № 230 ж.з. от 31.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-1 | РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-515 ф.Склад; склад ИП Беневоленского | 0.38 | 2019-03-29 12:25 | 2019-03-29 13:20 | В | нет 1-ой фазы, сгорел предохранитель, произвели осмотр, заменили предохранитель | 0.91667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-515 склад ИП Беневоленского (ул.Свободы) |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | журнал учета абон.заявок, стр.7, 29.03.19 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-1 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.Заводская; ул.Заводская д.88 | 0.22 | 2019-03-29 13:50 | 2019-03-29 14:40 | В | нет контакта в зажиме СИП на опоре ВЛ-04 | 0.83333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12ул.Заводская д.88 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета абон.заявок, стр.7, 29.03.19 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-30 КЛ-0,4 кВ ф. "Маяковская д. 23" | 0.38 | 2019-03-29 16:30 | 2019-03-29 17:40 | В | Перезаделка КЛ-0,4 кВ: отгорел наконечник в РУ-0,4 кВ | 1.1667 | ТП-30 КЛ-0,4 кВ ф. "Маяковская д. 23" |  |  | ж.д.-1, орг.-5, жит.-256 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45.54 |  | 29.03.19, стр.28, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21, РУ-0,4 кВ, ф. "Макдональдс ввод 1" | 0.38 | 2019-03-30 03:50 | 2019-03-30 04:19 | В | сгорел ПН-400, превышение допустимой нагрузки потребителем, К.З. абонентского кабеля | 0.48333 | КТП-21, РУ-0,4 кВ, ф. "Макдональдс ввод 1" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163.46 |  | 30.03.19, стр.30, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21, РУ-0,4 кВ, ф. "Макдональдс ввод 1" | 0.38 | 2019-03-30 05:00 | 2019-03-30 05:12 | В | сгорел ПН-400, превышение допустимой нагрузки потребителем, К.З. абонентского кабеля | 0.2 | КТП-21, РУ-0,4 кВ, ф. "Макдональдс ввод 1" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163.46 |  | 30.03.19, стр.30, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ ф.8 "Пятёрочка ввод1", ф.9 "КНС" | 0.38 | 2019-03-30 07:10 | 2019-03-30 09:00 | В | Пропало напряжение у потребителей: испытание кабелей, поиск места повреждения. КНС перевели на временную воздушную линию, кабель выведен в ремонт | 1.8333 | КТП-21 РУ-0,4кВ ф.8 "Пятёрочка ввод1", ф.9 "КНС" |  |  | орг.-1, кнс-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.64 |  | 30.03.19, стр.31, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф-Лесозаводская | 0.38 | 2019-03-31 09:55 | 2019-03-31 10:40 | В | КЗ магистральных проводов вылетел крюк с опоры большое загнивание опоры | 0.75 | ТП-12 ВЛ ул.Лесозаводская |  |  | ч.с-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 31.03.2019. лист.№20 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.16 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1010 п.Вяткино | 10 (10.5) | 2019-03-31 18:20 | 2019-03-31 19:00 | В | Отключился МВ Ф-1010 П/С Бараки нагрузка переведена на Ф-1003 П/С Бараки Повреждение на ВЛ МРСК | 0.66667 | ТП-4 2СШ.ТП-5 -2СШ |  |  | ч.с.-132. МКД-6 орг-2 | 141 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 101.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 31.03.2019. лист.№33 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-03-29 08:37 | 2019-03-29 09:50 | П | ул. Гагарина, спил аварийного дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ | 1.2167 | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 84 29.03.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
Note on AE279: Автор:
Note on AE451: Автор:
Note on AE475: Автор:
Note on AE476: Автор:
Note on AE477: Автор:
Note on AE495: Автор:

## 2 квартал 2019
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 411, ул. Михайловская, 8а | 0.38 | 2019-04-01 07:00 | 2019-04-01 07:35 | В | ТП 411, перегорел ПН 250 А | 0.58333 | ТП 411 ф."ул. Луначарского,15 (шк. №3)" |  |  | шк.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 1.04.2019, стр. 7 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-72 , 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2019-04-01 09:00 | 2019-04-01 11:00 | П | Ревизия вводного рубильника 0, 4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 2 | ТП -72, Т-1 |  | Котельная -1 | Ж.д.-7, орг.-5 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 184 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-04-01 09:00 | 2019-04-01 16:00 | П | Монтаж опор Кап ремонт согласно плана ПП 2019 | 7 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | ч.с-20 МКД-6. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 06.03.2019. лист.№26 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-55 РУ-0,4 кВ; ТМ | 6 (6.3) | 2019-04-02 13:30 | 2019-04-02 15:30 | П | Замена кабельной перемычки в РУ-6кВ | 2 | ТП-55 | шк.-1 |  | орг.-2, ч.д.-88, ж.д.-5 | 96 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 318 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-108 фид. "ул.МОПРа д.№24, д.№26" | 0.38 | 2019-04-02 08:30 | 2019-04-02 12:00 | П | Ремонт ВРУ ул. МОПРа д.№24 по письму УК "Жилсервис" | 3.5 | ТП-108 ф.14 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ТП | ТП 511, ул.Белоконской, 10 | 6 (6.3) | 2019-04-02 14:00 | 2019-04-02 16:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 2 | ТП-511 |  |  | орг.-7, ж.д.-6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 400 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 188, пр-т Ленина, 15а | 0.38 | 2019-04-01 17:50 | 2019-04-01 18:10 | В | ТП 188, отключился вводной автомат Т-1 ВА 5341 - 1000 А. Неисправен КЛ 0,4 кВ на ул. Разина 8 | 0.33333 | ТП 188, Т-1 |  | кот.-1 | д.с-1, ж.д.-7, орг.-5 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 |  | 01.04.2019, стр. 8 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Районная ф. 654 РП 9, ТП 213 | 6 (6.3) | 2019-04-02 06:05 | 2019-04-02 06:50 | В | ПС Районная ф. 654 к РП 9 ОЗЗ. Неисправен РВ 6кВ к Т-2 на ТП 213. | 0.75 | РП 9, ТП 464, 371, 466, 165, 232, 235, 434, 165, 243, 205, 430, 387, 441, 396, 25, 782, 291, 161, 459, 124, 198, 213, 27, 254, 253, 325 |  | кнс.-1, тнс-2 | ж.д.-27, ч.с.-65, орг.-30, д.с.-2, шк.-2 | 129 | 0 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 1070 |  | 2.04.2019, стр.50 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-04-01 10:10 | 2019-04-01 11:25 | В | ул. Полевая сараи возле дома №7- пожар. | 1.25 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 85 01.04.2019 | 3.4.9.3 | 4.1, 4.9, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5,7 | 0.38 | 2019-04-01 13:30 | 2019-04-01 16:25 | П | ул. Гагарина, спил аварийного дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ | 2.9167 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5,7 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-6; Жит.-439; организации-5 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 |  | ОЖ- лист 85 01.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС-Октябрьская, ф.1036 | 10 (10.5) | 2019-04-01 13:30 | 2019-04-01 16:00 | П | замена опоры ВЛ-10кВ ТП-3-ТП-5 ф.1036 ПС Октябрьская | 2.5 | ТП-1,2,5,107 |  |  | ч с-161, ж.д.-27, д.с.-1, маг-3 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 160 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн." | 0.38 | 2019-04-02 09:00 | 2019-04-02 13:00 | П | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города. | 4 | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн." |  |  | Ч.с.-15, орг.-1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2019-04-02 09:00 | 2019-04-02 12:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" |  |  | Ч.с-38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2019-04-02 13:00 | 2019-04-02 16:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" |  |  | Ч.с.-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 29 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-33 Г.Судогда Ф-ул.Школьная | 0.38 | 2019-04-02 10:00 | 2019-04-02 12:00 | П | Монтаж прибора учета тех присоединение | 2 | ТП-33 ВЛ ул.Школьная |  |  | ч.с-11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 |  | 02.04.2019. лист.№34 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-1 РУ-10кВ, ул.Красноармейская | 10 (10.5) | 2019-04-02 10:00 | 2019-04-02 12:00 | П | Ревизия ТП | 2 | КТП-1 РУ-10 кВ |  |  | ж.д.-1, ч.с.-197,орг.-2,кот.-1,жит.-514 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 62.04 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ ф."Макдональдс. Ввод2" | 0.38 | 2019-04-02 13:00 | 2019-04-02 14:00 | П | Замена рубильника | 1 | КТП-21 РУ-0,4 кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.36 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
2 | РЭС г.Ковров АО " ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-1 ВЛ-0,4 кВ ф.ВЛ ул.Дегтярёва-Гагарина | 0.22 | 2019-04-02 19:30 | 2019-04-02 20:00 | В | Отключился прибор учёта электроэнергии АСКУЭ сработала защита по току | 0.5 | ТП-1 ВЛ-0,4 кВ ул.Дегтярёва |  |  | 1ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АЖ стр.132 02.04.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 0
5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск Ф . 1005 от ТП 39 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-04-02 10:00 | 2019-04-02 12:00 | П | Демонтаж стаорой ж б опоры ф 1005 от тп 39 | 2 | ТП 52.21.23.85.43 |  |  | чс 566 . д.с 1. 11орг | 578 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 1459 |  | о.ж.лист.44, 02.04.2019 |  |  | Х | Х | дисп.Щеголев В,Ю, Тел.2-29-80 | 1
4 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.38 | 2019-04-02 09:30 | 2019-04-02 13:30 | П | Ул. Толстого замена пролета ВЛ на СИП Согласно плана ПП на 2019 г | 4 | ВЛ Ф. ул. Толстого |  |  | ч.с-40 орг.-4 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 |  | 2.04.2019, стр 13, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9 Г.Судогда Ф-ул.Халтурина | 0.38 | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 12:00 | П | Монтаж Пасынков к опорам с пропиткой | 3 | ТП-9 ВЛ ул.Первомайская |  |  | ч.с-46 орг-2 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 39 |  | 03.04.2019. лист.№34 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский Ф-ул.Пролетарская | 0.38 | 2019-04-03 10:00 | 2019-04-03 12:00 | П | заменна вводного провода ул.Пролетарская д.1 | 2 | ТП-15 ВЛ ул.Пролетарская |  |  | ч.с-88 КНС | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 40 |  | 03.04.2019. лист.№34 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Шатурская 5" | 0.38 | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 12:00 | П | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города. | 3 | ВЛ фид. "ул. Шатурская 5" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 11:30 | П | Замена кабельного выхода 0,4 кВ Т-2. | 2.5 | ТП-59, Т-2 |  | Школа-1 | Скважина-1, орг.-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул.Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 10:30 | П | Замена приборов учета. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" |  |  | Ч.с-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2019-04-03 10:30 | 2019-04-03 12:00 | П | Замена приборов учета. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова " |  |  | Ч.с-87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 57 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2019-04-03 13:30 | 2019-04-03 16:00 | П | Замена приборов учета. | 2.5 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" |  |  | Ч.с-64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 41 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 213, пр-т Строителей, 10 | 6 (6.3) | 2019-04-03 14:00 | 2019-04-03 16:00 | П | Ремонт оборудования в РУ6кВ ТП213 | 2 | ТП-213 |  |  | орг.-9, ж.д.-5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 190 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 433, ул. Строителей, 6 | 6 (6.3) | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 13:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 4 | ТП-433 |  | м.у.-1 | ж.д.-5, орг.-5 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 210 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 499, ул. Горького, 56а | 0.38 | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 12:00 | П | ТП 499, ремонт КЛ-0,4кВ, ул. Горького, 60 | 3 | КЛ-0,4кВ, ул. Горького, 60 |  |  | ж.д.-1, орг.-11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 262, ул. Балакирева, 43а | 0.38 | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 15:00 | П | ТП 262 - по заявке УК - работы на ВРУ дома | 6 | ТП 262 ф."ул.Балакирева, 45" |  | ТНС-1 | ж.д.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 607 мкр.Юрьевец ул. Институтский городок 6-а | 0.38 | 2019-04-02 23:40 | 2019-04-03 12:00 | П | Школа № 44 - отключили по заявке потребителя в связи с затопление ВРУ школы. Прогноз по возможности включения отсутствует. | 12.3333 | ТП 607 ф."Школа № 44 - вв-1"; ф."Школа № 44 - вв-2" | шк.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | 02.04.2019, стр. 9 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.17 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф. 610 РП 5 ТП 324, ТП 271-ТП 430 | 6 (6.3) | 2019-04-03 01:50 | 2019-04-03 03:00 | В | На РП 5 отключился ВВ к ТП 324 - неисправен КЛ 6кВ ТП 271 - ТП 138 | 1.1667 | ТП 324, 192, 296, 465, 799, 271, 226, 233, 310, 150, 122 |  | КНС-1, вод.нас.ст.-1 | ж.д.-21, орг.-24, д.с.-2, шк.-2 | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 400 |  | 03.04.2019, №25 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 411, ул. Михайловская, 8а | 0.38 | 2019-04-03 06:25 | 2019-04-03 07:15 | В | ТП 411, перегорел ПН 250 А - неисправен КЛ 0,4кВ ф Пищеблок. | 0.83333 | ТП 411 ф."ул. Луначарского,15 (шк. №3)" |  |  | шк.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 3.04.2019, стр. 10 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 Ф. Нетека | 0.22 | 2019-04-03 08:30 | 2019-04-03 16:00 | В | Ул. Ленина д.98 В результате проезда не габаритной техники оборван ввод в дом и поврежден кронштейн на доме | 7.5 | ВЛ Ф. Нетека |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 3.04.2019, стр 13, ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.3 | 0.38 | 2019-04-04 10:00 | 2019-04-04 12:00 | П | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ, текущая эксплуатация | 2 | ТП-2 РУ-0,4 кВ ф.ул.Владимирская, ул.Морозовская, ул.Некрасовская, ул. Свобода |  |  | Ч.с.-54, орг.-2 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 47 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников тел:22-6-22 | 1
6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-28 РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2019-04-04 13:00 | 2019-04-04 15:30 | П | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ, текущая эксплуатация | 2.5 | ТП-28 РУ-0,4кВ ф.улЧайкиной |  |  | Ч.с.-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников тел:22-6-22 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5,7 | 0.38 | 2019-04-03 08:30 | 2019-04-03 12:14 | П | ул. Гагарина, монтаж ВЛИ 0,4кВ | 3.7333 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5,7 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-6; Жит.-439; организации-5 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 |  | ОЖ- лист 86 03.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 16:00 | П | Установка опор и монтаж СИП персоналом ЦСР по условиям техприсоединения. Без отключения потребителей. | 7 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 262, ул. Балакирева, 43а | 0.38 | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 13:00 | П | ТП 262, КЛ-0,4кВ, по заявке потребителя | 4 | ТП 262, КЛ-0,4кВ ф. Балакирева, 51 |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 54, ул. Пригородная, 14б | 0.38 | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 13:00 | П | ТП 54, ВЛ-1 монтаж узлов учета | 4 | ТП-54 ВЛ-1 |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 447, ул. Н.Дуброва, 20 | 6 (6.3) | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 16:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 7 | ТП-447 |  |  | ж.д.-12, орг.-9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф. 606 РП 7 ТП 315, ТП 210 - ТП 259 | 6 (6.3) | 2019-04-04 07:52 | 2019-04-04 09:05 | В | РП 7 от ТО отключился ВВ 6кВ к ТП 315 - неисправен КЛ 6кВ ТП 210 - ТП 259 | 1.2167 | ТП 315, 259, 210, 87, 140, 113, 391, 97, 118, 427, 418, 19, 100 |  | м.у.-1, кот.-2, орг.-1 | м.у.-1, орг.-13, д.с.-1, шк.-1, ж.д.-37, ч.с.-5 | 62 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 750 |  | № 26, 04.04.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-211 РУ-0,22 ф-11 ул.Социалистическая, пр. Урожайный, ул.Сосновая. Монтаж шкафа | 0.22 | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 11:00 | П | Монтаж шкафа в РУ-0,22 | 2 | ТП-211 РУ-0,22 ф-11 |  |  | 8ж.д. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  | Журнал Заявок на вывод оборудования в ремонт 03.04.2019г. |  |  | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
-3 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1 ф.11 ВЛ-6кВ до ТП-52 | 6 (6.3) | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 16:00 | П | Оплипловка деревьев у ВЛ-6кВ | 7 | ТП-52 |  |  | 11 ч.д. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  | Журнал Заявок на вывод оборудования в ремонт 03.04.2019г. |  |  | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32 Г.Судогда | 10 (10.5) | 2019-04-03 14:50 | 2019-04-03 15:30 | В | прогрев контакта шпильки 0.4 кВ тр-ра №2 протяжка болтового соединения | 0.66667 | ТП-32 РУ- тр-ра 2 -СШ |  |  | МКД-5 орг-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 108 |  | 03.04.2019. лист.№34 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1009 п. Лаптево | 10 (10.5) | 2019-04-03 08:40 | 2019-04-03 08:55 | В | неисправность в сетях МРСК | 0.25 | ТП-768 ТП-735 ТП-825 ВЛ |  |  | ж.д.-6 орг.-3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 164 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.04.19 ОЖ стр.171 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п.Лаптево | 10 (10.5) | 2019-04-03 16:20 | 2019-04-03 19:22 | В | ТП 735 РУ-10 кВ пробой опорного изолятора, замена | 3.0333 | ТП-768 ТП-735 ТП-825 ВЛ |  |  | ж.д.-6 орг.-3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 164 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.04.19г. № 9 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п. Лаптево | 10 (10.5) | 2019-04-05 09:00 | 2019-04-05 16:00 | П | ППР на ТП-735 | 7 | ТП-735 |  |  | ж.д.-3 орг.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 126 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-10 кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2019-04-05 11:00 | 2019-04-05 14:00 | П | Установка ж/б опор ул.Павловского (тех.прис-е) | 3 | ТП-60, ТП-15 |  |  | АЗС, консервный з-д, дачи | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю тел.2-26-22 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 10:14 | П | ул. Гагарина "правая сторона", монтаж ВЛИ 0,4кВ | 1.2333 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 86 04.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5,7 | 0.38 | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 15:10 | П | ул. Гагарина "Левая сторона", монтаж ВЛИ 0,4кВ | 6.1667 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5,7 |  |  | ч.с.-1; Жит.-4; организации-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 86 04.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2019-04-05 10:00 | 2019-04-05 10:30 | П | Подкключений контрольного прибора учета. | 0.5 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков |  |  | Ч.с.- 91, орг.-1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 71 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч" ф.6004,КЛ-6кВ от РП-1 до п/с "Луч" Ф-6004 | 6 (6.3) | 2019-04-04 21:40 | 2019-04-04 23:10 | В | Повреждение КЛ-6кВ от РП-1 до п/с "Луч" Ф-6004. Потребители переведены на ф.6003 | 1.5 | ТП-118,14,173,147,166,228,139,196,70,93,129,165,39,60,101 | 1 д.с., 2 кот. |  | 60 ж.д., 294 ч.с., 5-орг. | 362 | 0 | 3 | 359 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 900 |  | ОЖ 04.04.2019, стр. 12 Акт №11-19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 499, ул. Горького, 56а | 0.38 | 2019-04-05 09:00 | 2019-04-05 13:00 | П | ТП 499, ремонт КЛ-0,4кВ, ул. Горького, 60 | 4 | КЛ-0,4кВ, ул. Горького, 60 |  |  | ж.д.-1, орг.-11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.А.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056, КЛ-6 кВ ПС Районная- РП-4 | 6 (6.3) | 2019-04-05 07:20 | 2019-04-05 07:24 | В | ПС Районная ф.6056 откл. от ОЗЗ. Неисправена КЛ-6 кВ ПС Районная- РП-4 | 0.066667 | РП 4, ТП723, 725, 787, 355, 266, 334, 325, 193 |  | вод.-1, кот-1 | ж.д.-11, орг.-9, шк.-1 | 23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 400 |  | № 27, 05.04.2019 ОЖ стр.56 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.А.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 г.Судогда | 10 (10.5) | 2019-04-05 14:00 | 2019-04-05 17:00 | П | Отключение МВ Ф-152 П/С Судогда ППР ТП-28.27.26. Испытание КЛ-10кВ от ТП-28 в Сторону ТП-26 повышеным напряжением | 3 | ТП-28.27.26.29.38.44 |  |  | ч.с.-256. КНС-2 детсад. Орг-48 МКД-20 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 54 |  | 05.04.2019. лист.№35 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п.Лаптево | 10 (10.5) | 2019-04-05 09:00 | 2019-04-05 11:50 | П | ППР на ТП-735 | 2.8333 | ТП-735 |  |  | ж.д.-3 орг.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 126 |  | 05.04.2019г., ОЖ стр.175 |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул.Долбилкина д.31, д. 26 кв. 1 | 0.38 | 2019-04-08 10:00 | 2019-04-08 13:00 | П | отключение абонента по заявке АО"ЭнергосбыТ Плюс" | 3 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-84 ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 71 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
5 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", РП-4 ф.642 | 6 (6.3) | 2019-04-05 15:10 | 2019-04-05 16:10 | В | Отключился от МТЗ ф.642 с пс "Южная" | 1 | ТП-102,89,15а | д.с-2, кот.-1 |  | ч.с.-286 | 292 | 0 | 6 | 286 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 750 |  | ОЖ 05.04.2019, стр. 13 Акт №12-19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", РП-5 ф.694, КЛ 6кВ от ТП-131 до ТП-4(УТТ) | 6 (6.3) | 2019-04-06 05:15 | 2019-04-06 06:15 | В | Отключился от МТЗ ф.694 с пс "Восточная",Откл. МВ ф.64 в РП-5, повреждение КЛ 6кВ от ТП-131 до ТП-4(УТТ), КЛ на балансе УТТ | 1 | ТП-210,100,131,204,209 | кот.-1 |  | ж.д.-19, ч.с.-37 | 58 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 150 |  | ОЖ 05.04.2019, стр. 14 Акт №13-19 | 3.4.8.5 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 0
5 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6 ул. 1-я Всегодическая д.23 | 0.22 | 2019-04-06 10:40 | 2019-04-06 12:15 | В | Отключился прибор учёта электроэнергии АСКУЭ сработала защита по току, зашунтирован счётчик | 1.5833 | ТП-6, ВЛ-0,4 кВ |  |  | 1 ч.д | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | АЖ 06.04.19 стр.136 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-88 ул.Артёмовская д.24 | 0.22 | 2019-04-06 21:05 | 2019-04-06 22:15 | В | Отключился автомат на опоре, Включен под нагрузку | 1.1667 | ТП-88, ВЛ-0,4 кВ |  |  | 1.ч.д | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АЖ 06.04.19 стр.136 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 1РУ-0,4кВ яч.8 ф.ул.Гастелло, ул.Пролетарская | 0.38 | 2019-04-08 10:00 | 2019-04-08 16:00 | П | тех. присоединение к ВЛ-0,4кВ ул.Больничный пр-д.11/3 | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Гастелло, ул.Пролетарская, ул.Больничный пр-д |  |  | ч.с.-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-55, РУ-0,4кВ. Ф.ул Свобода д.5 | 0.38 | 2019-04-07 08:50 | 2019-04-07 16:50 | В | РУ-0,4кВ. КЛ-0,4кВ ф. ул. Свобода д.5 закорочены между собой две жилы трехфазного вводного кабеля, временно поставлены перемычки. | 8 | ТП-55, РУ-0,4кВ. Ф.ул Свобода д.5 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | 07.04.2019 ОЖ стр.58 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-55, РУ-0,4кВ. Ф.ул Свобода д.5 | 0.38 | 2019-04-08 09:00 | 2019-04-08 17:00 | П | РУ-0,4кВ.КЛ-0,4кВ ф. ул. Свобода д.5 Восстановление КЛ-0,4кВ | 8 | ТП-55, РУ-0,4кВ. Ф.ул Свобода д.5 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-04-06 12:00 | 2019-04-06 14:05 | П | Спиливание аварийного дерева силами потребителя. | 2.0833 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-1, ч.с.-20, орг. -4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-14, 13, 20, 143, 40, 27 | 6 (6.3) | 2019-04-08 09:30 | 2019-04-08 10:15 | П | Демонтаж старых опор. | 0.75 | ТП-20, 143 |  |  | Ч.с.-294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 205 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-04-05 11:00 | 2019-04-05 12:20 | В | ул. Горького д.60 КЗ в вводном кабеле. Кабель заменён на СИП. | 1.3333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 87 05.04.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-04-05 18:50 | 2019-04-05 19:50 | В | ул. Московская д.26 обрыв ввода в результате проезда крупногабаритной техники. | 1 | ТП-9 ВЛИ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100. организации-3 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 87 05.04.2019 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-04-06 11:00 | 2019-04-06 11:20 | В | ул. Горького, гаражи КЗ в вводном кабеле. Кабель заменён на СИП. | 0.33333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 87 06.04.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 3 - ул. Волочаевская, 46-2 | 0.22 | 2019-04-06 11:15 | 2019-04-06 11:45 | В | Предположительно отключается защита в эл. счетчике аскуэ из-за превышение потребляемой мощности потребителя | 0.5 | ТП 47, ф. 3 - ул. Волочаевская, 46-2 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 282 ж.з. от 06.04 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 45, ф. 7 - ул. Зернова | 0.38 | 2019-04-06 11:30 | 2019-04-06 13:20 | В | Обрыв магистрального провода при пилке деревьев сторонней организацией | 1.8333 | ТП 45, ф. 7 - ул. Зернова |  |  | ч.с. - 5, орг. - 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  | № 283 ж.з. от 06.04 | 3.4.8.3 | 4.4 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 5 - ул. Ухтомского, 26 | 0.22 | 2019-04-07 16:23 | 2019-04-07 16:23 | В | Пожар, дом отключен. Подключение дома по письму | 0 | ТП 20, ф. 5 - ул. Ухтомского, 26 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 284 ж.з. от 07.04 | 3.4.9.1 | 4.9 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-8 Г.Судогда | 10 (10.5) | 2019-04-06 09:00 | 2019-04-06 11:00 | П | ППР ТП согласно графика 2019г. | 2 | ТП-8 |  |  | МКД-29 МКД-3 орг-6 детсад. Котельная | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70.8 |  | 06.04.2019. лист.№36 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п. Андреево Ф-ул.Лесозаводская | 0.38 | 2019-04-05 11:30 | 2019-04-05 12:30 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Лесозаводская д. 81, в результате разнородности металла | 1 | ТП-12 ВЛ ул.Лесозаводская |  |  | ч.с-26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 |  | 05.04.2019. лист.№20 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
11 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 25 г. Лакинск фид.ул.Ундол | 0.38 | 2019-04-08 15:20 | 2019-04-08 15:55 | В | машина зацепила ВЛ-0,4 кВ,обрыв провода | 0.58333 | ВЛ фид.Ундол 19 |  |  | ч.с.89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 69 |  | о.ж.лист №47 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф. | 0
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 46 ул. Гоголя | 10 (10.5) | 2019-04-08 10:00 | 2019-04-08 12:00 | П | Замена оборудования РУ 10 кВ Согласно плана ПП 2019 г. | 2 | ТП 46 |  |  | 40 ж.д. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  | 8.04.2019, стр 14, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-18 РУ-0.4 кВ | 0.38 | 2019-04-08 13:00 | 2019-04-08 17:00 | П | Коррозия контура заземления, восстановление контура заземления, без отключения потребителей | 4 | ТП-18 РУ-0.4 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08.04.2019г., ОЖ стр.178 | 3.4.8.5 | 4.6 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-31 Ф-10 ул. Дорожная 1б | 0.38 | 2019-04-08 20:10 | 2019-04-08 20:25 | В | Сработал АВ в ТП-31 РУ-0.4 кВ, электроснабжение восстановлено | 0.25 | ТП-31 Ф-10 ВЛ-0.4 кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 07.03.2019 АЖ стр. 46 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 27, ул.Урожайная, 17а | 0.38 | 2019-04-09 09:00 | 2019-04-09 13:00 | П | ТП 27, работы на ВЛ-0,4 кВ | 4 | ТП 27, ф.ВЛ-1 ул.1-я, 2-я линия, ф.ВЛ-2 ул.3-я, 4-я линия |  |  | ч.д.-127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 110 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 430, ул. Зои Космодемьянской, 3б | 0.38 | 2019-04-09 09:00 | 2019-04-09 16:00 | П | ТП 430, работы на ВЛ-0,4 кВ | 7 | ТП 430, ф.ВЛ-1 ул. Дружбы, ул. П. Морозова, ул. Дачная |  |  | ч.д.-74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 304, ул.16 лет Октября д. 2а | 6 (6.3) | 2019-04-09 09:00 | 2019-04-09 12:00 | П | ТП 304, ремонт РУ-6кВ | 3 | ТП 304, Т-1, Т-2 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2019-04-09 13:30 | 2019-04-09 16:00 | П | Перевод питания трансформатора напрямую с ВЛ-6 кВ | 2.5 | ТП-13 |  |  | Ч.с.-281, д/с-1, котельная-1, орг.-1 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 268 |  |  |  |  | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000012 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-09 08:30 | 2019-04-09 16:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 (без отключения потребителей) | 7.5 | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000011 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-68, г. Судогда | 10 (10.5) | 2019-04-09 10:00 | 2019-04-09 11:00 | П | Выполнить оперативные переключения установка пасынка опоры №49 ул.малый советский переулок. | 1 | ВЛ ТП-7, ТП-31. |  |  | ч.с.-151. Орг-9 МКД-2 .котельная | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 113.3 |  | 09.04.2019. лист.№36 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
12 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РП-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) | 2019-04-09 13:40 | 2019-04-09 14:50 | П | Откл. От ТП-39, для испытания т/т 10 кВ. | 1.1667 | ТП-52, 21, 22, 23, 43 |  |  | 3 ж/д, д/с, 736 ч.с | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 2230 |  | о.ж. лист 48 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 16 Ф. Торговые ряды | 0.38 | 2019-04-09 09:15 | 2019-04-09 10:25 | П | Установка прибора учета на границе балансового разгроничения | 1.1667 | КЛ Ф. Торговые ряды |  |  | орг.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |  | 9.04.2019, стр 16, ОЖ |  |  | Х | Х | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 213, пр-т Строителей 10 | 0.38 | 2019-04-09 10:35 | 2019-04-09 18:40 | В | Неисправен КЛ-0,4 кВ от ТП 213 до д. №4А по пр-ту Строителей - восстановили | 8.0833 | ТП 213 ф.пр-т Строителей 4А |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 09.04.2019, стр.14 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 19, ул.Вишневая, 26 | 0.38 | 2019-04-10 09:00 | 2019-04-10 13:00 | П | работы на ВЛ-0,4 кВ | 4 | ТП 19, ф.ВЛ-2 ул.Быковский пр-д |  |  | ч.д.-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-04-09 08:30 | 2019-04-09 09:35 | П | ул. Гагарина "правая сторона", монтаж ВЛИ 0,4кВ | 1.0833 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 88 09.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-229 Ф-17 Еловая 90 | 0.38 | 2019-04-09 13:50 | 2019-04-09 18:10 | В | Повреждение КЛ-0,4кВ от ТП-229 до дома ул. Еловая д.90, найдено место повреждения, смонтировано 2 муфты, электроснабжение восстановлено | 4.3333 | КЛ-0,4 кВ Ф-17 ул. Еловая д.90 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ стр.136 №18 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-20 РУ-0,4 ф. 1 "ул. Чкалова, Чехова" | 0.38 | 2019-04-09 09:50 | 2019-04-09 10:45 | В | отгорел нулевой контакт в ВРУ ул. Чехова 7 (устранено потребителем МУП РСУ) | 0.91667 | КТП-20 РУ-0,4 ф. 1 |  |  | ж.д.-9, орг.-2, жит.-288 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.5 |  | 09.04.19, стр. 45, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2019-04-10 09:00 | 2019-04-10 16:00 | П | Замена ячеек РУ-6 кВ. Без отключения потребителей | 7 | ТП-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-09 14:00 | 2019-04-10 17:00 | П | После трассировки КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" не прошел испытание повышенным напряжением. (без отключения потребителей) | 27 | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-61, КЛ фид. "Теплицкий пр-кт 58" | 0.38 | 2019-04-09 16:20 | 2019-04-09 20:00 | В | Пожар в одном из подъездов. | 3.6667 | КЛ фид. "Теплицкий пр-кт 58" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 09.04.19, ОЖ л. 80 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Ленинградская четн." | 0.38 | 2019-04-10 13:30 | 2019-04-10 15:00 | П | Замена ОДПУ | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Ленинградская четн." |  |  | Ж.д.-3, ч.с.-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 г Собинка фид. Ул. Сосенская | 0.38 | 2019-04-10 09:01 | 2019-04-10 10:35 | П | обрыв подвода к дому сосенская 6 замена проводов подвода к дому | 1.5667 | ВЛ фид. Ул Сосенская |  |  | ч. с 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 |  | о.ж.лист №48 10.04.19 | 3.4.14 | 4.1 | 2 | 2 | дисп. Щеголев В.Ю. | 1
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1007 РП-3 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-04-10 22:25 | 2019-04-10 23:45 | В | Отключился ф. 1007 с РП-3 ТП-61 повреждение т-1 | 1.3333 | ТП-54, 29, 20, 82,158,155,131,123 |  |  | 9 ж.д, 204 ч.с, скважина,д.с.-1 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1500 |  | акт №16 от 10.04.19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | Ф 1018 РП 3 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-04-10 22:25 | 2019-04-11 00:10 | В | ТП-61 повреждение т-1 | 1.75 | ТП 53;61 |  |  | ж.д.-13;д.с.-2;орг.-7 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 587 |  | акт №17 от 10.04.19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-04-11 10:00 | 2019-04-11 17:00 | П | ОДС ВЭС Камешковская ГПС замена ТТ 10 кВ на ПС " Второво" | 7 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787, ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | [5 empty] | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-04-10 19:28 | 2019-04-10 21:32 | В | падение дерева на ВЛ-10 кВ | 2.0667 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787, ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.04.2019, № 9 | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 225, ул. Михайловская,59 | 0.38 | 2019-04-10 16:42 | 2019-04-10 17:30 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ от ТП 225 до д. №53 по ул. Михайловская обрыв двух фаз, установлен шунт, неполнофазный режим | 0.8 | ТП 225 ф.ул. Михайловская 53 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 10.04.2019, стр.17 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
8 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-113 Ф-5 Строителей д.14 | 0.38 | 2019-04-11 09:00 | 2019-04-11 16:00 | П | Трассировка КЛ для согласования земляных работ | 7 | КЛ-0,4кВ Строителей д.14 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1
8 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-113 Ф-6 Строителей д.16 | 0.38 | 2019-04-11 09:00 | 2019-04-11 16:00 | П | Трассировка КЛ для согласования земляных работ | 7 | КЛ-0,4кВ Строителей д.16 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-24, РУ-0,4кВ. Ф.ул Набережная д.21-23 | 0.38 | 2019-04-10 08:00 | 2019-04-10 11:30 | В | РУ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ. ул. Набережная д.21-23 обрыв линейных проводов в результате падения опоры (технический износ). | 3.5 | ТП-24, РУ-0,4кВ. Ф.ул Набережная д.21-23 |  |  | Ч с-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 10.04.2019 ОЖ стр.62 | 3.4.7 | 4.13, 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-23, РУ-0,4кВ. Ф.ул Строителей д.3 | 0.38 | 2019-04-10 17:00 | 2019-04-10 17:45 | В | РУ-0,4кВ.ВЛ-0,22кВ. ул. Строителей д.3 обрыв вводного провода в результате проезда транспорта. | 0.75 | ТП-23, РУ-0,4кВ. Ф.ул.Строителей д.3 |  |  | Ч с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 10.04.2019 ОЖ стр.63 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 0
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№5 РЩТП 7.Ул+Парк | 0.38 | 2019-04-10 09:25 | 2019-04-10 09:52 | П | ул. Луначарского д.56 "А" замена ввода на СИП 2х16 | 0.45 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 РЩТП 7.Ул+Парк |  |  | ч.с.-7; Жит.-15; организации-6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 88 10.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ 6кВ Ф-№3 | 6 (6.3) | 2019-04-10 10:45 | 2019-04-10 11:49 | В | на РП-1 откл МВ к ТП 11, ВЛ 6кВ ТП21-ТП26 выход из строя концевой муфты кабельного опуска, со стороны ТП 26, КЗ в кабеле. | 1.0667 | ТП-6, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 26, 37. |  |  | ч.с.-743;Ж.д.-37; Жит.-6970; организации-71; Кот.-2;дет.сад-2; больницы-4; шк-1; Насосн.-1 | 861 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 1277 |  | ОЖ- лист 88 10.04.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.11, 4.12 | 0 | 0 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-04-10 18:55 | 2019-04-10 19:30 | В | ул.Парковая д.14 разбит ЩУ на опоре ВЛ 0,4кВ, отключен ВА 25А. | 0.58333 | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 ЩУ Парковая д.14 |  |  | ч.с.-1; Жит.-3; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 89 10.04.2019 | 3.4.8 | 4.4., 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2019-04-11 09:00 | 2019-04-11 14:00 | П | Замена ячеек РУ-6 кВ. Без отключения потребителей | 5 | ТП-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 п. Андреево Ф-ул. Труда | 0.38 | 2019-04-10 20:10 | 2019-04-10 21:10 | В1 | КЗ магистральных проводов , вылетел крюк с опоры , большое загнивание древесины | 1 | ТП-14 ВЛ ул Труда |  |  | ч.с-34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 |  | 10.04.2019. лист.№20 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.11 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-10кВ, ул.Вокзальная | 10 (10.5) | 2019-04-10 17:45 | 2019-04-11 15:35 | В | Сгорели ВВ вставки ПТ-10, неисправность тр-ра не подтвердилась, причина отключения отбило шлейф от ВЛ-10 кВ до РЛНД, долго ждали отключения ф. 1006 от МРСК для производства работ | 21.8333 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №7 11.04.19 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-04-11 00:50 | 2019-04-11 01:47 | В | Отключился ф. 19 ПС "Тяговая": плохие погодные условия | 0.95 | КТП-34 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-242, орг.-2, жит.-548 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 159.5 |  | №8 11.04.19 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-04-11 00:50 | 2019-04-11 01:52 | В | Отключился ф. 19 ПС "Тяговая": плохие погодные условия | 1.0333 | ТП-49 |  |  | ж.д.-17, ч.с.-19, д.с.-1, орг.-9, жит.-796 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 172.7 |  | №8 11.04.19 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-04-11 00:50 | 2019-04-11 03:50 | В | Отключился ф. 19 ПС "Тяговая": плохие погодные условия. ТП-55, ТП-11 переведены на ф. 1005 ПС "Базовая" | 3 | ТП-55, ТП-11 |  |  | ж.д.-18, ч.с.-126, д.с.-2, орг.-11, жит.-1054 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 206.58 |  | №8 11.04.19 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-04-11 00:50 | 2019-04-11 04:19 | В | Отключился ф. 19 ПС "Тяговая": плохие погодные условия | 3.4833 | ТП-37 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-130, шк.-1, орг.-2, жит.-356 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 95.48 |  | №8 11.04.19 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-04-11 00:50 | 2019-04-11 05:45 | В | Отключился ф. 19 ПС "Тяговая": плохие погодные условия | 4.9167 | КТП-10, КТП-12 |  |  | ч.с.-315, орг.-4, жит.-630 | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 102.08 |  | №8 11.04.19 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
10 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП 61 г.Лакинск ул.Лермонтова | 10 (10.5) | 2019-04-11 09:45 | 2019-04-11 11:15 | П | замена тр-ра №1, Трансформатор выведен из работы 10.04.19 при отключении ф. 1007 | 1.5 | ТП-61 Т-1 |  |  | ж.д.-2;орг.-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 |  | о.ж. лист №49 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 132, ул. Б Нижегородская,19 | 0.38 | 2019-04-11 09:55 | 2019-04-11 18:30 | В1 | Перегорел 1 ПН 250 А | 8.5833 | ТП 132 ф.Спортшкола |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 11.04.2019, стр.18 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 137 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Урицкого | 0.38 | 2019-04-11 14:09 | 2019-04-11 16:30 | В | ТП 137 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Урицкого" - обрыв провода на дом № 16 по ул. Клязьменская при спиле дерева | 2.35 | ТП 137 ВЛ 0,4кВ ф."ул.Урицкого" |  |  | ч.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 11.04.2019, стр.18 Ж З | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 0
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП-1, ПС Тракторная - ТП 389 | 6 (6.3) | 2019-04-11 19:35 | 2019-04-11 20:00 | В | На ПС Тракторная от МТЗ отключился ВВ 6кВ ф.609 - неисправен КЛ 6кВ ПС Тракторная - ТП 389 ф.609 | 0.41667 | РП 1, РП 24, ТП 191, ТП 200, ТП 187, ТП 220, ТП 561, ТП 215, ТП 750, ТП 248, ТП 123, ТП 175, ТП 170, ТП 273, ТП 84, ТП 567 |  | орг.-2 | м.у.- 1, шк.- 2, д.с.- 2, ж.д.- 41, орг.- 26 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1400 |  | 11.04.2019, №28, стр. 62 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "ул. Чкалова", ф. 3 "ул. Чехова, Кирова 2а" | 0.38 | 2019-04-12 09:00 | 2019-04-12 15:00 | П | Монтаж ж/б опор по текущему ремонту | 6 | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф. 1 |  |  | ж.д.-10, ч.с.-32, орг.-16, жит.-320 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 75.24 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2019-04-12 09:00 | 2019-04-12 09:30 | П | Перевод питания РУ-0,4 кВ от генератора. | 0.5 | ТП-13 |  |  | Ч.с.-281, д/с-1, котельная-1, орг.-1 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 268 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2019-04-12 09:30 | 2019-04-12 15:00 | П | Замена ячеек РУ-6 кВ. | 5.5 | ТП-13 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2019-04-12 15:00 | 2019-04-12 15:30 | П | Перевод питания ТП по нормальной схеме. | 0.5 | ТП-13 |  |  | Ч.с.-281, д/с-1, котельная-1, орг.-1 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 268 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС"Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-12 09:00 | 2019-04-12 16:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС"Гусь" до РП-1 Без отключения потребителей | 7 | КЛ-6 кВ фид. 622 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1003 п.Вяткино | 10 (10.5) | 2019-04-12 10:00 | 2019-04-12 16:00 | П | Отключение МВ Ф-1003 работы персонала МРСК | 6 | ТП-6, ТП- 8 |  |  | ч.с.-10. КНС | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.04.2019. лист.№37 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-04-11 11:23 | 2019-04-11 14:52 | П | ул. Ленина д.105-113 ВЛ 0,4кВ подключение к РЩРП 1.1.2. | 3.4833 | ТП-1 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | ч.с.-5; Жит.-15; | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 89 11.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-1014 ВЛ-10 кВ ЛР-2А | 10 (10.5) | 2019-04-12 08:40 | 2019-04-12 15:00 | П | ППР ЛР-2А | 6.3333 | ТП-15 ТП-16 ТП-28 ТП-47 ТП-42 КВЛ |  |  | ч.с.-316 орг.-4 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 5 | 315 | 0 | 160 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-148 фид.6 "Котельная КЭЗ №3" | 0.38 | 2019-04-11 07:05 | 2019-04-11 08:40 | В | В РУ-0,4 кВ отгорела губка рубильника ф.6. Включено по временной схеме. | 1.5833 | ТП-148 ф.6 |  | кот.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 |  | АЖ, 11.04.19, стр.136 | 3.4.13.2 | 4.16 | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-148 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | 0.38 | 2019-04-12 09:30 | 2019-04-12 12:00 | П | Замена рубильника в РУ-0,4 кВ ф.6 | 2.5 | ТП-148 РУ-0,4кВ 1 с.ш. | кот.-1 |  | ж.д.-1, орг.-2, ГСК-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 198 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | Ф 1008 ПС Собинка | 10 (10.5) | 2019-04-12 10:10 | 2019-04-12 10:40 | В | Авария на ПС Собинка, повреждение на СШ | 0.5 | ТП 70,71,48 |  |  | ж.д.-12; ч.с.-95, орг.-4 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 580 |  | акт №18 от 12.04.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | дисп. Розанов С.Ф. | 0
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г Собинка фид. ул. Лакина 9,Мира 4 | 0.38 | 2019-04-12 10:00 | 2019-04-12 14:00 | П | натяжка СИП ВЛ-0,4 кВ | 4 | ВЛ фид. ул.Лакина Мира |  |  | ж.д.-2 орг.-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 |  | о.ж.лист №49 12.04.19 |  |  | 2 | 2 | дисп. Розанов С.Ф. | 1
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | Ф 1008 ПС Собинка, ТП 71 | 10 (10.5) | 2019-04-12 14:15 | 2019-04-12 16:30 | В | В КТП 71 поврежден кабель 0,4 кВ на пилораму, нагрузка ТП-70,48 переведена на Ф. 1021 | 2.25 | ТП 71 |  |  | ч.с.-95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 520 |  | акт №19 от 12.04.19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Розанов С.Ф. | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | РП | ЦРП-4 Фид-6003 КЛ-6кВ от ЦРП-4 до ТП-195 | 6 (6.3) | 2019-04-13 02:15 | 2019-04-13 03:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ЦРП-4 до ТП-195 отключился МВ ф70, МВ ф 6003 на ЦРП-4 | 0.75 | ТП-195, ТП-171, ТП-190, ТП-152, ТП-127,ТП-18 (КЭСР), ТП-105, ТП-82, ТП-37, ТП-201 |  | шк.-2, д/с-3, кот.-2 | ж.д.-55 , ч.д.-295 | 361 | 0 | 7 | 353 | 0 | 0 | 3 | 357 | 1 | 600 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | ОЖ, 13.04.2019 стр 18, акт 14-19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1
8 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 7 Ф.ул. Старая к д.6 | 0.38 | 2019-04-12 09:00 | 2019-04-12 11:30 | П | Замена кабельного ящика ул. Старая д.6 | 2.5 | КЛ. Ф. ул. Старая к д.6 |  |  | м-н. Магнит. Сбербанк | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 12.04.2019, стр 21, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 1 - ул. Нагорная, д. 8 | 0.22 | 2019-04-15 06:00 | 2019-04-15 09:00 | В | Перегорел ПН-100А на ТП схлест проводов ВЛ-0,4 кВ из за веток дерева | 3 | ТП 2, ф. 1 - ул. Нагорная, д. 8 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 287 ж.з. от 15.04.19 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП-28 ТП 667, РП 28 - ТП 667 | 10 (10.5) | 2019-04-13 00:34 | 2019-04-13 01:15 | В | На РП 28 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ к ТП 667 ф.105 - неисправен КЛ 10кВ РП 28 - ТП 667 | 0.68333 | ТП 667 |  |  | ж.д.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 |  | 13.04.2019, №29 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 77 ул. 1-ая Пионерская, 76-а | 0.38 | 2019-04-13 17:06 | 2019-04-13 17:30 | В | ТП 77 ВЛ 0,4кВ фид."ул. Фейгина" - неисправен КЛ 0,4кВ от опоры № 11 до дома №21 по ул. Северная (на ВРУ дома установили перемычки) | 0.4 | ТП 77 фид."ул. Фейгина" |  |  | ж.д .1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 13.04.2019, стр. 20 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 402 пос. Содышка (Психбольница) | 10 (10.5) | 2019-04-14 14:30 | 2019-04-14 15:10 | В | ТП 402 РУ 6/10 кВ нет одной фазы по фид. 1003 МРСК , перевели всю нагрузку 0, 4 кВ на Т-2 | 0.66667 | ТП 402 РУ 6/10кВ ф.1003 |  | м.у.-1, кот.-1 | ж.д .2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.04.2014, №30, стр. 63 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" ф. 625 РП 15, КЛ-6 кВ ПС Химзаводская-РП15 | 6 (6.3) | 2019-04-14 19:20 | 2019-04-14 19:30 | В | ПС "Химзаводская" отключили ф. 625 - "земля" - неисправен КЛ-6кВ фид. 625 каб. "А" | 0.16667 | РП 15, ТП 392, ТП 460, ТП 237, ТП 474, ТП 480, ТП 470, ТП 431, ТП 432, ТП 423, ТП 169, ТП 395 |  | шк.-1, д. с.-1, вод.-1 | орг.-17, ж.д.-29 | 49 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1700 |  | 14.04.2014, №31, стр. 64 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 163, ул. Николо-Галейская, 1 | 0.38 | 2019-04-15 09:00 | 2019-04-15 16:00 | П | ТП 163 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Hиколо-Галейская" - ремонт ВЛ | 7 | ТП 163 ф."ВЛ ул.Hиколо-Галейская" |  |  | ч.д.-23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2019-04-14 19:20 | 2019-04-14 20:40 | В | ТП-29 РУ-0,4кВ ф.ул.Заводская, ул.Владимирская - ВЛ-0,4 кВ-захлёст проводов, сгорел предохранитель ПН-250-1 шт.- сильный порыв ветра | 1.3333 | ВЛ-0,4 кВ ул.Заводская, ул.Гражданская, ул.Владимирская, ул.Приозёрная |  |  | ч.с.-3, ж.д.-11-частично | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  | 14.04.2019 О.Ж. стр.67 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 г.Судогда ТП-30 | 10 (10.5) | 2019-04-12 23:41 | 2019-04-13 03:00 | В | Отключение МВ Ф-101 повреждение на ВЛ МРСК | 3.3167 | ТП-30 |  |  | ч.с.-71. КНС. Орг-2 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.04.2019. лист.№38 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
11 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 8 г. Собинка фид.ул.Дмитрова | 0.38 | 2019-04-16 00:10 | 2019-04-16 02:55 | В | машина зацепила ж .б. опору ВЛ-0,4 кВ ,кз провода в 3 х пролетах. ТП 8 сгорели 2 пн 250 с опоры упал фонарь. | 2.75 | ТП-8, ВЛ фид. Дмитроа 9. 10 |  |  | орг 14 жд 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 64 |  | о.ж.лист 2 от 16.04.19 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В Ю. | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1003 п.Вяткино | 10 (10.5) | 2019-04-16 10:00 | 2019-04-16 16:00 | П | Отключение МВ Ф-1003 работы персонала МРСК | 6 | ТП-6.8 |  |  | ч.с.-10. КНС | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.04.2019. лист.№38 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 16:00 | П | Монтаж опор Кап ремонт согласно плана ПП 2019 | 7 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | ч.с-20 МКД-2. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 16.04.2019. лист.№38 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-04-15 09:00 | 2019-04-15 12:50 | П | пер.Гагарина д.7 замена дер.опоры ВЛ-0,4кВ | 3.8333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 90 15.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-04-15 14:10 | 2019-04-15 14:30 | В | ул.Советская д.26 окисление на вводе. | 0.33333 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  | Кот.-1; м.у.-1. | ч.с.-11; Жит.-30; организации-9. | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 90 15.04.2019 | 3.4.13 | 4.6, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 222 ул. Завадского 15 | 0.38 | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 13:00 | П | ТП 222 РУ 0,4 кВ ремонт оборудования | 4 | ТП 222 РУ 0,4 кВ |  |  | ж.д.-8, огр.-4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 170 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 428 ул.1я Пионерская, 1-а | 0.38 | 2019-04-15 09:13 | 2019-04-15 10:30 | В | ТП 428 РУ 0,4кВ - неисправны концевые воронки на абонентских КЛ-0,4кВ по одному вводу на нежил. здание по ул. Мира, 61-а (ООО"С-групп") | 1.2833 | ТП 428 ф."Мира, 61-а вв-2" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 15.04.2019, стр. 22 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45,РУ-10кв | 10 (10.5) | 2019-04-16 09:30 | 2019-04-16 17:00 | П | ТП-45,Капитальный ремонт РУ-10 кВ | 7.5 | ТП-45,РУ-10кв |  |  | ж. д-12,м.у.-1,маг-4. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 210 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. Тел.2-26-22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2019-04-16 09:30 | 2019-04-16 15:00 | П | ВЛ-0,4 кВ ул. Космонавтов д.72; перевод линии ВЛ-0,4 кВ на вновь установленную опору в порядке текущей эксплуатации | 5.5 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Космонавтов |  |  | ч.с - 32д. | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. Тел.2-26-22 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 16:00 | П | Перенос КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 16:00 | П | Перенос КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ направл. 221 от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 16:00 | П | Трассировка КЛ-10 кВ направл. 221 от РП-2 до ТП-61. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-10 кВ направл. 221 от РП-2 до ТП-61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "Ул. А. Невского прав. Стор." | 0.38 | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 14:00 | П | Для безопасного производства работ по ремонту водопровода персоналом МУП "Водоканал" в охранной зоне ВЛ | 5 | ВЛ фид. "Ул. А. Невского прав. Стор." |  |  | Ч.с. 104, орг. - 5 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 67 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г Собинка фид. ул. Мира 2,9,10,6 | 0.38 | 2019-04-16 10:00 | 2019-04-16 15:00 | П | натяжка СИП ВЛ-0,4 кВ | 5 | ВЛ фид. Мира |  |  | ж.д.-4 орг.-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |  | о.ж.лист №2 16.04.19 |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 1
10 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф. 103 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-04-16 13:20 | 2019-04-16 18:00 | В | Обрыв ВЛ-10 кВ 2-ой и 3-ий пролет от ПС Ундол, нагрузка переведена на ф.125,без нагрузки ТП-19,31,137. | 4.6667 | ТП-31,19,137,126,54,155,29, 20 ,123. |  |  | 10 ж.д, 160 ч.с, кот,д.с., вод-КНС, 10 орг. | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 1010 |  | акт №19 от 16.04.19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 1
10 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф. 1021 РП-1 | 10 (10.5) | 2019-04-16 13:20 | 2019-04-16 14:05 | В | На повреждении кабельная воронка на опоре ВЛ-10 кВ в сторону КНС линия абонентская. | 0.75 | ТП-9,45,13,48,70. |  |  | школа,2 кот.,2д.с., 7ж.д. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 795 |  | акт №20 от 16.04.19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 1
10 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф. 103 ПС Ундол КЛ-10 кВ ТП-31 и ТП-19. | 10 (10.5) | 2019-04-16 13:20 | 2019-04-16 19:45 | В | ТП- 126,137,19 переведены на ф.125,без нагрузки ТП-31, повреждение КЛ между ТП-31 ТП-19. | 6.4167 | ТП-31,19,137,126. |  |  | 4 ж.д, 10 орг. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 120 |  | о.ж. лист №3 от 16.04.19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 1
10 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.103 ПС Ундол КЛ-10 кВ ТП-31 и ТП-19 | 10 (10.5) | 2019-04-16 13:20 | 2019-04-16 22:05 | В | Повреждение КЛ-10 кВ между ТП-31 и ТП-19. | 8.75 | ТП-31. |  |  | 1 ж.д, 5 орг. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | о.ж. лист №3 от 16.04.19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.28 от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2019-04-17 09:30 | 2019-04-17 16:00 | П | Установка РВ на деревянные опоры | 6.5 | ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-70, ТП-93, ТП-129, ТП-165, ТП-39 |  |  | ч.д.-42, орг.-2, ГСК-10, АЗС-1 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 320 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-33 фид. "Сбербанк, котельная, Свердлова д.№20 | 0.38 | 2019-04-17 10:00 | 2019-04-17 15:00 | П | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | 5 | ТП-33 ф.5 | кот.-1 |  | ж.д.-1, орг.1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 77 - ул. Мичурина, 7 | 0.22 | 2019-04-16 16:20 | 2019-04-17 14:00 | В | Нет электричества в доме, поврежден вводной кабель до счетчика на балансе абонента, подключение абонента по заявке | 21.6667 | ТП 77 - ул. Мичурина, 7 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 290 ж.з. от 16.04 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 с. Патакино ф-3 | 0.38 | 2019-04-17 09:30 | 2019-04-17 13:00 | П | демонтаж ПУ | 3.5 | ТП-788 Ф-3 ВЛ |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-04-16 18:00 | 2019-04-16 19:00 | П | ул.Набережная д.25 замена ввода по заявке абонента. | 1 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 91 16.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. 12 "ул.Советская д.3, Ленина-гаражи, автосервис" | 0.38 | 2019-04-17 10:00 | 2019-04-17 12:00 | П | Монтаж СИП по тех. присоединению | 2 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. 12 "ул.Советская д.3, Ленина-гаражи, автосервис" |  |  | ж.д.-1, орг.-1, жит.-56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.42 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 137 ул. Урицкого, 30-б | 0.38 | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 17:00 | П | ТП 137 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Клязьменская,ул.Урицкого" - работы на ВЛ. | 8 | ТП 137 ф."ВЛ ул.Клязьменская, ул.Урицкого" |  |  | орг.-3, ч.д.-42 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 57 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Линейная | 0.38 | 2019-04-16 21:00 | 2019-04-16 23:10 | В | РУ-0,4 кВ. ВЛ-0,4кВ. ул. Линейная; обрыв линейных проводов ,технический износ опоры ВЛ-0,4кВ | 2.1667 | ВЛ-0,4кВ, Ф.ул Линейная д.11-14 |  |  | Ч с-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  | 16.04.2019 ОЖ стр.70 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45,РУ-10кв | 10 (10.5) | 2019-04-17 10:00 | 2019-04-17 16:00 | П | ТП-45, РУ-10кВ монтаж оборудования; капитальный ремонт 2019г. | 6 | ТП-45,РУ-10кв |  |  | ж. д-12,м.у.-1,маг-4. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 210 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-544 РУ-0,4кВ ф.ул.Добровольского | 0.38 | 2019-04-17 13:00 | 2019-04-17 17:00 | П | установка АСКУЭ | 4 | ТП-544 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ул.Добровольского, ул.Вокзальная |  |  | ж.д.-7. маг.-1, орг.-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная | 0.38 | 2019-04-17 10:00 | 2019-04-17 17:00 | П | кап.ремонт линии ВЛ-0,4кВ | 7 | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная |  |  | ч.с.-12, маг.-2, орг.-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
6 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 16:00 | П | Монтаж провода СИП Кап ремонт согласно плана ПП 2019 | 7 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | ч.с-20 МКД-2. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 17.04.2019. лист.№39 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-04-16 08:30 | 2019-04-16 09:20 | В | Выход из строя КЛ-0,4 кВ. Потребитель запитан по одноименной схеме. | 0.83333 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | Орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 17.04.2019, ОЖ л. 77 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 16:00 | П | Перенос КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. | 7 | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 16:00 | П | Перенос КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. | 7 | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-14, 20, 13, 40, 143, 27 | 6 (6.3) | 2019-04-17 13:00 | 2019-04-17 16:00 | П | Демонтаж старых опор. Текущий ремонт трансформатора. | 3 | ТП-20, 143 |  |  | Ч.с-298 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 205 |  |  |  |  | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000009 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-04-16 14:00 | 2019-04-16 14:25 | П | Перевод питания потребителя с поврежденного кабеля на временную ВЛ. | 0.41667 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | Орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.28 от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2019-04-17 09:30 | 2019-04-17 14:00 | П | Установка РВ на деревянные опоры | 4.5 | ТП-70, ТП-93, ТП-129, ТП-165, ТП-39 |  |  | ч.д.-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 36 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
5 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | КЛ | ТП-109 фид.4 КЛ-0,4кВ Д/С №36 | 0.38 | 2019-04-17 13:40 | 2019-04-17 15:00 | П | Неисправность во внутренних сетях подана заявка на проведение работ внутри здания | 1.3333 | КЛ-0,4 кВ |  |  | 1 д/с | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г.Собинка фид. ул. Мира 2,9,10,6 | 0.38 | 2019-04-17 10:10 | 2019-04-17 14:00 | П | натяжка СИП ВЛ-0,4 кВ | 3.8333 | ВЛ фид. Мира |  |  | ж.д.-4 орг.-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |  | о.ж.лист №2 16.04.19 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-1014 ВЛ-10 кВ опора №8 | 10 (10.5) | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 11:40 | В | возгорание опоры №8 от пала травы, произведена замена опоры, без отключения потребителей | 2.6667 | Ф-1014 ВЛ-10 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.04.2019, № 10 | 3.4.8 | 4.9, 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Брызгалово" Ф-1002 | 10 (10.5) | 2019-04-18 11:00 | 2019-04-18 16:00 | П | ППР на ТП-718, опиловка ВЛ-10 кВ на ТП-730 | 5 | ТП-715, ТП-714, ТП-713, ТП-717, ТП-718, ТП-730 ВЛ |  |  | д.с.-1, шк.-1, вод.-1, ч.с.-250, орг.-14, ж.д.-14 | 281 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 356 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-04-17 11:10 | 2019-04-17 11:25 | П | ул. Тимирязева, демонтирован ПУ 380В на опоре ВЛ 0,4кВ в связи с не востребованностью | 0.25 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-28; Жит.-145; Куприяновская администрация-1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 91 17.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф. 690 РП 3 ТП 137, ТП 3 - ТП 137 | 6 (6.3) | 2019-04-17 13:55 | 2019-04-17 14:38 | В | РП 3 от МТЗ отключился ВВ 6кВ к ТП 137 - неисправна КЛ 6кВ ТП 3 - ТП 137 | 0.71667 | ТП 3, ТП 137, ТП 342 |  |  | ч.с.-51, орг.-13, кот.-1 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 210 |  | №32 17.04.2019 стр. 68 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 472 ул. Безыменского 10 | 0.38 | 2019-04-17 08:25 | 2019-04-17 09:10 | В | ТП 472 РУ 0, 4 кВ фид. ул. Безыменского д.10 перегорели 2 ПН 250 А, заменили | 0.75 | ТП 472 фид.ул. Безыменского д.2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | 17.04.2019, стр 24 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 98 ул. Д. Левитана 27-а | 0.38 | 2019-04-17 15:36 | 2019-04-17 17:50 | В | ТП 98 ВЛ 0,4кВ ф.ул. Доватора - обрыв линейных проводов СИП у д. 10 ул. Социалистическая | 2.2333 | ТП 98 ф.ул. Доватора |  |  | ч.с.7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |  | 17.04.2019, стр 24 Ж З | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 472 ул. Безыменского 10 | 0.38 | 2019-04-17 22:15 | 2019-04-17 22:40 | В | ТП 472 РУ 0, 4 кВ неисправен КЛ 0, 4 кВ к дому ул. Безыменского 10 ( обрыв двух фаз), отключили, дом запитали по резервному кабелю. | 0.41667 | ТП 472 фид.ул. Безыменского д.10 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | 17.04.2019, стр 25 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-04-18 09:00 | 2019-04-18 16:00 | П | Монтаж провода СИП Кап ремонт согласно плана ПП 2019 | 7 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | ч.с-20 МКД-2. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 18.04.2019. лист.№39 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-18 09:00 | 2019-04-18 16:00 | П | Перенос КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. | 7 | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-18 09:00 | 2019-04-18 16:00 | П | Перенос КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. | 7 | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-04-18 09:00 | 2019-04-18 16:00 | П | Определение места повреждения КЛ-0,4 кВ | 7 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-18, ул.Луговая (территория бывш, РСУ) | 10 (10.5) | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 10:15 | П | замена ПУ ЭЭ в ТП-18 на ТП-37 (мясокомбинат) | 1.25 | ТП-18 |  |  | ж.д.-7, орг.-11 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 180 |  |  |  |  | Х | Х | инженер ФИО тел. 000012 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Космонавтов | 0.38 | 2019-04-18 09:30 | 2019-04-18 16:00 | П | ТП-28 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ. Ф. ул. Космонавтов-текущая эксплуатация | 6.5 | ВЛ-0,4кВ. Ф. ул. Космонавтов-текущая эксплуатация |  |  | Ч с-33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная | 0.38 | 2019-04-18 09:30 | 2019-04-18 17:00 | П | инвест. Программа 2019г. | 7.5 | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная |  |  | ж.д.-3, ч.с.-9, маг.-2, орг.-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г Собинка фид. ул. Мира 2,9,10,6 | 0.38 | 2019-04-18 10:10 | 2019-04-18 14:00 | П | натяжка СИП ВЛ-0,4 кВ | 3.8333 | ВЛ фид. Мира |  |  | ж.д.-4 орг.-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |  | о.ж.лист №5 18.04.19 |  |  | 2 | 2 | дисп.Щеголев. тел.2-29-80 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ 10 кВ Ф-1015 между ТП 8 и ТП 5 | 10 (10.5) | 2019-04-18 15:10 | 2019-04-18 16:00 | П | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 0.83333 | ТП 7.47.6 |  |  | 17 ж.д. 44 0рг. Д.с 1 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 280 |  | о.ж.лист №5 16.04.19 |  |  | 2 | 2 | дисп.Щеголев. тел.2-29-80 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-04-19 09:30 | 2019-04-19 17:00 | П | инвест. Программа 2019г. | 7.5 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | ч.с.-58, маг.-1, вод.-1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская ВЛ-10кВ, РУ-10кВ Ф1036 | 10 (10.5) | 2019-04-19 13:30 | 2019-04-19 17:00 | П | В порядке текущей эксплуатации выправка опоры №25,ВЛ-10кВ, ф.1036 ПС ,"Октябрьская"установка бондажа. | 3.5 | ТП-1,ТП-2,ТП-5,ТП-107. |  |  | Ж д-21,ч с184-2,орг-8,м у-2,маг-4. | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 233 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
6 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-19 10:00 | П | Переподключение вновь построенной ВЛ Кап ремонт согласно плана ПП 2019 | 1 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | ч.с-20 МКД-2. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 19.04.2019. лист.№39 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
6 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32 Г.Судогда ул.Текстильщиков | 10 (10.5) | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-19 12:00 | П | ППР согласно графика 2019г. Замена прокладок под шпилькой ТР-РА №2 | 3 | ТП-32 |  |  | МКД-7 орг-6. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 108 |  | 19.04.2019. лист.№39 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-04-18 13:25 | 2019-04-18 15:05 | П | ул. Комсомольская д.36 подключен ПУ 380В на опоре ВЛ 0,4кВ и замена ввода в гараж на СИП 2х16 по заявке абонента. | 1.6667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 91 18.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-04-18 14:25 | 2019-04-18 16:30 | В | ул. Фрунзе д.39 КЗ на вводе в дом, выпал крюк из-за неудовлетворительного состояния дома. В ТП-36 РУ 0,4кВ фидер №2 сгорела ПВ 250А. | 2.0833 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 92 18.04.2019 | 3.4.9.3 | 4.3, 4.11, 4.13, 4.15 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-04-18 18:10 | 2019-04-18 18:34 | П | ул. Фрунзе д.39 ввод демонтирован по заявке абонента. | 0.4 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 92 18.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-19 16:00 | П | Перенос КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-6 кВ фид. 622 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-19 16:00 | П | Перенос КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-6 кВ фид. 621 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 222 от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) | 2019-04-18 11:30 | 2019-04-18 16:55 | П | 1. Трассировка КЛ-10 кВ от РА-2 до ТП-60. 2. Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 222. Без отключения потребителей | 5.4167 | КЛ-10 кВ от РА-2 до ТП-60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. " 9 го января" | 0.38 | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-19 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ТП-13, ВЛ фид. " 9 го января" |  |  | Ч.с.-47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. 614 от ПС "Стекловолокно" до ЦРП пос. Гусевский | 6 (6.3) | 2019-04-18 15:05 | 2019-04-18 15:09 | В | Кратковременное отключение МВ-6 кВ фид. 614 от ПС "Стекловолокно" до ЦРП пос. Гусевский, работы персонала ПС СтекловолокноПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра по отысканию "земли" на СШ | 0.066667 | ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра ПС Стекловолокно ТП-132, 120, 131, 130, 126, 127, 133, 121, 128, 125, 122, 129, 124, 1234 |  |  | Котельная-1, скважины, КНС-7, школа-1, д/с-2, больницы-2, ж.д.-71, ч.с - 354, орг.-28 | 467 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 1 | 830 |  | 18.04.19, ОЖ л. 80 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
8 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 21 г.Лакинск фид.Октябрьский пер-к | 0.38 | 2019-04-19 09:45 | 2019-04-19 11:20 | П | по заявке МКУ ЖКХ для подрезки деревьев | 1.5833 | ВЛ-0,4 кВ фид. Октябрьский пер-к |  |  | д.с.-1,ч.с.-20 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 34 |  | о.ж. лист №5 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
8 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 103 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-04-19 09:20 | 2019-04-19 11:55 | П | подключение КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ после ремонта кабеля | 2.5833 | ТП 31;19;137;126 |  |  | ж.д.-4,орг.-10 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 120 |  | о.ж. лист №5 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
8 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 1026 ПС Лакино | 10 (10.5) | 2019-04-19 14:00 | 2019-04-19 14:30 | В | отбило шлейфа на ТП 34 | 0.5 | ТП 32,33,34,24,25,78,62,28 |  |  | ж.д.-41,орг.-47,д.с.,скважина,ч.с.-77 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 600 |  | акт. №22 от 19.04.19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
8 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 1026 ПС Лакино | 10 (10.5) | 2019-04-19 | 2019-04-19 15:30 | В | отбило шлейфа на ТП 34 | 15.5 | ТП 34,28,62 |  |  | ж.д.-18,орг.-13,ч.с.--8 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 182 |  | акт. №22 от 19.04.19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
8 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 11 г.Собинка фид.ул.Красноборская | 0.38 | 2019-04-19 17:20 | 2019-04-19 17:55 | В | обрыв ВЛ-0.4 кВ,КЗ на ВЛ-0.4 кВ;ул.Красноборская 12 пилили дерево,уронили на ВЛ | 0.58333 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Красноборская |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 |  | о.ж. лист №6 | 3.4.8.3 | 4.4 | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
8 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | Ф 1016 ПС Лакино | 10 (10.5) | 2019-04-20 07:40 | 2019-04-20 13:40 | В | На повреждении потребительская КЛ-10 кВ ,участок от ПС Лакина до КТП-3, в результате попытки хищения кабеля. | 6 | КТП-3 |  |  | 1-кот.,1-орг. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | акт 24 от20.04.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. | 0
8 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол г.Лакинск ф.101 Собинка | 10 (10.5) | 2019-04-20 16:55 | 2019-04-20 17:55 | В | Отключился ф.101 на ПС Ундол ,в результате попадания животного (кота) на РП-1 , отгорел провод в 1-ом пролете от ПС Ундол ,отбило шлейф, нагрузка переведена на ф.102. | 1 | ТП-56,42,44,59,115,40,50,51,1,2,3,18,80,101,84. |  |  | 62 ж.д., шк., 3 д.с., 1 кот., КНС, 48 орг, ч.с. 100 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 900 |  | акт. №23 от 20.04.19 | 3.4.10 | 4.10 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
4 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-04-21 09:50 | 2019-04-21 10:38 | П | ф.105 1я Опора перезаделка шлейфа кл-10 кВ. | 0.8 | тп 108,138,122,53,61,39,52,21,22,23,85,156,157,83,27,69, 37,46,38,36,35,63, 65. |  |  | 86ж.д, 797ч.с, 5д.с, 3орг. | 891 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 1500 |  | о.ж. лист 8 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел 2-29-80 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-30 фид. "пр. Ленина д.№35, гаражи" | 0.38 | 2019-04-19 12:15 | 2019-04-19 15:05 | В | Отключился автомат на ГСК. Включили | 2.8333 | ТП-30 ф.4 |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | АЖ, 19.04.2019, стр. 140, № 33 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.725 ТП 185, ПС ВЭМЗ - ТП 185 ф.725, ТП 270 -ТП 393 | 6 (6.3) | 2019-04-21 11:50 | 2019-04-21 13:15 | В | На ПС ВЭМЗ от ТО отключился ВВ 6кВ ф.725 - неисправны КЛ 6кВ ПС ВЭМЗ - ТП 185 ф.725, КЛ 6кВ ТП 270 - ТП 393 | 1.4167 | ТП 185, 270, 35, 313, 250, 228, 321, 280, 393, 167, 231, 29 |  |  | ч.с.- 35, ж.д.- 4, орг.- 31 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1400 |  | 21.04.2019, №33 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Магистральная д.3 | 0.38 | 2019-04-19 10:15 | 2019-04-19 11:20 | В | РУ-0,4кВ.ВЛ-0,4кВ. ул. Магистральная д.3; обрыв провода ввода ,технический износ | 1.0833 | ВЛ-0,4кВ, Ф.ул. Магистральная д.3 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.04.2019 ОЖ стр.78 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-04-22 10:00 | 2019-04-22 14:00 | П | инвест. Программа 2019г. | 4 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | ч.с.-58, маг.-1, вод.-1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Спортивная" | 0.38 | 2019-04-19 12:30 | 2019-04-19 17:30 | В | КЗ на ВЛ-0,4 кВ: несанкционированная обрезка деревьев жителями | 5 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Спортивная" |  |  | ж.д.-4, орг.-2, д.с.-1, жит.-128 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25.08 |  | 19.04.19, стр. 10, ОЖ | 3.4.8.3 | 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ -0,4кВ ф.1 "Чкалова" | 0.38 | 2019-04-21 08:31 | 2019-04-21 11:30 | П | Капитальный ремонт: монтаж СИП | 2.9833 | КТП-20 ВЛ -0,4кВ ф.1 "Чкалова" |  |  | ж.д.-9, орг.-2, жит.-288 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.5 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ -0,4кВ ф.3 "Чехова, Кирова 2а" | 0.38 | 2019-04-21 08:31 | 2019-04-21 14:54 | П | Капитальный ремонт: монтаж СИП | 6.3833 | КТП-20 ВЛ -0,4кВ ф.3 "Чехова, Кирова 2а" |  |  | ж.д.-1, орг.-14, жит.-32 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9.1 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ -0,4кВ ф.1 "Чкалова" | 0.38 | 2019-04-21 14:29 | 2019-04-21 14:54 | П | Капитальный ремонт: монтаж СИП | 0.41667 | КТП-20 ВЛ -0,4кВ ф.1 "Чкалова" |  |  | ж.д.-9, орг.-2, жит.-288 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.5 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф.Вокзальная; ул.Вокзальная д.19 | 0.22 | 2019-04-21 23:00 | 2019-04-21 23:30 | В | ул. Вокзальная д.19, опора ВЛИ-0,4 кВ сбита автомобилем | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ ул.Вокзальная д.19 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета абон.заявок, стр.8, 21.04.19 | 3.4.8 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
4 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф.1 Мая; ул.1 Мая д.24 | 0.38 | 2019-04-22 06:20 | 2019-04-22 09:00 | В | 1 Мая д.24, оборван провод ввода крупногабаритной техникой | 2.6667 | ВЛ-0,4 кВ ул.1 Мая д.24 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | журнал учета абон.заявок, стр.8, 22.04.19 | 3.4.8.2 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-22 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-04-19 08:30 | 2019-04-19 09:00 | В | ул.Ленина д.40 кв.1, из-за слабого контакта выгорел клемник. | 0.5 | ЯТП 22.40 кв1 |  |  | ч.с.-1 Жит.-2; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 92 19.04.2019 | 3.4.3 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4 кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-04-20 08:20 | 2019-04-20 12:10 | П | ул.Нагорная д.1 отключен по заявке абонента для замены вводного щита | 3.8333 | ВЛ-0,4 кВ ВРУ 0,4кВ ул.Нагорная д.1 |  |  | организации-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 92 22.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
6 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-10 Г.Судогда ул. Мал.Советский пер. | 10 (10.5) | 2019-04-21 10:00 | 2019-04-21 12:00 | П | ППР согласно графика 2019г. | 2 | ТП-10 |  |  | ч.с.-262.МКД-2детсад.котельная.КНС-2 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 130 |  | 21.04.2019. лист.№40 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
6 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32 Г.Судогда ул.Текстильщиков | 10 (10.5) | 2019-04-21 14:00 | 2019-04-21 16:00 | П | ППР согласно графика 2019г. | 2 | ТП-4 |  |  | ч.с.-16 орг-4 Школа | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 117 |  | 21.04.2019. лист.№40 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-22 09:00 | 2019-04-22 16:00 | П | Перенос КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-22 09:00 | 2019-04-22 16:00 | П | Перенос КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-04-22 09:00 | 2019-04-22 16:00 | П | Ремонт КЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей | 7 | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-116 РУ-6кВ,РУ-0.4кВ | 6 (6.3) | 2019-04-23 09:30 | 2019-04-23 12:00 | П | Профилактика оборудования: подтяжка болтовых соединений. Протирка изоляторов. Смазка и регулировка оборудования. Уборка помещений. | 2.5 | ТП-116 | 2 кот. |  | 3 орг. | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 128 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 46 ул. Гоголя | 10 (10.5) | 2019-04-22 13:00 | 2019-04-22 14:10 | П | Замена оборудования РУ 10 кВ Согласно плана ПП 2019 г. | 1.1667 | ТП 46 |  |  | 40 ж.д. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  | 22.04.2019, стр 29, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 Ф. ул. Иринина | 0.38 | 2019-04-23 09:00 | 2019-04-23 12:00 | П | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ ул. Заречная | 3 | ВЛ-0,4 кВ Ф. ул. Иринина |  |  | ч.с.-50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 23.04.2019, стр 30, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-2 Ф-11 ул.Победы | 0.38 | 2019-04-22 09:15 | 2019-04-22 11:30 | П | От пала травы произошло возгорание опоры №3, произведена замена опоры | 2.25 | ТП-2 Ф-11 ВЛ |  |  | ч.с.-45 орг-6 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 67 |  | 22.04.2019г., ОЖ стр.16 | 3.4.8 | 4.9 | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП 428, ПС ВЭМЗ - ТП 428 ф.759 | 6 (6.3) | 2019-04-22 13:15 | 2019-04-22 13:23 | В | На ПС ВЭМЗ отключили МВ 6кВ ф.759 - "земля" - неисправен КЛ 6кВ ПС ВЭМЗ - ТП 428 ф.759. КЛ повреждена трактором сторонней организации при расчистке территории и корчевании пней | 0.13333 | ТП 428, 112, 29, 321, 280, 393, 167, 228, 185, 313, 231, 250, 270, 35, 706, 304 |  | д.с.-1 | ч.с.- 42, ж.д.- 6, орг.- 34 | 83 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1300 |  | 22.04.2019, №35, ОЖ стр.74 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП 6, ПС ВЭМЗ - РП 6 ф.715 | 6 (6.3) | 2019-04-22 15:05 | 2019-04-22 15:30 | В | На ПС ВЭМЗ отключили МВ 6кВ ф.715 - "земля" - неисправен КЛ 6кВ ПС ВЭМЗ - РП 6 ф.715 каб. "Б"КЛ повреждена трактором сторонней организации при расчистке территории и корчевании пней | 0.41667 | ТП 562, 119, 126, 561, 220, 187, 200, 191, 34, 74, 149, 598, 429, 110, 40, 24, 81, 128, 15, 102, 61, 279 |  | м.у.-3, д.с.-1 | м.у.-1, орг.-43, ж.д.-87 | 134 | 2 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1600 |  | 22.04.2019, №36, ОЖ стр.74 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 521 мкр. Энергетик ул. Энергетиков 29-в | 0.38 | 2019-04-23 09:00 | 2019-04-23 13:00 | П | КТП 521 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Энергетиков" - работы на ВЛ | 4 | КТП 521 ф."ВЛ-1 ул.Энергетиков" |  |  | ч.с.-23, орг.-8 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 48 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-04-22 12:50 | 2019-04-22 13:45 | В | ТП-3 РУ 0,4 кВ Ф-№8 сработал АВ-250 А. Причина не установлена, АВ включен. | 0.91667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 93 22.04.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-04-22 18:25 | 2019-04-22 18:55 | П | ул.Кирова, сарай возле д.4 замена ввода по заявке абонента. | 0.5 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-345 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 93 22.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-04-23 10:00 | 2019-04-23 17:00 | П | инвест. Программа 2019г. | 7 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | ч.с.-58, маг.-1, вод.-1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-04-23 10:00 | 2019-04-23 17:00 | П | Капитальный ремонт оборудования РУ-0,4кВ | 7 | ТП-2 РУ-0,4кВ |  |  | Ж.д.-1ч.с.-78, орг.-9,маг-3. | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 81 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная,ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-23 10:00 | 2019-04-23 17:00 | П | кап.ремонт линии ВЛ-0,4кВ | 7 | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская, ул.Школьная, ул.Полевая |  |  | ч.с.-20, маг.-2, орг.-2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 5 - ул. Ким, 5 Декабря | 0.38 | 2019-04-22 12:35 | 2019-04-22 14:55 | В | Сгорел ПН-2 ф. "А" в ТП 12 | 2.3333 | ТП 12, ф. 5 - ул. Ким, 5 Декабря |  |  | ч.с. - 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 |  | № 297 ж.з. от 22.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф. 14 - Герцена | 0.22 | 2019-04-22 12:30 | 2019-04-22 14:10 | В | Окисление на вводе в дом, устранили | 1.6667 | ТП 17, ф. 14 - Герцена |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 296 ж.з. от 22.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-23 09:00 | 2019-04-23 16:00 | П | Перенос КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | СВВ-10 кВ между 1 и 3 СШ-10 кВ РП-2 | 10 (10.5) | 2019-04-22 14:05 | 2019-04-22 14:15 | П | Проверка РЗА СВВ-10 кВ между 1 и 3 СШ-10 кВ РП-2. Без отключения потребителей | 0.16667 | СВВ-10 кВ между 1 и 3 СШ-10 кВ РП-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | СВВ-10 кВ между 3 и 4 СШ-10 кВ РП-2 | 10 (10.5) | 2019-04-22 14:20 | 2019-04-22 14:30 | П | Проверка РЗА СВВ-10 кВ между 3 и 4 СШ-10 кВ РП-2. Без отключения потребителей | 0.16667 | СВВ-10 кВ между 3 и 4 СШ-10 кВ РП-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 221 от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) | 2019-04-22 13:30 | 2019-04-22 14:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ напрвл. 221 от РП-2 до ТП-61. Без отключения потребителей | 0.5 | ВВ-10 кВ направл. 221 от РП-2 до ТП-61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-04-23 09:00 | 2019-04-23 16:00 | П | Ремонт КЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей | 7 | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 225 от РП-2 до ТП-117 | 10 (10.5) | 2019-04-23 11:30 | 2019-04-23 16:55 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ напрвл. 225 от РП-2 до ТП-117. Без отключения потребителей | 5.4167 | ВВ-10 кВ направл. 225 от РП-2 до ТП-117 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 227 от РП-2 до ПС "Кварц" | 10 (10.5) | 2019-04-23 10:00 | 2019-04-23 10:30 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ напрвл. 227 от РП-2 до ПС "Кварц". Без отключения потребителей | 0.5 | ВВ-10 кВ направл. 227 от РП-2 до ПС "Кварц" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-04-23 13:00 | 2019-04-23 16:00 | П | Опиловка деревьев и замена опор персоналом ЦСР. | 3 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-1, ч.с. - 20, орг. - 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 г.Судогда | 10 (10.5) | 2019-04-23 14:00 | 2019-04-23 16:00 | П | Отключение МВ Ф-168 П/С Судогда выполнить оперативные переключения регулировка зазоров разрядников РПН-10 | 2 | ТП-41.5.33 |  |  | ч.с.-175. КНС Школа Орг-8 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 151.8 |  | 23.04.2019. лист.№41 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-23 09:50 | 2019-04-23 15:00 | П | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ,установка опор | 5.1667 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Полевая |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 |  | о.ж.лист №9 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-28 г.Лакинск ул.Спортивная | 10 (10.5) | 2019-04-23 13:35 | 2019-04-23 14:30 | П | замена высоковольтных пинцетов и предохранителей | 0.91667 | ТП-28 |  |  | ж.д.-14,орг.-6,ч.с.-8 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 67 |  | о.ж.лист №9 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 15:00 | П | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ,установка опор | 6 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Полевая |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 |  |  |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45,РУ-10кв | 10 (10.5) | 2019-04-24 10:30 | 2019-04-24 17:00 | П | ТП-45, РУ-10кВ монтаж оборудования;капитальный ремонт 2019г. | 6.5 | ТП-45,РУ-10 кВ |  |  | ж. д-12,м.у.-1,маг-4. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 210 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В.тел:2-26-22 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 98 ул. Диктора Левитана, 27-а | 0.38 | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 12:00 | П | ТП ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-2" - работы на ВЛ, опиловка деревьев | 3 | ТП 98 ф."ВЛ-2 " |  |  | ч.с.-27, ж.д.-2, орг.-3 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 64 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-04-23 13:30 | 2019-04-23 14:20 | П | Гараж по ул.Полевая возле д.4 замена ввода по заявке абонента. | 0.83333 | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 93 23.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009. п Воровского | 10 (10.5) | 2019-04-23 15:45 | 2019-04-23 17:05 | В | Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского ТО дерево на ВЛ. Бобры подгрызли ствол дерева | 1.3333 | ТП-9, 8, 5, 7, 10, 2. |  |  | ч.с.-305. Орг-17 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 51.9 |  | 23.04.2019. лист.№41 ОПЖ, акт. №4 | 3.4.10 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45,РУ-10кв | 10 (10.5) | 2019-04-24 10:00 | 2019-04-24 12:00 | П | ТП-45, РУ-10кВ монтаж оборудования;капитальный ремонт 2019г. | 2 | ТП-45,РУ-10 кВ |  |  | ж. д-12,м.у.-1,маг-4. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 210 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В.тел:2-26-22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-04-24 10:00 | 2019-04-24 17:00 | П | инвест. Программа 2019г. | 7 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | ч.с.-58, маг.-1, вод.-1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная,ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-24 10:00 | 2019-04-24 17:00 | П | кап.ремонт линии ВЛ-0,4кВ | 7 | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская, ул.Школьная, ул.Полевая |  |  | ч.с.-20, маг.-2, орг.-2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-04-24 10:00 | 2019-04-24 16:00 | П | Опиловка деревьев и замена опор персоналом ЦСР. | 6 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-1, ч.с. - 20, орг. - 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 16:00 | П | Перенос КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 16:00 | П | Ремонт КЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей | 7 | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 223 от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-04-24 11:30 | 2019-04-24 12:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 223 от РП-2 до ТП-17. Без отключения потребителей | 0.5 | ВВ-10 кВ направл. 223 от РП-2 до ТП-17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 224 от РП-2 до ТП-64 | 10 (10.5) | 2019-04-24 11:00 | 2019-04-24 11:30 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 224 от РП-2 до ТП-64. Без отключения потребителей | 0.5 | ВВ-10 кВ направл. 224 от РП-2 до ТП-64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-24 09:55 | 2019-04-24 11:45 | П | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ, установка опор | 1.8333 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул.Полевая |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 |  | о.ж.лист №10 |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 15:00 | П | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ, подвеска СИП. | 6 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул.Полевая |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 |  |  |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
18 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 ПС Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-04-25 13:00 | 2019-04-25 13:30 | П | Подготовка к грозовому сезону,замена разрядников. | 0.5 | тп 108,138,122,53,61,39,52,21,22,23,85,156,157,83,27,69, 37,46,38,36,35,63, 65. |  |  | 86ж.д, 797ч.с, 5д.с, 9 орг., 1 шк. | 898 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-215 РУ-6кВ,РУ-0.4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-04-25 13:30 | 2019-04-25 16:00 | П | Профилактика оборудования: подтяжка болтовых соединений. Протирка изоляторов. Смазка и регулировка оборудования. Уборка помещений. | 2.5 | ТП-215 |  |  | 11 ж/д, 1-д/с | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5, Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-04-25 09:30 | 2019-04-25 15:00 | П | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г. | 5.5 | ВЛ-0,4 кВ Ф. Пролетарская |  |  | ч.с.-43 орг. -1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | 25.04.2019, стр 32, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-04-24 13:15 | 2019-04-24 14:10 | П | ул.Некрасова, монтаж опоры ВЛ 0,4кВ | 0.91667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 94 24.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-36 Ф-6 ул.Школьная | 0.38 | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 13:20 | П | загнивание опоры №7, замена на ж/б опору | 4.3333 | ТП-36 Ф-6 ВЛ |  |  | ч.с.-1, орг.-9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 |  | 24.04.2019г., ОЖ стр.17 | 3.4.14 | 4.1 | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково, ф. 1006, РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2019-04-25 03:05 | 2019-04-25 05:25 | В | ТП-1"а" отгорание шлейфа на отходящей линии в сторону ТП-2;7 | 2.3333 | ТП-1 ТП-7 ТП-23 ТП-4 ТП-11 ТП-13 ТП-17 ТП-12 ТП-25 ТП-26 ТП-39 ТП-40 ТП-36 ТП49 КВЛ |  |  | ч.с.-359, орг.-69 ж.д.-47 д.с.-1 шк.-1 кот.-1 | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 14 | 478 | 0 | 1120 |  | 25.04.2019г., ОЖ стр.19, акт №11 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-41 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-04-25 10:30 | 2019-04-25 17:00 | П | ТП-41, РУ-10кВ монтаж оборудования;капитальный ремонт 2019г. | 6.5 | ТП-41,РУ-010кВ |  |  | Ж.д.-1ч.с.-4, орг.-9,д.сад-1. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю, тел:2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-04-25 11:00 | 2019-04-25 13:00 | П | ТП-201 РУ-0,4кВ подсоединение шлейфов ВЛИ-0,4кВ | 2 | ТП-201 РУ-10кВ |  |  | ж.д-10 ч.с-17 д/сад-1 орг-6 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 10 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю, тел:2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная,ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-25 09:30 | 2019-04-25 11:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. Программа 2019г. | 1.5 | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская, ул.Школьная, ул.Полевая |  |  | ч.с.-20, маг.-2, орг.-2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю, тел:2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-04-25 09:30 | 2019-04-25 17:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. Программа 2019г. | 7.5 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | ч.с.-58, маг.-1, вод.-1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю, тел:2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | п.Першино ТП-203 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-04-25 11:00 | 2019-04-25 12:00 | П | установка группового прибора учета э/э | 1 | ТП-203 РУ-0,4кВ |  |  | ч.с-39д. | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 12 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю, тел:2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.17 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2019-04-25 13:30 | 2019-04-25 17:00 | П | отключение ВЛ-10кВ по заявке "МостСтройИнвест" для безопасного проведения работ по кронированию в охранной зоне ВЛ-10кВ | 3.5 | ТП-32 ТП-55 |  |  | ж/д-5; ч.с-13;школа-1;орг-3 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 120 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю, тел:2-26-22 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 16:00 | П | Перенос КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 16:00 | П | Ремонт КЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей | 7 | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП панфилово | 6 (6.3) | 2019-04-24 11:00 | 2019-04-24 14:30 | П | Ремонтные работы на ПС "Анопино" | 3.5 | ТП-137,138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-7, ч.с-20, орг.3 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 60 |  |  |  |  | Х | Х | инженер ФИО тел. 000010 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-33 | 6 (6.3) | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 10:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-33. Без отключения потребителей | 1 | КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-58 до ТП-93 | 6 (6.3) | 2019-04-25 10:00 | 2019-04-25 11:00 | П | Трассировка КЛ-10 кВ от ТП-58 до ТП-93 . Без отключения потребителей | 1 | КЛ-10 кВ от ТП-58 до ТП-93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский ул.Садовая | 0.38 | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 12:00 | П | установка опор замена аварийных | 3 | ТП-15 ВЛ ул.Садовая |  |  | ч.с.-17.МКД-2 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 |  | 25.04.2019. лист.№43 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
6 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 Г.Судогда ул К.Маркса | 0.38 | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 10:00 | П | отключение абонента по адресу К.Маркса 108 по заявке энергосбыта | 1 | ТП-31 ВЛ ул.К.Маркса |  |  | ч.с.-34. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 |  | 25.04.2019. лист.№43 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 78 ул. Стрелецкая 7а | 0.38 | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 12:00 | П | ТП 78 ВЛ-0,4кВ ф. ВЛ №2, №4 - работы на ВЛ, правка опор | 3 | ТП 78 ВЛ 0, 4 кВ фид. ВЛ №2, №4 |  | кот.-1 | ч.с.-28, | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. А.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505 ул. Студенческая 12 | 0.38 | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 16:00 | П | ТП 505 РУ 0, 4 кВ замена вводной ячейки сек. Т-1, замена Т-1. | 7 | ТП 505 РУ 0, 4 кВ сек. Т-1, камера Т-1 |  | ж.д-2 | ч.д.- 15 , орг.- 17 | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 60 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП 8, ТП 507 - ТП 511 | 6 (6.3) | 2019-04-25 03:17 | 2019-04-25 03:47 | В | На ПС Тракторная от ОЗЗ отключен ВВ 6кВ ф.658 - неисправен КЛ 6кВ ТП511 - ТП 507 | 0.5 | РП8, ТП508, ТП507, ТП511, ТП506, ТП505, ТП546 |  | кот.-1 | шк.-2, д.с.- 1, м.у.-1, ж.д.- 35, орг.- 22 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3200 |  | 25.04.2019, №37, стр. 77 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
22 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-211 фид."ул. Сосновая д.№1; пр-д Урожайный д.№2,4,6,8; ул.Социалистическая д.№11,13,15 | 0.22 | 2019-04-26 09:15 | 2019-04-26 12:00 | П | Ремонт шкафа ВРУ дома | 2.75 | ТП-211 ф.11 |  |  | ж.д.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1
22 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-207 РУ-0,4кВ 1 С.Ш., ТМ-1 | 0.38 | 2019-04-26 08:00 | 2019-04-26 15:00 | П | Замена рубильника по письму ООО "Элма" | 7 | ТП-207 РУ-0,4 кВ 1 С.Ш. |  |  | ж.д.-3, ч.д.-67 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 148 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1
22 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 ул. Свердлова д.№68 | 0.22 | 2019-04-25 21:30 | 2019-04-26 10:00 | В | Отгорел прокалывающий зажим на опоре. Замена прокалывающего зажима | 12.5 | ТП-41 ф.5 |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 25.04.2019, стр. 140, № 38 | 3.4.13.2 | 4.16 | Х | Х | Диспетчер ОДС Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 15:00 | П | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г. | 5.5 | ВЛ-0,4 кВ Ф. Пролетарская |  |  | ч.с.-43 орг. -1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | 26.04.2019, стр 32, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-23 ф-8 ул. Долбилкина | 0.38 | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 12:00 | П | Монтаж ввода по тех. присоединению ул. Долбилкина д. 5 | 3 | ТП-23 Ф-8 КЛ |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 190 ул. Дворянская 8 | 0.38 | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 12:00 | П | ТП 190 РУ 0, 4 кВ ремонт оборудования | 3 | ТП 190 РУ 0,4кВ |  | орг.-3, ж.д.-1 | ч.с.-11 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. А.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 819 ул. Складская 11 | 6 (6.3) | 2019-04-26 12:00 | 2019-04-26 16:00 | П | ТП 819 РУ 6 кВ ремонт оборудования | 4 | ТП 819 РУ 6кВ |  |  | орг.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. А.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-04-25 08:30 | 2019-04-25 13:10 | П | Строительство ВЛ 0,4кВ от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ (фид."ул.Октябрьская")ТП-6 до границы земельного участка гаража, ул.Некрасова, г.Гороховец. | 4.6667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 94 24.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП - вышки "Мегафон № 983" | 0.38 | 2019-04-25 15:15 | 2019-04-25 17:35 | В | Пробой разрядника фазы "В", причина не установленна, разрядник заменён. | 2.3333 | ТП- вышки "Мегафон № 983" |  |  | организации-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 94 24.04.2019 | 3.4.14 | 4.11, 4.12, 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
21 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 4 -ул. Воровского, 22 | 0.22 | 2019-04-25 13:15 | 2019-04-25 13:30 | В | Пожар, откл. Ф. 4, дом отключен | 0.25 | ТП 18, ф. 4 -ул. Воровского, 22 |  |  | ч.с. - 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 40 |  | № 300 ж.з. от 25.04 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 13:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4 кВ; инвест. Программа 2019г. | 3.5 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | ч.с.-58, маг.-1, вод.-1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 п.Воровского | 10 (10.5) | 2019-04-25 10:00 | 2019-04-25 13:00 | П | Отключение МВ Ф-1009 работы персонала МРСК на П/С Воровского | 3 | ТП-9.8.10.7.2 |  |  | ч.с.-238. | 239 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 1 | 171.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.04.2019. лист.№42 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 п.Воровского | 10 (10.5) | 2019-04-25 13:00 | 2019-04-25 14:14 | П | Отключение МВ Ф-1003 работы персонала МРСК на П/С Воровского | 1.2333 | ТП-1.3.6.4 |  |  | ч.с.-191. КНС.МКД-18.шкла.детсад.котельная | 215 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1 | 313.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.04.2019. лист.№42 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
6 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 Г.Судогда ул К.Маркса | 0.38 | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 10:00 | П | подключение абонента по адресу К.Маркса 108 по заявке энергосбыта | 1 | ТП-31 ВЛ ул.К.Маркса |  |  | ч.с.-34. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 |  | 25.04.2019. лист.№43 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь" ф.622, РП-1 МВ-6 кВ направл. 114 к ТП-16 | 6 (6.3) | 2019-04-25 12:20 | 2019-04-25 13:13 | В | Отключение от МТЗ МВ-6 кВ направл. 114 от РП-1 к ТП-16. Пореждение КЛ-6 кВ от ТП-52 до РП "Молокозавод" (на балансе абонента) вследствии земляных работ, проводимых персоналом МУП "Водоканал". В период с 12:43 по 13:13 все потребители были запитаны. | 0.88333 | ТП-16, 113(Т-2), 31, 19, 70(Т-2), 69, 3, 68, 52, РП"Молокозавод" |  | КНС-1 | Котельные-3, скважина-1, школа-2, д/с-1, ж.д.-17, ч.с-526, орг-28 | 579 | 0 | 1 | 578 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 420 |  | 25.04.19, ОЖ л. 87-88, акт № 3, | 3.4.8.1, 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 16:00 | П | Ремонт КЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей. | 7 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС"Заозерная"ф.1028, РП-2 ВВ-10 кВ направл. 209к ТП-74 | 10 (10.5) | 2019-04-25 17:53 | 2019-04-25 18:22 | В | Отключение от МТЗ ВВ-10 кВ напрал. 209 от РП-2 к ТП-74. Электропробой КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-74 | 0.48333 | ТП-74, 72(Т-1) |  | Котельная-1, | Скважина-1, д/с-2, ж.д.-19, орг.-12 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 190 |  | 25.04.19, ОЖ л. 88-89, акт № 4 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000010 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-04-26 10:00 | 2019-04-26 16:00 | П | Опиловка деревьев и замена опор персоналом ЦСР. | 6 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-1, ч.с. - 20, орг. - 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | П | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г. | 5.5 | ВЛ Ф. Пролетарская |  |  | ч.с.-43 орг. -1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | 29.04.2019, стр 34, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
15 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-26 09:55 | 2019-04-26 13:36 | П | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ, подвеска СИП. | 3.6833 | ТП-11, ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Полевая |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 |  | о.ж. лист 12 |  |  | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю.. тел. 2-29-80 | 1
14 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 21 г. Лакинск Ф. Ул. Красноармейская | 0.38 | 2019-04-27 20:43 | 2019-04-27 22:10 | В | Перезаделка кабеля о.38 из за нарушении изоляции в разделке на обр опоре . ТП 21 заменены пн 250 2 шт | 1.45 | ТП-21, ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Красноармейская |  |  | чс 241 орг 1 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 428 |  | о.ж. лист 12 от 27.04.19 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | дисп.Щеголев В.Ю.. тел. 2-29-80 | 1
14 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 г. Лакинск ф. ул Вокзальная | 0.38 | 2019-04-27 19:10 | 2019-04-27 23:11 | В | Во время грозы упало дерево на подвод к дому Вокзальная 12 обрыв. Вырвало крюк . В ТП 20 заменена пн 250 Заменено 12 м провода | 4.0167 | ТП-20, Ф. ул Вокзальная |  |  | ч с. 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 |  | 0 ж. лист 13 от 27.04.19 | 3.4.12 | 4.13 | Х | Х | дисп.Щеголев В.Ю.. тел. 2-29-80 | 0
8 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3 п.г.т. Ставрово фид.ул.Октябрьская | 0.38 | 2019-04-28 12:30 | 2019-04-28 14:45 | В | В результате порывов ветра 3 к.з. в ВЛ-0,38 кВ,устранение к.з.,подтяжка проводов, замена 1-ой ПН-250 на ТП-3. | 2.25 | ТП-3, ВЛ-0,4 кВ,фид. ул. Октябрьская. |  |  | 4 ж.д., 7 орг. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 |  | о.ж. лист 12 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | дисп. Охапкин С.А.. тел. 2-29-80 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-23 ф-8 ул. Долбилкина | 0.38 | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 12:00 | П | Монтаж ввода по тех. присоединению ул. Долбилкина д. 5 | 3 | ТП-23 Ф-8 КЛ |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 11 -ул. Калининская, Железнодорожная | 0.22 | 2019-04-28 09:00 | 2019-04-28 13:00 | В | Схлест, порыв проводов магистрали из-за порывов ветра | 4 | ТП 46, ф. 11 -ул. Калининская, Железнодорожная |  |  | ч.с. - 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 |  | № 302 ж.з. от 28.04.19 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-04-28 06:45 | 2019-04-28 07:20 | В | ВЛ-0,4 кВ Захлёст линейных проводов | 0.58333 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная, ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | ч.с.-18, маг.-1, вод.-1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 |  | ОЖ стр. 94 28.04.19 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю, тел:2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач ф.2 | 10 (10.5) | 2019-04-29 13:00 | 2019-04-29 17:00 | П | плановые работы на ТПС Киржач. Без отключения потребителей | 4 | ТПС Киржач ф.2 (в резерве) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю, тел:2-26-22 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-04-29 10:00 | 2019-04-29 16:00 | П | Замена вводов персоналом ЦСР. | 6 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-1, ч.с. - 20, орг. - 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-04-27 11:10 | 2019-04-27 12:30 | В | Обрыв фазного провода. | 1.3333 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-1, ч.с. - 20, орг. - 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  | 27.04.2019, ОЖ л. 87 | 3.4.7.4 | 4.3 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-122 | 6 (6.3) | 2019-04-27 16:05 | 2019-04-27 18:25 | В | Пожар в близи ТП-122 | 2.3333 | ТП-122 |  |  | Котельная-1, скважина-2, КНС-1, ч.с.-20, орг. 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 132 |  | 27.04.2019, ОЖ л. 87 | 3.4.12.4 | 4.9 | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-74 | 0.38 | 2019-04-29 09:00 | 2019-04-29 16:00 | П | Ремонт КЛ-10 кВ. Без отключения потребителей. | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП 1, ПС Тракторная - РП 1 ф.682 | 6 (6.3) | 2019-04-26 13:37 | 2019-04-26 14:10 | В | ПС Тракторная - от ТО отключился МВ-6кВ ф.682 - неисправна КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП 1 ф.682 каб." Б " | 0.55 | РП 1, ТП 187, 398, 422, 166, 80, 48, 123, 191, 200, 182, 187 |  | орг.-1 | орг.-18, д.с.-2, шк.-1, ж.д.-37, ч.с.-43, | 102 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1400 |  | 26.04.2019. №38 стр. 81 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.107 РП 28 | 10 (10.5) | 2019-04-26 15:37 | 2019-04-26 17:05 | В | РП 28 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП 667 - неисправна КЛ 10 кВ ТП 667 - ТП 668 ф. 107 | 1.4667 | ТП 667, ТП 668 |  |  | ж.д.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 |  | 26.04.2019. №39 стр. 81 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505 ул. Студенческая 12 | 0.38 | 2019-04-29 09:00 | 2019-04-29 16:00 | П | ТП 505 РУ-0,4кВ - ремонт оборудования | 7 | ТП 505 РУ-0,4кВ |  | ж.д-2 | ч.д.- 15 , орг.- 17 | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 530 ул.Семязинская д.2 | 0.22 | 2019-04-26 19:35 | 2019-04-26 21:00 | В | ТП 530 ВЛ 0, 4 кВ обрыв ввода на дом №2 по ул. Семязинская - упало дерево | 1.4167 | ТП 530 фид."ВЛ №4" |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 26.04.2019, ЖЗ стр.32 | 3.4.8.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.645 РП 22 ТП 397, ТП 189 - ТП 244 | 6 (6.3) | 2019-04-27 09:12 | 2019-04-27 10:12 | В | РП 22 от ТО отключился ВВ 6кВ к ТП 397 - неисправна КЛ 6кВ ТП 189 - ТП244 | 1 | ТП 367, ТП 437, ТП 111, ТП 189,ТП 244, ТП 122, ТП70, ТП 303, ТП 144, ТП 551, ТП 360, ТП 382, ТП 463, ТП 471, ТП 341, ТП 7 , ТП 368 |  | кот.-1, орг.-1 | орг.-18, д.с.-2, шк.-1, ж.д.-45 | 68 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 850 |  | 27.04.2019. № 40 стр. 82 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП 19, КЛ 6 кВ РП 19 - ТП 288 | 6 (6.3) | 2019-04-27 12:21 | 2019-04-27 13:33 | В | РП 19 от ТО отключился ВВ 6кВ к ТП 288 - неисправна КЛ 6 кВ РП 19 - ТП 288 | 1.2 | ТП 288, ТП 179, ТП 240, ТП 448, ТП 88, ТП 420 |  | кот-1 | орг.-9, ж.д.-24 | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 700 |  | 27.04.2019. № 40 стр. 82 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП 7, ПС Западная - РП 7 ф.606 | 6 (6.3) | 2019-04-27 12:45 | 2019-04-27 13:05 | В | ПС Западная - отключили МВ-6кВ ф.606 ОЗЗ - неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - РП 7 ф.606 каб."Б" | 0.33333 | РП 7, ТП 421, 120,594, 7, 360, 382, 463, 471, 368, 111, 341, 189, 252, 207, 117,203,199, 226, 310, 372, 425, 17, 227, 308, 241. 354, 272, 362, 315, 140, 113 |  | орг.-2, м.у.-1, кот.-3 | шк.-2, д.с.-4, ж.д.-75, орг.-41, ч.с.-268 | 396 | 2 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 2300 |  | 27.04.2019. №41 стр. 81 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 397 ул.Верхняя Дуброва, 5 | 6 (6.3) | 2019-04-28 07:40 | 2019-04-28 08:25 | В | ТП 397 перегорел 1 ПКТ-6 кВ по секц. Т-2 | 0.75 | ТП 397, Т-2 |  |  | ж.д.-6, орг.-5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 85 |  | 28.04.2019, стр 34 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 114, Электроприборовский пр-д, 5 | 0.38 | 2019-04-28 07:10 | 2019-04-28 09:10 | В | ТП 114 ВЛ 0,4кВ ф. "Электроприборовский пр-д" - ул.Северная, 65 обрыв провода | 2 | ТП 114 ВЛ 0,4кВ ф.Электроприборовский пр-д,ул.Связи |  |  | ж.д-9, орг.-5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 70 |  | 28.04.2019, стр 34 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 267 пр. Строителей 27 | 0.38 | 2019-04-27 18:25 | 2019-04-27 19:10 | В | ТП 267 пр. Строителей 27 нет фазы на вводе. Неисправен КЛ 0.4 кВ ТП 267 к ВРУ д. 27 пр. Строителей , отключили. Дом 27 запитали по резервному КЛ 0.4 кВ. | 0.75 | ТП 267 РУ 0.4 кВ пр. Строителей 27 |  | ж.д..-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 27.04.2019, стр 33 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-7 п. Городищи | 10 (10.5) | 2019-04-28 | 2019-04-28 00:15 | П | переключение анцапы тр-ра | 0.25 | ТП-7 п. Городищи |  |  | мн. кв.-5; жит.-640; орг.-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 117.4 |  | 28.04.19, стр. 20, ОЖ |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-104 г.Судогда | 10 (10.5) | 2019-04-27 16:08 | 2019-04-27 18:03 | В | Отключение МВ Ф-104 отбита два шлейфа на ТП-15 (потребителя) отпайка на ТП отключена | 1.9167 | ТП-32, 25, 23, 46, 2, 9, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 43 |  |  | ч.с-400 МКД-26 орг-80.КНС-4 детсад .кот-2 | 513 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 1038 |  | 27.04.2019. лист.№43 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п. Андреево Ф-ул. Почтовая | 0.38 | 2019-04-27 23:35 | 2019-04-28 00:50 | В | КЗ КЛ ввода Узел связи КЛ отключен | 1.25 | ТП-1 ВЛ ул Почтовая |  |  | ч.с-24 МКД-4орг-3 Детсад КНс | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 61 |  | 27.04.2019. лист.№1 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.12 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п. Андреево Ф-ул. Почтовая | 0.38 | 2019-04-28 08:35 | 2019-04-28 09:35 | В | КЗ КЛ ввода Узел связи Переразделка КЛ | 1 | ТП-1 ВЛ ул Почтовая |  |  | ч.с-24 МКД-4орг-3 Детсад КНс | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 61 |  | 28.04.2019. лист.№1 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.12 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1003 п.Вяткино | 10 (10.5) | 2019-04-29 10:00 | 2019-04-29 16:00 | П | Отключение МВ Ф-1003 работы персонала МРСК | 6 | ТП-6, 8 |  |  | ч.с.-10. КНС | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.04.2019. лист.№44 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1003 п.Мошок | 10 (10.5) | 2019-04-29 13:00 | 2019-04-29 17:00 | П | Отключение МВ Ф-1007 работы персонала МРСК | 4 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | ч.с.239. школа.орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.04.2019. лист.№44 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2019-04-26 09:57 | 2019-04-26 11:45 | П | Отключение для пр-ва профилактических работ на разъединителе ВЛ 6кВ по заявке филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1.8 | ТП-36, ТП-"Колледжа", ТП-"Знаменка" |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4; Кот.-1. | 83 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 43 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 94 26.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-04-28 20:00 | 2019-04-28 21:40 | П | ул.Гагарина возле д.50 в результате пожара отгорел кабель на опоре. | 1.6667 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 95 28.04.2019 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-29 09:55 | 2019-04-29 13:36 | П | Перевод абонентов на СИП. | 3.6833 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11, фид.ул.Полевая |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 |  | о.ж. лист 13 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1001 ТП-45 | 10 (10.5) | 2019-04-29 11:50 | 2019-04-29 13:35 | П | Работы в сетях МРСК | 1.75 | ТП-45 |  |  | орг-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.04.2019г., ОЖ стр.25 |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | П | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г. | 5.5 | ВЛ Ф. Пролетарская |  |  | ч.с.-43 орг. -1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | 30.04.2019, стр 35, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 Ф.ул. Виноградова | 0.38 | 2019-04-29 14:00 | 2019-04-29 16:10 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 2.1667 | ВЛ Ф. ул Виноградова |  |  | ч.с.40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  | 29.04.2019, стр 34, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 46 Ф.Б. Всполье к д.7 | 0.38 | 2019-04-29 15:10 | 2019-04-29 18:10 | В | Механическое повреждение кл. 0,4 кВ при производстве земляных работ сторонней организацией | 3 | КЛ Ф Б. Всполье к д.7 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 29.04.2019, стр 34, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) | 2019-04-29 14:02 | 2019-04-29 14:35 | В | На ПС Владимирская 750 от МТЗ откл. МВ-10кВ фид. Ю-2 к РП 30. Причина неисправен КЛ-10кВ ПС Владимирская 750 - РП 30 фид. Ю2 каб. "А" | 0.55 | РП 30, ТП 616, 548, 639, 624, 621, 654, 657, 607, 679, 625, 626 |  | КНС-1, кот.-1, | шк.-1, д.с.-1, орг.-36, ж.д.-12, ч.с.-140 | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1000 |  | 29.04.2019, №43, стр. 85 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-04-30 10:00 | 2019-04-30 15:00 | П | Опиловка деревьев и замена опор персоналом ЦСР. | 5 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-1, ч.с. - 20, орг. - 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Лесная, Северная" | 0.38 | 2019-04-30 09:00 | 2019-04-30 11:00 | П | Замена опоры. | 2 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Лесная, Северная" |  |  | Ч.с.-17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 209 от РП-2 до ТП-74 | 10 (10.5) | 2019-04-29 13:30 | 2019-04-29 14:25 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 209. Без отключения потребителей. | 0.91667 | ВВ-10 кВ направл. 209 от РП-2 до ТП-74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-96 РУ10кВ яч.6 ввод с ТП-31 | 10 (10.5) | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 14:00 | П | замена опоры №171 ВЛ-10кВ Ф-1 ТПС "Киржач" в порядке текущей эксплуатации - технический износ опоры | 4.5 | ТП-90,ТП-99,ТП-23 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-176, маг.-3 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 60 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Головино Ф-1008 п.Кощеево ТП-849 Мегафон | 10 (10.5) | 2019-04-28 18:40 | 2019-04-29 12:40 | В | ТП-849 МЕГАФОН отсутствует напряжение по одной фазе Выгорел контакт на ЛРНД-10 Ввода ТП-849 ЛРНД отключен | 18 | ТП-849 Мегафон |  |  | мегафон | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №6 29.04.2019. лист.№44 ОПЖ | 3.4.9 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п. Андреево Ф-ул. Красная | 0.38 | 2019-04-30 07:03 | 2019-04-30 10:00 | В | обрыв магистральных проводов удар опоры автомобилем | 2.95 | ТП-1 ВЛ ул Красная |  |  | ч.с-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 22 |  | 30.04.2019. лист.№44 ОПЖ | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 1007 РП 2, КЛ 10 кВ ТП 29 и ТП 61 | 10 (10.5) | 2019-04-30 09:10 | 2019-04-30 10:10 | В | строительная техника повредила кабельную линию КЛ 10 кВ ТП 29 и ТП 61 | 1 | ТП 20, 29, 54, 82, 123, 131, 142, 155, 158 |  |  | ч.с. 204 дсад 1 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 410 |  | акт. №25от 30.04.стр. 14 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю.. | 0
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-96 РУ10кВ яч.6 ввод с ТП-31 | 10 (10.5) | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 14:00 | П | замена опоры №171 ВЛ-10кВ Ф-1 ТПС "Киржач" порядке текущей эксплуатации - технический износ опоры | 4.5 | ТП-90,ТП-99,ТП-23 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-176, маг.-3 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 60 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 27 ул.Урожайная, 17-а | 0.38 | 2019-04-30 22:00 | 2019-05-01 08:30 | В | ТП 27 ВЛ-0,4кВ фид. "ВЛ-2" - нарушение контакта на опоре (ул. Агрономическая, 30) | 10.5 | ТП 27 фид. "ВЛ-2" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 01.05.2019, стр.36 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2019-04-30 15:25 | 2019-04-30 19:10 | В | отключение МВ Ф-168 "Полная" земля на фазе электропробой изолятора | 3.75 | ТП-47,35,11,21,50,41,5,33,4 |  |  | ч.с-382 орг-18. | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 431.2 |  | №7 30.04.2019. лист.№44 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
13 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-04-30 09:00 | 2019-04-30 09:25 | П | ул. Комсомольская опора №2, обеспечение безопасного пр-ва работ по поднятию щита АСКУЭ. | 0.41667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 96 30.04.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2019-05-04 14:00 | 2019-05-04 16:30 | В | Отгорел плашечный зажим подсоединения КЛ и ВЛ -0,4кВ ф.1 , перезаделано | 2.5 | ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 40 ч.д | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | АЖ 04.05.2019. стр.142 акт№ 3-19 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел.84923255305 | 1
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-66 ул.3-го Интернационала д.30а | 0.38 | 2019-05-05 18:30 | 2019-05-05 20:15 | В | Плохой контакт на вводе в дом, перезаделано | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ ул.3-го Интернационала |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | АЖ 05.05.2019 стр.142 акт№4-19 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В тел. 84923255305 | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5, Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-05-06 09:30 | 2019-05-06 15:00 | П | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г. | 5.5 | ВЛ Ф. Пролетарская |  |  | ч.с.-43 орг. -1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | 6.05.2019, стр 38, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-05-03 18:35 | 2019-05-03 22:30 | В | п.Першино ул.Озёрная ВЛ-0,4кВ Захлёст линейных проводов | 3.9167 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ |  |  | ч.с.-18, маг.-1, вод.-1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 |  | 03.05.2019 ОЖ стр.98 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22 Ф-3 ул.1 Мая д.107 д.109 | 0.38 | 2019-05-05 19:20 | 2019-05-05 20:36 | В | Загнивание, падение опор №38 №39 монтаж Ж/Б приставок | 1.2667 | ТП-22 Ф-3 ВЛ |  |  | ч.с.-87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 56 |  | 05.05.2019г., ОЖ стр.29 | 3.4.7 | 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-05-06 00:14 | 2019-05-06 00:24 | П | Отключен сотрудниками РРЭС МРСК "Центра и Приволжья для перевода нагрузок | 0.16667 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | орг.-14,ж.д- 15, ч.с.-239 | 269 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.05.2019г., ОЖ стр.30 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 48, ф. 4 - ул. Коммунальный проезд, д. 2 | 0.38 | 2019-05-01 07:40 | 2019-05-01 10:05 | В | Пожар, отключали фидер, ответвление к дому отключили | 2.4167 | ТП 48, ф. 4 - ул. Коммунальный проезд, д. 2 |  |  | ч.с. - 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 |  | № 309 ж.з. от 01.05 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-05-06 10:00 | 2019-05-06 16:00 | П | Монтаж арматуры и СИП по вновь установленным опорам. | 6 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-1, ч.с. - 20, орг. - 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 16:00 | П | Ремонт КЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей. | 7 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-31, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 12:00 | П | Ремонт запорных устройств ячеек 6 кВ в стор. ТП-29 и ТП-19. Без отключения потребителей. | 3 | ТП-31, РУ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф. 715 РП 6 ТП 110, ТП 61- ТП 102 | 6 (6.3) | 2019-05-01 13:20 | 2019-05-01 14:30 | В | НА РП 6 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП 110 - электропробой КЛ-6кВ ТП 61 - ТП 102 | 1.1667 | ТП110, ТП40, ТП24, ТП81, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП279 |  | управление ГО и ЧС-2, шк.-2 | орг.-20, д.с.-3, ж.д.-75 | 100 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1600 |  | 01.05.2019, №44, стр. 87 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 389 ул.Поселковая, 6 | 0.22 | 2019-05-03 17:10 | 2019-05-03 18:00 | В | ТП 389 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ ул.Матрососва,ул.Кулибина,Юрьевский пр-д" - обрыв ввода на дом №4 по Кулибенскому пр-ду - упало дерево | 0.83333 | ТП 389 ф."ВЛ ул.Матрососва,ул.Кулибина,Юрьевский пр-д" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 03.05.2019, стр.38 ЖЗ | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Сунгирь" ф. 1032 КТП 14; КТП 14 - ТП 386 | 10 (10.5) | 2019-05-05 19:12 | 2019-05-05 19:52 | В | На ПС Сунгирь отключили ВВ-10кВ ф.1032 - неисправен КЛ-10кВ КТП 14 - ТП 386 | 0.66667 | КТП 14, ТП 386, ТП 152 |  | кот.-1, кнс.-1, м.у.-1 | орг.-10, ж.д.-2, ч.с.-14 | 30 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 158 |  | 05.05.2019, №45, стр. 90 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Семязино" РП 19 ТП 530 | 6 (6.3) | 2019-05-06 03:30 | 2019-05-06 04:15 | В | Отключение МВ с РП 19 к ТП 530 , причина не установлена. | 0.75 | ТП 530, ТП 420, КТП 158, КТП 343, КТП 186, КТП 517, КТП 194, ТП 208, КТП 54, КТП 206, КТП 473 |  | орг.-1 | орг.-8, ч.с.- 147 | 156 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  | 06.05.2019, №46, стр. 90 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2019-05-02 06:30 | 2019-05-02 11:42 | В | Отключение МВ Ф-101 работы персонала МРСК | 5.2 | ТП-30 |  |  | ч.с-78 орг-3. | 82 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.05.2019. лист.№45 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2019-05-02 06:51 | 2019-05-02 09:32 | В | откл.чение МВ Ф-104 обрыв магистрального провода ввода в ТП-36 | 2.6833 | ТП-32, 25, 23, 46, 2, 9, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 36 |  |  | ч.с-400 МКД-26.орг-7.КНС-4.детсад. Кот-2 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1.038 |  | №8 02.05.2019. лист.№46 ОПЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2019-05-02 14:33 | 2019-05-02 15:45 | В | Отключение МВ Ф-101 работы персонала МРСК | 1.2 | ТП-30 |  |  | ч.с-78 орг-3. | 82 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.05.2019. лист.№46 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.14 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1007 п. Мошок | 10 (10.5) | 2019-05-01 15:27 | 2019-05-01 16:00 | В | Отключение МВ Ф-1007 работы персонала МРСК | 0.55 | ТП-1, 2, 3, 4, |  |  | ч.с.239. школа.орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 01.05.2019. лист.№45 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.14 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1007 п. Мошок | 10 (10.5) | 2019-05-01 15:27 | 2019-05-01 16:00 | В | Отключение МВ Ф-1007 работы персонала МРСК | 0.55 | ТП-1, 2, 3, 4, |  |  | ч.с.239. школа.орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.05.2019. лист.№46 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.14 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 10:00 | П | Отключение МВ Ф-1003 подготовка рабочего места по замене опор согласно плана пп 2019г. | 1 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, |  |  | ч.с.802 МКД-16 . школа.орг-37 КНС-3 детсад-3 | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 778.5 |  | 06.05.2019. лист.№47 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 17:00 | П | отключен участок ВЛ снятие пролета проводов монтаж ж\б опор согласно плана пп 2019г. | 8 | ТП-9, 10, 13, |  |  | ч.с.239. школа.орг-6 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 141.2 |  | 06.05.2019. лист.№47 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 КЛ-0,4кВ ф.5 "Советская площадь правая" | 0.38 | 2019-05-03 10:46 | 2019-05-03 13:00 | В | падение фонаря уличного освещения на ВЛ-0,4кВ | 2.2333 | КТП-6 КЛ-0,4кВ ф.5 "Советская площадь правая" |  |  | ж.д.-5, д.с.-1, орг.-5, жит.-248 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 43.12 |  | 03.05.19, стр. 24, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-28 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Заводская д. 1,3,5,7,9,11" | 0.38 | 2019-05-04 18:45 | 2019-05-04 19:35 | В | Падение дерева на ВЛ-0,4: несанкционированная опиловка деревьев жителями | 0.83333 | КТП-28 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Заводская д. 1,3,5,7,9,11" |  |  | ж.д.-6, жит.-48 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.74 |  | 03.05.19, стр. 25, ОЖ | 3.4.8.3 | 4.4, 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ТП-8-КТП "СНТ Восток" | 10 (10.5) | 2019-05-05 23:15 | 2019-05-05 23:50 | В | Отгорел шлейф на опоре | 0.58333 | ВЛ-10кВ ТП-8-КТП "СНТ Восток" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.94 |  | №9, 05.05.19 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 РУ-10кВ приход с ТП-6 | 10 (10.5) | 2019-05-05 20:15 | 2019-05-05 22:40 | В | Самопроизвольное отключение ВН-10 приход с ТП-6 | 2.4167 | ТП-7 |  |  | ж.д.-5,орг.-4, д.с.-1, жит.-690 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 143.22 |  | №10, 05.05.19 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
13 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-05-02 09:50 | 2019-05-02 10:55 | В | ул. Луначарского д.61 обрыв вводного провода в месте соединения алюминий-медь. | 1.0833 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-8; Жит.-23; организации-5 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 96 02.05.2019 | 3.4.13 | 4.6, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
13 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Городищи РУ 0,4 кВ | 0.38 | 2019-05-02 18:05 | 2019-05-02 18:30 | В | п.Городищи ТП "Мегафон" сработал ВА-32А из-за подключения большой нагрузки персоналом подрядной организации. | 0.41667 | ТП-Мегафон п.Городищи РУ 0,4 кВ |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | ОЖ- лист 96 02.05.2019 | 3.4.3 | 4.13 | 0 | 1 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
13 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-05-02 20:45 | 2019-05-03 09:30 | В | ТП-31 РУ 0,4кВ Ф-№4 сгорел ЩУ, причина не установлена. | 12.75 | ТП-31 РУ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 96 02.05.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-05-07 09:30 | 2019-05-07 15:00 | П | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г. | 5.5 | ВЛ Ф. Пролетарская |  |  | ч.с.-43 орг. -1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | 6.05.2019, стр 38, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.114 ТП 56-ТП59 | 10 (10.5) | 2019-05-06 11:00 | 2019-05-06 11:00 | В | При осмотре кабельной трассы КЛ 10 кВ ТП 56-ТП 59 обнаружено механическое повреждение кабеля не установленными лицами. Без отключения потребителей | 0 | КЛ 10 кВ ТП 56-ТП 59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.05.2019, стр 38, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-05-07 23:00 | 2019-05-08 | П | Отключен сотрудниками РРЭС МРСК "Центра и Приволжья для перевода нагрузок | 1 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | орг.-14,ж.д- 15, ч.с.-239 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-05-07 09:30 | 2019-05-07 16:30 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. Программа 2019г. | 7 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | ч.с.-58, маг.-1, вод.-1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 434, ул. Лакина, 129-г | 0.38 | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 12:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. Замена опоры | 3 | ТП 434 фид. ВЛ-2 ул.1,2,3-линии,П.Морозова, 8-18 |  |  | ч.с.-58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 75 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-05-06 11:45 | 2019-05-06 12:02 | В | ул. Садовая д.21 гараж - отгорела жила кабеля 380 В абонента. | 0.28333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 97 06.05.2019 | 3.4.9.3 | 4.6, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 16:00 | П | Ремонт КЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей. | 7 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-101, ВЛ фид. "ул. Курловская 14-17, 19,24" | 0.38 | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 10:30 | П | Замена опоры с ж/б приставкой | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Курловская 14-17, 19,24" |  |  | Ж.д.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-15 до ТП-41 | 10 (10.5) | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 16:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей. | 7 | КЛ-10 кВ от ТП-15 до ТП-41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ВВ-10 кВ направл. 210 от РП-2 до ТП-54 | 10 (10.5) | 2019-05-07 11:00 | 2019-05-07 12:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей. | 1 | ВВ-10 кВ направл. 210 от РП-2 до ТП-54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ВВ-10 кВ направл. 226 от РП-2 до ПС " Кварц" | 10 (10.5) | 2019-05-07 10:00 | 2019-05-07 11:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей. | 1 | ВВ-10 кВ направл. 226 от РП-2 до ПС " Кварц" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-06 17:18 | 2019-05-06 18:13 | П | Отключение МВ Ф-1003 подготовка рабочего места по замене опор (восстановление разрыва на опоре №74) согласно плана пп 2019г. | 0.91667 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, |  |  | ч.с.802 МКД-16 . школа.орг-37 КНС-3 детсад-3 | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 778.5 |  | 06.05.2019. лист.№47 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 10:00 | П | Отключение МВ Ф-1003 подготовка рабочего места (снятие Шлейфов на опоре №74 места по замене опор согласно плана пп 2019г. | 1 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, |  |  | ч.с.802 МКД-16 . школа.орг-37 КНС-3 детсад-3 | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 778.5 |  | 07.05.2019. лист.№48 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 17:00 | П | отключен участок ВЛ снятие шлейфов на опоре №74 монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г. | 8 | ТП-9, 10, 13, |  |  | ч.с.239. школа.орг-6 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 141.2 |  | 07.05.2019. лист.№48 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-07 17:00 | 2019-05-07 18:00 | П | Отключение МВ Ф-1003 подготовка рабочего места по замене опор (восстановление разрыва на опоре №74) согласно плана пп 2019г. | 1 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, |  |  | ч.с.802 МКД-16 . школа.орг-37 КНС-3 детсад-3 | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 778.5 |  | 07.05.2019. лист.№48 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-05-08 09:30 | 2019-05-08 15:00 | П | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г. | 5.5 | ВЛ Ф. Пролетарская |  |  | ч.с.-43 орг. -1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | 8.05.2019, стр 41, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) | 2019-05-07 10:30 | 2019-05-07 11:02 | В | На ПС Владимирская 750 от МТЗ откл. МВ-10кВ фид. Ю-2 к РП 30. Неисправен фид.Ю-2 каб "Б" | 0.53333 | РП 30, ТП 616, 548, 639, 624, 621, 654, 657, 607, 679, 625, 626 |  | КНС-1, кот.-1, | шк.-1, д.с.-1, орг.-36, ж.д.-12, ч.с.-140 | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1000 |  | 7.05.2019, №47, стр. 92 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.658 РП 16 ТП 443, ТП 445 - ТП 446 | 6 (6.3) | 2019-05-07 16:05 | 2019-05-07 16:50 | В | На РП 16 откл. МВ-6кВ к ТП 443. Мех. повреждение КЛ-6 кВ ТП 445-ТП 446 с.ф.658 | 0.75 | ТП 443, 416, 445, 446 |  |  | шк.-1, д.с.-1, орг.-16, ж.д.-18 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 450 |  | 7.05.2019, №48, стр. 93 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1003 п. Абросимово | 10 (10.5) | 2019-05-08 00:23 | 2019-05-08 00:43 | П | Отключен сотрудниками РРЭС МРСК "Центра и Приволжья для перевода нагрузок | 0.33333 | ТП-756 ВЛ |  |  | орг-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.05.2019г., ОЖ стр.31 |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
24 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-05-07 08:35 | 2019-05-07 10:32 | П | ул.Мира д.26 "А" замена ввода на СИП 4х16 | 1.95 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-470 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 98 07.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
24 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-05-07 13:02 | 2019-05-07 13:30 | П | Гараж возле ул.Полевая д.7 подключен ввод. | 0.46667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 98 07.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-08 09:00 | 2019-05-08 10:00 | П | Отключение МВ Ф-1003 подготовка рабочего (снятие Шлейфов на опоре №74 места по замене опор согласно плана пп 2019г. | 1 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, |  |  | ч.с.802 МКД-16 . школа.орг-37 КНС-3 детсад-3 | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 778.5 |  | 08.05.2019. лист.№49 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-08 09:00 | 2019-05-08 17:00 | П | отключен учясток ВЛ снятие шлейфов на опоре №74 монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г. | 8 | ТП-9, 10, 13, |  |  | ч.с.239. школа.орг-6 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 141.2 |  | 08.05.2019. лист.№49 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-08 17:00 | 2019-05-08 18:00 | П | Отключение МВ Ф-1003 подготовка рабочего места по замене опор (восстановление разрыва на опоре №74) согласно плана пп 2019г. | 1 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, |  |  | ч.с.802 МКД-16 . школа.орг-37 КНС-3 детсад-3 | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 778.5 |  | 08.05.2019. лист.№49 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф.19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-05-08 04:54 | 2019-05-08 06:03 | В | неисправность секции шин №2 ЦРП ПМЗ РУ-10 кВ | 1.15 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-9 |  |  | ж.д.-37, ч.с.-1129, орг.-26, КНС-2, шк.-1, д.с.-2, жит.-3368 | 1197 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 992.42 |  | №9 08.05.19 | 3.4.9 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-05-08 09:30 | 2019-05-08 13:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. Программа 2019г. | 3.5 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | ч.с.-58, маг.-1, вод.-1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" ф. 610 РП 10 РП 18/ ТП 414, РП 10 - РП 18 | 6 (6.3) | 2019-05-11 09:35 | 2019-05-11 09:45 | В | РП 10 отключили ВВ-6кВ к РП 18/ ТП 414 - "земля". Неисправен КЛ 6кВ РП 10 - РП 18 | 0.16667 | ТП 414, ТП 406 |  | кот.-1, д.с.-1, ж.д.-12, | орг. 7 | 21 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 280 |  | 11.05.2019, №49 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.725 ТП 185, ТП 185 -ТП 313 | 6 (6.3) | 2019-05-11 09:50 | 2019-05-11 10:25 | В | На ПС ВЭМЗ от ТО отключился ВВ 6кВ ф.725 - мех. повреждение КЛ 6кВ КЛ 6кВ ТП 185- ТП 313 | 0.58333 | ТП 185, 270, 35, 313, 250, 228, 321, 280, 393, 167, 231, 29 |  |  | ч.с.- 35, ж.д.- 4, орг.- 31 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1400 |  | 11.05.2019, №50 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 198 пр-т Строителей, 16-б | 0.22 | 2019-05-11 10:15 | 2019-05-11 13:30 | В | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома 66 по ул.Чернышевскокго | 3.25 | ТП 198, ВЛ-0,4кВ ф.Чернышевского |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11.05.2019, стр. 44 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 223 ул.Василисина, 14-б | 0.38 | 2019-05-11 14:30 | 2019-05-11 15:30 | В | ТП 223 ВЛ №3 фид. Василисина 14 , обрыв фазного провода между оп. №3 и оп. №4 | 1 | ТП 223 ВЛ №3 фид. Васелисина |  |  | ж.д. 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | 11.05.2019, стр. 44 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП 428 | 6 (6.3) | 2019-05-11 20:30 | 2019-05-11 21:00 | В | На ПС ВЭМЗ от ТО отключился ВВ 6кВ ф.738 - неисправен КЛ-6кВ ПС ВЭМЗ - ТП 428 ф.738 | 0.5 | ТП 428, 112, 29, 245, 68, 24, 314, 250, 231 ,313 |  | д.с.-2 | ж.д.-25, орг.- 23 | 50 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1000 |  | 11.05.2019, №51 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) | 2019-05-12 21:35 | 2019-05-12 21:40 | В | На ПС Владимирская 750 отключили МВ-10кВ фид. Ю-2 к РП 30 "Земля". Неисправен фид.Ю-2 каб "А" | 0.083333 | РП 30, ТП 616, 548, 639, 624, 621, 654, 657, 607, 679, 625, 626 |  | КНС-1, кот.-1, | шк.-1, д.с.-1, орг.-36, ж.д.-12, ч.с.-140 | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1000 |  | 12.05.2019, №52, стр. 97 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 867 ЖК "Серебрянная роса" | 0.38 | 2019-05-12 23:35 | 2019-05-13 00:20 | В | ТП 867 РУ 0, 4 кВ неисправен 100 А автомат ( отключается), переболтитли кабель на автомат резервный 63 А. | 0.75 | ТП 867 ЖК "Серебрянная роса" |  |  | ж.д.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 13.05.2019, стр. 46 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
22 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-05-08 09:30 | 2019-05-08 15:00 | П | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г. | 5.5 | ВЛ Ф. Пролетарская |  |  | ч.с.-43 орг. -1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | 8.05.2019, стр 43, ОЖ |  |  | 2 | 2 | нач. лаборатории Якунин С.С. Тел.84923120511 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Советская 5,10,12,14,16" | 0.38 | 2019-05-08 13:00 | 2019-05-09 00:07 | В | повреждённие гильзового соединения нулевой жилы СИП в пролёте ВЛ | 11.1167 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Советская 5,10,12,14,16" |  |  | ж.д.-5, орг.-3, жит.-242 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20.46 |  | 08.08.19, ОЖ стр 31 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735, ул.Вокзальная | 10 (10.5) | 2019-05-09 18:00 | 2019-05-10 00:15 | В | неисправность в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 6.25 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.08.19, акт №10 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-40 РУ-0,4 кВ, дер.Старые Петушки ЦРБ | 0.38 | 2019-05-10 14:05 | 2019-05-10 14:20 | В | ТП-40 РУ-0,4 отключился общий автомат из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ ф. Скважина: резкие порывы ветра | 0.25 | ТП-40 | м.у.-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96.8 |  | 10.08.19, ОЖ стр 34 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
24 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 618, ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 1 | 0.38 | 2019-05-08 10:00 | 2019-05-08 10:40 | В | Отключился вводной автоматический выключатель Т1, причина - превышение максимальной разрешенной нагрузки потребителем (КольчугМет) | 0.66667 | ПС Кольчугино, ф. 618, ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 1 |  |  | орг. - 2, ж.д. - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 450 |  | стр. 16 о.ж. от 08.05 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
24 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20 - ул. Комарова, 32 | 0.22 | 2019-05-09 20:30 | 2019-05-09 20:45 | В | Отгорело соединение - СИП-вводной кабель в дом, перезаделали | 0.25 | ТП 20 - ул. Комарова, 32 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 311 ж.з. от 09.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
24 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 4,ф . 3 - магазин ул. Гагарина | 0.38 | 2019-05-10 16:00 | 2019-05-10 17:00 | В | Схлест проводов магистрали из-за порывов ветра | 1 | ТП 4,ф . 3 - магазин ул. Гагарина |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 313 ж.з. от 10.05 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
24 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 6 - ул. Молодежная, 8 | 0.38 | 2019-05-11 12:30 | 2019-05-11 13:20 | В | Обрыв фазного провода магистрали в результате порывов ветра | 0.83333 | ТП 18, ф. 6 - ул. Молодежная, 8 |  |  | ч.с. - 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 70 |  | № 314 ж.з. от 11.05 | 3.4.12.2 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 г.Судогда ТП-30 | 10 (10.5) | 2019-05-13 01:34 | 2019-05-13 05:37 | В | Отключение МВ Ф-101 повреждение на ВЛ МРСК | 4.05 | ТП-30 |  |  | ч.с 71.орг-3 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.05.2019. лист.№50 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.14 | 0 | 0 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
21 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20, фид. Муромская, ул. Муромская д. 1 | 0.22 | 2019-05-08 16:15 | 2019-05-08 17:25 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Муромская д. 1, в результате разнородности металла | 1.1667 | ВЛ фид.Муромская |  |  | ч.с. -49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  | 08.05.2018, стр 2 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
23 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1, фид. Красная, ул. Красная Слобода, д. 19 | 0.22 | 2019-05-09 15:56 | 2019-05-09 16:40 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Красная Слобода д.1 9, в результате разнородности металла | 0.73333 | ВЛ фид.Красная |  |  | ч.с. -40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 23 |  | 09.05.2018, стр 2 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 ф.Свободы; ул.Свободы д.30 | 0.22 | 2019-05-10 09:35 | 2019-05-10 10:05 | В | нет контакта в зажиме СИП на опорое ВЛ-0,4 кВ | 0.5 | ТП-20, ул.Свободы д.30 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | журнал учета абон.заявок, стр.9, 10.05.19 | 3.4.14 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
21 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 ф.Гаражи; гаражи за горгазом (пер.Авангардский) | 0.22 | 2019-05-12 17:20 | 2019-05-12 19:40 | В | обрыв провода ВЛ-0,4 | 2.3333 | ТП-11, гаражи за горгазом |  |  | гаражи-50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 |  | журнал учета абон.заявок, стр.9, 10.05.19 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12,РУ-0,4кВ,ф.ул.Первомайская | 0.22 | 2019-05-08 11:40 | 2019-05-08 12:20 | В | Обрыв провода на вводе ул.Первомайская д.14 - проезд негабаритного автотранспорта | 0.66667 | ВЛ-0,2кВ ул.Первомайская д.14 |  |  | Ч с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 8.05.2019 ОЖ стр.1 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 0
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 ф.ТП-6 | 10 (10.5) | 2019-05-08 21:30 | 2019-05-08 22:20 | В | работа МТЗ-1 на ВВ-10кВ ТП-1 РУ-10кВ яч.1 -гроза | 0.83333 | ТП-6, ТП-37,ТП- 42,ТП- 7, ТП-43,ТП- 96,ТП- 90, ТП-99, ТП-23,ТП- 5(абон.), ТП-8(абон.),ТП- 100(абон.) |  |  | ч.с.-475, ж.д.-29, орг.-23, маг.-10, шк.-2 | 539 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 450 |  | № 101 8.05.2019 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 0
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.Свобода | 0.38 | 2019-05-10 16:20 | 2019-05-10 18:20 | В | Обрыв линейного провода ул.Владимирская | 2 | ВЛ-0,4 фидер ул.Свобода |  |  | ч.с-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 10.05.2019 ОЖ стр.2 | 3.4.14 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-05-11 12:30 | 2019-05-11 15:00 | В | обрыв линейного провода п.Першино ул.Лесная-сильные порывы ветра | 2.5 | ВЛ-0,4кВ фидер ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | ч.с.-58, маг.-1, вод.-1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  | 11.05.2019 ОЖ стр.3 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 0
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 ф.ТП-6; РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 10 (10.5) | 2019-05-11 23:25 | 2019-05-12 00:25 | В | работа МТЗ-1 на: ВВ-10кВ ТП-1 РУ-10кВ яч.1; РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 1 | ТП-6, ТП-37,ТП- 42,ТП- 7, ТП-43,ТП- 96,ТП- 90, ТП-99, ТП-23,ТП- 5(абон.), ТП-8(абон.),ТП- 100(абон.)ТП-16,ТП-27,ТП-3,ТП-48,ТП-58,ТП-20,ТП-25,ТП-62,ТП-60,ТП-89,ТП-104,ТП-56,ТП-92; ТП-46(абон.),ТП-57(абон.),ТП-15(абон.) |  |  | ч.с.-950, ж.д.-49,орг.-33, маг.-36, шк.-2 | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 900 |  | №102 12.05.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-92,РУ-10кВ,ф.ул.Станционная | 10 (10.5) | 2019-05-12 08:40 | 2019-05-12 11:10 | В | Сгорели предохранители ПТ-1,1х10 в кол.3шт. | 2.5 | ТП-92,РУ-10кВ,ф.ул.Станционная д.80,82,84. |  |  | Ч с-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | № 103 12.05.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-05-13 09:30 | 2019-05-13 17:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. Программа 2019г. | 7.5 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | ч.с.-58, маг.-1, вод.-1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул. Полевая | 0.38 | 2019-05-13 13:30 | 2019-05-13 15:30 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. Программа 2019г. | 2 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул Полевая |  |  | ч.с.-8. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-12 09:00 | 2019-05-12 16:10 | П | Перенос КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7.1667 | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-13 09:00 | 2019-05-13 16:30 | П | Перенос КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7.5 | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя четн." | 0.38 | 2019-05-11 16:30 | 2019-05-11 18:30 | В | Окисление на вводе частного жилого дома по ул. Гоголя 16 | 2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1, Частный дом по ул. Гоголя 16. |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 11.05.2019, ож Л. 94 | 3.4.13 | 4.6 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2019-05-12 20:00 | 2019-05-12 20:30 | В | Окисление на вводе частного жилого дома по ул. Хрустальщиков 48 | 0.5 | ТП-24, Частный дом по ул. Хрустальщиков 48. |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 11.05.2019, ож Л. 94 | 3.4.13 | 4.6 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-16, ВЛ фид. "ул. Ст. Большевиков, магазины" | 0.38 | 2019-05-11 20:25 | 2019-05-13 11:00 | В | Возгорание в вводном щите магазинов. | 38.5833 | Отпайка на магазины ВЛ фид. "ул. Ст. Большевиков, магазины" |  |  | Орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | 11.05.2019, ож Л. 94 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-05-11 20:05 | 2019-05-11 20:45 | В | Сгорела ПВ-250А, причина не установлена. | 0.66667 | ТП-31 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | ОЖ- лист 99 11.05.2019 | 3.4.14 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-05-13 05:15 | 2019-05-13 07:50 | В | ул. Гоголя д.14 обрыв пролёта проводов падением дерева в результате сильного порыва ветра. | 2.5833 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 99 12.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1 ф.609-615 | 6 (6.3) | 2019-05-09 12:45 | 2019-05-09 12:50 | В | ЦРП1 ф.609-615 поиск "земли". | 0.083333 | ТП-132,235,112,27,7,117,153,53,234,54,92,22,74,17,142,160,24(ТМ-2),95,78,83,78а,52,4,88,29,64 |  | 15 | 45 ж.д.,1120 ч.д. | 1180 | 0 | 15 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 2200 |  | ОЖ стр.34 акт№1-19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1 ф.612 (ф.8) | 6 (6.3) | 2019-05-09 13:40 | 2019-05-09 17:10 | В | Повреждение кабельного спуска 6-кВ к ТП-35 | 3.5 | ТП-3,76,221,35,203,178 |  | 1 | 255 ч.д. | 256 | 0 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 600 |  | ОЖ стр.34 акт№2-19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1 ф.612(ф.7) | 6 (6.3) | 2019-05-12 13:10 | 2019-05-12 15:15 | В | Повреждение КЛ-6кВ ф.7 от ЦРП-1 до ТП-177 и КЛ-6кВ от ТП-64 до ТП-65 | 2.0833 | ТП-41,65,177,168 |  |  | 5ж.д., 123 ч.д | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 400 |  | ОЖ стр.35 акт№3-19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-1 ф.27 (ф.25) | 6 (6.3) | 2019-05-13 05:45 | 2019-05-13 06:20 | В | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-127 до ТП18(КЭСР) | 0.58333 | ТП-118,14,39,173,147,166,228,139,196,16,93,129,165,127 |  | 2 | 294ч.д. | 296 | 0 | 2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 1400 |  | Ож стр.36-37 акт№4-19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) | 2019-05-08 12:50 | 2019-05-08 19:30 | В | защита МТЗ, электропробой концевой муфты 10 кВ на опоре № 34, неисправность на абонентских подстанциях ТП-34, ТП-44 | 6.6667 | ТП-19,46,48,32,44,34,35,ТП-АТП |  |  | орг-8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.05.2019, № 12 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
11 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-05-14 09:30 | 2019-05-14 15:00 | П | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г. | 5.5 | ВЛ Ф. Пролетарская |  |  | ч.с.-43 орг. -1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 55 |  | 8.05.2019, стр 45, ОЖ |  |  | 2 | 2 | нач. лаборатории Якунин С.С. Тел.84923120511 | 1
11 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ф. ул. Калинина д. 32 | 0.38 | 2019-05-14 16:00 | 2019-05-14 17:00 | В | Отгорел контакт в ЩР дома №8 ул. Калинина | 1 | КЛ ф. Ул Калинина |  |  | ч.с.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |  | 14.05.2019,стр.47 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | нач. лаборатории Якунин С.С. Тел.84923120511 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-05-14 09:30 | 2019-05-14 17:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. программа 2019г. | 7.5 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | ч.с.-58, маг.-1, вод.-1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул. Полевая | 0.38 | 2019-05-15 13:30 | 2019-05-15 15:30 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. Программа 2019г. | 2 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул Полевая |  |  | ч.с.-8. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-05-14 10:00 | 2019-05-14 15:47 | П | ул.Горького- отключен по заявке Гороховецкого РЭС ПО "КЭС" ф.Владимирэнерго №49 от 10.05.19г. | 5.7833 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 100 14.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2019-05-14 10:16 | 2019-05-14 12:40 | П | Монтаж СИП 4х16 для подключения ЩУ "Стадион" | 2.4 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 100 14.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2019-05-14 13:00 | 2019-05-14 13:30 | П | ул.Набережная д.22 подключение ввода. | 0.5 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 100 14.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-30 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-05-14 17:00 | 2019-05-14 17:45 | П | ЗАО "Буревестник" цех №3 отключение для безопасного пр-ва работ по заявке абонента. | 0.75 | ТП-30 КЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 |  | ОЖ- лист 100 14.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-05-14 10:00 | 2019-05-14 10:40 | П | Перевод питания налоговой инспекции с временной ВЛИ на отремонтированный кабель. | 0.66667 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | Орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 16:00 | П | Работы по переносу КЛ -6 кВ из зоны строительства.Без отключения потребителей | 7 | КЛ -6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 16:00 | П | Работы по переносу КЛ -6 кВ из зоны строительства.Без отключения потребителей | 7 | КЛ -6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. " ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 | 2019-05-14 13:30 | 2019-05-14 16:00 | П | Замена опоры с ж/б приставкой. | 2.5 | ВЛ фид. " ул. Стеклозаводская, Березовая" |  |  | Ч.с.-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-48, КЛ фид. "ул. Интернациональная 42А" | 0.38 | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 11:00 | П | Ремонт соединительной муфты. | 2 | КЛ фид. "ул. Интернациональная 42А" |  |  | Ж.д.-1, орг.-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-15 08:30 | 2019-05-15 09:30 | П | отключение ЛР-82 подготовка рабочего места снятие шлейфов монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г. | 1 | ТП-10.13. |  |  | ч.с.51..орг-2 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 77.2 |  | 14.05.2019. лист.№3 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-15 08:30 | 2019-05-15 17:00 | П | монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г. | 8.5 | ТП-.13. |  |  | ч.с.45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 53.2 |  | 14.05.2019. лист.№3 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-15 16:00 | 2019-05-15 17:00 | П | отключение ЛР-82 востановление шлейфов монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г. | 1 | ТП-10.13. |  |  | ч.с.51..орг-2 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 77.2 |  | 14.05.2019. лист.№3 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 г.Судогда ТП-30 | 10 (10.5) | 2019-05-14 06:55 | 2019-05-14 18:20 | В | Отключение МВ Ф-101 П/С Судогда (не включен) | 11.4167 | ТП-30 |  |  | ч.с 71.орг-3 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.05.2019. лист.№1 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 0 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок 2" ЦРП ГОФ | 10 (10.5) | 2019-05-14 08:54 | 2019-05-14 10:28 | В | Неисправность на абонентной ТП СНТ | 1.5667 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5 |  |  | ж.д.-15, ч.с.188, д.с.-1, жит.-2272 | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 476.3 |  | №12 14.05.19 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. "ТрудКоллектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2019-05-14 12:20 | 2019-05-14 12:40 | П | Перевод нагрузок с ф. "ТрудКоллектив" ЦРП "ПМЗ" на ф. 1005 ПС "Базовая" | 0.33333 | ТП-49, ТП-35, ТП-43, КТП-37, КТП-10, КТП-12 ТП-55 |  |  | ж.д.-32, ч.с.-502, д.с.-2, орг.-21, шк.-1, КНС-2, жит.-2406 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 512.38 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.14 "ул. Полевой пр. д.3,Башня лв. Ввод, РоссельхозБанк, Палатки, М.Магнит" | 0.38 | 2019-05-14 17:05 | 2019-05-14 17:35 | В | обрыв магистрального провода: окисление | 0.5 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.14 "ул. Полевой пр. д.3,Башня лв. Ввод, РоссельхозБанк, Палатки, М.Магнит" |  |  | ж.д.-1, орг.-8, КНС-1, жит.-70 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21.56 |  | 14.05.19, стр. 40, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.6 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудвая,Кирова,Пионерская" | 0.38 | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 16:00 | П | Капитальный ремонт: установка опор, монтаж арматуры для СИП ул. Пионерская | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудная,Кирова,Пионерская" |  |  | ч.с.-115, орг.-1, жит.-230 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 48.4 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ЦРП "ПМЗ" 2СШ | 10 (10.5) | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 17:00 | П | Согласно заявке от ООО"Виктория" | 8 | КТП-34 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-242, орг.-2, жит.-548 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 172.04 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Южная ф.642 | 6 (6.3) | 2019-05-14 19:00 | 2019-05-14 21:10 | В | Потребители переведены на ф.666 п/с Южная | 2.1667 | ТП-79, ТП-89, ТП-114(Т-2), ТП-15а, ТП-90, ТП-102, ТП-94(Т-1), ТП-82(КЭСР), ТП-37, ТП-201(КЭСР) | д\с-3, шк-1, кот.-1 |  | ж.д.-21, ч.д.-527, орг.-4 | 557 | 0 | 5 | 552 | 0 | 0 | 5 | 552 | 0 | 450 |  | ОЖ 14.05.2019 , стр. 40, акт №18-19 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Дисетчер РЭС г. Ковров Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Южная ф.644 | 6 (6.3) | 2019-05-14 19:00 | 2019-05-15 01:20 | В | Потребители переведены на ф.641 п/с КЭЗ | 6.3333 | ТП-68,36,143,71,18 | д\с-1, кот.-1 |  | ж.д.-57, ч.д.-30, орг.-15 | 104 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 2 | 102 | 0 | 325 |  | ОЖ 14.05.2019 , стр. 40, акт №19-19 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Дисетчер РЭС г. Ковров Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС КЭЗ ф.627 | 6 (6.3) | 2019-05-14 14:45 | 2019-05-14 15:25 | В | Потребители запитаны по резервной схеме | 0.66667 | ТП-156, ТП-56, ТП-44, ТП-30, ТП-57, ТП-233, ТП-180 | д\с-4, кот.-4, м.у.-1 |  | ж.д.-31, ч.д.-92, орг.-5, | 137 | 0 | 9 | 128 | 0 | 0 | 9 | 128 | 0 | 930 |  | ОЖ 14.05.2019 , стр. 38, акт №17-19 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Дисетчер РЭС г. Ковров Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-43 ул. Кирова д.60 | 0.38 | 2019-05-14 07:00 | 2019-05-14 08:00 | В | Повреждение вводного кабеля в дом | 1 | ТП-43 ул. Кирова д.60 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | АЖ 14.05.2019, стр.146 | 3.4.13 | 4.21 | 2 | 2 | Дисетчер РЭС г. Ковров Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п.Лаптево | 10 (10.5) | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 12:00 | П | Эксплуатация, замена предохранителей на ПКУ 10 кВ | 3 | ТП-768 ТП-735 ТП-825 ВЛ |  |  | ж.д.-6 орг.-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 164 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-05-08 09:30 | 2019-05-08 13:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. Программа 2019г. | 3.5 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | ч.с.-58, маг.-1, вод.-1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п.Лаптево | 10 (10.5) | 2019-05-14 13:00 | 2019-05-14 15:00 | П | Эксплуатация, замена предохранителей на ПКУ 10 кВ | 2 | ТП-768 ТП-735 ТП-825 ВЛ |  |  | ж.д.-6 орг.-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 164 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
16 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-05-08 09:30 | 2019-05-08 15:00 | П | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г. | 5.5 | ВЛ Ф. Пролетарская |  |  | ч.с.-43 орг. -1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 55 |  | 8.05.2019, стр 45, ОЖ |  |  | 2 | 2 | нач. лаборатории Якунин С.С. Тел.84923120511 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП-28 ТП 609, КТП 661 - КТП 685 к."А" | 10 (10.5) | 2019-05-13 12:44 | 2019-05-13 14:14 | В | РП 28 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП 609 - мех. повреждение КЛ 10кВ КТП 661 - КТП 685 к."А" | 1.5 | ТП 609, 648, 641, 658, 610, 685, 661, 663, 682, 637, 618 |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-1 | ч.с.-348, орг.-15 | 366 | 0 | 3 | 363 | 0 | 0 | 4 | 362 | 0 | 830 |  | 13.05.2019, №53 стр.98 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП-28 ТП 609, КТП 661 - КТП 685 к."А" | 10 (10.5) | 2019-05-13 12:44 | 2019-05-13 14:54 | В | РП 28 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП 609 - мех. повреждение КЛ 10кВ КТП 661 - КТП 685 к."А" | 2.1667 | КТП 661 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 13.05.2019, №53 стр.98 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-05-13 14:30 | 2019-05-13 15:30 | П | ул. Садовая д.21 гараж- замена ввода на СИП 4х16 по заявке абонента. | 1 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 100 13.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ 6кВ Ф-№3 | 6 (6.3) | 2019-05-13 17:55 | 2019-05-13 18:22 | В | на РП-1 откл МВ к ТП 11, ВЛ 6кВ ТП21-ТП26 выход из строя концевой муфты кабельного опуска, со стороны ТП-26. | 0.45 | ТП-6,8,11,12,15,17,20,21,26, 37. |  |  | ч.с.-743;Ж.д.-37; Жит.-6970; организации-71; Кот.-2;дет.сад-2; больницы-4; шк-1; Насосн.-1 | 861 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 1277 |  | ОЖ- лист 100 13.05.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.11, 4.12 | 0 | 0 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок 2" ЦРП ГОФ | 10 (10.5) | 2019-05-13 13:00 | 2019-05-13 14:25 | В | Провод лег на траверсу: ВЛ-10кВ (потребителей) ТП-8 - КТП "Восход" | 1.4167 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5 |  |  | ж.д.-15, ч.с.188, д.с.-1, жит.-2272 | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 476.3 |  | №11 13.05.19 | 3.4.9.3 | 4.3 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудвая,Кирова,Пионерская" | 0.38 | 2019-05-14 09:00 | 2019-05-14 16:00 | П | Капитальный ремонт: установка опор ул. Пионерская | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудная,Кирова,Пионерская" |  |  | ч.с.-115, орг.-1, жит.-230 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 48.4 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100, 101, 102,103 | 6 (6.3) | 2019-05-13 21:45 | 2019-05-14 01:03 | В | Отключился МВ-6 кВ КРУН-1. Схлест на ВЛ-6 кВ на балансе МРСК. | 3.3 | ТП-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 114 |  |  | Котельная-1, ж.д.-41, ч.с-25, орг-29 | 97 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 526 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.05. 2019 ОЖ л. 97-98 | 3.4.9.1 | 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", ф. 621. | 6 (6.3) | 2019-05-13 22:30 | 2019-05-14 00:10 | В | Отключение от ключа управления с "землей" МВ-6 кВ фид. 621 ПС "Гусь". На повреждении КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб. "А". В перид с 22-45 до 23-00 включили МВ-6 кВ напраыл. 102, 103, 105. В 00-10 все потребители были запитаны. | 1.6667 | ТП-14, 13, 20, 143, 40, 27, 49, 38, 50, 2, 23, 22, 28, 4, 30, 33, 113(Т-1), 39(т-1) |  | КНС -1 | Котельная-1, ЦТП-1, школа-2, д/с-2, ж.д-32, ч.с.-1668,орг.-80 | 1787 | 0 | 1 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 1787 | 0 | 1134 |  | 13.05.19, ОЖ. Л. 97-98, акт № 5 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП пос Гусевский в стор. ТП-133, 128, 121 | 6 (6.3) | 2019-05-13 23:15 | 2019-05-14 | В | Отключение от ключа управления с "землей" МВ-6 кВ направл. 604 ЦРП пос Гусевский. Повреждение на отпайке ВЛ-6 кВ в стор. ТП-128 на балансе МРСК. | 0.75 | ТП-121, 128, 133 |  |  | Скваж.-1, ч.с-76 | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 95 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.05. 2019 ОЖ л. 97-98 | 3.4.9.1 | 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-2 ул. К.Маркса д.43 | 0.38 | 2019-05-13 16:50 | 2019-05-13 20:00 | В | Повреждение вводного кабеля в дом | 3.1667 | ТП-2 ул. К.Маркса д.43 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | АЖ стр.146 акт№18-19 | 3.4.13 | 4.21 | 1 | 1 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-1 КЛ-6кВ ф.25 | 6 (6.3) | 2019-05-13 05:50 | 2019-05-13 13:00 | В | Повреждение КЛ-6кв ф.25, потребители переведены на резервную схему электропитания | 7.1667 | РП-1 КЛ-6кВ ф.25 |  | 1 | 15ж.д.,11ч.д | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 |  | ОП стр.37 акт № 3-19 | 3.4.13 | 4.21 | 0 | 0 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
13 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-13 15:40 | 2019-05-13 16:50 | В | Отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево ТО. | 1.1667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.МТС.Нижний склад.Лесозаводская.Мех.парк.Теле-2. |  |  | ч.с.802 МКД-16 . школа.орг-37 КНС-3 детсад-3 | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 778.5 |  | № 9 13.05.2019. лист.№50 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
13 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 г.Судогда ТП-30 | 10 (10.5) | 2019-05-13 14:18 | 2019-05-13 15:42 | В | Отключение МВ Ф-101 повреждение на ВЛ МРСК | 1.4 | ТП-30 |  |  | ч.с 71.орг-3 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.05.2019. лист.№50 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.14 | 0 | 0 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
13 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-14 10:45 | 2019-05-14 17:00 | П | отключен ЛР-82 монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г. | 6.25 | ТП-10.13. |  |  | ч.с.51..орг-2 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 77.2 |  | 14.05.2019. лист.№1 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
13 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 г.Судогда ТП-30 | 10 (10.5) | 2019-05-14 06:55 | 2019-05-14 07:55 | В | Отключение МВ Ф-101 П/С Судогда (не включен) | 1 | ТП-30 |  |  | ч.с 71.орг-3 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.05.2019. лист.№1 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 0 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
13 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2019-05-14 06:55 | 2019-05-14 09:50 | В | отключение МВ Ф-168 П/С Судогда (переведена нагрузка частично на 120 Ф) | 2.9167 | ТП-1, 5, 4, 6, 7,8, 9,10, 47,35,11,21,50,41,33, 20,12 |  |  | 4 кот. 2 школы. 2 детсада. 4 КНС. ч.с. 880. МКД 31. орг. 99 | 1022 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 865 |  | №10 14.05.2019. лист.№1 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
13 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2019-05-14 06:55 | 2019-05-14 09:50 | В | отключение МВ Ф-104 П/С Судогда (переведена нагрузка частично на 120 Ф) | 2.9167 | ТП-32, 25, 23, 2, 46, 9, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 20 |  |  | 2 кот. 1детсад. 2 КНС. ч.с. 400. МКД 33 орг. 87 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 1038 |  | №11 14.05.2019. лист.№1 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
13 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2019-05-14 06:55 | 2019-05-14 17:00 | В | отключение МВ Ф-168 П/С Судогда | 10.0833 | ТП-21, 41, 5, 4, 33 |  |  | ч.с. 274. орг. 12 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 346 |  | №10 14.05.2019. лист.№1 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
13 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2019-05-14 06:55 | 2019-05-14 17:00 | В | отключение МВ Ф-104 П/С Судогда (переведена нагрузка частично на 120 Ф) | 10.0833 | ТП-15, 16, 14, 17, 3 |  |  | 1 кот. ч.с. 128. МКД 19 орг. 7 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 294 |  | №11 14.05.2019. лист.№1 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-21 г.Лакинск ф.Октябрьский переулок | 0.38 | 2019-05-15 10:00 | 2019-05-15 12:00 | П | Монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. | 2 | вл.0,4 кв. ф.Октябрьский пер. |  |  | 26 ч.с. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 |  | о.ж. лист20 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
15 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф.1021 от тп-9 | 10 (10.5) | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 10:00 | П | Ремонт кабельной воронки кл-10кВ. На КНС | 1 | тп-45, 31, 87,13 |  |  | 7ж.д, д.с, 20орг, 1м.у. | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 500 |  | о.ж. лист21 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
15 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф.1021 от тп-9 | 10 (10.5) | 2019-05-16 15:00 | 2019-05-16 16:00 | П | Подключение кабельной воронки кл-10кВ. На КНС | 1 | тп-45, 31, 87,13 |  |  | 7ж.д, д.с, 20орг, 1м.у. | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 500 |  | о.ж. лист21 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф -1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 17:00 | П | работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 8 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | ч.с.-130 орг.-6 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 122 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
13 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2019-05-15 08:50 | 2019-05-15 08:58 | П | ул.Луначарского д.38.2 подключение ПУ на фасаде дома. | 0.13333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 101 15.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
13 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2019-05-15 13:00 | 2019-05-15 13:54 | П | ул.Московская д.75 отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ 380В. | 0.9 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 101 15.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. "1005" ПС "Базовая" КТП-9 - ТП-49 | 10 (10.5) | 2019-05-16 | 2019-05-16 00:20 | П | Перевод нагрузок с ф. 1005 ПС "Базовая" на ф. "ТрудКоллектив" ЦРП "ПМЗ" | 0.33333 | ТП-49, ТП-35, ТП-43, КТП-37, КТП-10, КТП-12 ТП-55, ТП-11 |  |  | ж.д.-47, ч.с.-622, д.с.-3, орг.-27, шк.-1, КНС-2, жит.-3060 | 702 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 623.7 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф. ул. 60 лет Октября, ул.Лесная ул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-05-16 09:30 | 2019-05-16 17:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. программа 2019г. | 7.5 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | ч.с.-58, маг.-1, вод.-1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-16 08:30 | 2019-05-16 09:30 | П | отключение ЛР-82 подготовка рабочего места снятие шлейфов монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г. | 1 | ТП-10.13. |  |  | ч.с.51..орг-2 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 77.2 |  | 16.05.2019. лист.№4 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-16 08:30 | 2019-05-16 17:00 | П | монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г. | 8.5 | ТП-13. |  |  | ч.с.45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 53.2 |  | 16.05.2019. лист.№4 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-16 16:00 | 2019-05-16 17:00 | П | отключение ЛР-82 востановление шлейфов монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г. | 1 | ТП-10.13. |  |  | ч.с.51..орг-2 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 77.2 |  | 16.05.2019. лист.№4 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП 4 ТП 355, ТП 433 – ТП 821 | 6 (6.3) | 2019-05-15 11:05 | 2019-05-15 11:45 | В | РП 4 от МТЗ отключился МВ-6кВ к ТП 355 - мех. повреждение КЛ-6кВ ТП 433 – ТП 821 | 0.66667 | ТП 355, 266, 325, 193, 334, 331, 531, 433, 57, 821 |  | кот.-1, вод.-1 | ж.д.-12, орг.-23 | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 950 |  | 15.05.2019, №54, стр. 100 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 175 ул. Модорова, 6 | 0.38 | 2019-05-15 08:20 | 2019-05-15 09:00 | В | ТП 175 ул. Модорова д.4 перегорел 1 ПН 250 А | 0.66667 | ТП 175 РУ 0,4 кВ фид.ул. Модорова д.4 |  | ж.д.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 15.05.2019, стр 48 Ж З | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.654 РП 9, ПС Районная - РП 9 ф.654 | 6 (6.3) | 2019-05-15 20:36 | 2019-05-15 21:23 | В | На ПС Районная отключился МВ 6кВ ф.654 неисправна КЛ 6кВ ПС Районная - РП 9 ф.654 каб. "А" | 0.78333 | РП 9, ТП 464, 371, 466, 165, 232, 235, 434, 165, 243, 205, 430, 441, 396, 387, 291, 782, 25, 810, 161, 22, 459, 124, 198, 27, 213, 246, 62 |  | кнс.-1, тнс-2 | ж.д.-27, ч.с.-65, орг.-30, д.с.-2, шк.-2 | 129 | 0 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 1600 |  | 15.05.2019, №55, ОЖ стр.2 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.107 РП 28, ТП 667 - ТП 668 ф. 107 | 10 (10.5) | 2019-05-16 03:16 | 2019-05-16 04:08 | В | РП 28 отключился ВВ 10кВ к ТП 667 - неисправна КЛ 10 кВ ТП 667 - ТП 668 ф. 107 | 0.86667 | ТП 667 , ТП 668 |  |  | ж.д.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 |  | 16.05.2019, №56, ОЖ стр.2 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", ф. 1017, РП-2 ВВ-10 кВ направ. 212 к ТП-15 | 10 (10.5) | 2019-05-15 09:33 | 2019-05-15 10:45 | В | Отключение от ключа управления с "землей" ВВ-10 кВ РП-2 направл. 212 к ТП-15. Электропробой КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-15. | 1.2 | ТП-15(Т-2), 144, 41(Т-1), 43(Т-2), 95(Т-2), 140 |  |  | Колледж-1, д/с-2, ж.д.-7, ч.с.-48, орг. -12 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 513 |  | 15.05.19, ОЖ л.99-100, акт №6 | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
21 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2019-05-15 14:15 | 2019-05-15 15:05 | В | Обрыв магистрального провода. | 0.83333 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" |  |  | Ч.с.-64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 30 |  | 15.05.19, ОЖ л. 95 | 3.4.7.4 | 4.3 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000011 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 16:00 | П | Работы по переносу КЛ -6 кВ из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7 | КЛ -6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 16:00 | П | Работы по переносу КЛ -6 кВ из зоны строительства.Без отключения потребителей | 7 | КЛ -6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 16:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей | 7 | КЛ -6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 0.38 | 2019-05-16 13:30 | 2019-05-16 16:00 | П | Замена приборов учета. | 2.5 | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | Ч.с.-68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 31 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-30 ф.Котельная "Владтеплогаз" | 0.38 | 2019-05-15 08:55 | 2019-05-15 09:30 | В | Сгорел плавкий предохранитель в ТП-30 | 0.58333 | ТП-30 ф.Котельная "Владтеплогаз" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | АЖ стр.146 акт№21-19 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 1 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
13 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12 ул. К.Маркса д.70а | 0.38 | 2019-05-15 14:00 | 2019-05-15 15:00 | В | Сгорел прокалывающий зажим на вводе в дом | 1 | ВЛ-0,4 кВ ул. К.Маркса д.70а |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | АЖ стр.146 акт№23-19 | 3.4.13.4 | 4.10 | 1 | 1 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
15 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-21 г.Лакинск ф.Октябрьский переулок | 0.38 | 2019-05-15 10:00 | 2019-05-15 12:00 | П | Монтаж СИП вл-04кВ. | 2 | ВЛ-0,4 кв. ф.Октябрьский пер. |  |  | 26 ч.с. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 |  | о.ж. лист20 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
15 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф.1021 от тп-9 | 10 (10.5) | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 10:00 | П | Ремонт кабельной воронки кл-10кВ. На КНС | 1 | ТП-45, 31, 87,13 |  |  | 7ж.д, д.с, 20орг, 1м.у. | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 500 |  | о.ж. лист21 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
15 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф.1021 от тп-9 | 10 (10.5) | 2019-05-16 15:00 | 2019-05-16 16:00 | П | Подключение кабельной воронки кл-10кВ. На КНС | 1 | ТП-45, 31, 87,13 |  |  | 7ж.д, д.с, 20орг, 1м.у. | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 500 |  | о.ж. лист21 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 п.Патакино Ф-3 | 0.38 | 2019-05-17 13:00 | 2019-05-17 15:00 | П | демонтаж приборов учета | 2 | ТП-788 п.Патакино Ф-3 |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Оргтруд" ф. 1017 ТП 857, ВЛ 10кВ ф.1017 - ТП 857 | 10 (10.5) | 2019-05-16 11:00 | 2019-05-16 11:10 | В | ТП 857 РУ-10кВ обнаружено отсутствие напряжение по секции ф. 1017 - неисправен КЛ 10кВ ВЛ 10кВ ф.1017 - ТП 857 | 0.16667 | ТП 857 |  | кот.-1, КНС-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | № 57, 16.05.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 450 ул. Василисина, д.15-17 | 0.38 | 2019-05-16 15:12 | 2019-05-16 19:15 | В | ТП 450 ул. Василисина.15 обрыв трех фаз, Мех. повреждение. | 4.05 | ТП 450 РУ 0,4 кВ фид.ул. Василисина д.15,17 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 16.05.2019, стр. 49 Ж З | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РЭС г. Ковров ТП-244 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 14:00 | П | Производство работ по присоединению КЛ-0,4кВ по письму ООО "Континент" | 5 | ТП-244 |  |  | 2-орг.,15-ч.д. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 60 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РЭС г.Ковров ТП-39 с.Троицко-Никольское д.№30 | 0.22 | 2019-05-16 20:30 | 2019-05-17 09:00 | В | Отгорел прокалывающий зажим на опоре.Заменён | 12.5 | ТП-39 ф.1 |  |  | 1-ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,16.05.2019 стр.148 заявка №29 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф. ул. Полевая | 0.38 | 2019-05-16 18:10 | 2019-05-17 00:10 | В | повреждение кабеля КЛ-0,4кВ абонента от опоры ВЛИ-0,4кВ до распределительного щита абонента | 6 | п.Першино ул.Полевая д.2,4,6 КЛ-0,4кВ (абонентский) |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  | 16.05.2019 ОЖ стр.14 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-26-22 | 0
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.1(общежитие) | 0.38 | 2019-05-16 21:00 | 2019-05-17 01:00 | В | повреждение кабеля КЛ-0,4кВ абонента | 4 | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.1 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 16.05.2019 ОЖ стр.14 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-26-22 | 0
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф. 3 | 0.38 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 13:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. программа 2019г. | 4 | ВЛ-0,4 кВ ул. 60л. Октября д. 19,30,32,34,36,38; ул. Полевая д. 2,4, |  |  | ч.с.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-26-22 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Осипенко" | 0.38 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 11:00 | П | Замена подкоса опоры ВЛ-0,4кВ | 2 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Осипенко" |  |  | ч.с.-13, жит.-26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 21 г.Судогда ул. Ошмарина | 10 (10.5) | 2019-05-17 10:00 | 2019-05-17 13:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019 | 3 | ТП-21 |  |  | ч.с.-83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50.8 |  | 17.05.2019, стр 4, ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-05-16 10:00 | 2019-05-16 16:15 | П | ул.Горького- отключен по заявке Гороховецкого РЭС ПО "КЭС" ф.Владимирэнерго №49 от 10.05.19г. | 6.25 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 101 16.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-05-16 15:40 | 2019-05-16 16:27 | П | ул.Красноармейская д.25 замена ввода на СИП 2х16 по заявке абонента. | 0.78333 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 101 16.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 16:00 | П | Работы по переносу КЛ -6 кВ из зоны строительства.Без отключения потребителей | 7 | КЛ-6 кВ фид. 622 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 16:00 | П | Работы по переносу КЛ -6 кВ из зоны строительства.Без отключения потребителей | 7 | КЛ-6 кВ фид. 621 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "Микрорайон 1 ,2, 30" | 0.38 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 16:00 | П | Для безопасного производства работ персоналом "Теплогаза" | 7 | КЛ фид. "Микрорайон 1 ,2, 30" |  |  | Ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000010 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.38 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. Тумская" |  |  | Ч.с.-32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000009 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ напрвл. 211 | 10 (10.5) | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 12:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 211 Без отключения потребителей | 3 | РП-2, ВВ-10 кВ напрвл. 211 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 п.Патакино Ф-3 | 0.38 | 2019-05-17 13:00 | 2019-05-17 15:00 | П | демонтаж приборов учета | 2 | ТП-788 п.Патакино Ф-3 |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |  | 17.05.2019г., ОЖ стр.44 |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-4 ул.Кирова | 0.38 | 2019-05-19 15:45 | 2019-05-19 21:00 | В | загнивание опоры № 8Б, монтаж новой опоры | 5.25 | ТП-16 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 19 |  | 19.05.2019г., ОЖ стр.45 | 3.4.7 | 4.6 | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС КАМЗ | 35 | 2019-05-20 08:30 | 2019-05-20 14:00 | П | ППР на ПС КАМЗ | 5.5 | ПС КАМЗ, ТП-21 |  |  | орг.-1, ж.д.-13, ч.с.-153 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 125 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-244 | 6 (6.3) | 2019-05-17 09:15 | 2019-05-17 13:15 | П | По письму УК "Континент" мк-он Славный | 4 | ТП-244 |  |  | ч.д.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | АЖ,17.05.2019 стр.148 заявка №30 |  |  | Х | Х | Диспетчер Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РЭС г.Ковров ТП-20 ул.Щеглова д.№59/1 | 0.38 | 2019-05-18 21:50 | 2019-05-18 23:00 | В | МЧС Пожар | 1.1667 | ТП-20 ф.1 |  |  | 1-ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АЖ,18.05.2019 стр.148 заявка №33 | 3.4.9.3 | 4.9 | Х | Х | Диспетчер Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 0
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2019-05-16 13:30 | 2019-05-16 16:30 | П | Установка ж/б опор ул.Павловского (кап.ремонт 2019) | 3 | ТП-60, ТП-15 |  |  | АЗС, консервный з-д, дачи | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач Ф-2 | 10 (10.5) | 2019-05-20 10:00 | 2019-05-20 12:00 | П | отключение сторонней организацией для проведения работ на ТПС "Киржач" | 2 | ТПС Киржач Ф-2 |  |  | Резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач Ф-11 | 10 (10.5) | 2019-05-20 13:00 | 2019-05-20 15:00 | П | отключение сторонней организацией для проведения работ на ТПС "Киржач" | 2 | ТПС Киржач Ф-11.На время отключения нагрузка переведена на Ф-2 |  |  | на время проведения работ потребители переведены на Ф.2 ТПС "Киржач" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1(Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.2,яч.3 | 0.38 | 2019-05-19 18:30 | 2019-05-19 19:00 | В | замена ж/б приставки опоры ВЛ-0,4кВ ул. Буденного д.14 , наезд автотранспорта | 0.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Будённого |  |  | ч.с.-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 10 |  | 19.05.2019 ОЖ стр.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 0
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-33 ф.1 "Кибирёвский пр-д" | 0.38 | 2019-05-19 12:20 | 2019-05-19 13:40 | В | Падение дерева при опиловке на ввод Кибирёвский пр-д 1а | 1.3333 | ТП-33 ф.1 "Кибирёвский пр-д" |  |  | ч.с.-12, жит.-24, орг.-2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12.76 |  | 19.05.19, стр. 47, ОЖ | 3.4.8.3 | 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудвая,Кирова,Пионерская" | 0.38 | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж СИП | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудная,Кирова,Пионерская" |  |  | ч.с.-115, орг.-1, жит.-230 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 48.4 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул.Гражданская, 24 | 0.22 | 2019-05-18 17:30 | 2019-05-18 18:30 | В | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома 11 по ул.Демьяна Бедного | 1 | ТП 106 ф."ВЛ-1 ул.Гражданская, ул.8 Марта, ул.Демьяна Бедного" |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18.05.2019, стр. 51 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП ТП 467 ул.Василисина, 4а | 0.38 | 2019-05-19 16:30 | 2019-05-19 18:00 | В | ТП 467 ВЛ 0,4 кВ обрыв провода от ТП 467 до опоры №1 | 1.5 | ТП 467 ф."ВЛ-1 ул.Василисина, 10; 12" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 18.05.2019, стр. 51 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-41, фид. Полевая, ул. Полевая д. 2 | 0.22 | 2019-05-19 21:30 | 2019-05-19 22:27 | В | отсутствие контакта ввода в здание ул. Полевая д.2 | 0.95 | ТП-41, ВЛ фид.Полевая |  |  | ч.с. -18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 |  | 19.05.2019, стр 3 ЗЖ | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "Микрорайон 1 ,2, 30" | 0.38 | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 16:00 | П | Для безопасного производства работ персоналом "Теплогаза" | 7 | КЛ фид. "Микрорайон 1 ,2, 30" |  |  | Ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. М Апостола 7" | 0.38 | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 09:45 | П | Трассировка КЛ. | 0.75 | КЛ фид. "ул. М Апостола 7 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. М Апостола 10" | 0.38 | 2019-05-20 09:45 | 2019-05-20 10:30 | П | Трассировка КЛ. | 0.75 | КЛ фид. "ул. М Апостола 10" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. Октябрьская 74" | 0.38 | 2019-05-20 11:00 | 2019-05-20 12:00 | П | Трассировка КЛ. | 1 | КЛ фид. "ул. Октябрьская 74" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "Д/с № 29" | 0.38 | 2019-05-20 13:15 | 2019-05-20 14:00 | П | Трассировка КЛ. | 0.75 | КЛ фид. "Д/с № 29" |  |  | Д/с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "С/управление ст. здание" | 0.38 | 2019-05-20 14:00 | 2019-05-20 14:45 | П | Трассировка КЛ. | 0.75 | КЛ фид. "С/управление ст. здание" |  |  | Орг.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-05-17 08:45 | 2019-05-17 11:00 | П | ул.Кирова отключена для безопасного пр-ва работ по опиловке ВЛ 0,4кВ | 2.25 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-470 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 101 17.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-05-18 09:10 | 2019-05-18 10:00 | В | ул.Парковая д.10 сработал ВА-25А на опоре ВЛ 0,4кВ. | 0.83333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-1; Жит.-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 102 18.05.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-05-18 10:15 | 2019-05-18 11:15 | В | ул.Беседина гаражи возле дома №9 искрение проводов о крышу в результате сильного провиса. | 1 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 102 18.05.2019 | 3.4.7 | 4.11,4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
132 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7,ф . 3 - ул. Красноармейская, 21 | 0.22 | 2019-05-19 13:40 | 2019-05-19 14:45 | В | Схлест проводов ответвления в сторону ж.д. | 1.0833 | ТП 7,ф . 3 - ул. Красноармейская, 21 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 319 ж.з. от 19.05 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
13 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62,ф . 1 - ул. Новая, 8 | 0.22 | 2019-05-19 19:30 | 2019-05-20 12:00 | В | Схлест проводов магистрали ВЛ | 16.5 | ТП 62,ф . 1 - ул. Новая, 8 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 321 ж.з. от 19.05 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
13 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ПС Кольчугино, ф. 637, ТП 67 | 6 (6.3) | 2019-05-19 18:00 | 2019-05-19 18:45 | В | Сигнал "земля" 2 с.ш. ПС Кольчугино, ТП 67, РУ-6 кВ, ф. 10 - откл. МВ, КЛ-6 кВ: ТП 67 - ТП ЭКЗ - возгорание кабельной линии | 0.75 | ТП - 23 шт: ТП 67, 58, 9А, ЭКЗ, 42А, 42, 10Т2, 78Т2, Водолей, 11, 54, 5, 59, 51, 48, 59а, 18, 62, 96, 21, 29, 36, 28 |  |  | 23 ТП, ч.с. - 1872, орг. - 76, ГРП - 2, нас. - 2, кот. - 2, шк. - 2, насел. - 3800 | 1956 | 0 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 0 | 1100 |  | стр. 24 о.ж. от 19.05 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
15 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-0,4 кВ от тп 13 ф ул. Чайковского | 0.38 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 11:00 | П | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 0.4кВ письмо упр компании | 2 | ВЛ-0,4 кВ, ф.ул Чайковского 2.4.6. |  |  | 3 ж.д | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  | о.ж.лист № 24 21.05.19 |  |  |  |  | дисп.Щеголев. тел.2-29-80 | 1
15 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ВЛ-0,4 кВ от тп 63 ф 10 Октября | 0.38 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 12:00 | П | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 0.4кВ письмо упр компании | 3 | ВЛ-0,4 кВ, ф.ул 10 Октября д 2 |  |  | 1 ж.д | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |  | о.ж.лист № 24 21.05.19 |  |  |  |  | дисп.Щеголев. тел.2-29-80 | 1
15 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1024г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-05-21 04:48 | 2019-05-21 05:40 | В | На РП-1 аварийное отключение ф.1024 Причина отключения не установлена. | 0.86667 | ТП-42,55, 56, 44, 59, 40, 115, 51, 86, 50 |  |  | 35ж.д, 150ч.с, 2д.с, 8орг. | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 200 |  | акт №26 от 21.05.19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 416 ул.Верхняя Дуброва, 28 ул. Верхняя Дуброва 28а | 0.38 | 2019-05-20 17:20 | 2019-05-20 20:50 | В | Мех. поврежд. 2 КЛ-0,4кВ от ТП 416 до д. №28-а по ул. Верхняя дуброва | 3.5 | ТП 416 фид. Ул. Верхняя Дуброва 28а |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 20.05.2019, стр. 52 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-1 РУ-10кВ, ул.Ленина, д.1а | 10 (10.5) | 2019-05-20 14:15 | 2019-05-20 14:35 | П | Переключение анцапфы тр-ра №1 в сторону понижения | 0.33333 | ТП-1 |  |  | ж.д.-14, шк.-1, орг.-7, жит.-844 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 150.04 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудвая,Кирова,Пионерская" | 0.38 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж СИП | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудная,Кирова,Пионерская" |  |  | ч.с.-115, орг.-1, жит.-230 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 48.4 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:00 | П | Установка ж/б опор ул.Павловского (кап.ремонт 2019) | 7 | ТП-60, ТП-15 |  |  | АЗС, консервный з-д, дачи | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-19 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-05-21 16:00 | 2019-05-21 16:30 | П | Выверка схемы электроснабжения | 0.5 | ТП-19 РУ-10кВ |  |  | Ж.д.-19,ч.с.-103,орг-1,маг-1,вод.скв.-1. | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 74 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-26-22 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№4,5 | 0.38 | 2019-05-20 08:45 | 2019-05-20 09:40 | П | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф-4,5- отключение для безопасного пр-ва работ по замене ТТ-100/5 на фидере №5 "Стройград" | 0.91667 | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№4,5 |  |  | ч.с.-29; Жит.-90; организации-1. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 102 20.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Кр. Партизан" | 0.38 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 10:30 | П | Замена вводов. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Кр. Партизан" |  |  | Ж.д.-1, ч.с.-15, орг.-1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 43 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская, К.Маркса" | 0.38 | 2019-05-20 14:00 | 2019-05-20 14:45 | П | Замена вводов. | 0.75 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская, К.Маркса" |  |  | Ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ напрвл. 212 от РП-2 до ТП-15 | 10 (10.5) | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:00 | П | Ремонт КЛ-10 кВ. Без отключения потребителей. | 7 | КЛ-10 кВ напрвл. 212 от РП-2 до ТП-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 3 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:00 | П | Вывод в капитальный ремонт 3 СШ-6 кВ РП-1. Без отключения потребителей. | 7 | РП-1, 3 СШ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10, п.Андреево Ф-ул. Первомайская 4-28.Ф-ул.Первомайская 1-3 | 0.38 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 13:00 | П | замена магистральных проводов на СИП в пролети №1-3 согласно плана ПП-2019г. | 4 | ВЛ фид.Первомайская 4-28.первомайская 1-3 |  |  | ч.с.-6 МКД-4 орг-4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 128 |  | 21.05.2019, стр 6 ОЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ТП 19, г.Судогда Ф-Текстильщиков 5 | 0.38 | 2019-05-21 10:00 | 2019-05-21 14:00 | В | Монтаж соединительной Муфты повреждение изоляции при прокладки КЛ | 4 | КЛ Ф-ул.Текстильщиков 5 |  |  | МКД- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |  | 21.05.2019, стр 6 ОЖ | 3.4.2 | 4.4 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 19, г.Судогда ул.Химиков | 10 (10.5) | 2019-05-21 14:00 | 2019-05-21 16:00 | П | Монтаж КЛ в Я-ч 0.4кВ согласно плана ПП-2019 | 2 | ТП-19 ул.Химиков |  |  | МКД- 8.Школа.орг-4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 190 |  | 21.05.2019, стр 6 ОЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-2(новая) ф.627 | 6 (6.3) | 2019-05-20 16:00 | 2019-05-20 16:30 | В | Повреждение КЛ-6 кВ ф.627 от ПС "КЭЗ" до РП-2 (новая) | 0.5 | ТП-30, 44, 56, 57, 156, 180 |  | 7 | 29 ж.д.,95ч.д. | 131 | 0 | 7 | 124 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 500 |  | ОЖ стр.45 акт №19-19 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
14 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 55 ф. ул. Пожарского д.4 | 0.38 | 2019-05-21 13:30 | 2019-05-21 15:00 | П | Замена ЩРН на доме №4 | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ Ул. Пожарского чет. Ул. Ленина д. 140- д.146 |  |  | ч.с.-13 орг. -1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |  | 21.05.2019,стр.8 ОЖ |  |  | 2 | 2 | нач. лаборатории Якунин С.С. Тел.84923120511 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-88 фид. "Васильева,Артёмовская,Никитина" ул.Артёмовская д.6 | 0.22 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:30 | В | Отгорели 2 прокалывающих зажима. Заменены. | 7.5 | ТП-88 ф.4 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр.150 21.05.19,заявка №36 | 3.4.13 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10кВ ф-отход на ТП-62 | 10 (10.5) | 2019-05-22 15:30 | 2019-05-22 16:00 | П | Текущая эксплуатация | 0.5 | ТП-20,ТП-46(абон),ТП-48,ТП-92,ТП-57(абон),ТП-58,ТП-8(абон), |  |  | Ж д-11,ч с-193,д с-1,орг-6,кот-1,маг-3,вод-1. | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 290 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-25 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-05-22 13:00 | 2019-05-22 16:00 | П | Замена трансформатора в ТП-25 | 3 | ТП-25 РУ-10кВ |  |  | Орг-1,чс-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 12:00 | П | Работы по замене опоры на ВЛ-0,4кВ | 3 | ТП 106 ф."ВЛ-1 ул.Гражданская, ул.8 Марта, ул.Демьяна Бедного" |  |  | ч.д.-89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 125 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 113 ул.Офицерская, 4 | 0.38 | 2019-05-22 10:00 | 2019-05-22 10:10 | П | ТП 113 РУ-0,4кВ - проверка АВР | 0.16667 | ТП 113 РУ-0,4кВ | м.у.-1, кот.-1 |  | ж.д.-1, орг.-4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 160 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудвая,Кирова,Пионерская" | 0.38 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж вводов, монтаж заземлений | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудная,Кирова,Пионерская" |  |  | ч.с.-115, орг.-1, жит.-230 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 48.4 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3,5 | 0.38 | 2019-05-21 08:51 | 2019-05-21 09:05 | П | Разделение фидеров ВЛ 0,4кВ ул. Кирова и пер.Кирова | 0.23333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3,5 |  |  | Ж.д.-6; Жит.-400 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 103 21.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2019-05-21 09:55 | 2019-05-21 10:31 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по прокладке и подключению СИП 4х35 к фидеру №3 в РУ 0,4кВ | 0.6 | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-4; Жит.-425; организации-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 103 21.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-05-21 10:00 | 2019-05-21 16:20 | П | ул.Горького- отключен по заявке Гороховецкого РЭС ПО "КЭС" ф.Владимирэнерго №21 от 21.05.19г. | 6.3333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 103 21.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-13 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2019-05-21 12:10 | 2019-05-21 12:50 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в ТП-31 РУ 6кВ и подключению ЩУРН в РУ 0,4кВ | 0.66667 | ТП-31 |  |  | организации-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 103 21.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-05-21 14:00 | 2019-05-21 14:20 | П | ул.Мира гараж возле дома №16 подключен в рамках нового тех.прис. | 0.33333 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-1; | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 103 21.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "Д/с № 3" | 0.38 | 2019-05-22 13:00 | 2019-05-22 14:00 | П | Трассировка КЛ. | 1 | КЛ фид. "Д/с № 3" |  |  | Д/с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-65 до ТП-11 | 10 (10.5) | 2019-05-22 14:00 | 2019-05-22 15:00 | П | Трассировка КЛ. Без отключения потребителей | 1 | КЛ-10 кВ от ТП-65 до ТП-11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-65 до ТП-71 | 10 (10.5) | 2019-05-22 15:00 | 2019-05-22 16:00 | П | Трассировка КЛ. Без отключения потребителей | 1 | КЛ-6 кВ от ТП-65 до ТП-71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1 3 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 17:00 | П | Демонтаж оборудования 3 СШ-6 кВ РП-1 Без отключения потребителей | 8 | РП-1 3 СШ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-22 13:00 | 2019-05-22 16:00 | П | отключен ЛР-82 монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г. | 3 | ТП-10, 13. |  |  | ч.с.51..орг-2 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 77.2 |  | 22.05.2019. лист.№6 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1015 от ТП 75 | 10 (10.5) | 2019-05-21 14:30 | 2019-05-21 14:45 | П | подрезка в охранной зоне | 0.25 | ТП 67,102,117 |  |  | асфальт.завод,гаражи | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №25 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС. Собинка | 10 (10.5) | 2019-05-22 03:05 | 2019-05-22 06:15 | В | откл 14 ТП ф 1015 гроза | 3.1667 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 75, 117, 67, 8, 58, 152, 88 |  |  | 810 ч.с.,14ж.д., 47 орг., 1 шк., 1 д.сад | 853 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 1750 |  | акт №27 журн стр 26 | 3.4.12 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В Ю.тел. 2-29-80 | 0
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-39 фид."Конец улицы с 30-34,Водокачка" ул.Троицко-Никольское д. №37 | 0.22 | 2019-05-21 19:20 | 2019-05-22 10:00 | В | Отгорел прокалывающий зажим | 14.6667 | ТП-39 ф.1 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр.150 21.05.19,заявка №37 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2019-05-22 07:32 | 2019-05-22 09:30 | В | Отключение ф 1015 до ТП57 | 1.9667 | ТП ,10,11,12,41,73,75,117,67, |  |  | 810 ч.с. | 810 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 900 |  | акт №28 журн стр 26 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф.тел. 2-29-80 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1001 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2019-05-22 06:22 | 2019-05-22 06:40 | В | Отключение ф 1001 переведена нагрузка на ф1022 | 0.3 | ТП 60,90 |  |  | 4ж.д. д.с. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  | акт №29 журн стр 26 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф.тел. 2-29-80 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ТП57 | 10 (10.5) | 2019-05-22 09:30 | 2019-05-22 12:05 | В | Отключение ф 1015 от ТП57 | 2.5833 | ТП ,10,11,12,41,73,75,117,67, |  |  | 810 ч.с. | 810 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 900 |  | акт №28 журн стр 26 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф.тел. 2-29-80 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1001 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2019-05-22 06:22 | 2019-05-22 16:37 | В | ф 1001 , отключена отпайка на ТП -90 .На повреждении КЛ-10 кВ, второе питание на ТП-90 ( стройка школы) | 10.25 | ТП145 | котельная |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | акт №30 журн стр 27 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф.тел. 2-29-80 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф -1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2019-05-22 02:14 | 2019-05-22 12:37 | В | Неисправность в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"(электропробой КЛ-10 кВ переход под ж/д) | 10.3833 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | ч.с.-130 орг.-6 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.05.2019г., ОЖ стр.50 | 3.4.9 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 ф. ул. Спасская д.14 | 0.38 | 2019-05-22 09:30 | 2019-05-22 11:00 | П | Замена ЩРН на доме №36 | 1.5 | КЛ-0,4 кВ Ул. Спасская Д.14-60 |  |  | ч.с.-25 орг. | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 |  | 21.05.2019,стр.8 ОЖ |  |  | 2 | 2 | нач. лаборатории Якунин С.С. Тел.84923120511 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 430, ул. Зои Космодемьянской, 3б | 0.38 | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 12:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. Замена опоры | 3 | ТП 430 фид. ВЛ-2 |  |  | ч.с.-28, орг.-1 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 483, ул.Мира, 6 | 0.38 | 2019-05-22 11:45 | 2019-05-22 12:50 | В | Неисправен КЛ-0,4кВ от ТП до д. 6 по ул. Мира | 1.0833 | ТП 483 ф."ул.Мира, 6 (3 секция, ввод-2)" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 22.05.2019, стр 54 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 10:40 | П | ул.Московская д.75 замена опоры №31.2 | 1.6667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 103 22.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 1, 6, 11 - ул. Крупская, Ивановская | 0.38 | 2019-05-22 00:20 | 2019-05-22 01:35 | П | Отключение 3-х фидеров в ТП 11 - по причине проведения контртеррористической операции | 1.25 | ТП 11, ф. 1, 6, 11 - ул. Крупская, Ивановская |  |  | ч.с. - 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 100 |  | стр. 27 о.ж. от 22.05 |  |  | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-33, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2019-05-23 10:00 | 2019-05-23 10:30 | П | Перевод питания потребителей на генератор | 0.5 | ТП-33 |  |  | Ж.д.-2, ч.с.-19, орг. - 10 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 76 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-33, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-05-23 10:30 | 2019-05-23 14:00 | П | Текущий ремонт ТП. | 3.5 | ТП-33, РУ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-33, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2019-05-23 14:00 | 2019-05-23 14:30 | П | Перевод питания потребителей по основной схеме. | 0.5 | ТП-33 |  |  | Ж.д.-2, ч.с.-19, орг. - 10 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 76 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ- 6 кВ от ТП-27 в стор. ТП-49, 38, 50 | 6 (6.3) | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 10:30 | П | Монтаж заземлений опор. | 1.5 | ТП-49, 50, 38 |  |  | Ч.с. - 508 | 508 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 302 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-20, 14, 13, 143, 27 | 6 (6.3) | 2019-05-23 10:30 | 2019-05-23 15:00 | П | Монтаж заземлений опор. | 4.5 | ТП-20, 143 |  |  | Ч.с.-294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 210 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-05-23 09:31 | 2019-05-23 10:35 | П | Отключение по заявке, для подпилки деревьев в охранной зоне вл-10кВ. Ф.103 | 1.0667 | тп-19, 31, 126, 131 |  |  | 1ж.д, 10 орг. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 |  | о.ж. лист27 |  |  | 2 | 2 | дисп. Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 392, ул. Суздальский пр-т, 9-а | 0.38 | 2019-05-24 10:00 | 2019-05-24 11:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 1 | ТП 392, Т-2 |  |  | ж.д.-4, орг.-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 453 ул.В.Дуброва, 27 | 0.38 | 2019-05-23 17:35 | 2019-05-23 18:30 | В | Неисправен КЛ-0,4кВ от ТП до д. 27 по ул. В. Дуброва (секц. 2) | 0.91667 | ТП 453 ф."В.Дуброва, 27(секц.2)" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 23.05.2019, стр 55 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2019-05-24 10:00 | 2019-05-24 16:00 | П | Техническое присоединение | 6 | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 ул. Пушкина,Станционная,Ленина,Железнодорожная,8-е Марта |  |  | ч.с-98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 1
| ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф.1 - ул. Воровского, Скрябина | 0.38 | 2019-05-23 22:45 | 2019-05-23 23:50 | В | Схлест проводов магистрали ветками упавшего дерева, сгорели ППН-37 100 А всех 3-х фаз | 1.0833 | ТП 62, ф.1 - ул. Воровского, Скрябина |  |  | ч.с. - 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 60 |  | № 326 ж.з. от 23.05 | 3.4.8.4 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 г.Судогда ТП-39 | 10 (10.5) | 2019-05-23 14:47 | 2019-05-23 15:38 | В | Отключение МВ ф-105 на П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 0.85 | ТП-39 |  |  | ч.с.5..орг-4 МКД-15 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.05.2019. лист.№7 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-16, фид. Рабочия п.Болотский. | 0.38 | 2019-05-23 09:30 | 2019-05-23 10:54 | П | подключение прибора учета тех присоединение | 1.4 | ТП-16, ВЛ ул.Рабочия |  |  | ч.с. -25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 |  | 23.05.2019. лист.№7 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-05-23 10:00 | 2019-05-23 16:38 | П | ул.Горького- отключен по заявке Гороховецкого РЭС ПО "КЭС" ф.Владимирэнерго №21 от 21.05.19г. | 6.6333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 104 23.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-05-23 15:30 | 2019-05-23 15:30 | П | Перебои на фазе "В". Недовключен РПС-2 в ВРУ потребителя. | 0 | ТП-31 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | ОЖ- лист 104 23.05.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-20, 14, 13, 143, 27 | 6 (6.3) | 2019-05-24 09:00 | 2019-05-24 11:00 | П | Монтаж заземлений опор. | 2 | ТП-20, 143 |  |  | Ч.с.-294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 210 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ 04 от тп 61 ф ул.Лермонтова 33 | 0.38 | 2019-05-24 09:20 | 2019-05-24 11:40 | П | устранен обрыв линейного провода. Произведена подпилка | 2.3333 | ВЛ-0,4 кВ. ф ул Лермонтова 33 |  |  | 1 ж.д | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | о.ж.лист № 28 24.05.19 |  |  |  |  | Дисп Щеголев в ю | 1
15 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г Собинка ТП10 ул Фабричная | 10 (10.5) | 2019-05-24 13:10 | 2019-05-24 15:10 | П | Замена вв вставок и пинцетов к ним | 2 | ТП 10 ул фабричная |  |  | 242 ч .с | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 148 |  | о ж лист28 24.05.19 |  |  |  |  | Дисп Щеголев в ю | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ направл. 212 от РП-2 до ТП-15 | 10 (10.5) | 2019-05-27 09:00 | 2019-05-27 16:00 | П | Ремонт КЛ-10 кВ Без отключения потребителей. | 7 | КЛ-10 кВ направл. 212 от РП-2 до ТП-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-9 РУ 6кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-05-24 08:43 | 2019-05-24 08:50 | П | Регулирование напряжение на силовом тр-ре в ТП-9 | 0.11667 | ТП-9 РУ 6кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-100; Жит.-300. организации-5; церковь-1 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 104 24.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-05-26 19:00 | 2019-05-26 19:40 | П | ул.8 Марта д.1 выгорел АВ-25А в ЩУ на опоре ВЛ 0,4кВ | 0.66667 | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | ч.с.-1; Жит.-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 104 26.05.2019 | 3.4.7.3 | 4.10, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 ф.Город; пер.Красноармейский д.3 | 0.22 | 2019-05-24 17:45 | 2019-05-24 20:30 | В | обрыв провода ввода крупногабаритным транспортом | 2.75 | ВЛ-0,4 кВ пер.Красноармейский д.3 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета абон.заявок, стр.9, 24.05.19 | 3.4.8.2 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2019-05-27 10:30 | 2019-05-27 16:00 | П | Техническое присоединение ул. Ленина д.17 | 5.5 | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 ул. Пушкина,Станционная,Ленина,Железнодорожная, 8-е Марта |  |  | ч.с-98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч-17 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2019-05-26 06:00 | 2019-05-26 07:00 | В | Отключение ВВ яч.17 РТП-11 Ф-1 МТЗ II ступени;пробой КЛ-10кВ Ф.2 ТПС "Киржач-РТП-21 | 1 | ТП-55, ТП-32,ТП-38,ТП-1,ТП-6,ТП-41,ТП-2,ТП-30,ТП-37,ТП-96,ТП-42,ТП-50,ТП-99,ТП-56,ТП-104,ТП-89,ТП-62,ТП-15(абон.),ТП-60,ТП-5(абон.) |  |  | ч.с.-950, ж.д.-49,орг.-33, маг.-36, шк.-2 | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 1070 |  | №104 26.05.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.6 Ф.12 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2019-05-26 12:50 | 2019-05-26 13:35 | В | Отключение ВВ яч.6 ТП-14 Ф-1 МТЗ II ступени; пробой КЛ-10кВ Ф.2 ТПС "Киржач-РТП-21 | 0.75 | ТП-14, ТП-12,ТП- 19,ТП-36, ТП-31,ТП-26,ТП-22,ТП-29,ТП-53,ТП-85 |  |  | ч.с-572,ж.д-64,орг.-5,маг.-11,прогим.-1,вод.скваж.-2,ветлечеб.-1,мод.кот.-1 | 657 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 |  | №105 26.05.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.6 Ф.12 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2019-05-26 14:15 | 2019-05-26 14:35 | В | Отключение ВВ яч.6 ТП-14 Ф-1 МТЗ II ступени; пробой КЛ-10кВ Ф.2 ТПС "Киржач-РТП-21 | 0.33333 | ТП-14, ТП-12,ТП- 19,ТП-36, ТП-31,ТП-26,ТП-22,ТП-29,ТП-53,ТП-85 |  |  | ч.с-572,ж.д-64,орг.-5,маг.-11,прогим.-1,вод.скваж.-2,ветлечеб.-1,мод.кот.-1 | 657 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 |  | №106 26.05.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 182, ул. Мира, 39 | 0.38 | 2019-05-27 09:30 | 2019-05-27 10:30 | П | Ремонтные работы на ТП | 1 | ТП 182 РУ-0,4кВ с. Т-2 |  |  | ж.д.-6, орг.-21 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 400 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 185 ул.Усти на Лабе,40 | 6 (6.3) | 2019-05-24 15:45 | 2019-05-24 17:00 | В | Неисправен КЛ-6 кВ ТП 185 - ТП 313 - обрыв одной фазы | 1.25 | ТП 185 |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  | 24.05.2019, №58 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф. 107 РП 28 ТП 667, ТП 667- ТП 668 | 10 (10.5) | 2019-05-25 04:25 | 2019-05-25 05:05 | В | Отключение ВВ с РП 28 к ТП 667 - "земля". Неисправна КЛ 10 кВ ТП 667 - ТП 668 | 0.66667 | ТП 667 , ТП 668 |  |  | ж.д.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  | 25.05.2019, №59, ОЖ стр.13 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП ТП 467 ул. Василисина 4-а | 0.38 | 2019-05-26 01:10 | 2019-05-26 01:40 | В | ТП 467 РУ-0,4кВ ф." ВЛ Василисина 10, 12" - перегорел ПН 250А | 0.5 | ТП 467 ВЛ 0.4 кВ фид. Васелисина 10, 12 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 26.05.2019, стр. 56 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 103 ул. Судогодское шоссе( Обл. больница) | 10 (10.5) | 2019-05-26 09:15 | 2019-05-26 10:15 | В | На ТП 274 в РУ-10кВ обнаружено отсутствие 2-х фаз. ТП 103 отключили ВН к ТП 274 - обрыв двух фаз абонентской КЛ-10кВ ТП 103 - ТП 274. | 1 | ТП 274 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 26.05.2019, №60, ОЖ стр.14 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф. 670 РП 2, ПС "Тракторная - РП 2 ф.670 к."А"; РП 2 - ТП 295 | 6 (6.3) | 2019-05-26 11:05 | 2019-05-26 12:00 | В | ПС "Тракторная " откл. фид. 670 к РП 2. Неисправны КЛ-6кВ ПС "Тракторная" - РП 2 ф. 670 к."А"; КЛ-6кВ РП 2 - ТП 295. | 0.91667 | РП 2, ТП 5, ТП 133, ТП 135, ТП 30, ТП 209, ТП 48, ТП 375, ТП 23, ТП 780, ТП 127, ТП 163, ТП 89, ТП 197, ТП 564, ТП 196, ТП 576, ТП 353, ТП 595, ТП 236, ТП 190. |  | кот.-2, шк. -4, орг.- 104 | орг.- 70, ж.д.-16, ч.д.-104 | 300 | 0 | 110 | 190 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1300 |  | 26.05.2019, №61, 62 ОЖ стр.14 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1019 РП 11 ТП 319, ПС "Сунгирь" - РП 11 ф. 1019 к."А", РП 11- ТП 319 | 10 (10.5) | 2019-05-27 01:35 | 2019-05-27 02:15 | В | На ПС "Сунгирь" на ф. 1019 - "земля". На РП 11 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП 319. Неисправны КЛ 10 кВ РП 11 - ТП 319; КЛ 10кВ ПС "Сунгирь" РП 11 ф.1019 к."А". | 0.66667 | ТП 319, 322, 306 |  |  | ж.д.-12, орг.-25 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 300 |  | 27.05.2019, №63 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 г.Судогда ТП-39 | 10 (10.5) | 2019-05-26 13:05 | 2019-05-26 14:13 | В | Отключение МВ ф-105 на П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 1.1333 | ТП-39 |  |  | ч.с.5..орг-4 МКД-15 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.05.2019. лист.№9 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-24, г.Судогда фид.Краснознаменная | 0.22 | 2019-05-26 14:40 | 2019-05-26 16:30 | В | нет контакта в прокалыевыающим зажиме на вводе в дом Краснознаменная 2 | 1.8333 | ТП-24, ВЛ улКраснознаменная |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 26.05.2019. лист.№3 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 637 КЛ-6 кВ: ТП 25 - ТП 15 | 6 (6.3) | 2019-05-26 04:40 | 2019-05-26 06:15 | В | Сигнал земля на I с.ш., потом кратковременно на II с.ш., ТП 65, РУ-6 кВ, ф. 8 - откл. МВ, КЛ-6 кВ: ТП 25 - ТП 15 на повреждении | 1.5833 | ТП 25, ТП 15, ТП 46, ТП 27, ТП 73, ТП 104, ТП 76, ТП НДМ, ТП с/х техника |  |  | ч.с. 322, ж.д. - 7, орг. - 16, шк. - 1, д.с. - 1, кот. - 1, насел. - 1100 чел. | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 700 |  | стр. 31 о.ж. от 26.05 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 14, РУ-0,4 кВ, ф. 19 - ул. Ленина, 34 | 0.22 | 2019-05-27 01:10 | 2019-05-27 02:10 | В | Пожар в пекарне, отключили фид. 19 | 1 | ТП 14, РУ-0,4 кВ, ф. 19 - ул. Ленина, 34 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | № 329 ж.з. от 27.05 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТПС "Петушки" Ф.19 | 10 (10.5) | 2019-05-24 17:45 | 2019-05-24 18:45 | В | Ремонт сбитой автомашиной опоры 10 кВ, ликвидация КЗ . | 1 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-9 |  |  | ж.д.-37, ч.с.-1129, орг.-26, КНС-2, шк.-1, д.с.-2, жит.-3368 | 1197 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 992.42 |  | №10 24.05.19 | 3.4.8.2 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РЭС г.Ковров ТП-6 ул.Верхняя старка д.№18 | 0.22 | 2019-05-25 15:30 | 2019-05-25 16:10 | В | Отгорел прокалывающий зажим на опоре.Заменён | 0.66667 | ТП-6 ф.1 |  |  | 1-ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,25.05.2019 стр.150 заявка №41 | 3.4.13 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф -1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 15:00 | П | Плановые работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 6 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | ч.с.-130 орг.-6 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 744 ул. Новгородская, 35 | 10 (10.5) | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 11:00 | П | Ремонтные работы на КЛ-10кВ ТП 744 - ТП 774 | 2 | ТП 744 |  |  | ж.д.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-82(17 КЭСР) | 6 (6.3) | 2019-05-28 09:30 | 2019-05-28 12:30 | П | Профилактика оборудования: подтяжка болтовых соеденений. Протирка изоляторов. Смазка и регулировка оборудования. Уборка помещений. | 3 | ТП-82(17),ТП-37,ТП-201(КЭСР) |  |  | 251-ч.д.; 49-ж.д. | 311 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 520 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-98 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-05-28 09:30 | 2019-05-28 15:00 | П | Установка шинного моста | 5.5 | ТП-98 РУ-0,4кВ, 2 секция шин |  | 1 орг. | 8 орг. | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 176 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-72 ул.Правды 61 | 0.38 | 2019-05-27 09:10 | 2019-05-27 10:00 | В | Сгорел предохранитель в ТП-72 РУ-0.4кВ | 0.83333 | ТП-72 |  |  | 1орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ,27.05.2019 стр.152 заявка №44 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В.В.тел.84923255305 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-23 ул.Бутовая д.1б | 0.22 | 2019-05-27 10:00 | 2019-05-27 10:40 | В | Искрит подвод на карнизе,устранено | 0.66667 | ТП-23 ф.2 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,27.05.2019 стр.152 заявка №45 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В.В тел.84923255305 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-47 Свердлова д.98 | 0.22 | 2019-05-27 13:35 | 2019-05-27 14:30 | В | Сообщение от МЧС, пожар,восстановлено | 0.91667 | ТП-47 ф.4 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,27.05.2019 стр.152 заявка №47 | 3.4.9.3 | 4.9 | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 0
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-1 Дегтярёва д.144 | 0.22 | 2019-05-27 15:10 | 2019-05-27 17:00 | В | Отгорел ввод на опоре,восстановлено | 1.8333 | ТП-1 ф.1 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,27.05.2019 стр.152 заявка №48 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-05-27 12:00 | 2019-05-27 16:30 | В | ул.Гоголя д.12 подхлёст проводов в результате сильного порыва ветра. | 4.5 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 2 27.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-16 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-05-27 13:15 | 2019-05-27 13:50 | П | Подключение нового тех.присоединения "Сады" | 0.58333 | ТП-16 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-2; Жит.-95; Организации-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 2 27.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-05-27 13:30 | 2019-05-27 14:07 | П | ул.Луговая д.2 отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ 380В по заявке абонента. | 0.61667 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-11 Жит.-249; | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 2 27.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-05-27 16:50 | 2019-05-27 17:50 | П | пер.Гагарина сараи, замена ввода по заявке абонента. | 1 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 2 27.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ЦРП "ПМЗ" ф. "ТрудКоллектив" | 10 (10.5) | 2019-05-28 00:02 | 2019-05-28 00:22 | П | Перевод нагрузок на ф. 1005 ПС "Базовая" | 0.33333 | ТП-49, ТП-35, ТП-43, КТП-37, КТП-10, КТП-12 ТП-55, ТП-11 |  |  | ж.д.-47, ч.с.-622, д.с.-3, орг.-27, шк.-1, КНС-2, жит.-3060 | 702 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 623.7 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Гончаров Юрий Анатольевичтел 8 (49243) 2-70-14" | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж вводов, монтаж заземлений | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | ч.с.-34, орг.-1, жит.-68 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42.9 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Гончаров Юрий Анатольевичтел 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-10, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 15:00 | П | Замена ЛР-10 кВ в стор. 1 СШ-10 кВ ТП-43 на ВН-10 кВ | 6 | ТП-10 |  |  | Ж.д. 1, ч.с.-187, орг.-4 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 196 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-05-28 10:00 | 2019-05-28 16:00 | П | Монтаж арматуры и СИП по вновь установленным опорам. | 6 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-1, ч.с. - 20, орг. - 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 11:00 | П | Замена опоры. | 2 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Набережная, Хрустальщиков |  |  | Ч.с.-91, орг.1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31, г.Судогда фид.К.Маркса | 0.38 | 2019-05-27 08:15 | 2019-05-27 09:15 | В | обрыв провода ввода автомобилем | 1 | ТП-31, ВЛ ул К.Маркса |  |  | ч.с. -34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 |  | 27.05.2019. лист.№3 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15, п.Болотский фид Садовая | 0.38 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 12:00 | П | монтаж проводов на вновь установленные опора по заявлению абонента | 3 | ТП-15, ВЛ ул Садовая |  |  | ч.с. -17 МКД-2 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12.1 |  | 28.05.2019. лист.№10 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47 - ул. Волочаевская, ТП 77 - ул. Ломоносова, Мичурина, Ленинградская, Щорса | 0.38 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 14:00 | П | Отключение ТП 47, ф. 4, ТП 77, ф. 4,6 - плановые работы по замене опор | 5 | ТП 47 - ул. Волочаевская, ТП 77 - ул. Ломоносова, Мичурина, Ленинградская, Щорса |  |  | орг. - 1, ч.с. - 54 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 70 |  | стр. 33 л.ж. от 28.05 |  |  | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-30 РУ-10кВ ф-отход на ТП- 2 | 10 (10.5) | 2019-05-28 13:30 | 2019-05-28 15:30 | П | Текущий ремонт (замена ВНР) | 2 | ТП-30 |  |  | ч.с-173,ж.д.-6,школа-2,д/с-2,прокуратура,ЧП-2,маг.-1,пекарня,стадион | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. | 1
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ,ул.Школьная ,ул.Полевая,мкр.Южный | 0.38 | 2019-05-28 13:30 | 2019-05-28 15:30 | П | кап.ремонт линии ВЛ-0,4кВ | 2 | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская,ул.Школьная,ул.Полевая,мкр.Южный |  |  | ч.с-17,ж.д-10,д/с-1,маг.-3,скважина-2,газ.модуль | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-149, РУ-0,4кВ фид- ЦТП наул.Крупской | 0.38 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 17:00 | П | Владимиртеплогаз, работы на ВРУ ЦТП по письму. | 8 | ТП-149, РУ-0,4кВ фид-10 ЦТП |  |  | ЦТП | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф -1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2019-05-28 09:28 | 2019-05-28 14:37 | П | Плановые работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 5.15 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | ч.с.-130 орг.-6 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
19 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 ПС Ундол г. Лакинск | 10 (10.5) | 2019-05-28 20:00 | 2019-05-29 00:20 | В | Обрыв ВЛ-10 кВ 2-ой и пролет от ПС Ундол. Причина неисправность абонентского кл-10кВ. На тп-123 АТП. Кабель отсоединен. | 4.3333 | ТП-31,19,137,126,54, 72, 118, 155,29, 20 ,123, 131 |  |  | 10 ж.д, 200 ч.с, кот,д.с., вод-КНС, 10 орг. | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 5 | 118 | 0 | 1000 |  | акт №31 от 28.05.19 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 0
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-16 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-05-28 11:55 | 2019-05-28 12:45 | П | Подключение нового тех.присоединения "Сады" | 0.83333 | ТП-16 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-2; Жит.-95; Организации-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 2 28.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-05-28 14:14 | 2019-05-28 14:40 | П | ул.8 Марта д.1 отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ 380В по заявке абонента. | 0.43333 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-11 Жит.-249; | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 2 28.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС"Магнит" ф.1005 РП 35 | 10 (10.5) | 2019-05-29 04:16 | 2019-05-29 04:28 | П | Отключение ПС" Магнит" для перехода на временную схему по заявке ПО "ВЭС" | 0.2 | РП 35, ТП 558, 580, 559, 560, 581, 774, 744 |  | КНС-1 | ж.д.-9, орг.-3, ч.с.-150 | 163 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 250 |  | 29.05.2019, стр.20 ОЖ |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
29 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-4,ТП-47,ТП-28,ТП-52 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-05-29 09:30 | 2019-05-29 17:00 | П | Текущий ремонт (замена ВНР ТП-4,ТП47) | 7.5 | ТП-4,ТП-47,ТП-28,ТП-52. |  |  | ч.с-107,ж.д.20,вод-1,орг-3. | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 74 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-26-22 | 1
29 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-4-24,ТП-119,КТП-91,КТП-33 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-05-29 13:00 | 2019-05-29 16:00 | П | Инвест.программа.Прокладка КЛ-10кВ ТП-55---опора №32 Ф12 | 3 | ТП-4-24,ТП-119,КТП-91,КТП-33 РУ-10кВ |  |  | ч с-253,орг-4. | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 82 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-26-22 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 11:00 | П | Замена опоры. | 2 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-4, ч.с -6, орг.1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, яч-ка напрвл. 104 "Хлебокомбинат" | 6 (6.3) | 2019-05-29 10:00 | 2019-05-29 12:00 | П | Монтаж прибора учета. | 2 | РП-1, яч-ка напрвл. 104 "Хлебокомбинат" |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 63, ул. Коллективная | 6 (6.3) | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 14:00 | П | Отключение ТП 63 - плановая ревизия оборудования | 5 | ТП 63, ул. Коллективная |  |  | орг. - 23, ж.д. - 8, д.с. - 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 300 |  | стр. 34 л.ж. от 29.05 |  |  | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
28 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-05-29 11:00 | 2019-05-29 15:00 | П | отключить ЛР 43 подключение новой ТП№ 48, согласно плана ПП-2019 | 4 | ТП-29.38.44. |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 30.05.2019. лист.№10 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж вводов, монтаж заземлений | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | ч.с.-34, орг.-1, жит.-68 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42.9 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Гончаров Юрий Анатольевичтел 8 (49243) 2-70-14" | 1
27 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково" Ф -1006 РП-1 РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-05-29 12:35 | 2019-05-29 12:55 | В | Электропробой КЛ-10 кВ Ф-1006 от пс Берково- РП 1 | 0.33333 | ТП-1а,4,6,7,8а, 10,11,12,13,14,15,16,17,23,25,26,27,28,29,31,33,39, 40,41,42,47,49 |  |  | орг.-125,ж.д-47,ч.с-765 | 937 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 2100 |  | 29.05.2019г. №13 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
27 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1014 | 10 (10.5) | 2019-05-29 12:35 | 2019-05-29 18:20 | В | Электропробой КЛ-10 кВ Ф-1014 РП 1 | 5.75 | ТП-8а,10,12,14,15,16,25,26,28,39,40,42,47 |  |  | орг.-39,ж.д-13,ч.с-680 | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 500 |  | 29.05.2019г.№14 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 6 ф. ул. Покровская чет. | 0.38 | 2019-05-29 09:30 | 2019-05-29 11:00 | П | Замена ЩРН на доме №40 | 1.5 | КЛ-0,4 кВ, Ул. Покровская четная сторона,ул. Соковская |  |  | ч.с.-26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 |  | 29.05.2019,стр.14 ОЖ |  |  | 2 | 2 | нач. лаборатории Якунин С.С. Тел.84923120511 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-05-30 10:00 | 2019-05-30 16:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ. | 6 | ТП-19 РУ0,4кВ Ф ул.Гастелло,Пролетарская,Б. проезд. |  |  | Ч с-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26, пр. Ленина 68 | 0.38 | 2019-05-30 09:00 | 2019-05-30 12:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. Замена опоры | 3 | ТП 26 фид. ВЛ-2 |  |  | жд-2, орг-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 11 ул. Красноармейская 19 | 0.38 | 2019-05-30 13:00 | 2019-05-30 17:00 | П | Переключение нагрузок на новую ТП 11 | 4 | ТП 11 РУ 0.4 кВ |  |  | орг-3,ч.с.-49 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 182, ул. Мира, 39 | 0.38 | 2019-05-30 09:30 | 2019-05-30 10:30 | П | Ремонтные работы на ТП | 1 | ТП 182 РУ-0,4кВ |  |  | ж.д.-6, орг.-21 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 400 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 86, РУ-0,4 кВ, ф. 14 - гаражи ул. Логинова | 0.38 | 2019-05-29 07:55 | 2019-05-30 12:00 | В | Неустановленными лицами были разбиты узлы учета, установленные на фасадах | 28.0833 | ТП 86, РУ-0,4 кВ, ф. 14 - гаражи ул. Логинова |  |  | орг. - 1 (4 гаража) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 332 ж.з. от 29.05 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
26 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, РУ-0,4 кВ, ф. 1,8 - ул. Мира | 0.38 | 2019-05-29 12:35 | 2019-05-29 14:30 | В | Обрыв магистрального "нуля" ветками деерва | 1.9167 | ТП 32, РУ-0,4 кВ, ф. 1,8 - ул. Мира |  |  | ч.с. - 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 80 |  | № 333 ж.з. от 29.05 | 3.4.7.3 | 4.4 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж вводов, монтаж заземлений | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | ч.с.-34, орг.-1, жит.-68 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42.9 |  | 29.05.19 стр.13 ОЖ |  |  | 2 | 2 | "Гончаров Юрий Анатольевичтел 8 (49243) 2-70-14" | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4"Вокзальная" | 0.38 | 2019-05-29 14:05 | 2019-05-29 14:45 | П | Ремонт ВЛ на ул. Вокзальная | 0.66667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | ч.с.-7,, жит.-14 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1.9 |  | 29.05.19 стр.14 ОЖ |  |  | 2 | 2 | "Гончаров Юрий Анатольевичтел 8 (49243) 2-70-14" | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-05-30 09:00 | 2019-05-30 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ на ул. Новая: монтаж вводов, монтаж заземлений | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | ч.с.-34, орг.-1, жит.-68 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42.9 |  | 30.05.19 стр.15 ОЖ |  |  | 2 | 2 | "Гончаров Юрий Анатольевичтел 8 (49243) 2-70-14" | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-67, КЛ фид. "ул. Минская 19 каб. "А" и "Б" | 0.38 | 2019-05-30 09:00 | 2019-05-30 11:00 | П | Замена ОДПУ. | 2 | КЛ фид. "ул. Минская 19 каб. "А" и "Б" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
28 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-79, ВЛ фид. "ООО "Память", КНС" | 0.38 | 2019-05-30 15:00 | 2019-05-30 16:30 | П | Замена прибора учета. | 1.5 | ВЛ фид. "ООО "Память", КНС" |  |  | КНС -1, орг. 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-05-30 10:00 | 2019-05-30 16:00 | П | Установка новых опор. | 6 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-1, ч.с. - 20, орг. - 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол Ф 101 г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-05-30 19:05 | 2019-05-30 19:40 | В | отключение ВВ-10 во время грозы | 0.58333 | ТП 1,2,3,18,60,80,101,141,40,42,44,59,51,86,50 | ЦРБ |  | дом прест.,дет дом,д.с.-3,очисные сооро.,ГЭС,школа,ж.д.-45,ч.с.-90,орг.-50 | 205 | 1 | 0 | 204 | 0 | 0 | 4 | 201 | 0 | 1640 |  | акт №32 от 30.05.19 | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
20 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол Ф 102 г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-05-30 19:05 | 2019-05-30 19:40 | В | отключение ВВ-10 во время грозы | 0.58333 | ТП 104,9,87,45,13,77 |  | КНС,котельная | школа,д.с.-2,администрация,полиция,ж.д.-15,ч.с.-20,орг.-31 | 73 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 543 |  | акт №33 от 30.05.19 | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
20 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Собинка" ф.1006 | 10 (10.5) | 2019-05-30 19:05 | 2019-05-30 21:05 | В | отключение МВ-110 кВ на ПС Собинка во время грозы | 2 | ТП 49, ТП 106, ТП 81, ТП 14, ТП 15, ТП 16, ТП 17, ТП 103, ТП 149, ТП 116, ТП 112, ТП 76, ТП 107, ТП 109 |  | водозабор | 1 ш.к., 2 д.с., 34 орг., 21 ж.д., 186 ч.с.,орг.-31 | 346 | 0 | 1 | 344 | 0 | 0 | 8 | 337 | 1 | 633 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт № 36 от 30.05.2019 г. | 3.4.12.3, 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
20 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Собинка" ф.1015 | 10 (10.5) | 2019-05-30 19:05 | 2019-05-30 21:05 | В | отключение МВ-110 кВ на ПС Собинка во время грозы | 2 | ТП 111,57,10,8,58,152,7,47,6,11,12,88,41,73,75,117 |  | РУС, | Банк,школа,поликлинника,СЭС,ж.д.-48,ч.с.-600,орг.-40 | 694 | 0 | 1 | 692 | 0 | 0 | 3 | 690 | 1 | 1350 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт № 35 от 30.05.2019 г. | 3.4.12.3, 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
20 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Собинка" ф.1001 | 10 (10.5) | 2019-05-30 19:05 | 2019-05-30 21:05 | В | отключение МВ-110 кВ на ПС Собинка во время грозы | 2 | ТП 145 |  | 1 кот. |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт № 37 от 30.05.2019 г. | 3.4.12.3, 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
20 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Собинка" ф.1008 | 10 (10.5) | 2019-05-30 19:05 | 2019-05-30 21:05 | В | отключение МВ-110 кВ на ПС Собинка во время грозы | 2 | ТП 70,71,48,110 |  | 1 кот. | пож.часть,КНС,ж.д.-8,орг.-10 | 22 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 302 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт № 34 от 30.05.2019 г. | 3.4.12.3, 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 Ф-3 ул.Советская | 0.38 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | В | наклон опоры № 7 под порывами ветра | 0 | ТП-6 Ф-3 ВЛ |  |  | орг.-2, ч.с.-36 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 |  | 30.05.2019г., ОЖ стр.64 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 0
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8 Ф-3 ул.Абрамова | 0.38 | 2019-05-30 18:50 | 2019-05-30 22:16 | В | падение опоры № 8 падение дерева на провода под порывами ветра | 3.4333 | ТП-8 Ф-3 ВЛ |  |  | орг.-1, ж.д.-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  | 30.05.2019г., ОЖ стр.64 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 0
22 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 ф. ул. Виноградова | 0.38 | 2019-05-30 20:40 | 2019-05-30 21:40 | В | Из-за порывов ветра, замкнуло пролет ВЛ, сгорела плавкая вставка ТП13 ф. ул. Виноградова | 1 | ТП 13, ВЛ-0,4 кВ, ул. Виноградова, ул. Калинина |  |  | ч.с. 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |  | 30.05.2019,стр.15 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | нач. лаборатории Якунин С.С. Тел.84923120511 | 0
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ на ул. Новая: монтаж вводов, монтаж заземлений | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | ч.с.-34, орг.-1, жит.-68 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42.9 |  | 30.05.19 стр.16 ОЖ |  |  | 2 | 2 | "Гончаров Юрий Анатольевичтел 8 (49243) 2-70-14" | 1
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30, РУ-0,4кВ,ф.ул.Морозовская | 0.38 | 2019-05-30 09:20 | 2019-05-30 10:20 | В | Обрыв провода на вводе ул.Морозовская д.76 - проезд негабаритного автотранспорта | 1 | ВЛ-0,4 фидер ул.Морозовская д.76 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 30.05.2019 ОЖ стр. 35 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 16:00 | П | Техническое присоединение ул. Ленина д.17 | 7 | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 ул. Пушкина,Станционная,Ленина,Железнодорожная, 8-е Марта |  |  | ч.с-98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
19 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.Свобода | 0.38 | 2019-05-30 17:20 | 2019-05-30 19:10 | В | Обрыв линейного провода ул.Владимирская | 1.8333 | ВЛ-0,4 фидер ул.Свобода |  |  | ч.с-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 |  | 30.05.2019 ОЖ стр.37 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
19 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф.Сосновая | 0.38 | 2019-05-30 18:55 | 2019-05-30 19:55 | В | Обрыв провода на вводе ул.Сосновая д.15 | 1 | ВЛ-0,4 фидер ул.Сосновая |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 30.05.2019 ОЖ стр.37 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 1А, РУ-0,4 кВ, ф. 10 (ул. Октябрьская) | 0.38 | 2019-05-30 17:26 | 2019-05-30 18:30 | В | Нет света в домах ул. Октябрьская, 12, 19, III Интернационала, 38, сбросил секционный автоматический выключатель. ТП 1А - абонентская. Секционный выключатель включили. | 1.0667 | ТП 1А, РУ-0,4 кВ, ф. 10 (ул. Октябрьская) |  |  | ж.д. - 3, кот. - 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  | № 334 от 30.05 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
24 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 | 2019-05-30 10:15 | 2019-05-30 10:45 | П | ул.Ленина д.26 замена ввода по заявке абонента | 0.5 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | организации-1; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 3 30.05.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-05-31 10:00 | 2019-05-31 15:30 | П | Установка новых опор. | 5.5 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-1, ч.с. - 20, орг. - 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-70, КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 23 каб. А и каб. Б" | 0.38 | 2019-05-31 13:00 | 2019-05-31 15:00 | П | Трассировка КЛ -0, 4 кВ | 2 | КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 23 каб. А и каб. Б" |  |  | Ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-95, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 | 2019-05-31 10:00 | 2019-05-31 15:30 | П | Замена опоры. | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Нижегородская" |  |  | Ч.с. - 21, орг. 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 48 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 188, пр-т Ленина, 15а | 0.38 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 13:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. Замена опоры | 4 | ТП 188, фид. ВЛ-2 |  |  | жд-3, орг-20 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 744, ул. Новгородская, 35 | 0.38 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 10:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 1 | ТП 744, Тр-р |  |  | жд-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 139 Октябрьский военный городок | 0.38 | 2019-05-30 13:10 | 2019-05-30 14:00 | В | По заявке на ВЛ-0,4кВ ф." Красноармейская, 24-а" - 2 одноименные фазы. Неисправен КЛ-0,4кВ от ТП 139 до ВЛ-0,4кВ ф." Красноармейская, 24-а". | 0.83333 | ТП 139 ф." Красноармейская, 24-а" |  |  | 1 маг | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 30.05.2019, стр.59 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП 17 Октябрьский пр-т, 21 | 0.38 | 2019-05-30 17:35 | 2019-05-30 18:35 | В | При посадке напряжения в сетях МРСК по стороне 110кВ на РП 17 в РУ-0,4кВ не сработало АВР - неисправен вводной АВ-0,4кВ к Т-1 | 1 | РП 17 РУ-0,4кВ секц. Т-1 |  | орг.-1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 30.05.2019, стр.22 ОЖ | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 0 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-13 | 6 (6.3) | 2019-05-31 09:30 | 2019-05-31 12:30 | П | Профилактика оборудования: подтяжка болтовых соеденений. Протирка изоляторов. Смазка и регулировка оборудования. Уборка помещений. | 3 | ТП-13 |  |  | 7-ж.д.,1-кот | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Зайцев И.Л. тел. 84923255305 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-156 пр.Ленина д.17 | 0.38 | 2019-05-30 20:00 | 2019-05-30 22:30 | В | Сгорел предохранитель в ТП-156 РУ-0.4кВ | 2.5 | ТП-156 пр.Ленина д.17 |  |  | 1-ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ,30.05.2019 стр.154 заявка №60 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | диспетчер Зайцев И.Л. тел. 84923255305 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-55 ул. Дегтярёва д.175 | 0.22 | 2019-05-30 18:50 | 2019-05-30 23:00 | В | Сгорел прокалывающий зажим на вводе в дом | 4.1667 | ТП-55 ВЛ-0,4 кВ |  |  | 1-ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АЖ,30.05.2019 стр.154 заявка №58 | 3.4.13.4 | 4.10 | 2 | 2 | диспетчер Зайцев И.Л. тел. 84923255305 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-43 ул. Кирова д.84 | 0.22 | 2019-05-30 18:15 | 2019-05-30 21:00 | В | Упало дерево. Перетянут СиП | 2.75 | ТП-43 ВЛ-0,4 кВ ул. Кирова д.84 |  |  | 1-ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АЖ,30.05.2019 стр.154 заявка №54 | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Зайцев И.Л. тел. 84923255305 | 0
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-213 ул. Сосновая д.22, ул. Димитрова д.4 | 0.38 | 2019-05-30 20:10 | 2019-05-31 10:00 | В | Удар молнии. Частично нет света. | 13.8333 | ТП-213 |  |  | 2-ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | АЖ,30.05.2019 стр.154 заявка №61 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | диспетчер Зайцев И.Л. тел. 84923255305 | 0
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-216 ул. Пионерская д.29, ул. Сосновая д.30 | 0.22 | 2019-05-30 18:30 | 2019-05-31 10:00 | В | Упало дерево. Необходима замена ввода. | 15.5 | ТП-216 ВЛ-0,4 кВ ул. Пионерская д.29, ул. Сосновая д.30 |  |  | 2-ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | АЖ,30.05.2019 стр.154 заявка №55,57 | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Зайцев И.Л. тел. 84923255305 | 0
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-175 ул. Лопатина д.17 | 0.22 | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-31 10:00 | В | Удар молнии. Частично нет света. | 14.5 | ТП-175 ВЛ-0,4 кВ ул. Лопатина д.17 |  |  | 1-ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АЖ,30.05.2019 стр.154 заявка №59 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | диспетчер Зайцев И.Л. тел. 84923255305 | 0
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-115 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-05-31 06:00 | 2019-05-31 16:00 | П | Замене панелей ЩО | 10 | ТП-13 |  |  | 7-орг. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Зайцев И.Л. тел. 84923255305 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-4 МВ ф.48 | 6 (6.3) | 2019-05-31 11:25 | 2019-05-31 11:50 | В | Повреждение КЛ-6кВ ф.48 | 0.41667 | ТП-79 |  | 1 | 8ж.д., 1Д/К | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 70 |  | ОЖ 31.05.2019 стр56 | 3.4.9 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 0
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-103 ВЛ-0,4кВ ф.12 | 0.38 | 2019-05-31 19:20 | 2019-06-01 13:40 | В | Падение ВЛ-110кВ на ВЛ-0,4кВ ф.12 | 18.3333 | ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 44 ч.д. | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 10 |  | АЖ,01.06.2019 стр.156 заявка №66 | 3.4.9 | 4.4 | Х | Х | диспетчер Зайцев И.А тел. 84923255305 | 0
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6 ул.Чистова д.5 | 0.22 | 2019-05-31 22:00 | 2019-06-01 10:20 | В | Сгорел прокалывающий зажим на вводе в дом | 12.3333 | ТП-6 |  |  | 1-ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АЖ,30.05.2019 стр.156 заявка №68 | 3.4.13.4 | 4.10 | Х | Х | диспетчер Зайцев И.А тел. 84923255305 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-9 фид. БТИ, евротрейд г.Собинка | 0.38 | 2019-05-31 14:00 | 2019-05-31 17:00 | В | Обрыв ВЛ-0,4кВ в двух пролетах. Порыв ветра | 3 | ВЛ-0,4 кВ фид. Евротрейд, БТИ. |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 31.05.19 ОЖ стр,33 | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-3 с.Патакино | 0.38 | 2019-05-31 15:10 | 2019-05-31 16:30 | В | падение опоры № 3 под порывами ветра, замена опоры | 1.3333 | ТП-788 Ф-3 с.Патакино ВЛ |  |  | м.у.-1, орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |  | 31.05.2019г., ОЖ стр.66 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
24 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП- вышки "Мегафон д.Красная Яблонь" | 6 (6.3) | 2019-06-01 11:15 | 2019-06-01 13:10 | В | Пробой разрядников, причина не установленна, разрядники отключены. | 1.9167 | ТП- вышки "Мегафон д.Красная Яблонь" |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 4 01.06.2019 | 3.4.14 | 4.11, 4.12, 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП- вышки "Мегафон д.Новишки" | 6 (6.3) | 2019-06-02 09:30 | 2019-06-02 11:20 | В | Сгорели 3 ПКТ-102 в РУ-6кВ, вероятная причина- гроза, вставки заменены. | 1.8333 | ТП- вышки "Мегафон д.Новишки" |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 4 02.06.2019 | 3.4.12.3 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Брызгалово" Ф -1003 ВЛ-10 кВ ЛР-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-06-01 11:30 | 2019-06-01 12:00 | В | КТП-756 Ф-1003 пс Брызгалово неполнофазный режим работы трансформатора КТП-756. Неисправность привода ЛР-ВЛ-10 кВ. ЛР-не отключается. | 0.5 | КТП-756 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | 1.06.2019г., АЖ стр.49 | 3.4.7 | 4.2 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Второво" Ф -1001 ВЛ-10 кВ ЛР-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-06-01 20:35 | 2019-06-01 21:42 | В | ВЛ-10кВ Ф-1001 пс Второво ТП-798 неисправност среднего ножа ЛР-10 кВ ,установлен шунт. | 1.1167 | ТП-800,799,798, 797, 802, 801,795,794,787,КТП-46 Мирный2 |  |  | орг.-10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 24 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 01.06.2019г. №15 | 3.4.7 | 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 182, ул. Мира, 39 | 0.38 | 2019-06-03 09:30 | 2019-06-03 10:30 | П | Ремонтные работы на ТП | 1 | ТП 182, Т-1 |  |  | ж.д.-14, орг.-21 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 400 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) | 2019-06-03 02:06 | 2019-06-03 02:42 | В | На ПС Владимирская 750 отключили МВ-10кВ фид. Ю-2 к РП 30 от МТЗ. Неисправен фид.Ю-2 каб "А" | 0.6 | РП 30, ТП 616, 548, 639, 624, 621, 654, 657, 607, 679, 625, 626 |  | КНС-1, кот.-1, | шк.-1, д.с.-1, орг.-36, ж.д.-12, ч.с.-140 | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1000 |  | 3.06.2019, №65, стр. 25 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-06-01 10:00 | 2019-06-01 17:15 | П | Монтаж СИП по вновь установленным опорам. | 7.25 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-1, ч.с. - 20, орг. - 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-06-03 10:00 | 2019-06-03 16:30 | П | Перевод потребителей на вновь смонтированную ВЛИ. | 6.5 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-1, ч.с. - 20, орг. - 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-33, РУ-0,4 кв | 0.38 | 2019-06-03 13:30 | 2019-06-03 14:30 | П | Подключение вновь смонтированной ВЛИ в РУ-0, 4 кВ | 1 | ТП-33 |  |  | Ж.д.-2, ч.с.-19, орг. - 10 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 76 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул, Крымская четн. Ст." | 0.38 | 2019-06-03 09:00 | 2019-06-03 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "ул, Крымская четн. Ст." |  |  | Ч.с.-72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 38 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф.Сосновая | 0.38 | 2019-06-01 12:40 | 2019-06-01 13:15 | В | Сгорела вставка ПН-250 | 0.58333 | ВЛ-0,4 фидер ул.Сосновая д.29 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 01.06.2019 ОЖ стр.39 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 637, ТП 65 | 6 (6.3) | 2019-06-01 13:40 | 2019-06-01 14:20 | В | Звонки от жителей города об отсутствии электричества в домах, ТП 65, РУ-6 кВ, ф. 7 - отключился МВ | 0.66667 | ТП 25, 25А, ХПП, 15, 2, 82Т1, 74, 105, 31, 78Т1, Железнодорожная, 10Т1, 9, 76, НДМ, 46, 27, 73, 104, с/х техника |  |  | ч.с. 528, ж.д. - 17, орг. - 39, шк. - 1, д.с. - 1, кот. - 1, насел. - 1900 чел. | 586 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 1000 |  | стр. 37 о.ж. от 01.06 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок 2" ЦРП ГОФ | 10 (10.5) | 2019-06-01 07:45 | 2019-06-01 07:55 | В | КЗ на абоненской ВЛ 10кВ, СНТ "Рубин". Причина не обнаружена. | 0.16667 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5 |  |  | ж.д.-15, ч.с.188, д.с.-1, жит.-2272; 27 орг. | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 34.02 |  | ОЖ стр. 19 | 3.4.9.3 | 4.3 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок 1"ЦРП ГОФ | 10 (10.5) | 2019-06-01 07:45 | 2019-06-01 09:25 | В | КЗ на абоненской ВЛ 10кВ, СНТ "Рубин". Причина не обнаружена. | 1.6667 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-10, КТП-9 |  |  | ж.д.-28, ч.с.230, д.с.-1, жит.-2500; 20 орг., 2шк. | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 1033 |  | ОЖ стр. 19 | 3.4.9.3 | 4.3 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14 | 0
24 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 ф. ул. Иринина | 0.38 | 2019-06-01 00:09 | 2019-06-01 00:12 | П | Плановое отключение ВЛ, для комунальных служб | 0.05 | ВЛ-0,4 кВ ул. Иринина, ул. Заречная, ул.Пушкарская |  |  | ч.с. 12. орг.1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 |  | 30.05.2019,стр.16 ОЖ |  |  | 2 | 2 | нач. лаборатории Якунин С.С. Тел.84923120511 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-06-03 19:40 | 2019-06-03 20:20 | В | ул.Комсомольская д.61 "Б" КЗ в водном кабеле абонента. | 0.66667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 4 03.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
11 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-06-04 08:30 | 2019-06-04 11:00 | П | Отключение ЛР 43, подключение к новой ТП№ 48, согласно плана ПП-2019 | 2.5 | ТП-29.38.44. |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 04.06.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 12:00 | П | Перевод потребителей на вновь смонтированную ВЛ. | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" |  |  | Ч.с.-87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 62 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-06-04 10:00 | 2019-06-04 13:00 | П | Перевод потребителей на вновь смонтированную ВЛИ. | 3 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-1, ч.с. - 20, орг. - 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Калинина" | 0.38 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 14:30 | П | Перевод потребителей на вновь смонтированную ВЛИ. | 1 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Калинина" |  |  | Ж.д.-1, ч.с.-1, орг. 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 511 ул. Белоконская 12 | 0.38 | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 14:00 | П | Ремонтные работы на ТП 511. | 5 | ТП 511 РУ 0,4 кВ |  | кот.-1, ж.д.-6 | орг.-7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 200 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 340 ул.Безыменского, 24 | 0.38 | 2019-06-03 08:10 | 2019-06-03 09:30 | В | Маг-н "Пятерочка" (ул. Куйбышева 66-б) - ТП 340 ВЛ 0,4кВ нарушение контакта на опоре. | 1.3333 | ТП 340 ВЛ 0, 4 кВ |  |  | орг.- 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  | 03.06.2019, стр. 61 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 225 ул.Михайловская, 57 | 0.38 | 2019-06-03 14:40 | 2019-06-03 17:00 | В | ТП 225 ВЛ 0,4кВ - обрыв провода на дом № 5 по ул. Усти на Лабе | 2.3333 | ТП 225 ВЛ 0, 4 кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 03.06.2019, стр. 62 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 795 ул.Офицерская, 1 | 0.38 | 2019-06-03 19:15 | 2019-06-03 19:30 | В | ТП 795 Мех. повреждение КЛ 0,4кВ от ТП 795 на дом № 1-а по ул. Офицерская (корпус 3, ВРУ-1, ввод-2) - абонентский | 0.25 | ТП 795 ф."ул. Офицерская, 1-а (корпус 3, ВРУ-1, ввод-2)" |  | ж.д.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 03.06.2019, стр. 62 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-13 | 6 (6.3) | 2019-06-03 09:15 | 2019-06-03 12:30 | П | Профилактика оборудования, подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, уборка помещений | 3.25 | ТП-13 |  |  | 7 ж.д 1 котельная | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
24 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-12 ул.К.Маркса д.64 | 0.22 | 2019-06-04 21:40 | 2019-06-05 10:00 | В | Нет прихода с опоры | 12.3333 | ТП-12 ф.4 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,04.06.2019 стр.158 заявка №13 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В В. тел. 84923255305 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-100 | 6 (6.3) | 2019-06-05 09:00 | 2019-06-05 12:00 | П | Подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка и регулировка оборудования. | 3 | ТП-100 |  |  | Ж.д.-3, орг.-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-05 10:00 | 2019-06-05 16:00 | П | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ | 6 | ВЛ-0,4Кв фидер ул. Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Рыженкова, ул.Суворова |  |  | ч.с.-52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская РУ-10кВ ф.1007 | 10 (10.5) | 2019-06-04 11:15 | 2019-06-04 13:00 | В | пробой КЛ-10кВ от ТП-13 до ТП-12 при проведении земляных работ | 1.75 | ТП-118(абонентская), ТП-6,ТП-10,ТП-9,ТП-8,ТП-13,ТП-14,ТП-12,ТП-15,ТП-11,ТП-3,ТП-16 |  |  | ж.д.-28, ч.с.-116,д.с.-3, шк.-2, вод.-1, кот.-2, орг.-6, маг.-20 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 450 |  | №107 04.06.2019 | 3.4.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.10 | 0.38 | 2019-06-05 07:00 | 2019-06-05 07:40 | В | сгорела вставка ПН-250 | 0.66667 | ТП-34 РУ-0,4кВ ф.Производство №1 |  |  | огр-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 05.06.2019 О.Ж. стр.45 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№9 РЩРП 1.1.2 | 0.38 | 2019-06-04 11:15 | 2019-06-04 11:30 | В | ул.Ленина д.105 отгнил вводной кабель на опоре ВЛ 0,4кВ. | 0.25 | РЩРП 1.1.2 ВЛ 0,4кВ |  |  | ч.с.-4; Жит.-20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 5 04.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-06-04 13:40 | 2019-06-04 14:00 | П | ул.Комсомольская д.13 подключен ввод по заявке абонента. | 0.33333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 5 04.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2019-06-05 10:00 | 2019-06-05 15:00 | П | отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского подрезка деревьев | 5 | ТП-2.5.10.9.8.7. |  |  | ч.с-305 орг-17. | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 51.9 |  | 05.06.2019. лист.№12 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 ТП-39 | 10 (10.5) | 2019-06-04 14:00 | 2019-06-04 15:15 | П | отключение МВ Ф-105 работы персонала МРСК | 1.25 | ТП-39. |  |  | ч.с-5 орг-4 МКД-15 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 199 |  | 04.06.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТПС "Петушки" Ф.19 | 10 (10.5) | 2019-06-04 13:14 | 2019-06-04 13:20 | В | Сработала АЧР | 0.1 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-9 |  |  | ж.д.-37, ч.с.-1129, орг.-26, КНС-2, шк.-1, д.с.-2, жит.-3368 | 1197 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 99.24 |  | ОЖ срт.22 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | Г.Петушки ТП-35 | 0.38 | 2019-06-04 13:41 | 2019-06-04 15:56 | П | Замена опоры ВЛ | 2.25 | ТП-35 Ф.5 |  |  | ч.с.19;жит. 38 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 103 |  | ОЖ срт.22 |  |  | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14 | 1
24 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ПС | ПС "Гороховец" Ф-604,605 | 6 (6.3) | 2019-06-05 09:33 | 2019-06-05 14:10 | П | Из-за аварийной ситуации на I секции шин ПС "Гороховец" по их заявке были выведены в ремонт фидера 604 и 605. Нагрузка была переведена на резервирующие фидера. | 4.6167 | ПС "Гороховец" Ф-604,605 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 |  | ОЖ- лист 5 04.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 182, ул. Мира, 39 | 0.38 | 2019-06-06 09:30 | 2019-06-06 10:30 | П | Ремонтные работы на ТП 182 РУ 0, 4 кВ | 1 | ТП 182, Т-1 |  |  | ж.д.-14, орг.-23 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 400 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 11, ул.Ломоносова, 18 | 0.22 | 2019-06-05 21:20 | 2019-06-05 22:10 | В | ТП 11 ВЛ 0,4 кВ нарушение контакта на вводе частного жилого дома 20а по ул. Ломоносова | 0.83333 | ТП 11 ф. ВЛ-2 ул. Красноармейская |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 05.06.2019, стр. 64 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-06 10:00 | 2019-06-06 16:00 | П | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ | 6 | ВЛ-0,4Кв фидер ул. Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Рыженкова, ул.Суворова |  |  | ч.с.-52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-06-05 09:10 | 2019-06-05 15:35 | П | Демонтаж старых опор ВЛ 0,4кВ | 6.4167 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, ,Весенняя" |  |  | ч.с.-34, орг.-1, жит.-68 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 39.3 |  | 05.06.19 стр.24 ОЖ |  |  | 2 | 2 | "Гончаров Юрий Анатольевичтел 8 (49243) 2-70-14" | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-18 | 6 (6.3) | 2019-06-06 09:00 | 2019-06-06 11:00 | П | Подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка и регулировка оборудования. | 2 | ТП-18 |  |  | Ч.с.-172 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 103 |  |  |  |  | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000012 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 206, 208 | 10 (10.5) | 2019-06-05 13:20 | 2019-06-05 14:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 206, 208 РП-2. Без отключения потребителей. | 0.66667 | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 206, 208 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000011 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 204 | 10 (10.5) | 2019-06-06 13:00 | 2019-06-06 13:30 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 204 РП-2. Без отключения потребителей. | 0.5 | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 204 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000010 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 205, 207 | 10 (10.5) | 2019-06-06 13:30 | 2019-06-06 14:30 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 205, 207 РП-2. Без отключения потребителей. | 1 | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 205, 207 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000009 | 1
26 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-68, ВЛ фид. "Ул. Тумская" | 0.38 | 2019-06-05 14:00 | 2019-06-05 16:30 | В | Из-за к.з. в доме по ул. Куйбышева 6 сгорел ввод, выполненный СИПом. Из-за пляски проводов произошал обрыв магистрального "0". | 2.5 | ВЛ фид. "Ул. Тумская |  |  | Ч.с.-28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 |  | 05.06.2019ОЖ по 0, 4 кВ, л. 6 | 3.4.9.3 | 4.10 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000008 | 0
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-06-06 04:00 | 2019-06-06 05:50 | П | Отключение МВ Ф-1003 подрезка дереьвев под ВЛ-10 кВ | 1.8333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. |  |  | ч.с.802 МКД-16 . школа.орг-37 КНС-3 детсад-3 | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 778.5 |  | 06.06.2019. лист.№12 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-9 фид.ул.Ленина 1,3 | 0.38 | 2019-06-06 13:35 | 2019-06-06 15:15 | П | подрезка деревьев в охр.зоне | 1.6667 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул.Ленина 1,3 |  |  | орг.5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 |  | о.ж.лист№37 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | Ф-1003 пс Брызгалово ТП-736 | 10 (10.5) | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-07 14:00 | П | ТП-736 ППР | 5 | ТП-736 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 422, ул. Мира, 22 | 6 (6.3) | 2019-06-06 08:10 | 2019-06-06 08:40 | В | ТП 422 пререгорел ПТ к Т-1. Неисправен КЛ-0,4кВ ф. ул.Мира д.22 ввод 2 | 0.5 | ТП422, Т-1 |  |  | ж.д.-3, орг.-16 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 300 |  | 06.06.2019, стр.65 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит фид.1005 РП 35 | 10 (10.5) | 2019-06-07 04:21 | 2019-06-07 04:33 | П | Отключение ПС" Магнит" для возврата на нормальную схему | 0.2 | РП 35, ТП 558, 580, 559, 560, 581, 774, 744 |  | КНС-1 | ж.д.-9, орг.-3, ч.с.-150 | 163 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 530 ул. Семязинская, Озерная | 6 (6.3) | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-07 14:00 | П | ТП 530, отключение КВЛ-6кВ фид ТП530 - ТП420 для ремонта | 5 | ТП 54, 194, 206, 208, 473 |  | аэропорт | орг.-6, ч.с.-45 | 52 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
29 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Пл. Советская" | 0.38 | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-06 15:10 | П | Опиловка веток, перетяжка проводов ВЛ. | 1.8333 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ Ф.8 "Пл. Советская" |  |  | м.к. д. - 5, жит.-248, 1д.с.,2орг. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 95.7 |  | 06.06.19 стр.25 ОЖ |  |  | 2 | 2 | "Гончаров Юрий Анатольевичтел 8 (49243) 2-70-14" | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ТН-10 кВ 1СШ направл. 213 | 10 (10.5) | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-07 09:30 | П | Проверка РЗА ТН-10 кВ 1СШ направл. 213 Без отключения потребителей. | 0.5 | РП-2, ТН-10 кВ 1СШ направл. 213 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ТН-10 кВ 2СШ направл. 214 | 10 (10.5) | 2019-06-07 09:30 | 2019-06-07 10:00 | П | Проверка РЗА ТН-10 кВ 2СШ направл. 214 Без отключения потребителей. | 0.5 | РП-2, ТН-10 кВ 2СШ направл. 214 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ТН-10 кВ 3СШ направл. 219 | 10 (10.5) | 2019-06-07 10:00 | 2019-06-07 10:30 | П | Проверка РЗА ТН-10 кВ 3СШ направл. 219 Без отключения потребителей. | 0.5 | РП-2, ТН-10 кВ 3СШ направл. 219 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ТН-10 кВ 4СШ напрвл. 220 | 10 (10.5) | 2019-06-07 10:30 | 2019-06-07 11:00 | П | Проверка РЗА ТН-10 кВ 4СШ направл. 220 Без отключения потребителей. | 0.5 | РП-2, ТН-10 кВ 4СШ напрвл. 220 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-7, РУ-0.4кВ ул.Ленина | 10 (10.5) | 2019-06-07 10:00 | 2019-06-07 13:30 | П | Отключить ШР Ввода Т7 замена панели ШО-70 по тех присоединению | 3.5 | ТП-7 ул.Ленина |  |  | ч.с. -51 МКД-10 орг12 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 85.1 |  | 07.06.2018, стр 12 ОЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | Ф-1003 пс Брызгалово ТП-736 | 10 (10.5) | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-07 14:00 | П | ТП-736 ППР | 5 | ТП-736 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |  | 07.06.2019г, ОЖ стр.77 |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
28 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 617, ТП 75 | 6 (6.3) | 2019-06-07 20:04 | 2019-06-07 20:43 | В | Звонки от жителей города об отсутствии электричества в домах, ТП 75, РУ-6 кВ, ф. 1 - отключился ВН, причина неизвестна, включили повторно успешно | 0.65 | ТП 83, ТП 82 Т2, ТП 82А |  |  | ч.с.- 51, ж.д. - 2, орг. - 24, д.с. - 1, насел. - 340 чел. | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 150 |  | стр. 44 о.ж. от 07.06 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
28 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 620, ЦРП 2 | 6 (6.3) | 2019-06-09 16:00 | 2019-06-09 17:20 | В | Сообщение от энергетика МУП Коммунальник об отсутствии напряжения в ТП Зайково, ЦРП 2 откл. ВВ ф. 6, причина в сетях потребителя, ВВ включили повторно успешно | 1.3333 | ТП Зайково |  |  | насос. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 |  | стр. 46 о.ж. от 09.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2019-06-07 10:00 | 2019-06-07 12:50 | П | Отключение для пр-ва профилактических работ на разъединителе ВЛ 6кВ по заявке филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 2.8333 | ТП-36, ТП-"Колледжа", ТП-"Знаменка" |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4; Кот.-1. | 83 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 43 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 6 07.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-06-07 14:15 | 2019-06-07 14:50 | В | ул.Комсомольская д.61 "б" отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке кабеля на опоре ВЛ 0,4кВ. | 0.58333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 6 07.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12,4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
32 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.16 | 0.38 | 2019-06-09 08:30 | 2019-06-09 09:30 | В | выгорели прокалывающие на опоре ВЛИ-0,4кВ на ввод в дом ул.Пушкина д.44 | 1 | ВЛИ-0,22кВ ул.Пушкина д.44 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 09.06.2019 О.Ж. стр.4 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-26-22 | 1
28 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-10 10:00 | 2019-06-10 16:00 | П | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ | 6 | ВЛИ-0,4кВ, ул. Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Рыженкова, ул.Суворова |  |  | ч.с.-52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-26-22 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 | 2019-06-10 09:00 | 2019-06-10 11:00 | П | Замена опоры. | 2 | ВЛ фид. "ул. Нижегородская |  |  | Ч.с. - 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 43 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-06-10 10:00 | 2019-06-10 16:00 | П | Ремонтные работы на РП "Панфилово" МРСК. | 6 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-1, ч.с.-20, орг.-3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ РП-250 - КТП-21 | 10 (10.5) | 2019-06-08 11:30 | 2019-06-08 13:17 | В | Повреждение кабеля: К.З. фазы А | 1.7833 | КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р №2, ТП-14 | м.у.-1 | орг.-1 | ж.д.-16, ч.с.-36, д.с.-2, шк.-1, орг.-38, жит.-2172 | 95 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 802.34 |  | АКТ №15, 08.06.19 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. 6 "ул.Ленина (чётн. сторон)" | 0.38 | 2019-06-10 10:00 | 2019-06-10 11:30 | П | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 1.5 | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. 6 "ул.Ленина (чётн. сторон)" |  |  | ч.с.-40, жит.-80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30.34 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-70 РУ-04кВ | 0.38 | 2019-06-09 15:00 | 2019-06-10 16:00 | В | Возгоранин узлов учета электроэнергии в РУ-0,4кВ ТП-70. Отключен РВ к ТМ. РУ-04кВ в ТП-70 выгогрело полностью. | 25 | ТП-70 РУ-0,4кВ |  |  | 3 колективных сада | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  | Оперативный журнал стр. 64 | 3.4.7 | 4.9 | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-127 камера ТМ-1 | 0.38 | 2019-06-09 15:30 | 2019-06-09 16:30 | В | ТП-127 разрыв концевой муфты 6кВ на ТМ-1, отключен ВН к ТМ-1. Нагрузка по 0,4кВ переведена на ТМ-2 | 1 | ТП-127 камера ТМ-1 |  |  | 15 Ж.Д. 1 дет./комб. | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 400 |  | Оперативный журнал стр. 64 | 3.4.7 | 4.11 | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч" ф.6004 | 6 (6.3) | 2019-06-09 15:40 | 2019-06-09 16:10 | В | Повреждение КЛ-6кВ от РП-1 до п/с "Луч" Ф-6004. Потребители переведены на ф.6003 | 0.5 | ТП-118,14,173,147,166,228,139,196,70,93,129,165,39,60,101 | 1 д.с., 2 кот. |  | 60 ж.д., 294 ч.с., 5-орг. | 362 | 0 | 3 | 359 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 900 |  | ОЖ 09.06.2019, стр. 65 Акт №20-19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-06-08 17:15 | 2019-06-08 18:47 | В | отключеие МВ Ф-1006 причина не установлена гроза | 1.5333 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | ч.с-242 орг-8. КНС Котельная | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 207.6 |  | №12 08.06.2019. лист.№13 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-06-08 22:22 | 2019-06-08 23:15 | П | отключеие МВ Ф-1006 работы персонала Энергострой | 0.88333 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | ч.с-242 орг-8. КНС Котельная | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 207.6 |  | 08.06.2019. лист.№13 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП40, г.Судогда Ф-ул. Солнечная | 0.38 | 2019-06-08 16:22 | 2019-06-08 17:15 | В | обрыв проводов ввода ВЛ-0,4 кВ брак анкерного зажима | 0.88333 | ВЛ фид.Солнечная |  |  | ч.с.-20.МКД-5 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 45 |  | 08.06.2018, стр 4 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП7, г.Судогда Ф-Военкомат | 0.38 | 2019-06-10 09:00 | 2019-06-10 13:00 | П | демонтаж опор | 4 | ВЛ фидВоенкомат ул.Ленина |  |  | орг-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 10.06.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 439, Октябрьский пр-т,36 | 6 (6.3) | 2019-06-10 09:00 | 2019-06-10 12:00 | П | ТП 439, ремонтные работы на ТП | 3 | ТП 439, Т-2 |  |  | орг.-11, ж.д.-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 70 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 563, ул.Пугачева, 62 | 0.38 | 2019-06-07 12:30 | 2019-06-07 13:20 | В | ТП 563, отключился вводной автомат ВА-55-43, 2000А, секц. Т-1 | 0.83333 | ТП 439, Т-1 |  |  | орг.-12, ж.д.-3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 65 |  | 7.06.2019, стр 66 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
31 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 316, Судогодское шоссе,31 | 0.38 | 2019-06-08 11:00 | 2019-06-08 12:20 | В | ТП 316, перекрыло СР-0,4 кВ, сгорели 2 ПН 630 А по секц. Т-2, 1 ПН 630 А по секц. Т-1 | 1.3333 | ТП 316, Т-1, Т-2 | м.у.-1 |  | орг.-5, ж.д.-9, д.с.-1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90 |  | 7.06.2019, стр 67 Ж З, стр 32 ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1019 РП 11 каб. Б | 10 (10.5) | 2019-06-09 03:05 | 2019-06-09 03:10 | В | РП 11 отключили ВВ к фид. 1019 "земля". Причина - эл. пробой КЛ-10кВ ПС Сунгирь - РП 11 фид. 1019 каб. "Б" | 0.083333 | РП 11, ТП 359, 532, 435, 358, 327, 367, 326, 318, 317 |  | м.у.-3, орг.-3, д.с. -2, АТС-1, кот.-2, КНС-1 | шк.-2, ж.д.-57, орг.-18 | 89 | 3 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1200 |  | 09.06.2019, №66, стр. 32 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 6 к ТП 110, КЛ 6 кВ ТП 61- ТП 102 | 6 (6.3) | 2019-06-10 02:50 | 2019-06-10 03:57 | В | Отключение МВ с РП 6 к ТП 110 от ТО. Электропробой КЛ 6 кВ ТП 61 - ТП 102 | 1.1167 | ТП110, ТП40, ТП24, ТП81, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП279 |  | управление ГО и ЧС-2, шк.-2 | орг.-18, д.с.-3, ж.д.-75 | 100 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1600 |  | 10.06.2019, №67, стр. 33 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 | 2019-06-11 06:00 | 2019-06-11 12:00 | П | ул. Куйбышева кап. ремонт ВЛ-0.4 кВ | 6 | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 |  | 11.06.2019г., ОЖ стр.79 |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-06-10 08:40 | 2019-06-10 09:00 | П | ул.Гагарина д.15 переподключен ввод по заявке абонента | 0.33333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-6 Жит.-200; организации-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 7 10.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-06-10 10:15 | 2019-06-10 10:35 | П | ул.Красноармейская д.21 замена ввода и перенос ПУ на фасад по заявке абонента. | 0.33333 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 7 10.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-06-10 13:30 | 2019-06-10 13:50 | П | Сарай возле ул.Кирова д.4 подключен сарай по заявке абонента. | 0.33333 | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-345 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 7 10.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-43 РУ-0,4кВ, Очистные сооружения (города) | 0.38 | 2019-06-10 10:00 | 2019-06-10 11:30 | П | замена приборов учета по заявке "Водоканала" | 1.5 | ТП-43 |  |  | КНС-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.12 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
27 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул. Чкалова" | 0.38 | 2019-06-11 11:00 | 2019-06-11 14:00 | П | Замена голого провода на СИП, демонтаж опор | 3 | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул. Чкалова" |  |  | ж.д.-9, орг.-2, жит.-288 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.5 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2019-06-11 10:00 | 2019-06-11 14:00 | П | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина | 4 | фидер ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина,ул. Чайкиной |  |  | ч.с.-40,ж.д-1, маг.-1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел.2-26-22 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-06-11 10:00 | 2019-06-11 16:00 | П | Ремонтные работы на РП "Панфилово" МРСК. | 6 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-1, ч.с.-20, орг.-3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2019-06-11 09:00 | 2019-06-11 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" |  |  | Ч.с. - 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 47 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-75, РУ - 0, 4 кВ | 0.38 | 2019-06-11 09:00 | 2019-06-11 10:00 | П | Устранение повышенного нагрева рубильника 0,4 кВ ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18" | 1 | ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18" |  |  | Ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 | 2019-06-13 08:00 | 2019-06-13 16:00 | П | ул. Куйбышева кап. ремонт ВЛ-0.4 кВ | 8 | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС КЭЗ ф.637 | 6 (6.3) | 2019-06-11 11:30 | 2019-06-11 19:30 | В | Неисправлена КЛ 6кВ РП 2 с ТП 23 А. Потребители переведены на ф.627 ПС "КЭЗ". Мех. повреждение | 8 | ТП-23а, РП-2с : ТП-28, ТП-59, ТП-128, ТП-192, ТП-233 | кот.-1, д.с.-1, мед.-1 |  | ж.д.-7, ч.д.-470 | 480 | 0 | 3 | 477 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 550 |  | ОЖ 11.06.2019 стр.66 акт №21-19 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Парасоцкий В В. тел. 84923255305 | 0
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС КЭЗ ф.641 | 6 (6.3) | 2019-06-11 12:10 | 2019-06-11 13:00 | В | Неисправлена КЛ 6кВ РП 2 с ТП 23 А.Потребители переведены на ф.627 ПС "КЭЗ" Мех. повреждение | 0.83333 | РП-2(н) : ТП-126, ТП-189, ТП-73 (Т-1), ТП-23, ТП-149, ТП-111, ТП-43, ТП-10, ТП-175, ТП-67, ТП-148, ТП-66, ТП-231, ТП-232 | кот.-2, д.с.-3, мед.-1, шк.-2 |  | ж.д.-70, ч.д.-893 | 901 | 0 | 8 | 893 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | 1730 |  | ОЖ 11.06.2019 стр.66 акт №22-19 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Парасоцкий В В. тел. 84923255305 | 0
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-06-11 09:25 | 2019-06-11 10:40 | П | ул.Красноармейская д.6 гараж, замена ввода по заявке абонента. | 1.25 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-3 Жит.-110; организации-15; Кот.-1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 7 11.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-06-11 10:35 | 2019-06-11 11:03 | П | ул.Полевая д.7 подключен ввод на сараи после пожара. | 0.46667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 7 11.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
27 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2019-06-11 14:55 | 2019-06-11 16:10 | В | К.З. ВЛ-10кВ ф. 21: несанкционированная опиловка в охр. зоне ВЛ (падение дерева) | 1.25 | КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, КТП-36 |  | орг.-1 | ж.д.-14, ч.с.-131, орг.-23, КНС-1, кот-2, шк.-1, жит.-1084 | 173 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 211.86 |  | АКТ №16, 11.06.19 | 3.4.8.3 | 4.11, 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2019-06-11 23:30 | 2019-06-11 23:43 | П | Возврат к нормальной схеме электроснабжения ф. 21 ТПС "Петушки" | 0.21667 | КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, КТП-36 |  | орг.-1 | ж.д.-14, ч.с.-131, орг.-23, КНС-1, кот-2, шк.-1, жит.-1084 | 173 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 211.86 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
27 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 98, ул. Д. Левитана, 27а | 0.38 | 2019-06-11 12:00 | 2019-06-11 15:50 | В | Мех. повреждение КЛ-0,4кВ от ТП 98 к дому № 2 по ул. Доватора. Восстановили | 3.8333 | ТП 98, КЛ-0,4 кВ, ул. Доватора, 2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 10.06.2019, стр.69 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 327, ул. Юбилейная, 40 | 0.38 | 2019-06-11 14:00 | 2019-06-11 15:15 | В | ТП 327, Суздальский пр-кт, 6 магазин "Верный" перегорел 1 ПН 250 А. Заменили | 1.25 | ТП 327, Суздальский пр-кт, 6 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |  | 10.06.2019, стр.69 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 145, ул. Луначарского, 31 | 0.38 | 2019-06-11 17:10 | 2019-06-11 17:50 | В | Мех. повреждение КЛ-0,4кВ ТП 145 - ул. Луначарского, 29а "Школа № 29" | 0.66667 | ТП 145, КЛ-0,4 кВ, ул. Луначарского, 29а "Школа № 29" |  | шк.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 10.06.2019, стр.70 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-13 10:00 | 2019-06-13 16:00 | П | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ | 6 | ТП 12, ВЛ-0,4 кВ, ул. Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Рыженкова, ул.Суворова |  |  | ч.с.-52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-06-13 10:00 | 2019-06-13 16:00 | П | Ремонтные работы на РП "Панфилово" МРСК. | 6 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-1, ч.с.-20, орг.-3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-40, РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-06-13 13:00 | 2019-06-13 14:00 | П | Текущий ремонт ТП | 1 | ТП-40 |  |  | Котельная-1, школа-1, ч.с.-122, орг.-1 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 128 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
28 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-06-11 16:30 | 2019-06-11 17:20 | В | Выход из строя КЛ-0,4 кВ. Потребитель запитан по одноименной схеме. | 0.83333 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | Орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 11.06.2019, ОЖ л. 10 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39, г.Судогда Ф-Гагарина не чет. | 0.38 | 2019-06-11 08:40 | 2019-06-11 09:15 | В | сгорел ПН-2 причина не обнаружена | 0.58333 | ВЛ фид ул. Гагарина не чет. |  |  | ч.с-5. МКД-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 |  | 11.06.2019. лист.№4 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-27, г.Судогда Ф-Коммунистическая д.3 | 0.38 | 2019-06-12 23:25 | 2019-06-13 01:30 | В | сгорел ПН-2 прогрев контакта на губки н\в рубильника требуется замена | 2.0833 | ВЛ фид ул.Коммунистическая |  |  | мкд.орг-11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 67 |  | 12.06.2019. лист.№4 Ж З | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП44, г.Судогда Ф-Мерецкого | 0.38 | 2019-06-13 06:42 | 2019-06-13 12:00 | В | Возгорание жилых домов Ф-Мерецкого отключен | 5.3 | ВЛ фидул.Мерецкого |  |  | ч.с.-22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 |  | 13.06.2019. лист.№4 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-212 фид-4 | 0.22 | 2019-06-13 14:50 | 2019-06-13 18:30 | В | Пожар, горели хозблоки оплавился СиП, востановлено бригадой. | 3.6667 | ТП-212 РУ-0,22 фид-4 |  |  | 10 ч. Д. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | АЖ, 13.06.2019 стр. 160 заявка 27 | 3.4.9.3 | 4.9 | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 0
21 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 30. Лакинск фид. Ул алексеевская | 0.38 | 2019-06-13 09:26 | 2019-06-13 10:00 | П | Замена проводов подвода к дому перетяжка линейных проводов | 0.56667 | ВЛ фид. Ул.Алексеевская |  |  | орг 1 жд 53 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 80 |  | о.ж.лист 40 от 13.06.19 | 3.4.13.4 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В Ю. | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 | 2019-06-13 09:00 | 2019-06-13 16:00 | П | ул. Куйбышева кап. ремонт ВЛ-0.4 кВ | 7 | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 |  | 13.06.2019г., ОЖ стр.83 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1014 | 10 (10.5) | 2019-06-13 13:00 | 2019-06-13 13:00 | В | Электропробой КЛ-10 кВ Ф-1014 от РП 1-ТП 8а | 0 | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1014 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.06.2019г. №16 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61, ул. Северная 25 | 0.38 | 2019-06-14 09:30 | 2019-06-14 11:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф.ул.Северная с ТП 61 | 1.5 | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Северная с ТП 61 |  |  | ж.д.-8, орг.-4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 27, ул. Урожайная 17 | 0.38 | 2019-06-14 09:30 | 2019-06-14 11:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-2 с ТП 27 | 1.5 | ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-2 с ТП 27 |  |  | ч.с.-140, орг.-1 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 200 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 550, Зеленый мир | 10 (10.5) | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-14 11:00 | П | Ремонтные работы на КВЛ-10кВ ТП 550 | 2 | КВЛ-10кВ ф. 1003 ПС Бараки, КВЛ-10кВ ТП550 - ТП312 с.ф. 1007 ПС Ладога, ТП 550 РУ-10кВ |  |  | ч.с.-40, орг.-3 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 200 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30, ул. Ноябрьская 73а , ВЛ-0,4кВ ф. ул Ноябрьская | 0.22 | 2019-06-13 08:02 | 2019-06-13 09:40 | В | ВЛ-0,4кВ ф. Ноябрьская д.67 выгорел зажим СИП | 1.6333 | ВЛ-0,4кВ ф. Ноябрьская д.67 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 13.06.2019, стр. 71 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2019-06-14 10:00 | 2019-06-14 14:00 | П | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина | 4 | фидер ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина,ул. Чайкиной |  |  | ч.с.-40,ж.д-1, маг.-1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи 1СШ ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2019-06-14 07:50 | 2019-06-14 10:00 | В | Авария на ф. 1006 филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Отключилась 1СШ ТПС "Усад". Прогноз включения ф. 1004 14.06.2019 10:00:00 | 2.1667 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  |  | ж.д.-29, ч.с.-220, шк.-2, орг.-20, д.с.-1, жит.-2461 | 273 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 561.66 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | АКТ №17, 14.06.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи 1СШ ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2019-06-14 07:50 | 2019-06-14 14:00 | В | Авария на ф. 1006 филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Отключилась 1СШ ТПС "Усад". Прогноз включения ф. 1006 14.06.2019 14:00:00 | 6.1667 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | АКТ №17, 14.06.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-06-13 09:00 | 2019-06-13 09:25 | П | Перевод питания потребителя с поврежденного кабеля на временную ВЛ. | 0.41667 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | Орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-06-13 17:20 | 2019-06-13 17:55 | П | Перевод питания потребителя с поврежденного кабеля на временную ВЛ. | 0.58333 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | Орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, СВВ-10 кВ 218 | 10 (10.5) | 2019-06-13 09:20 | 2019-06-13 09:40 | П | Проверка РЗА СВВ-10 кВ 218 Без отключения потребителей. | 0.33333 | РП-2, СВВ-10 кВ 218 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, СВВ-10 кВ 203 | 10 (10.5) | 2019-06-13 09:40 | 2019-06-13 10:25 | П | Проверка РЗА СВВ-10 кВ 203 Без отключения потребителей. | 0.75 | РП-2, СВВ-10 кВ 203 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-28, ВЛ фид. "ул. Менжинского, Добролюбова" | 0.38 | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-14 10:30 | П | Замена опор. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Менжинского, Добролюбова" |  |  | Ж.д.-4, ч.с-14, орг.-4 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Куйбышева нечет." | 0.38 | 2019-06-14 12:00 | 2019-06-14 15:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. Куйбышева нечет." |  |  | Д/сад-1, ч.с-56 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 61 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-06-14 10:00 | 2019-06-14 16:00 | П | Ремонтные работы на РП "Панфилово" МРСК. | 6 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-1, ч.с.-20, орг.-3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-27, г.Судогда РУ-0.4кВ | 10 (10.5) | 2019-06-13 17:00 | 2019-06-13 18:00 | П | замена н/в рубильника | 1 | ТП-27 ул.Буденного |  |  | мкд. Детсад-1орг-40 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 194.7 |  | 13.06.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 | 2019-06-14 10:00 | 2019-06-14 16:00 | П | Замена панелий ШО-70 согласно плана ПП 2019г. | 6 | ТП-32 ул.Текстильщиков |  |  | мкд.-7 орг-9.КНС-3 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 78.3 |  | 14.06.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2019-06-13 20:12 | 2019-06-13 21:08 | В | отключение МВ П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 0.93333 | ТП-30 ул. Юбилейная |  |  | ч.с 71 орг-2 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.06.2019. лист.№14 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-200 переулок Дубовый д.№1 | 0.38 | 2019-06-14 16:30 | 2019-06-14 17:00 | В | Отключился автомат на опоре. Включили | 0.5 | ТП-200 ф.4 авт. Оп.№ 3 |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 14.06.2019, стр.162, заявка №28 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-163 д/с №12 | 0.38 | 2019-06-14 20:10 | 2019-06-14 20:25 | В | Сгорела п/в в ТП-163 в РУ-0,4кВ ф.9. Заменена | 0.25 | ТП-163 ф.9 |  |  | д/с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | АЖ, 14.06.2019, стр.162, заявка №29 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-47 фид. " ул. Свердлова д.№90, д.№91, д.№95, д.№108 | 0.38 | 2019-06-17 09:00 | 2019-06-17 16:00 | П | По заявке бригады ЦСР | 7 | ТП-47 ф.4 |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 225 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 фид. "ул. Челюскинцев" ул. Челюскинцев д.№6 | 0.22 | 2019-06-16 09:30 | 2019-06-16 10:20 | В | Неисправен вводной кабель. Абоненту рекомендовано заменить. Включено по временной схеме | 0.83333 | ТП-41 ф.5 |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 14.06.2019, стр.162, заявка №32 | 3.4.9.3 | 4.16 | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-113 фид. "проезд Восточный д.№14/4, д.№14/3" пр-д Восточный д.№14/3 | 0.38 | 2019-06-16 17:50 | 2019-06-16 18:10 | В | Отключился автомат в подвале дома. Включен персоналом УК | 0.33333 | ТП-113 ф.16 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | АЖ, 14.06.2019, стр.162, заявка №33 | 3.4.9.3 | 4.16 | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 43 Ф. Б. Всполье к д.4 | 0.38 | 2019-06-14 13:00 | 2019-06-14 15:00 | В | При осмотре щитовой д.4 по Б. Всполье обнаружено частичное разрушение концевой разделки на кл. 0,4 кВ тп 43-д.4 | 2 | КЛ Ф. Б. Всполье к д.4 |  |  | ж.д.-2 орг.-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | 14.06.2019, стр 25, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-14 14:45 | П | ул. Куйбышева кап. ремонт ВЛ-0.4 кВ | 5.75 | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 |  | 13.06.2019г., ОЖ стр.83 |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2019-06-14 08:50 | 2019-06-14 11:10 | П | ул.Пролетарская пропилка ВЛ 0,4кВ | 2.3333 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; церковь-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 8 14.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-06-14 13:40 | 2019-06-14 14:25 | П | ул. Гагарина подключен разъединитель на опоре ВЛ 0,4кВ | 0.75 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-1; Жит.-4; организации-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 8 14.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-06-15 02:05 | 2019-06-15 02:30 | П | ул. Красноармейская д.17 пожар. | 0.41667 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 8 15.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-06-13 09:00 | 2019-06-13 09:25 | П | Перевод питания потребителя с поврежденного кабеля на временную ВЛ. | 0.41667 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | Орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-06-13 17:20 | 2019-06-13 17:55 | П | Перевод питания потребителя с временной ВЛ на отремонтированный кабель. | 0.58333 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | Орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, СВВ-10 кВ 218 | 10 (10.5) | 2019-06-13 09:20 | 2019-06-13 09:40 | П | Проверка РЗА СВВ-10 кВ 218 Без отключения потребителей. | 0.33333 | РП-2, СВВ-10 кВ 218 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, СВВ-10 кВ 203 | 10 (10.5) | 2019-06-13 09:40 | 2019-06-13 10:25 | П | Проверка РЗА СВВ-10 кВ 203 Без отключения потребителей. | 0.75 | РП-2, СВВ-10 кВ 203 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-28, ВЛ фид. "ул. Менжинского, Добролюбова" | 0.38 | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-14 10:30 | П | Замена опор. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Менжинского, Добролюбова" |  |  | Ж.д.-4, ч.с-14, орг.-4 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Куйбышева нечет." | 0.38 | 2019-06-14 12:00 | 2019-06-14 15:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. Куйбышева нечет." |  |  | Д/сад-1, ч.с-56 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 61 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-06-14 10:00 | 2019-06-14 16:00 | П | Ремонтные работы на РП "Панфилово" МРСК. | 6 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-1, ч.с.-20, орг.-3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-17 09:00 | 2019-06-17 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.06.2019. лист.№15 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2019-06-17 09:30 | 2019-06-17 12:00 | П | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина (тех.присоединение) | 2.5 | ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина,ул. 8-е Марта, ул.Станционная, ул. Ленина , ул. Железнодорожная |  |  | ч.с. - 98д. | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.6 | 0.38 | 2019-06-17 09:30 | 2019-06-17 16:00 | П | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина (тех.присоединение) | 6.5 | ВЛ-0,4кВ ул. Гоголя , ул. Куйбышева, ул.Станционная |  |  | ч.с-37д. | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-06-17 08:40 | 2019-06-17 09:40 | П | ул. Краснова подключен разъединитель на опоре ВЛ 0,4кВ | 1 | ТП-14 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-13; ч.с.-2; Жит.-550; | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 9 17.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-18 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.06.2019. лист.№15 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-31 РУ-10кВ, ул.Маяковского, д.14а | 10 (10.5) | 2019-06-18 | 2019-06-18 00:10 | П | Перевод ТП-31 тр-р №2 с ф. 1015 ПС Базовая на ф.1010 ПС Базовая | 0.16667 | ТП-31 тр-р №2 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-60, орг.-8, жит.-440 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 40.04 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-43 РУ-10кВ, Очистные сооружения города | 10 (10.5) | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-18 12:00 | П | Ревизия ТП | 3 | ТП-43 |  |  | кнс-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.12 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-18 12:00 | П | Замена ввода д.35а | 3 | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Вокзальная 1-59" |  |  | ч.с.-30, жит.-60 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10.56 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
21 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-0, 4 кВ 2 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-18 11:00 | П | Монтаж трубостойки и прокладка кабельной выкидки ВЛ-0,4 кВ фид. "ул. Дружбы народов" | 2 | ТП 57, Т-2 |  |  | Ж.д.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 132 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | КРУН-1 | 6 (6.3) | 2019-06-18 13:30 | 2019-06-18 15:00 | П | 1. Проверка РЗА МВ-6 кВ КРУН-1. 2.Трассировка КЛ-6 кВ от ТП-67 до ТП-18. 3. Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-101, 100, 114, 102, 103, 104, 105, 106. 4. Чистка трансформатора, РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-104. | 1.5 | ТП-101, 100, 114, 102, 103, 104, 105, 106. |  |  | Котельная-1, ж.д.-38,ч.с-25, АЗС-3, орг-30 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 450 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.1 | 10 (10.5) | 2019-06-18 10:00 | 2019-06-18 12:00 | П | отключение э/энергии сторонней организацией для проведения работ на в яч.2 РУ-10кВ ТПС "Киржач" | 2 | ТП-20,ТП-25,ТП-46,ТП-48,ТП-92,ТП-57,ТП-58,ТП-16,ТП-27,ТП-93,ТП-94,ТП-88,ТП-78,ТП-83 |  |  | ж.д-13д.;ч.с-452д.;д/с-2;кот.-3;вод.-2;орг-9;маг.-16 | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 520 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Синюгина С.Л. тел:2-26-22 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2019-06-18 10:00 | 2019-06-18 16:00 | П | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина | 6 | фидер ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина,ул. Чайкиной |  |  | ч.с.-40,ж.д-1, маг.-1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 22 Ф. ул. Советская к д. 46 | 0.38 | 2019-06-18 15:15 | 2019-06-18 18:50 | В | При производстве земляных работ механическое повреждение кл. 0,4 кВ ТП22-ул. Советская к д. 46 | 3.5833 | КЛ.Ф. ул. Советская к д. 46 |  |  | ж.д-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 80 |  | 18.06.2019, стр 27, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 22 Ф. ул. Советская к д. 50 | 0.38 | 2019-06-18 16:30 | 2019-06-18 18:05 | В | При производстве земляных работ механическое повреждение кл. 0,4 кВ ТП22-ул. Советская к д. 50 | 1.5833 | КЛ.Ф. ул. Советская к д. 50 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 18.06.2019, стр 27, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 22 Ф. ул. Советская к д. 51 | 0.38 | 2019-06-18 16:30 | 2019-06-18 18:45 | В | При производстве земляных работ механическое повреждение кл. 0,4 кВ ТП22-ул. Советская к д. 51 | 2.25 | КЛ.Ф. ул. Советская к д. 51 |  |  | ж.д.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  | 18.06.2019, стр 27, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 | 2019-06-19 09:00 | 2019-06-19 16:00 | П | ул. Куйбышева кап. ремонт ВЛ-0.4 кВ | 7 | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ВЛ-10 кВ ввод ТП-13 | 10 (10.5) | 2019-06-18 17:49 | 2019-06-18 19:09 | В | ВЛ-10 кВ восстановление шлейфа кабельного ввода на ТП-13 | 1.3333 | ТП-11,13,49 |  |  | орг.-2, ч.с.-126 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 95 |  | 18.06.2019г. №16 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 Ф-3 ул.Текстильщиков | 0.38 | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-18 11:00 | В | Pагнивание опоры № 4, монтаж Ж/Б приставки | 2 | ТП-6 Ф-3 ВЛИ |  |  | ч.с.-36 орг.-2 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 34 |  | 18.06.2019г., ОЖ стр.89 | 3.4.7 | 4.14 | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-06-18 11:00 | 2019-06-18 11:31 | П | Отключен сотрудниками РРЭС МРСК "Центра и Приволжья для перевода нагрузок | 0.51667 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | орг.-14,ж.д- 15, ч.с.-239 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  | 18.06.2019г., ОЖ стр.90 |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 3 к ТП 38 с.ф.8 | 6 (6.3) | 2019-06-18 17:23 | 2019-06-18 17:25 | В | Отключение ВВ-6кВ с РП 3 к ТП 38 с.ф.8 ПС ТЭЦ, неисправен опорый изолятор на ТП 595 | 0.033333 | ТП 38, 18, 469, 728, 8, 76, 520, 236, 595, 377, 6, 130, 764, 95 |  | орг.-1, д.с.-1 | ж.д.-15, орг.-24 | 41 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 600 |  | 18.06.2019, №68 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 ул.Балакирева, 21 | 0.38 | 2019-06-18 18:53 | 2019-06-18 20:45 | В | ТП 233 ВЛ-0,4 кВ, обрыв СИП из-за падения дерева | 1.8667 | ТП 233 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ-2 ул.Алябьева, 13-25 (нечетн.) |  |  | ж.д-4, орг.-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  | 18.06.2019, стр 74 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-49 РУ-10кВ, ул.Фабричный пр-д, д.8а | 10 (10.5) | 2019-06-19 10:00 | 2019-06-19 12:00 | П | Ревизия ТП | 2 | ТП-49 |  |  | ж.д.-17, ч.с.-19, д.с.-1, вод.-1, орг.-8, жит.-796 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 177.76 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-37 РУ-10кВ, ул.Пушкина, д.13а | 10 (10.5) | 2019-06-19 13:00 | 2019-06-19 16:00 | П | Ревизия ТП | 3 | ТП-37 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-130, шк.-1, орг.-2, жит.-356 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 106.7 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4 ф.6003 | 6 (6.3) | 2019-06-18 15:20 | 2019-06-18 20:30 | В | Повреждение КЛ-6кВ ф.6003 | 5.1667 | ЦРП-4 ф.6003 |  | 1 | 12 ж.д. | 14 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 370 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | ОЖ,18.06.2019 стр.72-73, акт 21-19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел. 84923255305 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-0, 4 кВ 1 и 2 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-06-19 09:00 | 2019-06-19 11:30 | П | Перевод ВЛ фид. "ул. Дружбы народов" на новую кабельную выкидку. | 2.5 | ТП 57, Т-1, Т-2 |  |  | Ж.д.-50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 187 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-19 09:00 | 2019-06-19 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.06.2019. лист.№16 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 | 2019-06-19 13:00 | 2019-06-19 18:00 | П | Замена панелий ШО-70 согласно плана ПП 2019г. | 5 | ТП-32 1 сш. ул.Текстильщиков |  |  | мкд.-4 орг-3.КНС-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 112 |  | 19.06.2019. лист.№16 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
24 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 619, ТП 4 | 6 (6.3) | 2019-06-19 13:00 | 2019-06-19 16:00 | П | Замена трансформатора, план ПП 2019 | 3 | ТП 4 |  |  | ж.д. - 1, орг. - 9, шк. - 1, ГРП - 1 , нас. - 1 , больн. - 1, насел. - 100 чел. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 100 |  | стр. 51 о.ж. от 19.06 |  |  | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф-11 РУ-10кВ яч.11 | 10 (10.5) | 2019-06-18 09:40 | 2019-06-18 10:25 | В | РТП-11 РУ-10кВ яч.21 пробой опорного изолятора | 0.75 | ТП-13,ТП-21,ТП-18(абон), ТП-21,ТП-120 |  |  | ж.д-6д. ч.с-54д. орг-6, маг-1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 190 |  | №107 от 18.06.19г. | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. Тел. 2-26-22 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-19 09:30 | 2019-06-19 16:00 | П | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ | 6.5 | ВЛИ-0,4 кВ ул. Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Рыженкова, ул.Суворова |  |  | ч.с.-52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Колесников А.В. Тел. 2-26-22 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС "Октябрьская" Ф.1036 яч.11 | 10 (10.5) | 2019-06-19 09:00 | 2019-06-19 09:30 | П | оп.№31 ВЛ-10кВ Ф.1036 ПС "Октябрьская" ул.Садовая ,отсоединение шлейфов КЛ-10кВ отход на ТП-16 | 0.5 | ТП-1 ТП-25 ТП-5 ТП-107 |  |  | ж.-27д. ч.с-161д. вод-1орг-5 маг-3 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 320 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Колесников А.В. Тел. 2-26-22 | 1
27 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 РП-1 Собинка от ТП 18 | 10 (10.5) | 2019-06-19 13:30 | 2019-06-19 15:40 | П | произвести замену волана на А опоре № 52 | 2.1667 | ТП-3, 4, 84, 101 |  |  | д/д, д/п ,очист. соор., 36 ч.с | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 55 |  | о.ж. лист 43 |  |  | 2 | 2 | дисп.Розанов С. Ф. тел.2-29-80 | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 ул. Большая ул. Куйбышева | 0.38 | 2019-06-20 09:00 | 2019-06-20 12:00 | П | ул. Куйбышева кап. ремонт ВЛ-0.4 кВ | 3 | ТП-16 Ф-3 ВЛ |  |  | ч.с.-46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 23 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-06-19 15:55 | 2019-06-19 16:10 | П | ул. 1Мая д.33А м-н "Спорт товары" отключение-подключение для безопасного пр-ва работ по заявке абонента. | 0.25 | ТП-9 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100. организации-3 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 9 19.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
29 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.20 " кафе "Сарай", Дачная" | 10 (10.5) | 2019-06-19 14:40 | 2019-06-19 15:40 | П | Обрыв ВЛ-0,4кВ: выпал крюк из опоры | 1 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.20 " кафе "Сарай", Дачная" |  |  | ч.с.-11, орг.-1, жит.-22 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25.74 |  | 19.06.19, стр. 42, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-73 | 10 (10.5) | 2019-06-19 10:30 | 2019-06-19 11:30 | П | Трассировка КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-73 Без отключения потребителей | 1 | КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
27 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-90 | 10 (10.5) | 2019-06-19 13:30 | 2019-06-19 15:50 | П | Трассировка КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-90 Без отключения потребителей | 2.3333 | КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2019-06-20 09:30 | 2019-06-20 11:30 | П | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина | 2 | фидер ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина,ул. Чайкиной |  |  | ч.с.-40,ж.д-1, маг.-1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-17пер. Симонова д.3, кв3 | 0.22 | 2019-06-19 13:15 | 2019-06-19 14:00 | В | Сгорел прокалывающий зажим | 0.75 | ТП-17 ф.4 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,19.06.2019 стр.162 заявка №39 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС Южная ф.644 | 6 (6.3) | 2019-06-19 14:30 | 2019-06-19 14:35 | В | Потребители переведены на ф.641 п/с КЭЗ, повреждение КЛ ТП-36 до ТП-68 | 0.083333 | ТП-68,36,143,71,18 | д\с-1, кот.-1 |  | ж.д.-57, ч.д.-30, орг.-15 | 104 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 325 |  | ОЖ 19.06.2019 , стр. 161, акт №21-19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.10 от ТП-184 до ТП-115 | 6 (6.3) | 2019-06-21 09:30 | 2019-06-21 14:30 | П | По заявке бригады ЦСР. Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.10 от ТП-184 до ТП-115 | 5 | ТП-47, ТП-237 |  |  | ж.д.-14, орг.-6 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 340 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 16:00 | П | ул. Куйбышева кап. ремонт ВЛ-0.4 кВ | 7 | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 110 -ЦРП | 10 (10.5) | 2019-06-20 17:45 | 2019-06-20 18:35 | В | Отключение ВВ ПС Суздаль Ф.110 от ТО Механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП 22-ТП23 | 0.83333 | ТП29а,48а,17,30,27а,21а,22а,23а,14а,37а,38а,39а,61а,36а,6,31,40,62,63,24а,25а,65 |  | Котельная -3 КНС-3 Гостиница-1 Молокозавод-1 Водозабор -1 | орг.-30 ч.с-600,жд-50 | 698 | 0 | 18 | 680 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 800 |  | № 6, 20.06.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 6 Ф. ул Покровская чет. | 0.38 | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 11:00 | П | Замена кабельного шкафа ул. Соковская д.8 | 2 | КЛ Ф ул. Покровская чет |  |  | ч.с.-26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 |  | 21.06.2019, стр 29, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
26 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 620, ТП 23 | 6 (6.3) | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 14:00 | П | Замена трансформатора, план ПП 2019 | 5 | ТП 23 |  |  | орг. - 23, д/с -1 , ч.с. - 11 насел. - 22 чел. | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 180 |  | стр. 53 о.ж. от 21.06 |  |  | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 416 ул. Верхняя Дуброва 28 | 0.38 | 2019-06-20 09:45 | 2019-06-20 11:30 | В | ТП 416 ул. Верхняя Дуброва 28в обрыв трех фаз, мех. повреждение. Резервный КЛ, без отключения потребителей. | 1.75 | ТП 416 ул. Верхняя Дуброва 28 в |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.06.2019, стр. 76 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 20 к ТП 475 сек. фид. 1016, КЛ 10 кВ ТП 766 - ТП 767 | 10 (10.5) | 2019-06-20 11:30 | 2019-06-20 11:50 | В | Отключение ВВ с РП 20 к ТП 475 сек. фид. 1016. мех. повреждение КЛ 10 кВ ТП 766 - ТП 767 | 0.33333 | ТП 475, ТП 344, ТП 440, ТП 768, ТП 766, ТП 767, ТП 282, ТП 177, ТП 153, ТП 770, ТП 769 |  | кот.-1, д.с.-2 | ж.д-19, орг.16 | 38 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 380 |  | 20.06.2019, №69, стр. 43 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61 ул. Северная 28 | 0.38 | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 12:00 | П | ТП 61 ВЛ-0,4кВ ф. " ул. Северная" - работы на ВЛ | 3 | ТП 61 ВЛ 0, 4 кВ фид. "ул. Северная" |  |  | ж.д.-6, орг.-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 595 ул. 1-я Никольская 6а | 0.38 | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 11:00 | П | ТП 595 РУ 6 кВ ремонт оборудования | 2 | ТП 595 РУ 6 кВ |  | орг. 2 | орг.-20 | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 09:30 | П | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей. | 0.5 | ТП-63, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-06-21 09:30 | 2019-06-21 10:00 | П | Чистка трансформатора.Без отключения потребителей. | 0.5 | ТП-63, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-117, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-06-21 10:00 | 2019-06-21 10:30 | П | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей. | 0.5 | ТП-117, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-117, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-06-21 10:30 | 2019-06-21 11:00 | П | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей. | 0.5 | ТП-117, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-62, КЛ фид. "Коррекционная школа" | 0.38 | 2019-06-21 10:00 | 2019-06-21 11:00 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 1 | КЛ фид. "Коррекционная школа" |  |  | Школа -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Лесная, Строительная" | 0.38 | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 11:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 2 | КЛ фид. "Коррекционная школа" |  |  | Ч.с.-17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.06.2019. лист.№17 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 | 2019-06-21 09:30 | 2019-06-21 10:00 | П | Замена панелий ШО-70 согласно плана ПП 2019г. | 0.5 | ТП-32 1 сш. ул.Текстильщиков |  |  | мкд.-4 орг-3.КНС-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 112 |  | 21.06.2019. лист.№17 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 | 2019-06-21 14:30 | 2019-06-21 15:00 | П | Замена панелий ШО-70 согласно плана ПП 2019г. | 0.5 | ТП-32 1 сш. ул.Текстильщиков |  |  | мкд.-4 орг-3.КНС-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 112 |  | 21.06.2019. лист.№17 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.5 ул. Садовая | 0.22 | 2019-06-20 17:20 | 2019-06-20 18:30 | В | обрыв вводного провода ВЛ-0,4 кВ , в результате проезда негабаритного автотранспорта | 1.1667 | ВЛ-0,23кВ ул. Садовая д.10А |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 |  | 20.06.2019 АЖ, стр 49 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
28 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-34 РУ-0,4кВ КЛ-0,4 | 0.38 | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 12:00 | П | замена концевых муфт на кабельной перемычке КЛ-0,4кВ групповых рубильников 1 РУ-0,4кВ - 2РУ-0,4кВ | 3 | ТП-34 2РУ-0,4кВ |  |  | ч.с.-40 , ж.д-1, маг.-1;гаражи-2 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-189 ул.Коммунистическая д.5 | 0.22 | 2019-06-21 10:00 | 2019-06-21 11:30 | В | Искрение провода, повреждение крепления СиП | 1.5 | ТП-189 ф.4 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,21.06.2019 стр.164 заявка №43 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-63 ул.Сосновая д.17а | 0.38 | 2019-06-21 15:00 | 2019-06-21 15:40 | В | Нет двух фаз. Сгорели 2 п/в в ТП-63 в РУ-0,4кВ ф.9. Заменена | 0.66667 | ТП-163 ф.9 |  |  | 1-магазин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АЖ,21.06.2019 стр.164 заявка №44 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-47 ул. Свердлова д.90 | 0.22 | 2019-06-21 16:30 | 2019-06-21 17:00 | В | Сгорел прокол | 0.5 | ТП-47 ф.3 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,21.06.2019 стр.164 заявка №47 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
25 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-28 фид.ул. Спортивная | 0.38 | 2019-06-21 09:20 | 2019-06-21 12:00 | П | Перевод ВЛ-0,4 кВ на новые опоры. | 2.6667 | ТП 28, ВЛ-0,4 кВ фид.ул. Спортивная |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №44 |  |  | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 15:00 | П | ул. Куйбышева кап. ремонт ВЛ-0.4 кВ | 6 | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 |  | 21.06.2019г., ОЖ стр.96 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 628 ул. Ноябрьская 127 | 10 (10.5) | 2019-06-21 10:20 | 2019-06-21 11:30 | В | РП 30 отключился ВВ к ТП628 от ТО. Упала ветка на ВЛ-10кВ ТП 627 — ТП 628 | 1.1667 | ТП628, ТП624, ТП639, ТП653, ТП627 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 30 |  | 21.06.2019, №70 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 455 ул. В. Дуброва д. 37 | 0.38 | 2019-06-21 21:55 | 2019-06-21 22:00 | В | ТП 455 неисправен КЛ 0, 4 кВ на дом №41 по ул. В. Дуброва | 0.083333 | ТП 455 РУ 0, 4 кВ |  | ж.д.-2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 21.06.2019, стр. 78 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф. 6402, КЛ 6кВ ТП 240 - ТП 468 | 6 (6.3) | 2019-06-23 12:40 | 2019-06-23 13:35 | В | ПС Семязино отключили МВ 6кВ ф.6402 - сигнал ОЗЗ 4 СШ 6 кВ. Неисправен КЛ 6 кВ ТП 240 - ТП 468 | 0.91667 | РП 19, ТП 457, 592, 468, 240,778, 26, 101, 537, 269, 530, 158, 343, 186, 517, 194, 208, 473, 54, 206, 420 |  | орг.-1, кот-1 | ж.д.-23, ч.с.-80, м.у.-1, орг.-25 | 131 | 0 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1100 |  | 23.06.2019, №71 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) | 2019-06-24 03:50 | 2019-06-24 04:35 | В | На ПС Владимирская 750 отключился МВ-10кВ фид. Ю-2 к РП 30 от МТЗ. Неисправен фид.Ю-2 каб "А" | 0.75 | РП 30, ТП 616, 548, 639, 624, 621, 654, 657, 607, 679, 625, 626 |  | КНС-1, кот.-1, | шк.-1, д.с.-1, орг.-36, ж.д.-12, ч.с.-140 | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1000 |  | 24.06.2019, №72 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 171, ул.Мира 40 | 6 (6.3) | 2019-06-24 09:00 | 2019-06-24 14:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. | 5 | ТП-171 |  |  | орг.-18, шк.-1, ж.д.-6 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 95 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 577 ул. Н. Дуброва д. 7 | 0.38 | 2019-06-23 23:20 | 2019-06-24 01:30 | В | ТП 577 неисправен КЛ 0, 4 кВ на дом №7 по ул. Н. Дуброва | 2.1667 | ТП 577 РУ 0, 4 кВ |  | ж.д.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | 21.06.2019, стр. 79 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина нечетн." | 0.38 | 2019-06-24 09:00 | 2019-06-24 12:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 3 | ВЛ фид. "ул. Ленина нечетн." |  |  | Ж.д.-1, ч.с.- 36 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 42 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-06-24 09:00 | 2019-06-24 18:00 | П | 1. Ремонтные работы на РП "Панфилово" МРСК. 2. ТП-137 замена рубильника фид. "ул. Северная". 3. ТП-138 замена уплотнительных колец трансформатора. | 9 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-1, ч.с.-20, орг.-3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-34 РУ-0,4кВ КЛ-0,4 | 0.38 | 2019-06-24 09:00 | 2019-06-24 12:00 | П | замена концевых муфт на кабельной перемычке КЛ-0,4кВ групповых рубильников 1 РУ-0,4кВ - 2РУ-0,4кВ | 3 | ТП-34 2РУ-0,4кВ |  |  | ч.с.-40 , ж.д-1, маг.-1;гаражи-2 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-06-21 08:50 | 2019-06-21 09:20 | П | ул.Гагарина д.12 замена опоры №14 | 0.5 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 10 21.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-06-21 13:34 | 2019-06-21 13:36 | П | ул.Октябрьская упал кусок руберойда на ВЛ 0,4кВ | 0.033333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 10 21.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
27 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.105 ТП15-ТП42 | 10 (10.5) | 2019-06-23 08:45 | 2019-06-23 10:00 | В | Отключение ВВ с ПС Суздаль ф. 105 от ТО. Электропробой КЛ-10 кВ ТП 15- ТП 42 | 1.25 | ТП.1А,2,4,19,5,60,3,28Б,15,42,16,7,45 |  | КНС-2 | орг.-22,д.с-4 ж.д-8,ч.с.-300 | 338 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 600 |  | № 7, 23.06.2019 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
27 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.114 РП2 | 10 (10.5) | 2019-06-23 09:55 | 2019-06-23 12:50 | В | Отключение ВВ с ПС Суздаль ф. 114 от ТО. Электропробой КЛ-10 кВ РП2-ТП18,ТП18-ТП32,ТП56-ТП51,ТП53-ТП55,ТП43-ТП46 | 2.9167 | ТП РП-2,18,328,56,51,64,52,44,55,43,46,53,10,66 | Водозабор,котельная | КНС-3 | орг-35 ж.д.-40.ч.с.-350 | 435 | 4 | 6 | 425 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 900 |  | № 8, 23.06.2019 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
29 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 25, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. Совхозная, 16 | 0.22 | 2019-06-22 03:45 | 2019-06-22 16:00 | В | Возгорание в жилом четырехквартирном доме. После ликвидации пожара дом подключили вновь | 12.25 | ТП 25, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. Совхозная, 16 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 337 от 22.06 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
19 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, РУ-0,4 кВ, ф. 10 - ул. Энгельса, 3 | 0.22 | 2019-06-23 21:25 | 2019-06-24 10:00 | В | Окисление на фронтоне, необходима автовышка | 12.5833 | ТП 12, РУ-0,4 кВ, ф. 10 - ул. Энгельса, 3 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 338 от 23.06 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
29 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | РП-250 РУ-10 кВ секция ф.1015 ВВ-10 кВ яч. ввод КТП-№21 | 10 (10.5) | 2019-06-21 14:55 | 2019-06-21 16:10 | В | сгорела вставка 10 кВ в ТП-30 | 1.25 | КТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-32, КТП-26, ТП-7 |  | орг.-3 | ж.д.- 43, ч.с.-579,жит.-4490,шк.-1,д.с.-1,орг.-103 | 730 | 0 | 3 | 727 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 925.32 |  | АКТ №18, 21.06.19 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугоэнерго Ф- РП-5 радугоэнерго | 10 (10.5) | 2019-06-22 13:18 | 2019-06-22 16:30 | В | отключился МВ РП-5 Радугоэнерго повреждение на ТП потребителя ТП-3-3 отключена | 3.2 | ТП-3-1.3-2.3-3.3-4 |  |  | ч.с 105 орг-2 МКД-2 КНС-2 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 120 |  | №12 22.06.2019. лист.№18 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугоэнерго Ф- РП-5 радугоэнерго | 10 (10.5) | 2019-06-23 18:17 | 2019-06-23 18:45 | В | отключился МВ РП-5 Радугоэнерго при включение ТП-3-3 персоналом потребителя | 0.46667 | ТП-3-1.3-2.3-3.3-4 |  |  | ч.с 105 орг-2 МКД-2 КНС-2 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 120 |  | 23.06.2019. лист.№18 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Киржач" 1СШ : Ф.1,Ф.2,Ф.3 | 10 (10.5) | 2019-06-25 10:00 | 2019-06-25 14:00 | П | отключение э/энергии сторонней организацией для проведения работ на в яч.2 РУ-10кВ ТПС "Киржач" | 4 | ТП-20,ТП-25,ТП-46,ТП-48,ТП-92,ТП-57,ТП-58,ТП-16,ТП-27,ТП-93,ТП-94,ТП-88,ТП-78,ТП-83 |  |  | ж.д-13д.;ч.с-452д.;д/с-2;кот.-3;вод.-2;орг-9;маг.-16 | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 520 |  |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Синюгина С.Л. тел:2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-25 09:30 | 2019-06-25 15:00 | П | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ | 5.5 | ВЛ-0,4 кВ ул.Рыженкова |  |  | ч.с.-28 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |  |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Синюгина С.Л. тел:2-26-22 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.06.2019. лист.№19 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-19, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 | 2019-06-25 10:00 | 2019-06-25 14:00 | П | отключение ВН-16 тр-ра №2 переподключение КЛ-0.4кВ согласно плана ПП-2019 | 4 | ТП-19 2 сш. улХимиков |  |  | мкд.-4 орг-3. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 107 |  | 25.06.2019. лист.№19 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф.9 "Школа" | 0.38 | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 16:00 | П | Перевод ф.9 "Школа" на новую КТП-2 | 7 | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф.9 "Школа" |  |  | шк.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.48 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.8 "КНС Силикат" | 0.38 | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 12:00 | П | Опиловка ВЛ-0,4кВ | 3 | ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.8 "КНС Силикат" |  |  | кнс-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.54 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, направление 202 | 10 (10.5) | 2019-06-25 13:30 | 2019-06-25 16:30 | П | Чистка трансформатора, замена вводного рубильника 0,4 кВ. Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 202. | 3 | ВВ-10 кВ направл. 202 |  |  | Д/сад-1, Ж.д.-7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-118, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 09:30 | П | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей. | 0.5 | ТП-118, Т-1 |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-118, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-06-25 09:30 | 2019-06-25 10:00 | П | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей. | 0.5 | ТП-118, Т-2 |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2019-06-25 10:00 | 2019-06-25 12:00 | П | Замена приборов учета. | 2 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" |  |  | Ч.с.-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2019-06-25 13:00 | 2019-06-25 16:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" |  |  | Ч.с.-69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 356 ул. Жуковского, 8 | 0.38 | 2019-06-24 10:10 | 2019-06-24 21:00 | В | ТП 356 ул.Жуковского д.29 перегорел 1 ПН 250 А, неисправность на ВРУ | 10.8333 | ТП 356 РУ 0,4 кВ фид.ул. Жуковского д.29 |  | ж.д..-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 24.06.2019, стр 81 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-72 фид. "Рембытмашприбор" | 0.38 | 2019-06-24 09:10 | 2019-06-24 09:40 | В | Нет одной фазы. В ТП-72 сгорела п/в. Заменена | 0.5 | ТП-72 ф.8 |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | АЖ,21.06.2019 стр.166 заявка №52 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-113 фид. "ул. Строителей д. №10" | 0.38 | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 12:00 | П | По письму УК "РМД" | 3 | ТП-113 ф.4 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) | 2019-06-26 10:00 | 2019-06-26 12:00 | П | Трассировка КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 Без отключения потребителей. | 2 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-06-26 13:00 | 2019-06-26 15:00 | П | Трассировка КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 Без отключения потребителей. | 2 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.15 "Редакция" | 0.38 | 2019-06-26 09:00 | 2019-06-26 11:00 | П | Замена голого провода на СИП | 2 | ТП-13 ВЛ-0,4 кВ ф.15 "Редакция" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.34 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-26 09:30 | 2019-06-26 15:00 | П | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ | 5.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Рыженкова |  |  | ч.с.-28 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Синюгина С.Л. тел:2-26-22 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. Северная | 0.38 | 2019-06-25 04:35 | 2019-06-25 11:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2 в ТП 7 | 6.9167 | ТП 7, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. Северная |  |  | ч.с. - 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | № 341 от 25.06 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 4, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - магазин ул. Гагарина, 6 | 0.38 | 2019-06-25 17:00 | 2019-06-25 19:05 | В | Повреждение в сетях потребителя, устранено | 2.0833 | ТП 4, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - магазин ул. Гагарина, 6 |  |  | орг. - 1, ж.д. - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  | № 343 от 25.06 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 20 к ТП 475 сек. фид. 1016 ПС Ладога, КЛ 10 кВ ТП 344 - ТП 768 | 10 (10.5) | 2019-06-25 09:43 | 2019-06-25 10:40 | В | Отключение ВВ с РП 20 к ТП 475 сек. фид. 1016. мех. повреждение КЛ 10 кВ ТП 344 - ТП 768 | 0.95 | ТП 475, ТП 344, ТП 440, ТП 768, ТП 766, ТП 282, ТП 177, ТП 153, ТП 770, ТП 769 |  | кот.-1, д.с.-2, ж.д-8 | ж.д-14, орг.22 | 47 | 0 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 380 |  | 25.06.2019, №73 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 0
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 34 к ТП 777 сек. фид. 619 ПС Западная, КЛ 6 кВ, ТП 98- ТП 417 | 6 (6.3) | 2019-06-25 16:25 | 2019-06-25 17:30 | В | Отключение ВВ с РП 34 к ТП 777 сек. фид. 619. мех. повреждение КЛ 6 кВ ТП 98 - ТП 417 | 1.0833 | ТП 777, 591, 51, 417 |  | ЦТП-1 | ж.д-15, орг.6, ч.с.-45 | 67 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 410 |  | 25.06.2019, №75 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 0
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 34 к ТП 777 сек. фид. 619 ПС Западная, КЛ 6 кВ, ТП 354 - ТП 417 | 6 (6.3) | 2019-06-25 16:25 | 2019-06-25 17:30 | В | Отключение ВВ с РП 34 к ТП 777 сек. фид. 619, эл. пробой ТП 354 -ТП 417 | 1.0833 | ТП 777, 591, 51, 417 |  | ЦТП-1 | ж.д-15, орг.6, ч.с.-45 | 67 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 410 |  | 25.06.2019, №74 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-26 09:00 | 2019-06-26 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.06.2019. лист.№19 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-06-26 09:30 | 2019-06-26 16:00 | П | отключить ЛР 43монтаж ж\б опор согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 26.06.2019. лист.№19 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 | 2019-06-26 04:00 | 2019-06-26 06:00 | П | Замена панелий ШО-70 подключение КЛ-0.4кВ согласно плана ПП 2019г. | 2 | ТП-32 2 сш. ул.Текстильщиков |  |  | мкд.-4 орг-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 108 |  | 26.06.2019. лист.№19 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/САндреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-06-26 14:00 | 2019-06-26 17:00 | П | отключить ЛР 72 ремонт ЛР ввода ТП Железнодорожная по заявке потребителя | 3 | ТП-1.2.3.4.5.6.7. Мехпарк.МТС |  |  | ч.с-436 орг-17.детсад МКД-9.КНС | 464 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 579.6 |  | 26.06.2019. лист.№19 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-1022 от РП-1 , участок ТП №60-ТП №80 | 10 (10.5) | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 15:00 | П | Произвести установку приставы и опоры | 6 | ТП-91 (потребителей нет) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | о.ж. лист 46 |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-27 09:00 | 2019-06-27 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.06.2019. лист.№21 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-06-27 05:06 | 2019-06-27 07:13 | В | отключился МВ Ф-152 П/С Судогда электро пробой проходных , опорных изоляторов на ТП-27 ТП отключена | 2.1167 | ТП-28.27.19.26.29.38.44. |  |  | ч.с-256 орг-45 МКД-20 детсад.Школа. КНС -2 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 432 |  | №14 27.06.2019. лист.№20 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-06-27 05:06 | 2019-06-27 10:00 | В | отключился МВ Ф-152 П/С Судогда электро пробой проходных , опорных изоляторов на ТП-27 ТП отключена | 4.9 | ТП-27 |  |  | МКД-.детсад орг-39 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 194.7 |  | 27.06.2019. лист.№20 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-06-27 09:30 | 2019-06-27 16:00 | П | отключить ЛР 43монтаж ж\б опор согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 27.06.2019. лист.№21 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/СВоровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-06-26 17:37 | 2019-06-26 18:45 | В | отключился МВ- Ф-1003 П\С Воровского обрыв провода на ВЛ Потребителя отключен отпайка потребителя отключена | 1.1333 | ТП-1.3.4.6 |  |  | ч.с-130.детсад МКД-15.КНС | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 155.7 |  | №13 26.06.2019. лист.№20 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-27 09:30 | 2019-06-27 15:00 | П | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ | 5.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Суворова |  |  | ч.с.-28 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) | 2019-06-26 10:00 | 2019-06-26 12:00 | П | Трассировка КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 | 2 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-06-26 13:00 | 2019-06-26 15:00 | П | Трассировка КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 2 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-61 |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 607 ул. Институтский гр-к | 0.38 | 2019-06-27 16:00 | 2019-06-27 18:30 | В | ТП 607 ул. Институтский гр-к д.3-4 перегорел 1 ПН 250 А, неисправен КЛ 0,4 кВ ТП 607- д. 3 по ул. Институтский городок | 2.5 | ТП 607 РУ 0,4 кВ фид.ул. Институтский гр-к д.3,4 |  |  | ж.д..-2,орг.-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | 27.06.2019, стр 83 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750, МВ-10кВ, ф.Ю-1 от ТО | 10 (10.5) | 2019-06-26 20:55 | 2019-06-26 22:00 | В | Причина отключения не установлена | 1.0833 | РП 30, ТП 619, 620, 622, 653, 628, 639, 624, 614, 617, 679, 649, 613, 612, 615, 638, 652, 681, 528, 640, 645, 662, 677, 629, 630, 631, 632, 660, 633, 625, 549, 634, 636, 647, 646, 627 |  | КНС-1, орг.-1, кот.-1 | орг.-39, ж.д.-10, ч.с.-190 | 242 | 0 | 4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 1400 |  | 26.06.2019, стр. 50 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Ключевая | 0.38 | 2019-06-26 20:35 | 2019-06-26 21:30 | В | Упало дерево на провода магистрали, схлест, сгорел ПН-2, восстановили | 0.91667 | ТП 8, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Ключевая |  |  | ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  | № 344 от 26.06 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-29 ул.Барсукова д.17 | 0.38 | 2019-06-26 18:25 | 2019-06-26 19:45 | В | Короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ, сгорели два плавких предохранителя. Заменены | 1.3333 | ТП-29 ф.11 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | АЖ,стр. 166 заявка №58 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф 1005 от ТП 39 | 10 (10.5) | 2019-06-26 09:20 | 2019-06-26 09:30 | П | замена высок.вставок на ПУ в ТП 39 | 0.16667 | ТП 52,21,22,23,85,43,156,157,831 |  |  | дет сад,ж.д.-3,орг.-11,ч.с.-700 | 715 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 600 |  | о.ж.лист №47 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1022 от ТП 18 | 10 (10.5) | 2019-06-26 14:10 | 2019-06-26 14:25 | П | для проведения работ в ТП 3 | 0.25 | ТП 3,101,84,очисные соор. | очиные соор. |  | дом престарелых,дет.дом,ч.с.-50- | 53 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 289 |  | о.ж.лист №47 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1015 от ТП 75 | 10 (10.5) | 2019-06-26 14:00 | 2019-06-26 17:00 | П | для установки опоры | 3 | ТП 117,67 |  |  | асфальт.завод,гаражи | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №48 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф 1005 от ТП 39 | 10 (10.5) | 2019-06-26 15:05 | 2019-06-26 15:15 | П | замена высок.вставок на ПУ в ТП 39 | 0.16667 | ТП 52,21,22,23,85,43,156,157,831 |  |  | дет сад,ж.д.-3,орг.-11,ч.с.-700 | 715 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 600 |  | о.ж.лист №47 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-222 ул. Ватутина д.№86,88,80а | 0.38 | 2019-06-27 10:00 | 2019-06-27 10:35 | В | Отключился АВ ТМ-2, нагрузка переведена на ТМ-1 | 0.58333 | ТП-222 ф-3,4,5,9,15,16,17 |  | ж.д.-3 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 |  | ОЖ,27.06.2019 стр.166 заявка №59 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 329 ул. Добросельская д. 189а | 0.38 | 2019-06-28 09:00 | 2019-06-28 12:00 | П | ТП 329 ремонт ВЛ 0, 4 кВ фид. " ул. Добросельская" | 3 | ТП 329, ВЛ-0,4 кВ, фид. ул. Добросельская |  |  | ч.с- 11, орг.-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 322 ул. Егорова 8 | 0.38 | 2019-06-28 09:00 | 2019-06-28 10:00 | П | ТП 322 ремонотные работы на ВРУ дома №8 по ул. Егорова | 1 | ТП 322, ВЛ-0,4 кВ, ул. Егорова, 8 |  |  | ж.д.-1, орг.-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ВВ к фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 2019-06-27 19:20 | 2019-06-27 19:40 | В | РП 30 откл. ВВ-10 кВ к Ю-1, причина отключения не установлена. | 0.33333 | ТП 627, 660, 633, 625, 629, 631, 632, 677, 662, 645, 640, 528, 681, 549, 634, 636, 647, 646 |  |  | орг.-10, ж.д-5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 550 |  | 27.06.2019, стр. 52 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ВВ к фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 2019-06-27 22:00 | 2019-06-27 23:10 | В | РП 30 откл. ВВ-10кВ к Ю-1, причина отключения - неисправность на абонентской отпайки к ТП 662, отключили ЛРНД к ТП 662 (абонентская). | 1.1667 | ТП 627, 660, 633, 625, 629, 631, 632, 677, 662, 645, 640, 528, 681, 549, 634, 636, 647, 646 |  |  | орг.-10, ж.д-5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 550 |  | 27.06.2019, стр. 53 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 3 ВВ к ТП 137 | 6 (6.3) | 2019-06-28 01:55 | 2019-06-28 02:41 | В | Отключение ВВ-6кВ с РП 3 к ТП 137 от МТЗ. Причина отключения - в ТП 3 перекрыло оборудование РУ 6 кВ, в результате протечки крыши. | 0.76667 | ТП 137, 3, 342 |  | кот.-1 | орг.-12, ч.с.-53, ж.д.-3 | 69 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 200 |  | 28.06.2019, №77 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 3 ВВ к ТП 137 | 6 (6.3) | 2019-06-28 01:55 | 2019-06-28 11:00 | В | Отключение ВВ-6кВ с РП 3 к ТП 137 от МТЗ. Причина отключения - в ТП 3 перекрыло оборудование РУ 6 кВ, в результате протечки крыши. | 9.0833 | ТП 3 |  | кот.-1 | орг.-4, ч.с.-10 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 80 |  | 28.06.2019, №77 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Новая Быковка ф.1007 | 10 (10.5) | 2019-06-28 05:25 | 2019-06-28 06:25 | В | ПС Новая Быковка отключился ф. 1007. Причина отключения - неисправность в сетях МРСК. | 1 | ТП 811, 812 |  | кот.-1 | ж.д.-9, орг.-7, д.с.-1, шк.-1 | 20 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 70 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019, №78 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-28 09:00 | 2019-06-28 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-06-28 10:00 | 2019-06-28 14:00 | П | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки работы персонала МРСК | 4 | ТП-6.8. |  |  | ч.с 10 КНС-2 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 90 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-27 23:15 | 2019-06-28 00:01 | В | отключился МВ Ф-1001 П/С Андреево КЗ проводов Ветер | 0.76667 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №15 28.06.2019. лист.№22 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-28 01:00 | 2019-06-28 02:35 | В | отключился МВ Ф-1001 П/С Андреево КЗ проводов отключен ЛР-507 установка дополнительных траверс на вновь установлнные опоры | 1.5833 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №15 28.06.2019. лист.№22 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-06-28 01:00 | 2019-06-28 01:05 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево повтор успешно | 0.083333 | ТП-1, 2, 3, 4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. |  |  | ч.с 802орг-37 МКД-24 КНС-2 детсад-2 Больница | 869 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 868 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019. лист.№22 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-06-28 04:20 | 2019-06-28 06:44 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево причина не установлена | 2.4 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. |  |  | ч.с 802орг-37 МКД-24 КНС-2 детсад-2 Больница | 869 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 868 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №16 28.06.2019. лист.№22 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2019-06-28 04:20 | 2019-06-28 04:30 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повтор успешно | 0.16667 | ТП-17 |  |  | ч.с 20 орг-2 МКД-11 детсад | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019. лист.№22 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-06-28 04:20 | 2019-06-28 04:30 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево повтор успешно | 0.16667 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | ч.с-242 орг-8. КНС Котельная | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 207.6 |  | 28.06.2019. лист.№22 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Жданова, Озёрная" | 0.38 | 2019-06-28 09:30 | 2019-06-28 12:00 | П | Замена опоры ВЛ-0,4кВ | 2.5 | КТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Жданова, Озёрная" |  |  | ч.с.-57, жит.-114 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-06-27 08:20 | 2019-06-27 09:55 | П | ул. Московская д.94 пожар. | 1.5833 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 11 27.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3,5 | 0.38 | 2019-06-27 09:50 | 2019-06-27 11:25 | П | ул. Кирова пропилка ВЛ 0,4кВ | 1.5833 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3,5 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-890; организации-2 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 69 |  | ОЖ- лист 11 27.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-06-27 13:35 | 2019-06-27 14:40 | П | ул. Южная д.15 замена ввода по заявке абонента. | 1.0833 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 12 27.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-06-27 21:00 | 2019-06-27 22:00 | В | ул. Лесная гаражи, вывалился крюк из опоры,КЗ на ВЛ 0,4кВ. | 1 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 12 27.06.2019 | 3.4.7 | 4.1, 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, РУ-0,4 кВ, ф. 10 - ул. Нефедовская | 0.38 | 2019-06-28 07:20 | 2019-06-28 12:00 | В | Нет света в доме, предположительно проблема в эл. счетчике аскуэ | 4.6667 | ТП 20, РУ-0,4 кВ, ф. 10 - ул. Нефедовская |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 346 от 26.06 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-88, РУ-10 кВ яч-ка КЛ-10 кВ в стор. ТП-89 | 10 (10.5) | 2019-06-28 09:30 | 2019-06-28 13:00 | П | Замена концевой муфты КЛ-10 кВ в стор. ТП-89. Без отключения потребителей | 3.5 | КЛ-10 кв от ТП-88 до ТП-89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-28 09:30 | 2019-06-28 13:00 | П | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Суворова |  |  | ч.с.-28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 14 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | КЛ-10Кв ул.Садовая ТП-13 - оп.31 ВЛ-10кВ Ф.1036 ПС "Октябрьская" | 10 (10.5) | 2019-06-27 10:20 | 2019-06-27 13:00 | П | пробой КЛ-10кВ технический износ, Без отключения потребителей | 2.6667 | КЛ-10кВ ул. Садовая мкр-н Кр.Октябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2019-06-27 10:00 | 2019-06-27 12:00 | П | Установка ж/б опор ул.Павловского (тех.износ) | 2 | ТП-60, ТП-15 |  |  | АЗС, консервный з-д, дачи | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | КЛ-10Кв к-л Солнечный ТП-13 - ТП-12 Ф.1007 ПС "Октябрьская" | 10 (10.5) | 2019-06-27 10:20 | 2019-06-27 13:00 | П | пробой КЛ-10кВ технический износ, Без отключения потребителей | 2.6667 | КЛ-10кВ к-л Солнечный мкр-н Кр.Октябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-06-28 00:07 | 2019-06-28 01:09 | В | невыявленные причины | 1.0333 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787, ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019г., № 18 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
18 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1015 от ТП 75 | 10 (10.5) | 2019-06-27 08:30 | 2019-06-27 10:40 | П | для установки опоры | 2.1667 | ТП 117,67 |  |  | асфальт.завод,гаражи | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №48 |  |  | Х | Х | дисп.РозановС .Ф. | 1
18 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1015 от ТП 75 | 10 (10.5) | 2019-06-27 08:30 | 2019-06-27 10:40 | П | для установки опоры | 2.1667 | ТП 117,67 |  |  | асфальт.завод,гаражи | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №48 |  |  | Х | Х | дисп.РозановС .Ф. | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-10 фид. Фабричная,Куйбышева. | 0.38 | 2019-06-29 17:15 | 2019-06-29 18:10 | В | ВЛ-0,4 кВ 1 К.З. пролете ,1К.З. подвод к дому.Устранение повреждения ,замена 1-ой 2ПН-250. | 0.91667 | ВЛ-0,4 кВ, фид. Фабричная, Куйбышева. |  |  | 65 ч.с. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №50 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф. ул. Коровники | 0.22 | 2019-06-29 16:05 | 2019-06-29 16:40 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Коровники д.2А, в результате разнородности металла | 0.58333 | ВЛ Ф. ул. Коровники |  |  | ч.с. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 29.06.2019, стр 40, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-06-28 00:07 | 2019-06-28 01:09 | В | не выявленные причины | 1.0333 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787, ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019г., № 18 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф -1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2019-06-28 16:15 | 2019-06-28 17:40 | В | Неисправность в сетях МРСК | 1.4167 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | ч.с.-130 орг.-6 | 140 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019г., ОЖ стр.104 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-06-28 16:30 | 2019-06-28 18:03 | В | Неисправность в сетях МРСК | 1.55 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | орг.-14,ж.д- 15, ч.с.-239 | 269 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019г., ОЖ стр.104 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-06-29 00:25 | 2019-06-29 03:10 | В | Неисправность в сетях МРСК | 2.75 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | орг.-14,ж.д- 15, ч.с.-239 | 269 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.06.2019г., ОЖ стр.105 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф -1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2019-06-29 05:35 | 2019-06-29 05:55 | В | Неисправность в сетях МРСК | 0.33333 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | ч.с.-130 орг.-6 | 140 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.06.2019г., ОЖ стр.105 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2019-06-27 22:30 | 2019-06-28 10:40 | В | обрыв провода ВЛ-0,4кВ;.неблагоприятные погодные условия:сильный ветер,дождь | 12.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Владимирская, уп.Некрасовская, ул.Свобода |  |  | ч.с.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |  | 27.06.2019 О.Ж. стр.38 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 0
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.8 | 0.38 | 2019-06-28 13:15 | 2019-06-28 14:40 | В | сгорели предохранители ПН-250-2шт. | 1.4167 | ТП-34 ФСИН ЛИУ-8 - столовая, штаб |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 27.06.2019 О.Ж. стр.39 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2019-06-28 13:15 | 2019-06-28 17:50 | В | пробой КЛ-0,4кВ-технический износ | 4.5833 | КЛ-0,4 кВ ул.Чайкиной д.6 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 27.06.2019 О.Ж. стр.39 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2019-06-28 19:45 | 2019-06-28 22:50 | В | отгорел шлейф на опоре, сгорели предохранители ПН-250-2шт.,неблагоприятные погодные условия:сильный ветер,дождь. | 3.0833 | ВЛ-0,4 кВ ул.Свердлова,ул.Октябрьская |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 27.06.2019 О.Ж. стр.39 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 0
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2019-06-28 23:40 | 2019-06-29 10:40 | В | вырван крюк с опоры ВЛ-0,4кВ, выгорел плашечный зажим, сгорел предохранитель ПН-250-1шт. | 11 | ВЛ-0,4 кВ ул.Свердлова, ул.Октябрьская |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 27.06.2019 О.Ж. стр.40 | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 505 ул. Студеньческая 12 | 0.38 | 2019-06-28 00:36 | 2019-06-28 12:10 | В | ТП 505 ВЛ -1 Кирпичные пр-ды , вылетел крюк с изолятором фазного провода | 11.5667 | ТП 505 ВЛ 0, 4 кВ |  |  | ч.с- 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 28.06.18, стр. 84 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61 ул. П. Осипенко 28 | 0.38 | 2019-06-28 07:12 | 2019-06-28 09:05 | В | ТП 61 ВЛ 0, 4 кВ ул. Северная нарушение контактного соединения на вводе дома 53 а по ул. Северная ,исправлено | 1.8833 | ТП 61, ул. Северная, 53а |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 28.06.18, стр. 84 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 316 ул. Судогодское шоссе 41 | 0.38 | 2019-06-30 10:10 | 2019-06-30 10:40 | В | ТП 316, РУ-0,4кВ, перегорел ПН-630А к Т-2. Причина плохой контакт | 0.5 | ТП 316, Т-2 |  | м.у.-1 | ж.д.-8, орг.-8, д.с.-1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 47 |  | 30.06.18, стр. 86 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева, д. 12, кв. 1 | 0.22 | 2019-06-30 19:50 | 2019-07-01 10:00 | В | Из-за короткого замыкания в доме отключился автоматический выключатель в ЩУ на опоре | 14.1667 | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева, д. 12, кв. 1 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 352 от 30.06 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-06-28 14:25 | 2019-06-28 15:30 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево Земля отключен ЛР 85 отпайка потребителя | 1.0833 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | ч.с-242 орг-8. КНС Котельная | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 207.6 |  | №16 28.06.2019. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2019-06-28 14:15 | 2019-06-28 14:38 | В | отключился МВ Ф-104 П/С Судогда МТЗ электропробой КЛ-10кВ на ТП-20 потребителя КЛ отключен | 0.38333 | ТП32.23.46.2.9.24.13.14.15.16.17.18.20.36.3. |  |  | ч.с-400 МКД-26 орг-87. КНС-4 Котельная-2 Детсад | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 2019-03-01 |  | №17 28.06.2019. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 1 | 1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-06-28 16:27 | 2019-06-28 19:20 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево Земля отключен ЛР 85 отпайка потребителя | 2.8833 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | ч.с-242 орг-8. КНС Котельная | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 207.6 |  | 28.06.2019. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-06-28 16:10 | 2019-06-28 16:47 | В | отключился МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ МРСК | 0.61667 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 орг-7 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-30 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 (6.3) | 2019-06-28 14:30 | 2019-06-28 15:00 | П | Отключение для обеспечения безопасного пр-ва работ по монтажу узла учёта в РУ 0,4кВ фидера №5. | 0.5 | ТП-30 РУ 6кВ Ф-№1 |  |  | организации-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  | ОЖ- лист 12 28.06.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-06-28 16:30 | 2019-06-28 19:00 | В | ул. Московская д.35 развалился изолятор фазы "А" на опоре ВЛ 0.4кВ | 2.5 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 12 28.06.2019 | 3.4.7.3 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-33 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-06-28 20:30 | 2019-06-30 13:00 | В | ул. Московская д.121 "Лесхоз" повреждение изоляции кабельного опуска ВЛ 0,4кВ | 40.5 | ТП-33 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | ОЖ- лист 12 28.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-06-29 15:30 | 2019-06-29 16:00 | В | ул.Ленина д.43 сработал АВ в РЩТП 7.1.1 из-за проблем во внутренних сетях абонента. | 0.5 | ЯТП 43 |  |  | ч.с.-1; Жит.-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | ОЖ- лист 12 29.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-06-29 19:20 | 2019-06-29 21:00 | В | ул.Кирова д.13 подхлёст проводов в результате сильного порыва ветра | 1.6667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-6; Жит.-400 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 12 29.06.2019 | 3.4.12.2 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-06-29 21:00 | 2019-06-29 22:00 | В | ТП10 Выход на ВЛ 0,4кВ ул.Кирова отгорело соединение КЛ и ВЛ на траверсе ТП10 | 1 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-6; Жит.-400 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 12 29.06.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | фид. 1009 ПС "Аксеново", отпайка на ТП-642 "Базовая станция " 755 "Мегафон" | 6 (6.3) | 2019-06-28 09:03 | 2019-06-28 13:00 | В | Выход из строя разрядника на ТП. | 3.95 | ТП-642 ВЛ-6 кВ фид. 1009 ПС "Аксеново" |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 28.06.2019, ОЖ. Л.32-33 | 3.4.7.4 | 4.12 | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-80 в стор. ТП-84, 82, 77 | 6 (6.3) | 2019-06-28 14:04 | 2019-06-28 14:40 | П | Замена разрядника на ТП-84. | 0.6 | ВЛ-6 кВ от ТП-80 к ТП 82 |  |  | Ж.д.-22, ч.с.-45, орг.-2 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 120 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-1 фид. " ул. Гагарина " ул. Суворова д. №30а | 0.22 | 2019-06-28 07:10 | 2019-06-28 14:10 | В | Перетёрло СИП деревом. Восстановлено | 7 | ТП-1 ф.6 |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 28.06.2019 стр.168 заявка №67 | 3.4.7.3 | 4.17 | Х | Х | диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-63 фид. " м-н Пятёрочка " ул. Сосновая д. №17Б | 0.38 | 2019-06-28 16:30 | 2019-06-28 17:20 | В | в ТП-63 сгорела п/в. Заменена | 0.83333 | ТП-63 ф.6 |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АЖ, 28.06.2019 стр.168 заявка №71 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-15а фид. "2 и 3 проезды Станиславского " 2-й пр-д Станиславского д. №19 | 0.22 | 2019-06-28 17:10 | 2019-06-28 17:50 | В | Отгорел прокалывающий зажим. Заменён | 0.66667 | ТП-15а ф.4 |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 28.06.2019 стр.168 заявка №72 | 3.4.13.3 | 4.16 | Х | Х | диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-94 фид. " ул. З.Космодемьянской д.№1/2 " | 0.38 | 2019-06-29 00:35 | 2019-06-29 05:40 | В | Взрыв газа. Пожар. Отключено для работы пожарной охраны | 5.0833 | ТП-94 ф.9 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | АЖ, 28.06.2019 стр.168 заявка №76 | 3.4.9.3 | 4.9 | Х | Х | диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 0
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 фид. " ВЛ ул. Васильева " | 0.38 | 2019-06-29 05:55 | 2019-06-29 07:30 | В | в ТП-41 сгорела п/в. Заменена | 1.5833 | ТП-41 ф.1 |  |  | ч.д.-21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 |  | АЖ, 28.06.2019 стр.170 заявка №77 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-63 фид. " м-н Пятёрочка " ул. Сосновая д. №17Б | 0.38 | 2019-06-29 07:00 | 2019-06-29 13:00 | В | в ТП-63 сгорели 3 п/в. Вышла из строя КЛ-0,4кВ. Произведён ремонт. Включено после предоставления протокола об успешном прохождении испытания | 6 | ТП-63 ф.6 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АЖ, 28.06.2019 стр.170 заявка №78 | 3.4.7.3 | 4.12 | Х | Х | диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-222 ул. Ватутина д.№86,88,80а | 0.38 | 2019-06-27 10:00 | 2019-06-27 10:35 | В | Отключился АВ ТМ-2, нагрузка переведена на ТМ-1 | 0.58333 | ТП-222 ф-3,4,5,9,15,16,17 |  | ж.д.-3 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 |  | ОЖ,27.06.2019 стр.166 заявка №59 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1

## 3 квартал 2019
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 Ф-1 ул. Цыганова | 0.38 | 2019-07-01 09:00 | 2019-07-01 16:00 | П | монтаж провода СИП | 7 | ТП-14 Ф-1 ВЛ |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60, от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) | 2019-07-01 09:00 | 2019-07-01 16:00 | П | Перенос КЛ-10 кВ из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60, от РП-2 до ТП-60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Ундол" г. Лакинск ф. 101 | 10 (10.5) | 2019-07-01 08:35 | 2019-07-01 11:50 | В | Пробой опорного изолятора в ячейке Ф 1022 на РП 1 | 3.25 | ТП 1, 2, 3, 18, 60, 80, 101, 141, 40, 42, 44, 50, 51, 56, 59, 55, 149 |  |  | 59 ж.д, 20 ч.с, 3 д.с, ш.к, Д/п, ЦРБ, оч. соор., 1-орг. | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1057 |  | Акт.№38 01.07.19 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | дисп. Розанов C.Ф. Тел.2-29-80 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РП-1 г. Собинка ф. 1022, Ф 1024 | 10 (10.5) | 2019-07-01 08:35 | 2019-07-01 11:50 | В | Пробой опорного изолятора в ячейке Ф 1022 на РП 1, нагрузка переведена на Ф 102 | 3.25 | ТП 1, 2, 3, 18, 60, 80, 101, 141, 40, 42, 44, 50, 51, 56, 59, 55, 149 |  |  | 59 ж.д, 20 ч.с, 3 д.с, ш.к, Д/п, ЦРБ, оч. соор., 1-орг. | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1057 |  | Акт.№38 01.07.19 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | дисп. Розанов C.Ф. Тел.2-29-80 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Ундол" г. Лакинск ф. 101 | 10 (10.5) | 2019-07-01 08:35 | 2019-07-01 17:55 | В | Пробой опорного изолятора в ячейке Ф 1022 на РП 1 | 9.3333 | ТП 1, 2, 3, 18, 60, 80, 101, 141, 40, 42, 44, 50, 51, 56, 59, 55, 149 |  |  | 59 ж.д, 20 ч.с, 3 д.с, ш.к, Д/п, ЦРБ, оч. соор., 1-орг. | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1057 |  | Акт.№38 01.07.19 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | дисп. Розанов C.Ф. Тел.2-29-80 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п.Лаптево | 10 (10.5) | 2019-07-01 00:09 | 2019-07-01 00:12 | П | замена предохранителей на ПКУ 10 кВ | 0.05 | ТП-768 ТП-735 ТП-825 ВЛ |  |  | ж.д.-6 орг.-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 164 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Южная ф.644 | 6 (6.3) | 2019-07-01 14:30 | 2019-07-01 16:00 | В | Отключился МВ на ПС Южная ф. 644, Потребители переведены на ф.6006 п/с Луч, мех. повреждение КЛ ПС Южная-ТП-134 | 1.5 | ТП-134, 135, 229, 157, 138, 171, 195 | д\с-2, кот.-2,1-больница |  | ж.д.-28, орг.-10, население-5000чел. | 58 | 0 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 325 |  | ОЖ 01.07.2019 , стр. 85, акт №22-19 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Южная ф.645, РП-4 (Ф-645), КЛ ТП-200 до ТП-134,135 | 6 (6.3) | 2019-07-01 16:00 | 2019-07-01 18:00 | В | Отключился МВ ф.645 на РП 4, мех. повреждение КЛ ТП-200 до ТП-134,135 | 2 | ТП-140, 141, 200, 225, 123, 45, 43, 111, 110, 109, 149, 159 | д\с-1, кот.-4,2-школы |  | ж.д.-44, орг.-20, 691-ж/д население-6000чел. | 767 | 0 | 12 | 755 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 520 |  | ОЖ 01.07.2019 , стр. 85, акт №23-19 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 667, мкр.Пиганово, ул.Бородинская, 4 | 0.38 | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 12:00 | П | ТП 667 РУ 0,4кВ, подключение новых КЛ | 3 | ТП 667, Т-2 |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 455, ул.В.Дуброва, 37 | 0.38 | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 11:00 | П | ТП 455 РУ 0,4кВ, подключение КЛ после ремонта | 2 | ТП 455 РУ 0,4кВ фид. ул.В.Дуброва, 41 - 39 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106, ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 12:00 | П | ТП 106, работы на ВЛ 0,4кВ | 3 | ТП 106, ф.ВЛ-2 ул.Ломоносова, ул.Гражданская |  |  | ч.д.-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007-ТП 229 | 10 (10.5) | 2019-07-01 16:35 | 2019-07-01 17:15 | В | На ПС Сунгирь от ТО отключился ф. 1007 к ТП 229 - неисправна ВЛ 10кВ с ТП 390 ф."ВЛ к ТП 488/ ТП 489" | 0.66667 | ТП 229, 409, 718, 390, 347, 798, 488, 489 |  |  | орг.-9, ч.с.-41, ж.д.-1 | 52 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 120 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1.07.2019, стр. 57 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007-ТП 229 | 10 (10.5) | 2019-07-01 16:35 | 2019-07-02 14:00 | В | На ПС Сунгирь от ТО отключился ф. 1007 к ТП 229 - неисправна ВЛ 10кВ с ТП 390 ф."ВЛ к ТП 488/ ТП 489" | 21.4167 | ТП 798, 488, 489 |  |  | орг.-2, ч.с.-41 | 44 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1.07.2019, стр. 57 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП 30 ТП 628 | 10 (10.5) | 2019-07-01 23:40 | 2019-07-02 01:30 | В | РП30 отключился ВВ к ТП628 от ТО. Причина не установлена | 1.8333 | ТП628, ТП624, ТП639, ТП653, ТП627 |  | вод.-1 | орг.-5, ж.д.-6 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 350 |  | 02.07.2019, №79, стр. 58 ОЖ, | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новая Быковка ф. 1003 | 10 (10.5) | 2019-07-02 03:00 | 2019-07-02 04:10 | В | ПС Новая Быковка откл. Ф.1003 от ТО. Перевели нагрузку. Неисправность в сетях МРСК | 1.1667 | ТП811, ТП812 |  | вод.-1, кот.-1, мед.-1 | орг.-15, шк.-1, д.с.-1, ж.д.-10 | 31 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 250 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.07.2019, №80, стр. 58 ОЖ, | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 507 пр-т Строителей д.2-б | 0.38 | 2019-07-02 07:05 | 2019-07-02 07:25 | В | ТП 507 РУ-0,4кВ ф."ул.Белоконской, д.6 вв-2" - перегорел ПН-250А | 0.33333 | ТП 507 ф."ул.Белоконской, д.6 вв-2" |  | ж.д.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 02.07.2019, стр. 87 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) | 2019-07-01 09:00 | 2019-07-01 16:00 | П | Перенос КЛ-10 кВ из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-02 09:30 | 2019-07-02 16:00 | П | отключить ЛР 43монтаж ж\б опор согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 02.07.2019. лист.№25 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ТП-19 г.Судогда ул.Химиков | 10 (10.5) | 2019-07-02 09:30 | 2019-07-02 12:00 | П | отключить ВН--16 Тр-ра №1 монтаж КЛ 0.4кВ согласно плана ПП-2019 | 2.5 | ТП-19 1-СШ |  |  | МКД-4 орг-5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 70 |  | 02.07.2019. лист.№25 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ТП-19 г.Судогда ул.Химиков | 10 (10.5) | 2019-07-02 13:30 | 2019-07-02 16:00 | П | отключить ВН--16 Тр-ра №2 монтаж КЛ 0.4кВ согласно плана ПП-2019 | 2.5 | ТП-19 1-СШ |  |  | МКД-4 орг-2 школа | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 |  | 02.07.2019. лист.№25 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2019-07-01 09:30 | 2019-07-01 10:10 | П | Отключение для обеспечения безопасного пр-ва работ по монтажу узла учёта в РУ 0,4кВ фидера №3. | 0.66667 | ТП-16 РУ 0,4кВ Ф-№1,2,3,4,5. |  |  | Ж.д.-4; Жит.-425; организации-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 13 01.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 2 - ул. Ульяновское шоссе | 0.38 | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 14:00 | П | Отключение ВЛ-0,4 кВ, капитальный ремонт | 5 | ТП 46, ф. 2 - ул. Ульяновское шоссе |  |  | ч.с. - 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 90 |  | стр. 60 о.ж. 02.07 |  |  | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 19, РУ-0,4 кВ, ф. 7 | 0.38 | 2019-07-01 12:50 | 2019-07-01 13:20 | В | Отключился вводной автоматический выключатель, включили успешно, причины не выявлены | 0.5 | ТП 19, РУ-0,4 кВ, ф. 7 |  |  | ж.д. - 5, орг. - 21, д.с. - 1, 440 чел | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 150 |  | № 354 ж.з. от 01.07.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2019-07-02 12:10 | 2019-07-02 13:25 | В | Упал волан А.опоры. К.з. ВЛ-10 кВ. | 1.25 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 117, 6, 7, 8, 58, 152 |  |  | 16 ТП, 24ж.д., 600ч.с., д.С., поликлиника., 40 орг. | 673 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 6 | 667 | 0 | 530 |  | акт № 39 02.07.2019 | 3.4.13 | 4.16 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф. ул. Ленина | 0.38 | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 12:00 | П | Демонтаж монтаж кабельного шкафа ул. Ленина д.62 | 3 | КЛ Ф. ул. Ленина |  |  | ж.д-1,ч.с.-7,орг.-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |  | 3.07.2019, стр 41, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 133, ул.Дмитриевская, 18 | 0.38 | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 13:00 | П | ТП 133, работы на ВЛ 0,4кВ | 4 | ТП 133, ф."ВЛ-1 ул.Дмитриевская" |  |  | ч.д.-14, орг.-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.9 | 6 (6.3) | 2019-07-02 15:25 | 2019-07-02 16:05 | В | ПС Владимир-Тяговая от ТО отключился ВВ 6кВ ф.9 - упало дерево на ВЛ-6 кВ | 0.66667 | ТП 817, ТП 656 |  |  | орг.-5, ч.с.-23 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 50 | ООО "Монострой" | 2.07.2019, стр. 59 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 271, ул.Балакирева, 29 | 0.38 | 2019-07-02 16:40 | 2019-07-02 18:30 | В | Мех. повреждение КЛ-0,4кВ ТП 271 - д. 16 по ул. Сурикова и КЛ-0,4кВ д. 14 - д. 16 по ул.Сурикова | 1.8333 | ТП 271, ф."ул.Сурикова, 14"; ф."ул.Сурикова, 16" |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 2.07.2019, стр. 79 Ж З | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-14, 13, 20, 40, 143, 27 | 6 (6.3) | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 16:00 | П | Демонтаж опор старой ВЛ-6 кВ | 7 | ТП-143, 20 |  |  | Ч.с.- 303 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 205 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 16:00 | П | Перенос КЛ-10 кВ из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ-0,4 кВ, запитанные с ТП-13 | 0.38 | 2019-07-03 13:00 | 2019-07-03 15:00 | П | Демонтаж опор старой ВЛ-6 кВ | 2 | ТП-13 |  |  | Ч.с-281, д/с-1, орг.1 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 260 |  |  |  |  | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000010 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Отпайка от ВЛ-35 кВ Новая Быковка 2 с отпайкой на Оргтруд | 35 | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 16:00 | П | Расчистка охранной зоны трассы ВЛ-35 кВ от поросли. | 7 | ВЛ-35 кВ Новая Быковка 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-19 г.Судогда ул.Химиков | 10 (10.5) | 2019-07-03 09:30 | 2019-07-03 12:00 | П | отключить ВН--16 Тр-ра №1 монтаж КЛ 0.4кВ согласно плана ПП-2019 | 2.5 | ТП-19 1-СШ |  |  | МКД-4 орг-5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 70 |  | 03.07.2019. лист.№26 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 4, п.Андреево Ф-ул. Лесная | 0.38 | 2019-07-02 20:40 | 2019-07-02 21:45 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Лесная д. 57, в результате разнородности металла | 1.0833 | ВЛ фид.Лесная |  |  | ч.с.-22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 |  | 02.07.2019, стр 5 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2019-07-02 12:40 | 2019-07-02 14:10 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда работы персонала МРСК | 1.5 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.07.2019. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2019-07-02 14:00 | 2019-07-02 14:32 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда работы персонала МРМК | 0.53333 | ТП-40 |  |  | ч.с.-20 МКД-6 орг-6 КНС | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.07.2019. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
28 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-07-03 09:30 | 2019-07-03 16:00 | П | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ | 6.5 | ТП 12, ВЛИ-0,4 кВ, ул. Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Рыженкова, ул.Суворова |  |  | ч.с.-52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 2-26-22 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-200 фид. " Хвойная " ул. Хвойная д. №77 | 0.38 | 2019-07-02 15:30 | 2019-07-02 16:40 | В | Пропала одна фаза на вводе в дом . Запитано по временной схеме у абонента. КЛ абонентская. | 1.1667 | ТП-200 ф.5 |  |  | ч.д.-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 2.07.2019 стр.170 заявка №1 | 3.4.9.3 | 4.16 | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | РП-1 ф.28 ТП-70 МВ к ТП-39 | 6 (6.3) | 2019-07-02 14:50 | 2019-07-02 15:30 | В | Отключен МВ к ТП-39 в ТП-70 для отключения ЛР ВЛ к повреждённой абонентской ТП-165. Отключен ЛР ВЛ к ТП-165. В ТП-70 включен МВ к ТП-39 | 0.66667 | ТП-70, ТП-93, ТП-129, ТП-165, ТП-39 |  |  | ч.д.-42, кол. сады-6 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 190 |  | 0Ж, 2.07.2019 стр.86 | 3.4.9.3 | 4.16 | Х | Х | диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-07-02 08:36 | 2019-07-02 14:50 | П | ул.Гагарина д.12 замена опоры №12, перевод линии 0,4 кВ на новые опоры № 12,13,14. | 6.2333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 13 02.07.2019 |  |  | Х | Х | мастер ОП РЭС г. Гороховец Заматевский В.А. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф № 2 | 0.38 | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 10:40 | П | ул. Л.Толстого, 46 спиливание деревьев управляющей компанией | 1.6667 | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф № 2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 13 02.07.2019 |  |  | Х | Х | мастер ОП РЭС г. Гороховец Заматевский В.А. 8(492)382-13-08 | 1
18 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 Ф. ул. Виноградова | 0.38 | 2019-07-03 11:00 | 2019-07-03 13:15 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 2.25 | ВЛ Ф. ул. Виноградова |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  | 3.07.2019, стр 41, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Отпайка от ВЛ-35 кВ Новая Быковка 2 с отпайкой на Оргтруд | 35 | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 15:00 | П | Расчистка охранной зоны трассы ВЛ-35 кВ от поросли. Без отключения потребителей | 6 | ВЛ-35 кВ Новая Быковка 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф.6402 РП 19 ТП 530, ТП 530 - ВЛ 6кВ к ТП 122 | 6 (6.3) | 2019-07-03 13:05 | 2019-07-03 13:25 | В | ТП 530 отключили ВН к ТП 122 "земля" ; КЛ 6 кВ ТП 530 - выход на ВЛ 6 кВ к ТП 122, Мех повреждение | 0.33333 | КТП 158, 343, 186, 517 |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 03.07.2019, №81 стр. 60 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" ф.619 РП 34 ТП 777, РП 34 - ТП 777 | 6 (6.3) | 2019-07-03 14:00 | 2019-07-03 14:35 | В | РП 34 от ТО отключился ВВ 6кВ к ТП 777 - мех. повреждение КЛ 6кВ РП 34 - ТП 777 с.ф.619 | 0.58333 | ТП 777, 591, 51, 417 |  |  | ж.д.-9, ч.с.-158, орг.-7 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 250 |  | 03.07.2019, №82 стр. 60 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 132 ул. Большая Нижегородская | 0.38 | 2019-07-03 09:20 | 2019-07-03 10:10 | В | ТП 132 РУ 0,4 кВ перегорел 1 ПН 250 А , заменили | 0.83333 | ТП 132 РУ 0, 4 кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 03.07.2019, стр 89 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 467 ул. Василисина 4а | 0.38 | 2019-07-03 13:55 | 2019-07-03 14:40 | В | ТП 467 РУ 0,4 кВ перегорел 1 ПН 250 А , заменили | 0.75 | ТП 467 РУ 0, 4 кВ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 03.07.2019, стр 89 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 341 пр-т Ленина 47 | 0.38 | 2019-07-03 16:00 | 2019-07-03 16:30 | В | ТП 341 РУ 0, 4 кВ мех. повреждение КЛ 0, 4 кВ на насосную водоканала. КЛ на балансе абонента, без отключения потребителя | 0.5 | ТП 341 РУ 0, 4 кВ |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 03.07.2019, стр 89 Ж З | 3.4.8.1, 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 1 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-07-04 10:00 | 2019-07-04 16:00 | П | Расчистка трассы ВЛ-6 кВ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово" | 6 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-1, ч.с.-20, орг.-3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60, от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 16:00 | П | Перенос КЛ-10 кВ из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60, от РП-2 до ТП-61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" | 0.38 | 2019-07-04 13:00 | 2019-07-04 16:00 | П | Замена опоры ВЛ-0,4кВ | 3 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-6, д.с.-1, орг.-4, жит.-252 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.62 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
17 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-07-03 11:55 | 2019-07-03 13:45 | В | ул. Комсомольская д.37, упало дерево на ВЛ 0,4 кВ, КЗ | 1.8333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 13 03.07.2019 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | мастер ОП РЭС г. Гороховец Заматевский В.А. 8(492)382-13-08 | 0
17 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-07-03 12:35 | 2019-07-03 13:10 | В | ул. Горького в районе д/с № 5, КЗ на ВЛ 0,4 кВ, в РУ 0,4 кВ сгорел предохранитель ПН-250/160А Ф."С" | 0.58333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д-5; ч.с.-2 Жит.-260; организации-2; дет.сад.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 13 03.07.2019 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | мастер ОП РЭС г. Гороховец Заматевский В.А. 8(492)382-13-08 | 1
17 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-07-03 14:15 | 2019-07-03 14:30 | П | Отключение для обеспечения безопасного пр-ва работ по демонтажу ввода на нежилой дом ул. Фурманова, № 6 | 0.25 | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | ч.с.-46 Жит.-138 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 13 03.07.2019 |  |  | Х | Х | мастер ОП РЭС г. Гороховец Заматевский В.А. 8(492)382-13-08 | 1
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. Строительная | 0.22 | 2019-07-03 17:30 | 2019-07-03 17:50 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, ф. "С" | 0.33333 | ТП 29, РУ-0,4 кВ, ф. 1 |  |  | ч.с. - 2, орг. - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | № 361 ж.з. от 03.07.2019 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф. 8 - ул. Осипенко, 23 | 0.22 | 2019-07-03 20:10 | 2019-07-03 20:50 | В | Выгорел зажим на вводе в дом, установили новый | 0.66667 | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф. 8 - ул. Осипенко, 23 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 362 ж.з. от 03.07.2019 | 3.4.13 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-07-03 10:30 | 2019-07-03 11:00 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево повреждение п/с Андреево | 0.5 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | ч.с-242 орг-8. КНС Котельная | 253 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1 | 207.6 | ООО " Энергострой" | 03.07.2019. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2019-07-03 10:30 | 2019-07-03 11:00 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение п/с Андреево | 0.5 | ТП-17 Биокотельная |  |  | ч.с-20 ,дет. сад МКД-11 котельная | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 111 | ООО " Энергострой" | 03.07.2019. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2019-07-04 04:30 | 2019-07-04 12:00 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение п/с Андреево | 7.5 | ТП-17 Биокотельная |  |  | ч.с-20 ,дет. сад МКД-11 котельная | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.07.2019. лист.№26 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 | 10 (10.5) | 2019-07-03 20:55 | 2019-07-03 21:55 | В | отключился МВ Ф-130 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 1 | ТП-40 51 |  |  | ч.с-20 орг-6.МКД - 6 | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.07.2019. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.07.2019. лист.№26 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 | 10 (10.5) | 2019-07-04 12:00 | 2019-07-04 16:00 | П | отключился МВ Ф-130 П/С Судогда работы МРСК | 4 | ТП-40.51. |  |  | ч.с-20 орг-6.МКД - 6 | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.07.2019. лист.№26 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32 г.Судогда ул.Текстильщиков | 10 (10.5) | 2019-07-04 09:30 | 2019-07-04 12:00 | П | отключить ВН--16 Тр-ра №1.2 монтаж КЛ 0.4кВ согласно плана ПП-2019 | 2.5 | ТП-32 ул.Текстильщиков |  |  | МКД-7 орг-9 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 108 |  | 04.07.2019. лист.№26 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КВЛ | ПС "Октябрьская" Ф.1007 | 10 (10.5) | 2019-07-04 05:00 | 2019-07-04 07:15 | В | ТП-118 (абон) отгорел шлейф ВЛЗ-10 кВ на оп.№4 ВЛ-10кВ Ф.1007 ПС"Октябрьская" | 2.25 | ТП-3,ТП-6ТП-9,ТП-10,ТП-8,ТП-16,ТП-13,ТП-14,ТП-12,ТП-11,ТП-15,ТП-118(абон) |  |  | ж.д.-86, ч.с.-116,кот.-2, д.с.-4, шк.-2, геронт.центр-1; вод.-1, орг.-10, маг.-20 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 720 |  | № 108 04.07.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 0
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КВЛ | ПС "Октябрьская" Ф.1007 | 10 (10.5) | 2019-07-04 05:00 | 2019-07-04 11:20 | В | ТП-118 (абон) отгорел шлейф ВЛЗ-10 кВ на оп.№4 ВЛ-10кВ Ф.1007 ПС"Октябрьская", неисправна КЛ-10 кВ к ТП 118 от ВЛ-10 кВ | 6.3333 | ТП-6;ТП-10,ТП-118(абон) |  |  | ж.д.-11, ч.с.-5, геронт.центр-1; вод.-1, орг.-5, маг.-5 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 38 |  | № 109 04.07.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 0
14 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 фидер пр.Ленина д.55,ул.Спортивная д.10-а. | 0.38 | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 11:50 | П | Перевод ВЛ-0,4 кВ на новые опоры. | 2.8333 | ВЛ-0,4 кВ фидер пр.Ленина д.55, ул.Спортивная д.10-а. |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-26 фидер котельная д/интернат | 0.38 | 2019-07-04 10:20 | 2019-07-04 14:35 | В | Обрыв 2-х линейных фазных проводов ввиду сильных порывов ветра ,подпилка под линией, устранение повреждения. | 4.25 | ВЛ-0,4 кВ фидер котельная д/интернат. |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | ОЖ, 04.07.19 стр 3 | 3.4.7 | 4.13 | 0 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-07-04 11:00 | 2019-07-04 15:00 | П | Ремонтные работы в сетях МРСК | 4 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | орг.-14,ж.д- 15, ч.с.-239 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф. 6202 РП 32 ТП 301, ТП 82 - ТП 99 | 6 (6.3) | 2019-07-04 13:59 | 2019-07-04 14:26 | В | На РП 32 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП 301 с.ф. 6202 - мех. повреждение КЛ-6кВ ТП 82 - ТП 99 | 0.45 | ТП 301, 82, 99, 485, 394 |  | орг.-1, м.у.-1 | орг.-5, ж.д.-7, ч.с.-65, д.с.-1 | 80 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 250 |  | 03.07.2019, №83 стр. 62ОЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 15 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Крупской", Крупской д. 6 | 0.38 | 2019-07-04 15:10 | 2019-07-04 17:00 | В | ТП 15ВЛ 0,4кВ ф."ул. Крупской" - обрыв проводов у дома № 4 по ул.Крупской из-за падения дерева | 1.8333 | ТП 15 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Крупской" |  |  | ж.д-11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 |  | 04.07.2019, стр 90 Ж З | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 112 ул. Почаевская 2 | 0.38 | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 10:20 | В | ТП 112 РУ 0,4 кВ отключился ВА сек. Т-2 при КЗ на ВЛ 0.4 кв ф. Стройка | 1.3333 | ТП 112 РУ 0, 4 кВ |  |  | орг.-2 ж.д. 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  | 04.07.2019, стр 90 Ж З | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП 30 ТП 628, ТП 627 - ТП 628 | 10 (10.5) | 2019-07-05 06:30 | 2019-07-05 07:10 | В | РП 30 отключился ВВ к ТП 628 от ТО. Неисправна ВЛ-10 кВ ТП 628 - ТП 627 (абонентская) | 0.66667 | ТП628, ТП624, ТП639, ТП653 |  | вод.-1 | орг.-5, ж.д.-6 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 500 |  | 05.07.2019, стр. 62 ОЖ, | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Лесная,Дет. Сад№3, Дачи" | 0.38 | 2019-07-04 10:00 | 2019-07-04 11:20 | В | Упало дерево на ВЛ-0,4 кВ | 1.3333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Лесная,Дет. Сад№3, Дачи" |  |  | ж.д.-6, ч.с.-9, орг.-2, д.с.-1, жит.-210 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36.3 |  | 04.07.17, стр. 11, ОЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) | 2019-07-05 09:00 | 2019-07-05 12:00 | П | Замена тр-ров тока в вводных ячейках РУ-0,4кВ | 3 | КТП-9 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-259, орг.-2, жит.-518 | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 94.38 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-37 РУ-10кВ, ул.Пушкина, д.13а | 10 (10.5) | 2019-07-05 09:00 | 2019-07-05 12:00 | П | Замена рубильника в РУ-0,4кВ ф. Школа №3 | 3 | ТП-37 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-130, шк.-1, орг.-2, жит.-356 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 106.7 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
12 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 ф.Свободы, ул.Чехова д.60 | 0.22 | 2019-07-04 23:20 | 2019-07-04 23:55 | В | сгорел прибор учета на опоре на д.60 по ул.Чехова | 0.58333 | ВЛ-0,4 кВ ул. Чехова д.60 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета абон.заявок, стр.11 | 3.4.13 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" Ф.1007 | 10 (10.5) | 2019-07-04 14:40 | 2019-07-04 15:20 | П | присоединение шлейфов на опоре №4 ВЛ-10кВ Ф.1007 ПС"Октябрьская"-ТП-118 (абон) отгорел шлейф ВЛЗ-10кВ | 0.66667 | ТП-6;ТП-10,ТП-118(абон) |  |  | ж.д.-11, ч.с.-5, геронт.центр-1; вод.-1, орг.-5, маг.-5 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 38 |  |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-07-04 23:15 | 2019-07-05 00:45 | В | ул.Пионерская д.3 пожар. | 1.5 | ТП-1 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-35; Жит.-105; | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 14 04.07.2019 | 3.4.9.3 | 4.9 | Х | Х | мастер ОП РЭС г. Гороховец Заматевский В.А. 8(492)382-13-08 | 0
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60, от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) | 2019-07-05 09:00 | 2019-07-05 16:00 | П | Перенос КЛ-10 кВ из зоны строительства. | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60, от РП-2 до ТП-61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-07-05 10:00 | 2019-07-05 16:00 | П | Расчистка трассы ВЛ-6 кВ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово". Без отключения потребителей | 6 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-1, ч.с.-20, орг.-3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Долбино", ВЛ фид. 1001, отпайка на ТП-640 "Б/ст. № 742 "Мегафон" | 6 (6.3) | 2019-07-05 12:00 | 2019-07-05 15:00 | П | Замена укоса. Без отключения потребителей | 3 | ВЛ фид. 1001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-55, ВЛ фид. "ул. Пролетарская" | 0.38 | 2019-07-04 09:05 | 2019-07-04 09:50 | В | Падение дерева на провода ВЛ. | 0.75 | ВЛ фид. "ул. Пролетарская" |  |  | Ч.с. - 77, орг. 2 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 98 |  | 04.07.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 22 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-07-04 12:30 | 2019-07-04 15:35 | В | При КЗ на ВЛ-0,4 кВ "Гаражи, Гражданский переулок" перекрыло 2 рубильника в ТП. | 3.0833 | ТП 67, Т-1 |  |  | Больница,-1, ж.д-22, скважина-1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80 |  | 04.07.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 22 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский Ф-ул.Садовая | 0.38 | 2019-07-05 09:30 | 2019-07-05 14:00 | П | Перенос магистральных проводов на вновь установленные опоры | 4.5 | ТП-15 ул.Садовая |  |  | МКД-2 ч.с.-17 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12.1 |  | 05.07.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-5 п.Вяткино Ф-ул.Садовая | 0.38 | 2019-07-05 09:30 | 2019-07-05 13:30 | П | замена узлов учета | 4 | ТП-5 ул.Садовая |  |  | ч.с.-74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 53 |  | 05.07.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-4 п.Вяткино Ф-ул.Темирязьева | 0.38 | 2019-07-05 13:30 | 2019-07-05 16:00 | П | замена узлов учета | 2.5 | ТП-4 ул.Темирязьева |  |  | ч.с.-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 |  | 05.07.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-05 09:30 | 2019-07-05 16:00 | П | монтаж опор согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | МКД-7 кнс | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 05.07.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-07-05 10:00 | 2019-07-05 16:00 | П | отключение МВ Ф-1003 П\С Бараки работы персонала МРСК | 6 | ТП-6.8. |  |  | ч.с-10 КНС | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.07.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-07-05 12:03 | 2019-07-05 17:10 | П | Ремонтные работы в сетях МРСК | 5.1167 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | орг.-14,ж.д- 15, ч.с.-239 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.07.2019г., ОЖ стр.113 |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2019-07-06 17:25 | 2019-07-06 18:00 | В | электропробой концевой муфты на ТП-13 | 0.58333 | ТП-1 ТП-7 ТП-23 ТП-4 ТП-11 ТП-13 ТП-17 ТП-36 ТП49 КВЛ |  |  | ч.с.-304, орг.-76 ж.д.-47 д.с.-1 шк.-1 кот.-1 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 1024 |  | 06.07.2019г. №19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ВЛ-10 кВ ввод ТП-13 | 10 (10.5) | 2019-07-06 17:25 | 2019-07-06 23:43 | В | электропробой концевой муфты на ТП-13 | 6.3 | ТП-13,49 |  |  | орг.-1, ч.с.-126 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 95 |  | 06.07.2019г. №19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.110 ЦРП ВВ яч.9 яч.8. КЛ 10 кВ ТП 37-ТП 38. ЦРП яч. 9- ТП.30 | 10 (10.5) | 2019-07-06 00:05 | 2019-07-06 01:20 | В | ЦРП аварийно отключился ВВ яч.8 яч.9. Неисправны кл. 10 кВ ТП 37-ТП38. ЦРП яч. 9- ТП.30 | 1.25 | ТП 30,14.62.63.37А ,38А,39А,36А,6,58,31, 40,43,46 А,55,10А |  | КНС-2,котельная-2 | ж.д-15,ч.с-400 орг.20 | 439 | 0 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 500 |  | № 9, 8.07.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 112. КЛ 10 кВ ТП 37-ТП 38 | 10 (10.5) | 2019-07-06 00:20 | 2019-07-06 02:20 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф 112 Неисправна кл. 10 кВ ТП 37-ТП 38 | 2 | ТП 1Б,41А,54,13,9,28А,20,7,45 |  | КНС--3 | шк.-1,орг.-40 ч.с.-300 | 347 | 0 | 6 | 341 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 300 |  | № 10, 8.07.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, РУ-0,4 кВ, ф. 3 - ул. Гагарина | 0.38 | 2019-07-05 08:10 | 2019-07-05 14:00 | В | Наезд а/м на опору ВЛ-0,4 кВ (к864см-33). Опора ж/б сломана, оборваны провода. В 8-20 отключили фидер. | 5.8333 | ТП 5, РУ-0,4 кВ, ф. 3 |  |  | ч.с. - 22, орг. - 2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 |  | № 363 ж.з. от 05.07.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | инж ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 0
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-07-08 10:00 | 2019-07-08 16:00 | П | Расчистка трассы ВЛ-6 кВ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово" | 6 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-1, ч.с.-20, орг.-3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-51, ВЛ фид. "пр-т 50 лет Сов.Власти" | 0.38 | 2019-07-05 08:30 | 2019-07-05 09:30 | В | Окисление на вводе в "Цветочный павильон"из-за разнородности металла | 1 | ТП-51, ВЛ фид. "пр-т 50 лет Сов.Власти" |  |  | Орг. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 05.07.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 23 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП 428, ПС ВЭМЗ - ТП 428 ф.759 | 6 (6.3) | 2019-07-07 03:53 | 2019-07-07 04:35 | В | На ПС ВЭМЗ отключили МВ 6кВ ф.759 отТО - неисправен КЛ 6кВ ПС ВЭМЗ - ТП 428 ф.759 | 0.70222 | ТП 428, 112, 35, 314, 245, 250, 52, 242, 279, РП 26 |  | орг-2 | ч.с.- 6, ж.д.- 42, д.с.-4, орг.- 24 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1300 |  | 7.07.2019, №84, ОЖ стр.65 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 867 с. Сновицы жилой комплекс "Серебряная роса" | 0.38 | 2019-07-07 20:00 | 2019-07-07 20:40 | В | ТП 867 ВРУ РЩ-1 нарушение контакта на автомате 32А на дом № 14 Серебряная роса | 0.66667 | ТП 867 ВРУ РЩ-1 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 07.07.2019, стр. 93 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-07-06 14:15 | 2019-07-06 15:27 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 1.2 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 дом милосердия | 199 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.07.2019. лист.№27 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-19 г.Судогда ул.Химиков | 10 (10.5) | 2019-07-08 09:30 | 2019-07-08 12:00 | П | отключить ВН--16 Тр-ра №1 монтаж КЛ 0.4кВ согласно плана ПП-2019 | 2.5 | ТП-19 1-СШ |  |  | МКД-4 орг-5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 70 |  | 08.07.2019. лист.№28 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-08 09:30 | 2019-07-08 16:00 | П | отключить ЛР 43монтаж ж\б опор согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 08.07.2019. лист.№28 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п Городищи ф. "Поселок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2019-07-07 11:25 | 2019-07-07 13:40 | В | Неисправность на абонетской КТП "ИП Федулов" | 2.25 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  |  | ж.д.-29, ч.с.-220, шк.-2, д.с.-1, орг.-20, жит.-2461 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 618.2 |  | АКТ №19, 08.07.19 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.13 "Советская пл. левая" | 0.38 | 2019-07-08 09:00 | 2019-07-08 16:00 | П | Опиловка ВЛ-0,4кВ, монтаж арматуры под СИП | 7 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.13 "Советская пл. левая" |  |  | ч.с.-48, жит.-96 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 12.1 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.22 | 2019-07-06 12:30 | 2019-07-06 14:35 | В | пробой КЛ-0,22 кВ абонента | 2.0833 | КЛ-0,22кВ ул.Больничный проезд д.7а |  |  | маг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 06.07.2019 О.Ж. стр.49 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 0
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-44 РУ-0,4кВ яч.8 | 0.38 | 2019-07-06 17:25 | 2019-07-06 20:50 | В | пробой КЛ-0,4 кВ ввод в дом, отгорание нулевого жилы на вводе в яч.5 РУ-0,4 кВ ТП-44, абоненты подключены по временной схеме | 3.4167 | КЛ-0,4кВ ул.Пугачёва д.14 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 06.07.2019 О.Ж. стр.49 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.22 | 2019-07-07 22:25 | 2019-07-07 22:50 | В | ВЛ-0,22 кВ отгорание нулевого провода на вводе в дом ул. Жданова д.5 | 0.41667 | ВЛ-0,22кВ ул.Жданова д.5 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 07.07.2019 О.Ж. стр.50 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-07-05 09:33 | 2019-07-05 11:00 | В | спиливание деревьев по улице Кирова | 1.45 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-6; Жит.-400 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 14 05.07.2019 | 3.4.8 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | мастер ОП РЭС г. Гороховец Заматевский В.А. 8(492)382-13-08 | 0
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-07-05 13:05 | 2019-07-05 13:48 | В | спиливание деревьев по улице Кирова | 0.71667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-345 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 14 05.07.2019 | 3.4.8 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | мастер ОП РЭС г. Гороховец Заматевский В.А. 8(492)382-13-08 | 0
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-07-07 20:10 | 2019-07-07 21:30 | П | пер. Чапаева, 4 обрыв ввода | 1.3333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№45 |  |  | ч.с.-23; Жит.-70; | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 15 07.07.2019 | 3.4.7 | 4.4, 4.3 | 2 | 2 | мастер ОП РЭС г. Гороховец Заматевский В.А. 8(492)382-13-08 | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Собинка, Ф. 1015 | 10 (10.5) | 2019-07-08 07:25 | 2019-07-08 09:20 | В | Аварийное отключение ф. 1015 с ПС Собинка, причина не установлена | 1.9167 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 117 ,6, 7, 8, 58, 152 |  |  | 24ж.д., 600ч.с., д.с., м.у., 40- орг. | 669 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 6 | 663 | 0 | 530 |  | акт № 40 от 08.07.2019г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск, РП-3, ф.1005 | 10 (10.5) | 2019-07-08 07:40 | 2019-07-08 10:30 | В | Аварийное отключение, ф. 1005 с РП 3, пробой опорного изолятора на КТП 23 | 2.8333 | ТП 52, 21, 22, 23, 43,156, 157 |  |  | 3 ж/д, д/с, 736 ч.с | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 425 |  | акт № 41 от 08.07.2019г. | 3.4.7 | 4.12, 4.16 | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Собинка Ф.1001 | 10 (10.5) | 2019-07-08 09:00 | 2019-07-08 10:20 | В | Аварийное отключение, повреждение кабельной линии, участок ЛР на опоре №10 ТП№90,ТП-60,90 запитано по ф.1022. | 1.3333 | ТП 90,60. |  |  | 4 ж.д.,2 орг. | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  | акт № 42 от 08.07.2019г. | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | РП-1 ф28 ТП-70 МВ к ТП-39 | 6 (6.3) | 2019-07-09 12:00 | 2019-07-09 14:00 | П | Ремонтные работы на абонентской ТП-165 | 2 | ТП-70, ТП-93, ТП-129, ТП-165, ТП-39 |  |  | ч.д.-42, кол. сады-6 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 190 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-50 фидер ул.Димитрова | 0.38 | 2019-07-08 10:20 | 2019-07-08 13:15 | П | Установка ж/б опор ,кап.ремонт. | 2.9167 | ВЛ-0,4 кВ фидер ул.Димитрова |  |  | 75 ч.с. | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  | о.ж. лист №7 |  |  | 0 | 0 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Лакино Ф.1026,участок ТП№78-ТП№25. | 10 (10.5) | 2019-07-08 13:35 | 2019-07-08 13:50 | П | Замена соединительных плашек на опоре ВЛ-10 кВ у ТП №24. | 0.25 | ТП 24,25. |  |  | 150 ч.с. | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 60 |  | о.ж. лист №7 |  |  | 0 | 0 | дисп. Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-09 09:30 | 2019-07-09 16:00 | П | монтаж опор согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | МКД-7 кнс | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 05.07.2019. лист.№29 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП-39 | 10 (10.5) | 2019-07-09 11:00 | 2019-07-09 15:00 | П | Работа бригады ЦСР монтаж тех.прис. | 4 | ТП-39 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 353, ул.Девическая,7 | 6 (6.3) | 2019-07-08 12:50 | 2019-07-08 14:00 | В | ТП 353, РУ-0,4 кВ перегорел ПН250 ф."ул. Девическая, 7" | 1.1667 | ТП 353 фид."ул.Девическая, 7" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 08.07.2019, стр.93 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 257 ул. Соколова-Соколёнка 26-а | 6 (6.3) | 2019-07-09 09:00 | 2019-07-09 17:00 | П | ТП 257, замена оборудования в РУ-6-0,4кВ | 8 | ТП 257 |  |  | орг.-4, ж.д.-8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 400 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-07-09 13:30 | 2019-07-09 14:00 | П | Чистка Т-1. Без отключения потребителей | 0.5 | ТП-93, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-07-09 14:00 | 2019-07-09 14:00 | П | Чистка Т-2, замена уплотнительных колец. Без отключения потребителей | 0 | ТП-93, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-07-08 16:00 | 2019-07-08 18:00 | В | ул. Комсомольская д.33,вывалился крюк из опоры, вследствии чего отгорел кабельный выход из ТП на первой опоре | 2 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 13 03.07.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | мастер ОП РЭС г. Гороховец Заматевский В.А. 8(492)382-13-08 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2019-07-09 00:02 | 2019-07-09 00:25 | П | Перевод нагрузок с ф. 21 ТПС "Петушки" на ф. 1015 ПС "Базовая" | 0.38333 | КТП-1, КТП-16, ТП-20, КТП-6 тр-р №1, КТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-19, ч.с.-296, орг.-37, шк.-2, д.с.-1, жит.-1190 | 355 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 439.78 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 "Базовая" с КТП-6 в строну КТП-20 | 10 (10.5) | 2019-07-09 09:00 | 2019-07-09 10:00 | П | Работы по подготовке рабочего места (перенос КТП-20) | 1 | КТП-1, КТП-16 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-197, орг.-4, жит.-634 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 83.82 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ВЛ-10кВ ф. 1015 ПС "Базовая" с КТП-6 в строну КТП-20 | 10 (10.5) | 2019-07-09 09:00 | 2019-07-09 19:00 | П | Перенос КТП-20 | 10 | КТП-20 |  |  | ж.д.-10, орг.-17, шк.-1, жит.-320 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 75.68 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. 1015 ПС "Базовая" с КТП-6 в строну КТП-20 | 10 (10.5) | 2019-07-09 18:00 | 2019-07-09 19:00 | П | Ввод КТП-20 в работу | 1 | КТП-1, КТП-16 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-197, орг.-4, жит.-634 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 83.82 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" | 0.38 | 2019-07-09 09:00 | 2019-07-09 16:00 | П | Монтаж укосов, монтаж СИП | 7 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" |  |  | ж.д.-5, д.с.-1, орг.-6, жит.-248 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55.44 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф. ул. Ленина | 0.38 | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 12:00 | П | Демонтаж монтаж кабельного шкафа ул. Ленина д.62 | 3 | КЛ-0,4 кВ Ф. ул. Ленина |  |  | ж.д-1,ч.с.-7,орг.-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |  | 10.07.2019, стр 48, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1011 ТП-6 | 10 (10.5) | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 16:00 | П | Ремонт РУ-10 кВ | 7 | ТП-6 |  |  | орг.-4, ч.с.-83 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 63 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 503, Октябрьский пр-т, 41б | 0.38 | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 14:00 | П | ТП 503, опиловка деревьев на ВЛ-0,4 кВ | 5 | ТП 503, ф.ВЛ-1 ул.Токарева, 8; 10; 12 |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", РП-5, МВ ф.694 , КЛ-6 кВ от ТП-131 до ТП-4(УТТ) | 6 (6.3) | 2019-07-09 11:00 | 2019-07-09 13:00 | В | ПС "Восточная" ф.694 Вышла из строя абонентская КЛ-6 кВ от ТП-131 до ТП-4(УТТ) | 2 | ф.694, ТП-209, 210, 100, 131, ТП-204, 236 (абонентская) | кот.-1, |  | ж.д.-20, м-н-4, орг.8, ГСК-3 | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 420 |  | ОЖ 09.07.2019 , стр. 90, акт №24-19 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ЦРП-2, МВ ф.672, КЛ-6 кВ от ТП-131 до ТП-4(УТТ) | 6 (6.3) | 2019-07-09 11:00 | 2019-07-09 13:00 | В | ПС "Восточная" ф.672 Вышла из строя абонентская КЛ-6 кВ от ТП-131 до ТП-4(УТТ) | 2 | ф.672, ТП-58, 87, 170, 13, 63, 69, 85, 26, 121, 146, 122, 133, 154, 116, ТП-205 (абонентская) | шк.-2, д.с.-4, кот.-1, |  | ж.д.-64, ч.с.-84, м-н-8, орг.2, дом культуры-1, баня-1, профилакторий-1 | 175 | 0 | 14 | 161 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 800 |  | ОЖ 09.07.2019 , стр. 90, акт №25-19 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-94 фидера "ул. З.Космодемьянской д. №3,стр.1 (котельная)" | 0.38 | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 13:00 | П | По письму "Владимиртеплогаз" | 4 | ТП-94 ф.21,22,23,24 | котельная-1 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-113 РУ-0,4кВ I-СШ | 0.38 | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 12:00 | П | Монтаж провода СиП | 3 | ТП-113 РУ-0,4кВ, I-СШ |  |  | ж.д.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 16:00 | П | Расчистка трассы ВЛ-6 кВ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово" | 7 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-1, ч.с.-20, орг.-3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-07-09 10:10 | 2019-07-09 10:55 | П | ул.Московская д.94 подключен ввод после пожара. | 0.75 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 15 09.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-07-09 13:10 | 2019-07-09 15:45 | П | ул. Кирова пропилка ВЛ 0,4кВ | 2.5833 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-890; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 15 09.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.13 "Советская пл. левая" | 0.38 | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 16:00 | П | монтаж СИП | 7 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.13 "Советская пл. левая" |  |  | ч.с.-48, жит.-96 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 12.1 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-10 09:30 | 2019-07-10 16:00 | П | монтаж опор согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | МКД-7 кнс | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 10.07.2019. лист.№29 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-10 09:30 | 2019-07-10 16:00 | П | отключить ЛР 43монтаж ж\б опор согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 10.07.2019. лист.№29 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-178 фид. " Першутова, Суворова " ул. Суворова д. №14а | 0.22 | 2019-07-10 11:10 | 2019-07-10 15:20 | В | Обрыв подвода с опоры. Восстановлено | 4.1667 | ТП-178 ф.1 |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 10.07.2019 стр.172 заявка №15 | 3.4.8.2 | 4.4 | Х | Х | диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
14 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.38 | 2019-07-10 14:00 | 2019-07-10 16:00 | В | Обрыв ввода в частный дом ул. Толстого д.26 в результате сильного порыва ветра | 2 | ВЛ ф. ул. Толстого |  |  | ч.с-40 орг.-2 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 50 |  | 10.07.2019, стр 49, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-50 фидер ул.Димитрова | 0.38 | 2019-07-10 10:00 | 2019-07-10 14:20 | П | Кап.ремонт, натяжка СИП | 4.3333 | ВЛ-0,4 кВ фидер ул.Димитрова |  |  | 75 ч.с. | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  | о.ж. лист №7 |  |  | 0 | 0 | Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 ТП-717 (3) | 10 (10.5) | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 17:00 | П | Ремонт РУ-0,4 кВ, замена ячеек | 8 | ТП-717 (3) |  |  | шк.-1, орг.-5, ж/д-6, ч.с.-5 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" ф. 642 РП 34, ТП 708 - ТП 710 с.ф.642 | 6 (6.3) | 2019-07-10 10:40 | 2019-07-10 11:35 | В | ПС "Западная" отключили МВ-6кВ ф. 642 - "земля" - неисправен КЛ-6кВ ТП 708 - ТП 710 с.ф.642 | 0.91667 | РП 34, ТП 708, 710, 777, 591, 51, 357, 241 |  | кот.-1 | ж.д.-19, ч.с.-76, орг.-17 | 113 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 500 |  | 10.07.2019, №85, ОЖ стр.67 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 ф. Ю-1 РП 30, ВЛ-10кВ ф. Ю-1 | 10 (10.5) | 2019-07-10 14:55 | 2019-07-10 16:35 | В | ПС Владимирская 750 отключен МВ к ф.Ю-1, неисправность на ВЛ-10кВ ф. Ю-1. Отбило перемычку на ВЛ-10 кВ | 1.6667 | РП 30, ТП 612, ТП 613, ТП 614, ТП 615, ТП 616, ТП 617, ТП 618, ТП 619, ТП 621, ТП 622, ТП 624, ТП 637, ТП 639, ТП 638, ТП 641, ТП 649, ТП 652, ТП 653, ТП 654, ТП 657, ТП 658, ТП 663, ТП 679, ТП 682 |  | орг.-1, КНС-1, кот.-3, | шк.-1, орг.-23, ж.д.-28, ч.с.-140 | 197 | 1 | 4 | 192 | 0 | 0 | 12 | 185 | 0 | 1500 |  | 10.07.2019, ОЖ стр.68 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская 750 ф. Ю-1 РП 30 ТП 628, ВЛ-10кВ ф. Ю-1 - ТП 653 | 10 (10.5) | 2019-07-10 14:55 | 2019-07-10 17:50 | В | РП30 от ТО отключился ВВ к ТП628. Неисправна отпайка от ВЛ-10 кВ РП 30 -ТП 628 к ТП 653 | 2.9167 | ТП628, ТП624, ТП639, ТП653 |  | вод.-1 | орг.-5, ж.д.-6 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 500 |  | 10.07.2019, ОЖ стр.68 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская 750 ф. Ю-1 РП 30 ТП 628, ВЛ-10кВ ф. Ю-1 - ТП 653 | 10 (10.5) | 2019-07-10 22:10 | 2019-07-10 23:10 | В | РП30 от ТО отключился ВВ к ТП628. Неисправна отпайка от ВЛ-10 кВ РП 30 -ТП 628 к ТП 653 | 1 | ТП628, ТП624, ТП639, ТП653 |  | вод.-1 | орг.-5, ж.д.-6 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 500 |  | 10.07.2019, ОЖ стр.68 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ Ф.1 яч.№5 отход на ТП-16 | 10 (10.5) | 2019-07-11 05:50 | 2019-07-11 06:31 | В | отключение РВз-650А яч.№5 РУ-10кВ РТП-11; МТЗ IIступени | 0.68333 | ТП-16,ТП-27,ТП-48,ТП-92;ТП-46;ТП-57,ТП-20,ТП-58,ТП-25,ТП-62,ТП-15,ТП-60,ТП-89,ТП-56,ТП-104;ТП-93(абон) |  |  | ч.с- 933д. ж.д -24д. дет.сад-2;кот.-2 орг.-10;магазины-20; | 971 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 1680 |  | № 108 11.07.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-60, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 09:30 | П | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей | 0.5 | ТП-60, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-60, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-07-11 09:30 | 2019-07-11 10:00 | П | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей | 0.5 | ТП-60, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-61, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-07-11 13:30 | 2019-07-11 15:00 | П | Чистка трансформатора, приведение "0" потребителей в соответствие с ПУЭ. Без отключения потребителей | 1.5 | ТП-61, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-61, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-07-11 15:00 | 2019-07-11 15:30 | П | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей | 0.5 | ТП-61, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 621, напрвл. 99, КЛ-6 кВ от ТП-13 до ТП-27, ВЛИ 6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-14, 13, 27, 20, 143, 20. | 6 (6.3) | 2019-07-10 10:25 | 2019-07-10 15:22 | В | Отключение от МТЗ ВВ-6 кВ ТП-23 в стор. ВЛИ-6 кВ из-за выхода из строя КЛ-6 кВ от ТП-13 до ТП-23. При обходе ВЛ-6 кВ обнаружен обрыв на ВЛИ-6 кВ. В 12-16 запитали ТП-13, 14. После ремонта ВЛИ-6 кВ в 15-22 запитали всех потребителей | 4.95 | ТП-13, 14, 20, 27, 143, 40, 49, 38, 50 |  |  | Котельные -2, школа-1, д/с-1, ж.д.-4, ч.с.- 1545, орг.-8 | 1561 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 1105 |  | 10.07.2019, ОЖ л.39, акт № 6 | 3.4.7 | 4.11, 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 11.07.2019. лист.№30 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-07-11 13:00 | 2019-07-11 16:00 | П | отключить МВ Ф-1003 П/С Воровского замена опор согласно ПП 2019. | 3 | ТП-1.3.6. |  |  | ч.с 130 орг-6 МКД-15 КНС детсад котельная школа | 156 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 | 155.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 11.07.2019. лист.№30 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-6 РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2019-07-11 13:00 | 2019-07-11 14:00 | П | Монтаж автоматического выключателя | 1 | КТП-6 РУ-0,4кВ 1СШ |  | орг.-1 | ж.д.-5, ч.с.-99, шк.-1, вод.-1, жит.-172 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 81.84 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-24 РУ-10кВ ф. 1015 ПС "Базовая" в сторону КТП-16 | 10 (10.5) | 2019-07-11 13:00 | 2019-07-11 14:00 | П | Фазировка ф. 1015 ПС Базовая | 1 | ТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1 |  |  | ж.д.-18, ч.с.-198, орг.-30, шк.-1, д.с.-1, жит.-1375 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 215.38 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 10:20 | П | ул.Октябрьская д.16 спил аварийного дерева по заявке "Управление городским хозяйством" | 1.3333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 16 10.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-07-10 13:30 | 2019-07-10 15:40 | В | ул.Московская д.39 обрыв линейного провода. Подхлёст проводов в результате сильного порыва ветра. | 2.1667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 16 10.07.2019 | 3.4.12.5 | 4.11, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 (6.3) | 2019-07-10 12:00 | 2019-07-10 13:20 | П | ТП-16 РУ 6кВ фидер №1 "ТП Глобус" включено | 1.3333 | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№1 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |  | ОЖ- лист 16 10.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2019-07-10 16:00 | 2019-07-10 16:40 | В | ул. Пролетарская д.9 обрыв линейного провода. Подхлёст проводов в результате сильного порыва ветра. | 0.66667 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; церковь-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 16 10.07.2019 | 3.4.12.5 | 4.11, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
11 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 Собинка фид.ул. Мира | 0.38 | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 09:45 | В | Вышел из строя кабель от последней опоры к РУ-0,4 кВ дома | 0.75 | ВЛ фид. МИРА, 10 |  |  | жд 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | о.ж.лист 9 от 11.07.19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В Ю. | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 25 ул.8-я Линия, 43 | 0.38 | 2019-07-11 08:46 | 2019-07-11 10:25 | В | Нарушение контакта на вводе жилого дома по улице 8-я Линия, 30 | 1.65 | ТП 25 фид."8-я Линия" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 11.07.2019, стр.95 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул. 2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-12 12:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ | 3 | ТП 381 фид."3-я Кольцевая" |  |  | ч.с.-58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-12 09:30 | 2019-07-12 16:00 | П | монтаж опор согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | МКД-7 кнс | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 12.07.2019. лист.№31 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-12 09:30 | 2019-07-12 16:00 | П | отключить ЛР 43 монтаж ж\б опор согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 12.07.2019. лист.№31 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2019-07-12 14:00 | 2019-07-12 16:00 | П | отключить ЛР 11 регулировка ЛР-10кВ ввода ТП-43 | 2 | ТП-13.14.15.16.43. |  |  | ч.с-17 МКД-12 детсад КНС орг-6 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 215.8 |  | 12.07.2019. лист.№31 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 г.Судогда Ф-ул.пер Спортивный | 0.38 | 2019-07-12 09:30 | 2019-07-12 12:00 | П | монтаж опор согласно плана ПП-2019 | 2.5 | ТП-11 улСеверная |  |  | ч.с-55 орг-2 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 38 |  | 12.07.2019. лист.№31 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61, РУ-10кВ,яч.2 ввод Ф.3 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2019-07-11 14:30 | 2019-07-11 15:00 | В | неблагоприятные погодные условия: дождь ,сильный ветер | 0.5 | ТП-17;ТП-49(абон);ТП-76(абон);ТП-69(абон);ТП-70(абон);РТП-61;ТП-79;ТП-84(абон) |  |  | ч.с-32д.;ж.д-12д.;кот-1,поликлиника-1; вод.-1;орг-8 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 180 |  | № 109 11.07.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | КЛ-0,4кВ ул. Пугачева д.6-ул. Пугачева д.6 | 0.38 | 2019-07-11 11:00 | 2019-07-11 17:00 | П | монтаж соединительной муфты СТП4-70х120 | 6 | КЛ-0,4кВ ул. Пугачева д.14 |  |  | ж.д -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-07-11 09:46 | 2019-07-11 16:30 | П | Расчистка трассы ВЛ-6 кВ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово" | 6.7333 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-1, ч.с.-20, орг.-3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. Ст." | 0.38 | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-12 12:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. Ст." |  |  | Ч.с. - 104, орг.- 5 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 67 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | 0.38 | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-12 12:00 | П | Замена укоса. | 3 | ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" |  |  | Ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. Ст." | 0.38 | 2019-07-11 09:46 | 2019-07-11 16:30 | П | Замена приборов учета. | 6.7333 | ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. Ст." |  |  | Ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 37 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-15а фид. " Толстого, Станиславского " ул. Станиславского д. №41 | 0.22 | 2019-07-12 19:20 | 2019-07-12 20:30 | В | Обрыв подвода автомиксером. Восстановлено | 1.1667 | ТП-15а ф.5 |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 12.07.2019 стр.174 заявка №20 | 3.4.8.2 | 4.4 | Х | Х | диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-50 фидер ул.Димитрова | 0.38 | 2019-07-12 09:45 | 2019-07-12 12:50 | П | Кап.ремонт, замена вводов. | 3.0833 | ВЛ-0,4 кВ фидер ул.Димитрова |  |  | 75 ч.с. | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  | о.ж. лист №9 |  |  | 0 | 0 | Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.110 ТП30-ТП27 | 10 (10.5) | 2019-07-12 14:00 | 2019-07-12 14:00 | П | КЛ-10 кВ ТП27-ТП305 не прошла плановые испытания повышенным напряжение | 0 | КЛ-10 кВ ТП27-ТП305 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 12, 12.07.2019 | 3.4.13.4 |  | Х | Х | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП14 Ф. ул. Коровники | 0.22 | 2019-07-13 11:00 | 2019-07-13 13:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Коровники д.2А, в результате разнородности металла | 2 | ВЛ Ф. ул. Коровники |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 13.07.2019, стр 7 ОЖ | 3.4.13. | 4.13. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) | 2019-07-14 04:44 | 2019-07-14 05:55 | В | неисправность в сетях МРСК | 1.1833 | ТП-788 |  |  | ч.с.-14 орг.-6 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.07.2019г., ОЖ стр.127 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) | 2019-07-15 12:00 | 2019-07-15 15:00 | П | Установка общего прибора учета на ТП бригадой ООО "ЭнергоТех 116" | 3 | ТП-788 |  |  | ч.с.-14 орг.-6 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 505 ул.Студенческая, 12 | 0.38 | 2019-07-12 13:20 | 2019-07-12 14:20 | В | Неисправен КЛ 0.4 кВ ТП 505 ф. "Студенческая, 8" - учебный корпус ВЛГУ | 1 | ТП 505 ф. "Студенческая, 8" |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 12.07.19, стр. 97 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 52 ул. Северная, 14 | 0.38 | 2019-07-13 09:40 | 2019-07-13 11:00 | В | ТП 52 ВЛ 0,4кВ ф."Усти на Лабе" на опоре № 8 отбило фазу к ЖД переезду, исправлено | 1.3333 | ТП 52 ф."Усти на Лабе" |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13.07.19, стр. 97 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф. 606 РП 7; ПС "Западная" - РП 7 ф. 606 каб. А и Б | 6 (6.3) | 2019-07-13 23:25 | 2019-07-13 23:36 | В | ПС Западная отключение МВ ф.606 к РП 7 от ТО , неисправен фид. 606 каб. А и Б | 0.175 | РП 7, ТП 421, ТП 120, ТП 594, ТП 252, ТП 207, ТП 117, ТП 203, ТП 199, ТП 226, ТП 310, ТП 233, ТП 150, ТП 362, ТП 272, ТП 372, ТП 425, ТП 17, ТП 227, ТП 308, ТП 241, ТП 315, ТП 259, ТП 210, ТП 87, ТП 140, ТП 113, ТП 391, ТП 97, ТП 118 |  | ОДК-1, м.у.-1 | м.у.-1, шк.-2, д.с.-4, ж.д.-75, орг.-41, кот.-3, ч.с.-268 | 396 | 1 | 1 | 394 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 2100 |  | 13.07.2019, №87, стр. 71 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 277 Помпецкий пер., 1 | 0.38 | 2019-07-14 11:40 | 2019-07-14 13:00 | В | ТП 277 неисправен КЛ 0, 4 кВ от дома № 54 Стрелецкий городок до дома № 49 Стрелецкий городок, обрыв одной фазы, на ВРУ дома 49 установили шунт | 1.3333 | ТП 277 ф."КВЛ-4 Стрелецкий городок, 54, 49, 58" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 14.07.19, стр. 98 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-15 09:30 | 2019-07-15 16:00 | П | монтаж опор согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | МКД-7 кнс | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 15.07.2019. лист.№33 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-15 09:30 | 2019-07-15 16:00 | П | отключить ЛР 43монтаж ж\б опор согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 15.07.2019. лист.№33 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-07-14 07:40 | 2019-07-14 11:05 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево отключен ЛР 81 отпайка потребителя электропробой изолятора на ЛР ввода ТП Биокотельная | 3.4167 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | ч.с-242 орг-8. КНС Котельная | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 207.6 |  | № 18 14.07.2019. лист.32 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-07-14 07:40 | 2019-07-14 08:32 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево причина не установлена | 0.86667 | ТП-17 |  |  | ч.с-20 МКД-11 детсад | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.07.2019. лист.№32 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11,РУ-10кВ,Ф-1,яч.№5,отход на ТП-16 | 10 (10.5) | 2019-07-13 05:35 | 2019-07-13 06:45 | В | Отключение РВз-650А,яч.5,РУ-10кВ,РТП-11. МТЗ 2 ступени. | 1.1667 | ТП-16, 27, 48, 92абон, 46абон, 57абон, 20абон, 58, 25, 62, 15абон, 60, 89, 56, 104, 93абон |  |  | ч с-933,ж.д.-24,д с-2,кот-2,орг-10,маг-20. | 971 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 1680 |  | №110 13.07.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А Б тел:2 26 22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61,РУ-10кВ,Ф-3,яч.№2,отход на РТП-11 | 10 (10.5) | 2019-07-13 06:20 | 2019-07-13 07:00 | В | РТП-61.Отключение ВВР-10,яч.2-отход на ТПС Киржач,РУ-10кВ,РТП-61. | 0.66667 | ТП-76а, 79, 49а, 84а, 70а, 69а, 17, РТП-61. |  |  | ч с-32,ж.д.-12,кот-1,орг-8,поликлиника-1,вод-1. | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 180 |  | №111 13.07.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А Б тел:2 26 22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2019-07-15 10:00 | 2019-07-15 15:00 | П | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ | 5 | ВЛИ-0,4 кВ ул.Суворова |  |  | ч.с.-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А Б тел:2 26 22 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-07-15 09:00 | 2019-07-15 17:00 | П | Расчистка трассы ВЛ-6 кВ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово" | 8 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-1, ч.с.-20, орг.-3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Островская" | 6 (6.3) | 2019-07-15 09:00 | 2019-07-15 17:00 | П | Ремонтные работы на ПС "Островская" МРСК Центра и Приволжья | 8 | ТП-135, 136 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-9, ч.с.-46, орг.-2 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 81 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
21 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский, направл. 601 | 6 (6.3) | 2019-07-15 14:00 | 2019-07-15 16:00 | П | Монтаж разъединителя 6 кВ | 2 | ТП-120, 132 |  |  | Скважина-1, КНС-1, ж.д.-7, ч.с.-130, д/с-1 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 225 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-10 2СШ ф. 1015 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2019-07-14 07:00 | 2019-07-14 07:20 | В | Сработала токовая отсечка ф.1015. При обследовании УПК неисправностей не обнаружено. | 0.33333 | ТП-3 тр-р№2, КТП-24, КТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6, КТП-5, ТП-7, КТП-32, КТП-26, КТП-20, КТП-16, КТП-1 | м.у.-1, орг.-1 | орг.-2 | ж.д.-60, ч.с.-665, орг.-109, вод.-2, шк.-2, д.с.-1, кнс-1, вод.-2, жит.-5471 | 848 | 0 | 6 | 842 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 1292.5 |  | АКТ №20, 14.07.19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2019-07-14 10:48 | 2019-07-14 12:45 | П | Ремонтные работы в филиале "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1.95 | ТП-4 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-70, орг.-6, жит.-528 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 69.52 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. 1015 ПС "Базовая" с КТП-6 в строну КТП-20 | 10 (10.5) | 2019-07-15 13:00 | 2019-07-15 14:00 | П | Перенос КТП-20 | 1 | КТП-20, КТП-1, КТП-16 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-214, шк.-1, орг.-21, жит.-954 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 159.5 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-212 РУ-0,4кВ фид-ул.Бабушкина ВЛ-0,4кВ | 0.22 | 2019-07-15 13:35 | 2019-07-15 14:40 | В | Выгорела губка на рубильнике фид. ул. Бабушкина, заменена | 1.0833 | ТП-212 РУ-0,4уВ |  |  | 15 ж.д. 12 ч.д. магазин, почта, сбербанк | 30 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 300 |  | ОЖ 15.07.2019, стр.94 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 фид. Спортивная. | 0.38 | 2019-07-15 16:45 | 2019-07-15 17:20 | В | ВЛ-0,4 кВ обрыв "о" к дому строит техникой. | 0.58333 | ТП 28, фид. Спортивная |  |  | 47 ч.с. | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №11 от15.07.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. тел. 2-29-80 | 0
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф.101 с П.С. Ундол | 10 (10.5) | 2019-07-16 05:35 | 2019-07-16 06:00 | В | На ПС Лакинск отключился ф. 101 причина отключения не установлена. Нагрузка переведена на ф.102 | 0.41667 | ТП 1, 2, 3, 5, 6, 7, 18, 60, 80, 101, 141, 80, 84, 47, 55, 56, 84, 91, 42, 44, 59, 40, 115, 51, 86, 50, 90. |  |  | 58 ж.д, 140ч.с, 2д.с,шк, кот, м.у, очистные, 16 орг. | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 312 |  | акт №43 от 16.07.19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
12 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль, ф. 112 | 10 (10.5) | 2019-07-15 19:00 | 2019-07-15 20:30 | В | Отключение ВВ с ПС Суздаль, ф. 112 от ТО. Электропробой КЛ-10 кВ ПС Суздаль Ф.112-ТП 1 | 1.5 | ТП 1,20,41,54,13,9,28 |  | КНС-2 | орг.-12,ч.с-312.техникум-1 | 329 | 0 | 4 | 325 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 300 |  | № 13, 15.07.2019 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 607, ул. Институтский гор., 6-а | 0.38 | 2019-07-16 09:00 | 2019-07-16 12:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 СМУ-18, Ноябрьская д. 2, 4, гараж ЖКХ" | 3 | ТП 607 ф."ВЛ-1 СМУ-18, Ноябрьская д. 2, 4, гараж ЖКХ" |  |  | орг-10, ж.д.-4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30, ул.Ноябрьская 73-а | 10 (10.5) | 2019-07-16 10:00 | 2019-07-16 14:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-10кВ ф.РП30-ТП626 | 4 | РП30 ф.РП 30-ТП 626 |  |  | орг-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 608, ул. Рос 10-а | 0.38 | 2019-07-15 20:10 | 2019-07-15 21:00 | В | ТП 608 ВЛ 0, 4 кВ ф. ВЛ-3 на ВРУ дома №8 по ул. Ноябрьская 1 подъезд, выгорел вводной СИП , исправлено временно, запитали по одной фазе, установили шунт | 0.83333 | ТП 608, ВЛ-0,4 кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 15.07.2019, стр. 99 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | 0.38 | 2019-07-16 09:00 | 2019-07-16 10:30 | П | Замена укоса. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" |  |  | Ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-07-15 13:05 | 2019-07-15 15:10 | П | Замена опор по ул.Комсомольская | 2.0833 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 17 15.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-07-15 13:10 | 2019-07-15 14:00 | П | ул.Л.Толстого д.11перенос ввода по заявке абонента | 0.83333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 17 15.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-07-15 15:37 | 2019-07-15 16:10 | П | пер.Некрасова д.5 демонтаж дер.опоры ВЛ 0,4кВ | 0.55 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 17 15.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ,ф ул.Пролетарская | 0.38 | 2019-07-15 18:30 | 2019-07-15 19:30 | В | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ | 1 | ТП-19 РУ-0,4кВ,ф ул.Пролетарская |  |  | Ч.с.-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 |  | 15.07.19, ОЖ стр-59 | 3.4.7 | 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ,ф ул.Колхозная | 0.38 | 2019-07-15 20:45 | 2019-07-15 21:10 | В | Окисление контакта проводов на вводе в дом | 0.41667 | ТП-19 РУ-0,4кВ,ф ул.Колхозная д.2 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |  | 15.07.19, ОЖ стр-59 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 1РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2019-07-16 10:00 | 2019-07-16 16:00 | П | замена деревянной опоры ВЛ-0,4кВ , технический износ | 6 | ТП-34 1РУ-0,4кВ ф.4 |  |  | ж.д-2 орг-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | [6 empty] | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-5 п.Воровского ул.Воровского | 10 (10.5) | 2019-07-16 10:00 | 2019-07-16 14:00 | П | монтаж (замена ТП) | 4 | ТП-5 ул.Воровского |  |  | ч.с.-57 орг-16 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 75.9 |  | 16.07.2019. лист.№33 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
11 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, КЛ-10 кВ от ТП-16 до РУ-ВЗ | 10 (10.5) | 2019-07-16 00:35 | 2019-07-16 01:35 | В | Отключился ф. 1001 на ПС Юрьев-Польская, пробой КЛ-10 кВ от ТП-16 до РУ-ВЗ | 1 | ТП-33,16,18,36,37,31 |  |  | ч.с-15, ж.д.-54, уч.зав.-1, д/с-0, орг.-14 | 84 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 790 |  | 16.03.19, стр.26 ОЖ, акт №1/2019 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-203, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ и ТМ.КЛ-6кВ к ТП-35 | 6 (6.3) | 2019-07-16 11:05 | 2019-07-16 11:40 | П | Замена А-образной опоры, монтаж ВРВ на опоре. | 0.58333 | ВЛ-6кВ от ТП-203 до ТП-35 |  |  | кафе "Чёрный носорог", Шиномонтаж | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | ОЖ 16.07.2019 стр.95 |  |  | Х | Х | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
18 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-25 фид. ул.Ундол | 0.38 | 2019-07-16 14:35 | 2019-07-16 15:25 | П | Перевод ВЛ-0,38 кВ на новую опору. | 0.83333 | ТП 25 ВЛ-0,38 кВ фид. ул.Ундол |  |  | 60 ч.с.,1 орг. | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №11-12 от 16.07.19 |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1
18 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-48 фид. ул.Гоголя 3 | 0.38 | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 12:00 | П | Подпилка под ВЛ-0,38 кВ | 3 | ТП 48 ВЛ-0,38 кВ фид. ул. Гоголя 3. |  |  | 2 ж.д.,1 орг. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №12 от 17.07.19 |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-07-16 08:40 | 2019-07-16 12:24 | П | ул.Суворова д.17 перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору. | 3.7333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-28; Жит.-145; Куприяновская администрация-1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 17 16.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-07-16 14:15 | 2019-07-16 15:50 | П | ул.Комсомольская д.37 перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору. | 1.5833 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 17 16.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27, РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2019-07-17 13:30 | 2019-07-17 15:00 | П | Кронирование деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ | 1.5 | ТП-20,ТП-25,ТП-46,ТП-48,ТП-92,ТП-57,ТП-58 |  |  | ч.с.-357, ж.д-13,орг.-8, д.с.-1, маг.-4 | 383 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 189 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер КолесниковА.В. тел. 2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.6 фидер ул. Садовая | 0.38 | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 15:00 | П | Плановое отключение по заявке Администрации г. Киржач | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Садовая |  |  | ч.с.-29, | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер . Колесников А.В. тел. 2-26-22 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-61,РУ-10кВ,Ф-3,яч.№2,отход на РТП-11 | 10 (10.5) | 2019-07-16 19:51 | 2019-07-16 20:16 | В | РТП-61.Отключение ВВР-10,яч.2-отход на ТПС Киржач,РУ-10кВ,РТП-61.Гроза. | 0.41139 | ТП-76а,ТП-79,ТП-49а,ТП-84а,ТП-70а,ТП-69а,ТП-17,РТП-61. |  |  | ч с-32,ж.д.-12,кот-1,орг-8,поликлиника-1,вод-1. | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 180 |  | №112 16.07.2019 | 3.4.12.3, 3.4.7 | 4.11, 4.21 | 2 | 2 | диспетчер . Колесников А.В. тел. 2-26-22 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская РУ-10кВ Ф1008 | 10 (10.5) | 2019-07-16 19:50 | 2019-07-16 20:15 | В | МТЗ-2ст.;неблагоприятные погодные условия,гроза.Линия ВЛ-10кВ на балансе НПО "Наука". Неисправногсть на ВЛ 10 кВ энергоснабжающей организации НПО НАУКА | 0.41667 | п.Першино:ТП-201,202,203,204. |  |  | ч с-162,ж.д.-15,кот-1,орг-18,шк-1,д.с.-1,вод-1. | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 250 |  | №113 16.07.2019 | 3.4.12.3, 3.4.9 | 4.11, 4.21 | 2 | 2 | диспетчер . Колесников А.В. тел. 2-26-22 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-16 19:55 | 2019-07-17 14:40 | П | монтаж провода СИП согласно плана ПП-2019 | 18.75 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | МКД-7 кнс | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 17.07.2019. лист.№34 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-17 09:30 | 2019-07-17 16:00 | П | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 17.07.2019. лист.№34 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. 1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2019-07-16 19:40 | 2019-07-16 23:10 | В | Сильные порывы ветра, гроза: отключение в филиале "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 3.5 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | АКТ №21, 16.07.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 19 ул.Вишневая, 26 | 0.38 | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 12:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3" | 3 | ТП 19 ф."ВЛ-3" |  |  | орг-1, ж.д.-65 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 120 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 13:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3" | 4 | ТП 106 ф."ВЛ-3" |  |  | ж.д.-38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф. Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) | 2019-07-16 12:05 | 2019-07-16 12:07 | В | ПС Владимирская-750 отключили МВ к ф. Ю-2 от ОЗЗ. Неисправен КЛ-10 кВ ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 к РП30 каб. "Б" | 0.033333 | РП30, ТП616, ТП548, ТП683, ТП625, ТП626, ТП619, ТП620, ТП679, ТП607 |  | кот.-1 | ж.д.-10, ч.с.-60, орг.-9 | 80 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2000 |  | 15.07.2019, №89, стр. 74 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Боголюбово | 6 (6.3) | 2019-07-17 08:00 | 2019-07-17 09:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-6кВ | 1 | ТП 813, ТП 814 |  |  | ж.д.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Боголюбово | 6 (6.3) | 2019-07-17 16:00 | 2019-07-17 17:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-6кВ | 1 | ТП 813, ТП 814 |  |  | ж.д.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-0, 4 кВ 1 и 2 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 10:00 | П | Прокладка шлейфа уличного освещения согласно требованиям ПУЭ. | 1 | ТП-57 Т-1, Т-2 |  |  | Ж.д.-50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 187 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 3 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 16:00 | П | Включение в работу 3 СШ-6 кВ РП-1 после замены ячеек. Без отключения потребителей | 7 | РП-1, 3 СШ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-48 фид. ул.Гоголя 3 | 0.38 | 2019-07-17 10:00 | 2019-07-17 11:00 | П | Подпилка под ВЛ-0,38 кВ | 1 | ТП 48 фид. ул. Гоголя 3. |  |  | 2 ж.д.,1 орг. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №12 от 17.07.19 |  |  | 2 | 2 | дисп. РозановС.ф. тел.2-29-80 | 1
19 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 ПС Ундол г. Лакинск | 10 (10.5) | 2019-07-18 05:30 | 2019-07-18 06:45 | В | отключился от МТЗ | 1.25 | ТП-31,19,137,126,54, 72, 118, 155,29, 20 ,123, 131 |  |  | 10 ж.д, 200 ч.с, кот,д.с., вод-КНС, 10 орг. | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 5 | 218 | 0 | 1000 |  | акт №44 от 18.07.19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. тел. 2-29-80 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-14 | 0.38 | 2019-07-18 04:30 | 2019-07-18 18:00 | П | Капитальный ремонт | 13.5 | ТП-14 РУ-0,4кВ | кот.-1, |  | орг.8, ГСК-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 82 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ,ф ул.Маяковского | 0.22 | 2019-07-17 17:20 | 2019-07-17 20:00 | В | Отгорел линейный провод на опоре ВЛ-0,22 кВ | 2.6667 | ВЛ-0,22кВ ул.Мвяковского д.22 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | 17.07.2019 О.Ж. стр.63 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | п. Першино ТП-203 РУ-0,4кВ ,ф ул.Нагорная | 0.38 | 2019-07-17 17:00 | 2019-07-17 20:30 | В | РУ-0,4 кВ ф.3 отключение автомата IEK C 160А,технический износ | 3.5 | ВЛ-0,38кВ ул.Нагорная |  |  | ч.с.-17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 |  | 17.07.2019 О.Ж. стр.63 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27, РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2019-07-18 13:30 | 2019-07-18 15:00 | П | Кронирование деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ | 1.5 | ТП-20, ТП-25, ТП-46, ТП-48, ТП-92, ТП-57, ТП-58 |  |  | ч.с.-357, ж.д-13,орг.-8, д.с.-1, маг.-4 | 383 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 189 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-07-17 13:46 | 2019-07-17 15:45 | П | ул.Комсомольская д.49 перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору. | 1.9833 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 18 17.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-3 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-07-18 10:00 | 2019-07-18 14:00 | П | Ревизия ТП | 4 | ТП-3 |  |  | ж.д.-10, ч.с.-44, шк.-1, орг.-4, жит.-850 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 148.28 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-37 РУ-0,4кВ, ул.Пушкина, д.13а | 0.38 | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 11:00 | П | Установка приборов учета и трансформаторов тока | 2 | ТП-37 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-130, шк.-1, орг.-2, жит.-356 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 106.7 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 14:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-2 | 5 | ТП 381, ф.ВЛ-2 ул.3-я Кольцевая, Совхозная |  |  | ч.д.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7 ул. Большой проезд,15 | 0.38 | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 13:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-3 | 4 | РП 7, ф.ВЛ-3 ул.Добролюбова, ул.Мичурина |  |  | ч.д.-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 346 ул.Чайковского, 25-а | 0.38 | 2019-07-18 08:00 | 2019-07-18 13:00 | П | Работы на ВРУ дома 25-а по ул. Чайковского. Работы проводит ТСЖ "Чайковского, д. 25-а" | 5 | ТП 346 ф."ул.Чайковского, 25а, (блок Г, щит № 1)" |  | ж.д.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь" яч. Фид. 622, РП-1 направл. 114 | 6 (6.3) | 2019-07-17 18:32 | 2019-07-17 19:55 | В | РП-1 от МТЗ отключился МВ-6 кВ направл. 114 в стор. ТП-16.Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-3 до ТП-52 в результате несанкционированных земляных работ. Абонентская КЛ-6 кВ от ТП-52 до РП "Молокозавод" под подозрением. | 1.3833 | ТП-16, 113(Т-2), 31, 19, 70(Т-2), 69, 3, 68, 52, РП "Молокозавод" |  |  | Котельная-3, скважина, КНС-2, школа-2, д/с-1, ж.д-17, ч.с-526, орг.-27 | 578 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 675 |  | 17.07.2019, ОЖ л. 45, акт № 7 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-80, ВЛ фид. "ул. Прудинская 2А, 4А" | 0.38 | 2019-07-18 13:00 | 2019-07-18 14:00 | П | Спиливание аварийных деревьев в охранной зоне ВЛ. | 1 | ВЛ ул. "Прудинская 2А, 4А" |  |  | Ж.д.-2, ч.с-2, школа-1, д/с-1, орг.1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19 20 21 |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.07.2019. лист.№35 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-07-17 15:45 | 2019-07-17 17:37 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 1.8667 | ТП-18 19 20 21 |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 дом милосердия | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 248.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.07.2019. лист.№35 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
18 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка тп-49 ф.Рабочий пр-кт 15,17 | 0.38 | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 16:00 | П | По заявке у.к. Спецстройгарант, для замены вводов в дом | 7 | ВЛ 0,4кВ. Фид. Рабочий пр-кт 15,17 |  |  | 2 ж.д, 2орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
18 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ф.1015 от тп-57 | 10 (10.5) | 2019-07-18 10:48 | 2019-07-18 11:15 | П | ТП-88 слетел опорный изолятор на приемном портале | 0.45 | ТП -10, 110, 11, 12, 41, 67, 73, 75, 86, 88, 117 |  |  | 660 ч.с, 2орг. | 662 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 4 | 658 | 0 | 200 |  |  |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10 пр-т Ленина, 1 | 0.38 | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 11:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1" | 2 | ТП 10, ф."ВЛ-1 ул.Сосенская" |  |  | ч.д.-56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 75 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 ТП 628 | 10 (10.5) | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 13:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-10кВ ф."РП 30 - ТП 628" | 4 | ТП 628, ТП 653, ТП 639 |  |  | орг.-5, ж.д.-6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-65 до ТП-11 | 10 (10.5) | 2019-07-18 13:40 | 2019-07-18 14:03 | В | При производстве земляных работ персонал "Теплогаза" повредил КЛ-10 кВ от ТП-65 до ТП-11. КЛ-10 кВ была выведена в ремонт. Без отключения потребителей. | 0.38333 | КЛ-5 кВ от ТП-65 до ТП-11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.07.2019, ОЖ л. 47, акт № 8 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 1 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 17:00 | П | Демонтаж ячеек 2 СШ-6 кВ РП-1. Без отключения потребителей. | 8 | РП-1, 2 СШ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-3 до ТП-52 | 6 (6.3) | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 17:00 | П | Ремонт КЛ-6 кВ от ТП-3 до ТП-52. Без отключения потребителей. | 8 | КЛ-6 кВ от ТП-3 до ТП-52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 ввод с ТП-6 | 10 (10.5) | 2019-07-18 15:35 | 2019-07-18 15:50 | В | отключение ВВ-10-20/1000 яч.1 РУ-10кВ ТП-1 от МТЗ-1 ступени | 0.25 | ТП-15шт. |  |  | ч.с.-501, ж.д.-5, ДОУ-1, кот.-1, орг,-30, маг.-13 | 551 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 750 |  | 18.07.2019 О.Ж. стр.65 | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 ввод с ТП-16 | 10 (10.5) | 2019-07-18 15:35 | 2019-07-18 16:00 | В | Отключение РВз-650А, яч.5, РУ-10кВ, РТП-11 от МТЗ -2 ступени | 0.41667 | ТП-20шт. |  |  | ч.с.-400, ж.д.-20, шк.-2, кот.-1, ДОУ-3, орг.-16, маг.-30 | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 1100 |  | 18.07.2019 О.Ж. стр.65 | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 0
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-61, РУ-0,4кВ яч.11 | 0.38 | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 12:00 | П | Кронирование деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул. Молодёжная | 3 | ВЛ-0,4кВ ул.Молодёжная |  |  | ч.с.-27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф. 3 - ул. Станиславского | 0.38 | 2019-07-18 16:35 | 2019-07-18 16:55 | В | Схлест проводов магистрали (порыв сильного ветра). Сработал автомат. Отключился фидер №3 | 0.33333 | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф. 3 |  |  | ч.с. - 44, орг. - 1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 |  | № 366 ж.з. от 03.07.2019 | 3.4.12.2 | 4.8 | 2 | 2 | инж.ПТО Е.В. Кузнецова 8-49-245-2-78-82 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.07.2019. лист.№36 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-19 09:30 | 2019-07-19 16:00 | П | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 19.07.2019. лист.№36 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2019-07-19 10:00 | 2019-07-19 12:00 | П | отключить МВ Ф-1009 П/С Воровского переподключение ввода ТП-5 на вновь установленное ТП (замена ТП) | 2 | ТП-2.5.7.8.9.10 |  |  | ч.с-305 орг-17. | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.07.2019. лист.№36 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-22 Ф-6 | 0.38 | 2019-07-18 08:00 | 2019-07-19 12:00 | В | электропробой КЛ-0,4 кВ от ТП-22, КЛ-0,4 на балансе абонента | 28 | ТП-22 Ф-6 КЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 18.07.2019г., ОЖ стр.130 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2019-07-18 15:20 | 2019-07-18 15:45 | В | Отключился ф. 1012 с РП 1, электропробой концевой муфты на ТП-49 | 0.41667 | ТП-1 ТП-7 ТП-23 ТП-4 ТП-11 ТП-13 ТП-17 ТП-36 ТП-49 КВЛ |  |  | ч.с.-304, орг.-76 ж.д.-47 д.с.-1 шк.-1 кот.-1 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 1024 |  | 18.07.2019г. №20 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 ВЛ-10 кВ ввод ТП-49 | 10 (10.5) | 2019-07-18 15:45 | 2019-07-18 18:50 | В | электропробой концевой муфты на ТП-49 | 3.0833 | ТП-49 |  |  | ч.с.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | 18.07.2019г. №20 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-1011 | 10 (10.5) | 2019-07-18 15:18 | 2019-07-18 16:20 | В | Электропробой КЛ-10 кВ от РП-1 на ТП-6. Нагрузка переведена на КАМЗ Ф-1001 | 1.0333 | ТП-6 КЛ |  |  | ч.с.-83, орг. -4 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 63 |  | 18.07.2019г. №21 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ул.Молодежная ТП-40 | 0.38 | 2019-07-20 18:00 | 2019-07-20 18:50 | П | РУ 0.4 кВ замена рубильника | 0.83333 | ТП 40, РУ-0,4 кВ |  |  | шв.ф-ка, котельная, ДРСУ, ж.д.-6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 170 |  | о.ж.лист №14, 20.07.2019 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-22, ТП-2, ТП-38 | 10 (10.5) | 2019-07-19 06:30 | 2019-07-19 06:40 | П | Перевод нагрузки ТП-2, ТП-22, ТП-38 с ПС"КАМЗ" на РП-1 | 0.16667 | ТП-2, ТП-22, ТП-38 КЛ |  |  | орг.-12, ч.с.-406, ж.д.-2, шк.-1 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 418 |  | 19.07.2019г., ОЖ стр.132 |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-22 | 10 (10.5) | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 12:00 | П | Подготовка для перевода нагрузки с ТП-22 на ТП-22а (инвест программа) | 3 | ТП-22 |  |  | орг.-2, ч.с.-361 | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 229 |  | 19.07.2019г., ОЖ стр.133 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-22, ТП-2, ТП-38 | 10 (10.5) | 2019-07-21 06:30 | 2019-07-21 06:40 | П | Перевод нагрузки ТП-2, ТП-22, ТП-38 с ПС"КАМЗ" на РП-1 | 0.16667 | ТП-2, ТП-22, ТП-38 КЛ |  |  | орг.-12, ч.с.-406, ж.д.-2, шк.-1 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 418 |  | 19.07.2019г., ОЖ стр.135 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-20 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Чкалова" | 0.38 | 2019-07-20 13:30 | 2019-07-20 14:25 | В | Отгорел нож на рубильнике ф.1 "ул. Чкалова" | 0.91667 | КТП-20 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Чкалова" |  |  | ж.д.-9, орг.-2, жит.-288 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.5 |  | 20.07.19, стр. 35, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 4 - ул. Куйбышева, 14 | 0.22 | 2019-07-21 23:55 | 2019-07-22 00:45 | В | Окисление на вводе в дом, устранили | 0.83333 | ТП 18, ф. 4 - ул. Куйбышева, 14 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 368 ж.з. от 21.07.2019 | 3.4.13 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 360 пр-т Ленина 37 | 0.38 | 2019-07-19 09:45 | 2019-07-19 10:25 | В | ТП 360 неисправен КЛ 0, 4 кВ к ВРУ дома 41 по ул. Ермака (абонентский) | 0.66667 | ТП 360 ф."ул.Ермака, 41" |  |  | орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 19.07.2019, стр 2 Ж З | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 0
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 93 ул. Солнечная 26 | 0.38 | 2019-07-20 21:20 | 2019-07-20 22:00 | В | КТП 93 фид. "ВЛ №4" перегорел 1 ПН 250А - заменили | 0.66667 | КТП 93 фид. "ВЛ №4" |  |  | ч.с. - 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |  | 19.07.2019, стр 2 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная фид. 696 КТП 2; КТП 2 - ТП 505 | 6 (6.3) | 2019-07-21 10:40 | 2019-07-21 12:40 | В | ПС "Районная откл. от МТЗ фид. 696 к КТП 2. Мех. повреждение КЛ 6кВ КТП 2 - ТП 555 | 2 | КТП 726, КТП 2, КТП 752, КТП 719, КТП 758. КТП 2, КТП 555, КТП 597, КТП 757, ТП 402 |  | м.у. -1, кот.-1 | орг.-6, ж.д.-4 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 300 |  | № 90, 21.07.2019, ОЖ стр.77 | 3.4.8.1 | 4.12, 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная фид. 696 КТП 2; КТП 2 - ТП 505 | 6 (6.3) | 2019-07-21 10:40 | 2019-07-21 17:10 | В | ПС "Районная откл. от МТЗ фид. 696 к КТП 2. Мех. повреждение КЛ 6кВ КТП 2 - ТП 555 | 6.5 | КТП 555, КТП 597, КТП 757 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | № 90, 21.07.2019, ОЖ стр.77 | 3.4.8.1 | 4.12, 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. 601 ПС "Островская" | 6 (6.3) | 2019-07-20 20:13 | 2019-07-21 07:35 | В | Дистанционное отключение из-за пожара на 8-м доме в пос. Гусевский фид. 601 ПС "Островская", для работы пожпрной бригаты | 11.3667 | ТП-136 |  |  | Ч.с.-35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 |  | 21.07.19, ОЖ л. 49 | 3.4.9.3 | 4.10 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Мещерская" | 0.38 | 2019-07-21 20:10 | 2019-07-21 20:40 | В | Окисление на вводе частного жилого дома по ул. Мещерская 2из-за раснородности металла. | 0.5 | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Мещерская" Жилой дом по ул. Мещерская 2 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21.07.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 31-32 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-65 до ТП-11 | 10 (10.5) | 2019-07-22 09:00 | 2019-07-22 17:00 | П | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-65 до ТП-11 | 8 | КЛ-10 кВ от ТП-65 до ТП-11 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-22 09:30 | 2019-07-22 16:00 | П | монтаж провода СИП согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | МКД-7 кнс | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 22.07.2019. лист.№37 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2019-07-20 10:00 | 2019-07-20 10:47 | В | отключился МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ МРСК | 0.78333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-20 орг-6.МКД - 6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.07.2019. лист.№37 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 | 10 (10.5) | 2019-07-20 11:42 | 2019-07-20 12:39 | В | отключился МВ Ф-105 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 0.95 | ТП-39. |  |  | ч.с-5.МКД - 15 | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.07.2019. лист.№37 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-07-19 08:24 | 2019-07-19 12:49 | П | ул.Комсомольская д.37 перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору. | 4.4167 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 18 19.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-07-19 14:00 | 2019-07-19 17:00 | В | ТП 5Ф-№3 опора №6 ул.Садовая гаражи возле д.16 обрыв проводов в результате сильного порыва ветра. Требуется замена вводных кабелей на гаражи. Отпайка на опору 6.1 срезана. | 3 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 опора №6.1 |  |  | гараж-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ОЖ- лист 18 19.07.2019 | 3.4.7, 3.4.9.3 | 4.4, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-22 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 | 2019-07-19 17:00 | 2019-07-19 20:05 | В | Обрыв КЛ 0,4 кВ при проведении земляных работ сторонней организацией. | 3.0833 | ТП-22 КЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | ОЖ- лист 18 19.07.2019 | 3.4.8 | 4.4, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ 6кВ Ф-№3 | 6 (6.3) | 2019-07-21 12:15 | 2019-07-21 12:35 | В | на РП-1 откл МВ к ТП 11, ВЛ 6кВ ТП21-ТП26 выход из строя концевой муфты кабельного опуска, со стороны ТП26. | 0.33333 | ТП-6 ,8, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 26, 37. |  |  | ч.с.-743;Ж.д.-37; Жит.-6970; организации-71; Кот.-2;дет.сад-2; больницы-4; шк-1; Насосн.-1 | 861 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 1277 |  | ОЖ- лист 19 21.07.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.11, 4.12 | 0 | 0 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-9 ВВ ф.73 | 6 (6.3) | 2019-07-21 08:30 | 2019-07-21 09:25 | В | Отключился от МТЗ ф.73 на РП-9. Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.73 от РП-9 до ТП-191. Потребители переведены с ф.6009 (ПС Луч 2 с.ш.) на ф.6006 (ПС Луч 1 с.ш.) | 0.91667 | ф.73 к ТП-191 | кот.-1, шк.-1 |  | ж.д.-7, м-н-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 457 |  | ОЖ 21.07.2019 , стр. 100, акт №26-19 | 3.4.7 | 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС КЭЗ ф. 637 | 6 (6.3) | 2019-07-20 05:30 | 2019-07-20 05:35 | П | По заявке КЭС. Ремонт ВЛ-110 кВ. Потребители переведены на ПС Ковров ф. 612 ( ПС Ковров не фазируется с другими ПС, перевод происходит с кратковременным погашением нагрузки потребителей ) | 0.083333 | ТП-28, ТП- 192, ТП-59, ТП-128, ТП-23а | кот.-1, д.с.-1, мед.-1 |  | ж.д.-7, ч.с.-470 | 480 | 0 | 3 | 477 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 830 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
18 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1026 от ТП-28 до ТП-65 | 10 (10.5) | 2019-07-22 16:30 | 2019-07-22 16:50 | П | Перезаделан шлейф ВЛ-10 кВ. | 0.33333 | ТП - 28, 62 |  |  | 5 ж.д, 20ч.с, 3орг. | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 |  |  |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-07-23 11:00 | 2019-07-23 17:00 | П | Ремонт полов в РУ трансформатора ТП-717(3) | 6 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | орг.-14,ж.д- 15, ч.с.-239 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" | 0.38 | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 15:00 | П | Опиловка ВЛ-0,4кВ | 6 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" |  |  | ч.с.-60, орг.-1, жит.-120 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-07-22 08:45 | 2019-07-22 11:25 | П | ул.Беседина замена опоры №15 | 2.6667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 19 22.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-№13 | 0.38 | 2019-07-22 15:35 | 2019-07-22 15:46 | П | ул.Горького д.29 отключение по заявке управляющей компании. | 0.18333 | ТП-21 КЛ 0,4кВ Ф-№13 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-280; организации-2; | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 19 22.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 374 ул. Толмачевская | 0.38 | 2019-07-22 08:05 | 2019-07-22 09:15 | В | ТП 374 на ВРУ дома №2 Толмачевский пр.-д выгорел автомат | 1.1667 | ТП 374 ф."ВЛ-1 Толмачевский проезд" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 22.07.2019, стр 4 Ж З | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 2 ул. Спасская 6 | 0.38 | 2019-07-22 11:00 | 2019-07-22 15:00 | В | РП 2 РУ 0, 4 кВ выгорел наконечник на КЛ 0, 4 кВ к дому № 5 Козлов вал. | 4 | РП 2 ф. "Козлов вал, 5" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 22.07.2019, стр 4 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 682 | 0.38 | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 13:00 | П | ТП 682 фид. ВЛ -1 ремонтные работы , замена опоры | 4 | ТП 682 фид. ВЛ-1 |  |  | орг.-1, ч.с.- 40 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 460 | 6 (6.3) | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 13:00 | П | Текущий ремонт ТП 460 , подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019 | 4 | ТП-460 |  |  | орг.-4, шк.-1, ж.д.-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-23 09:30 | 2019-07-23 16:00 | П | монтаж провода СИП согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | МКД-7 кнс | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 23.07.2019. лист.№38 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-07-22 22:00 | 2019-07-22 22:32 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево причина не установлена | 0.53333 | ТП-17 |  |  | ч.с-20 МКД-11 детсад | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.07.2019. лист.№37 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-07-23 13:00 | 2019-07-23 16:00 | П | отключить МВ Ф-1003 П/С Воровского замена опор согласно ПП 2019. | 3 | ТП-1.3.6. |  |  | ч.с 130 орг-6 МКД-15 КНС детсад котельная школа | 156 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 | 155.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.07.2019. лист.№38 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2019-07-22 13:00 | 2019-07-22 15:00 | П | Замена опоры. | 2 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" |  |  | Ч.с.-86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 61 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 11:30 | П | Замена опоры. | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Московская" |  |  | Ч.с.-38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ ул.Барсукова д.6 | 0.22 | 2019-07-22 13:15 | 2019-07-22 15:30 | В | Отгорел вводной кабель,перезаделано. | 2.25 | ТП-29 РУ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 22.07.2019, стр.176 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-30 РУ-0.4кВ Д/С №53 | 0.38 | 2019-07-22 08:20 | 2019-07-22 22:30 | В | Неисправна кл-0.4кВ,нет двух фаз.Подключена времянка. | 14.1667 | ТП-30 РУ-0.4кВ ф.9 , ф.10 | 1 д.с. |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | АЖ 22.07.2019, стр.176 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1 ВВ ф.2 | 6 (6.3) | 2019-07-23 07:25 | 2019-07-23 08:30 | В | ЦРП-1 ф.2 вышел из строя кабельный спуск от ВЛ 6кВ оп.№27 до ТП-53 | 1.0833 | ТП-54,ТП-234,ТП-53 | Северный водозабор,Хлебозавод,2 кот.,2 шк.,2 д.с. |  | 11 ж.д. | 27 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 400 |  | ОЖ 23.07.2019 , стр. 101, акт №27-19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф 102 от п ст ундол | 10 (10.5) | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 15:00 | П | подрезка в охранной зоне вл10 Ква ф 102 | 6 | нагру3ка переводилась на ф 101 кроме тп 77 |  |  | ч.с 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №17 23 07.19 |  |  | Х | Х | дисп.Щеголев В.Ю. | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-07-23 11:30 | 2019-07-23 17:54 | П | Ремонт полов в РУ трансформатора ТП-717(3) | 6.4 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | орг.-14,ж.д- 15, ч.с.-239 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  | 23.07.2019г., ОЖ стр.136 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | пс Берково Ф-1002 РТП- 708 индустриальный парк | 10 (10.5) | 2019-07-23 10:00 | 2019-07-23 12:00 | В | РТП-708 Индустриальный парк термическое повреждение контактов Т-2 | 2 | РТП-708 Т-2 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326 |  | 23.07.2019г. №22 | 3.4.13 | 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-14 | 0.38 | 2019-07-24 06:00 | 2019-07-24 09:00 | П | Капитальный ремонт | 3 | ТП-14 РУ-0,4кВ | кот.-1, |  | орг.8, ГСК-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 82 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковро Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-25 ру 0,4кВ | 0.22 | 2019-07-23 11:25 | 2019-07-24 10:00 | В | Нет прихода с опоры | 22.5833 | ТП-14 РУ-0.4кВ ф.8 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АЖ 23.07.2019, стр.176 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковро Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-7 - КТП-8 | 10 (10.5) | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 12:00 | П | Опиловка ВЛ-10кВ | 3 | КТП-8 |  |  | ч.с.-106, шк.-1, орг.-6, жит.-212 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 56.54 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-07-23 08:43 | 2019-07-23 11:55 | П | ул. Гагарина д.47 замена опоры. | 3.2 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-1; Жит.-4; организации-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 19 23.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-07-23 15:40 | 2019-07-23 16:05 | П | Гараж а р-не ул.Горького д.25 подключен в рамках нового тех.присоединения. | 0.41667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д-5; ч.с.-2 Жит.-260; организации-2; дет.сад.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 19 23.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ,Ф-2,яч.5. | 10 (10.5) | 2019-07-24 10:00 | 2019-07-24 12:00 | П | Текущее обслуживание РТП-21.Ремонт МВ яч.5. | 2 | ТП-13,ТП-98,ТП-18(абон),ТП-120,РТП-21. |  |  | ч.с.-54, ж.д-6,орг.-6, маг.-1 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 104 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-19 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 10:00 | П | замена общедомового прибора учета ЭЭ | 1 | ТП-13,ТП-98,ТП-18(абон),ТП-120,РТП-21. |  |  | ж.д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП - 19 ТП - 20 ТП - 21 |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.07.2019. лист.№39 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-24 09:30 | 2019-07-24 16:00 | П | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-29 ТП-38, ТП-44. |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 24.07.2019. лист.№39 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
17 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1019, КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-21 | 10 (10.5) | 2019-07-23 14:10 | 2019-07-23 15:38 | В | пробой КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-21 | 1.4667 | ТП-38 ,45, 5, 49, 39, 56, 19, 10, 21 |  |  | ч.с-86, ж.д.-85, уч.зав.-6, д/с-2, орг.-75 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 650 |  | 23.07.19, стр.30 ОЖ, акт №3/2019 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 11:30 | П | Замена опоры. | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Московская" |  |  | Ч.с.-38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 11:30 | П | Чистка трансформатора и РУ-0,4 кВ | 2.5 | ТП-14, РУ-0,4 кВ, РУ-ТМ |  |  | Ж.д.-4, ч.с.-72, орг.-1 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 127 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Новая Быковка ф. 1007 | 10 (10.5) | 2019-07-23 17:15 | 2019-07-23 18:45 | В | На ПС Новая Быковка отключена СШ ф.1007 | 1.5 | ТП811, ТП812 |  | кот.-1, вод.-1 | ж.д.-15, д.с.-1 | 19 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 500 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.07.2019, стр.79 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 120 ул. 2я Кольцевая 101 | 0.38 | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 11:00 | П | ТП 120 ВЛ-0,4кВ фид. ВЛ-1 , фид.ВЛ-2. Ремонтные работы на ВЛ | 2 | ТП 120 ВЛ-0,4кВ фид. ВЛ-1 , фид.ВЛ-2. |  |  | ч.с.- 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 200 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул. 2я Кольцевая 26а | 0.38 | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 15:00 | П | ТП 381 ВЛ-0,4кВ фид.ВЛ-2, Ремонтные работы на ВЛ | 6 | ТП 381 ВЛ-0,4кВ фид.ВЛ-2 |  |  | ч.с.-60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 150 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 331 прт Строителей 7 г | 0.38 | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 12:00 | П | ТП 331, РУ-0,4кВ Ремонтные работы | 3 | ТП 331, РУ-0,4кВ |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 200 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 252 ул. Чайковского 2 | 0.38 | 2019-07-23 20:05 | 2019-07-23 20:45 | В | ТП 252 РУ 0,4 кВ перегорел 1 ПН 250 А к фид. ВЛ №1 | 0.66667 | ТП 252 фид. ВЛ №1 |  |  | ж.д.- 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |  | 23.07.2019, стр. 6 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 6071 РП 9 | 6 (6.3) | 2019-07-23 21:42 | 2019-07-23 21:55 | В | ПС "Районная "отключили ф. 6071 - "земля". Неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП 9 ф.6071 каб. "А" | 0.21667 | РП 9, 464, 371, 466, 434, 205, 234, 374, 430, 235, 442, 346, 262, 261, 138, 271, 465, 361, 424, 483, 323 |  | кнс.-2, тнс-2, ж.д.-25 | д.с.-2, шк.-3, ж.д.-50, ч.с.-120, орг.-31 | 235 | 0 | 29 | 206 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 2400 |  | 23.07.2019, №92 стр 79 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 16 Верхняя Дуброва 40 | 0.38 | 2019-07-24 04:50 | 2019-07-24 05:20 | В | РП 16 РУ 0,4 кВ перегорело 2 ПН-250А. Неисправна абонентская КЛ-0,4кВ на магазин Верхняя Дуброва, 44 | 0.5 | РП 16 КЛ 0, 4 кВ |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 23.07.2019, стр. 6 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 0
19 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 ПС Ундол г. Лакинск | 10 (10.5) | 2019-07-24 08:20 | 2019-07-24 09:10 | В | повреждение ВВ-10 Ф 103 на РП№2 | 0.83333 | ТП-,54, 72, 118, 155,29, 20 ,123, 131 |  |  | 6 ж.д, 200 ч.с, кот,д.с., вод-КНС, 5 орг. | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 5 | 218 | 0 | 700 |  | акт №45 от 24.07.19 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. тел. 2-29-80 | 1
19 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 ПС Ундол г. Лакинск | 10 (10.5) | 2019-07-24 08:20 | 2019-07-24 11:00 | В | повреждение ВВ-10 Ф 103 на РП№2 | 2.6667 | ТП-31,19,126,137 |  |  | ж.д.-4,орг.-5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 250 |  | акт №45 от 24.07.19 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. тел. 2-29-80 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-152 ул.З.Космодемьянской д.7/2 | 0.38 | 2019-07-01 11:30 | 2019-07-01 13:00 | П | По письму УК "ООО ЖЭЦ-Управление" | 1.5 | ТП-152 ул.З.Космодемьянской д.7/2 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 ТП-717 (3) | 10 (10.5) | 2019-07-25 14:00 | 2019-07-25 17:00 | П | Ремонт полов в РУ трансформатора ТП-717(3) | 3 | ТП-717 (3) |  |  | шк.-1, орг.-5, ж/д-6, ч.с.-5 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-07-24 11:10 | 2019-07-24 11:40 | П | ул.Беседина подхлёст проводов на концевой опоре с изолированным вводом на гараж. | 0.5 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 20 24.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2019-07-25 10:00 | 2019-07-25 12:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Скворова,текущий ремонт | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.Суворова |  |  | ч.с-22д. | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | [6 empty] | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2019-07-24 16:55 | 2019-07-24 19:50 | В | пожар ул. Свердлова д.9 мкр-н Кр.Октябрь | 2.9167 | ТП-3, ВРУ-0,4кВ ул. Свердлова д.9 |  |  | ж.д-2 маг.-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |  | 24.07.19 ОЖ стр.23 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 0
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, Т-3, РУ-0,4 кВ Т-3 | 6 (6.3) | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 11:30 | П | Чистка Т-3 и РУ-0,4 кВ Т-3 | 2.5 | ТП-57, Т-3, РУ-0,4 кВ Т-3 |  |  | Ж.д.-2, ЦТП-1, школа-1, больница-1, орг. -5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 104 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, трансформатор, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-07-25 13:00 | 2019-07-25 15:00 | П | Чистка трансформатора и РУ-0,4 кВ | 2 | ТП-2, трансформатор, РУ-0,4 кВ |  |  | ЦТП-1, ж.д.-5 ч.с-26, орг.-12 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 252 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 331 прт Строителей 7 г | 0.38 | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 12:00 | П | ТП 331, РУ-0,4кВ Ремонтные работы | 3 | ТП 331, РУ-0,4кВ |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 200 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 438 ул. Жуковского 20а | 0.38 | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 13:00 | П | ТП 438, РУ-0,4кВ Ремонтные работы | 4 | ТП 438, РУ-0,4кВ |  |  | ж.д.-5, шк.-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Химзаводская ф. 610 РП 10 РП 18/ТП 486 | 6 (6.3) | 2019-07-25 00:40 | 2019-07-25 01:25 | В | РП 10 откл. ВВ к РП 18 / ТП 486, причина на ТП 486 протекает крыша , отключили шинный мост 6 кВ на ТП 486 с обеих сторон | 0.75 | ТП 486, ТП 481, ТП 518 |  | д.с.-1 | орг.-4, ж.д.-10 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 140 |  | 25.07.2019, №93, стр.82 ОЖ | 3.4.7 | 4.7 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-25 09:30 | 2019-07-25 16:00 | П | монтаж провода СИП согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | МКД-7 кнс | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 25.07.2019. лист.№40 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-07-25 13:00 | 2019-07-25 16:00 | П | отключить МВ Ф-1003 П/С Воровского перенос магистральных проводов на вновь установленные опоры согласно ПП 2019. | 3 | ТП-1, 3, 6 |  |  | ч.с 130 орг-6 МКД-15 КНС детсад котельная школа | 156 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 | 155.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.07.2019. лист.№40 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-6 г.Судогда Ф-ул.Красная | 0.38 | 2019-07-25 05:30 | 2019-07-25 06:40 | В | КЗ магистральных проводов падение дерева на ВЛ | 1.1667 | ТП-6 ул.Красная |  |  | ч.с.35 орг-2 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 51.7 |  | 25.07.2019. лист.№40 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.11, 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 | 10 (10.5) | 2019-07-24 14:15 | 2019-07-24 14:57 | В | отключился МВ Ф-105 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 0.7 | ТП-39. |  |  | ч.с-5.МКД - 15 | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.07.2019. лист.№39 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
18 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка тп-49 ф.Рабочий пр-кт 15,17 | 0.38 | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 11:00 | П | По заявке у.к. Спецстройгарант, для замены руб. | 2 | ВЛ-0,4 кВ. Фид. Рабочий пр-кт 15,17 |  |  | 2 ж.д, 2орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф. 2-29-80 | 1
18 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск Ф 105 Копнино ВЛ-10кВ от ЛР83 | 10 (10.5) | 2019-07-25 10:14 | 2019-07-25 16:00 | П | КТП-68 ревизия ЛР | 5.7667 | КТП -68 |  |  | 45 ч.с, | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф. 2-29-80 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1023 ТП-18 | 10 (10.5) | 2019-07-26 13:00 | 2019-07-26 15:00 | П | Замена трансформаторов тока | 2 | ТП-18 |  |  | орг.-15, ж/д-6, ч.с.-13 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 156 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Городищи | 6 (6.3) | 2019-07-25 08:50 | 2019-07-25 10:50 | П | БС-950 Мегафон- произведена профилактика КТП и пропилка ВЛ 6кВ | 2 | БС-950 Мегафон |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | ОЖ- лист 20 25.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-11 РУ-0,4кВ, ул.Лесная, д.5б | 0.38 | 2019-07-26 12:00 | 2019-07-26 14:00 | П | Замена рубильника в РУ-0,4кВ ф. 10 "Лесная(16,18,20,22), Трудовая, 2-я Механизаторская" | 2 | ТП-11 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-120, орг.-6, д.с.-1, жит.-654 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 121.66 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-15 | 10 (10.5) | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 14:00 | П | Трассировка КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-15. | 5 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-15 |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-4, ВЛ-04 кВ, ф."Набережная, Владимирская" | 0.38 | 2019-07-26 09:00 | 2019-07-26 15:00 | П | плановые работы по ППР-2019 | 6 | ВЛ-04 кВ, ф."Набережная, Владимирская" |  |  | ч.с.-58, орг.-3 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 26 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-26 09:30 | 2019-07-26 16:00 | П | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-29, 38, 44 |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 26.07.2019. лист.№40 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | ЦРП-1 ВВ ф.5 | 6 (6.3) | 2019-07-25 14:30 | 2019-07-25 15:10 | В | Отключился от МТЗ ф.5 на ЦРП-1 при включении ВН на ТП-203 к ТП-178. Предварительно неисправна РЗиА МВ на ЦРП-1. Включен по нормальной схеме с ЦРП 1 | 0.66667 | ф.5 к ТП-12, 6, 178, 2, 202, 179, 194, 151, 97 | кот.-1, м.у.-1 |  | ж.д.-4,ч.д.-821,орг.-7 | 834 | 2 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 510 |  | ОЖ 25.07.2019 , стр. 105, акт №27-19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
18 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.125 с п.с.Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-07-26 13:14 | 2019-07-26 16:08 | П | Ремонт крыши РП-2, замена проходных изоляторов ф.103 | 2.9 | РП-2, тп-20, 29, 54, 155, 123, 131, 108, 66, 72, 118, |  |  | 21ж.д, 129ч.с, д.с, 10 орг, котельная, скважина, шк. | 163 | 1 | 0 | 162 | 0 | 0 | 5 | 158 | 0 | 860 |  | о.ж. лист 19 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
18 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1009 с РП-3 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-07-28 06:10 | 2019-07-28 07:40 | В | Неисправен КЛ-10 кВ. Ф.1009 до тп.83. Переведено на ф.1026 п.с. Лакина г.Лакинск | 1.5 | ТП 83, 27, 69, 37, 46, 38 36, 35, 63, 65. |  |  | 55ж.д, 100ч.с, 14орг, д.дом, скважина, 2д.с. | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 800 |  | Акт №47 от 28.07.19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | РП-10 ВВ ф.79 | 6 (6.3) | 2019-07-27 14:45 | 2019-07-27 16:10 | В | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-164 до ТП-229,от ТП-158 до РП-9(ТП-224) | 1.4167 | ф.79 к ТП-164,229,158,134,135,РП-9(ТП-224) |  | м.у.-2,кот.-1,д.к-2 | 20-ж.д,3-м-н | 28 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 425 |  | ОЖ 27.07.2019 , стр. 105, акт №28-19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-9 ф.6009 | 6 (6.3) | 2019-07-26 16:05 | 2019-07-26 18:30 | В | Повреждение КЛ-6кВ от П/С Луч до РП-9 | 2.4167 | ф.72 ТП-158 |  | 1-д.к. | 10-ж.д,3-м-н | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 150 |  | ОЖ 26.07.2019 , стр. 106, акт №29-19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Северная ф.6159 | 6 (6.3) | 2019-07-27 16:10 | 2019-07-27 16:35 | В | Отключился от МТЗ ф.6159. Причина отключения не установлена | 0.41667 | ф.6159 к ТП-19,103,169,91,96 |  | Дом престарелых ,1-кот. | 1-ж.д,202-ч.д.,5 -орг. | 210 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 370 |  | ОЖ 27.07.2019 , стр. 105, акт №30-19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилё А.С. Тел.84923255305 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1 ф.8 | 6 (6.3) | 2019-07-28 03:20 | 2019-07-28 05:15 | В | Повреждение КВЛ-6кВ от ЦРП-1 до ТП-3 | 1.9167 | ф.8 к ТП-76,221,35,203,178 |  | 1 м.у. | 135 ч.д.,11 орг. | 146 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 520 |  | ОЖ 28.07.2019 , стр. 108, акт №31-19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1023 ТП-18 | 10 (10.5) | 2019-07-26 13:00 | 2019-07-26 14:00 | П | Замена трансформаторов тока | 1 | ТП-18 |  |  | орг.-15, ж.д.-6, ч.с.-13 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 156 |  | 26.07.2019г., ОЖ стр.139 |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-2 | 10 (10.5) | 2019-07-29 09:00 | 2019-07-29 17:00 | П | установка ТП на ж/б блоки | 8 | ТП-2 |  |  | орг.-9, ж.д.-2, ч.с.-45 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 144 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61,РУ-10кВ,Ф-10, яч.№1,отход на ТПС Киржач | 10 (10.5) | 2019-07-26 08:00 | 2019-07-26 08:45 | В | РТП-61, РУ-10кВ отключение ВВ-10кВ яч.1-отход на ТПС Киржач-отсечка | 0.75 | ТП-76(аб.), ТП-79,ТП-49(аб.), ТП-84(аб.), ТП-70(аб.), ТП-69(аб.), ТП-17, РТП-61. |  |  | ч с-32,ж.д.-12,кот-1,орг-8,поликлиника-1,вод-1. | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 180 |  | №114 26.07.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер . Колесников А.В. тел. 2-26-22 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.24 тр-р | 10 (10.5) | 2019-07-26 08:00 | 2019-07-26 14:15 | В | РТП-11 пробой КЛ-10кВ трансформатора №2 | 6.25 | РТП-11, РУ-0,4кВ, 2 СШ-0,4кВ |  |  | орг.-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 120 |  | №115 26.07.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер . Колесников А.В. тел. 2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 ТП-40 | 10 (10.5) | 2019-07-29 09:00 | 2019-07-29 12:00 | П | отключился МВ Ф-130 ПС Судогда работы персонала МРСК | 3 | ТП-40 |  |  | ч.с-20.МКД - 6 орг-3 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.07.2019. лист.№41 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 (10.5) | 2019-07-28 09:00 | 2019-07-28 09:18 | П | отключился МВ Ф-109 ПС Судогда работы персонала МРСК | 0.3 | ТП-42 |  |  | ч.с-128. орг-1 | 130 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.07.2019. лист.№40 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 6071 РП 9 ТП 434, ТП 234 - ТП 374 | 6 (6.3) | 2019-07-27 21:11 | 2019-07-27 22:10 | В | РП 9 от МТЗ отключился МВ-6кВ к ТП 434 сек. фид. 6071 - неисправен КЛ 6кВ ТП 234 - ТП 374 (абонентский). | 0.98333 | ТП 434, ТП 205,ТП 234, ТП 235,ТП 374,ТП 430 |  | кнс.-2 | шк.-1, д.с-1, орг.-14, ж.д.-19, ч.с.-110 | 147 | 0 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 570 |  | 27.07.2019, №, 94 стр. 85 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф. 105 РП 28 ТП 609, ТП 609- ТП 648 | 10 (10.5) | 2019-07-28 11:08 | 2019-07-28 12:50 | В | РП 28 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП 609 - мех. повреждение КЛ 10кВ ТП 609 - ТП 648. | 1.7 | ТП 609 , ТП 648, ТП 658, ТП 685 , ТП 641 , ТП 618, ТП 637. ТП 663, ТП 661, ТП 682 |  | кот.-1, кнс.-1, м.у.-1 | ч.с.-138, орг.-3 | 144 | 0 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 190 |  | 27.07.2019, №95, ОЖ стр.85 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 9 - ул. Мира 63 | 0.22 | 2019-07-27 13:30 | 2019-07-27 14:15 | В | Выгорел зажим на вводе, заменили | 0.75 | ТП 32, ф. 9 - ул. Мира 63 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 371 ж.з. от 21.07.2019 | 3.4.13 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф. 14 - ул. Тимирязева, 1 | 0.22 | 2019-07-27 16:00 | 2019-07-27 16:45 | В | Окисление на вводе, восстановили | 0.75 | ТП 17, ф. 14 - ул. Тимирязева, 1 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 371 ж.з. от 21.07.2019 | 3.4.13 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. 20 " к."Сарай", Дачная" | 0.38 | 2019-07-26 15:10 | 2019-07-26 16:00 | В | Схлест проводов: сильный ветер | 0.83333 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. 20 " к."Сарай", Дачная" |  |  | ч.с.-11, орг.-1, жит.-22 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25.74 |  | 26.07.19, стр. 43, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
9 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, КЛ-10 кВ от ТП-СОМ до ТП-31 | 10 (10.5) | 2019-07-26 09:40 | 2019-07-26 10:50 | В | пробой КЛ-10 кВ от ТП-СОМ до ТП-31 | 1.1667 | ТП-18,33,16,36,37,31,СОМ |  |  | ч.с-15, ж.д.-54, уч.зав.-0, д/с-1, орг.-15 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 1140 |  | 26.07.19, стр.32 ОЖ, акт №4/2019 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-52, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-07-26 11:55 | 2019-07-26 15:45 | В | В результате к.з. трансформаторов тока фид. "Магазин "Магнит" перекрыло 2 рубильника 0,4 кВ, сгорели 12 плавких вставок и выходы на ВЛ. | 3.8333 | ТП 52 |  |  | Ч.с.-188, орг. 2 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 138 |  | 26.07.2019, ож. Л 53 | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС Стекловолокно, ф. 638, ВЛ-6 кВ в стор. ТП-128 | 6 (6.3) | 2019-07-26 17:45 | 2019-07-26 18:15 | В | Отключение от МТЗ МВ-6 кВ фид. 638 ПС "Стекловолокно". Повреждение на отпайке ВЛ-6 кВ в стор. ТП-128 на балансе МРСК. | 0.5 | ТП: 120, 132, 131, 130, 126, 127, 133, 121, 128, 125, 124, 129, 122, 123 |  |  | Котельная-1, скважины, КНС-7, школа-1, д/с-2, больница-2, ж.д.-71, ч.с.-354, орг.-28 | 467 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 1 | 600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.07.2019, ож. Л 53 | 3.4.9.1 | 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-15 | 10 (10.5) | 2019-07-29 09:00 | 2019-07-29 14:00 | П | Для безопасного производства работ по монтажу опор по условиям тех. Присоединения. | 5 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-15 |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2019-07-28 19:27 | 2019-07-28 20:20 | В | отключился МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ МРСК | 0.88333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-238. орг-7 | 246 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.07.2019. лист.№41 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) | 2019-07-30 | 2019-07-30 00:05 | П | Перевод КТП-9 с ф. 1005 ПС "Базовая" на ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" | 0.083333 | КТП-9 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-259, орг.-2, жит.-518 | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 94.38 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. 4 " Былинная, Полярная, Придорожная", ф. 20 " к."Сарай", Дачная" | 0.38 | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 16:00 | П | Опиловка ВЛ-0,4кВ | 7 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. 4 " Былинная, Полярная, Придорожная", ф. 20 " к."Сарай", Дачная" |  |  | ч.с.-51, орг.-2, жит.-102 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 50.82 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Галицы | 6 (6.3) | 2019-07-29 09:16 | 2019-07-29 09:55 | П | БС Мегафон- произведена профилактика КТП и пропилка ВЛ 6кВ | 0.65 | БС Мегафон ТП-Мегафон |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | ОЖ- лист 21 29.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Денисово | 6 (6.3) | 2019-07-29 13:30 | 2019-07-29 14:30 | П | БС Мегафон- произведена профилактика КТП и пропилка ВЛ 6кВ | 1 | БС Мегафон ТП-Мегафон |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 21 29.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2019-07-29 14:55 | 2019-07-29 15:18 | П | ул.Саваренского, отключен Благовещенский собор по заявке "ЭнергосбытВолга". | 0.38333 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 21 29.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-30 09:30 | 2019-07-30 16:00 | П | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 30.07.2019. лист.№42 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.07.2019. лист.№42 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-61 РУ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2019-07-29 11:45 | 2019-07-29 12:15 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная д.2 | 0.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Молодежная ул. Гайдара |  |  | ж.д-1;ч.с-17д. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 |  | 29.07.2019 О.Ж. стр.80 | 3.4.7 | 4.13, 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-44 РУ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2019-07-29 14:10 | 2019-07-29 14:35 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ул. Свобода | 0.41667 | ВЛ-0,4кВ ул. Свобода |  |  | ч.с-1 маг-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 29.07.2019 О.Ж. стр.81 | 3.4.7 | 4.13, 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-10 (ж/д) РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2019-07-29 15:50 | 2019-07-29 16:20 | В | оп.9 ВЛ-0,4кВ фидер Привокзальная окисление на отход. КЛ-0,4кВ (линия абонентская) ул. Привокзальная д.12А | 0.5 | КЛ-0,4кВ ул. Привокзальная д.12А |  |  | маг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 29.07.2019 О.Ж. стр.81 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ,Ф-2,яч.5. | 10 (10.5) | 2019-07-30 09:30 | 2019-07-30 10:30 | П | Текущее обслуживание РТП-21 | 1 | ТП-13,ТП-98,ТП-18(абон),ТП-120,РТП-21. |  |  | ч.с.-54, ж.д-6,орг.-6, маг.-1 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 104 | [6 empty] | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 1РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2019-07-30 13:30 | 2019-07-30 15:30 | П | подключение КЛ-0,4кВ ф.1 ул. Чайкиной д.6 | 2 | ТП-34 1РУ-0,4кВ 1СШ |  |  | ж.д-3 орг-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | [6 empty] | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-85 до ТП-62 | 10 (10.5) | 2019-07-29 13:00 | 2019-07-29 16:00 | П | Для безопасного производства работ по ремонту трубопровода. Без отключения потребителей. | 3 | КЛ-10 кВ от ТП-85 до ТП-62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 11:00 | П | Замена рубильника 0,4 кВ, чистка 1 СШ-0,4 кВ и Т-1. | 2 | ТП-58, Т-1 |  |  | Орг. 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 530 - ТП 122 Семязино | 6 (6.3) | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 18:00 | П | КВЛ 6 кВ ТП 530 - ТП 122 ремонт ВЛ 6 кВ , установка зазеленей | 9 | КТП 517, КТП 158, КТП 343, КТП 186 ( Семязино) |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 2-я Кольцевая 26а | 0.38 | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 11:00 | П | ТП 381 фид. ВЛ-2ремонт ВЛ 0, 4 кВ | 2 | ТП 381 фид. ВЛ-2 |  |  | ч.с.-35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 400 ул. Большая Нижегородская 91 | 6 (6.3) | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 17:00 | П | По письму ВЭС отключение с ПС "Химзаводская" фид. 622 | 8 | КТП 400 |  |  | орг.-2, ж.д.-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 95,Октябрьский пр. 4 | 0.38 | 2019-07-29 09:10 | 2019-07-29 09:10 | В | Неисправна КЛ-0,4кВ от ТП 95 к магазину "Энергомаш" Октябрьский пр-т, 6-б (абонентская) - отключили. | 0 | ТП 95 ф."Октябрьский пр-т, 6-б - "Энергомаш" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 29.07.2019, стр.10 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" ф.616 РП 16, ТП 703-А | 6 (6.3) | 2019-07-29 23:23 | 2019-07-30 00:05 | В | ПС "Западная" отключился МВ-6кВ ф.616 - ТП 703-А РУ-6кВ проникновение животного | 0.70028 | РП 16, ТП 703 ТП 704, ТП 703А, ТП 116, ТП 444, ТП 284, ТП 115, ТП445, ТП 307 |  | кот.-2 | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-23, орг.-18 | 46 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 800 |  | 30.07.2019, №96, стр. 87 ОЖ | 3.4.10 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф. 654 РП 9 | 6 (6.3) | 2019-07-30 02:06 | 2019-07-30 06:10 | В | ПС "Районная" ЗРУ-6кВ - "перекрыло" ячейку ф.654. Повреждены КЛ-6кВ ПС "Районная" - РП 9 ф. 654 каб."А" и каб."Б" | 4.0653 | РП9, ТП25, 22, 124, 459, 161, 810, 782, 291, 396, 387, 441, 430, 464, 371, 466, 165, 232, 346, 465, 205, 243, 374 | КНС, АТС |  | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-60, орг.-80 | 147 | 0 | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 2500 |  | 30.07.2018, №97, стр. 88 ОЖ | 3.4.14, 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-214 РУ-6кВ, РУ-0,22кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2019-07-31 13:30 | 2019-07-31 16:00 | П | Текущий ремонт | 2.5 | ТП-214 | д.с.-2 |  | ж.д.-5, орг.-1, | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 158 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-22 Ф-6 | 0.38 | 2019-07-31 09:00 | 2019-07-31 12:00 | П | перевод нагрузки с ТП-22 на ТП-22А | 3 | ТП-22 Ф-6 КЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 29 ВВ к ТП 711 сек. фид. 651 | 6 (6.3) | 2019-07-30 17:35 | 2019-07-30 18:40 | В | РП 29 откл. ВВ к ТП 711 сек. фид. 651 - неисправность в сетях КНС | 1.0833 | ТП 711 |  | КНС-1 | огр.-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 30.07.2019, стр. 90 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 429 ул. Каманина 5 | 0.38 | 2019-07-31 09:00 | 2019-07-31 11:00 | П | ТП 429 РУ 0, 4 кВ ремонт СР 0,4 кВ | 2 | ТП 429 РУ 0,4 кВ |  | м.у.-1, ж.д.-4, орг.-2 |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КВЛ 6 кВ РП 30 - ТП 626 | 0.38 | 2019-07-31 08:30 | 2019-07-31 14:00 | П | КВЛ 6 кВ РП 30 - ТП 626 ремонт ВЛ 6 кВ | 5.5 | ТП 639, ТП 621, КТП 654, КТП 657, ТП 626 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-07-30 13:30 | 2019-07-30 14:05 | П | Чистка Т-2. Без отключения потребителей | 0.58333 | ТП-58, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-07-31 13:30 | 2019-07-31 15:00 | П | Чистка Т-1.Без отключения потребителей | 1.5 | ТП-77, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ яч.1, яч.2 откл. ВВ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-07-31 09:30 | 2019-07-31 12:00 | П | ТПС "Киржач" РУ-10кВ ф.3- оп.1 ВЛ-10кВ на РТП-61 - ремонт 2КЛ-10кВ; ТПС "Киржач" РУ-10кВ ф.10- оп.1 ВЛ-10кВ на РТП-61 - ремонт 2КЛ-10кВ | 2.5 | РТП-61, 4РУ-10кВ(ТП-69-абонентская, ТП-70), ул.Гайдара, ул.Молодёжная, ул.40 лет Октября |  |  | ч.с.-17, ж.д.-7,кот.-1, орг.-11 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 250 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Быкасово | 6 (6.3) | 2019-07-30 10:00 | 2019-07-30 11:10 | П | БС- 914 Мегафон- произведена профилактика КТП и пропилка ВЛ 6кВ | 1.1667 | ТП-Мегафон, БС Мегафон |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | ОЖ- лист 21 30.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Фоминки | 6 (6.3) | 2019-07-30 11:54 | 2019-07-30 12:55 | П | БС- 665 Мегафон- произведена профилактика КТП и пропилка ВЛ 6кВ | 1.0167 | ТП-Мегафон, БС Мегафон |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | ОЖ- лист 21 30.07.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 1026 ПС Лакино | 10 (10.5) | 2019-07-31 09:32 | 2019-07-31 10:12 | В | 0тгорел провод между тп 33 и тп 34 | 0.66667 | ТП 32 ,33, 34, 24, 25, 78, 62, 28. 65. 63. 35. 36. 38 |  |  | ж.д.-41,орг.-47,д.с.,скважина,ч.с.-77 дет сад. Скважина | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 610 |  | акт. №48 от 31.07.19 опер журнал стр22 | 3.4.7 | 4.13, 4.16 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-49 РУ-10кВ, ул.Фабричный пр-д, д.8а | 10 (10.5) | 2019-07-31 13:35 | 2019-07-31 13:45 | П | переключение анцапфы тр-ра | 0.16667 | ТП-49 |  |  | ж.д.-17, ч.с.-19, д.с.-1, орг.-9, жит.-796 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 177.76 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул. Кирова" | 0.38 | 2019-07-31 15:20 | 2019-07-31 15:35 | В | Падение ветки дерева на ВЛ-0,4кВ: сильные порывы ветра | 0.25 | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул. Кирова" |  |  | ч.с.-8, орг.-1, жит.-16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.9 |  | 31.07.19, стр. 51, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-21 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Палатки" | 0.38 | 2019-07-31 15:50 | 2019-07-31 16:30 | В | Обрыв ВЛ-0,4кВ : сильные порывы ветра | 0.66667 | КТП-21 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Палатки" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.62 |  | 31.07.19, стр. 51, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59, ф. 6 - ул. Ивановская, 64 | 0.38 | 2019-07-31 16:00 | 2019-08-01 10:00 | В | Нет одной фазы, предположительно проблемы в счетчике аскуэ | 18 | ТП 59, ф. 6 - ул. Ивановская, 64 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 377 ж.з. от 31.07.2019 | 3.4.14, 3.4.13 | 4.21 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 3 - ул. Герцена, 9 | 0.22 | 2019-07-31 11:50 | 2019-07-31 13:20 | В | Окисление на вводе, восстановили | 1.5 | ТП 54, ф. 3 - ул. Герцена, 9 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 376 ж.з. от 31.07.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-22 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 17:00 | П | перевод нагрузки с ТП-22 на ТП-22А | 8 | ТП-22 |  |  | орг.-2, ч.с.-361 | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 229 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-144 | 10 (10.5) | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 15:00 | П | Замена трансформатора по условиям тех. присоединения, трассировка КЛ-10 кВ от ТП-15 до ТП-144 | 6 | ТП-144 |  |  | Орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-27, РУ-10кВ, яч.4, отход на ТП-62 | 10 (10.5) | 2019-08-01 14:30 | 2019-08-01 15:30 | П | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ. | 1 | ТП-48, ТП-92(абон.), ТП-46(абон.), ТП-57(абон.), ТП-20(абон), ТП-58, ТП-25. |  |  | ч с-380, ж.д.-12, д с-1, кот-1, орг-7, маг-4. | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 760 | [6 empty] | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ТП-40 - КТП-9 | 10 (10.5) | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 14:00 | П | Опиловка ВЛ-10кВ | 5 | КТП-29 |  |  | ч.с.-35, орг.-1, жит.-70 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10.12 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП430 ул. Зои Космодемьянской 3а | 6 (6.3) | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 15:00 | П | ТП430 РУ-6/0,4кВ ремонт оборудования СШ1 | 6 | ТП430 |  | вод.-1 | ч.с.-80, огр.-2 | 83 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 200 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-08-01 09:30 | 2019-08-01 16:00 | П | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 01.08.2019. лист.№42 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП№14 фид.ул.Шибаева | 0.38 | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 12:00 | П | подрезка деревьев в охр.зоне МУ"Благоустройство" | 3 | ВЛ фид.ул.Шибаева,Дачная,Пионерская |  |  | ч.с.-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 |  | о.ж.лист№22 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП№54 фид.КНС | 0.38 | 2019-08-01 09:15 | 2019-08-01 10:00 | П | по заявке МУП"Водоканал" | 0.75 | ТП№54 фид.КНС |  |  | КНС,д.с.,ч.с.-10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 |  | о.ж.лист№22 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск Ф 125 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-08-01 14:00 | 2019-08-01 14:50 | П | рем.работы на РП№2 | 0.83333 | ТП::,154,108,26,128,20,54,29,155,131,124,123,64,72 |  | школа | КНС,д.с.,дом прест.,ж.д.-31,ч.с.-106,орг.-35 | 176 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 937 |  | о.ж.лист№23 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск Ф 125 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-08-02 09:30 | 2019-08-02 11:30 | П | РП№2 замена проходных изоляторов в яч.Ф 103 | 2 | ТП::,154,108,26,128,20,54,29,155,131,124,123,64,72 |  | школа | КНС,д.с.,дом прест.,ж.д.-31,ч.с.-106,орг.-35 | 176 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 937 |  | о.ж.лист№23 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г. Лакинск Ф 1027 РП 3 | 10 (10.5) | 2019-08-01 20:45 | 2019-08-01 22:00 | В | отключился ф. 1027 на РП 3, ф. 1027 на Лакинский Пивзавод. Персонал завода не соблюдая очередности включения оборудования превысили допустимые пусковые токи | 1.25 | ТП::,138 пивзавод |  |  | Пивзавод | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 600 |  | о.ж.лист№ акт49 | 3.4.9 | 4.21, 4.13 | Х | Х | дисп.Щеголев В Ю | 0
13 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2 ф.672 | 6 (6.3) | 2019-08-01 17:15 | 2019-08-01 19:05 | В | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-85 до ТП-26 при ремонте дорожного полотна. ТП-26 переведена на ф.6106 ПС"Восточная" | 1.8333 | ЦРП-2 ф.672 к ТП-170,13,205,116,146,121,63,69,85,26 | кот.-2, шк.-1 | д.с.-2 | 51 ж.д.,47 ч.д. | 106 | 0 | 8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 750 |  | ОЖ 01.08.2019,стр.114, акт №29-19 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" | 0.38 | 2019-08-02 09:00 | 2019-08-02 15:00 | П | Опиловка ВЛ-0,4кВ | 6 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" |  |  | ч.с.-60, орг.-1, жит.-120 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2019-08-01 13:10 | 2019-08-01 13:40 | П | ул.Мичурина д.8 обеспечение безопасного производства работ по замене ПУ | 0.5 | ТП-12 КЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | Ж.д-1; Жит.-330; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 22 01.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 | 2019-08-02 09:00 | 2019-08-02 12:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" |  |  | Ч.с.-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
14 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 620, КЛ-6 кВ: ЦРП 3 - КТП МВД | 6 (6.3) | 2019-08-01 12:45 | 2019-08-01 13:55 | В | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 12, 16 - откл. ВВ, повреждение КЛ-6 кВ (ЦРП 3 - КТП МВД - абонентская) при выполнении земляных работ сторонней организацией, включены все потребители кроме ТП 24 - (ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 16) - (ООО БАСВ завод ЖБИ), подключение будет после испытание потребителями своей КЛ-6 кВ ЦРП 2 - ТП 24 | 1.1667 | ТП 53, ТП 107, ТП 17, ТП 80, ТП 37 Т1, ТП 90 Т1, КТП МВД |  |  | орг. - 31, ж.д. - 47, ч.с. - 210, шк. - 1 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 800 |  | стр. 10 о.ж. от 01.08.2019 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Химзаводская ф. 625 РП15 | 6 (6.3) | 2019-08-01 10:15 | 2019-08-01 10:19 | В | РП15 отключился МВ к ф.625 | 0.066667 | РП15, ТП379, ТП392, ТП460, ТП237, ТП474, ТП480, ТП470 | вод.-1 |  | ж.д.-17, ч.с.-23, д.с.-1 | 43 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 800 |  | 01.08.2019, стр. 92 ОЖ | 3.4.8, 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-08-05 09:00 | 2019-08-05 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | Ч.с.-58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.725 ТП 185, ТП 29-ТП 321 | 6 (6.3) | 2019-08-03 10:50 | 2019-08-03 12:00 | В | На ПС ВЭМЗ отключился МВ 6кВ ф.725 неисправен КЛ 6кВ ТП 29 - ТП 321 (мех.повреждение) | 1.1667 | ТП 185, 231, 35, 313, 270, 321, 29, 167, 280, 393, 228, 250 |  |  | ч.с.- 35, ж.д.- 4, орг.- 31 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 800 |  | 03.08.2019, №100 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 618 ул.Вольная 2 | 0.22 | 2019-08-04 12:40 | 2019-08-04 13:30 | В | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома 91 по ул.Сиреневая | 0.83333 | ТП 618, ВЛ-0,4кВ Ф. ул.Сиреневая |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 04.08.2019, стр. 15 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 171, ул.Мира, 38 | 6 (6.3) | 2019-08-05 14:00 | 2019-08-05 16:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 2 | ТП-171 |  |  | орг.-9, шк.-1, ж.д.-6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 200 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ,Фид.ул.Пролетарская | 0.38 | 2019-08-04 14:20 | 2019-08-04 16:10 | В | Отгорел шлейф на опоре №1,фид. ул.Пролетарская. | 1.8333 | ТП-26,РУ-0,4кВ,Фид.ул.Пролетарская |  |  | Ч.с.-74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 16 |  | 4.08.2019 О.Ж. стр.94 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишпянников И.В. тел:2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.16,23 ф.12. | 10 (10.5) | 2019-08-04 00:20 | 2019-08-04 03:05 | В | РТП-11,РУ10кВ,отключение яч.16,23 ф.12.МТЗ-2 ст.из-за отгорания шлейфа на РЛНД-19 ТП-91(абонентская) | 2.75 | ТП-34шт.(91,119,24,33,44,14,26,12,,36,31,22,29,53,63,,41,2,30,54,85,1,6,42,37,96,38,32,55,99,19,90,23,100,23,5) |  |  | ч.с.-1120, ж.д.-34, шк.-2, кот.-1, д.с.-3, орг.-24, маг.-26 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 |  | №116 от 4.08.19 | 3.4.13 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишпянников И.В. тел:2-26-22 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-08-02 08:30 | 2019-08-02 13:00 | П | ул.Тимирязева отключение для безопасного производства работ по монтажу уличного освещения. | 4.5 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-28; Жит.-145; Куприяновская администрация-1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 22 02.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-08-02 14:35 | 2019-08-02 15:30 | П | ул.Чапаева д.22 замена ввода по заявке абонента. | 0.91667 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-11 Жит.-249; | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 22 02.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-131 ТП-51 | 10 (10.5) | 2019-08-02 14:29 | 2019-08-02 22:07 | В | отключился МВ Ф-131 ПС Судогда повреждение на ВЛ-10 кВ МРСК (нагрузка перевод. На Ф-130) | 7.6333 | ТП-51 ул. Гагарина |  |  | орг-2. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.08.2019. лист.№42 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2019-08-04 07:20 | 2019-08-04 10:15 | В | отключение МВ Ф-104 ПС Судогда | 2.9167 | ТП-32, 25, 23, 2, 9, 16, 24, 13,14,15,16,17,43, 18, 20, 22, 3, 36,34 |  |  | ч.с. 400, МКД 33, орг. 87, КНС-4, дет сад-1, котельная-2 | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1038 |  | №19 04.08.2019. лист.№43 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 ТП-40 | 10 (10.5) | 2019-08-04 11:50 | 2019-08-04 12:50 | В | отключился МВ Ф-130 ПС Судогда повреждение на ВЛ-10 кВ МРСК | 1 | ТП-40 ул. Чапаева |  |  | ч.с-20, МКД-6, орг.-6 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.08.2019. лист.№43 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево, ул. Лесозаводская. Д.95 | 0.22 | 2019-08-04 14:30 | 2019-08-04 15:15 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Лесозаводская д.95, в результате разнородности металла | 0.75 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | ч.с. 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 332 |  | 04.08.2019. лист.№7 ЖЗ | 3.4.13.2 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 1 - ул. 2 малая Лесная, 26 | 0.22 | 2019-08-03 11:30 | 2019-08-03 12:35 | В | Оборван подвод к дому, восстановили | 1.0833 | ТП 54, ф. 1 - ул. 2 малая Лесная, 26 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 378 ж.з. от 03.08.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 42, ф. 5 - ул. Металлургов, 296 | 0.22 | 2019-08-04 18:05 | 2019-08-04 19:00 | В | Нет света в доме, неисправность во внутридомовых сетях | 0.91667 | ТП 42, ф. 5 - ул. Металлургов, 296 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 379 ж.з. от 04.08.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф 125 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-08-02 09:30 | 2019-08-02 10:45 | П | РП№2 замена проходных изоляторов в яч.Ф 103 | 1.25 | ТП::,154,108,26,128,20,54,29,155,131,124,123,64,72 |  | школа | КНС,д.с.,дом прест.,ж.д.-31,ч.с.-106,орг.-35 | 176 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 937 |  | о.ж.лист№23-24 |  |  | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф. | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф 103 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-08-02 13:30 | 2019-08-02 14:45 | П | восстановление шлейфов ВЛ-10кВ Ф103 | 1.25 | ТП 19,31,126,137 |  |  | В.ч. орг-7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75 |  | о.ж.лист№23-24 |  |  | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф. | 1
13 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | ПС"Луч" ф.6011, КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-242 | 6 (6.3) | 2019-08-05 14:25 | 2019-08-05 17:45 | В | Мех. Повреждение КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-242 персоналом сторонней организации | 3.3333 | ПС"Луч" ф.6011 к РП-10,ТП-222,218,99,226,98,241,242,243,244,245 |  | шк.-1, м.у.-1 | 14 ж.д. | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 275 |  | 05.08.2019 стр.116, акт №30-19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 0
14 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 6 фид.ул.Молодежная 2,3,мира 1 | 0.38 | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 10:00 | П | по заявке УК для работ на ВРУ дома | 1 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул.Молодежная 2,3,Мира 1 |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |  | о.ж.лист№26 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
14 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф 1007 | 10 (10.5) | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 16:00 | П | установка опоры ф. 1007 | 7 | ТП 20, ВЛ-10 кВ |  |  | ч.с.-50,орг.-5 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 |  | о.ж.лист№26 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
9 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) | 2019-08-06 | 2019-08-06 00:02 | П | Перевод КТП-9 с ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" на ф. 1005 ПС "Базовая" | 0.033333 | КТП-9 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-259, орг.-2, жит.-518 | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 94.38 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ТП-40 - КТП-9 | 10 (10.5) | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 13:00 | П | Замена трансформаторов в ПКУ | 4 | КТП-9, КТП-29 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-294, орг.-3, жит.-588 | 300 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1 | 104.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5. ВЛ фид. "ул. К. Маркса" | 0.38 | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. К. Маркса" |  |  | Ч.с-8. Орг-1. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-104. РУ-0.4кВ. | 0.38 | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 12:00 | П | Ремонт рубильника РПС. Замена уплотнительных колец. | 3 | ТП-104. РУ-0.4кВ. |  |  | Ч.с-15. Орг-7. | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 137 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новая Быковка ф. 1003, ф. 1007 | 10 (10.5) | 2019-08-06 09:30 | 2019-08-06 16:00 | П | Отключение фидеров 1003 и 1007 с ПС Новая Быковка для расчистки трассы ВЛ-10 кВ от деревьев - работы проводят ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 6.5 | ТП 811, 812 | КНС-1, кот-1. |  | ж.д.-15, шк.-1, д.с.-1, орг.-7 | 30 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 350 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-08-05 14:20 | 2019-08-05 14:40 | П | ул.Лермонтова д.1 замена ввода по заявке абонента. | 0.33333 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 23 05.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-08-05 16:10 | 2019-08-05 16:35 | П | ул.Красносельская д.15 отключение для безопасного производства работ по замене ПУ | 0.41667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 23 05.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Станиславского, Владимирская, Победы, Песчаная, Осипенко | 0.38 | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 14:00 | П | Отключение ВЛ-0,4 кВ, замена опоры план ПП | 5 | ТП 55, ф. 3 - ул. Станиславского, Владимирская, Победы, Песчаная, Осипенко |  |  | ч.с. - 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 | [6 empty] | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 48 - ул. Крупская, 51а | 0.38 | 2019-08-05 15:30 | 2019-08-05 16:00 | В | неисправность в водном кабеле, КЛ на балансе потребителя, потребитель перевел все на одну фасу, режим работы неполнофазный | 0.5 | ТП 48 - ул. Крупская, 51а |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 380 ж.з. от 05.08.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
12 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 21 Ф. ул. Советская к д.7 | 0.38 | 2019-08-06 14:35 | 2019-08-06 16:00 | В | При производстве земляных работ сторонней организацией механическое повреждение кл 0,4 кВ ул. Советская д.1-д.4 | 1.4167 | КЛ Ф. ул. Советская к д.7 |  |  | ж.д-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | 6.08.2019, стр 25, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП 428 ТП 112, ТП 112 - ТП 428 | 6 (6.3) | 2019-08-06 15:35 | 2019-08-06 16:08 | В | ТП 428 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП 112 ф.738 - неисправна КЛ-6кВ ТП 112 - ТП 428 ф.738 | 0.55 | ТП 112, 29, 304, 706 |  |  | ж.д.-3, орг.-12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 230 |  | 06.08.2019, №101, стр. 98 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 618 мкр.Юрьевец, ул.Вольная, 2-а | 6 (6.3) | 2019-08-06 19:15 | 2019-08-06 20:50 | В | ТП 618, ВЛ-0,4кВ ф."Ясная" - выгорел зажим СИП (ул. Ясная, 24) | 1.5833 | ТП 618, ВЛ-0,4кВ ф."Ясная" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 06.08.2019, стр. 17 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ ф. "Макдональдс ввод 1" | 0.38 | 2019-08-06 13:50 | 2019-08-06 14:10 | В | Выгорел рубильник ф. "Макдональдс ввод 1" | 0.33333 | КТП-21 РУ-0,4кВ ф. "Макдональдс ввод 1" |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163.46 |  | 06.08.19, стр. 7, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ 2СШ | 0.38 | 2019-08-07 09:00 | 2019-08-07 11:00 | П | Замена рубильника ф. "Макдональдс ввод 1" | 2 | КТП-21 РУ-0,4кВ 2СШ |  | орг.-2 | ж.д.-4, орг.-5, кнс-1, жит.-560 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 289.3 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-07 09:00 | 2019-08-07 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19, 20, 21 |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.08.2019. лист.№44 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-08-07 09:00 | 2019-08-07 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | Ч.с.-64.орг-1. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
14 | ПО Г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-20 г. Лакинск | 10 (10.5) | 2019-08-07 09:20 | 2019-08-07 11:15 | П | Замена тр-ра. | 1.9167 | ТП-20 |  |  | 58 ч.с. | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 200 |  | о.ж. лист.27 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 10 (10.5) | 2019-08-07 12:10 | 2019-08-07 14:55 | В | аварийное отключение от МТЗ-1ст. - падение опор ВЛ-10 кВ 2 шт. от ТП-27 до ТП-48 | 2.75 | ТП-27 шт.(ТП-93аб.,16,27,3, 46аб.,92,57аб.,20аб.,58, 43,8аб.,7,42,25аб.,62,60, 15аб.,89,56,104,23,100аб., 99,90,96,37,5аб. |  |  | ч.с.-1219, ж.д.-39, орг.-47, ДОУ-3, кот.-4, вод.-3 | 1315 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 2000 |  | №117 от 07.08.2019 | 3.4.7 | 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 10 (10.5) | 2019-08-07 12:10 | 2019-08-07 20:45 | В | падение опор ВЛ-10кВ 2 шт. от ТП-27 до ТП-48 | 8.5833 | ТП-48 |  |  | ч.с.-90, орг.-1 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 |  | №117 от 07.08.2019 | 3.4.7 | 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 2РУ-0,4кВ яч.15 | 0.38 | 2019-08-07 13:00 | 2019-08-07 20:00 | В | отгорел ввод в дом | 7 | ТП -19, ВЛ-0,4 кВ, ул.Гастелло д.1 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 07.08.2019 О.Ж. стр.100 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | Кр.Октябрь ТП-5 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2019-08-07 13:20 | 2019-08-07 19:00 | В | обрыв проводов ВЛ-0,4кВ ул.Больничный пр-д д.1б - проезд негабаритной техники | 5.6667 | ТП-5, ВЛ-0,4кВ, мкр-н Кр.Октябрь ул.Фрунзе, ул.Пушкина. |  |  | ж.д.-4, маг.-4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  | 07.08.2019 О.Ж. стр.100 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 0
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-08-08 09:00 | 2019-08-08 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | Ч.с.-64.орг-1. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70,РУ-04 кВ 1 с.ш" | 0.38 | 2019-08-08 08:30 | 2019-08-08 12:00 | П | Установка ЩО-70, в РУ-04 кВ. | 3.5 | ТП-70, РУ-04 кВ 1 с.ш. |  |  | ж.д -2. орг-1. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  |  |  |  | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000011 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-08 09:00 | 2019-08-08 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19, 20, 21 |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.08.2019. лист.№45 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-08-08 09:30 | 2019-08-08 16:00 | П | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-29, 38, 44 |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 08.08.2019. лист.№45 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Покровка", ф.7 "Заречное лесничество" | 0.38 | 2019-08-08 09:00 | 2019-08-08 12:00 | П | Опиловка ВЛ-0,4 кВ | 3 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Покровка", ф.7 "Заречное лесничество" |  |  | ж.д.-10, ч.с.-19, орг.-2, жит.-404 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 95.7 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Садовая" фид. 1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-08-07 09:42 | 2019-08-07 10:33 | В | ПС "Садовая" откл. Фид. 1003 (МРСК), неисправность в сетях МРСК | 0.85 | ТП 402 |  | м.у.-1, кот.-1 | ж.д.-3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.08.2019, №102, стр. 99 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 2, ул. Спасская 6 | 0.38 | 2019-08-08 09:00 | 2019-08-08 12:00 | П | РП 2 ВЛ-0,4 кВ фид. Летнеперевозенская, замена опоры. | 3 | РП 2 ВЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д.-7, орг.-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 ТП 619, РП 30 - ТП 619 | 10 (10.5) | 2019-08-08 06:40 | 2019-08-08 08:25 | В | РП 30 отключился ВВ-10кВ к ТП 619 с.ф. Ю-1. Неисправна КЛ-10кВ РП 30 - ТП 619 - абонентская | 1.75 | ТП 619, 620, 622 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 |  | 08.08.2019, стр.100 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0
17 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 618, 637 ТП 65, РУ-6 кВ, ф. 7,8 | 6 (6.3) | 2019-08-07 16:05 | 2019-08-07 19:05 | В | ТП 65, РУ-6 кВ, 7,8 - отключились МВ, после проведения оперативных переключений найден поврежденный участок: КЛ-6 кВ: ТП 2 - ТП 31 | 3 | ТП 25а, ТП ХПП, ТП 82 Т1, ТП 2, ТП 74, ТП 105, ТП 31, ТП 78 Т1, ТП Железнодорожная, ТП 10 Т1, ТП 9, ТП 25, ТП 15, ТП 76, ТП НДМ, ТП 46, ТП 27, ТП 73, ТП 104 |  |  | орг. - 40, ж.д. - 17, ч.с. - 528, ГРП - 1, нас. - 1, шк. - 1, д/с - 1, насел. - 18000 чел. | 589 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 1500 |  | стр. 17 о.ж. от 07.08.2019, акт № 7 от 08.08.19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 58 Ф. Стройка | 0.38 | 2019-08-08 10:00 | 2019-08-08 16:00 | В | При производстве земляных работ сторонней организацией механическое повреждение кл 0,4 кВ ТП58-стройплощадка | 6 | КЛ Ф. Стройплощадка |  |  | стройплощадка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 8.08.2019, стр 26, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-08-09 09:00 | 2019-08-09 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | Ч.с.-58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Нижегородская." | 0.38 | 2019-08-09 10:00 | 2019-08-09 12:00 | П | Замена опоры. | 2 | ВЛ фид. "ул. Нижегородская." |  |  | Ч.с-42. | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 53 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
14 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-20 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-08-07 09:20 | 2019-08-07 11:15 | П | Замена тр-ра. | 1.9167 | ТП-20 |  |  | 58 ч.с. | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 200 |  | о.ж. лист.27 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Собинка ф. 1015 | 10 (10.5) | 2019-08-09 05:00 | 2019-08-09 10:15 | В | на ПС Собинка отключился ф. 1015. На ТП 8 неисправен ВН в РУ-10 кВ, около ТП 6 слетел изолятор отпайки ВЛ-10 кВ | 5.25 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73,74,75, 88, 117,6,7,8,58,152 |  |  | 16 ТП, 24ж.д., 600ч.с., д.С., поликлиника., 40 орг. | 667 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 530 |  | акт №50 от 09.08.2019 | 3.4.7 | 4.16 | 0 | 0 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-08-08 08:40 | 2019-08-08 13:20 | П | ул.Набережная, перестановка опор ВЛ 0,4 кВ №35,36,37. | 4.6667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | ч.с.-15; Жит.-38; организации-2; | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 24 08.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-08-08 15:16 | 2019-08-08 16:16 | П | ул.Кутузова д.15 замена ввода на СИП 4х16 по заявке управляющей компании. | 1 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-11 Жит.-249; | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 24 08.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-09 09:00 | 2019-08-09 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19, 20, 21 |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.08.2019. лист.№46 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-08-09 09:30 | 2019-08-09 16:00 | П | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019 | 6.5 | ТП-29, 38, 44 |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 09.08.2019. лист.№46 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-182 фид. " ул. Пушкина, ул. Горького" ул. Тургенева д. №14 | 0.22 | 2019-08-10 19:10 | 2019-08-10 20:10 | В | Вышел из строя вводной кабель. Абоненту рекомендовано заменить. Кл на балансе абонента | 1 | ТП-182 ф.13 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 10.08.2019, стр.183 | 3.4.9.3 | 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 0
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 41 Ф.ул.Михайловская чет | 0.22 | 2019-08-09 17:40 | 2019-08-09 19:35 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Михайловская д. 64, в результате разнородности металла | 1.9167 | ВЛ Ф. ул. Михайловская чет |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 9.08.2019, стр 27 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф. 638 РП 23 ТП 452, ТП 363-ТП 456 | 6 (6.3) | 2019-08-11 14:17 | 2019-08-11 14:50 | В | Отключение МВ с РП 23 к ТП 452 сек. фид. 638 от ТО, неисправен КЛ 6 кВ ТП 363-ТП 456. Мех повреждение | 0.55 | ТП 452, ТП 453, ТП 450, ТП 456, ТП 363, ТП 462, ТП 378, ТП 341 |  | шк.-5., д.с- 4, жд.-12 | орг.-12, ч.с.-52 | 85 | 0 | 21 | 64 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 350 |  | 11.08.2019, №105 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ВЛ-10 кВ ТП-13 | 10 (10.5) | 2019-08-12 09:00 | 2019-08-12 17:00 | П | загнивание опоры № 60 ВЛ-10кВ Ф-1012 РП-1, замена опоры | 8 | ТП-13, ТП-49, ТП-11 |  |  | орг.-2, ч.с.-126 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 105 |  | 12.08.2019г., № 23 | 3.4.12.5 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. 9го Января" | 0.38 | 2019-08-09 07:00 | 2019-08-09 09:15 | В | Обрыв магистрального провода ВЛ-0,4 кВ в бандаже изолятора. | 2.25 | ВЛ фид. "ул. 9го Января" |  |  | Ч.с.-47. | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 60 |  | 09.08.2019, . Л 41 | 3.4.7 | 4.16 | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная." | 0.38 | 2019-08-09 09:10 | 2019-08-09 13:40 | П | Для проведения безопасных земляных работ, МУП" Водоканал". | 4.5 | ВЛ фид. "ул. Колхозная." |  |  | Ч.с.-86. | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 59 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский ф604. | 6 (6.3) | 2019-08-09 15:10 | 2019-08-09 16:10 | В | Отключение от МТЗ МВ-6 кВ фид.604. неблагоприятные погодные условия (ветер). | 1 | ЦРП пос. Гусевский ф604. |  |  | КНС-1, ч.с.-76. | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 98 |  | 09.08.2019, ож. Л 60 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская Приозерная." | 0.38 | 2019-08-09 15:00 | 2019-08-09 19:45 | В | Падение на ВЛ-0.4 кВ дерева. неблагоприятные погодные условия (ветер). | 4.75 | , ВЛ фид. "ул. Гусевская Приозерная." |  |  | Ч.с.-44. | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  | 09.08.2019, . Л 41 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 0
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-08-12 09:00 | 2019-08-12 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | Ч.с.-58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-08-11 05:30 | 2019-08-11 09:00 | П | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево Работы персонала энергострой | 3.5 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех.парк, автохоз, МТС, Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО "ЭнергоСтрой" | 11.08.2019. лист.47 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-08-11 05:30 | 2019-08-11 09:00 | П | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево Работы персонала энергострой | 3.5 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | ч.с-242 орг-8. КНС Котельная | 253 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1 | 207.6 | ООО "ЭнергоСтрой" | 11.08.2019. лист.47 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-11 05:30 | 2019-08-11 09:00 | П | отключился МВ Ф-1001 П/С Андреево Работы персонала энергострой | 3.5 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 дом милосердия | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 233.6 | ООО "ЭнергоСтрой" | 11.08.2019. лист.47 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-08-11 05:30 | 2019-08-11 09:00 | П | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево Работы персонала энергострой | 3.5 | ТП-17 |  |  | ч.с-20 МКД-11 детсад | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | ООО "ЭнергоСтрой" | 11.08.2019. лист.47 ОПЖ |  |  | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-08-11 05:30 | 2019-08-11 12:19 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево Работы персонала энергострой при включении МВ не включился МТЗ произведен осмотр ВЛ причина не установлена | 6.8167 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех.парк, автохоз, МТС, Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО "ЭнергоСтрой" | №20 11.08.2019. лист.47 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55 - ул. Владимирская | 0.38 | 2019-08-09 06:30 | 2019-08-09 06:45 | В | Отключился авт. выкл., схлест проводов магистрали, включили успешно | 0.25 | ТП 55 - ул. Владимирская |  |  | ч.с. - 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | № 384 ж.з. от 09.08.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11 - ул. Колхозная | 0.38 | 2019-08-09 13:45 | 2019-08-09 15:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, ф. "С" | 1.25 | ТП 11 - ул. Колхозная |  |  | ч.с. - 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 45 |  | № 388 ж.з. от 09.08.2019 | 3.4.7 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29 - ул. Строительная, 17 | 0.38 | 2019-08-09 16:00 | 2019-08-09 19:25 | В | Оборван подвод к дому | 3.4167 | ТП 29 - ул. Строительная, 17 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 389 ж.з. от 09.08.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7 - ул. Кабельщиков | 0.38 | 2019-08-09 16:20 | 2019-08-09 19:35 | В | Оборваны провода магистрали упавшим деревом | 3.25 | ТП 7 - ул. Кабельщиков |  |  | ч.с. - 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 |  | № 390 ж.з. от 09.08.2019 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 64 - СНТ Сосна | 0.38 | 2019-08-09 17:15 | 2019-08-09 17:50 | В | Схлест проводов магистрали, отключился авт. выкл. | 0.58333 | ТП 64 - СНТ Сосна |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 392 ж.з. от 09.08.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12 - ул. Чапаева, 29 | 0.38 | 2019-08-11 08:10 | 2019-08-11 09:40 | В | Отгорело соединение на фронтоне в разделке | 1.5 | ТП 12 - ул. Чапаева, 29 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 389 ж.з. от 09.08.2019 | 3.4.13 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-08-09 13:10 | 2019-08-09 13:40 | В | ул.Гоголя д.13 "а" слабый контакт на вводе. | 0.5 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 24 09.08.2019 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-08-09 15:30 | 2019-08-09 16:50 | В | ул.Набережная д.14 обрыв ввода в результате порыва ветра | 1.3333 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 24 09.08.2019 | 3.4.12.2 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-614 | 6 (6.3) | 2019-08-10 11:34 | 2019-08-10 12:20 | В | Повреждение КЛ 6кВ ТП2-ТП18 | 0.76667 | ТП-1, 5, 23, 33, 7, 22, 4, 15, 2, 10, 3 |  |  | Ж.д.-15; ч.с.-213 Жит.-1195; организации-82; | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 497 |  | ОЖ- лист 25 10.08.2019 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 0 | 0 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2019-08-09 05:00 | 2019-08-09 06:10 | В | пробой изолятора на ВЛ 10 кВ около ТП 6 | 1.1667 | ТП 111,57,6,7,8,58,152 | РУС банк | котельная №1 | школа,д.с.,поликлинника,ж.д.-34,орг.-56 | 96 | 0 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1200 |  | акт №50 от 09.08.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2019-08-09 05:00 | 2019-08-09 10:15 | В | пробой изолятора на ВЛ 10 кВ около ТП 6 | 5.25 | ТП 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 117 |  |  | асфальт.завод.ч.с.-800 | 801 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 642 |  | акт №50 от 09.08.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2019-08-09 07:55 | 2019-08-09 09:20 | В | повреждение ВН 16 в ТП 8 | 1.4167 | ТП 111,57,6,7,8,58,152 | РУС банк | котельная №1 | школа,д.с.,поликлинника,ж.д.-34,орг.-56 | 96 | 0 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1200 |  | акт №52 от 09.08.2019 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 1008 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2019-08-09 05:47 | 2019-08-09 06:25 | В | отключился, причина не установлена | 0.63333 | ТП 70,71,48 |  | котельная №1 | суд,пож.часть,ж.д-15,ч.с.-50,орг.-25 | 93 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 300 |  | акт №51 от 09.08.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф 1007 | 10 (10.5) | 2019-08-09 09:35 | 2019-08-09 13:35 | П | установка опоры | 4 | ТП 20 |  |  | ч.с.-50,орг.-5 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 |  | о.ж.лист№29 |  |  | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
16 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф1005 с рп 3 г. Лакинск | 10 (10.5) | 2019-08-09 21:00 | 2019-08-09 21:25 | В | отключился, причина не установлена | 0.41667 | ТП 39.52.21.22.23.85.107 |  |  | 3 ж.д 736ч.с 1д.с | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 960 |  | о.ж лист32 акт 53 от 09.08.19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Дисп Щеголев В Ю | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 105 от ПС Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-08-09 15:40 | 2019-08-09 18:55 | В | ветка на ВЛ 10 кВ,нагрузка переводилась на Ф 125,1026 | 3.25 | ТП 83, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 65, 39, 52, 21, 22, 23, 85, 43, 53, 61, 82 |  | пив.завод,молокозавод,школа | д.с.-2,скважива,администрация,ж.д.-55,ч.с.-820 | 882 | 0 | 3 | 879 | 0 | 0 | 3 | 879 | 0 | 1450 |  | акт.№54 от 09.08.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. 8 "ул.Космодемьянская,ул. Красногвардейская" | 0.38 | 2019-08-09 11:55 | 2019-08-09 15:30 | В | Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ: сильные порывы ветра | 3.5833 | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. 8 "ул.Космодемьянская,ул. Красногвардейская" |  |  | ч.с.-87, жит.-174 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 26.18 |  | 09.08.19, стр. 12, ОЖ | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-857 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 "Грибовская, Ленковой, Кузнецова" | 0.38 | 2019-08-09 20:05 | 2019-08-09 20:20 | В | К.З. ВЛ-0.4 кВ: сильные порывы ветра | 0.25 | КТП-857 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 "Грибовская, Ленковой, Кузнецова" |  |  | ч.с.-10, жит.-20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10.78 |  | 09.08.19, стр. 12, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 "Д/С "Ромашка", Спортивная д.7-10" | 0.38 | 2019-08-09 21:05 | 2019-08-09 21:55 | В | К.З. ВЛ-0.4 кВ: сильные порывы ветра | 0.83333 | ТП-49 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 "Д/С "Ромашка", Спортивная д.7-10" |  |  | ж.д.-4, д.с.-1, орг.-2, жит.-128 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25.08 |  | 09.08.19, стр. 12, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ РП-250 - ТП-7 | 10 (10.5) | 2019-08-10 10:20 | 2019-08-10 11:55 | В | Попадание постороннего предмета на РВО-10 | 1.5833 | КТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-32, КТП-26, ТП-7 |  | орг.-3 | ж.д.- 43, ч.с.-579,жит.-4490,шк.-1,д.с.-1,орг.-103 | 730 | 0 | 3 | 727 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 925.32 |  | АКТ №21, 10.08.19 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 "Д/С "Ромашка", Спортивная д.7-10" | 0.38 | 2019-08-12 13:00 | 2019-08-12 15:00 | П | Перетяжка проводов ВЛ-0,4кВ | 2 | ТП-49 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 "Д/С "Ромашка", Спортивная д.7-10" |  |  | ж.д.-4, д.с.-1, орг.-2, жит.-128 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25.08 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-55 РУ-6кВ РУ-0,4кВ камера ТМ | 6 (6.3) | 2019-08-13 10:00 | 2019-08-13 15:00 | П | Профилактика оборудования. Подтяжка контактов, протирка изоляторов | 5 | ТП-55 |  |  | 4 ж.д. 52ч.д АТС, школа | 58 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 120 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-13 10:00 | 2019-08-13 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 6 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-1, ж.д.-12, ч.с.-16 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-08-13 09:00 | 2019-08-13 16:00 | П | Опиловка ВЛ-0,4кВ | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-12 09:30 | 2019-08-12 14:30 | П | Монтаж ячеек 2 СШ-6 кВ РП-1. Без отключения потребителей. | 5 | РП-1, 2 СШ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-08-13 09:00 | 2019-08-13 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ. | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | Ч.с.-64.орг-1. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул.Дзержинского.." | 0.38 | 2019-08-13 09:00 | 2019-08-13 12:00 | П | Перевод СИП, старой опоры на новую. | 3 | ВЛ фид. "ул.Дзержинского.." |  |  | Ч.с.-43. | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 53 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-13 09:00 | 2019-08-13 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.08.2019. лист.№47 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 618, мкр.Юрьевец, ул.Вольная, 2а | 0.38 | 2019-08-12 08:17 | 2019-08-12 09:00 | В | ул. Православная, 5 нет одной фазы. Ослаб контакт на счетчике в РЩ-1. Восстановили | 0.71667 | КТП 618 ф."РЩ-1 ул.Православная, 1 - 7" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 12.08.19, стр. 23 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 559, мкр. Сновицы-Веризино ул. Фалалеевская | 0.38 | 2019-08-12 10:40 | 2019-08-12 15:00 | В | ул. Полянка, 160 нет света. Перетерся об дерево СИП в пролете между оп. 7.8 и оп. 7.9. Восстановили. | 4.3333 | ТП 559 ф."ВЛ-2" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 12.08.19, стр. 24 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
23 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ул.Чистова д.11 | 0.22 | 2019-08-13 18:30 | 2019-08-13 20:40 | В | Упало дерево,перезаделано. | 2.1667 | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | ОЖ 23.08.2019, стр.184 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 0
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-14 10:00 | 2019-08-14 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 6 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-1, ж.д.-12, ч.с.-16 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2019-08-13 15:00 | 2019-08-13 17:13 | В | попадание птиц на ВЛ-10 кВ | 2.2167 | ТП-1"а";4;7;11;13;23;36;49 |  |  | д.с.-2, шк.-2, ж.д.-47, ч.с.-304, кот-1, орг.-75 | 431 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 1016 |  | 13.08.2019г., № 24 | 3.4.10 | 4.17 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-434 ул. Лакина, 129-г | 0.22 | 2019-08-13 17:50 | 2019-08-13 18:50 | В | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома 69/13 по ул.2 Линия | 1 | ТП-434 ВЛ фид. 2-3 Линии |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13.08.2019, стр 24 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-08-14 09:00 | 2019-08-14 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ. | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | Ч.с.-64.орг-1. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38, 50. | 6 (6.3) | 2019-08-14 13:30 | 2019-08-14 14:30 | П | Демонтаж старых опор. | 1 | ТП-49, 38, 50 |  |  | Ч.с.- 508, орг.-2 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 302 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ. РП-2 - ТП-15. | 10 (10.5) | 2019-08-14 09:00 | 2019-08-14 15:00 | П | Работы по техприсоединения по адресу Теплицкий д 7. Без отключения потребителей. | 6 | КЛ-10 кВ. РП-2 - ТП-15. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-14 09:00 | 2019-08-14 17:00 | П | Монтаж ячеек 2 СШ-6 кВ РП-1. Без отключения потребителей. | 8 | РП-1, 2 СШ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 "ул. Куйбышева, Рабочая, Песчаная" | 0.38 | 2019-08-14 09:00 | 2019-08-14 15:00 | П | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ | 6 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. 3 "ул. Куйбышева, Рабочая, Песчаная" |  |  | ч.с.-93, жит.-186 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 41.36 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-08-13 13:20 | 2019-08-13 14:00 | П | ул.Полевая, замена светильников уличного освещения на опорах №3,4. | 0.66667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 25 13.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-08-13 14:15 | 2019-08-13 15:00 | П | ул.Кутузова д.13 замена ввода на СИП 2х16 по заявке управляющей компании. | 0.75 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-11 Жит.-249; | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 25 13.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС Гроховец .ф. 616 ТП-24 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2019-08-13 15:10 | 2019-08-13 15:25 | В | на ПС Гроховец отключился ф.616 Повреждение КЛ 6кВ ТП24-ТП18 | 0.25 | ТП-18,19,16,27,Глобус |  |  | Ж.д.-16; Жит.-2520; организации-8; КНС-1; дет.сад-2. | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 339 |  | ОЖ- лист 26 13.08.2019 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 0 | 0 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2019-08-13 16:02 | 2019-08-13 16:15 | П | ул.Саваренского, подключен Благовещенский собор по заявке "ЭнергосбытВолга". | 0.21667 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 26 13.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-08-14 10:00 | 2019-08-14 16:00 | П | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019 | 6 | ТП-29.38.44 |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 14.08.2019. лист.№49 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-14 09:00 | 2019-08-14 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19.20.21 |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.08.2019. лист.№49 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2019-08-14 10:10 | 2019-08-14 11:00 | П | для отыскания трассы кабеля от ТП-111 до П.С. Собинка | 0.83333 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 117, 6, 7, 8, 58, 152 |  |  | 16 ТП, 24ж.д., 600ч.с., д.С., поликлиника., 40 орг. | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 530 |  | о.ж. лист33, 14.08.2019 |  |  | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф. 2-29-80 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 40 фид.ул.Молодежная | 0.38 | 2019-08-14 09:30 | 2019-08-14 11:30 | П | выправка опоры ВЛ-0,4кВ ,установка подставной опоры | 2 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Молодежная 26 |  |  | ж.д.-5 2орг. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 |  | о.ж.лист№33, 14.08.2019 |  |  | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф. 2-29-80. | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1006 от тп-16 г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-08-14 13:30 | 2019-08-14 15:35 | П | откл.вв-10 в тп-16. подрезка деревьев в охранной зоне | 2.0833 | тп-17,103,149,116,112,76,109, 107 |  |  | 50ч.с, дачи. | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 200 |  | о.ж. лист.34, 14.08.2019 |  |  | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф. 2-29-80. | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "КаМЗ" ф-1001 от ТП-20 до ТП-22 | 10 (10.5) | 2019-08-15 06:00 | 2019-08-15 06:20 | П | отключение ВЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-22 | 0.33333 | ТП-2;22;38 |  |  | орг.-12 ж.д.-2 ч.с.-406 шк.-1 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 418 |  | 15.08.2019г., ОЖ стр. 162 |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-08-15 09:00 | 2019-08-15 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ. | 7 | ВЛ-0,4 кВ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | Ч.с.-64.орг-1. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38, 50. | 6 (6.3) | 2019-08-15 13:30 | 2019-08-15 14:30 | П | Демонтаж старых опор. | 1 | ТП-49, 38, 50; |  |  | Ч.с.- 508, орг.-2 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 302 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0.4кВ. ТП-144 - Теплицкий д 7. | 10 (10.5) | 2019-08-15 08:30 | 2019-08-15 15:30 | П | Работы по техприсоединения по адресу Теплицкий д 7. Монтаж и подключение КЛ- 0.4 кВ. | 7 | ТП-144 - Теплицкий д 7. |  |  | орг -1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-15 09:00 | 2019-08-15 17:00 | П | Монтаж ячеек 2 СШ-6 кВ РП-1. Без отключения потребителей. | 8 | РП-1, 2 СШ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 РУ-10кВ ф. 1015 ПС "Базовая" яч. 11 | 10 (10.5) | 2019-08-15 05:15 | 2019-08-15 05:30 | В | Сработала МТЗ: проливной дождь, гроза | 0.25 | КТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-32, КТП-26, ТП-7 |  | орг.-3 | ж.д.- 43, ч.с.-579,жит.-4490,шк.-1,д.с.-1,орг.-103 | 730 | 0 | 3 | 727 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 925.32 |  | АКТ №22, 15.08.19 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-08-15 09:00 | 2019-08-15 16:00 | П | Установка опор ВЛ-0,4кВ | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 715 РП 6 ТП 110, ТП 15 - ТП 128 | 6 (6.3) | 2019-08-14 11:16 | 2019-08-14 12:00 | В | Отключение МВ с РП 6 к ТП 110 от ТО - мех. повреждение КЛ 6кВ ТП 15 - ТП 128 | 0.75 | ТП110, ТП40, ТП24, ТП81, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП279, ТП245, ТП68 | орг.-1 | м.у.-1 | орг.-23, д.с.-3, шк.-3, ж.д.-45 | 77 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1600 |  | 14.08.2019, №106 стр. 8 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 271 ул. Балакирева 29 | 0.38 | 2019-08-14 14:15 | 2019-08-14 16:40 | В | ТП 271 РУ-0,4кВ перегорели 3 ПН-250А фид."ул. Балакирева 29" - мех. повреждение КЛ-0,4кВ от дома № 29 по ул. Балакирева до дома № 20 по ул. Сурикова | 2.4167 | ТП 271 ф."ул. Балакирева, 29" |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 |  | 14.08.2019, стр. 25 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-08-15 10:00 | 2019-08-15 16:00 | П | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019 | 6 | ТП-29, 38, 44 |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 15.08.2019. лист.№50 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-15 09:00 | 2019-08-15 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 8 | ТП-19, 20, 21 |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.08.2019. лист.№50 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-08-14 13:24 | 2019-08-14 15:25 | П | ул.Садовая, пропилка ВЛ 0,4кВ. | 2.0167 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 26 14.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-№15 | 0.38 | 2019-08-14 15:00 | 2019-08-14 15:45 | В | РУ 0,4кВ сгорел ПУ на м-н "Луч". ПУ заменён. | 0.75 | ТП-21 КЛ 0,4кВ Ф-№15 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 26 14.08.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1006 от ТП-16 г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-08-15 09:30 | 2019-08-15 11:30 | П | откл.вв-10 в тп-16. подрезка деревьев в охранной зоне | 2 | ТП-17,103,149,116,112,76, 109, 107 |  |  | 50ч.с, дачи. | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 200 |  | о.ж. лист.34, 15.08.2019 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-48 г.Собинка фид. Фабричная 2а | 0.38 | 2019-08-15 13:40 | 2019-08-15 14:40 | П | Подрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ. | 1 | ВЛ-0,4 кВ. фид. Фабричная 2а. |  |  | 2ж.д | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  | о.ж. лист.34, 15.08.2019 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 15:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 6 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-1, ж.д.-12, ч.с.-16 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-08-15 21:00 | 2019-08-15 22:30 | В | отгорел шлейф ввода на ТП-801 | 1.5 | Ф-1001 ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787, ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.08.2019г., № 25 | 3.4.14, 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 РУ-10кВ ф. 1015 ПС "Базовая" яч. 11 | 10 (10.5) | 2019-08-15 15:30 | 2019-08-15 15:47 | В | Отключение РЗиА ф. 1015 на РП-250: падение ветки на ЛР при опиловке сторонней организацией УК «РСУ» | 0.28333 | КТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-32, КТП-26, ТП-7 |  | орг.-3 | ж.д.- 43, ч.с.-579,жит.-4490,шк.-1,д.с.-1,орг.-103 | 730 | 0 | 3 | 727 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 925.32 |  | АКТ №23, 16.08.19 | 3.4.8.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-08-16 10:00 | 2019-08-16 15:00 | П | Установка опор ВЛ-0,4кВ | 5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | Ч.с.-58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 17:00 | П | Монтаж ячеек 2 СШ-6 кВ РП-1. Без отключения потребителей. | 8 | РП-1, 2 СШ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул.Первомайская чет.. Ул. Чернышевского." | 0.38 | 2019-08-16 14:00 | 2019-08-16 16:00 | П | Перенос ОДПУ. | 2 | ВЛ фид. "ул.Первомайская чет.. Ул. Чернышевского." |  |  | Ч.с.-17. орг-1. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 573 ул. Сунгирская | 0.38 | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 12:00 | П | Текущий ремонт КТП 573: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. | 3 | КТП 573 |  |  | ч.с.-28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 485 ул. Ломоносова 9 | 0.38 | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 12:00 | П | ТП 485 РУ 0, 4 кВ отключение фид. ВЛ -1, для монтажа учета | 3 | ТП 485 фид. ВЛ-1 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-29 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 85 ул. Б.Нижегородская, 107 | 0.38 | 2019-08-15 23:50 | 2019-08-16 00:50 | В | ТП 85 ул.Б. Нижегородская 105а перегорел 1 ПН 250 А, заменили | 1 | ТП 85 ф."ВЛ ул. Погодина" |  |  | ж.д.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | 16.08.2019, стр 26 Ж З | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-92 РУ-10кВ тр-р | 10 (10.5) | 2019-08-16 10:00 | 2019-08-16 14:00 | П | замена силового трансформатора с ТМ-63 кВА на ТМГ-250 кВА | 4 | ТП-92, ул.Станционная |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-60 РУ-0,4кВ ф.Сады | 0.38 | 2019-08-15 10:40 | 2019-08-15 12:00 | В | выгорел наконечник отходящей КЛ-0,4кВ | 1.3333 | ТП-60, КЛ-0,4 кВ, кол.сад Мебельщик |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | О.Ж., стр. 10, 15.08.19 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2019-08-15 08:40 | 2019-08-15 13:40 | П | ТП-10 РУ 0,4кВ обеспечение безопасного пр-ва работ по замене кабельных выходов на ВЛ 0,4 кВ Ф-1,3,5,9. | 5 | ТП-10 РУ 0,4 кВ Ф-№1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 |  |  | Ж.д.-24; ч.с.-86; Жит.-1613; организации-4 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 170 |  | ОЖ- лист 26 15.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-08-15 09:30 | 2019-08-15 11:50 | П | ул.Горького пропилка ВЛ 0,4 кВ | 2.3333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 26 15.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-16 10:00 | 2019-08-16 17:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 7 | ТП-19, 20, 21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.08.2019. лист.№50 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
16 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПC Собинка | 10 (10.5) | 2019-08-17 22:25 | 2019-08-18 10:40 | В | Причина отключения не установлена. | 12.25 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 117, 6, 7, 8, 58, 152 |  |  | 14 ТП, 14ж.д., 600ч.с., д.С., поликлиника., 40 орг. | 655 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 980 |  | акт №54 от 18.08.2019 стр 36 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп. Щеголев В.Ю. 2-29-80 | 1
16 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1009 с РП-3 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-08-18 00:10 | 2019-08-18 13:40 | В | повреждение в ТП 63 пробой воронки КЛ 10 кВ | 13.5 | ТП 83, 27, 69, 37, 46, 38 36, 35, 63, 65. |  |  | 55ж.д, 100ч.с, 14орг, д.дом, скважина, 2д.с. | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 800 |  | Акт №55 от 18.08.19 стр37 | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. 2-29-80 | 1
16 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 1026 ПС Лакино | 10 (10.5) | 2019-08-18 02:10 | 2019-08-18 12:10 | В | 0тгорели шлейфа на линейный разъединитель, пробой проходного изолятора на ТП-78 | 10 | ТП 32, 33, 34, 24, 25, 78, 62, 28, 65, 63, 35, 36, 38 |  |  | ж.д.-41,орг.-47,д.с.,скважина,ч.с.-77 дет сад. Скважина | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 610 |  | акт. №56от 18.08.19. опер журнал стр37 | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 11:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 2 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-1, ж.д.-12, ч.с.-16 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  | 16.08.2019г., ОЖ стр. 164 |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) | 2019-08-18 17:40 | 2019-08-18 20:10 | В | сработала защита МТЗ, неисправны опорные изоляторы на опоре №18, требуется замена опоры | 2.5 | ТП-19, 46, 48, 32, 44, 34, 35, ТП-АТП |  |  | орг-8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.08.2019г., № 26 | 3.4.7 | 4.14, 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-19 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 7 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-1, ж.д.-12, ч.с.-16 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 Ф. ул. Ярунова гора | 0.38 | 2019-08-17 09:30 | 2019-08-17 10:20 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.83333 | ВЛ Ф. ул. Ярунова гора |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 15.05.2018, стр 31 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач Ф11 | 10 (10.5) | 2019-08-16 13:30 | 2019-08-16 14:40 | П | Плановые работы на ТПС Киржач. Без отключения потребителей. | 1.1667 | ТП-98,РТП-21 -на время работ переведены на Ф-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28, РУ-0,4кВ, ф. ул. Космонавтов | 0.22 | 2019-08-17 14:00 | 2019-08-17 14:30 | В | Плохой контакт на прокалывающем зажиме вводного провода ВЛ-0,23кВ ул.Космонавтов д.56 | 0.5 | ВЛ-0,23кВ ул.Космонавтов д.56 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 17.08.2019 ОЖ стр.12 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55 - ул. Победы, 63 | 0.22 | 2019-08-17 08:20 | 2019-08-17 08:45 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.41667 | ТП 55 - ул. Победы, 63 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 399 ж.з. от 17.08.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | фид. 627 РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-08-17 10:15 | 2019-08-17 12:26 | В | Земля на ВЛ-6 кВ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово" (сети МРСК). | 2.1833 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-1, ч.с.-20, орг.-3 | 27 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ, лист.64 17.08.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 0
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-19 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | Ч.с.-58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-19 17:00 | П | Монтаж ячеек 2 СШ-6 кВ РП-1. Без отключения потребителей. | 8 | РП-1, 2 СШ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п Городищи ф. "1006" ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2019-08-19 06:20 | 2019-08-19 07:35 | В | Неисправность в МРСК ф. 1006 | 1.25 | КТП 735 |  |  | ж.д.-109 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 96.36 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.08.19, стр. 26, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Гончаров Юрий Анатольевич 8 (49243) 2-70-14" | 0
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-19 15:00 | П | Монтаж СИП по новым опорам ВЛ 0,4кВ ул. Весенняя | 6 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, ,Весенняя" |  |  | ч.с.-34, орг.-1, жит.-68 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 39.3 |  |  |  |  | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-08-18 11:50 | 2019-08-18 14:30 | П | ИП "Гусев" отключение для безопасного пр-ва работ по заявке абонента. | 2.6667 | ТП-31 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | организации-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 27 18.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2019-08-18 10:45 | 2019-08-18 10:50 | В | отключение МВ Ф-168 ПС Судогда | 0.083333 | ТП-1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 33, 35, 41, 47 |  |  | 880 ч.с. , 102организации. 2школы 2детсада больница.насосная | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 865 |  | №21 18.08.2019. лист.№1 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-08-19 05:50 | 2019-08-19 06:25 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево | 0.58333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №22 19.08.2019. лист.1 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
16 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | рп-4 Водозабор г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-08-19 13:32 | 2019-08-19 14:15 | П | Пробой опорного изолятора ЛР-10 в яч. МВ-10 на т.п водозабора, заменен. | 0.71667 | РП-4 |  | водазабор |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  | о.ж. лист.39 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина | 0.38 | 2019-08-19 20:20 | 2019-08-19 21:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Ленина д.3, в результате разнородности металла | 0.66667 | КЛ Ф. ул. Ленина |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 19.08.2019, стр 32 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 13:00 | П | Поверка ТТ 10 кВ ф-1006 ПС "Берково", Без отключения потребителей | 4 | ПС Берково яч. ф. 1006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" ф-1004 | 10 (10.5) | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 10:00 | П | отключение ВЛ-10 кВ в сетях МРСК | 1 | ТП-753,750 ВЛ |  |  | орг.-6 ч.с.-130 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 112 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" ф-1004 | 10 (10.5) | 2019-08-20 11:00 | 2019-08-20 11:30 | П | отключение ВЛ-10 кВ в сетях МРСК | 0.5 | ТП-753,750 ВЛ |  |  | орг.-6 ч.с.-130 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 112 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-20 13:00 | 2019-08-20 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 3 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-1, ж.д.-12, ч.с.-16 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | Ч.с.-58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 17:00 | П | Монтаж ячеек 2 СШ-6 кВ РП-1. Без отключения потребителей. | 8 | РП-1, 2 СШ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | инженер ФИО тел. 000011 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП - 77, Тр-р 1. | 6 (6.3) | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 10:00 | П | Замена прокладок под расширительным баком. Долив масла. Без отключения потребителей. | 1 | ТП - 77, Тр-р 1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | инженер ФИО тел. 000010 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ: монтаж вводов, монтаж заземлений | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | ч.с.-34, орг.-1, жит.-68 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42.9 |  | 12.05.19 стр.12 ОЖ |  |  | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) | 2019-08-20 04:33 | 2019-08-20 05:55 | В | На ПС Владимирская 750 отключился МВ-10кВ фид. Ю-2 к РП 30 от МТЗ. Неисправен фид.Ю-2 каб "А" | 1.3667 | РП 30, ТП 616, 548, 639, 619, 620, 621, 622, 624, 625, 626, 633, 679, 654, 657, 607, 679, 683, 666, |  | КНС-1, кот.-1, | шк.-1, д.с.-1, орг.-36, ж.д.-12, ч.с.-140 | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1000 |  | 20.08.2019, №107, стр. 13 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-08-20 10:00 | 2019-08-20 17:00 | П | монтаж провода СИП согласно плана ПП-2019 | 7 | ТП-29, 38, 44 |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 20.08.2019. лист.№4 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
23 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Песочная, п. Андреево | 0.38 | 2019-08-20 10:00 | 2019-08-20 17:00 | П | Монтаж ж/б опор | 7 | ТП-21 ф- Песочная |  |  | ч.с. 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | 20.08.2019. лист.№4 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-5а Ф-2 ул.Ленина | 0.38 | 2019-08-20 16:20 | 2019-08-20 17:20 | В | загнивание опоры № 9, монтаж ж/б приставки | 1 | ТП-5а Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-4, ж.д.-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | 20.08.2019г., ОЖ стр. 172 | 3.4.7 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" ф-1004 | 10 (10.5) | 2019-08-21 07:00 | 2019-08-21 08:30 | П | переключение на ВЛ-10кВ в сетях МРСК | 1.5 | ТП-753,750 ВЛ |  |  | орг.-6 ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) | 2019-08-21 10:00 | 2019-08-21 12:00 | П | восстановление шлейфов на опоре №18 | 2 | ТП-19,46,48,32,44,34,35,ТП-АТП |  |  | орг-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-21 13:00 | 2019-08-21 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 3 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-1, ж.д.-12, ч.с.-16 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-92 РУ-10кВ тр-р | 10 (10.5) | 2019-08-16 10:00 | 2019-08-16 14:00 | П | замена силового трансформатора с ТМ-63 кВА на ТМГ-250 кВА | 4 | ТП-92 РУ-10кВ тр-р |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-60 РУ-0,4кВ ф.Сады | 0.38 | 2019-08-15 10:40 | 2019-08-15 12:00 | В | выгорел наконечник отходящей КЛ-0,4кВ | 1.3333 | ТП-60 РУ-0,4кВ ф.Сады |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 15.08.19 ОЖ стр.10 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова, Суворова." | 0.38 | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова, Суворова." |  |  | Ч.с.-118, .орг-1. | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 62 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 3С.Ш . 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 17:00 | П | Монтаж и подключения перемычки КЛ- 6 кВ, между 2 и 3 С.Ш РП-1. Без отключения потребителей. | 8 | РП-1, 3С.Ш . 2 СШ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -10, Тр-р. | 6 (6.3) | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 11:30 | П | Замена уплотнительных колец, ремонт дверей в РУ- 10 кВ. | 2.5 | ТП -10, Тр-р. |  |  | ч.с - 187, орг - 2. | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 167 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -9, Тр-р. | 6 (6.3) | 2019-08-21 13:30 | 2019-08-21 15:30 | П | Чистка Тр-р, заземления Тр-р. Ремонт освещение РУ. | 2 | ТП -9, Тр-р. |  |  | ч.с - 125, орг - 2. | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 185 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Песочная, п. Андреево | 0.38 | 2019-08-21 10:00 | 2019-08-21 17:00 | П | Монтаж ж/б опор | 7 | ТП-21 ф- Песочная |  |  | ч.с. 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | 21.08.2019. лист.№5 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 283, ул.Юбилейная 20 | 6 (6.3) | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 17:00 | П | Замена оборудования РУ-0,4кВ | 8 | ТП-283 |  |  | орг.-5, ж.д.-13 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 190 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М. Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 283, ул.Юбилейная 20 | 6 (6.3) | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 09:30 | П | Замена оборудования РУ-0,4кВ | 0.5 | ТП-283 |  |  | д.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М. Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 283, ул.Юбилейная 20 | 6 (6.3) | 2019-08-21 16:30 | 2019-08-21 17:00 | П | Замена оборудования РУ-0,4кВ | 0.5 | ТП-283 |  |  | д.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М. Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 617, ТП 55 | 6 (6.3) | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 09:00 | П | Техническое обслуживание ТП | 0 | ПС Кольчугино, ф. 617, ТП 55 |  |  | ж.д. - 12, орг. - 26, шк. - 1, д.с. - 1, насел. 1300 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 250 |  |  |  |  | Х | Х | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП ГОФ ВВ-10 кВ ф. Посёлок1 | 10 (10.5) | 2019-08-20 15:35 | 2019-08-20 16:55 | В | Пробой концевой муфты на кабеле ввода в КТП-9 | 1.3333 | ТП-1, ТП-2,ТП-3, ТП-4, КТП-9, КТП-10. |  |  | жд.- 2 мн.кв.дом., ч.с.- 229 дом., 2479 чел., 2 школы, 1 дет.сад, 20 организаций | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 3065.4 |  | Акт №19 от 20.08.19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевичтел 8 (49243) 2-70-14 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП ГОФ ВВ-10 кВ ф. Посёлок1 | 10 (10.5) | 2019-08-20 16:55 | 2019-08-20 21:05 | В | Пробой концевой муфты на кабеле ввода в КТП-9 | 4.1667 | КТП-9, КТП-10. |  |  | ж.д.-8, 18 чел. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20.4 |  | Акт №19 от 20.08.19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевичтел 8 (49243) 2-70-14 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-35 кВ фид.Ундол-Лакино 1 | 35 | 2019-08-21 09:20 | 2019-08-21 12:40 | П | подрезка деревьев в охранной зоне | 3.3333 | ПС Лакино | котельная,водозабор |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  | о.ж.лист №40 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-35 кВ фид.Ундол-Лакино 2 | 35 | 2019-08-21 09:20 | 2019-08-21 12:40 | П | подрезка деревьев в охранной зоне | 3.3333 | ПС Лакино | котельная,водозабор |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  | о.ж.лист №40 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-203, РУ-0,4 кВ, ф. ул. Полевая пос. Першино | 0.38 | 2019-08-21 19:15 | 2019-08-21 22:30 | В | Автоматический выключатель не держит нагрузку, исчерпан ресурс оборудования, требуется замена | 3.25 | ВЛ-0,4кВ ул.Полевая |  |  | ч.с.-23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 |  | 21.08.2019 ОЖ стр.17 | 3.4.7 | 4.13, 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-738 | 10 (10.5) | 2019-08-22 17:00 | 2019-08-22 19:00 | П | установка приборов учета | 2 | ТП-738 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 7 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-1, ж.д.-12, ч.с.-16 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ. | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | Ч.с.-64.орг-1. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 3С.Ш . 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 17:00 | П | Пусконаладочные работы на 2 С.Ш. Без отключения потребителей. | 8 | РП-1, 3С.Ш . 2 СШ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -26, Тр-р- 1.. | 6 (6.3) | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 11:00 | П | Замена вводных изоляторов на Тр-р. Без отключения потребителей. | 2 | ТП -26, Тр-р- 1.. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | инженер ФИО тел. 000010 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тверская Брагино Колхозная." | 0.38 | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Тверская Брагино Колхозная." |  |  | Ч.с.-118.. | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 59 |  |  |  |  | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000009 | 1
20 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1012, КЛ-10 кВ от ТП-6 до оп.№34 | 10 (10.5) | 2019-08-21 10:00 | 2019-08-21 10:00 | В | При осмотре обнаружен пробой воронки на оп.№34,КЛ-10 кВ от ТП-6 до оп.№34,ф.1012, перевели нагрузку на резерв, восстановили. Без отключения потребителей | 0 | КЛ-10 кВ от ТП-6 до оп.№34,ф.1012 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.08.19, стр.44 ОЖ, акт №5/2019 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | и.о.гл.диспетчер Лезов С.В. тел. 22636 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-08-21 10:00 | 2019-08-21 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ: монтаж вводов, монтаж заземлений | 2 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | ч.с.-34, орг.-1, жит.-68 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 29.04 |  | 21.08.19 стр.31 ОЖ |  |  | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | Петушки, КТП 6, РУ 0,4 кВ, ф. 5, ф. 9 | 0.38 | 2019-08-21 14:00 | 2019-08-21 14:15 | П | Перевод кабеля с СШ №1 на СШ №2 | 0.25 | Петушки, КТП 6, РУ 0,4 кВ, ф. 5, ф. 9 |  |  | 5 мн. Кв. дома; 250 чел, 1 д/с; 2 теплопункта; 5 орг. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13.8 |  | 21.08.19 стр.31 ОЖ |  |  | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 10:20 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ: монтаж вводов, монтаж светильников . | 1.3333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | ч.с.-34, орг.-1, жит.-68 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 39.93 |  | 21.08.19 стр.32 ОЖ |  |  | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-08-21 14:10 | 2019-08-21 14:45 | П | ул.Гагарина выполнение работ по уличному освещению. | 0.58333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-6 Жит.-200; организации-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 28 21.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-08-21 16:00 | 2019-08-21 16:20 | П | ул.Красноармейская д.61 отключен по заявке "ЭнергосбытВолга". | 0.33333 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 28 21.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-08-22 10:00 | 2019-08-22 16:00 | П | монтаж провода СИП согласно плана ПП-2019 | 6 | ТП-29, 38, 44. |  |  | ч.с-174 орг-6. | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 22.08.2019. лист.№5 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС"Ковров" ф.612,ЦРП-1 (Ф-10) | 6 (6.3) | 2019-08-21 16:40 | 2019-08-21 18:20 | В | Повреждение концевой воронки в ТП-115 (КЛ к ТП-20), восстановлено | 1.6667 | ПС"Ковров" ф-612 (ЦРП-1 Ф-10) ТП-220,184,47,237,115,20 |  |  | 14 ж.д., 118 ч.д.,3 орг. | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 550 |  | 21.08.2019 ОЖ стр.127, акт №31-19 | 3.4.13.2 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС"Ковров" ф.612,ЦРП-1 (Ф-10) | 6 (6.3) | 2019-08-21 16:40 | 2019-08-21 22:45 | В | Повреждение концевой воронки в ТП-115 (КЛ к ТП-20), восстановлено | 6.0833 | ТП-20 |  |  | 118 ч.д. | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 100 |  | 21.08.2019 ОЖ стр.127, акт №31-20 | 3.4.13.2 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
20 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-55 РУ-0,4кВ ул.Дегтярёва д.177а | 0.22 | 2019-08-21 11:20 | 2019-08-21 13:00 | В | Сгорел прокалывающий зажим,перезаделано. | 1.6667 | ТП-55 РУ-0,4кВ ф.8 |  |  | 2 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 21.08.2019, стр.187 | 3.4.13.2 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80 - ул. Алексеева, 10 | 0.22 | 2019-08-21 20:20 | 2019-08-21 20:35 | В | Отгорел зажим на вводе, переделали | 0.25 | ТП 80 - ул. Алексеева, 10 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 402 ж.з. от 21.08.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1 - ул. III Интернационала | 0.38 | 2019-08-22 06:40 | 2019-08-22 11:10 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, необходима перетяжка и замена предохранителей | 4.5 | ТП 1 - ул. III Интернационала |  |  | ч.с. - 8, орг. - 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  | № 403 ж.з. от 22.08.2019 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Тракторная ф. 670 РП 2 | 6 (6.3) | 2019-08-21 12:47 | 2019-08-21 12:54 | В | РП 2 от ТО отключился СВВ-6кВ - неисправна КЛ-6кВ ТП 89 - ТП 163 | 0.11667 | РП 2, ТП 190, 46, 564, 196, 576, 353, 595, 236, 23, 780, 127, 163, 89, 197, 135, 30, 209, 48, 375, 295, 5, 133 |  | орг.-27, кот.-1, | орг.- 89, ж.д.-4, ч.д.-104 шк. -1 | 226 | 2 | 26 | 198 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1300 |  | 21.08.2019 № 108, стр.16 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М. Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Тракторная ф. 670 РП 2 | 6 (6.3) | 2019-08-21 12:47 | 2019-08-21 13:28 | В | РП 2 от ТО отключился СВВ-6кВ - неисправна КЛ-6кВ ТП 89 - ТП 163 | 0.68333 | ТП 23, 780, 127, 163, 89, 197 |  | орг.-3, кот.-1, | орг.- 23, ч.д.-83 | 110 | 0 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 450 |  | 21.08.2019 № 108, стр.16 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М. Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Тракторная ф. 670 РП 2 | 6 (6.3) | 2019-08-21 12:47 | 2019-08-21 19:35 | В | РП 2 от ТО отключился СВВ-6кВ - неисправна КЛ-6кВ ТП 89 - ТП 163 | 6.8 | ТП 89 |  |  | орг.- 3, ч.д.-29 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 95 |  | 21.08.2019 № 108, стр.16 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М. Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф. 609 РП 1, ПС Тракторная - РП 1, ТП 389 - РП 1 | 6 (6.3) | 2019-08-21 21:15 | 2019-08-21 22:00 | В | ПС Тракторная отключился ф.609 - РП 1 неисправна КЛ-6кВ ТП 389 - РП 1, ПС Тракторная-РП 1 ф.609 | 0.75 | РП 1, 191, 200, 187, 220, 561, 399, 439, 178, 398, 422, 166, 13, 215, 248, 123, 175, 170, 273, 84, РП 21 |  | м.у.-1, орг.-5 | д.с.-2, шк.-1, орг.- 26, ж.д.-34, ч.с.-76 | 145 | 3 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1600 |  | 21.08.2019 № 109 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А. Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 331, пр-т Строителей, 7-в | 0.38 | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 15:00 | П | ТП 331 РУ-0,4кВ секц. Т-1 - работы в РУ-0,4кВ | 6 | ТП 331 РУ-0,4кВ секц. Т-1 |  |  | орг.-4, ж.д.-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М. Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 558 мкр.Сновицы-Веризино | 0.38 | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 13:00 | П | ТП 558 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1" и ф."ВЛ-2" - перенос ВЛ. | 4 | ТП 558 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1" и ф."ВЛ-2" |  |  | ч.д.-35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 75 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М. Ю. тел. 45-25-18 | 1
14 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-68 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-08-22 09:30 | 2019-08-22 10:50 | П | Замена тр-ров тока. | 1.3333 | ТП-68 |  |  | 27 ч.с. | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 |  | о.ж. лист.41 |  |  | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф. тел.2-29-80 | 1
14 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.613 п.Ставрово П.С. АТО | 6 (6.3) | 2019-08-22 16:30 | 2019-08-22 19:30 | В | "ЗЕМЛЯ" НА ф 613 отключен, повреждение КЛ-6 кВ между ТП-1 и ТП-4 ;абонентов по ТП1 запитали с помощью ДГУ, по нормальной схеме электроснабжение восстановлено в 1:15 | 3 | ТП-1,ТП-2,ТП-3,ТП-4 | 1 тепловой пункт |  | 50 ж.д, ш.к, 54орг, 2Дс | 109 | 2 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1620 |  | О.Ж.лист 41 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф. тел.2-29-80 | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 10:00 | П | Фазирование Ф-1025 и Ф-1023 от РП-1 | 1 | ТП-19,46,48,32,44,34,35,ТП-АТП |  |  | орг-8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 (с. Коверино) Ф-2 | 0.38 | 2019-08-22 07:45 | 2019-08-22 08:35 | В | неисправность в сетях филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.83333 | ТП-160 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.08.2019 АЖ стр.50 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1014 | 10 (10.5) | 2019-08-22 08:40 | 2019-08-22 10:13 | В | попадание птиц на ВЛ-10 кВ | 1.55 | ТП-8а, 10, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 28, 39, 40, 42, 47 ВЛ |  |  | орг.-39,ж.д-13,ч.с-680 | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 500 |  | 22.08.2019г., № 28 | 3.4.10 | 4.17 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Печуга" Ф-1004 ТП-761 п. им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2019-08-22 13:40 | 2019-08-22 15:15 | В | неисправность в сетях филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1.5833 | ТП-761 |  |  | ч.с.-36 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.08.2019 ОЖ стр.174 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-22 14:25 | 2019-08-22 16:35 | П | РП-1. ЗРУ-6 кВ, включение в работу 2 С.Ш. Без отключения потребителей. | 2.1667 | РП-1, 2 СШ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. 9го Января" | 0.38 | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. 9го Января" |  |  | Ч.с.-47. | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-12 п. Андреево ул. Лесозаводская | 10 (10.5) | 2019-08-23 10:00 | 2019-08-23 16:00 | П | Монтаж ж/б опор согласно плана ПП-2019г. | 6 | ТП-12 ул. Лесозаводская |  |  | ч.с. 85, орг.-2 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 71.5 |  | 23.08.2019. лист.№6 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
23 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-23 10:00 | 2019-08-23 16:00 | П | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г. | 6 | ТП-19, 20, 21 |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.08.2019. лист.№6 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-08-22 10:00 | 2019-08-22 10:40 | П | ул.Чапаева д.17 замена ввода по заявке абонента. | 0.66667 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | ч.с.-46 Жит.-249; | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 29 23.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-08-22 11:00 | 2019-08-22 11:20 | П | ул.Красноармейская д.61 подключен ввод по заявке "ЭнергосбытВолга". | 0.33333 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 29 23.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи, КТП -735 | 10 (10.5) | 2019-08-22 07:40 | 2019-08-22 11:05 | В | Сгорели предохранители, отгорел шлейф на ЛР №6 -10кВ | 3.4167 | КТП-735 |  |  | ж.д.-55, 150 чел. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 255.8 |  | Акт №20 от 22.08.19 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевичтел 8 (49243) 2-70-14 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | Петушки, КТП 6, РУ-10 | 10 (10.5) | 2019-08-23 00:30 | 2019-08-23 00:50 | П | Перевод нагрузки на Ф.1015 ПС "Базовая" | 0.33333 | КТП-1,КТП-16, КТП-20, КТП-6 (1СШ) |  |  | мн.д.-14, ж.д.-197, школа-1, 968чел. | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 94, 01 |  | 22.08.19 стр.33 ОЖ |  |  | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевичтел 8 (49243) 2-70-14 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | Петушки, КТП 6, РУ-10 | 10 (10.5) | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 15:00 | П | Опиловка деревьев под ВЛ-10кВ | 6 | КТП-1,КТП-16, КТП-20 |  |  | мн.д.-11, ж.д.-148, школа-1, 668чел. | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 667.9 |  | 22.08.19 стр.33 ОЖ |  |  | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевичтел 8 (49243) 2-70-14 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога", фид. 1013 | 10 (10.5) | 2019-08-22 18:20 | 2019-08-22 18:55 | В | ПС "Ладога" откл. Фид. 1013, неисправен КЛ 10 кВ ТП 211 - ТП 316 | 0.58333 | ТП 211, ТП 316, ТП 103, ТП 312, | м.у- 1 | м.у.-3, д.с.-1, ж.д-12 | ч.с.-5 | 22 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 550 |  | 22.08.2019 № 111, стр.19 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП 20 откл. к ТП 104 | 10 (10.5) | 2019-08-22 18:20 | 2019-08-22 19:50 | В | РП 20 откл. ВВ к ТП 104 , причина не установлена | 1.5 | ТП 104, ТП 71, ТП 530 |  | ж.д.-2, | кот.-1, шк.-1, ж.д.-2, ч.с.-10 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 170 |  | 22.08.2019 № 112, стр.19 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 89 ул. Муромская 10а | 0.38 | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 12:00 | П | КТП 89 ВЛ 0, 4 кВ фид. ул. Октябрьская замена опоры. | 3 | ТП 89 ВЛ 0,4 кВ |  |  | орг., 10, ч.д.-5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 40, ул. Мира, 76 | 0.38 | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 12:00 | П | ТП 40 перевод каб. линий 0, 4 кВ | 3 | ТП 40 РУ 0, 4 кВ |  |  | ж.д.-2, орг.-6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул. Мира 76 | 0.38 | 2019-08-26 09:00 | 2019-08-26 17:00 | П | ТП 40 перевод каб. линий 0, 4 кВ ул. Труда 18, 14б | 8 | ТП 40 РУ 0, 4 кВ |  |  | ж.д.-2, орг.-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 110 ул. Лермонтова 15 | 0.38 | 2019-08-26 09:00 | 2019-08-26 12:00 | П | ТП 110 РУ 0, 4 кВ сек. Т-1 ремонт оборудования | 3 | ТП 110 РУ 0, 4 кВ, сек. Т-1 |  | м.у-2 | ж.д.-4, орг.-10 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2019-08-26 10:00 | 2019-08-26 15:00 | П | ремонт ВЛ-10кВ от ТП-27 до ТП-48 ул.Мирная | 5 | ТП-46(абон.), ТП-48- ул.Железнодорожная, ул.Мирная, ул.Северная, ул.Жданова |  |  | ч.с.-90, орг.-2 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 25 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
19 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-12 РУ-10кВ яч.3-отход на ТП-19 | 10 (10.5) | 2019-08-25 12:30 | 2019-08-25 14:15 | В | пробой КЛ-10кВ от ТП-19 до ТП-36 | 1.75 | ТП-19,36,31 |  |  | ч.с.-186,ж.д.-22, орг-12, магаз.-14. больница-1, вод. скваж.-1 | 235 | 0 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 198 |  | 25.08.2019 О.Ж. стр.22 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-23 09:30 | 2019-08-23 14:35 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 5.0833 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-1, ж.д.-12, ч.с.-16 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  | 23.08.2019 ОЖ стр.177 |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-26 13:00 | 2019-08-26 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 3 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-1, ж.д.-12, ч.с.-16 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-1 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-08-26 13:00 | 2019-08-26 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 3 | ТП-20 Ф-1 ВЛ |  |  | ч.с.-18, ж.д.-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-08-25 05:00 | 2019-08-25 05:45 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево пробой проходного изолятора | 0.75 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел2 |  |  | ч.с-802 МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО энергострой | №23 25.08.2019. лист. 7 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.1 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 Ф-130 ул. Чапаева г. Судогда | 10 (10.5) | 2019-08-26 10:00 | 2019-08-26 16:00 | П | отключить ШР-10кВ, монтаж ячеек в РУ-0,4 кВ согласно плана ПП-2019 | 6 | ТП-40 ул. Чапаева |  |  | ч.с-20, МКД-6, орг.-6 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 78.3 |  | 26.08.2019. лист.№7 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-25 09:00 | 2019-08-25 16:00 | П | РП-1. ЗРУ-6 кВ, вывод в капитальный ремонт 1 С.Ш. Без отключения потребителей. | 7 | РП-1, 1 СШ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова, Суворова." | 0.38 | 2019-08-25 09:00 | 2019-08-25 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова, Суворова." |  |  | Ч.с.-118, .орг-1. | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 62 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 619, ТП 19 | 0.38 | 2019-08-23 21:23 | 2019-08-24 06:00 | В | ТП 19, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - отключился вводной авт. выкл. Повреждение 2-х КЛ-0,4 кВ ТП 19, ф. - 10 - ул. Ленина, 8 (в том числе магазин магнит). Одна КЛ-0,4 кВ работает на двух фазах, вторая КЛ-0,4 кВ - отключена полностью. Жители дома включены по двум фазам, магазин магнит перешёл на генератор 24.08.19 в 06:00. 25.08 в 13:30 жилой дом и магнит переключили по временной схеме от ТП 39 по временно смонтированной ВЛ-0,4 кВ. | 8.6167 | КЛ-0,4 кВ ТП 19, ф. - 10 - ул. Ленина, |  |  | ж.д. - 5, орг. - 21, д.с. - 1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 150 |  | стр. 35 о.ж. от 23.08 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | г.Петушки ПС"Базовая" отключился ВВ ф1015 МТЗ | 10 (10.5) | 2019-08-23 15:10 | 2019-08-23 15:38 | В | Повреждение кабеля ПС Базовая-РП 250 ф. 1015 при производстве земляных работ | 0.46667 | КТП-1,КТП-16, КТП-20, КТП-6. КТП0, КТП-29, КТП-8, КТП-7, КТП-5,КТП-30, КТП-14,ТП-31, КТП-21, ТП-23 | Котельная,поликлиника, м." Ашан" и "Макдональдс" |  | мн.д.-89, ж.д.-812, школа-3,д.с. 3;орг. 108; 9309 чел. | 1019 | 0 | 8 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 3347.5 |  | АКТ №21, 23.08.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14 | 0
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-08-23 09:10 | 2019-08-23 09:47 | П | ул. 3-я Пятилетка д.15 спил дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ | 0.61667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 29 23.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-08-24 10:10 | 2019-08-24 10:50 | П | ул. Л.Толстого д.14 перетяжка провода. | 0.66667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 29 24.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-08-26 09:11 | 2019-08-26 12:15 | П | подпилка в охранной зоне ВЛ | 3.0722 | ТП 108, 138, 122, 39, 52, 21, 22, 23, 85, 156, 157, 83. |  |  | 36ж.д, 797ч.с, 1д.с, 3орг.ш.к. | 838 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 950 |  | о.ж. лист 43 |  |  | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф.тел 2-29-80 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.125 с П/С Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-08-26 09:16 | 2019-08-26 12:20 | П | подпилка в охранной зоне ВЛ | 3.0711 | тп- 26, 128, 66, 64, ф.1010, 1031(Пивзавод), ф-1016(Молокозавод). |  | 2 кот. | 28ж.д, 50ч.с, 15орг, 2шк. | 99 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 1200 |  | о.ж. лист 43 |  |  | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф.тел 2-29-80 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-27 09:00 | 2019-08-27 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 7 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-1, ж.д.-12, ч.с.-16 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-08-26 14:00 | 2019-08-26 16:00 | П | Установка новых опор ВЛ-0,4кВ | 2 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Школьная " |  |  | ч.с.-15, жит.-30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16.1 |  | 28.08.19, стр. 38, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-27 09:00 | 2019-08-27 16:00 | П | РП-1. ЗРУ-6 кВ, демонтаж 1 С.Ш. Без отключения потребителей. | 7 | РП-1, 1 СШ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-08-27 09:00 | 2019-08-27 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ. | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | Ч.с.-64.орг-1. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая." | 0.38 | 2019-08-27 09:00 | 2019-08-27 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. Новая." |  |  | Ч.с.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП 34.2 Ф-4 | 0.22 | 2019-08-26 13:17 | 2019-08-30 16:50 | П | ул.Ленина д.39 кв.1 отключен за неуплату по заявке "ЭнергосбытВолга" | 99.55 | РЩТП 34.2 Ф-4 |  |  | ч.с.-1; Жит.-2. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 30 26.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-89, ру-0,4Кв, ВЛ-0,4кВ, ф. ул.Речная | 0.22 | 2019-08-26 17:30 | 2019-08-26 22:00 | В | Плохой контакт на прокалывающем зажиме ответвления ВЛ-0,22кВ ул. Речная д.32 | 4.5 | ТП-89, ру-0,4Кв, ВЛ-0,4кВ, ф. ул.Речная, д.32 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 |  | 26.08.2019 ОЖ стр.25 | 3.4.13.4 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2019-08-27 03:35 | 2019-08-27 03:56 | В | отключение МВ Ф-168 ПС Судогда | 0.35 | ТП-1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 33, 35, 41, 47 |  |  | 880 ч.с. , 102организации. 2школы 2детсада больница.насосная | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 865 |  | №24 27.08.2019. лист.№8 ОПЖ | 3.4.7 | 4.1, 4.11 | 0 | 0 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2019-08-27 04:20 | 2019-08-27 05:52 | В | отключение МВ Ф-168 ПС Судогда | 1.5333 | ТП-1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 33, 35, 41, 47 |  |  | 880 ч.с. , 102организации. 2школы 2детсада больница.насосная | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 865 |  | №25 27.08.2019. лист.№8 ОПЖ | 3.4.7 | 4.1, 4.11 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2019-08-27 05:52 | 2019-08-27 08:01 | В | отключить ЛР-10 кВ на ТП-5,4,33,41 г. Судогда | 2.15 | ТП-5, 4, 33, 41 |  |  | 191 ч.с. , 11 организации. 1 школа | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 294 |  | №26 27.08.2019. лист.№8 ОПЖ | 3.4.7 | 4.1, 4.11 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-33 Ф-168 ул. Парковая г. Судогда | 10 (10.5) | 2019-08-27 04:20 | 2019-08-27 13:15 | В | пробой проходных изоляторов на ТП-33 в результате протечки крыши (ведутся восстановительные работы) | 8.9167 | ТП-33 |  |  | 40 ч.с. , 1 организация | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 34 |  | №27 27.08.2019. лист.№9 ОПЖ | 3.4.7 | 4.1, 4.11 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1019 РП 11 ТП 319, РП 11 - ТП 319 | 10 (10.5) | 2019-08-27 03:23 | 2019-08-27 04:45 | В | РП 11 от МТЗ отключился ВВ 10кВ к ТП319 - неисправна КЛ 10кВ РП 11 - ТП 319 | 1.3667 | ТП 319, 322, 306 |  |  | д.с.-2, орг.-18, ж.д-12 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 300 |  | 27.08.2019, №113, стр. 24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1019 РП 11 ТП 359, ТП359 - ТП532 | 10 (10.5) | 2019-08-27 04:05 | 2019-08-27 04:30 | В | РП 11 от ОЗЗ отключили ВВ 10кВ к ТП-359 с.ф.1019 - неисправна КЛ 10кВ ТП359 к 532 с.ф.1019 | 0.41667 | ТП 359, 532, 435 |  | мед.-3, кот.-2 | орг.-8, ч.с.-142, КНС-1, кот.-1 | 157 | 2 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 300 |  | 27.08.2019, №114, стр. 24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1032 РП 33 ТП286, ТП286 -ТП305 | 10 (10.5) | 2019-08-27 04:00 | 2019-08-27 05:30 | В | РП 33 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП-286 - неисправна КЛ 10кВ ТП 286 - ТП 305 | 1.5 | ТП 286, 305, 265, 300 |  | кот.-1 | шк.-2, д.с.-1, орг.-10, ж.д-21 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 600 |  | 27.08.2019, №115, стр. 24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-46 г.Лакинск Т-2 | 0.38 | 2019-08-27 14:00 | 2019-08-27 15:30 | П | Замена рубильника на м-н Дикси | 1.5 | ТП-46 Т-2 |  |  | 3ж.д, 3орг | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 200 |  | о.ж. лист 43 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-1 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 7 | ТП-20 Ф-1 ВЛ |  |  | ч.с.-18, ж.д.-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-08-27 14:00 | 2019-08-27 16:00 | П | Установка новых опор ВЛ-0,4кВ | 2 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Школьная " |  |  | ч.с.-15, жит.-30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12.54 |  | 28.08.19, стр. 39, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Школьная " |  |  | ч.с.-15, жит.-30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56.35 |  | 28.08.19, стр. 40, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-08-27 14:50 | 2019-08-27 15:05 | П | ул.Набережная д.5 искрение на вводе | 0.25 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 30 27.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-33 Ф-168 ул. Парковая г. Судогда | 10 (10.5) | 2019-08-27 05:52 | 2019-08-27 14:20 | В | пробой проходных изоляторов на ТП-33 | 8.4667 | ТП-33 |  |  | 40 ч.с. , 1 организация | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 34 |  | №27 27.08.2019. лист.№9 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.1 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) | 2019-08-28 10:00 | 2019-08-28 15:00 | П | ремонт ВЛ-10кВ | 5 | ТП-48 |  |  | ч.с.-90, орг.-1 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | К/О ТП-16 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2019-08-28 13:30 | 2019-08-28 16:00 | П | обслуживание трансформаторов Т-1 (400кВА) и Т-2 (250кВА) | 2.5 | ТП-16 |  |  | шк.-1, д.с.-1,ч.с.-74, кот.-1, кол.сады-1 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-14, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2019-08-28 10:00 | 2019-08-28 13:30 | П | установка опор ВЛИ-0,4кВ ул.Пролетарская | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская, ул. Октябрьская. ул.Пугачёва |  |  | ч.с.-61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28, РУ-0,4кВ, ф.ул.Чайкиной | 0.38 | 2019-08-27 20:35 | 2019-08-27 21:30 | В | обрыв провода на вводе | 0.91667 | ВЛ-0,4кВ ул. Чайкиной,д.45 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 27.08.2019 ОЖ стр.27 | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 715 РП 6, ТП 61 - ТП 102 | 6 (6.3) | 2019-08-27 15:50 | 2019-08-27 15:55 | В | На ТП 102 отключили ВН 6кВ к ТП 61 - "земля" - мех повреждение КЛ 6кВ ТП 61 - ТП 102 | 0.083333 | ТП 61, 279 |  |  | д.с.-1, орг.-9, ж.д-18 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 200 |  | 27.08.2019, №116 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 0
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул. Мира 76 | 0.38 | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 12:00 | П | ТП 40 перевод каб. линий 0, 4 кВ на новую ТП | 3 | ТП 40 РУ 0, 4 кВ |  |  | ж.д.-12, орг.-10 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Новая Быковка ф.1007 | 10 (10.5) | 2019-08-28 08:00 | 2019-08-28 08:55 | В | мкр. Лесной на всех ТП пропало напряжение со стороны ф. 1007 ПС Новая Быковка - переключились на резервное питание, причина отключения уточняется | 0.91667 | ТП 811, 812 |  | кот.-1 | ж.д.-9, орг.-7, д.с.-1, шк.-1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 70 |  | 28.08.2019, №117 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ. | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | Ч.с.-64.орг-1. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -144, РУ- 10 кВ. | 6 (6.3) | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 12:00 | П | Работы по тех присоединению, замена трансформаторов тока, амперметра ,ПКТ. | 3 | ТП -144, РУ- 10 кВ. |  |  | Орг- 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-126, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ,камеры ТМ-1 и 2 | 6 (6.3) | 2019-08-29 06:00 | 2019-08-29 16:00 | П | капитальный ремонт ТП-126, замена ячеек в РУ-6кВ и РУ-0,4кВ покраска и уборка помещений. | 10 | ТП-126 РУ-6кВ РУ-0,4кВ камеры ТМ-1 и2 |  |  | 70 ч.д. 3 ж.д., поликлиника, КНС | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 400 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер И.А.Зайцев тел. 84923255305 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-13 г.Собинка фид. Ул Чайковского | 0.38 | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 16:00 | П | Подрезка деревьев под вл-0,4 кв. | 7 | вл-0,4 кв. фид. Чайковского |  |  | 6 ж.д | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 300 |  | о.ж. лист.44 от 28.08.19 |  |  | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. тел.2-29-80 | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 2 Ф. Ярунова гора | 0.38 | 2019-08-28 08:00 | 2019-08-28 09:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Парижской коммуны д.3, в результате разнородности металла | 1 | ВЛ Ф Ярунова гора |  |  | ч.с. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 28.08.2019, стр 37 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 20 Ф. Вневедомственная охрана | 0.38 | 2019-08-28 23:50 | 2019-08-29 14:00 | В | неисправен КЛ. 0,4 кВ Ф. Вневедомственная охрана (кабель абонентский ) | 14.1667 | КЛ Ф. Вневедомственная охрана |  |  | орг. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 28.08.2019, стр 38 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 15 Ф. ул. Колхозная чет | 0.38 | 2019-08-29 04:40 | 2019-08-29 05:50 | В | Отключение Ф. ул. Колхозная чет. Для безопасного производства работ по тушению пожара ул Колхозная д.26 | 1.1667 | ВЛ Ф. ул. Колхозная чет |  |  | ч.с-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  | 28.08.2019, стр 38 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-1 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 7 | ТП-20 Ф-1 ВЛ |  |  | ч.с.-18, ж.д.-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
19 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) | 2019-08-29 10:00 | 2019-08-29 15:00 | П | ремонт ВЛ-10кВ | 5 | ТП-48 ул.Мирная, ул.Жданова, ул.Северная, ул.Железнодорожная |  |  | ч.с.-90, орг.-1 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-9 РУ-10кВ яч.2 | 10 (10.5) | 2019-08-28 13:30 | 2019-08-28 16:00 | П | обслуживание трансформаторов Т-400 кВА | 2.5 | ТП-9 РУ-10кВ яч.2 |  |  | ж.Д.-7,д.с.-1,ч.с.-1,орг.-7. | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП. Гусевский. Ф 604. ВЛ-6кВ. | 6 (6.3) | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 17:00 | П | Отключение ф. 604, по письму МУП "Водоканал" , для проведения безопасных земляных работ. | 8 | Ф 604. ВЛ-6кВ. |  |  | Скважина- 1. Ч.с- 76. | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 47 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -5, РУ- 0.4 кВ. фид. "ул Октябрьская." . | 0.38 | 2019-08-28 13:30 | 2019-08-28 14:30 | П | Замена верхней губки на РПС, фид. "ул Октябрьская." (неудовлетворительное техническое состояние). | 1 | ТП-5 |  |  | Ч.с-42 ,орг- 12.. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 165 |  | 28.08.19г. ОЖ-0,4 кВ лист 49 |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова, Суворова." | 0.38 | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ. | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова, Суворова." |  |  | Ч.с.-118, .орг-1. | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 62 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул Приозерная." | 0.38 | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул Приозерная." |  |  | Ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | г.Петушки КТП№8, ТП-№7 РУ-0.4 кВ ф. Восточная,Садовая ф. Дружбы, Народная, Южная | 0.38 | 2019-08-28 10:30 | 2019-08-28 11:50 | П | Опиловка деревьев вдоль ВЛ 0,4кВ | 1.3333 | г.Петушки КТП№8, ТП-№7 РУ-0.4 кВ ф. Восточная,Садовая ф. Дружбы, Народная, Южная |  |  | ч.с.- 191 дом., 382 чел., 1 школа, организации 6. | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 128.21 |  | 28.08.19, стр. 42, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ТП-5 Ф.ул. Октябрьская | 0.38 | 2019-08-29 10:00 | 2019-08-29 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | 2 | п.Городищи ТП-5 Ф.ул. Октябрьская |  |  | ч.с.-71, жит.-142. орг.2 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 32.3 |  | 29.08.19, стр. 44, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 222 ул.Завадского, 15 | 0.38 | 2019-08-28 11:07 | 2019-08-28 12:50 | В | ТП 222 РУ 6 кВ перегорели 2 ПКТ к Т-1. КЗ на КЛ 0.4 кВ ф. "Завадского 11 В каб. А" - механическое повреждение, включили по резерву | 1.7167 | ТП 222 РУ 6кВ ф. "Т-1" |  |  | д.с.-1, орг.-5, ж.д-7 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 120 |  | 28.08.19, стр. 38 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф. 667 РП 25 ТП 1, РП 25 - ТП 1, ТП 33-ТП 109 | 6 (6.3) | 2019-08-28 21:11 | 2019-08-28 21:50 | В | РП 25 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП 1. Неисправны КЛ-6кВ РП 25 - ТП 1 и ТП 33-ТП 109. | 0.65 | ТП 1, ТП 131, ТП 759, ТП 31, ТП 176, ТП 33, ТП 132, ТП 91, ТП 579 | орг.-1 | орг.-1 | орг.-8, КНС-1, д.с.-1, ж.д.-8, ч.с.-53 | 74 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1200 |  | 28.08.2019, №117, стр. 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ТЭЦ ф. 8 РП 3 | 6 (6.3) | 2019-08-28 18:23 | 2019-08-28 18:27 | В | ПС ТЭЦ от МТЗ отключился МВ-6кВ ф. 8 - неисправна КЛ-6кВ ПС ТЭЦ - РП 3 ф. 8 каб.Б. | 0.066667 | РП 3, ТП 4, 484, 383, 380, 204, 108, 90, 715, 342, 147, 109, 260, 21, 707, 91, 38, 18, 8, 76, 520, 377, 6, 130, 764, 95, 469, 728 |  | орг.-4 | ж.д.-37, ч.с.-65, орг.-30, д.с.-1, шк.-2 | 139 | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1000 |  | 28.082019, №120, стр. 27 ОЖ | 3.4.7 | 4.6 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ТЭЦ ф. 15 ТП 20 | 6 (6.3) | 2019-08-28 18:23 | 2019-08-28 18:50 | В | ПС ТЭЦ от МТЗ отключился МВ-6кВ ф. 15 - неисправна КЛ-6кВ ПС ТЭЦ - ТП 20 ф. 15. | 0.45 | ТП20, ТП 1, ТП 131 ТП 132, ТП 579, ТП 33, ТП 91, ТП 109, |  | орг.-1 | ж.д.-17, ч.с.-25, орг.10, | 53 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 750 |  | 28.082019, №119, стр. 27 ОЖ | 3.4.7 | 4.6 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 ул.Балакирева, 21 | 0.38 | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 13:00 | П | ТП 233 ВЛ-0,4кВ ф. "ВЛ-1" и "ВЛ-2" - работы на ВЛ-0,4кВ | 4 | ТП 233 ф. "ВЛ-1" и "ВЛ-2" |  |  | ч.с.-89, орг.-3 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 140 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-13 г.Собинка фид. ул.Чайковского 1,2,4,6 | 0.38 | 2019-08-29 09:35 | 2019-08-29 10:50 | П | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кв. | 1.25 | ВЛ фид.ул.Чайковского 1,2,4,6 |  |  | ж.д.-4,орг.-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 |  | о.ж. лист.44 от 29.08.19 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 6 фид.ул.Молодежная 2,3;ул.Мира 1 | 0.38 | 2019-08-29 13:20 | 2019-08-29 13:50 | П | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кв. | 0.5 | ВЛ фид.ул.Молодежная 2,3;ул.Мира 1 |  |  | ж.д.-3,орг.-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 |  | о.ж. лист.45 от 29.08.19 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 15 фид.ул.Шибаева 1,1а | 0.38 | 2019-08-29 14:00 | 2019-08-29 14:55 | П | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кв. | 0.91667 | Вл фид.ул.Шибаева 1,1а |  |  | ж.д.-2,д.с.,орг.-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | о.ж. лист.45 от 29.08.19 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-08-29 14:00 | 2019-08-29 14:20 | П | пер. Революции гараж Лутыгина- заменён ввод на гараж по заявке абонента. | 0.33333 | ТП-24 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ч.с.-10. Жит.-30; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 31 29.08.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | Ч.с.-58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -63, РУ- 0.4 кВ. фид. "Каховского д. 8." . | 0.38 | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 11:00 | П | Замена ОДПУ. | 2 | ТП-63, РУ- 0.4 кВ. фид. "Каховского д. 8." |  |  | ж.д-1.. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, РУ-6 кВ. | 0.38 | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 15:00 | П | Замена сетки ячеек КСО, замна изоляторов ВН, подключение КЛ-0.4 кВ к новой ВЛ, чистка Тр-р. | 6 | ТП-40, РУ-6 кВ. |  |  | Ч.с.-122. котельная-1, школа -1, орг- 1. | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 76 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул.Сакко, Суворова" | 0.38 | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "ул.Сакко, Суворова" |  |  | Ч.с.-87. | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 56 |  |  |  |  | 2 | 2 | И.о. ст. диспетчера Пакин А.М. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) | 2019-08-30 10:00 | 2019-08-30 15:00 | П | ремонт ВЛ-10 кВ | 5 | ТП-48 ул.Мирная, ул.Жданова, ул.Северная, ул.Железнодорожная |  |  | ч.с.-90, орг.-1 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-44, ру-0,4кВ, ф.ул. Свобода, яч.2 | 0.38 | 2019-08-30 10:00 | 2019-08-30 12:00 | П | ремонт РПС-250 | 2 | ВЛ-0,4кВ, ул. Свобода д.5а,7,14,16,2а |  |  | ж.д.-2, ч.с.-2, маг-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-44, ру-0,4кВ, ф.ул. Свобода, яч.2 | 0.38 | 2019-08-28 20:00 | 2019-08-29 11:55 | В | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ . Обесточен потребитель по адресу ул. Свобода д.2 | 15.9167 | ВЛ-0,4кВ, ул. Свобода д.5а,7,14,16,2а |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 |  | 30.08.2019 ОЖ стр.30 | 3.4.7 | 4.3 | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 ул. Чапаева г. Судогда | 10 (10.5) | 2019-08-30 12:00 | 2019-08-30 13:00 | П | отключить ШР-10 кВ, монтаж прибора учета в РУ-0,4 кВ | 1 | ТП-40 ул. Чапаева |  |  | ч.с-20, МКД-6, орг.-6 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 78.3 |  | 30.08.2019. лист.№10 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-22 ул. Ленина г. Судогда | 10 (10.5) | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 11:00 | П | монтаж трансформаторов тока | 2 | ТП-22 ул. Ленина |  |  | МКД-6, орг.-10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 126 |  | 30.08.2019. лист.№10 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ТП-2 Ф.ул. Ленина | 0.38 | 2019-08-29 13:05 | 2019-08-29 16:05 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | 3 | п.Городищи ТП-2 Ф.ул. Ленина |  |  | 4мн.кв. дома, 300ч. 1д.с. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 |  | 29.08.19, стр. 44, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Гончаров Юрий Анатольевичтел 8 (49243) 2-70-14 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новая Быковка ф. 1003 и ф. 1007 | 10 (10.5) | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 14:00 | П | Работы на ВЛ 10 кВ ПС Ново Быковка ф. 1003 и ф. 1007 (МРСК) | 5 | ТП 811 , ТП 812 |  | кот-1, КНС-1 | шк-1. орг. 16, дс-1, му-1 . ж.д.-16 | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 150 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 ТП 621 | 10 (10.5) | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 14:00 | П | Работы на ВЛ 10 кВ ф. РП 30 - ТП 621 | 5 | ТП 622 , ТП 621, ТП 654 ТП 666 , ТП 657. ТП 639, ТП 619 , ТП 620 |  |  | орг-13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Западная ЗРУ 6 кВ СШ №2 | 6 (6.3) | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 17:00 | П | ПС Западная ЗРУ 6 кВ ремонт оборудования секц. Шин №2 | 8 | РП 41 . ТП 819 |  |  | орг-5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП 20 ТП 475, ТП 153 - ТП 770 | 10 (10.5) | 2019-08-30 13:55 | 2019-08-30 14:40 | В | На ТП 768 (с.ф.1007) отключили ВН-6кВ к ТП 766 - неисправна КЛ-10кВ ТП 153 - ТП 770 | 0.75 | ТП 768, 766, 767, 769, 770, 153, 177 |  |  | д.с.-1, орг.-8, ж.д.-7 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 350 |  | 30.08.2019, №121, ОЖ стр. | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
19 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1 - ул.Октябрьская, д. 31 | 0.38 | 2019-08-30 09:35 | 2019-08-30 14:30 | В | Пожар ул. Октябрьская, д. 31, отключали ф. 2 в ТП 1 | 4.9167 | ТП 1 - ул.Октябрьская, д. 31 |  |  | ч.с. - 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 70 |  | № 409 ж.з. от 30.08.2019 | 3.4.7.4 | 4.9 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ф.1001 г.Собинка п.с.Собинка | 10 (10.5) | 2019-08-31 13:10 | 2019-08-31 14:15 | В | повреждение КЛ 10 кВ от ЛР до КТП 90 | 1.0833 | тп-145(котельная) |  | котельная |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  | Акт.№58 от 31.08.19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
19 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-9 РУ-10кВ яч.2 | 10 (10.5) | 2019-09-02 14:00 | 2019-09-02 16:00 | П | Замена шпильки трансформаторов ТМ-400кВА | 2 | ТП-9 РУ-10кВ яч.2 |  |  | ж.Д.-7,д.с.-1,ч.с.-1,орг.-7. | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-1 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-02 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 7 | ТП-20 Ф-1 ВЛ |  |  | ч.с.-18, ж.д.-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-09-01 21:40 | 2019-09-02 21:40 | В | ул.Комсомольская д.61"Б" пробой вводного кабеля. Кабель на балансе абонента. | 24 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | Ч.с.-1. Жит.-3; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 31 01.09.2019 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-09-02 10:00 | 2019-09-02 15:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ | 5 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | Ч.с.-58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-02 16:00 | П | Установка опор ВЛ-0,4кВ | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-09-02 17:10 | 2019-09-02 17:40 | П | ул.Комсомольская д.61"Б" Замена кабельного ввода на СИП 4*16. | 0.5 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 32 02.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 82 ул.Красноармейская (тюрьма) | 0.38 | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 12:00 | П | ТП 82 РУ-0,4кВ - работы на ТП | 3 | ТП 82 РУ-0,4кВ |  |  | орг.-1, ж.д.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 222 ул.Завадского, 15 | 0.38 | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 16:00 | П | Работы на КЛ-0,4кВ с ТП на д. 11-в по ул.Завадского | 7 | ТП 222 ф."ул.Завадского, 11-в" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
21 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72 - ул.Володарского, 17 | 0.22 | 2019-09-03 04:30 | 2019-09-03 05:05 | В | Пожар ул. Володарского, д. 17, отключали ф. 4 в ТП 72 | 0.58333 | ТП 72 - ул.Володарского, 17 |  |  | ч.с. - 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | № 411 ж.з. от 03.09.2019 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-67, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.38 | 2019-09-02 10:20 | 2019-09-02 15:45 | П | Замена ВРУ в доме по ул. Мира 22 | 5.4167 | ВЛ фид. "ул. Зеркальная" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-09-03 10:00 | 2019-09-03 15:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ | 5 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | Ч.с.-58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский, направл. 601 | 6 (6.3) | 2019-09-03 11:00 | 2019-09-03 16:00 | П | Монтаж разъединителя 6 кВ | 5 | ТП-120, 132 |  |  | Скважина-1, КНС-1, ж.д.-7, ч.с.-130, д/с-1, орг.-13 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 225 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ф. 6 "ул. Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 12:00 | П | Опиловка ВЛ-0,4кВ | 3 | ТП-37 ф. 6 "ул. Мира, Железнодорожная" |  |  | ч.с.-58, жит.-116 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 40.26 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-64, трансформатор | 10 (10.5) | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 11:00 | П | Чистка трансформатора, замена уплотнительных колец, доливка масла. | 2 | ТП-64 |  |  | Ж.д.-6, орг.- 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 170 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-09-04 13:30 | 2019-09-04 14:30 | П | Чистка Т-1, доливка масла. Без отключения потребителей. | 1 | ТП-80, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-23, трансформатор | 6 (6.3) | 2019-09-04 14:00 | 2019-09-04 16:00 | П | Чистка трансформатора, замена приборов учета. | 2 | ТП-23 |  |  | Школа-1, д/с-1, ж.д.-10, ч.с-51, орг.-2 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 116 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 РУ-0,4кВ яч.1 фидер Магистральная | 0.38 | 2019-09-04 09:30 | 2019-09-04 16:00 | П | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Магистральная | 6.5 | ВЛИ-0,4кВ ул. Магистральная |  |  | ж.д-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел:2-26-22 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2 тр-р | 10 (10.5) | 2019-09-04 14:00 | 2019-09-04 16:00 | П | текущее обслуживание тр-ра | 2 | ТП-2 ул. Ленинградская д.72А |  |  | ч.с-121д.;ж.д-1;шк.-1;орг-10;магаз-4 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 112 |  |  |  |  | Х | Х | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел:2-26-22 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6402 РП 19 ТП 530 | 6 (6.3) | 2019-09-03 17:15 | 2019-09-03 18:05 | В | Отключение МВ с РП 19 к ТП 530 - причина не установлена | 0.83333 | ТП 530, 517, 186, 343, 158, 194, 208, 473, 54, 206, 420 |  | орг.1 | ч.с.-25, орг.-9 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 800 |  | 03.09.2019, стр.37 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 104 Коммунар. Ул. Школьная д.1А | 0.38 | 2019-09-03 15:17 | 2019-09-03 16:15 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ 0,4кВ ф."Школа" | 0.96667 | КТП 104 ф."Школа" |  | орг.1 | ч.с.-20 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 34.5 |  | 03.09.2019, стр. 31 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 82 ул.Красноармейская (тюрьма) | 0.38 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 12:00 | П | ТП 82 РУ-0,4кВ - работы на ТП | 3 | ТП 82 РУ-0,4кВ |  |  | орг.-1, ж.д.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 3 ул. Урицкого, 44 | 0.38 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 13:00 | П | ТП 3 РУ-0,4кВ - работы на ТП | 4 | ТП 3 РУ-0,4кВ |  |  | ж.д.-15, орг.-7 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.969 КТП 726 | 6 (6.3) | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 16:00 | П | Работы на КЛ-6кВ КТП 2 - КТП 555 | 7 | ТП 758, 719, 752, 597, 757 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 115 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-57 фид. Красноборская 1а, 2а, Калинина 3а. | 0.38 | 2019-09-05 08:32 | 2019-09-05 16:00 | П | По заявке водоканала для работы крана. Прокладка труб. | 7.4667 | ВЛ-0,4 кВ. фид. Красноборска 1а, 2а, Калинина 2а |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | о.ж. лист 48 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
20 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 РУ-0,4кВ ул.Октябрьская д.22а Мировые судьи | 0.22 | 2019-09-04 12:00 | 2019-09-04 14:00 | В | Повреждение КЛ 0,4кВ | 2 | ТП-41 РУ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | АЖ 04.09.2019, стр.190 | 3.4.13.4 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-130 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-04 11:00 | 2019-09-04 11:20 | П | отключение МВ Ф-130 ПС Судогда работа персонала МРСК | 0.33333 | ТП-40 ул. Чапаева |  |  | ч.с-20, МКД-6, орг.-6 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.09.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ПС Судогда Ф-120 | 10 (10.5) | 2019-09-05 08:00 | 2019-09-05 17:00 | П | отключение МВ Ф-120 ПС Судогда работы персонала ПС "Судогда" | 9 | ТП-37. (Ф120 КЛ-10 кВ резерв, без нагрузки) |  |  | МКД-1 орг-11. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 67.5 |  | 05.09.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-05 08:00 | 2019-09-05 08:30 | П | отключение МВ Ф-130 ПС Судогда работа персонала МРСК | 0.5 | ТП-42 ул.Северная |  |  | ч.с-128, орг.-2 | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.09.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-05 16:00 | 2019-09-05 16:30 | П | отключение МВ Ф-130 ПС Судогда работа персонала МРСК | 0.5 | ТП-42 ул.Северная |  |  | ч.с-128, орг.-2 | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.09.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит фид.1005 РП 35 | 10 (10.5) | 2019-09-05 04:21 | 2019-09-05 04:35 | П | Отключение ПС" Магнит" для перехода на временную схему | 0.23333 | РП 35, ТП 558, 580, 559, 560, 581, 774, 744 |  | КНС-1 | ж.д.-9, орг.-3, ч.с.-150 | 163 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378 ул.Парижской Коммуны, 45б (Школа № 23) | 0.38 | 2019-09-05 09:00 | 2019-09-05 14:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-2 ул. П.Коммуны" | 5 | ТП 378 ф."ВЛ-2 ул. П.Коммуны" |  |  | ч.с.-59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 73 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-09-05 10:00 | 2019-09-05 15:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ | 5 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | Ч.с.-58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 РУ-0,4кВ яч.1 фидер Магистральная | 0.38 | 2019-09-05 09:30 | 2019-09-05 16:00 | П | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Магистральная | 6.5 | ВЛИ-0,4кВ ул. Магистральная |  |  | ж.д-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-9 РУ-10кВ яч.2 | 10 (10.5) | 2019-09-05 13:00 | 2019-09-05 16:30 | П | Техническое обслуживание трансформатора | 3.5 | ТП-9 РУ-10кВ яч.2 |  |  | ж.Д.-7,д.с.-1,ч.с.-1,орг.-7. | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-09-04 17:20 | 2019-09-04 18:00 | П | ул.Кирова д.3 гараж, подключение нового тех.прис. | 0.66667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-345 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 32 04.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-09-04 18:10 | 2019-09-04 18:40 | П | ул.Красноармейская д.51 замена ввода на СИП по заявке абонента. | 0.5 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 32 04.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-09-04 18:50 | 2019-09-04 19:00 | В | ул.Лермонтова д.2 перехлёст фазных проводов | 0.16667 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 33 04.09.2019 | 3.4.8.4 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 637, КЛ ПС Кольчугино - ТП 67 ф. 637 | 6 (6.3) | 2019-09-05 07:25 | 2019-09-05 08:35 | В | ПС Кольчугино, ф. 637 кратковременный сигнал земля, отключился МВ от действия МТЗ, причины выясняются, 8:35 включили всех потребителей, кроме ТП Водолей, ТП 67. Причина отключения повреждение КЛ ПС Кольчугино - ТП 67 ф. 637, нагрузка переведена на ф. 618 | 1.1667 | ТП 65 Т2, ТП 25, ТП 15, ТП НДМ, ТП 104, ТП 73, ТП 27, ТП 46, ТП Сельхозтехника, ТП 67, ТП 28, ТП 10 Т2, ТП 78 Т2 |  |  | орг. - 27, ж.д. - 8, ч.с. - 440, шк. - 1, д/с - 1, кот. - 1, 1500 чел. | 478 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 1000 |  | стр. 47 о.ж. от 05.09.2019, акт № 8 от 05.09.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 637, КЛ ПС Кольчугино - ТП 67 ф. 637 | 6 (6.3) | 2019-09-05 07:25 | 2019-09-05 09:15 | В | ПС Кольчугино, ф. 637 кратковременный сигнал земля, отключился МВ от действия МТЗ. Причина отключения повреждение КЛ ПС Кольчугино - ТП 67 ф. 637, нагрузка переведена на ф. 618 | 1.8333 | ТП 67, ТП Водолей |  |  | ч.с. - 7, орг. - 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 |  | стр. 47 о.ж. от 05.09.2019, акт № 8 от 05.09.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-57 фид. Красноборская 1а, 2а, Калинина 3а. | 0.38 | 2019-09-05 08:32 | 2019-09-05 16:00 | П | По заявке водоканала для работы крана. Прокладка труб. | 7.4667 | ВЛ-0,4 кВ. фид. Красноборска 1а, 2а, Калинина 2а |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | о.ж. лист 48 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-09-06 14:00 | 2019-09-06 17:00 | П | демонтаж опор | 3 | ТП-29.38.44.28.26.27 |  |  | ч.с-217. орг-49. МКД-5 | 271 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 513.5 |  | 06.09.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-09-05 13:45 | 2019-09-05 14:50 | П | Гараж по ул. Южная подключен в рамках нового тех.присоединения. | 1.0833 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 33 05.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-37, ВЛ фид. "ул. Калинина 32/14" | 0.38 | 2019-09-06 09:00 | 2019-09-06 12:00 | П | Монтаж опор по условиям тех. присоединён. | 3 | ВЛ фид. "ул. Калинина 32/14" |  |  | Ж.д.-1, орг.4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505, ул.Студенческая 12 | 6 (6.3) | 2019-09-06 09:00 | 2019-09-06 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019 | 3 | ТП-505 секц. Т-1 |  |  | орг.-6, чс-21, ж.д.-3 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 13 ул. Тумская 10б | 10 (10.5) | 2019-09-06 09:00 | 2019-09-06 09:30 | П | РП 13 - рем. работы в РУ-6кВ, КНС с ТП 202 - запитали от ДГУ | 0.5 | ТП 519, 600, 202, 276 |  |  | орг-5, ж.д.-8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 ТП 358, ТП 327 - ТП 358 | 10 (10.5) | 2019-09-06 07:27 | 2019-09-06 08:00 | В | РП 11 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП 358 - неисправна КЛ-10 кВ ТП 327 - ТП 358 | 0.55 | ТП 358, 327, 367, 326, 318, 317 |  | орг.-2 | ж.д.-23, орг.-17,шк.-1, д.с.-1 | 44 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 550 |  | 06.09.2019, № 123, стр. 41 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
20 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ ул.Абельмана д.18 | 0.22 | 2019-09-06 11:15 | 2019-09-06 12:00 | В | Сгорел прокалывающий зажим,перезаделано. | 0.75 | ТП-29 РУ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 06.09.2019, стр.192 | 3.4.13.4 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
20 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ул.Никонова д.74 | 0.22 | 2019-09-08 10:30 | 2019-09-08 12:00 | В | Отключился счётчик АСКУЭ | 1.5 | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.4 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 08.09.2019, стр.192 | 3.4.13.4 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
20 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ ул.Абельмана д.3 | 0.22 | 2019-09-07 16:10 | 2019-09-07 16:40 | В | Пожар. Отключено.Кафе | 0.5 | ТП-29 РУ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | АЖ 07.09.2019, стр.192 | 3.4.9.3 | 4.9 | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 21 Ф ул. Советская к д.7 | 0.38 | 2019-09-08 21:15 | 2019-09-08 22:30 | В | КЗ в кл. 0,4 кВ ул. Советская д.1-д.2 | 1.25 | КЛ Ф. ул. Советская к д.7 |  |  | ж.д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 8.09.2019, стр 43, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 15 ул. Усти-на-Лабе, 27 | 0.38 | 2019-09-07 08:35 | 2019-09-07 09:10 | В | Нарушение контакта на вводе жилого дома по улице Крупской д. 9 | 0.58333 | ТП 15 ВЛ 0,кВ фид. ул.Крупской, Северная |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 7.09.2019, стр.46 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 110 Каманина д. 6 | 0.38 | 2019-09-06 17:27 | 2019-09-06 18:05 | В | ТП 110 РУ 0,4кВ отключился АВ-0,4кВ к Т-1. Неисправна КЛ 0.4 кВ к ВРУ Каманина, 6 (больница) - абонентский. Мех. повреждение потребителем (собственником) | 0.63333 | ТП 110 АВ-0,4кВ к Т-1 |  |  | ж.д-5, му-1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  | 6.09.2019, стр.45 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-06 12:00 | 2019-09-06 17:00 | П | отключение МВ Ф-101 ПС Судогда работа персонала МРСК | 5 | ТП-30 ул.70 лет Октября |  |  | ч.с-71, орг.-3 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.09.2019. лист.№12 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-06 12:00 | 2019-09-06 17:00 | П | отключение МВ Ф-109 ПС Судогда работа персонала МРСК | 5 | ТП-42 ул.Северная |  |  | ч.с-128, орг.-2 | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.09.2019. лист.№12 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-09-08 17:30 | 2019-09-08 17:40 | В | ул.Советская д.7 Сработал вводной автомат в ВРУ потребителя | 0.16667 | ТП-4, ВРУ 0,4 кВ ул.Советская д.7 |  |  | организации -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 34 08.09.2019 | 3.4.9.3 | 4.13, 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 15:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ. | 6 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | Ч.с.-64.орг-1. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 12:00 | П | Перенос КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 из зоны строительства. Без отключения потребителей | 3 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, кабельная перемычка между 1 и 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-09-09 13:00 | 2019-09-09 15:00 | П | Замена концевой муфты кабельной перемычки между 1 и 2 СШ-10 кВ. Без отключения потребителей | 2 | ТП 41 КЛ между 1 и 2 СШ-10 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Парковая, Кирпичная" | 0.38 | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 12:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. Парковая, Кирпичная" |  |  | Ч.с.- 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 16:00 | П | Монтаж арматуры под СИП | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "Советская д.38а" | 0.38 | 2019-09-09 10:00 | 2019-09-09 10:30 | П | Тех присоединение нежилого помещения внутри многоквартирного дома: по заявке от потребителя | 0.5 | п. Городищи ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "Советская д.38а" |  |  | ж.д.-1, орг.-1, жит.-120 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.16 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-1А Ф-1 д.с. Ёлочка | 0.38 | 2019-09-07 11:20 | 2019-09-07 13:20 | П | Отключение по заявке потребителя для замены оборудования | 2 | ТП-1А Ф-1 КВЛ |  |  | д.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 07.09.2019 АЖ стр.52 |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 яч.№1 отход на ТП-6 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2019-09-09 08:20 | 2019-09-09 08:57 | В | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 откл. ВВ-10/20/1000 | 0.61667 | ТП-6 ТП-37 ТП-5(аб) ТП-96 ТП-90 ТП-42 ТП-100(аб) ТП-99 ТП-54 ТП-56 ТП-89 ТП-23 ТП-7 ТП-31 ТП-62 ТП-15(аб) ТП-43 ТП-8(аб) ТП-104 |  |  | 19 ТП: ч.с-701д.; ж.д-8д. ;шк-1;кот.-1 маг-18; орг-40 | 769 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 980 |  | №116 09.09.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
22 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-28 РУ-0,4кВ, ТМ | 0.38 | 2019-09-10 13:30 | 2019-09-10 16:00 | П | ТП-28, профилактика оборудования, подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений. | 2.5 | ТП-28 РУ-0,4кВ, камера ТМ |  |  | Дет/сад, котельная, магазин | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-09 10:00 | 2019-09-09 15:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 5 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | ч.с.-15, ж.д.-8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  | 09.09.2019 ОЖ стр.16 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-10 10:00 | 2019-09-10 15:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 5 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | ч.с.-15, ж.д.-8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-44 г.Собинка фид. Рынок | 0.38 | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 10:00 | П | По заявке потребителя | 1 | ВЛ-0.4 кВ. фид. Рынок |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | о.ж. лист 1 |  |  | 2 | 0 | дисп.Ткачев А.Н. Тел. 2-29-80 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-26 г.Лакинск фид. ПНИ | 0.38 | 2019-09-09 12:05 | 2019-09-09 16:30 | П | По заявке потребителя, спиливание деревьев на территории | 4.4167 | ВЛ-0,4 кВ фид.ПНИ |  |  | 1 ж.д, интернат | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 1 |  |  | 2 | 2 | дисп.Ткачев А.Н. Тел. 2-29-80 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.673 ТП 58, ПС Районная - ТП 58, ТП 58 - ТП 477 | 6 (6.3) | 2019-09-09 10:25 | 2019-09-09 12:20 | В | На ПС Районная от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.673 - неисправны КЛ-6кВ ПС Районная - ТП 58 (мех. повреждение) и абонентская КЛ-6кВ ТП 58 - ТП 477 (эл. пробой). | 1.9167 | ТП 58, 478, 557, 479, 477, 716, 349, 352, 287, 297, 212, 369 | кот.-1 |  | ж.д.-6, ч.с.-15, орг.-17 | 40 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 950 |  | № 124 09.09.2019, стр. 44 ОЖ | 3.4.8.1, 3.4.9.3 | 4.4, 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Хромов С.А. тел. 45-25-18 | 0
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.673 ТП 58, ПС Районная - ТП 58, ТП 58 - ТП 477 | 6 (6.3) | 2019-09-09 10:25 | 2019-09-09 13:00 | В | На ПС Районная от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.673 - неисправны КЛ-6кВ ПС Районная - ТП 58 (мех. повреждение) и абонентская КЛ-6кВ ТП 58 - ТП 477 (эл. пробой). | 2.5833 | ТП 478, 557, 479, 477 |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 |  | № 124 09.09.2019, стр. 44 ОЖ | 3.4.8.1, 3.4.9.3 | 4.4, 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Хромов С.А. тел. 45-25-18 | 0
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС ТЭЦ ф.15 ТП 20 | 6 (6.3) | 2019-09-09 14:01 | 2019-09-09 15:53 | В | ПС ТЭЦ от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.15 - неисправность не обнаружена | 1.8667 | ТП 20, 1, 131, 579 |  | орг.-3 | орг.-3, ж.д.-3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 700 |  | 09.09.2019, стр. 44 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Хромов С.А. тел. 45-25-18 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-09-09 13:30 | 2019-09-09 14:20 | П | ул.Кирова д.13 отключение для обеспечения безопасного производства работ по заявке управляющей компании. | 0.83333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-6; Жит.-400 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 34 09.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-09-09 14:30 | 2019-09-09 15:00 | П | Роща отключен ЩУ на опоре 39,40 ,41 | 0.5 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 32 09.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-7 - ЛР-26 | 10 (10.5) | 2019-09-10 09:30 | 2019-09-10 15:00 | П | Монтаж опор ВЛ-10кВ | 5.5 | КТП-8 |  |  | ч.с.-106, шк.-1, орг.-6, жит.-212 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 132.22 |  |  |  |  | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000012 | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-09-10 08:30 | 2019-09-10 09:30 | П | Монтаж СИП | 1 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-09-10 15:00 | 2019-09-10 16:30 | П | Монтаж СИП | 1.5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
19 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 12:00 | П | Кронирование ВЛ-10кВ | 3 | ТП-48 ул.Мирная, ул.Жданова, ул.Северная, ул.Железнодорожная |  |  | ч.с.-90, орг.-1 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5, фид. Почтовая, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-09 09:40 | 2019-09-09 17:00 | П | Монтаж ж/б опор | 7.3333 | ТП-5 ф- Почтовая |  |  | ч.с-31, орг.-2 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 24 |  | 09.09.2019. лист.№13 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2, фид. Парковая, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-09 09:40 | 2019-09-09 17:00 | П | Монтаж ж/б опор | 7.3333 | ТП-2 ф- Парковая |  |  | ч.с. 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 26 |  | 09.09.2019. лист.№13 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3, фид. Спортивная, п. им. Воровского | 0.38 | 2019-09-10 10:00 | 2019-09-10 13:00 | П | Монтаж ж/б опоры | 3 | ТП-3 ф- Спортивная |  |  | ч.с. 23, МКД.-2 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 109 |  | 09.09.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 15:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ. | 6 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | Ч.с.-64.орг-1. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид. 612 "Б" от РП-1 до ПС "Гусь" | 6 (6.3) | 2019-09-09 09:48 | 2019-09-09 11:00 | В | Отключение ВВ-6 кВ направл. 121 от РП-1 до ПС "Гусь" (фид. 612 ""Б"). Электропробой КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-72. Погашение 3 СШ-6 кВ РП-1. После проверки отходящих линий все потребители были запитаны в период с 10-25 до 11-00 | 1.2 | ТП- 115(Т-1), 34, 1, 12, 47, 29, 113(Т-1), 39(Т-1), 70(Т-1), 28, 96, 45, 21, 119, 111, 97, 98, 24 |  | КНС-1, орг-1 | Котельные-2, скважины, КНС-3, школы-2, д/с-4 ж.д.-28, ч.с-512, орг.29 | 582 | 0 | 2 | 580 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 935 |  | 09.-0.2019, ОЖ л. 79-80, акт № 9 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 16:00 | П | Перенос КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-61 из зоны строительства. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 11:00 | П | Замена приборов учета | 2 | ВЛ фид. "ул. Московская" |  |  | Ч.с.-38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18,ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2019-09-10 13:00 | 2019-09-10 15:00 | П | Замена приборов учета | 2 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" |  |  | ч.с.-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ул. "Гусевская, Приозерная" | 0.38 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 12:00 | П | Замена провода на СИП | 3 | ВЛ фид. ул. "Гусевская, Приозерная" |  |  | Ч.с.- 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 28 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-26 г.Лакинск фид. ПНИ | 0.38 | 2019-09-10 12:05 | 2019-09-10 16:00 | П | По заявке потребителя, спиливание деревьев на территории интерната. | 3.9167 | ВЛ-0,4 кВ фид.ПНИ |  |  | 1 ж.д, интернат | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 2 |  |  | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. Тел. 2-29-80 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-13 г.Собинка фид. Димитрова 16. | 0.38 | 2019-09-10 09:35 | 2019-09-10 10:15 | П | Опиловка ВЛ-0,4 кВ. | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ фид.Димитрова 16. |  |  | 2 ж.д, 4 орг. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |  | о.ж. лист 2 |  |  | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. Тел. 2-29-80 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-44 г.Собинка фид. Лакина 11 | 0.38 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 17:00 | П | Отключение по заявке ФКУ "ЦОКР" для проведения ремонтных работ на Лакина 11. | 8 | ВЛ-0,4 кВ фид.Лакина 11 |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж. лист 2 |  |  | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. Тел. 2-29-80 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-11 10:00 | 2019-09-11 15:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 5 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | ч.с.-15, ж.д.-8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
19 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 16:00 | П | Кронирование ВЛ-10кВ | 7 | ТП-48 ул.Мирная, ул.Жданова, ул.Северная, ул.Железнодорожная |  |  | ч.с.-90, орг.-1 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13( Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ф. Солнечный кв-л д.7 | 0.38 | 2019-09-10 15:00 | 2019-09-10 18:00 | В | Обрыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией при проведении земляных работ | 3 | ТП-13( Кр.Октябрь) Солнечный кв-л д.7 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 10.09.19 стр.45 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 0
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 16:00 | П | Монтаж СИП | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
24 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-09-10 14:00 | 2019-09-10 15:15 | П | ул.Кутузова, в связи со 100% загниванием заменена опора №31 | 1.25 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-11 Жит.-249; | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 34 10.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
24 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 618, КЛ-6 кВ: ТП 25 - ТП 15 | 6 (6.3) | 2019-09-10 09:30 | 2019-09-10 09:30 | В | При проведение земляных работ сторонней организацией была задета КЛ-6 кВ ТП 25 - ТП 15, последующее испытание кабельная линия не выдержала, потребители заранее были переключены по резервной схем. Без отключения потребителей | 0 | КЛ-6 кВ ТП 25 - ТП 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | акт № 9 от 10.09.2019 | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 110 ул. Лермонтова, 15 | 0.38 | 2019-09-10 15:15 | 2019-09-10 16:35 | В | Мех. повреждение КЛ-0,4кВ от ТП 110 (6п.4р.) до д. 6 по ул. Каманина (пищеблок) - абонентский. Вывели без перерыва электроснабжения. | 1.3333 | КЛ-0,4кВ от ТП 110 (6п.4р.) до д. 6 по ул. Каманина |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.09.2019, стр. 47 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Хромов С.А. тел. 45-25-18 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5, фид. Почтовая, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-11 09:30 | 2019-09-11 12:00 | П | Монтаж ж/б опоры | 2.5 | ТП-5 ф- Почтовая |  |  | ч.с-31, орг.-2 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 24 |  | 11.09.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-3 Ф-1003 п. им. Воровского ул. Спортивная | 10 (10.5) | 2019-09-11 14:00 | 2019-09-11 16:00 | П | ППР в РУ-10 кВ | 2 | ТП-3 ул. Спортивная |  |  | ч.с. 74, МКД-8, котельная | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 109 |  | 1109.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 15:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ. | 6 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | Ч.с.-64.орг-1. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, кабельная перемычка между 1 и 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 12:00 | П | Замена концевой муфты кабельной перемычки между 1 и 2 СШ-10 кВ. Без отключения потребителей | 3 | КЛ между 1 и 2 СШ-10 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 18:00 | П | Монтаж новых ячеек 1 СШ-6 кВ. Без отключения потребителей | 9 | 1 СШ-6 кВ РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2019-09-11 13:00 | 2019-09-11 16:00 | П | Монтаж КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ по условиям тех. присоединения. | 3 | ТП-37 |  |  | Ж.д.-3, д/с-2, орг.- 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 128 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, КЛ-10 кВ от ТП-16 до РУ-10 завода СОМ | 10 (10.5) | 2019-09-10 14:00 | 2019-09-10 14:00 | В | пробой кабельной муфты в РУ-10 кВ в ТП-16 в сторону РУ-10 завода СОМ (фидер не отключался, при осмотре ТП было обнаружено "прошивание" в муфте, линию вывели в ремонт), завод СОМ питается по КЛ-10 от ТП-33 ф.1018. Без отключения потребителей | 0 | РУ-10 кВ в ТП-16 в сторону РУ-10 завода СОМ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.09.19, стр.53 ОЖ, акт №6/2019 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-44 г.Собинка фид. Лакина 11 | 0.38 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 10:20 | П | Отключение по заявке ФКУ "ЦОКР" для проведения ремонтных работ на Лакина 11. | 1.3333 | ВЛ-0,4 кВ фид.Лакина 11 казначейство |  |  | казначейство | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж. лист 2 |  |  | 2 | 2 | дисп. РозановС.Ф. Тел. 2-29-80 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 7 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | ч.с.-15, ж.д.-8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 310, ул. Сурикова, 19 | 0.38 | 2019-09-11 19:17 | 2019-09-11 20:30 | В | А/м оборвал пролет СИП ф. ВЛ-1 (оп. 7.1) - восстановили | 1.2167 | ТП 310 ф. ВЛ-1 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 11.09.2019, стр. 48 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Хромов С.А. тел. 45-25-18 | 0
18 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-44 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-09-12 13:30 | 2019-09-12 16:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений. | 2.5 | ТП-44 РУ-6кВ, 0,4кВ,ТМ |  |  | 1 кот.,1 д.к.,8 ж.д.,5 орг.,10 м-н. | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 350 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 16:00 | П | Монтаж СИП, монтаж вводов | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 16:00 | П | Кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ | 7 | ТП-48 ул.Мирная, ул.Жданова, ул.Северная, ул.Железнодорожная |  |  | ч.с.-90, орг.-1 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел:2-26-22 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 фидер ул.Кирова,Калинина ул. Кирова д.3 | 0.22 | 2019-09-11 14:20 | 2019-09-11 15:10 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Кирова д. 3, в результате разнородности металла | 0.83333 | ВЛ-0,4 фидер Кирова,Калинина |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 11.09.2019, стр 47 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел:2-26-22 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-09-11 13:24 | 2019-09-11 13:28 | П | ул.Красномерская д.23 замена ввода по заявке абонента | 0.066667 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 35 11.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-№15 | 0.38 | 2019-09-11 15:20 | 2019-09-11 15:30 | П | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-№15 "м-н Луч" отключен для производства безопасных работ по замене прибора учёта | 0.16667 | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-№15 |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 35 11.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 18:00 | П | Монтаж новых ячеек 1 СШ-6 кВ. Без отключения потребителей | 9 | 1 СШ-6 кВ РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-71, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-09-12 13:30 | 2019-09-12 15:30 | П | Замена концевой муфты кабельного выхода на трансформатор. | 2 | ТП-71 |  |  | Школа -1, ч.с.-43, орг.-1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-72 | 6 (6.3) | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 12:00 | П | Ремонт кабеля. Без отключения потребителей | 3 | КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-12 10:00 | 2019-09-12 17:00 | П | Монтаж ж/б опор | 7 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | ч.с. 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 12.09.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 96, ф. 4 - ул.Воровского, Московская, Добровольского | 0.38 | 2019-09-11 13:40 | 2019-09-11 15:50 | В | Нет света в домах, выгорел зажим в соединении кабельного вывода с магистральным проводом, зажим заменили | 2.1667 | ТП 96, ф. 4 - ул.Воровского, Московская, Добровольского |  |  | ч.с. - 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | № 417 ж.з. от 11.09.2019 | 3.4.13.4 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-45 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-09-13 09:30 | 2019-09-13 12:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений. | 2.5 | ТП-45 РУ-6кВ, 0,4кВ,ТМ |  | 1 кот. | 8 ж.д.,5 орг. | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 350 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-1011 ТП-6 ТП-41 | 10 (10.5) | 2019-09-13 06:00 | 2019-09-13 06:10 | П | Перевод нагрузки с ПС "КАМЗ" на РП-1 | 0.16667 | Ф-1011 ТП-6, ТП-41 КЛ |  |  | орг.-9, ч.с.-83 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 143 |  | 13.09.2019 ОЖ стр.21 |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-13 10:00 | 2019-09-13 15:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 5 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | ч.с.-15, ж.д.-8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-09-12 13:30 | 2019-09-12 14:20 | П | ул.Гагарина д.37 Замена ввода на сип 2*16 | 0.83333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-6 Жит.-200; организации-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 35 12.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.10 "Чкалова, Маяковского" | 0.38 | 2019-09-12 11:05 | 2019-09-12 11:32 | В | обрыв вводного провода ул.Маяковского д. 1 | 0.45 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.10 "Чкалова, Маяковского" |  |  | ч.с.-13, жит.-26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12.54 |  | 12.09.19, стр. 20, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ № 54 в стор. ТП-120 | 6 (6.3) | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 12:00 | П | Расчистка трассы ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ № 54 в стор. ТП-120 | 3 | ТП-120 |  |  | Скважина-1, ч.с.-80, орг.-1 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-122, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 10:30 | П | Текущий ремонт Т-1. Без отключения потребителей | 1.5 | ТП-122, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-122, Т-2 | 6 (6.3) | 2019-09-13 10:30 | 2019-09-13 12:00 | П | Текущий ремонт Т-2. Без отключения потребителей | 1.5 | ТП-122, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-13 10:00 | 2019-09-13 17:00 | П | Монтаж ж/б опор | 7 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | ч.с. 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 13.09.2019. лист.№15 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
19 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 фид. Станционаая | 0.38 | 2019-09-13 10:00 | 2019-09-13 12:00 | П | Реконструкция линии ВЛИ-0,4кВ ул.Станционная | 2 | ВЛ ул.Станционная,ул.Куйбышева, ул.Жданова,ул. Северная. |  |  | ч.с.-83. | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 16 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
19 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 фид.Орджоникидзе | 0.38 | 2019-09-13 09:30 | 2019-09-13 11:00 | П | Реконструкция линии ВЛИ-0,4кВ ул. Орджоникидзе | 1.5 | ВЛ ул.Орджоникидзе, ул.Набережная. |  |  | ч.с.-21. | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 фид. Свобода,Морозовская ул.Свобода д.47А | 0.22 | 2019-09-12 15:20 | 2019-09-12 16:00 | В | Отрыв вводного провода ВЛИ -0,23кВ, в результате кронирования дерева сторонними лицами | 0.66667 | ВЛИ-0,23кВ ул. Свобода д.47А |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12.09.2019 стр 49ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 0
10 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-109 РУ-0,4кВ ул.Молодогвардейская 6 | 0.38 | 2019-09-15 10:00 | 2019-09-15 12:00 | П | Отключен по письму УК от 09.09.19 | 2 | ТП-109 РУ-0,4кВ ф.4 |  |  | 1 д.к. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
10 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-38 РУ-0,4кВ ул.Северная д.12 | 0.22 | 2019-09-15 17:40 | 2019-09-15 18:20 | В | Плохой контакт в прокалывающем зажиме, устранено | 0.66667 | ТП-38 РУ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 15.09.2019, стр.194 №21 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
10 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-55 РУ-0,4кВ ул.Коммисарова д.7 | 0.22 | 2019-09-15 18:40 | 2019-09-15 19:30 | В | Плохой контакт в прокалывающем зажиме, устранено | 0.83333 | ТП-55 РУ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 15.09.2019, стр.194 №22 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" Ф -1006 РП-1 РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-09-13 17:00 | 2019-09-13 18:30 | В | Электропробой КЛ-10 кВ Ф-1006 от пс Берково- РП 1 | 1.5 | ТП-1а,4,6,7,8а, 10,11,12,13,14,15,16,17,23,25,26,27,28,29,31,33,39, 40,41,42,47,49 |  |  | орг.-125,ж.д-47,ч.с-765 | 937 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 2100 |  | 13.09.2019г., № 29 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-09-14 10:10 | 2019-09-14 17:55 | В | падение дерева на ВЛ-10 кВ | 7.75 | ВЛ-10 кВ Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.09.2019г., № 30 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-16 10:00 | 2019-09-16 15:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 5 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | ч.с.-15, ж.д.-8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-09-13 10:00 | 2019-09-13 11:25 | П | ул.Гагарина в связи со 100% загниванием заменена опора №23.1 | 1.4167 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 35 13.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 16:00 | П | Кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ | 7 | ТП-48 ул.Мирная, ул.Жданова, ул.Северная, ул.Железнодорожная |  |  | ч.с.-90, орг.-1 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-30 Ф-101 ул. 70 лет Октября г. Судогда | 10 (10.5) | 2019-09-13 09:30 | 2019-09-13 10:30 | П | монтаж трансформаторов тока | 1 | ТП-30 ул. 70 лет Октября |  |  | ч.с-71, орг.-3 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.09.2019. лист.№7 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП 4 ТП 355, РП 4 - УТТ 10, ТП 331 - ТП 355 | 6 (6.3) | 2019-09-13 10:50 | 2019-09-13 11:45 | В | На РП 4 от МТЗ отключился МВ-6кВ к ТП 355 - мех.повреждение КЛ-6кВ РП 4 - УТТ 10 (абонентский) и КЛ-6кВ ТП 331 - ТП 355 | 0.91667 | ТП355, ТП331, ТП266, КТП334, ТП325, ТП193, ТП531, ТП433, ТП57, ТП821 |  | кот.-1, вод.-1 | шк.-1, ж.д.-12, орг.-23 | 38 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 950 |  | 13.09.2019, №126, ОЖ стр.48 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 529, ул.Тихонравова, 11 | 0.38 | 2019-09-15 12:45 | 2019-09-15 13:10 | В | ТП 529, отключился вводной автомат ВА-55-41, 1000А, секц. Т-2 | 0.41667 | ТП 529, Т-2 |  |  | орг.-2, ж.д.-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |  | 15.09.2019, стр 51 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.667 РП 25 ТП 1, ТП 25 - ТП 1 | 6 (6.3) | 2019-09-16 01:18 | 2019-09-16 01:50 | В | Отключение ВВ с РП 25 к ТП 1 от МТЗ. Электропробой КЛ 6 кВ ТП1 -РП 25 | 0.53333 | ТП 1, ТП 131, ТП 759, ТП 31, ТП 176, |  | орг.-1 | орг.-5, КНС-1, ж.д.-2, | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 800 |  | 16.09.2019, №127, стр. 51 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10 пр-т Ленина, 1 | 0.38 | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 13:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Сосенская" | 4 | ТП 10 ф."ВЛ-1 ул.Сосенская" |  |  | ж.д.-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 12:00 | П | плановая замена трансформатора в ТП-16 | 3 | ТП-16 |  |  | ч.с.-15, ж.д-47 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 120 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Советская ч.с., м."ГУМ", м."Вино"" | 0.38 | 2019-09-16 10:00 | 2019-09-16 12:00 | П | Замена опоры ВЛ-0,4кВ | 2 | п. Городищи ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Советская ч.с., м."ГУМ", м."Вино"" |  |  | ч.с.-154, орг.-5, жит.-308 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 52.58 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
12 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ф. ул. Калинина к д.32 | 0.38 | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 11:00 | В | ул. Калинина д.10 нет одной фазы. Не исправна КЛ 0,4 кВ ул. Калинина между домами 8-10 | 2 | КЛ Ф. ул. Калинина к д.32 |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 16.09.2019, стр 47, ОЖ | 3.4.13. | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106, ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 12:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. | 3 | ТП 106 фид. ВЛ-2 |  |  | ч.с.-18, орг.-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 529, ул.Тихонравова, 11 | 0.38 | 2019-09-16 10:40 | 2019-09-16 11:10 | В | ТП 529, отключился вводной автомат ВА-55-41, 1000А, секц. Т-2 | 0.5 | ТП 529, Т-2 |  |  | орг.-2, ж.д.-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |  | 16.09.2019, стр 52 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 18, ул. Большая Московская, 35 | 0.38 | 2019-09-16 10:55 | 2019-09-16 11:35 | В | ТП 18, РУ 0,4 кВ, перегорело 2 ПН 250 А | 0.66667 | ТП 18, РУ-0,4 кВ, фид.ул. Б.Московская, 33/35 Дом Офицеров |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | 16.09.2019, стр 52 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 170 ул. Мира 28 | 6 (6.3) | 2019-09-17 03:25 | 2019-09-17 03:55 | В | ТП 179 РУ 6 кВ перегорели 3 ПКТ на тр-р. Попал кот | 0.5 | ТП 170 РУ 6 кВ |  |  | ж.д.- 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |  | 17.09.2019, стр.52 ОЖ | 3.4.10 | 4.17 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю..тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" |  |  | Ч.с.- 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 62 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Гагарина" | 0.38 | 2019-09-17 13:30 | 2019-09-17 15:30 | П | Замена опор. | 2 | ВЛ фид. "ул. Гагарина" |  |  | Ч.с.-77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 56 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-72 | 6 (6.3) | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 15:30 | П | Ремонт КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-72. Без отключения потребителей. | 6.5 | КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ № 54 в стор. ТП-120 | 6 (6.3) | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 12:00 | П | Расчистка трассы ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ № 54 в стор. ТП-120 | 3 | ТП-120 |  |  | Скважина-1, ч.с.-80, орг.-1 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.10 "Чкалова, Маяковского" | 0.38 | 2019-09-16 14:20 | 2019-09-16 15:00 | В | обрыв вводного провода ул.Маяковского д. 1 | 0.66667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.10 "Чкалова, Маяковского" |  |  | ч.с.-13, жит.-26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12.54 |  | 16.09.19, стр. 24, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10кВ ВНА-10 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-09-17 13:30 | 2019-09-17 16:00 | П | Кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ | 2.5 | ВЛ ул.Зеленоградная,ул.Линейная,ул.Магистральная,ул.Губкина,ул.50лет Октября,ул.Мирная,ул.Жданова,ул.Северная,ул.Железнодорожная |  |  | ч.с-367,ж.д-13,д/сад-1,маг.-4,орг.-7,кот.-1 | 393 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 310 | [6 empty] | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-0,4кВ яч.8 | 0.38 | 2019-09-17 14:00 | 2019-09-17 15:00 | П | Замена вводного провода ул. Кирова д.3 | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Кирова д.3 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | [6 empty] | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ яч.8 | 0.38 | 2019-09-16 13:15 | 2019-09-16 15:00 | В | Захлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ;сильный ветер,замена ПН-250-2шт. | 1.75 | ВЛ-0,4кВ ул.Больничный проезд |  |  | ж,д-4,ч.с-2,вет.лечеб.-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |  | 16.09.2019 стр 53ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 0
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-0,4кВ яч.8 | 0.38 | 2019-09-16 14:10 | 2019-09-16 15:00 | В | Захлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ;сильный ветер,замена ПН-250-1шт. | 0.83333 | ВЛ-0,4кВ ул.Калинина,ул.Кирова |  |  | ч.с-11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |  | 16.09.2019 стр 54ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 0
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 1РУ-0,4кВ 2СШ яч.5 ;яч.6;яч.7;яч.8 ; 2РУ-0,4кВ яч.1 яч.7 яч.8 | 0.38 | 2019-09-17 03:55 | 2019-09-17 19:00 | В | сбита опора ВЛИ-0,4кВ ул. Привокзальная д.32А, в результате проезда негабаритного автотранспорта | 15.0833 | ВЛИ-0,4кВ ул.Привокзальная |  |  | ч.с-41д.;орг-8 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  | 17.09.2019 стр 55ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 0
18 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-17 10:00 | 2019-09-17 16:00 | П | Монтаж ж/б опор | 6 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | ч.с. 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 17.09.2019. лист.№16 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная" ф.642,РП-4 (Ф-50) | 6 (6.3) | 2019-09-16 17:30 | 2019-09-16 19:00 | В | отключился ф. 50 с РП-4, Причина не установлена | 1.5 | ПС"Южная" ф-642 (РП-4 Ф-50) ТП-32,191,113,137,98/2 |  |  | 26 ж.д., 37 ч.д.,7 орг.,1 д.с. | 73 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 80 |  | 16.09.2019 ОЖ стр.149, акт №32-19 | 3.4.13.2 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6 г.Собинка.фид м-н Магнит | 0.38 | 2019-09-17 13:00 | 2019-09-17 14:10 | П | м-н Магнит замена рубильника 0.4кВ | 1.1667 | ТП-6 |  |  | 7 ж.д. ,3 орг. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 |  | о.ж.лист-5 |  |  | 2 | 2 | дисп.Ткачев А.Н. Тел. 2-29-80 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул. Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-18 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 7 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | ч.с.-15, ж.д.-8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-09-17 11:35 | 2019-09-17 15:00 | П | Пищеблок ЦРБ, отключение для безопасного производства работ по заявке ЦРБ | 3.4167 | ТП-17 КЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | организация -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 |  | ОЖ- лист 37 17.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Чкалова" | 0.38 | 2019-09-18 13:00 | 2019-09-18 16:00 | П | Опиловка ВЛ-0,4 кВ | 3 | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Чкалова" |  |  | ж.д.-9, орг.-2, жит.-288 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.5 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП 6, ПС ВЭМЗ - РП 6 ф.715 | 6 (6.3) | 2019-09-17 13:50 | 2019-09-17 14:25 | В | На ПС ВЭМЗ отключился ВВ 6кВ ф.715 от ТО - мех. повреждение 6кВ ПС ВЭМЗ - РП 6 ф.715 каб. "А" | 0.58333 | ТП 562, 119, 34, 74, 582, 13, 60, 126, 149, 598, 429, 110, 40, 128, 15, 102, 61, 279 |  | м.у.-3, д.с.-1 | м.у.-1, орг.-43, ж.д.-87 | 139 | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1600 |  | 17.09.2019, №128, ОЖ стр.53 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП104, ул.Школьная 1а | 0.38 | 2019-09-17 17:50 | 2019-09-17 19:30 | В | ВЛ-0,4 кВ, сбита опора крупногабаритной техникой | 1.6667 | ТП 104 ВЛ-0,4кВ фид. ул.Школьная |  |  | ж.д.-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  | 17.09.2019, стр 53 Ж З | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП359, ул. Добросельская, 34 | 0.38 | 2019-09-18 02:10 | 2019-09-18 11:40 | В | ВЛ-0,4 кВ, обрыв проводов СИП | 9.5 | ТП 359, ВЛ-0,4кВ, фид. ВЛ ул.Маяковского |  |  | ч.д.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |  | 17.09.2019, стр 53 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит фид.1005 РП 35 | 10 (10.5) | 2019-09-18 04:20 | 2019-09-18 04:40 | П | Отключение ПС" Магнит" для перехода на постоянную схему | 0.33333 | РП 35, ТП 558, 580, 559, 560, 581, 774, 744 |  | КНС-1 | ж.д.-9, орг.-3, ч.с.-150 | 163 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 Пушкина | 0.38 | 2019-09-17 14:30 | 2019-09-17 15:50 | В | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ;сильный ветер. | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина д.4б |  |  | Орг.-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 17.09.2019 стр 55 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-18 10:00 | 2019-09-18 16:00 | П | Монтаж ж/б опор | 6 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | ч.с. 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 18.09.2019. лист.№17 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 11 - ул. Калининская | 0.38 | 2019-09-17 13:30 | 2019-09-17 14:30 | В | оборваны провода магистрали | 1 | ТП 46, ф. 11 - ул. Калининская |  |  | ч.с. - 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 60 |  | № 419 ж.з. от 17.09.2019 | 3.4.12.2 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-76 РУ-0,4кВ ул.Кузнечная д.122 | 0.22 | 2019-09-17 18:40 | 2019-09-17 20:20 | В | Плохой контакт в прокалывающем зажиме, устранено | 1.6667 | ТП-76 РУ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 17.09.2019, стр.196 №27 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
10 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-49 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-09-18 09:30 | 2019-09-18 12:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений. | 2.5 | ТП-49 РУ-6кВ, 0,4кВ,ТМ |  |  | 1 кот.,1 д.к.,8 ж.д.,5 орг.,10 м-н. | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 350 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
10 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ЦРП-1 ф.11 ТП-52 | 6 (6.3) | 2019-09-19 09:30 | 2019-09-19 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-52 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ |  |  | 31 ч.д. | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 36 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел.84923255305 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | пс КаМЗ Ф-1001 ТП-21 РП-1 Ф-1011 ТП-41 | 10 (10.5) | 2019-09-19 | 2019-09-19 00:13 | П | Перевод нагрузки с ПС "КаМЗ" на РП-1 | 0.21667 | ТП-2,20,22,38 КЛ |  |  | орг.-17,ж.д-16 ч.с.-528 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 464 |  | 19.09.2019 ОЖ стр.34 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 7 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | ч.с.-15, ж.д.-8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС КАМЗ | 35 | 2019-09-19 08:00 | 2019-09-19 17:00 | П | ППР ПС КАМЗ | 9 | ПС КАМЗ, ТП-21 |  |  | орг.-1, ч.с.-153, ж.д.-13 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 129 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-105 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-19 10:00 | 2019-09-19 16:00 | П | отключение МВ Ф-105 ПС Судогда работа персонала МРСК | 6 | ТП-39 ул. Гагарина |  |  | ч.с-5, МКД-15, орг.-4 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.09.2019. лист.№17 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-19 10:00 | 2019-09-19 16:00 | П | Монтаж ж/б опор | 6 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | ч.с. 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 19.09.2019. лист.№17 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) | 2019-09-19 | 2019-09-19 00:15 | П | Перевод нагрузок КТП-9 с ф. 1005 ПС "Базовая" на ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" | 0.25 | КТП-9 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-259, орг.-2, жит.-518 | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 94.38 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-40 - КТП-29 | 10 (10.5) | 2019-09-19 13:00 | 2019-09-19 14:00 | П | Перезаделка шлейфов на ЛР-26 | 1 | КТП-29, КТП-8 |  |  | ч.с.-141, шк.-1, орг.-7, жит.-282 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 142.34 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" | 0.38 | 2019-09-19 09:30 | 2019-09-19 16:00 | П | Монтаж ж/б опор | 6.5 | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" |  |  | ч.с.-12, орг.-2, жит.-24 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" |  |  | Ч.с.- 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 62 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 10:30 | П | Чистка трансформатора, доливка масла. | 1.5 | ТП-48, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-09-19 10:30 | 2019-09-19 12:00 | П | Чистка трансформатора, доливка масла. | 1.5 | ТП-48, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП 20 ТП 104, ТП 71 - ТП 104 | 10 (10.5) | 2019-09-18 11:15 | 2019-09-18 12:10 | В | РП 20 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП 104 - мех. повреждение абон. КЛ-10кВ ТП 71 - ТП 104 | 0.91667 | ТП 104, ТП 71, ТП 540 |  |  | кот.-1, шк.-1, ж.д.-5, ч.с.-19 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 170 |  | 22.08.2019 № 129, стр.54 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП 20 ТП 104, ТП 71 - ТП 104 | 10 (10.5) | 2019-09-18 11:15 | 2019-09-18 18:20 | В | РП 20 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП 104 - мех. повреждение абон. КЛ-10кВ ТП 71 - ТП 104 | 7.0833 | ТП 71, ТП 540 |  |  | кот.-1, ж.д.-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 |  | 22.08.2019 № 129, стр.54 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 104, ул.Школьная 1а | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 13:00 | П | ТП104 ВЛ-0,4 кВ фид.Школьная, перевод ВЛ-0,4кВ на новую ТП766 | 4 | ТП 104 ВЛ-0,4кВ фид. ул.Школьная |  |  | ж.д.-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106, ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 15:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. | 6 | ТП 106 фид. ВЛ-2 |  |  | ч.с.-18, орг.-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 521, ул.Энергетов 2 | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 16:00 | П | Работы на ТП | 7 | ТП 521 |  |  | ч.с.-27, орг.-13 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 3, ул. Урицкого44 | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 17:00 | П | Работы на ТП | 8 | ТП 3 |  |  | ч.с.-45, орг.-15 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-35 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 12:00 | П | текущий ремонт, перезаделка концевой муфты КЛ-10кВ яч. 2 РУ-10кВ | 3 | ВЛ ул.Рыженкова, ул.Суворова, улСерегина |  |  | ч.с-41,КНС-1, маг.-2 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 35 | [6 empty] | Диспетчер Колесников А.В.тел.2-26-22 | 1
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10 кВ ВНА-10 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-09-19 13:30 | 2019-09-19 16:00 | П | Кронирование в охранной зоне ВЛ-10 кВ | 2.5 | ВЛ ул.Зеленоградная, ул.Линейная, ул.Магистральная, ул.Губкина, ул.50лет Октября, ул.Мирная, ул.Жданова, ул.Северная, ул.Железнодорожная |  |  | ч.с-367,ж.д-13,д/сад-1,маг.-4,орг.-7,кот.-1 | 393 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 310 | [6 empty] | Диспетчер Колесников А.В.тел.2-26-22 | 1
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-0,4 кВ ф.3 ул.Станционная | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 16:00 | П | Установка АСКУЭ ул.Станционная, переподключение вводных проводов во вновь смонтированную линию ВЛИ-0,4кВ | 7 | ВЛ ул.Станционная |  |  | ч.с-15д. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | [6 empty] | Диспетчер Колесников А.В.тел.2-26-22 | 1
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.8 ул.Пушкина | 0.22 | 2019-09-18 11:20 | 2019-09-18 12:00 | В | обрыв вводного провода ВЛ-0,23кВ ул. Пушкина д.25А; технический износ | 0.66667 | ВЛ -0,4кВ ул.Пушкина д.25А |  |  | маг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18.09.19 ОЖ, стр 57 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.тел.2-26-22 | 1
6 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2019-09-18 17:35 | 2019-09-18 19:00 | В | Аварийное отключение Ф-1015, упало дерево у ТП -117 задело ВЛ-10 кВ. Ф 1015. включен в работу, кроме ТП117,67 | 1.4167 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 47, 73, 74, 75, 88, 117, 6, 7, 8, 58, 67, 152 |  | РУС | 14ж.д., 600 ч.с., д.с., м.у., 41 орг. | 657 | 0 | 1 | 656 | 0 | 0 | 1 | 656 | 0 | 980 |  | акт №59 от 18.09.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. 2-29-80 | 1
6 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2019-09-18 17:35 | 2019-09-18 22:25 | В | Ф- 1015 полностью включен в работу. | 4.8333 | ТП 117, 67 |  |  | 2-орг. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | акт №59 от 18.09.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. 2-29-80 | 1
6 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-16 г.Собинка фид. Коммунальная | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 10:30 | П | Отключение по заявке УК"Пономарев" замена Т-ов тока ул.Коммунальная 19 | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ фид.Коммунальная 19 |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | о.ж. лист7 |  |  | 2 | 2 | дисп. РозановС.Ф. Тел. 2-29-80 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-09-19 10:40 | 2019-09-19 11:00 | П | ул.Л.Толстого д.16, отключение для спила дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ | 0.33333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 37 19.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-09-19 16:00 | 2019-09-19 16:35 | П | ул.Набережная, ВЛ 0,4кВ опора №10 подключен резервный кабель на котельную №8. | 0.58333 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 37 19.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
10 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | РП-2(ст.) ф.18 ТП-57 | 6 (6.3) | 2019-09-20 09:30 | 2019-09-20 12:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений. | 2.5 | ТП-57 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ |  |  | 7 ж.д.,1-кот.,1-д.п. 5 м-н,3 орг. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 170 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. тел.84923255305 | 1
10 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-121 РУ-0,4кВ ул.Колхозная д.32 | 0.38 | 2019-09-19 14:15 | 2019-09-19 19:20 | В | "Водоканал" порвали кабель при производстве земляных работ | 5.0833 | ТП-121 РУ 0,4кВ ф.7 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | АЖ 19.09.2019, стр.196 №30 | 3.4.9 | 4.4 | Х | Х | инженер ФИО тел. 000000 | 0
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КаМЗ Ф-1001 ТП-21 РП-1 Ф-1011 ТП-41 | 10 (10.5) | 2019-09-20 | 2019-09-20 00:07 | П | Перевод нагрузки с РП-1 на ПС "КаМЗ" | 0.11667 | ТП-2,20,22,38 КЛ |  |  | орг.-17,ж.д-16 ч.с.-528 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 464 |  | 20.09.2019 ОЖ стр.37 |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-19 10:00 | 2019-09-19 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 6 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | ч.с.-15, ж.д.-8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП 13 ул. Тумская 10б | 6 (6.3) | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 10:00 | П | РП 13 - рем. работы в РУ-6кВ (КНС (с ТП 202) - запитали от ДГУ) | 1 | РП 13, ТП 600, 94, 202, 276, 519, 53, 195 | кот.-1, орг.-3 |  | орг-2, ж.д.-8 | 34 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 860 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 10:30 | П | Чистка трансформатора, доливка масла. | 1.5 | ТП-87, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-09-20 10:30 | 2019-09-20 12:00 | П | Чистка трансформатора, доливка масла. | 1.5 | ТП-87, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ фид. "ул. 2-ая Народная 2/7" | 0.38 | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 10:00 | П | Ремонт ВРУ дома. | 1 | КЛ фид. "ул. 2-ая Народная 2/7" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-49 РУ-0,4кВ, ул.Фабричный пр-д, д.8а | 0.38 | 2019-09-19 21:25 | 2019-09-19 22:00 | В | сгорел ПН-400 фаза А на общем рубильнике | 0.58333 | ТП-49 |  |  | ж.д.-17, ч.с.-19, д.с.-1, орг.-9, жит.-796 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 172.7 |  | 19.09.2019, стр. 21, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" | 0.38 | 2019-09-20 09:30 | 2019-09-20 16:00 | П | Монтаж ж/б опор | 6.5 | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" |  |  | ч.с.-12, орг.-2, жит.-24 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-20 10:00 | 2019-09-20 15:00 | П | Монтаж вводов согласно плану ПП 2019 | 5 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | ч.с. 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 20.09.2019. лист.№17 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-09-20 03:27 | 2019-09-20 04:21 | В | отключение МВ на ПС Андреево Ф-1001 | 0.9 | ТП-19, 20, 21 |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.09.2019. лист.№17 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 ВЛ-0,4кВ фидер Орджоникидзе | 0.38 | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 09:30 | П | установка АСКУЭ на опорах ВЛИ ул. Орджоникидзе | 0.5 | ВЛ-0,4 ул. Орджоникидзе |  |  | ч.с.-21д. | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
3 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ЦРП-3 ф.56 ТП-62 | 6 (6.3) | 2019-09-23 13:30 | 2019-09-23 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-62 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ |  | 2 | 3ж.д | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
6 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-57 фид. Красноборская 2а, 3а г.Собинка | 0.38 | 2019-09-20 09:05 | 2019-09-20 12:40 | П | По заявке У.К. для подпилки деревьев. | 3.5833 | ТП-57, 0,38 кВ. фид. Красноборская 2а, 3а. |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | о.ж.Лист 8 |  |  | 2 | 2 | дисп. Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
6 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 46 г.Лакинск ул.Советская | 0.38 | 2019-09-22 16:35 | 2019-09-22 22:20 | В | упало дерево на ВЛ-0.4 кВ ул.Советская 20,сломало опору,оборвало провода | 5.75 | ВЛ фид.ул.Советская |  |  | ж.д.-3,ч.с.-10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 67 |  | о.ж.лист№9 22 09.19. | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
5 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) | 2019-09-23 07:56 | 2019-09-23 09:00 | В | Аварийно отключился Ф-1005 на РП-3, причина неустановлена | 1.0722 | ТП-52, 21, 22, 23, 43,39,85,156,157 |  |  | 12 ж/д, д/с, 736 ч.с | 749 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 140 |  | Акт № 60 от 23.09.2019г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Розанов С.Ф.тел.2-29-80 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-09-20 22:15 | 2019-09-21 01:16 | В | падение дерева на ВЛ-10 кВ в результате силного порыва ветра | 3.0167 | ВЛ-10 кВ Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.09.2019г., № 31 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-09-20 22:15 | 2019-09-21 10:22 | В | падение дерева на ВЛ-10 кВ в результате силного порыва ветра | 12.1167 | ВЛ-10 кВ Ф-1001, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795 |  |  | коллективные сады-6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 100 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.09.2019г., № 31 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-23 09:00 | 2019-09-23 16:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 7 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | ч.с.-15, ж.д.-8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-09-20 08:30 | 2019-09-20 10:15 | П | пер.Больничный, в связи со 100% загниванием заменена опора №23 | 1.75 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 38 20.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-23 10:00 | 2019-09-23 16:00 | П | Монтаж арматуры и вводов согласно плану ПП 2019 | 6 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | ч.с. 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 23.09.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | 0.38 | 2019-09-22 12:10 | 2019-09-22 13:10 | В | При сильном ветре падение ветки на провода ВЛ. В результате КЗ перегорел "0" магистральный провод. | 1 | ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" |  |  | Ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 |  | ОЖ по 0,4 кВ, Л. 60-61 | 3.4.12 | 4.10 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2019-09-22 16:00 | 2019-09-22 16:40 | В | При сильном ветре падение дерева и обрыв магистрального провода. | 0.66667 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" |  |  | Ч.с.-86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 |  | ОЖ по 0,4 кВ, Л. 60-61 | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 10:00 | П | Подключение потребителя по условиям техприсоединения. | 1 | ТП-37 |  |  | Ж.д.-3, д/с-2, орг.- 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 128 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-09-22 13:30 | 2019-09-22 17:56 | В | упало дерево на ВЛ-10кВ: сильные порывы ветра | 4.4333 | КТП-1, КТП-16, КТП-36, КТП-20, КТП-50 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-261, кот.-3, орг.-21, шк.-1, вод.-1, кнс-1, жит.-954 | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 130.02 |  | АКТ №22, 22.09.19 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.7 "Советская д.54,47а, Ленина д.24, частные дома, К.Соловьёва д.2, 2а" | 0.38 | 2019-09-23 10:00 | 2019-09-23 12:00 | П | Опиловка ВЛ-0,4кВ | 2 | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.7 "Советская д.54,47а, Ленина д.24, частные дома, К.Соловьёва д.2, 2а" |  |  | ж.д.-5, ч.с.-34, орг.-1, жит.-284 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46.42 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.673 ТП 58, ТП 254 - ТП 297 | 6 (6.3) | 2019-09-20 10:50 | 2019-09-20 12:15 | В | На ПС Районная от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.673 - мех.повреждение ТП 254 - ТП 297 (абонентск.) | 1.4167 | ТП 58, 478, 557, 479, 477, 716, 349, 352, 287, 297, 212, 369, 566 | кот.-1 |  | ж.д.-6, ч.с.-15, орг.-17 | 40 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 950 |  | № 130 20.09.2019 | 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 85, ул. Большая Нижегородская 107 | 0.38 | 2019-09-20 20:45 | 2019-09-20 21:20 | В | ТП 85, РУ 0,4 кВ, ф. Б.Нижегородская Погодина выгорел рубильник | 0.58333 | ТП 85, РУ 0,4 кВ, ф. Б.Нижегородская Погодина |  |  | орг.-2, ж.д.-8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 |  | 16.09.2019, стр 52 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.638 РП 23 ТП 455, ТП221- ТП222, ТП223-ТП467 | 6 (6.3) | 2019-09-21 13:26 | 2019-09-21 14:30 | В | РП 23 от ТО отключился ВВ 6кВ к ТП 455 - мех. повреждение КЛ 6кВ ТП 221 - ТП 222, эл.пробой КЛ 6кВ ТП 223 - ТП 467. | 1.0667 | ТП 222, ТП 223, ТП 467 ТП 447, ТП 455, ТП 307, ТП 527, ТП451, ТП 584, ТП 454, ТП 529 | кот-1 | шк.-1, д.с.-2 | орг.-8, ж.д.-57 | 73 | 1 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1200 |  | 21.09.2019, №131, стр. 58ОЖ | 3.4.8.1, 3.4.14 | 4.4, 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Оргтруд ф.1017 ТП 857 | 10 (10.5) | 2019-09-22 19:15 | 2019-09-22 23:30 | В | ПС оргтруд ф.1017 - "земля" - неисправна КЛ 10кВ с ТП 857 на ВЛ 10кВ ф.1017 | 4.25 | ТП 857 |  | кот-1, кнс-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  | № 133 22.09.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 Ф-12 ТПС Киржач | 10 (10.5) | 2019-09-21 11:50 | 2019-09-21 14:40 | В | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 Откл. ВВ-10/20/1000;пробой концевой КЛ-10кВ ТП1-ТП6 | 2.8333 | ТП6,ТП37,ТП5(аб),ТП96,ТП42,ТП43,ТП8(аб),ТП7,ТП100,ТП54,ТП90,ТП99,ТП31,ТП23,ТП56,ТП104,ТП89,ТП62,ТП15(аб),ТП60. |  |  | Ч.с.-701,ж.д.-8,шк.-1,кот.-1,маг-18,орг-40. | 769 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 980 |  | № 119, 21.09.2019 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.тел.2-26-22 | 1
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-21 РУ-10кВ яч.5 Ф-2 ТПС Киржач | 10 (10.5) | 2019-09-21 12:10 | 2019-09-21 14:45 | В | РТП-21 РУ-10кВ яч.5 Откл. ВМГ10-630.Проникновение животного в РУ-10кВ ТП-18(абон) | 2.5833 | ТП13,ТП18(аб),ТП120. |  |  | ч.с.-62,ж.д.-6,кот.-1,маг-1,орг-4. | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 52 |  | № 120, 21.09.2019 | 3.4.10 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.тел.2-26-22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-31 РУ-0,4кВ яч.8 фидер -Б.Проезд | 0.38 | 2019-09-22 11:30 | 2019-09-22 13:10 | В | захлест проводов ВЛ-0,4кВ из-за сильного ветра | 1.6667 | ВЛ-0,4кВ фидер Б. Проезд |  |  | ж.д.-3шт. Ч.с-4, вет. Больница-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |  | ОЖ. 22.09.19., стр64 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.тел.2-26-22 | 0
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская, ф, 1008(НПО Наука), пос. Першино | 10 (10.5) | 2019-09-22 12:00 | 2019-09-22 13:10 | В | ПС Октябрьская РУ-10кВ МТЗII ступени;отключение по заявке сторонней организации для поиска и устранение повреждения | 1.1667 | ТП-201,202,203,204 |  |  | ч с-162,ж.д.-15,кот-1,орг-18,шк-1,д.с.-1,вод-1. | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 250 |  | ОЖ. 22.09.19., стр64 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.тел.2-26-22 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-8(абон.) РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-09-22 14:00 | 2019-09-22 15:30 | В | ВЛ-0,4кВ. , плохой контакт на ответвлении | 1.5 | ул. 50 лет Октября, д.11а |  |  | ч.с-1, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 |  | ОЖ. 22.09.19., стр64 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.тел.2-26-22 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-40 РУ-0,4кВ , ВЛИ-0,4кВ ф.ул.Горького | 0.38 | 2019-09-22 16:00 | 2019-09-22 17:50 | В | ВЛИ-0,4кВ. , сгорела ПН-100 на опоре; высокая нагрузка | 1.8333 | ВЛ-0,4кВ ул. Горького |  |  | ч.с-9, | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |  | ОЖ. 22.09.19., стр65 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.тел.2-26-22 | 1
7 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КВЛ | ПС Кольчугино, II С.Ш. | 6 (6.3) | 2019-09-20 20:05 | 2019-09-20 20:05 | В | Сигнал "Земля" на II С.Ш. ПС Кольчугино, поиск мест повреждения и отключение линий находящихся под напряжением без нагрузки выявил повреждение: ВЛ-6 кВ: ТП 8 -ТП 100 - ТП 29 - возгорание концевой муфты на опоре ВЛ в месте соединения мультивиски и кабельного вывода в ТП 100. Без отключения потребителей, Неисправный участок был выведен в 23:40 | 0 | КВЛ-6 кВ: ТП 8 -ТП 100 - ТП 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | стр. 63 о.ж. от 05.09.2019, акт № 10 от 23.09.2019 | 3.4.13.4 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
7 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 79 - ул.Шмелева, 3 | 0.38 | 2019-09-21 05:30 | 2019-09-21 12:30 | В | В ВРУ-дома нет 3-х фаз, проверка кабельной линии показала её повреждение (в соединительной муфте), дом включен по временной схеме по перемычке от ж.д. № 4 ул. Шмелева, питающая кабельная линии на ж.д. № 3 восстановлена, дом переключать не стали, переключение по постоянной схеме запланировано 23.09.19 в 12:00 | 7 | ТП 79 - ул.Шмелева, 3 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | № 422 ж.з. от 21.09.2019 | 3.4.13.4 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
7 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62 - ул.Сады-огороды ул. Гагарина | 0.38 | 2019-09-22 13:00 | 2019-09-22 13:15 | В | Схлест проводов, сгорел ПН-2, ф. "В" | 0.25 | ТП 62 - ул.Сады-огороды ул. Гагарина |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | № 423 ж.з. от 22.09.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
7 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16 - ул.Мира, Щорса | 0.38 | 2019-09-22 14:40 | 2019-09-22 15:00 | В | Схлест проводов, сгорел ПН-2, ф. "В" | 0.33333 | ТП 16 - ул.Мира, Щорса |  |  | ж.д. - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | № 425 ж.з. от 22.09.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
7 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11 - Крупская | 0.38 | 2019-09-22 15:00 | 2019-09-22 15:25 | В | Схлест проводов, сгорели ППН-33 в мачтовом рубильнике | 0.41667 | ТП 11 - Крупская |  |  | ч.с. - 53, орг. - 2 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 |  | № 426 ж.з. от 22.09.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
3 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ЦРП-2 ф.24 ТП-121 | 6 (6.3) | 2019-09-24 09:30 | 2019-09-24 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-121 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,ТМ-2 |  |  | 14 ж.д,3 м-н., 2 орг. | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 150 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. Тел.84923255305 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-24 10:00 | 2019-09-24 15:00 | П | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 5 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | ч.с.-15, ж.д.-8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-09-23 09:30 | 2019-09-23 11:00 | П | ул. Горького д.27 ,замена ввода на сип 4*16 | 1.5 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 38 23.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-09-23 13:20 | 2019-09-23 14:35 | П | ул. Полевая, работы на линии уличного освещения | 1.25 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 38 23.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 271, ул.Балакирева, 29 | 0.38 | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 12:00 | П | Подключение новой КЛ-0,4 кВ. | 3 | ТП 271, фид. ул.Балакирева, 25а, 25, |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-23 13:00 | 2019-09-23 17:00 | П | отключение МВ Ф-101 ПС Судогда работа персонала МРСК | 4 | ТП-30 ул.70 лет Октября |  |  | ч.с-71, орг.-3 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.09.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-24 13:00 | 2019-09-24 17:00 | П | отключение МВ Ф-101 ПС Судогда работа персонала МРСК | 4 | ТП-30 ул.70 лет Октября |  |  | ч.с-71, орг.-3 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.09.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-24 10:00 | 2019-09-24 16:00 | П | Монтаж провода СИП согласно плану ПП 2019 | 6 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | ч.с. 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 24.09.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ яч.1 фид.Б.Проезд | 0.38 | 2019-09-23 08:50 | 2019-09-23 10:30 | В | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ,сильный ветер | 1.6667 | ВЛ фидер Б. Проезд д.7-А |  |  | маг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | О.Ж.23.09.2019 стр.67 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 ВЛ-0,4кВ фид. ул.Садовая мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2019-09-23 13:00 | 2019-09-23 17:30 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 4.5 | ВЛ фид.ул.Садовая |  |  | ч.с-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |  | О.Ж.23.09.2019 стр.68 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6ВЛ-0,4кВ ф.6 ул.Первомайская мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2019-09-23 19:10 | 2019-09-23 19:55 | В | ВЛ-0,4кВ. , плохой контакт на ответвлении | 0.75 | ВЛ ул.Первомайская д.18 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | О.Ж.23.09.2019 стр.68 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 Ф-12 ТПС Киржач | 10 (10.5) | 2019-09-23 23:00 | 2019-09-24 01:30 | В | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 Откл. ВВ-10/20/1000; причина не установлена | 2.5 | ТП-6,37,42,7,43 |  |  | ч.с-200 ж.д-1 д/с-1 шк.1 орг-15 маг-10 | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 96 |  | № 121, 23.09.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Фрунзе, Щербакова" | 0.38 | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 10:00 | П | Замена приборов учета. | 1 | ВЛ фид. "ул. Фрунзе, Щербакова" |  |  | Ч.с.- 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2019-09-23 23:57 | 2019-09-24 00:04 | П | перевод нагрузок КТП-1, КТП-16, КТП-20 с ф.21 ТПС "Петушки" на ф. 1015 ПС "Базовая | 0.11667 | КТП-1, КТП-16, КТП-36, КТП-20, КТП-50 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-197, кот.-3, орг.-21, шк.-1, вод.-1, кнс-1, жит.-1018 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 130.02 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП-6 - ЛР-4 | 10 (10.5) | 2019-09-24 13:00 | 2019-09-24 13:10 | П | Монтаж опор ВЛ-10кВ | 0.16667 | КТП-20 |  |  | ж.д.-10, орг.-17, шк.-1, жит.-320 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 75.68 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП-6 - ЛР-4 | 10 (10.5) | 2019-09-24 13:00 | 2019-09-24 16:00 | П | Монтаж опор ВЛ-10кВ. КТП-20 будет запитана от генератора | 3 | КТП-1, КТП-16 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-197, кот.-2, орг.-2, жит.-634 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 91.52 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. Поселок-1, ф. Поселок-2 | 10 (10.5) | 2019-09-24 13:00 | 2019-09-24 15:00 | П | Комплексная ревизия оборудования на ЦРП "ГОФ" в яч. ф. 1003 ТПС "Усад", яч. ф. 1004 | 2 | КТП-11, КТП-9, КТП-10, ТП-1, ТП-2, ТП-3, КТП-12, КТП-13, ТП-4, ТП-5, ТП-7, ТП-6, ТП-8 |  |  | ж.д.-44, ч.с.-220, орг.-40, шк.-2, д.с.-2, м.у.-2, кот.-1, жит.-4381 | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 1159.4 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" | 0.38 | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 16:00 | П | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 7 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-6, д.с.-1, орг.-4, жит.-252 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.62 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч" ф.6004 | 6 (6.3) | 2019-09-24 08:00 | 2019-09-24 08:10 | В | "Земля" на КЛ-6кВ от РП-1 до п/с "Луч" Ф-6004. Потребители переведены на п/с Южная ф.642. Неисправна КЛ-6кВ от РП-1 до п/с «Луч» | 0.16667 | ТП-118, 14, 173, 147, 166, 228, 139, 196, 70, 93, 129, 165, 39 ,60, 101 | 1 д.с., 2 кот. |  | 60 ж.д., 294 ч.с., 5-орг. | 362 | 0 | 3 | 359 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 900 |  | ОЖ 24.09.2019, стр. 158 Акт №33-19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
5 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | РП-4 ф.46 ТП-89 | 6 (6.3) | 2019-09-25 09:30 | 2019-09-25 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-89 РУ-6кВ, 0,4кВ, ТМ-1,ТМ-2 |  |  | 5 ж.д,3 м-н., 3 орг.1 шк | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 130 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 РП-1 Ф-1011 ТП-41 | 10 (10.5) | 2019-09-25 | 2019-09-25 00:07 | П | Перевод нагрузки с ПС "КаМЗ" на РП-1 | 0.11667 | ТП-2, 20, 22, 38 КЛ |  |  | орг.-17,ж.д-16 ч.с.-528 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 464 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС КАМЗ | 35 | 2019-09-25 08:00 | 2019-09-25 17:00 | П | ППР ПС КАМЗ | 9 | ПС КАМЗ, ТП-21 |  |  | орг.-1, ч.с.-153, ж.д.-13 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 129 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
5 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-47 г.Собинка | 0.38 | 2019-09-24 14:00 | 2019-09-24 15:40 | П | Ревизия главного рубильника сш-0,4 кВ. | 1.6667 | ТП-47 |  |  | 4 ж.д, 1орг | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 |  | о.ж.лист 10 |  |  | 2 | 2 | дисп. Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-274, Судогодское шоссе | 10 (10.5) | 2019-09-24 16:45 | 2019-09-25 10:00 | В | ТП 103, РУ 10 кВ - по заявкам потребителей обнаружены перегоревшие 2 ПКТ в сторону ТП 274. Неисправен КЛ-10 кВ ТП103 - ТП 274 (абонентский) | 17.25 | ТП 274 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 24.09.2019, стр. 61 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-25 13:00 | 2019-09-25 17:00 | П | отключение МВ Ф-101 ПС Судогда работа персонала МРСК | 4 | ТП-30 ул.70 лет Октября |  |  | ч.с-71, орг.-3 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.09.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-25 10:00 | 2019-09-25 16:00 | П | Демонтаж старой ВЛ-0,4 кВ согласно плану ПП 2019 | 6 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | ч.с. 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 25.09.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-25 13:00 | 2019-09-25 17:00 | П | отключение МВ Ф-130 ПС Судогда работа персонала МРСК | 4 | ТП-42 ул.Северная |  |  | ч.с-128, орг.-2 | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.09.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-09-24 09:15 | 2019-09-24 09:30 | П | подключение гаража по ул.Кирова возле д.7 | 0.25 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-7; Жит.-490; организации-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 39 24.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-09-24 10:00 | 2019-09-24 10:37 | П | ул.3-ей Пятилетки д.24 ,отключение дома по заявке ЭнергоСбыта | 0.61667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 39 24.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-09-24 10:00 | 2019-09-24 10:37 | П | ул.Луначарского д.36 ,отключение гаража по заявке ЭнергоСбыта | 0.61667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 39 24.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-09-24 11:10 | 2019-09-24 11:30 | П | ул.3-ей Пятилетки д.24 ,подключение дома по заявке ЭнергоСбыта | 0.33333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 39 24.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-09-24 14:00 | 2019-09-24 14:26 | П | ул.Гагарина д.31.2 подключение по заявке ЭнергоСбыта | 0.43333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-6 Жит.-200; организации-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 39 24.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-09-24 18:30 | 2019-09-24 19:00 | В | ул.Никольская д.33 ,окисление на вводе | 0.5 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 39 24.09.2019 | 3.4.13 | 4.6, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" | 0.38 | 2019-09-25 10:00 | 2019-09-25 15:00 | П | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 5 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" |  |  | ч.с.-60, орг.-1, жит.-120 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф. 12 - ул. Мира | 0.38 | 2019-09-24 14:30 | 2019-09-24 15:20 | В | отключился автоматический выключатель ф. 12 ТП 17 | 0.83333 | ТП 17, ф. 12 - ул. Мира |  |  | ж.д. - 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | № 429 ж.з. от 24.09.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, ф. 8 - ул. Металлургов, 8 | 0.38 | 2019-09-24 20:05 | 2019-09-24 20:40 | В | окисление на фронтоне, вводной кабель в дом в неудовлетворительном состоянии КЛ абонента | 0.58333 | ТП 8, ф. 8 - ул. Металлургов, 8 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 430 ж.з. от 24.09.2019 | 3.4.9.3, 3.4.7 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" |  |  | Ч.с.-86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Гагарина" | 0.38 | 2019-09-25 13:30 | 2019-09-25 15:30 | П | Замена опор. | 2 | ВЛ фид. "ул. Гагарина" |  |  | Ч.с.-77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 56 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2019-09-25 10:00 | 2019-09-25 15:30 | П | Замена опор и провода на СИП по условиям техприсоединения | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" |  |  | Ч.с.-74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 42 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-51 ул. 1-я Овражная д.№64 | 0.22 | 2019-09-25 18:55 | 2019-09-25 21:35 | В | Плохой контакт в прокалывающем зажиме, устранено | 2.6667 | ТП-51 РУ-0,4кВ ф.3 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 25.09.2019, стр.2 №37 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 103, Судогодское ш. 41 | 10 (10.5) | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 12:00 | П | Перевод нагрузок c ТП-103 на ТП 316 | 3 | ТП 103 ф."Судогодское шоссе, 35-37" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.10 "Чкалова, Маяковского" | 0.38 | 2019-09-26 07:20 | 2019-09-26 10:00 | В | Обрыв вводного провода ул.Маяковского д. 1: требуется опиловка. Прогноз включения 26.09.2019 10:00:00 | 2.6667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.10 "Чкалова, Маяковского" |  |  | ч.с.-13, жит.-26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12.54 |  | 26.09.19, стр. 32, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" | 0.38 | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 12:00 | П | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 3 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" |  |  | ч.с.-60, орг.-1, жит.-120 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
| ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 57 г. Собинка ф ул.Красноборская | 0.38 | 2019-09-25 15:00 | 2019-09-25 17:20 | В | обрыв ВЛ-0.4 кВ около ТП 57,несанкционированное производство работ | 2.3333 | ВЛ фид.ул. Красноборская |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 |  | о.ж.лист№11 25 09.19. | 3.4.8.1 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер Щеголев В.Ю. | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-26 13:00 | 2019-09-26 17:00 | П | отключение МВ Ф-101 ПС Судогда работа персонала МРСК | 4 | ТП-30 ул.70 лет Октября |  |  | ч.с-71, орг.-3 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.09.2019. лист.№20 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-26 13:00 | 2019-09-26 17:00 | П | отключение МВ Ф-130 ПС Судогда работа персонала МРСК | 4 | ТП-42 ул.Северная |  |  | ч.с-128, орг.-2 | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.09.2019. лист.№20ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-09-26 10:00 | 2019-09-26 16:00 | П | Монтаж опор ВЛИ-0,4 кВ согласно плану ПП 2019 | 6 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | ч.с. 9. МКД-3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 26.09.2019. лист.№20 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-21, фид. 1001, п. Тюрмеровка, ул. Пушкина | 10 (10.5) | 2019-09-26 13:00 | 2019-09-26 17:00 | П | проведение ППР в ТП-19 | 4 | ТП-19 ул. Пушкина |  |  | ч.с-75, орг.-5, котельная | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 70.4 |  | 26.09.2019. лист.№20 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2019-09-26 08:30 | 2019-09-26 13:00 | П | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города | 4.5 | ВЛ фид. "ул. Набережная" |  |  | Ч.с.-91, орг. -1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 10:00 | П | Чистка трансформатора , доливка масла. | 1 | ТП-19 |  |  | Скважина-1, ж.д.-5, орг.-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-53 | 10 (10.5) | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 12:00 | П | Чистка трансформатора , доливка масла. | 3 | ТП-53 |  |  | Ж.д.-4, орг.-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-09-25 08:33 | 2019-09-25 13:55 | П | ул. Полевая, отключение для производства работ по замене 2-х пролётов проводов (А-25 на СИП2 4х70+1х16) с опоры №5 до опоры №7 | 5.3667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 39 25.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф. 105 ПС Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-09-26 09:20 | 2019-09-26 11:10 | П | подпилка в охранной зоне | 1.8333 | ТП 108, 138, 122, 39, 52, 21, 22, 23, 85, 156, 157, 83. |  |  | 36ж.д, 797ч.с, 1д.с, 3орг.ш.к. | 838 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 950 |  | о.ж. лист 11 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
5 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф. 125 ПС Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-09-26 09:20 | 2019-09-26 11:10 | П | подпилка в охранной зоне | 1.8333 | ТП- 26, 128, 66, 64, ф.1010, 1031(Пивзавод), ф-1016 (Молокозавод). | 2 кот.,школа, пивзавод, молокозавод |  | 28ж.д, 50ч.с, 15орг, 2шк. | 105 | 10 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 | 1200 |  | о.ж. лист 11 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
5 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф. 1015 ПС Собинка | 10 (10.5) | 2019-09-26 13:45 | 2019-09-26 16:50 | П | рем.работы на МВ-10 Ф 1015 на ПС Собинка. Без отключения потребителей | 3.0833 | КВЛ нагрузка переводилась на Ф 1021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | о.ж. лист 12 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 12 секция"Б" | 0.38 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 12:00 | П | ТП 12 секци "Б" замена панели ЩО 70 | 3 | ТП 12секция "Б" |  |  | ч.с-7 ж.д-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  | 27.09.2019, стр 14, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 РП-1 Ф-1011 ТП-41 | 10 (10.5) | 2019-09-25 | 2019-09-25 00:06 | П | Перевод нагрузки с РП-1 на ПС КаМЗ | 0.1 | ТП-2,20,22,38 КЛ |  |  | орг.-17,ж.д-16 ч.с.-528 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 464 |  | 27.09.19 ОЖ стр.49 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 222, Завадского 15 | 0.38 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 12:00 | П | Определение трассы КЛ-0,4 кВ фид. Завадского 11в | 3 | ТП 222 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул.Ленина левая(нечёт), почта" | 0.38 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 12:00 | П | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 3 | КТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф.16 "ул.Ленина левая (нечёт), почта" |  |  | ч.с.-33, орг.-2, жит.-66 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 16.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-09-26 14:15 | 2019-09-26 14:40 | П | ул.Горького д.27 ,подключение гаражей с опоры №3 | 0.41667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 40 26.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-09-26 14:15 | 2019-09-26 14:40 | П | ул.Горького д.27 ,подключение гаражей с опоры №3 | 0.41667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 40 26.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-27 13:00 | 2019-09-27 17:00 | П | отключение МВ Ф-109 ПС Судогда работа персонала МРСК | 4 | ТП-42 ул.Северная |  |  | ч.с-128, орг.-2 | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.09.2019. лист.№21 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-09-27 10:00 | 2019-09-27 16:00 | П | Монтаж провода СИП согласно плану ПП 2019 | 6 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | ч.с. 9. МКД-3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 27.09.2019. лист.№21 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
4 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-5, ф. Школьная (к шк.№2), ул.Школьная д.39 | 0.22 | 2019-09-27 03:50 | 2019-09-27 04:50 | В | при пожаре отключен ввод на д.№39 по ул.Школьной | 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5, ф.1, оп.7 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ЖЗА, стр.13, 27.09.19 | 3.4.9.3 | 4.9 | Х | Х | Евдакимов С.А. | 0
5 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-125 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-09-27 21:30 | 2019-09-27 22:00 | В | В РУ-0,4кВ на вводе с ТМ-2 сгорела 1 п/в. Заменена | 0.5 | ТП-125 РУ-0,4кВ |  | ж.д.-9, кот.-1, д.с.-1, орг.-2 |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 98 |  | ОЖ 27.09.2019, стр.164 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
5 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-41 РУ-0,4кВ 1 С.Ш. | 0.38 | 2019-09-30 09:00 | 2019-09-30 17:00 | П | Производство работ по договору - строительство КЛ-0,4кВ г. Ковров ул. Октябрьская д. №24б по письму ООО "ПромЭнергоКомплект" | 8 | ТП-41 РУ-0,4кВ 1 С.Ш. |  |  | шк.-1, орг.-3, ч.с.-112 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 200 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) | 2019-09-28 15:26 | 2019-09-28 16:11 | В | На ПС Владимирская 750 отключился МВ-10 кВ фид. Ю-2 к РП 30 от МТЗ. Неисправен фид.Ю-2 каб "Б" | 0.75 | РП 30, ТП 616, 548, 639, 624, 621, 654, 657, 607, 679, 625, 626 |  | КНС-1, кот.-1, | шк.-1, д.с.-1, орг.-36, ж.д.-12, ч.с.-140 | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1000 |  | 28.09.2019, №134 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 РП-1 Ф-1011 ТП-41 | 10 (10.5) | 2019-09-27 | 2019-09-27 00:06 | П | Перевод нагрузки с РП-1 на ПС КаМЗ | 0.1 | ТП-2, 20, 22, 38 КЛ |  |  | орг.-17,ж.д-16 ч.с.-528 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 464 |  | 27.09.19 ОЖ стр.49 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
9 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-23 Ф-3 ул.Долбилкина | 10 (10.5) | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 11:50 | П | угроза падения опоры № 7 | 2.8333 | ТП-23 Ф-3 ВЛ |  |  | орг.-2,ж.д-1, ч.с.-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |  | 27.09.19 ОЖ стр.50 |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
9 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-09-29 10:13 | 2019-09-29 12:05 | В | Причина не обнаружена | 1.8667 | ВЛ-10 кВ Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.09.2019г., № 32 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 11:30 | П | ул. Мира д.4 , в связи со 100% загниванием заменена опора №15 | 2.5 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 40 27.09.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 ВЛ-0,4 кВ фид.Чайкиной | 0.22 | 2019-09-28 13:00 | 2019-09-28 15:30 | В | повреждение абонентской линии ВЛИ-0,4кВ сторонними лицами, повреждение подставной опоры | 2.5 | ВЛИ-0,22 ул. Чайкиной д.6А |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | О.Ж.28.09.2019 стр.77 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 0
9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 11 - ул. Полевая, д. 7 | 0.22 | 2019-09-26 15:00 | 2019-09-26 15:15 | В | Окисление на вводе, устранили | 0.25 | ТП 38, ф. 11 - ул. Полевая, д. 7 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 432 ж.з. от 26.09.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-28 13:00 | 2019-09-28 17:00 | П | отключение МВ Ф-109 ПС Судогда работа персонала МРСК | 4 | ТП-42 ул.Северная |  |  | ч.с-128, орг.-2 | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.09.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-29 13:00 | 2019-09-29 17:00 | П | отключение МВ Ф-109 ПС Судогда работа персонала МРСК | 4 | ТП-42 ул.Северная |  |  | ч.с-128, орг.-2 | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.09.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка Ф 101 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-09-30 07:45 | 2019-09-30 08:50 | В | аварийное отключение Ф 101 от ПС Ундол,сгорели в.в. В ТП 44 на Т-1(без нагрузки Т-1 в ТП 44), Т-1 произвели испытакние тр-ра, неисправность | 1.0833 | ТП 1, 2, 3, 4, 18, 101, 141, 84, 60, 6, 7, 47, 42, 44, 59, 40, 51, 50, 59, 86, 90 | шв.про-во,очисные соор.д/п | ЦРБ,школа, | 39 ж.д, 105 ч.с, 3 д.с, 59 орг. | 213 | 1 | 4 | 208 | 0 | 0 | 5 | 208 | 0 | 950 |  | акт.№61 от 30.09.19 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
5 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка Ф 101 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-09-30 07:45 | 2019-09-30 11:00 | В | аварийное отключение Ф 101 от ПС Ундол,сгорели в.в. В ТП 44 на Т-1, произвели испытакние тр-ра, неисправность | 3.25 | ТП 44 Т-1 |  |  | ж.д.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 103 |  | акт.№61 от 30.09.19 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
10 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 ф.10 ул.Володарского д.90 | 0.38 | 2019-09-30 20:40 | 2019-09-30 21:10 | В | Пожар, ул. Володарского д.90. Отключено на опоре | 0.5 | ТП-41 ф.10 ул.Володарского д.90 |  |  | 1ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр№4 от 30.09.2019 | 3.4.9.3 | 4.9 | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 0
5 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка Ф 101 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-09-30 15:15 | 2019-09-30 15:50 | В | аварийное отключение Ф 101 от ПС Ундол, сгорели в.в. В ТП 44 на Т-1 (без нагрузки Т-1 в ТП 44) | 0.58333 | ТП 1, 2, 3, 4, 18, 101, 141, 84, 60, 6, 7, 47, 42, 44, 59, 40, 51, 50, 59, 86, 90 | шв.про-во, очистные соор. д/п | ЦРБ, школа | 39 ж.д, 105 ч.с, 3 д.с, 59 орг. | 213 | 1 | 4 | 208 | 0 | 0 | 5 | 208 | 0 | 950 |  | акт.№62 от 30.09.19 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
5 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка Ф 101 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-09-30 15:15 | 2019-09-30 18:25 | В | аварийное отключение Ф 101 от ПС Ундол, сгорели в.в. В ТП 44 на Т-1, неисправен тр-р, заменили Тр-р | 3.1667 | ТП 44 Т-1 |  |  | ж.д.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 103 |  | акт.№62 от 30.09.19 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 108 ЦРП ВВ яч.18 к ТП 21 | 10 (10.5) | 2019-09-30 17:45 | 2019-09-30 18:55 | В | ЦРП РУ 10 кВ аварийно отключился ВВ яч.18 Неисправна кл. 10 кВ ТП22-ТП44 | 1.1667 | ТП 21Б, 22Б, 23б, 46б, 66, 52, 64, 55Б, 53 |  | д.с-2,,больница-1, кнс-1 | ж.д-50ч.с-100,орг.20 | 176 | 0 | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 100 |  | № 9, 30.09.2019 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9, фид. Дачная, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-30 10:45 | 2019-09-30 11:30 | П | выравнивание опоры ж/б | 0.75 | ТП-9 ф-Дачная |  |  | ч.с. 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |  | 30.09.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-30 13:00 | 2019-09-30 17:00 | П | отключение МВ Ф-109 ПС Судогда работа персонала МРСК | 4 | ТП-42 ул.Северная |  |  | ч.с-128, орг.-2 | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.09.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 20 к ТП 475 ф. 1016, КЛ 10 кВ ТП 177- ТП 217 | 10 (10.5) | 2019-09-30 10:38 | 2019-09-30 12:06 | В | Отключение ВВ с РП 20 к ТП 475 . Неисправна КЛ 10 кВ ТП 177- ТП 217 | 1.4667 | ТП 177, ТП 217, ТП 440, ТП 449, ТП 159. ТП 282 , ТП 768 , ТП 344 , ТП 475, ТП 767 , ТП 769. ТП 770 |  | кот.-1 | д.с. -2, орг.-16, ч.с.- 10, ж.д.-19 | 48 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 210 |  | 30.09.2019, №135 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 262, ул.Балакирева, 43а | 0.38 | 2019-09-30 19:21 | 2019-09-30 19:51 | В | ТП 262 РУ 0.4 перекрыло вводной рубильник к Т-1. Нагрузку перевели на Т-2 | 0.5 | ТП-262 РУ 0,4кВ секц. Т-1 |  |  | орг.-6, ж.д.-6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 70 |  | 30.09.2019 стр. 62 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
Инженер ЦДС | [9 empty] | Соловьев Александ Сергеевич
|  | Должность ответственного за заполнение отчета | [7 empty] | ФИО Подпись

## 4 квартал 2019
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-115 ф.10 ЦРП-1 | 6 (6.3) | 2019-10-01 09:00 | 2019-10-01 10:00 | П | Демонтаж камеры КСО | 1 | ТП-115 РУ-0,4кВ, 6кВ, ТМ-1 |  |  | 7 орг. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
5 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП 15 ул.Шибаева | 10 (10.5) | 2019-10-01 13:30 | 2019-10-01 16:30 | П | замена тр-ра, увеличение мощности | 3 | ТП 15 |  |  | д.с.-1,котельная,ж.д.-3,орг.-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №15 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
12 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-10-01 09:00 | 2019-10-01 16:00 | П | монтаж реклоузера 10кВ согласно плана ИП-2019г. | 7 | ТП-19, 20, 21 |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 01.10.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-10-01 04:40 | 2019-10-01 05:56 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево | 1.2667 | ТП-15, 16, 22 Биокотельная |  |  | ч.с-242 орг-8. КНС Котельная | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 207.6 |  | 01.10.2019. лист.№22 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4 кВ фид. Комсомольская,Калинина мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2019-10-01 10:00 | 2019-10-01 12:00 | П | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Комсомольская д.83 мкр-н Красный Октябрь;тех.присоединение | 2 | ВЛ ул. Комсомольская ул. Калинина |  |  | ч.с-40д. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 ВЛИ-0,4 кВ фид.Мичурина, Чайкиной | 0.38 | 2019-10-01 14:00 | 2019-10-01 15:00 | П | Перевод нагрузки на вновь смонтированную линию ВЛ-0,4кВ ул. Чайкинойд.1-д.14 | 1 | ВЛИ ул. Мичурина, ВЛ-0,4ул Чайкиной |  |  | ч.с-56д. | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2019-10-01 10:30 | 2019-10-01 17:00 | П | Замена опор и провода на СИП по условиям техприсоединения. | 6.5 | ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" |  |  | Ч.с.-74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 42 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-82 | 6 (6.3) | 2019-10-01 13:30 | 2019-10-01 14:30 | П | Чистка трансформатора, доливка масла. | 1 | ТП-82 (ул. Локомотивная) |  |  | Ж.д.-22, ч.с.-45, орг-2 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 96 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.21 "Лидер, Мед. Центр(ввод1)", ф.15 "Ростелеком", ф.18 "ф. Лидер, Мед. Центр(ввод2)", ф.3 "Народный суд" | 0.38 | 2019-10-01 02:20 | 2019-10-01 14:00 | В | Пожар в частном доме ул. Владимирская д.4: сгорели четыре фидера в пролете. Прогноз включения 01.10.2019 14:00:00 | 11.6667 | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.21 "Лидер, Мед. Центр(ввод1)", ф.15 "Ростелеком", ф.18 "ф. Лидер, Мед. Центр(ввод2)", ф.3 "Народный суд" |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30.8 |  | 01.10.19, стр. 38, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.10 "Лесная(16,18,20,22), Трудовая, 2-я Механизаторская" | 0.38 | 2019-10-01 07:00 | 2019-10-01 10:00 | В | Обрыв ВЛ-0,4кВ: сильный ветер.Прогноз включения 01.10.2019 10:00:00 | 3 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.10 "Лесная(16,18,20,22), Трудовая, 2-я Механизаторская" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-33, д.с.-1, жит.-194 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 33.88 |  | 01.10.19, стр. 38, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП 15 ул.Шибаева | 10 (10.5) | 2019-10-01 13:30 | 2019-10-01 16:25 | П | замена тр-ра, увеличение мощности | 2.9167 | ТП 15 |  |  | д.с.-1,котельная,ж.д.-3,орг.-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №15 |  |  | Х | Х | дисп.РозановС.Ф. | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 40 Ф. ул. Некрасова | 0.22 | 2019-10-01 20:20 | 2019-10-01 21:10 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Некрасова д. 9, в результате разнородности металла | 0.83333 | ВЛ Ф. ул. Некрасова |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1.10.2019, стр 18, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-10-02 09:00 | 2019-10-02 10:00 | П | Переключения в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | орг.-14,ж.д- 15, ч.с.-239 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-10-02 16:00 | 2019-10-02 17:00 | П | Переключения в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | орг.-14,ж.д- 15, ч.с.-239 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-192 РУ-0.4кВ ул.Малеева д.1 | 0.38 | 2019-10-01 08:20 | 2019-10-01 10:00 | В | Обрыв провода СИП | 1.6667 | ТП-192 ф.15 |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | АЖ стр №4 от 1.10.2019 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. Тел.84923255305 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ | 0.22 | 2019-10-01 11:15 | 2019-10-01 16:00 | В | Обрыв СИП грузовой машиной | 4.75 | ТП-3 ф.10 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр №4 от 1.10.2019 | 3.4.8.2 | 4.13, 4.4 | Х | Х | инженер ФИО тел. 000011 | 0
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-10-01 15:00 | 2019-10-01 15:35 | П | ул.Краснормейская отключение для производства работ на линии уличного освещения | 0.58333 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  | кот.-1 | Ж.д.-2; ч.с.-3 Жит.-110; организации-15; Кот.-1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 41 1.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.651 РП-29 ТП 711, РП 29 - ТП 711 | 6 (6.3) | 2019-10-01 14:15 | 2019-10-01 15:10 | В | РП-29 от ТО отключился МВ к ТП-711 - мех. повреждение КЛ 6кВ РП 29 - ТП 711 сек. фид. 651. | 0.91667 | ТП 711 |  | орг-1 | орг-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | 01.10.2019 № 137, стр.68 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.696 ТП 2 ТП 555/ ТП 752 | 6 (6.3) | 2019-10-02 09:00 | 2019-10-02 11:00 | П | ТП 2 - откл. ВН к ТП 555/ ТП 752 для прохождения трассы КЛ 6 КВ | 2 | ТП 752, ТП 719, ТП 758, КТП 555, КТП 757 |  |  | орг-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 205 ул. Лакина 141-а | 0.38 | 2019-10-02 14:00 | 2019-10-02 16:00 | П | ТП 205 откл. руб. 0,4 кВ фид. ул. Лакина 141б, для прохождения трассы КЛ 0, 4 кВ | 2 | ТП 205 РУ 0, 4 кВ |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-10-02 10:00 | 2019-10-02 16:00 | П | Монтаж провода СИП согласно плану ПП 2019 | 6 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | ч.с. 9. МКД-3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 02.10.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2019-10-02 10:30 | 2019-10-02 17:00 | П | Замена опор и провода на СИП по условиям техприсоединения. | 6.5 | ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" |  |  | Ч.с.-74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 42 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-82 | 6 (6.3) | 2019-10-02 09:00 | 2019-10-02 10:00 | П | Чистка трансформатора, доливка масла. | 1 | ТП-82 (ул. Локомотивная) |  |  | Ж.д.-22, ч.с.-45, орг-2 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 96 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ПС "Базовая" 1СШ | 10 (10.5) | 2019-10-01 13:15 | 2019-10-01 13:44 | В | Отключилась 1СШ на ПС "Базовая": неполадки в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.48333 | ТП-4, КТП-857, КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-8, КТП-2, ТП-2, ТП-3 тр-р №1, КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р №2, ТП-14 |  | кот.-1 | ж.д.-30, ч.с.-525, шк.-3, вод.-2, кот.-3, д.с.-2, орг.-58, жит.-3724 | 625 | 0 | 1 | 623 | 0 | 0 | 0 | 624 | 1 | 1357.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | АКТ №23, 01.10.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | Х | инженер ФИО тел. 000000 | 0
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ПС "Базовая" 1СШ | 10 (10.5) | 2019-10-01 13:44 | 2019-10-01 15:20 | В | Отключилась 1СШ на ПС "Базовая": неполадки в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Нагрузка ф. 1010 ПС "Базовая" переведена на ф. 1015 ПС "Базовая" | 1.6 | ТП-4, КТП-857, КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-8 | м.у.-1 |  | ж.д.-12, ч.с.-235, шк.-1, орг.-17, жит.-858 | 268 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1 | 343.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | АКТ №23, 01.10.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | Х | инженер ФИО тел. 000000 | 0
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-10-02 10:00 | 2019-10-02 15:00 | П | Монтаж СИП, монтаж вводов | 5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 2 | Х | инженер ФИО тел. 000000 | 1
15 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП 52 фид. 21 Партсьезд | 0.38 | 2019-10-02 10:05 | 2019-10-02 11:00 | В | Нет одной фазы, замена н/в ПН2-630 на главном рубильнике в ТП 52 | 0.91667 | ТП 52 |  |  | 3 ж.д., 1 орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | о.ж.лист №16 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. | 1
15 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП 44 фид. Мира ,Лакина | 10 (10.5) | 2019-10-02 14:10 | 2019-10-02 14:50 | П | Замена проходного изолятора в ТП 44 | 0.66667 | ТП 44, 59 |  |  | 12 ж.д. ,2 орг. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85 |  | о.ж.лист №16 |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. | 1
14 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 57 фид. Красноборская | 0.38 | 2019-10-02 15:10 | 2019-10-02 16:10 | П | Перезаделка ввода на МКД ул.Красноборская д.3а | 1 | ТП 57 |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | о.ж.лист №16 |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 РУ-0.4кВ ул.Васильева д.51 | 0.38 | 2019-10-02 19:30 | 2019-10-02 20:50 | В | Обрыв провода СИП | 1.3333 | ТП-41 ф.2 |  |  | 1ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | ЖАЗ стр№6 от 2.10.2019 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-125 РУ-0.4кВ ул.Волго-Донская | 0.38 | 2019-10-02 19:40 | 2019-10-02 20:30 | В | ТП-125 РУ-0,4 кВ сгорела н/в вставка ТМ-1 | 0.83333 | ТП-125 РУ-0,4кВ СШ |  |  | 7ж.д. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 350 |  | ЖАЗ стр№6 от 2.10.2019 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 16:00 | П | загнивание опоры № 3 отпайка на ТП-787, замена опоры, выгорание контактов разъединителя, замена разъединителя | 7 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-39, ТП-12, ТП-25, ТП-29 | 10 (10.5) | 2019-10-03 11:00 | 2019-10-03 13:00 | П | монтаж провода СИП 0,4 кВ по опорам ВЛ-10 кВ, технологическое присоединение | 2 | Ф-1014, ТП-39, ТП-12, ТП-25, ТП-29 ВЛ |  |  | орг.-11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 256 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№8 Ф-№5 | 0.38 | 2019-10-02 09:00 | 2019-10-02 10:20 | П | ул. Революции ,отключение для производства работ на линии уличного освещения | 1.3333 | ТП-1 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 Ф-№5 |  |  | Ч.с.-1;Жит.-3 организации-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 41 2.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-10-02 14:25 | 2019-10-02 16:55 | В | ул. Мира д.25 повреждение кабеля | 2.5 | ТП-19 КЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-240; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 42 2.10.2019 | 3.4.14 | 4.10, 4.11, 4.12 | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 682 ул. Всесвятская | 6 (6.3) | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 16:00 | П | ТП 682 РУ 6 кВ прокладка и заводка КЛ 10 кВ | 7 | КТП 682 РУ 10 кВ |  |  | орг.-2, ч.с.-32 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ ВНА-10 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 12:00 | П | Текущий ремонт ВН-10кВ | 3 | ТП-98 ул.Западная, ул.Вокзальная |  |  | ч.с-27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  |  |  |  | Х | Х | Ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел.2-26-22 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-6 | 6 (6.3) | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 10:00 | П | Чистка трансформатора, заливка масла. | 1 | ТП-6 (ул. Луначарского 6) |  | Больница-1 | Ж.д.-5, ч.с.-11, орг.-7 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 156 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-21 | 6 (6.3) | 2019-10-03 13:30 | 2019-10-03 14:30 | П | Чистка трансформатора, заливка масла. | 1 | ТП-21 "ул. Набережная 103) |  |  | КНС-1, ж.д.-4, ч.с.-65, орг.-1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 104 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-10-03 10:00 | 2019-10-03 17:00 | П | отключить ЛР-507 переход на новую ВЛЗ-10кВ согласно плана ИП-2019г. | 7 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.10.2019. лист.№23 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-154 ВЛ-0,4 кВ ИП Ерёмин | 0.38 | 2019-10-03 19:55 | 2019-10-04 12:00 | В | Обрыв провода СИП. Отключен ф. 14 в ТП-154. Передано владельцу ВЛ-0,4кВ | 16.0833 | ТП-154 ф.14 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ЖАЗ стр№6 от 3.10.2019 заявка №13 | 3.4.9.3 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 0
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 310, ул.Сурикова, 19 | 0.38 | 2019-10-04 14:00 | 2019-10-04 17:00 | П | ТП 310 ВЛ-0,4 кВ Ремонтные работы на ВЛ | 3 | ТП 310, ф.ВЛ-1 ул. Сурикова, 25/23 (ДОУ № 4) |  |  | д.с.-1, орг-2, ч.с.-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-787 Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2019-10-04 09:00 | 2019-10-04 16:00 | П | перевод кабельного ввода 10 кВ на ТП-787 с ВЛ-10 кВ на новую опору | 7 | ТП-787 ВЛ |  |  | коллективные сады-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 ,3 | 0.38 | 2019-10-03 08:30 | 2019-10-03 17:36 | П | ул.Мира ул.Кирова ,отключены для производства работ по замене провода А-25 на СИП 4*70 от ТП-10 до опоры. | 9.1 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5,3 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-890; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 69 |  | ОЖ- лист 42 3.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 4 - ул. Загорского, 49 | 0.22 | 2019-10-03 15:20 | 2019-10-03 16:00 | В | Плохой контакт соединения "0" провода на опоре | 0.66667 | ТП 62, ф. 4 - ул. Загорского, 49 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 437 ж.з. от 03.10.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
12 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, КЛ-10 кВ от ТП-16 до РУ-10 завода СОМ | 10 (10.5) | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 09:00 | В | Пробой кабельной муфты в РУ-10 кВ в ТП-16 в сторону РУ-10 завода СОМ (фидер не отключался, при осмотре ТП было обнаружено "прошивание" в муфте). Произвели ремонт, по окончании включили линию в работу. Без отключения потребителей | 0 | КЛ-10 кВ от ТП-16 до РУ-10 завода СОМ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03.10.19, стр.14 ОЖ, акт №7/2019 | 3.4.13.3 | 4.12 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2019-10-04 14:00 | 2019-10-04 15:30 | П | ремонт ЛР№10 от ТП-43 | 1.5 | ТП-13, 14, 15, 16, 43 |  |  | ч.с 26. 12-МКД. орг-12. 1 кот | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 20 |  | 04.10.2019. лист.№23 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-58 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-10-03 19:30 | 2019-10-03 22:30 | В | Пробой опорных изоляторов, выгорели трансформатора тока в РУ-0,4 кВ, на вводном рубильнике перегорели два ПН-400 | 3 | ТП-58 |  |  | ч.с-61 ж.д-5 д/с-1 кот-1 вод-1 620 чел. | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 81 |  | 03.10.2019 стр.84 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер СинюгинаС.Л. Тел.2-26-22 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-21 в стор. ТП-111, 119, 97 | 6 (6.3) | 2019-10-04 08:15 | 2019-10-04 12:00 | П | Устранение повышенного нагрева в наконечнике на ЛР-6 кВ №10 | 3.75 | ТП-111,119,97 |  |  | Скважина -1, ч.с.-38, орг.-5 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 250 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) | 2019-10-06 07:41 | 2019-10-06 08:41 | В | Аварийно отключился Ф-1005 на РП-3, причина не установлена | 1.0028 | ТП-52, 21, 22, 23, 43,39,85,156,157 |  |  | 12 ж.д., 1 д.с., 736 ч.с | 749 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 140 |  | Акт № 63 от 06.10.2019г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 1
2 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | КТП 107 д.Крутояк фид. д.Крутояк | 0.38 | 2019-10-06 08:00 | 2019-10-06 13:00 | В | обрыв ВЛ-0.4 кВ ,2 К.З. устранение повреждений. | 5 | ВЛ фид.д.Крутояк |  |  | 20 ч.с. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №18-19 06 10.19. | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 1
2 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П.С. Копнино фид.105 ТП 68 фид. Ундол,Западная. | 0.38 | 2019-10-06 15:31 | 2019-10-06 19:41 | В | Аварийно отключился Ф-105 П.С. Копнино по сетям "МРСК",нагрузка частично пнреведена через КРУН на фид. 1005. ВЛ-10 кВ линия "МРСК". | 4.1694 | ТП-68 |  |  | 27 ч.с.,1 КНС. | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о.ж. лист №19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 0
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-47 РУ-0,4кВ ул.Свердлова 90 | 0.38 | 2019-10-04 15:40 | 2019-10-04 16:30 | В | Сгорел предохранитель на ф.А.Заменён | 0.83333 | ТП-47 ф.4 |  |  | орг.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр№6 от 4.10.2019 заявка №20 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. Тел.84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 РУ-0,4 кВ ул.Свердлова 65,67,67/1 | 0.22 | 2019-10-05 14:15 | 2019-10-05 15:30 | В | Обрыв проводов СИП при проезде крупногабаритной техники. Восстановлено | 1.25 | ТП-41 ф.5 |  |  | 3 ч.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.5. |  | АЖ стр№8 от 5.10.2019 заявка №24 | 3.4.8.2 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. Тел.84923255305 | 0
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-126 РУ-0,4 кВ ул.Фурмонова 17/2 | 0.38 | 2019-10-05 17:00 | 2019-10-05 21:00 | В | Пожар.При пожаре пережгло питающую линию на частный сектор. Восстановлено | 4 | ТП-126 ф.3 |  |  | 49 ч.д. | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 125 |  | АЖ стр№8 от 5.10.2019 заявка №25 | 3.4.9.3 | 4.10 | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. Тел.84923255305 | 0
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-212 РУ-0,4 кВ ул.Бабушкина 11 | 0.22 | 2019-10-06 19:40 | 2019-10-07 10:00 | В | На повреждении КЛ уходящая на дом | 14.3333 | ТП-212 ф.7 |  | 1 ж.д. |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | АЖ стр№8 от 6.10.2019 заявка №27 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. Тел.84923255305 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-787 Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2019-10-04 09:30 | 2019-10-04 15:00 | П | перевод кабельного ввода 10 кВ на ТП-787 с ВЛ-10 кВ на новую опору | 5.5 | ТП-787 ВЛ |  |  | коллективные сады-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |  | 04.10.2019 ОЖ стр.57 |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2019-10-06 13:30 | 2019-10-06 14:20 | В | РП-1 Ф-1014 сработала защита МТЗ | 0.83333 | Ф-1014 ТП-8А, 10, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 28, 39, 40, 42, 47 КВЛ |  |  | орг.-26,ж.д.-4, ч.с.-608 | 638 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 533 |  | 06.10.2019г., №33 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2019-10-06 13:30 | 2019-10-06 21:00 | В | РП-1 Ф-1014 электропробой КЛ-10 кВ на ТП-47 | 7.5 | Ф-1014 ТП- 28, 47 КВЛ |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |  | 06.10.2019г., №33 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 ТП-713, ТП-715 | 10 (10.5) | 2019-10-07 13:30 | 2019-10-07 17:00 | П | замена приборов учета | 3.5 | ТП-713, 715 |  |  | д.с-1, орг.-1, ж.д.-6, ч.с.-156 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 140 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А. В. 8(49248)21314 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-10-04 05:30 | 2019-10-04 09:00 | В | ул.Мира д.25 ,сгорела ПВ-160А | 3.5 | ТП-19 КЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-240; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 42 4.10.2019 | 3.4.14 | 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-10-04 11:15 | 2019-10-04 12:25 | П | ул.Горького д.62 ,замена ввода А-16 на СИП 2*16,по заявке абонента | 1.1667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 43 4.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-10-04 13:55 | 2019-10-04 14:20 | П | ул.Советская д.11 ,замена ввода А-25 на СИП 2*16,по заявке абонента | 0.41667 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-11; Жит.-30; организации-10; Кот.-1. | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 43 4.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ 0,4кВ Ф-№1,4,6,8,12 | 0.38 | 2019-10-04 14:50 | 2019-10-04 15:10 | П | ул.Мира д.25 , отключение для безопасного производства работ по выемке КЛ 0,4 Ф-№8 | 0.33333 | ТП-19 РУ 0,4кВ Ф-№1,4,6,8,12 |  |  | Ж.д.-4; Жит.-690; дет.сад-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 98 |  | ОЖ- лист 43 4.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-10-04 14:50 | 2019-10-04 16:40 | В | ул.Мира д.25 , пробой изоляции кабеля у ТП | 1.8333 | ТП-19 КЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-240; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 43 4.10.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.11, 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-10-05 10:30 | 2019-10-05 17:42 | П | отключение МВ Ф-1001 ПС Андреево работа персонала МРСК | 7.2 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.10.2019. лист.№23 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-10-06 08:32 | 2019-10-06 09:16 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево | 0.73333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО "ЭнергоСтрой" | 06.10.2019. лист.№23 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 МРСК | 10 (10.5) | 2019-10-06 10:25 | 2019-10-06 23:57 | В | отключился МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ МРСК | 13.5333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-20 орг-6.МКД - 6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.10.2019. лист.№24 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 МРСК | 10 (10.5) | 2019-10-06 13:10 | 2019-10-06 23:52 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Бараки | 10.7 | ТП-4,5,8 |  |  | ч.с-68 МКД-3 орг-4. КНС-2 | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.10.2019. лист.№24 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-10-07 10:00 | 2019-10-07 16:00 | П | Монтаж провода СИП согласно плану ПП 2019 | 6 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | ч.с. 9. МКД-3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 07.10.2019. лист.№24 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-10кВ, ул.Вокзальная | 10 (10.5) | 2019-10-06 07:45 | 2019-10-06 09:33 | В | сгорели 3 ВВ вставки: попадание влаги | 1.8 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  | АКТ №25, 06.10.19 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. "Поселок-1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2019-10-06 00:20 | 2019-10-06 02:30 | В | ВЛ-10кв обрыв СИП на опоре от ЛР-5 | 2.1667 | КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-9, КТП-10, КТП-12, КТП-13 |  | кот-1 | ж.д.-29, ч.с.-229, шк.-2, д.с.-1, орг.-20, жит.-2479 | 282 | 0 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 604.34 |  | АКТ №24, 06.10.19 | 3.4.7 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. "Поселок-1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2019-10-06 02:30 | 2019-10-06 11:10 | В | ВЛ-10кв обрыв СИП на опоре от ЛР-5 | 8.6667 | КТП-9, КТП-10 |  |  | ч.с.-9, жит.-18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23.32 |  | АКТ №24, 06.10.19 | 3.4.14 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.24 "Посёлок" | 0.38 | 2019-10-06 13:23 | 2019-10-06 14:05 | В | ул.Трудовая д. 9: искрение контактов на вводе | 0.7 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.24 "Посёлок" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-6, д.с.-1, орг.-4, жит.-252 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.62 |  | 06.10.19, стр. 47,ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-1, трансформатор | 6 (6.3) | 2019-10-06 06:15 | 2019-10-06 10:10 | В | Сгорели 2 ПК трансформатора вследствии КЗ в муфте кабельной перемычки от ВН до трансформатора. Причина КЗ: попадание воды вв муфту. Из-за течи крыши. | 3.9167 | ТП-1(ул. Гоголя 12) |  | Д/сад-1, музей -1. | Мэрия-1, орг.-3, ж.д.-2, ч.с.-52 | 60 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 |  | 06.10.2019, ОЖ л. 99-100 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. " ул. Микрорайон 24, 26, 19, 20, 21" | 0.38 | 2019-10-06 12:45 | 2019-10-06 13:15 | В | Сорвало с изолятора магистральный провод из-за падения дерева на провода ВЛ. | 0.5 | ВЛ фид. " ул. Микрорайон 24, 26, 19, 20, 21" |  |  | Ж.д.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |  | 06.10.2019 ОЖ по 0,4 кВ, л. 65-66 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-7, ВЛ фид. "ул. Володарского, Поперечная" | 0.22 | 2019-10-06 11:45 | 2019-10-06 12:15 | В | Окисление на вводе частного жилого дома по ул. Поперечная 3 в результате разнородности металлов. | 0.5 | ВЛ фид. "ул. Володарского, Поперечная" |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 06.10.2019 ОЖ по 0,4 кВ, л. 65-66 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-30, ул.Ноябрьская, 29 | 0.22 | 2019-10-04 10:52 | 2019-10-04 14:30 | В | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома по ул.Ноябрьская д.29 | 3.6333 | РП-30, фид. ВЛ-2 ул.Ноябрьская-нечетная |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 4.10.2019, стр 66 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-429, ул. Каманина 5 | 0.38 | 2019-10-06 09:30 | 2019-10-07 16:30 | В | ТП 429 ф."ул. Лермонтова 11-а" перегорели 6 ПН-250А - возгорание в ВРУ-0,4кВ | 31 | ТП 429 ф."ул. Лермонтова 11-а" |  |  | общ.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 06.10.2019, стр 67 ЖЗ | 3.4.7 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-353, ул. Б.Московская 15 | 0.38 | 2019-10-06 10:50 | 2019-10-06 11:30 | В | ТП 353 ф."г-ца "Золотые Ворота" перегорели 2 ПН-250А | 0.66667 | ТП 353 ф."г-ца "Золотые Ворота" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 06.10.2019, стр 68 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-530, ул. Семязинская | 0.22 | 2019-10-06 17:00 | 2019-10-06 17:30 | В | ТП 530 обрыв ввода на дом № 3 по ул. Береговая | 0.5 | ТП 530 ф."ВЛ-6 ул. Береговая" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 06.10.2019, стр 68 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.113 КТП "СНТ Искра" | 10 (10.5) | 2019-10-06 20:30 | 2019-10-06 21:00 | В | Отключение ПС Юрьевец ф.113 от МТЗ. Причина не установлена. | 0.5 | КТП "СНТ Искра" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 06.10.2019, стр 73 ОЖ | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВХЗ ф.Связи №1 | 6 (6.3) | 2019-10-06 22:58 | 2019-10-06 23:25 | В | Отключение ПС ВХЗ ф.Связи №1 от МТЗ | 0.45 | ТП 364, 373, 66 |  |  | ж.д.-18, орг.-10 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 85 |  | 06.10.2019, стр 74 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВХЗ ф.644 каб.А | 6 (6.3) | 2019-10-07 01:10 | 2019-10-07 01:30 | В | ПС ВХЗ неисправен ф.644 каб.А | 0.33333 | ТП 438, 432, 356, 348, 142, 56, 771 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-48, орг.-12 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 190 |  | 06.10.2019, стр 74 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 ВЛИ-0,4кВ фид.Томаровича | 0.38 | 2019-10-06 17:15 | 2019-10-06 23:40 | В | захлест проводов ВЛ-0,4кВ из-за сильного ветра | 6.4167 | ВЛ-0,4кВ фидер Томаровича |  |  | ч.с-5, ж.д-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | 06.10.2019 стр.88 ОЖ | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-83 ВЛ-0,4кВ фид.Чайкиной | 0.38 | 2019-10-06 23:00 | 2019-10-07 00:45 | В | захлест проводов ВЛ-0,4кВ из-за сильного ветра | 1.75 | ВЛ-0,4кВ ул. Чайкиной д.20 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 07.10.2019 стр.88 ОЖ | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-83 ВЛ-0,4кВ фид.Чайкиной | 0.38 | 2019-10-04 14:25 | 2019-10-04 16:05 | В | обрыв линейных проводов ВЛИ-0,4кВ сторонними лицами | 1.6667 | ВЛ-0,4кВ ул. Чайкиной д.16 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 04.10.2019 стр.86 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 0
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-17,ТП-79,ТП-84(абон.),ТП-49(абон.) | 10 (10.5) | 2019-10-06 17:15 | 2019-10-06 22:40 | В | Сгорели предохранители ПТ1.2-2шт. Неблагоприятные погодные условия : налипание мокрого снега ,ветер | 5.4167 | ТП-17,ТП-79,ТП-84(абон.),ТП-49(абон.) |  |  | очист.сооруж.-2,КНС-1;газовая заправка-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 130 |  | №121 от 06.10.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, фид.7, ПТК "Кольчугмет" (печь №1) | 0.38 | 2019-10-06 17:10 | 2019-10-06 18:40 | В | Загорелся автоматич. выкл. в РУ-0,4 кВ фид. №7 ТП-65. | 1.5 | ТП 65, фид. №7, ПТК "Кольчугмет" (печь №1) |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 340 |  | № 439 ж.з. от 06.10.2019 | 3.4.9 | 4.13 | 2 | 2 | инж. пто Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 0
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, Т1 | 6 (6.3) | 2019-10-06 18:40 | 2019-10-06 20:00 | В | Из штаба СИЗО поступило сообщение - низкое напряжение. Сгорела вставка на Т1 фаза С на стороне ВН. Заменили вставку - она сгорела повторно (ТП-65 РУ-6кВ фид.№5 - отключен). | 1.3333 | ТП 65, Т1 |  |  | ж.д. - 1, орг.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 540 |  | № 441 ж.з. от 03.10.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | инж. пто Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 0
2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 22 ф Ул. Советская к д.51 | 0.38 | 2019-10-07 11:00 | 2019-10-07 12:10 | В | Механическое повреждение кл. 0,4 кВ ТП 22 Ф. ул. Советская к д.51 в результате производства земляных работ сторонней организацией | 1.1667 | КЛ Ф. ул. Советская к д.51 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 7.10.2019, стр 26, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-10-07 14:10 | 2019-10-07 14:45 | П | ул.Гагарина д.19 ,замена ввода А-25 на СИП 2*16,по заявке управляющей компании | 0.58333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-6 Жит.-200; организации-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 44 07.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-10-08 13:00 | 2019-10-08 17:00 | П | отключение МВ Ф-1001 ПС Андреево работа персонала МРСК (замена ЛР-10 кВ) | 4 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.10.2019. лист.№24 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-10-08 13:00 | 2019-10-08 17:00 | П | Монтаж провода СИП согласно плана ИП-2019г. | 4 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.10.2019. лист.№24 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 183, ул. Пичугина, 11 | 0.38 | 2019-10-07 18:48 | 2019-10-07 19:50 | В | ТП 183, РУ 0,4 кВ, перегорело 2 ПН 250 А, Неисправен КЛ-0,4кВ ТП 183 - ул. Пичугина д.11-а | 1.0333 | ТП 183 ф."ул. Пичугина д.11-а" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 07.10.2019, стр 69 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19, фид. Октябрьская , ул. Октябрьская д.81 | 0.22 | 2019-10-07 13:50 | 2019-10-07 16:35 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Октябрьская д.81, в результате разнородности металла | 2.75 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Октябрьская д.81 |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 07.10.19, стр 1 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер СинюгинаС.Л. Тел.2-26-22 | 1
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 80, фид.11, ул. Пархоменко, д.4 | 0.38 | 2019-10-07 09:00 | 2019-10-07 10:00 | В | Оборван магистральный "0" | 1 | ТП 80, фид.11, ул. Пархоменко, д.4 |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |  | № 443 ж.з. от 07.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | инж. пто Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 0
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-903 Мегафон тр-р №1 | 10 (10.5) | 2019-10-07 12:00 | 2019-10-08 14:00 | В | Неисправность трансформатора. Прогноз включения 08.10.2019 14:00:00 | 26 | КТП-903 Мегафон тр-р №1 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | АКТ №26, 07.10.19 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Горького, Орджиникидзе" | 0.38 | 2019-10-07 08:50 | 2019-10-07 11:50 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. Горького, Орджиникидзе" |  |  | Ч.с.-11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2019-10-08 10:30 | 2019-10-08 17:00 | П | Замена опор и провода на СИП по условиям техприсоединения. | 6.5 | ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" |  |  | Ч.с.-74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 42 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-31, ВЛ фид. "ул. Плеханова" | 0.38 | 2019-10-08 09:00 | 2019-10-08 10:30 | П | Замена ОДПУ в доме по ул. Плеханова 1 | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Плеханова" |  |  | Ж.д.- 3, ч.с.-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ "ул. Коммунистическая 8 5-8 подъезды" | 0.38 | 2019-10-08 10:30 | 2019-10-08 11:30 | П | Замена ОДПУ. | 1 | КЛ "ул. Коммунистическая 8 5-8 подъезды" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "Микрорайон 1, 2, 30" | 0.38 | 2019-10-08 13:00 | 2019-10-08 14:30 | П | Замена ОДПУ в доме по адресу Микрорайон 1. | 1.5 | КЛ фид. "Микрорайон 1, 2, 30" |  |  | Ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-63, КЛ фид. "Ул. Каховского 6" | 0.38 | 2019-10-08 14:30 | 2019-10-08 16:00 | П | Замена ОДПУ. | 1.5 | КЛ фид. "Ул. Каховского 6" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ "ул. Колхозная" | 0.38 | 2019-10-08 09:00 | 2019-10-08 12:00 | П | Монтаж СИП. | 3 | ВЛ "ул. Колхозная" |  |  | Ч.с.-86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 29 г.Лакинск фид.ул.Лермонотова | 0.38 | 2019-10-08 11:40 | 2019-10-08 12:05 | В | обрыв провода ВЛ-0.4 кВ | 0.41667 | ВЛ фид.ул.Лермонтова |  |  | ч.с.-50,орг.-2 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 34 |  | о.ж.лист №20 | 3.4.8.4 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-125 ул. Волго-Донская д. №46 | 0.38 | 2019-10-08 17:00 | 2019-10-08 17:40 | В | В РУ-0,4 кВ сгорела п/в. Заменена | 0.66667 | ТП-125 ф.26 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ЖАЗ стр№6 от 8.10.2019 заявка №29 | 3.4.14 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Берково Ф-1004 ТП-750 | 10 (10.5) | 2019-10-09 09:00 | 2019-10-09 12:00 | П | замена приборов учета | 3 | ТП-750 |  |  | орг.-1, ч.с.-47 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 57 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Печуга Ф-1005 ТП-701 | 10 (10.5) | 2019-10-09 13:30 | 2019-10-09 17:00 | П | замена приборов учета | 3.5 | ТП-701 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 110 ЦРП ВВ яч.8 к ТП 14 | 10 (10.5) | 2019-10-09 00:10 | 2019-10-09 04:07 | В | ЦРП РУ 10 кВ аварийно отключился ВВ яч.8 Неисправна КЛ 10 кВ ТП61-ТП36,ТП51-ТП64,ТП64-ТП52 | 3.95 | ТП:6,14А,31,36А,37А,39А,40,51,52,53,55,58,61А,64 |  | котельная-1больница-1 КНС-1 | жд.-238 орг-4 | 244 | 0 | 6 | 238 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 200 |  | № 10, 9.10.2019 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-10-08 13:50 | 2019-10-08 14:05 | П | пер.Гагарина д.5 отключение дома по заявке Энергосбыта | 0.25 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 44 08.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-10-08 14:30 | 2019-10-08 15:00 | В | ул.Братьев Бесединых д.21 ,отгорел вводной кабель | 0.5 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-38 Жит.-162; организации-1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 44 08.10.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-10-08 16:00 | 2019-10-08 16:30 | П | ул.Конституции д.27 потключение дома по заявке Энергосбыта | 0.5 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 44 08.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1003 КТП 729 | 10 (10.5) | 2019-10-08 18:10 | 2019-10-08 19:00 | В | На ПС Сунгирь от МТЗ отключился МВ-10кВ ф. 1003 - электропробой КЛ-10кВ ПС Сунгирь - КТП 729 ф.1003 | 0.83333 | ТП 729, ТП 573 |  |  | ч.с.-39, орг.-5 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 120 |  | 08.10.2019, №140 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Дружбы, Народная, Южная", ф.3 "Восточная, Садовая" | 0.38 | 2019-10-09 10:00 | 2019-10-09 16:00 | П | Установка опор ВЛ-10кВ | 6 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Дружбы, Народная, Южная", ф.3 "Восточная, Садовая" |  |  | ч.с.-85, орг.-1, жит.-170 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 41.14 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-32 (ул.Дорожная) | 10 (10.5) | 2019-10-09 09:00 | 2019-10-09 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-23 |  |  | ч.с.-58,ж.с.-8,орг.-1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |  | 32 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
1 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-57 (ул.Перфильева) | 10 (10.5) | 2019-10-09 10:30 | 2019-10-09 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-57 |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 30 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
1 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2019-10-09 14:00 | 2019-10-09 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-6 |  |  | ч.с.-128,ж.с.-5,д.с.-1,орг.-4 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 |  | 211 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
1 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2019-10-09 15:30 | 2019-10-09 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-15 |  |  | ч.с.-16,ж.д.-2,д.с.-1,орг.-6 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 113 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-115, РУ-6 кВ 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-10-09 13:30 | 2019-10-09 15:00 | П | Чистка оборудования 1 СШ-6 кВ Без отключения потребителей | 1.5 | ТП-115, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-115, РУ-6 кВ 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-10-09 15:00 | 2019-10-09 16:30 | П | Чистка оборудования 2 СШ-6 кВ Без отключения потребителей | 1.5 | ТП-115, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-10-09 10:00 | 2019-10-09 16:00 | П | Монтаж провода СИП согласно плану ПП 2019 | 6 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | ч.с. 9. МКД-3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 09.10.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-10-09 09:00 | 2019-10-09 12:00 | П | отключение МВ Ф-1001 ПС Андреево работа персонала МРСК (замена ЛР-10 кВ) | 3 | ТП-19.20.21. |  |  | ч.с 178 орг-8 МКД-8 КНС-2 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.10.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-10 ф.6011 | 6 (6.3) | 2019-10-10 10:45 | 2019-10-10 14:05 | В | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-164 до ТП-197(КЭСР) | 3.3333 | РП-10 ф.6011 кТП-222,218,242,243,244,245,226,99,98 |  | 1 | 27 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 175 |  | ОЖ стр.№173 от 10.10.2019 | 3.4.9.1 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 0
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-8 ф.673 | 6 (6.3) | 2019-10-10 15:50 | 2019-10-10 17:00 | В | Поврежение КЛ-6-кВ от ТП-107 до ТП-109 | 1.1667 | РП-8 ф.673 к ТП-125,108,199,125,107 |  | 3 | 43 | 46 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 243 |  | ОЖ стр.№174 от 10.10.2019 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
6 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г.Собинка фид. Лакина, Мира. | 0.38 | 2019-10-10 10:05 | 2019-10-10 11:35 | П | Замена трансформатора в ТП-44. | 1.5 | ВЛ фид. Лакина, Мира |  |  | 7 ж.д. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  | о.ж.лист № 22 от 10.10.2019 г. |  |  | Х | Х | дисп.Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 1
6 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РП-1 г.Собинка ф.1022,участок от ТП 18 доТП- очистные сооружения. | 10 (10.5) | 2019-10-10 09:50 | 2019-10-10 11:15 | В | Не приходит 1 фаза на ТП очистные сооружения, отгорел шлейф на ТП-4, отключение участка ВЛ 10 кВ от ТП-18 до ТП-очистные сооружения, приняты меры к восстановлению шлейфа. | 1.4167 | ТП-3,101,ТП-очистные сооружения. |  | д.п.,оч.соор. | 39 ч.с. ,д.дом. | 42 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 140 |  | о.ж.лист № 22 от 10.10.2019 г. | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-10-11 10:00 | 2019-10-11 16:00 | П | Монтаж провода СИП согласно плану ПП 2019 | 6 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | ч.с. 9. МКД-3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 11.10.2019. лист.№28 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-10-11 11:00 | 2019-10-11 15:00 | П | Работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 4 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | орг.-14,ж.д- 15, ч.с.-239 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А. В. 8(49248)21314 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-10 08:50 | 2019-10-10 09:00 | П | ул.Ленина демонтаж ВЛ 0,4кВ | 0.16667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 45 10.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-10 13:30 | 2019-10-10 13:45 | П | ул.Ленина демонтаж ВЛ 0,4кВ | 0.25 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 45 10.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛИ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-13, 27, 20, 143, 14 | 6 (6.3) | 2019-10-11 09:00 | 2019-10-11 13:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛИ. | 4 | ТП-20, 143 |  |  | Ч.с.- 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 210 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, РУ-6 кВ , ВН-6 кВ в стор. ТП-51 | 6 (6.3) | 2019-10-11 09:00 | 2019-10-11 11:00 | П | Замена опорных изоляторов ВН Без отключения потребителей | 2 | 1 СШ-6 кВ ТП-67 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-93, КЛ фид. "ТЦ "Бегемотик" | 0.38 | 2019-10-11 09:00 | 2019-10-11 10:00 | П | Замена прибора учета Без отключения потребителей | 1 | КЛ фид. "ТЦ "Бегемотик" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-16, КЛ фид. "ООО "Торговые ряды" | 0.38 | 2019-10-11 10:00 | 2019-10-11 11:00 | П | Замена прибора учета Без отключения потребителей | 1 | КЛ фид. "ООО "Торговые ряды" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-67, ВЛ фид. "Сад-огород" | 0.38 | 2019-10-10 19:30 | 2019-10-11 11:00 | В | Потребитель отключен для тушения пожара. | 15.5 | ВЛ фид. "Сад-огород" |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 10.10.2019 ОЖ по 0,4 кВ, л. 68 | 3.4.14 | 4.9 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-10кВ, ул.Вокзальная | 10 (10.5) | 2019-10-10 17:30 | 2019-10-10 21:50 | В | РУ-10кВ сгорели 3 ВВ вставки | 4.3333 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  | АКТ №27, 10.10.19 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-10кВ, ул.Вокзальная | 10 (10.5) | 2019-10-10 22:00 | 2019-10-11 12:00 | В | РУ-10кВ сгорели 3 ВВ вставки. Прогноз включения 11.10.2019 12:00:00 | 14 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  | АКТ №27, 10.10.19 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-21 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2019-10-11 09:00 | 2019-10-11 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-21 |  |  | шк.-1, орг.-29 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 (10.5) | 2019-10-11 10:30 | 2019-10-11 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-10 |  |  | ч.с.-23,ж.д.-26,орг.-13 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 244 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-45 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2019-10-11 14:00 | 2019-10-11 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-45 |  |  | ж.д.-18,орг.-12 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 139 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 ул. Лесная д.17А | 10 (10.5) | 2019-10-11 14:30 | 2019-10-11 15:00 | П | Для безопасного проведения работ при присоединение вновь смонтированной линии ВЛИ-0,4кВ | 0.5 | ТП-3 |  |  | ч.с.-173, д.с.-1, маг.-20, орг.-5 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 150 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-10 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-10-10 16:20 | 2019-10-10 21:05 | В | Пробой концевой муфты КЛ-10кВ тр-ра | 4.75 | ТП-10 |  |  | ч.с.-13, ж.д.-20, маг.-6 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 160 |  | №122, 10.10.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф. 647 РП 15 ТП 379, РП 15 -ТП 379, ТП 392 - ТП 460 | 6 (6.3) | 2019-10-10 20:50 | 2019-10-10 22:35 | В | На РП 15 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП 379 (с.ф.647) - неисправны КЛ 6 кВ ТП 379 - РП 15 и ТП 392 - ТП 460 | 1.75 | ТП 379, ТП 392 |  |  | ж.д.-8, орг.-17 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 600 |  | № 141, 142, 10.10.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ТЭЦ ф. 8 РП 3 ТП 108, ТП 108 -ТП 90 | 6 (6.3) | 2019-10-10 22:30 | 2019-10-10 23:30 | В | По звонкам потребителей неисправно направление ТП 108 с РП 3. На РП 3 отключили ВВ-6кВ к ТП 108. На ТП 108 обнаружен отгоревший наконечник к ТП 90 на КЛ 6кВ ТП 90 - ТП 108. | 1 | ТП 108, 90, 715, 109, 147, 342 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-27, орг.-21 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 450 |  | № 143, 10.10.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф 1022 РП 1 Собинка | 10 (10.5) | 2019-10-11 10:10 | 2019-10-11 10:15 | В | Аварийное отключение Ф 1022: причина устанавливается | 0.083333 | ТП 1, 2, 3, 4, 18, 101, 141, 84, 60, 6, 7, 47, 42, 44, 59, 40, 51, 50, 59, 8 |  | црб | 39 ж.д, 105 ч.с, 2 д.с, 59 орг .пни. Дет дом..очистн | 205 | 0 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 980 |  | акт.№64 от 11.10.19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 фид. "ул.Челюскинцев, ул.Свердлова" ул.Свердлова д.№43 | 0.22 | 2019-10-11 08:20 | 2019-10-11 10:00 | В | Отгорел прокалывающий зажим на карнизе дома. Заменён | 1.6667 | ТП-41 ф.5 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | ЖАЗ стр.10 от 11.10.2019 , заявка №36 | 3.4.13.2 | 4.16 | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-17 фид. "ул.Ковровская" ул.Шуйская д.№74 | 0.22 | 2019-10-11 15:20 | 2019-10-11 16:00 | В | Вышел из строя счётчик АСКУЭ. Заменён | 0.66667 | ТП-41 ф.2 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | ЖАЗ стр.10 от 11.10.2019 , заявка №37 | 3.4.13.3 | 4.16 | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-152 | 6 (6.3) | 2019-10-14 13:30 | 2019-10-14 16:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений. | 2.5 | ТП-152 РУ-6кВ; РУ-0,4кВ; Т-1; Т-2 |  |  | ж.д.-6, орг.-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 298 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-10-13 09:00 | 2019-10-13 15:00 | П | пер.Гагарина д.9, отклучение для безопасного производства работ на ВЛ-35кВ по заявке ООО"ВЭС" | 6 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 46 13.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-10-11 13:57 | 2019-10-11 15:22 | П | Работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1.4167 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | орг.-14,ж.д- 15, ч.с.-239 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  | 10.10.2019г., ОЖ стр. 70 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А. В. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-10кВ, ул.Вокзальная | 10 (10.5) | 2019-10-12 17:00 | 2019-10-12 17:10 | П | Переключение анцапфы трансформатора: высокое напряжение у потребителей | 0.16667 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
7 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2019-10-14 09:00 | 2019-10-14 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-35 |  |  | ч.с.-2,ж.д.-10,орг.-12 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 179 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
7 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-11 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2019-10-14 10:30 | 2019-10-14 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-11 |  |  | ч.с.-5,ж.д.-10,орг.-10 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 224 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
7 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-30 (ООО "Лиственница) | 10 (10.5) | 2019-10-14 10:30 | 2019-10-14 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-30 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
7 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2019-10-14 14:00 | 2019-10-14 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-23 |  |  | ж.д.-5,д.с.-1,орг.-7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 178 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
7 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-24 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2019-10-14 15:30 | 2019-10-14 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-24 |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 58 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ПС "Стекловолокно" яч-ка фид. 638, ЦРП пос. Гусевский. МВ-6 кВ напрвл. 604, 638 | 6 (6.3) | 2019-10-12 18:10 | 2019-10-12 20:00 | В | При КЗ на ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ № 104 в стор. ТП-128 ( состоит на балансе МРСК филиал "Владимирэнерго") отключился МВ-6 кВ направл. 638. ЦРП пос. Гусевский обесточилось. В 19-15 включили МВ-6 кВ направл. 638. В 20-00 включили МВ-6 кВ напрвл. 604. | 1.8333 | ТП-132, 120, 131, 130, 126, 127, 121, 128, 125, 123. 129, 124, 122(Т-1, Т-2) |  |  | Котельная-1, КНС, скважины-7, школа-1, д/с-2, больницы-2, ж.д.-71,ч.с.-354, орг.-28 | 467 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 1 | 588 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.10.19, ОЖ. л. 7, Акт № 11 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ПС "Стекловолокно" яч-ка фид. 638, ЦРП пос. Гусевский. МВ-6 кВ направл. 604 | 6 (6.3) | 2019-10-13 19:05 | 2019-10-13 22:40 | В | При разгрузке персоналом дорожной службы были оборваны провода ВЛ-6 кВ фид. 604. После ремонта все потребители были запитаны в 22-40 | 3.5833 | ТП-121, 128 |  |  | Скавжина 1, ч.с.-76 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 45 |  | 13.10.19, ОЖ. л. 8, Акт № 12 | 3.4.8.2 | 4.3 | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
9 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-10-12 22:03 | 2019-10-13 02:14 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево (падение опор ВЛ-10кВ, загневание древисины, ветер) | 4.1833 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №25 12.10.2019. лист.№29 ОПЖ | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
9 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-10-13 02:14 | 2019-10-13 12:42 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево (падение опор ВЛ-10кВ, загневание древисины, ветер) | 10.4667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС. |  |  | ч.с-436. МКД-18. 2 детсада, школа, скважина, 2 котельная | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 580 |  | №25 13.10.2019. лист.№29 ОПЖ | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
9 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2019-10-12 20:40 | 2019-10-12 22:40 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево | 2 | ТП-17, Био-котельная |  |  | ч.с-20. МКД-11. 1 детсад | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.10.2019. лист.№29 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, фид.4, ул. Победы, д.20,25 | 0.38 | 2019-10-12 18:00 | 2019-10-12 18:15 | В | Нет света. Схлест возле ТП-12. Пропала 1 фаза. | 0.25 | ТП 12, фид.4, ул. Победы, д.20,25 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | № 450 ж.з. от 12.10.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | инж. пто Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, фид.4, ул. Победы, д.20,25 (по заявке №450 делали обход линии) | 0.22 | 2019-10-13 11:40 | 2019-10-13 13:10 | В | Выпал крюк с фронтона дома. Фронтон гнилой. Спустили подвод с опоры. Необходима замена на СИП. Хозяев нет. | 1.5 | ТП 12, фид.4, ул. Победы, д.35 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 451 ж.з. от 13.10.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | инж. пто Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 ТП 679, ТП 611 - ТП 613 | 10 (10.5) | 2019-10-11 09:40 | 2019-10-11 10:20 | В | На РП 30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП 679 - мех. повреждение КЛ-10кВ ТП 611 - ТП 613 | 0.66667 | ТП 679, 649, 613, 612, 615, 638, 652 |  | орг.-1, кот.-2 | ж.д.-11, орг.-5, шк.-1 | 20 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 600 |  | 11.10.2019 № 144, стр.80 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 273 ул. Сакко и Ванцети 35 | 6 (6.3) | 2019-10-14 14:00 | 2019-10-14 16:00 | П | ТП 273 камера Т-1, ремонт Тр-ра | 2 | ТП 273 камера Т-1 |  |  | м.у-1, д.с.-1, орг.-5, ж.д.-2, ч.с.-3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 386 ул. Добросельская 34 | 0.38 | 2019-10-11 12:15 | 2019-10-11 13:11 | В | ТП 386 РУ 0, 4 кеВ сек. Т-1, перегорел ПН 630 А на вводном руб., заменили | 0.93333 | ТП 386 РУ 0,4кВ с. Т-1 |  |  | ж.д.-1, орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 240 |  | 11.10.2019 стр.71 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 262 ул. Балакирева 43 а | 0.38 | 2019-10-12 10:30 | 2019-10-12 12:00 | В | ТП 262 неисправен КЛ 0, 4 кВ от ТП 262 до дома №43 по ул. Балакирева, запитали дом по резервному каб. | 1.5 | ТП 262 ф."Балакирева, 43" |  | ж.д.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 12.10.2019, стр 72 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 638 мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 1г | 10 (10.5) | 2019-10-13 20:00 | 2019-10-13 21:00 | В | ТП 638 РУ 10 кВ перегорели 3 ПКТ 10 кВ к КТП 650, неисправен КЛ 10 кВ ТП 638 - КТП 650 ( абонентский) | 1 | КТП 650 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 13.10.2019 № 145, стр.82 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 530 ул. Семязинская | 0.38 | 2019-10-13 22:40 | 2019-10-13 23:30 | В | ТП 530 фид. ВЛ-1 на опоре №5 выгорели две фазы на счетчике учета на дом №50 ул. Пригородная, сделали временно | 0.83333 | ТП 530 фид. ВЛ-1 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13.10.2019, стр 73 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381, ул.2-я Кольцевая, 26а | 0.38 | 2019-10-15 13:30 | 2019-10-15 16:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ. | 2.5 | ТП 381, ф.ВЛ-2 ул.3-я Кольцевая |  |  | ч.с.-23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-55 РУ-0,4кВ ф. 1 "Горгаз" | 0.38 | 2019-10-14 09:35 | 2019-10-14 10:10 | В | Замена ПН-250 | 0.58333 | ТП-55 РУ-0,4кВ ф. 1 "Горгаз" |  |  | ж.д.-2, орг.-1, жит.-84 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.24 |  | 14.10.19, стр. 9, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.7 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-10-14 15:10 | 2019-10-14 15:35 | В | Замена предохранителей в ПКУ | 0.41667 | КТП-28 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-66, орг.-1, жит.-364 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 45.1 |  | АКТ №28, 14.10.19 | 3.4.7.3 | 4.6 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-10-14 09:30 | 2019-10-14 10:00 | П | ул.Лесная отключение для обеспечения безопасного производства работ во внутренних сетях гаража по заявке абонента. | 0.5 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 46 14.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
7 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-39 (ул.Революции) | 10 (10.5) | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-39 |  |  | ч.с.-9,ж.д.-9,орг.-2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 161 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
7 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-56 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2019-10-15 10:30 | 2019-10-15 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-56 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
7 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-5 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2019-10-15 14:00 | 2019-10-15 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-56 |  |  | ч.с.-54,ж.д.-9,орг.5 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 158 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
7 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-38 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2019-10-15 15:30 | 2019-10-15 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-38 |  |  | ч.с.-9,ж.д-14,д.с.-1,орг.-4 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 170 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 17:00 | П | Монтаж проводов СИП вводов жилых домов согласно плану ПП 2019 | 8 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | ч.с. 9. МКД-3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 15.10.2019. лист.№30 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-10-15 14:00 | 2019-10-15 17:00 | П | отключить МВ Ф-1003 П/С Андреево, замена ВН-16 КРУН-10 ЛР№72 | 3 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802 МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | 15.10.2019. лист.№30 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 16:00 | П | отключить МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго на РП-5 Радугаэнерго работы персонала Радугаэнерго (перевод нагрузки на Ф-1003 ПС Улыбышево) | 7 | ТП-3-1,4-1,3-2,3-3 |  |  | ч.с-105 МКД-4 орг-3. КНС-2 котел.-1 | 116 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 165 | ООО "Радугагорэнерго" | 15.10.2019. лист.№30 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Мещерская" | 0.38 | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 12:00 | П | Замена аварийных опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Мещерская" |  |  | Ч.с.- 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид 612 | 6 (6.3) | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 12:00 | П | Изменение уставок РЗА. Без отключения потребителей | 3 | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид 612 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-10 РУ-10кВ яч.6 (тр-р №2) | 10 (10.5) | 2019-10-15 14:00 | 2019-10-15 16:00 | П | Замена концевой муфты КЛ-10кВ тр-ра №2 ТМГ-250кВА | 2 | ТП-10 РУ-0,4кВ 2СШ-0,4кВ ул.Текстильщиков, ул.Десантников, ул.Островского |  |  | ж.д.-5, маг.-1, орг.-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-3 КЛ-0,4кВ ул. Лесная-ул.Пушкина | 0.38 | 2019-10-14 17:00 | 2019-10-14 20:00 | В | повреждение КЛ-0,4кВ ул.Лесная при проведении земляных работ сторонними лицами | 3 | КЛ-0,4кВ ул. Лесная - ул.Пушкина |  |  | ч.с.-14д. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |  | 14.10.2019 стр.91 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 0
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-40 ВЛИ-0,4кВ ул. Маяковского | 0.38 | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 15:00 | П | Установка АСКУЭЭ ул. Маяковского | 6 | ВЛИ-0,4кВ ул. Маяковского |  |  | ч.с-14д. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП -38,фид - 7 и фид - 14 | 0.22 | 2019-10-15 09:30 | 2019-10-15 11:30 | П | замена приборов учета АСКУЭ хилых домов, пер. Белинскоо д. №7 и ул. Северная д. №44 | 2 | ТП - 38 ф-7 и ф-14 |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | Журнал на вывод оборудования в ремонт стр.24 - 25 |  |  | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3 ф.6106 | 6 (6.3) | 2019-10-14 11:15 | 2019-10-14 12:05 | В | Вышла из строя КЛ 6 кВ ф.6106 от ЦРП-3 до п/с Восточная | 0.83333 | ТП-217,167,186,223,21,90,8,75,155,9,62,163 |  |  | 348-ч.д.,26 -ж.д., 1- кот,1-д/с | 376 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 1700 |  | О.Ж. стр.176 от 14.10.19 акт.№37 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-4 ф.642 | 6 (6.3) | 2019-10-14 14:10 | 2019-10-14 16:30 | В | Вышла из строя КЛ 6 кВ от ТП-102 до РП-1 | 2.3333 | ТП-102, 137, 89, 15а, 114, 79 |  |  | 6-ч.д.,18 -ж.д., 1- кот,1-д/с.,шк.-1 | 28 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1400 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | О.Ж. стр.177 от 14.10.19 акт.№38 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
6 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф ул Шибаева | 0.38 | 2019-10-15 11:10 | 2019-10-15 13:30 | В | вылетел крюк К.З. Отгорела перемычка на первой опоре от тп 14 | 2.3333 | вл от ТП 14 ф ул. Шибаева |  |  | 15 ч.с. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №25 15.10.19. | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | дисп Щеголев В Ю | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | РП-8 ТП-125 РУ-0,4кВ ТМ1,2 | 0.38 | 2019-10-15 20:30 | 2019-10-15 20:55 | В | Сгорел плавкий предохранитель 630А | 0.41667 | ТП-125 |  |  | 8 ж.д. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |  | ОЖ стр.180 от 15.10.19. акт №39 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков АВ.В.тел.84923255305 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-10-15 10:35 | 2019-10-15 11:15 | П | ул.Московская д.46 , замена ввода СИП-2*16 на СИП-4*16 по заявке абонента | 0.66667 | ТП-9 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100. организации-3 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 47 15.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-40 ВЛИ-0,4кВ ул Энтузиастов | 0.38 | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 15:00 | П | установка АСКУЭЭ ул. Энтузиастов | 6 | ВЛИ-0,4кВ ул. Маяковского |  |  | ч.с-54д. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 40 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
3 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-52 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 11:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-52 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
3 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-53 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 11:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-53 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
3 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-54 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 11:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-54 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
3 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-33 (пер.Петропавловский) | 10 (10.5) | 2019-10-16 14:00 | 2019-10-16 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-33 |  |  | ч.с.-120,ж.д.-5,д.с-2.,орг.-2 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 116 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
3 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) | 2019-10-16 15:30 | 2019-10-16 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-16 |  |  | ч.с.-15,ж.д.-47,орг.-1 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 92 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид 620 | 6 (6.3) | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 12:00 | П | Изменение уставок РЗА.Без отключения потребителей | 3 | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид 620 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Московская" |  |  | Ч.с.- 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, КЛ-6 кВ от РП-1 в стор. ТП-113, 39 | 6 (6.3) | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 12:00 | П | Перенос КЛ-6 кВ от РП-1 в стор. ТП-113, 39 Без отключения потребителей | 3 | КЛ-6 кВ от РП-1 в стор. ТП-113, 39 с 3 СШ-6 кв РП-1 на 1 СШ-6 кВ РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ТЭЦ ф. 8 РП 3, ТП 383 - ТП 484 | 6 (6.3) | 2019-10-15 08:25 | 2019-10-15 10:05 | В | ПС ТЭЦ от ТО отключился МВ 6кВ ф. 8 - неисправны: КЛ-6кВ ПС ТЭЦ - РП 3 и абон. КЛ-6кВ ТП 383 - ТП 484 | 1.6667 | ТП 204, 4, 484, 383, 380, 108, 90, 715, 342, 147, 109, 38, 469, 728, 18, 8, 76, 520, 377, 6, 130, 764, 95 |  | кот.-2, орг.-6 | д.с.-2, шк.-1,орг.-25, ж.д.-24, ч.с.-38 | 98 | 2 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1200 |  | 15.10.2019 № 146, стр.83 ОЖ | 3.4.7, 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ТЭЦ ф. 8 РП 3, ТП 383 - ТП 484 | 6 (6.3) | 2019-10-15 08:25 | 2019-10-15 10:40 | В | ПС ТЭЦ от ТО отключился МВ 6кВ ф. 8 - неисправны: КЛ-6кВ ПС ТЭЦ - РП 3 и абон. КЛ-6кВ ТП 383 - ТП 484 | 2.25 | ТП 4, 484 |  | кот.-1, орг.-1 | орг.-5, ч.с.-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 |  | 15.10.2019 № 147, стр.83 ОЖ | 3.4.7, 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец отключен ф.113 КТП СНТ Искра, ф. 113 - КТП СНТ Юбилейный | 6 (6.3) | 2019-10-15 10:40 | 2019-10-15 15:10 | В | ПС Юрьевец отключили МВ-10кВ ф.113 - "земля" - обрыв на абонентской ВЛ-10кВ от ф.113 до КТП СНТ Юбилейный | 4.5 | ВЛ-10кВ ф.113 с ПС Юрьевец |  |  | СНТ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  | 15.10.2019 № 148, стр.84 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Тяговая-Владимир ф.6 РП 2 ТП 23, ПС Тракторная ф.670 РП 2 ТП 23, ТП 383 | 6 (6.3) | 2019-10-15 14:15 | 2019-10-15 15:10 | В | РП 2 от ТО отключились два МВ 6кВ к ТП 23 - ТП 383 РУ-6кВ перекрыло шинный мост (эл. пробой изолятора) | 0.91667 | ТП23, 780, 127, 197, 163, 89, 380, 383, 484, 4 | орг.-1 | кот.-2, орг.-7 | д.с.-2, орг.-25, ж.д.-25, ч.с.-38 | 101 | 2 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 2000 |  | 15.10.2019 № 149, стр.84 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 17:00 | П | Монтаж проводов СИП вводов жилых домов согласно плану ПП 2019 | 8 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | ч.с. 9. МКД-3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 16.10.2019. лист.№31 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-1 ТП-177 РУ-0,4кВ ТМ1,2 | 0.38 | 2019-10-17 10:00 | 2019-10-17 12:00 | П | Замена трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ | 2 | ТП-177 РУ-0,4кВ |  |  | 5 орг. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 300 | [6 empty] | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305 | 1
9 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2019-10-17 10:00 | 2019-10-17 13:00 | П | Отключение абонентов за неуплату | 3 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" |  |  | ч.с.-109, орг.-1, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
9 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-10-17 13:00 | 2019-10-17 16:00 | П | Отключение абонентов за неуплату | 3 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" |  |  | ч.с.-40, жит.-80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32.34 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 23, фид.1, ул. Победы, д.6а (ООО "СФЕРА") | 0.38 | 2019-10-16 08:40 | 2019-10-16 10:40 | В | Нет одной фазы. Сгорел ПН-2 100 А, фаза "А". | 2 | ТП 23, фид.1, ул. Победы, д.6а (ООО "СФЕРА") |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 464 ж.з. от 16.10.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | инж. пто Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 17:20 | П | ул.Гагарина д.12 отключение для безопасного производства работ на ВЛ 35кВ по заявке ООО "ВолгоЭлектроСеть" | 8.3333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 47 16.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-16 10:00 | 2019-10-16 10:10 | П | пер.Кирова д.3 отключен в ЩУ в связи с ликвидацией утечки ХВС в подвале дома | 0.16667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-6; Жит.-400 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 47 16.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-10-16 13:30 | 2019-10-16 14:55 | П | ул.Гагарина д.40 замена ввода А-25 на СИП 2*16 по заявке управляющей компании | 1.4167 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 47 16.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-16 17:55 | 2019-10-16 18:05 | П | пер.Кирова д.3 включен в ЩУ после ликвидации утечки ХВС в подвале дома | 0.16667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-6; Жит.-400 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 47 16.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-16 19:45 | 2019-10-16 20:00 | В | ул.Кирова д.13 отключение для демонтажа неисправного счетчика в ЩУ | 0.25 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-6; Жит.-400 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 47 16.10.2019 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-12 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-12 |  |  | ч.с.-321,ж.д.-1,орг.-8 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 302 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-9 (ул.Артиллеяийская) | 10 (10.5) | 2019-10-17 10:30 | 2019-10-17 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-9 |  |  | ч.с.-50,ж.д.-6,орг.-1 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-50 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2019-10-17 14:00 | 2019-10-17 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-50 |  |  | ж.д.-8,д.с.-1,орг.-3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 172 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-47 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2019-10-17 15:30 | 2019-10-17 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-47 |  |  | ч.с.-5,ж.д.-2,орг.-7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 17:00 | П | Монтаж проводов СИП вводов жилых домов согласно плану ПП 2019 | 8 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | ч.с. 9. МКД-3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 17.10.2019. лист.№31 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К, Маркса нечет." | 0.38 | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. К, Маркса нечет." |  |  | Ч.с.- 16, ж.д.- 5, орг. -3 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ. Фид. "ул. Куйбышева нечет." | 0.38 | 2019-10-17 14:00 | 2019-10-17 16:00 | П | Замена опоры. | 2 | ВЛ. Фид. "ул. Куйбышева нечет." |  |  | Ч.с-56, д/с-1 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 53 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", MВ-6 кВ фид 621 | 6 (6.3) | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 12:00 | П | Изменение уставок РЗА. Без отключения потребителей | 3 | ПС "Гусь", MВ-6 кВ фид 621 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199 | 0.38 | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 14:00 | П | ТП199, ф.ВЛ-2. Опиловка деревьев | 5 | ТП 199 |  | кот.-1 | орг.-11, ж.д.-19 | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 100 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 6 | 0.38 | 2019-10-17 09:30 | 2019-10-17 16:00 | П | ТП6, ф.ВЛ-Княгининский монастырь. Ремонт ВЛ | 6.5 | ТП6 |  |  | орг.-1, ч.с.-15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 15 ВВ к ТП 379 с.ф.647 | 6 (6.3) | 2019-10-16 21:55 | 2019-10-16 22:10 | В | На РП 15 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП 379 с.ф.647, неисправна КЛ 6 кВ ТП 379- РП 15 с.ф.647 | 0.25 | ТП 379, ТП 392 |  |  | ж.д.-8, орг.-17 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 600 |  | 16.10.2019, № 150, стр.86 ОЖ | 3.4.7, 3.4.9.3 | 4.4, 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) | 2019-10-17 03:44 | 2019-10-17 04:22 | В | На ПС Владимирская 750 отключился МВ-10кВ фид. Ю-2 к РП 30 от МТЗ. Неисправен фид.Ю-2 каб "Б" | 0.63333 | РП 30, ТП 616, 548, 639, 624, 621, 654, 657, 607, 679, 625, 626 |  | КНС-1, кот.-1, | шк.-1, д.с.-1, орг.-36, ж.д.-12, ч.с.-140 | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1000 |  | 17.10.2019, № 151, стр.86 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП12,ТП-25, ТП-26, ТП-39 | 10 (10.5) | 2019-10-17 10:00 | 2019-10-17 12:58 | П | Кап.ремонт ВЛ-10 кВ | 2.9667 | ТП-12, 25, 26, 39 ВЛ |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 326 |  | 17.10.2019г., ОЖ стр. 74 |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-10-17 23:47 | 2019-10-18 00:01 | П | Переключения в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.23333 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | орг.-14,ж.д- 15, ч.с.-239 | 269 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | ТП-154 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-10-17 17:00 | 2019-10-17 17:40 | В | Сгорел плавкий предохранитель фаза В, заменена | 0.66667 | ТП-154 "Делко" |  | 1 орг. |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | ЖОЗ стр.14 от 17.10.19. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-4 ф.48 | 6 (6.3) | 2019-10-18 05:00 | 2019-10-18 05:50 | В | Вышла из строя КЛ 6 кВ от ТП-79 до РП-4(Ф-48) потребители переведены на резервные КЛ | 0.83333 | ТП-79 |  |  | 8 -ж.д.,1-д/с.,АЗС | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 700 |  | О.Ж. стр.181 от 18.10.19 акт.№39 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-10-18 13:00 | 2019-10-18 14:00 | П | Переключения в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | орг.-14,ж.д- 15, ч.с.-239 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-10-17 08:35 | 2019-10-17 09:40 | В | ул.Полевая д.3 , обрыв ввода на дом в результате сильного порыва ветра | 1.0833 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 48 17.10.2019 | 3.4.7 | 4.4, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-10-17 13:30 | 2019-10-17 15:38 | П | ул.Краснормейская, гараж Ефремова вынос ЩУ на фасад гаража | 2.1333 | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ч.с.-10. Жит.-30; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 48 17.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-17 16:15 | 2019-10-17 18:35 | В | "Телевышка" повреждён питающий КЛ 0,4кВ ,кабель на балансе абонента | 2.3333 | ТП-24 КЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | организации-1; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 48 17.10.2019 | 3.4.9.3 | 4.4, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ, ул.Спортивный пр-д, д.1а | 0.38 | 2019-10-18 01:10 | 2019-10-18 02:00 | В | Сработал общий автомат: выгорел нож на рубильнике ф. 2 "КНС" | 0.83333 | ТП-35 |  |  | ж.д.-5, ч.с.-32, орг.-3, жит.-224 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 27.5 |  | 18.10.19, стр. 14, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 262 ул.Балакирева, 43-а | 6 (6.3) | 2019-10-18 14:00 | 2019-10-18 17:00 | П | Ремонтные работы на ТП 262 | 3 | ТП 262 |  |  | орг.-2, ж.д.-7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 130 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-1,2,3,4 п. Красный Куст | 10 (10.5) | 2019-10-06 10:00 | 2019-10-06 12:00 | П | плановая тренировка (перевод на автономный источник питания) | 2 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-234 орг-6.МКД - 6 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 141.2 |  | 18.10.2019. лист.№31 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 17:00 | П | Монтаж проводов СИП вводов жилых домов согласно плану ПП 2019 | 8 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | ч.с. 9. МКД-3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 18.10.2019. лист.№31 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
9 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-43 |  |  | ч.с.-13,ж.д.-16,орг.-18 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 137 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
9 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | РУ-3 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-3 |  |  | орг.-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 117 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
9 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-40 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2019-10-18 10:30 | 2019-10-18 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-40 |  |  | ж.д.-5, орг.-5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
9 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-2 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2019-10-18 14:00 | 2019-10-18 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-2 |  |  | ч.с.-2,ж.д.-19,орг.-16 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 205 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", MВ-6 кВ фид 622 | 6 (6.3) | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 12:00 | П | Изменение уставок РЗА. Без отключения потребителей | 3 | ПС "Гусь", MВ-6 кВ фид 622 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛИ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-13, 27, 20, 143, 14 | 6 (6.3) | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 11:30 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛИ. | 2.5 | ТП-20, 143 |  |  | Ч.с.- 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 210 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-81, Т-2 | 6 (6.3) | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 10:00 | П | Доливка масла.Без отключения потребителей | 1 | ТП-81, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000010 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-78, Т-2 | 6 (6.3) | 2019-10-18 10:00 | 2019-10-18 11:00 | П | Доливка масла. Без отключения потребителей | 1 | ТП-78, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000010 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100, 101, 102,103 | 6 (6.3) | 2019-10-18 15:00 | 2019-10-18 17:00 | П | Подключение потребителя по условиям техприсоединения. | 2 | ТП-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 114 |  |  | Котельная-1, ж.д.-41, ч.с-25, орг-29 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 526 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-67 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-10-18 15:15 | 2019-10-18 16:40 | В | Повреждение КЛ-0,4кВ | 1.4167 | КЛ-0,4 кВ ул.Пролетарская д.38 а |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |  | АЖ. Стр.14 от 18.10.19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел.84923255305 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-15а | 0.22 | 2019-10-19 07:03 | 2019-10-19 09:30 | В | Замена прокалывающего зажима на опоре | 2.45 | ВЛ-0,4 кВ, ул.Станиславского д.24 |  |  | 1ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АЖ.стр.14 от19.10.19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-10-18 | 2019-10-18 00:10 | П | Переключения в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.16667 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | орг.-14,ж.д- 15, ч.с.-239 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2019-10-18 21:40 | 2019-10-18 21:50 | В | РП-1 Ф-1014 сработала защита МТЗ | 0.16667 | Ф-1014 ТП-8А, 10, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 28, 39, 40, 42, 47 КВЛ |  |  | орг.-26,ж.д.-4, ч.с.-608 | 638 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 533 |  | 18.10.2019г., №34 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-10-19 11:13 | 2019-10-20 18:52 | В | падение дерева на ВЛ-10 кВ в пролете опор №1-№2 отпайка на ТП-801 | 31.65 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.10.2019г., №35 | 3.4.8.3 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-10-19 11:13 | 2019-10-20 02:40 | В | падение дерева на ВЛ-10 кВ в пролете опор №1-№2 отпайка на ТП-801 | 15.45 | Ф-1001, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, ВЛ |  |  | коллективные сады-7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 150 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.10.2019г., №35 | 3.4.8.3 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская ф.1028 | 10 (10.5) | 2019-10-20 09:00 | 2019-10-20 15:00 | П | ремонтные работы на ВЛ-10кВ проводит ПАО НПО Наука по заявке от 16.10.2019, отв. Межуев В.Н. | 6 | п.Першино ТП-201,ТП-202,ТП-203,ТП-новая |  |  | ч.с.-168, ж.д.-11, орг.-10, д.с.-1, шк.-1, вод.-1 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 100 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач ф.11 | 10 (10.5) | 2019-10-18 11:00 | 2019-10-18 11:50 | В | пробой КЛ-10кВ от ТПС Киржач до РТП-21 | 0.83333 | ТП-98, РТП-21, ТП-13 |  |  | ч.с.-42, ж.д.-6, д.с.-1, кот.-2, вод.-1 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 300 |  | 18.10.2019 стр.96 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000011 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" | 0.38 | 2019-10-21 09:30 | 2019-10-21 16:00 | П | Монтаж СИП и арматуры | 6.5 | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" |  |  | ч.с.-12, орг.-2, жит.-24 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-10-18 13:30 | 2019-10-18 15:10 | П | ул. Суворова отключение для замены разбитых щитов учёта | 1.6667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-28; Жит.-145; Куприяновская администрация-1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 48 18.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-10-20 09:40 | 2019-10-20 10:20 | В | ул.Московская д.79 искрение на вводе | 0.66667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 49 20.10.2019 | 3.4.7 | 4.3, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон д.Тимирязево РУ 6кВ | 10 (10.5) | 2019-10-18 15:05 | 2019-10-18 15:24 | П | ТП-Мегафон д.Тимирязево РУ 6кВ разрушение разрядника фазы"Б" | 0.31667 | ТП-Мегафон д.Тимирязево РУ 6кВ |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | ОЖ- лист 49 18.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
10 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2019-10-21 09:00 | 2019-10-21 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-18 |  |  | ж.д.-7, орг.-11 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 353 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
10 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-31 (очистные сооружения) | 10 (10.5) | 2019-10-21 10:30 | 2019-10-21 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-31 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
10 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-25 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2019-10-21 14:00 | 2019-10-21 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-25 |  |  | ч.с.-48,орг.-10 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 66 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
10 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-42 (ул.Герцена) | 10 (10.5) | 2019-10-21 15:30 | 2019-10-21 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-42 |  |  | ж.д.-11,орг.-12 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 114 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 740 РП 6 ТП 119, ТП 60 - ТП 582 | 6 (6.3) | 2019-10-20 10:00 | 2019-10-20 10:45 | В | Отключение МВ с РП 6 к ТП 119 от ТО - мех. повреждение КЛ 6кВ ТП 60 - ТП 582 | 0.75 | ТП13 ТП60, ТП582, ТП741, ТП119 ТП34, ТП126 | орг.-1 | м.у.-1 | орг.-23, д.с.-3, шк.-1, ж.д.-36 | 66 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1200 |  | 20.10.2019, № 152, стр .90 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчерТелегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 740 РП 6 ТП 119, ТП 60 - ТП 582 | 6 (6.3) | 2019-10-20 10:00 | 2019-10-20 15:15 | В | Отключение МВ с РП 6 к ТП 119 от ТО - мех. повреждение КЛ 6кВ ТП 60 - ТП 582 | 5.25 | ТП 60 | орг.-1 |  | орг.-5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 |  | 20.10.2019, № 152, стр .90 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчерТелегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП 20 ТП 475, ТП 177 - ТП 282, ТП 159 -ТП 330 | 10 (10.5) | 2019-10-21 02:40 | 2019-10-21 05:15 | В | Отключение ВВ с РП 20 к ТП 475 сек. фид. 1016. Неисправны КЛ 10кВ ТП 177 - ТП 282 и КЛ 10кВ ТП 159 - ТП 330 | 2.5833 | ТП 475, ТП 344, ТП 440, ТП 768, ТП 766, ТП 767, ТП 282, ТП 177, ТП 153, ТП 770, ТП 769, ТП 217, ТП 159, ТП 330, ТП 316 |  | кот.-1, д.с.-2, ж.д-8, м.у.-1 | ж.д-14, орг.-22 | 48 | 1 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 380 |  | 21.10.2019, №153 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Ладога ф.1013, ф.1014 ТП 211, ф.1016 РП 20 | 10 (10.5) | 2019-10-21 02:49 | 2019-10-21 05:15 | В | ПС Ладога аварийно отключилась 2-я СШ 10кВ | 2.4333 | ТП 475, ТП 344, ТП 440, ТП 768, ТП 766, ТП 767, ТП 282, ТП 177, ТП 153, ТП 770, ТП 769, ТП 217, ТП 159, ТП 330, ТП 316, ТП 449, ТП 312, ТП 211, ТП 575, ТП 534, ТП 104, ТП 71, ТП 540 |  | кот.-1, д.с.-2, ж.д-8, м.у.-2 | ж.д-20, орг.-32 | 66 | 1 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 620 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.10.2019, №154 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-10-18 13:00 | 2019-10-18 13:45 | П | Доливка масла. | 0.75 | ТП-41, Т-1 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, Т-2 | 6 (6.3) | 2019-10-18 13:50 | 2019-10-18 14:30 | П | Доливка масла. | 0.66667 | ТП-41, Т-2 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2019-10-21 09:00 | 2019-10-21 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" |  |  | Ч.с.-74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 42 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го Января" | 0.38 | 2019-10-20 22:00 | 2019-10-21 10:00 | П | Обрыв 2-х фазных проводов. | 12 | ВЛ фид. "ул. 9-го Января" |  |  | Ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  | 20.10.19. ОЖ по 0,4 кВ | 3.4.12.2 | 4.3 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-738 | 10 (10.5) | 2019-10-22 09:00 | 2019-10-22 13:00 | П | установка трасформаторов тока | 4 | ТП-738 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 1
14 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 105.108.110-земля | 10 (10.5) | 2019-10-21 16:40 | 2019-10-21 18:30 | В | ПС Суздаль отк ВВ Ф.105 При включение Ф. 105 на ТП аварийно откл ВВ яч.3 | 1.8333 | ТП 2,4,19,5,60,3,28а,40,31 | котельная-1 | Гостиница-2 | орг.-8 ч.с-200,д.с-1 | 215 | 2 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 150 |  | № 11, 211.10.2019 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
14 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 110 -ЦРП | 10 (10.5) | 2019-10-21 17:30 | 2019-10-21 18:20 | В | Отключение ВВ ПС Суздаль Ф.110 от ТО Электропробой КЛ 10 кВ ТП14-ТП43 | 0.83333 | ТП29а,48а,17,30,27а,21а,22а,23а,14а,37а,38а,39а,61а,36а,6,31,40,62,63,24а,25а,65 |  | Котельная -3 КНС-3 Гостиница-1 Молокозавод-1 Водозабор -1 | орг.-30 ч.с-600,жд-50 | 698 | 0 | 18 | 680 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 800 |  | № 12, 211.10.2019 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-10-21 08:45 | 2019-10-21 09:15 | П | ул.Красноармейская д.9 отключение для замены пролёта проводов А-25 на СИП 4х16 | 0.5 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 49 21.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-10-21 08:45 | 2019-10-21 10:40 | П | ул.Красноармейская д.9 отключение для замены пролёта проводов А-25 на СИП 4х16 | 1.9167 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-3 Жит.-110; организации-15; Кот.-1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 49 21.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-10-21 11:30 | 2019-10-21 12:48 | П | ул.Полевая , замена провода линии уличного освещения А-25 на СИП 2х16 | 1.3 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 49 21.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-10-21 15:15 | 2019-10-21 16:00 | П | ул.Мичурина д.6 ,замена ввода КЛ на СИП 3х16 и перенос ввода на опору №8.1 | 0.75 | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 49 21.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-274, Судогодское шоссе | 10 (10.5) | 2019-10-21 09:20 | 2019-10-21 12:20 | В | ТП 316, РУ 10 кВ - по заявкам потребителей обнаружены перегоревшие 3 ПКТ в сторону ТП 274. Неисправен КЛ-10 кВ ТП 316 - ТП 274 (абонентский). ТП 274 (абонентск.) отключена - тупик. | 3 | ТП 274 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 21.10.2019, стр. 91 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.. тел. 45-25-18 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул. Гражданская 24 | 0.38 | 2019-10-22 09:00 | 2019-10-22 14:00 | П | ТП 106 фид. ВЛ-1 , замена опоры №12 | 5 | ТП 106 фид. ВЛ-1 |  |  | орг.-1, ч.с.-83 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 88 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.. тел. 45-25-18 | 1
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-4 ф.38 | 6 (6.3) | 2019-10-21 18:55 | 2019-10-21 20:15 | В | Вышла из строя КЛ 6 кВ от ТП-200 до ТП-141 | 1.3333 | ТП-140,79,200,141,225 |  |  | 233-ч.д.,22 -ж.д., 1- кот,1-д/с,6-орг. | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 700 |  | О.Ж. стр.184 от 21.10.19 акт.№40 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. тел.84923255305 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-4,ф.69 ТП-37 | 6 (6.3) | 2019-10-22 13:00 | 2019-10-22 16:00 | П | Профилактика оборудования | 3 | ТП-37 РУ-6 кВ,РУ-0.4кВ ,ТМ |  |  | 237 ч.д | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 95 |  |  |  |  | Х | Х | инженер ФИО тел. 000011 | 1
9 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2019-10-22 14:30 | 2019-10-22 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-28 |  |  | ч.с.-2,ж.д.-5,орг.-11 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
9 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 (10.5) | 2019-10-22 14:30 | 2019-10-22 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-13 |  |  | ч.с.67,ж.д.-2,шк.-1,орг.-13 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 248 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" | 0.38 | 2019-10-22 09:30 | 2019-10-22 16:00 | П | Монтаж вводов | 6.5 | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" |  |  | ч.с.-12, орг.-2, жит.-24 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
11 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-10-21 20:54 | 2019-10-21 22:45 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Воровского электропробой опорного изолятора на КРУН-10 ЛР№4 (Земля) | 1.85 | ТП-1.3.6.4. |  |  | ч.с-103 МКД-15 КНС котел. детсад школа | 123 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1 | 157.5 |  | №26 12.10.2019. лист.№33 ОПЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид."ул. Прудовая" | 0.38 | 2019-10-22 09:00 | 2019-10-22 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид."ул. Прудовая" |  |  | Ч.с.-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 28 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ направл. 604, 605, 606 | 6 (6.3) | 2019-10-22 10:00 | 2019-10-22 16:00 | П | Регулировка МВ-6 кВ направл. 604, 605, 606. Ремонт ЛР-6 кВ № 46. | 6 | ТП-121, 128, 125, 122, 123, 129, 124 |  |  | Ж.д.-29, ч.с-115, больница-1, скважины-4, КНС-1, орг-8 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 520 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 35 г.Лакинск фид.ул. Горького 10 | 0.38 | 2019-10-23 09:30 | 2019-10-23 13:00 | П | Замена опоры ВЛ- 0,4 кВ | 3.5 | ВЛ-0,4 кВ фид. ул.Горького 10 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №28 |  |  | Х | Х | дисп.Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 ВЛИ-0,4кВ фид.Морозовская | 0.38 | 2019-10-22 19:30 | 2019-10-22 21:15 | П | сгорел прокалывающий зажим на вводе в дом | 1.75 | ВЛ-0,4кВ ул.Морозовская,д.114 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 22.10.2019 стр.24 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-10-22 08:30 | 2019-10-22 14:20 | П | ул.Полевая ,отключение для замены линейных проводов А-50 на СИП2 4х50 с опоры №11 до №14 | 5.8333 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-3 Жит.-110; организации-15; Кот.-1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 50 22.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
10 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Горького) | 10 (10.5) | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-19 |  |  | ж.д.-4, орг.5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
10 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авангардский) | 6 (6.3) | 2019-10-23 10:30 | 2019-10-23 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-49 |  |  | ж.д.-10, орг.6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 182 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
10 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) | 2019-10-23 14:00 | 2019-10-23 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-1 |  |  | ч.с.-27, ж.д.-11, шк.-1, д.с.-2, орг.-18 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 147 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
10 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2019-10-23 15:30 | 2019-10-23 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-7 |  |  | ж.д.-313, орг.-3 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 168 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
10 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2019-10-23 15:30 | 2019-10-23 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-8 |  |  | ж.д.-233, орг.-1 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 107 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул. 2-я Кольцевая 26-а | 6 (6.3) | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 16:00 | П | ТП 381 фид. ВЛ-1 , кап. ремонт ВЛ 0, 4 кВ | 7 | ТП 381 фид. ВЛ-1 |  |  | ч.с.-46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 434 ул. Лакина 129-г | 0.38 | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 14:00 | П | ТП 434 фид. ВЛ-2 , замена пролета СиП | 5 | ТП 434 фид. ВЛ-1 |  |  | орг.-1, ч.с.-57 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 12, фид.4, ул. Победы, д.44 | 0.22 | 2019-10-22 09:50 | 2019-10-22 10:30 | В | Отгорел нулевой провод на фронтоне дома. | 0.66667 | ТП 12, фид.4, ул. Победы, д.44 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 456 ж.з. от 22.10.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | инж. пто Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" ЛР-38 | 10 (10.5) | 2019-10-23 09:30 | 2019-10-23 14:00 | П | Ревизия КТП-33 | 4.5 | КТП-33 |  |  | ч.с.-14, орг.-3, жит.-28 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13.86 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП-6 - ЛР-4 | 10 (10.5) | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 10:00 | П | Монтаж СИП ВЛ-10кВ и монтаж нового ЛР. Снятие шлейфов отпайка на КТП-20. КТП-20 будет запитана от генератора | 1 | КТП-1, КТП-16, КТП-20 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-197, кот.-2, орг.-19, шк.-1, жит.-954 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 167.2 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП-6 - ЛР-4 | 10 (10.5) | 2019-10-23 15:00 | 2019-10-23 16:00 | П | Возвращение к нормальной схеме | 1 | КТП-1, КТП-16, КТП-20 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-197, кот.-2, орг.-19, шк.-1, жит.-954 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 167.2 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-10-23 14:00 | 2019-10-23 15:00 | П | отключить МВ Ф-1003 П/С Андреево, замена ВН-16 КРУН-10 ЛР№72 (регулировка привода ВН-16) | 1 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. 12.13.14. лесозавод.мех. парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802 МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | 23.10.2019. лист.№34 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид. 612 от РП-1 до ПС "Гусь" | 6 (6.3) | 2019-10-22 14:25 | 2019-10-22 15:13 | В | Откключение ВВ-6 кВ фид. 612 ПС "Гусь". Повреждение КЛ-6 кВ от ПС "Гусь" до РП-1 фид.612 каб. "А"персоналом ООО "Евротрансгаз" при проведении земляных работ. Погашение 3 СШ-6 кВ РП-1. После проверки отходящих линий все потребители были запитаны в период с 14-44 до 15-13. | 0.8 | ТП- 115(Т-1), 34, 1, 12, 47, 29, 70(Т-1), 28, 96, 45, 21, 119, 111, 97, 98, 24 |  |  | Котельные-2, скважины, КНС-3, школы-2, д/с-4 ж.д.-28, ч.с-512, орг.29 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 890 |  | 22.10.2019, ОЖ л. 11-12, акт № 13 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, 2 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 11:00 | П | Монтаж рубильника 0,4 кВ | 2 | ТП-67, 2 СШ-0,4 кВ |  | Ж.д-2 | Орг.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, 1 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-10-23 13:30 | 2019-10-23 15:30 | П | Монтаж рубильника 0,4 кВ | 2 | ТП-67, 1 СШ-0,4 кВ |  | Ж.д.-2 | Ж.д.-10, орг.2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "Мещерская" | 0.38 | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "Мещерская" |  |  | Ч.с.-31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-23 | 6 (6.3) | 2019-10-23 13:30 | 2019-10-23 16:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений. | 2.5 | ТП-23 РУ-6кВ; РУ-0,4кВ; Т-1; Т-2 |  |  | 98 ч.д. | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 145 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП12,ТП-25, ТП-26, ТП-39 | 10 (10.5) | 2019-10-24 10:00 | 2019-10-24 15:00 | П | Кап.ремонт ВЛ-10 кВ | 5 | ТП-12, 25, 26, 39 ВЛ |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 326 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная фид. 696 КТП 726, ТП 402 - КТП 757 | 6 (6.3) | 2019-10-23 11:40 | 2019-10-23 13:45 | В | ПС "Районная" откл. от МТЗ фид. 696 к КТП 726 - мех. повреждение КЛ 6кВ ТП 402 - КТП 757 | 2.0833 | КТП 726, КТП 2, КТП 752, КТП 719, КТП 758, КТП 597, КТП 757, ТП 402 |  | м.у. -1, кот.-1 | орг.-6, ж.д.-4 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 300 |  | № 157, 23.10.2019, ОЖ стр.94 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-10-23 12:10 | 2019-10-23 14:30 | П | Ф-"Мегафон" отключение по заяыке абонента | 2.3333 | ТП-17 КЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 50 23.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-10-23 14:35 | 2019-10-23 15:00 | П | ул.Кирова д.7 гараж отключение для выноса ЩУ на фасад гаража | 0.41667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-7; Жит.-490; организации-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 50 23.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-10-23 18:45 | 2019-10-23 19:15 | В | ул.Московская д.120 отгорел ноль на вводе | 0.5 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 50 23.10.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.12 , 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул. Луговая) | 10 (10.5) | 2019-10-24 09:00 | 2019-10-24 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-14 |  |  | ч.с.-9,ж.д.-9, орг.-2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 74 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
8 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул. Гражданская) | 10 (10.5) | 2019-10-24 10:30 | 2019-10-24 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-22 |  |  | ч.с.-22,ж.д.-8, орг.-3 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 69 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
8 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2019-10-24 14:00 | 2019-10-24 16:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-34 |  |  | ч.с.-20, ж.д.-37, орг.-9, д.с.-1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 203 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
8 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-51 (ХПП) | 10 (10.5) | 2019-10-24 14:00 | 2019-10-24 16:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-51 |  |  | ж.д.-3, орг.-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 176 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
8 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-515 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2019-10-24 14:00 | 2019-10-24 16:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-515 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2019-10-24 09:00 | 2019-10-24 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" |  |  | Ч.с.-74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 42 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-51г.Судогда | 0.38 | 2019-10-24 12:00 | 2019-10-24 13:00 | П | замена узла учета | 1 | ТП-51 |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.1 |  | 24.10.2019. лист.№35 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 П.Болотский Ф-Рабочия | 0.38 | 2019-10-24 10:00 | 2019-10-24 12:00 | П | выправка опоры | 2 | ТП-16 ул.Рабочия |  |  | ч.с-13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |  | 24.10.2019. лист.№35 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-814 пос. Новый (Мегафон) | 6 (6.3) | 2019-10-25 10:00 | 2019-10-25 12:00 | П | Профилактика оборудования, подтяжка соедений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений. | 2 | ТП-814,РУ-6кВ, РУ-0,4кВ |  |  | 1 орг. Мегафон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-823 пос. Сененские Дворики (Мегафон) | 6 (6.3) | 2019-10-25 12:00 | 2019-10-25 15:00 | П | Профилактика оборудования, подтяжка соеденений, смазка одорудования, протирка изоляторов, уборка помещений. | 3 | ТП-823, РУ-6кВ, РУ0,4кВ |  |  | 1 орг. Мегафон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП12,ТП-25, ТП-26, ТП-39 | 10 (10.5) | 2019-10-24 10:00 | 2019-10-24 14:25 | П | Кап.ремонт ВЛ-10 кВ | 4.4167 | ТП-12, 25, 26, 39 ВЛ |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 326 |  | 24.10.2019г., ОЖ стр. 88 |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-10-24 08:30 | 2019-10-24 14:00 | П | ул.Полевая ,отключение для замены провода А-50 на СИП-4х50 | 5.5 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 51 24.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 | 2019-10-24 13:30 | 2019-10-24 14:55 | П | ул. Калинина отключение для замены разбитых щитов учёта | 1.4167 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | ч.с.-38; Жит.-120; ветлечебница-1 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 51 24.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-10-24 14:30 | 2019-10-24 15:30 | П | ул.Горького д.48А м-н "Павловская Курочка" отключение для выноса щита учёта на опору №6 | 1 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д-5; ч.с.-2 Жит.-260; организации-2; дет.сад.-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 51 24.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП-594, ул.2-я Кольцевая, 68 | 6 (6.3) | 2019-10-24 09:00 | 2019-10-24 12:00 | П | Ремонтные работы на КТП | 3 | КТП-594, Т-1 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-6, ул. Княгининская, 6-а | 0.38 | 2019-10-24 09:30 | 2019-10-24 16:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 6.5 | ТП-6, ВЛ ул.Княгинин монастырь |  |  | ч.д.-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-171, ул. Мира, 38 | 6 (6.3) | 2019-10-24 09:00 | 2019-10-24 16:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 7 | ТП-171, Т-1 |  |  | орг.-12, ж.д.-5 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 45 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-1,РУ-10кВ. яч.№1 ф.отход на ТП-6, Ф.12 ТПС "Киржач". КЛ-10кВ ТП-1 - ТП-6 | 10 (10.5) | 2019-10-24 15:00 | 2019-10-24 15:35 | В | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 :аварийное откл. ВВ-IMS LDI-10-20/1000 из-за межфазного замыканя КЛ-10кВ ТП-1 - ТП-6 | 0.58333 | ТП-6 |  |  | ч.с-7д.; шк-1; маг-16; орг-9 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 54 |  | ОЖ стр.27от 24.10.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В тел:2-26-22 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." | 0.38 | 2019-10-25 09:00 | 2019-10-25 12:00 | П | Установка опор по условиям техприсоединения. | 3 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн." |  |  | Ч.с.-72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 38 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-10-25 13:00 | 2019-10-25 14:00 | П | Подключение потребителя по условиям техприсоединения. | 1 | ТП-37(ул. Калинина 32) |  |  | Д/с-2, ж.д.-3, орг. 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 128 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | «ПС Кольчугино» 110/35/6 кВ, ф.618 (питающая кабельная линия 6 кВ, фид.618 КЛ №1 "Районная п/ст - ЦРП-2") | 6 (6.3) | 2019-10-24 10:35 | 2019-10-24 13:05 | В | по сообщению дежурного районной п/ст в 10-33 сработал сигнал "земля" на II С.Ш., а в 10-35 от действия МТЗ отключился МВ фид.618. КЛ ф. 618 выведена из работы | 2.5 | ЦРП-2 (Т-1), ТП-81, ТП-8а, ТП-16, ТП-13, ТП-32, ТП-64, ТП-35, ТП-68, ТП-65 (Т-1), ТП-25А, КТП-ХПП, ТП-82 (Т-1), ТП-2, ТП-74, ТП-105, ТП-78 (Т-1), ТП-31, ТП-20, ТП-10 (Т-1), КТП-Железнодорожная), ТП-9, ТП-9А |  |  | ж.д.-41, ч.с.-912, орг.-96, КНС-1, ГРП-1, шк.-1, нас.-1500 | 1052 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 1300 |  | о.ж. стр.9 24.10.2019г. | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | инж. пто Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-25 09:00 | 2019-10-25 11:40 | П | ул.Советская отключение для производства работ по замене опоры №20 в связи со 100% загниванием | 2.6667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 51 25.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 | 2019-10-25 11:50 | 2019-10-25 12:00 | П | ул.Ленина д.26 (Зеленов) ,отключение для переноса ЩУ из дома в РУ 0,4кв ТП-4 (отключен с ф-3 ВЛ 0,4кВ подключен на ф-6 "ИП Зеленов") | 0.16667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | организации-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 51 25.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-25 13:30 | 2019-10-25 14:20 | П | ул.Московская , отключение для производства работ по замене опоры №34 в связи со 100% загниванием | 0.83333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 51 25.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-10-25 15:35 | 2019-10-25 16:20 | П | ул. Горького д.88 "Проба 2" отключение для перезаделки вводного кабеля | 0.75 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 51 25.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково" Ф -1022 РП-1 РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-10-27 03:41 | 2019-10-27 03:50 | В | Электропробой КЛ-10 кВ Ф-1022 от ПС Берково- РП 1, нагрузка переведена на РП-1 Ф-1006 | 0.15 | РП-1 2СШ ТП-3, 5А, 8, 9А, 18, 19, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 46, 48, ТП-АТП, КВЛ |  |  | орг.-83, ж.д.-34, ч.с.-94, д.с.-2, вод.-1 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1384 |  | 27.10.2019г., №36 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2019-10-28 03:30 | 2019-10-28 03:40 | В | порывы ветра | 0.16667 | ТП-1"а", 4, 7, 11, 13, 23, 36, 49, 17, 25, 26, 12, 39 |  |  | д.с.-2, шк.-2, ж.д.-47, ч.с.-304, кот-1, орг.-83 | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 1216 |  | 28.10.2019г., №37 | 3.4.12.2 | 4.13, 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 0
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 Ф-1 ул.Заозерная | 0.38 | 2019-10-28 03:15 | 2019-10-28 17:44 | В | падение опор № 20, 21, 22 | 14.4833 | ТП-40 Ф-1 ВЛ |  |  | орг.-2, ч.с.-34 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 |  | 28.10.2019г., АЖ стр.52 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 0
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-3 ул.Герцена | 0.38 | 2019-10-28 05:00 | 2019-10-28 13:44 | В | падение опоры № 24 | 8.7333 | ТП-4 Ф-3 ВЛ |  |  | орг.-5, ч.с.-34, ж.д.-4 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 36 |  | 28.10.2019г., АЖ стр.52 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 0
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-1, ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-10-28 05:10 | 2019-10-28 11:16 | В | обрыв линейного провода | 6.1 | ТП-20 Ф-1 ВЛ |  |  | ч.с.-18, ж.д.-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |  | 28.10.2019г., АЖ стр.52 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 0
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2019-10-28 06:47 | 2019-10-28 06:55 | В | порывы ветра | 0.13333 | ТП-1"а", 4, 7, 11, 13, 23, 36, 49, 17, 25, 26, 12, 39 |  |  | д.с.-2, шк.-2, ж.д.-47, ч.с.-304, кот-1, орг.-83 | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 1216 |  | 28.10.2019г., №38 | 3.4.12.2 | 4.13, 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 0
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-127, трансформатор | 6 (6.3) | 2019-10-28 09:00 | 2019-10-28 12:00 | П | Устранение течи масла трансформатора. | 3 | ТП-127, (пос. Гусевский, ул. Первомайская) |  |  | Ч.с.-62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 42 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2019-10-28 04:41 | 2019-10-28 04:59 | В | сработала МТЗ: сильный ветер | 0.3 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-9 |  |  | ж.д.-35, ч.с.-870, орг.-24, КНС-2, шк.-1, д.с.-2, жит.-2850 | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 869.06 |  | №29, 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2019-10-28 07:15 | 2019-10-28 08:00 | В | земля на 1СШ ПС "Базовая": неисправность в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.75 | КТП-29, КТП-8 |  |  | ч.с.-141, шк.-1, орг.-7, жит.-282 | 150 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 74.36 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №30, 28.10.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 172 ул. Каманина, 24 | 0.38 | 2019-10-25 11:04 | 2019-10-25 11:30 | В | ул. Каманина, 25 - нарушение контакта на вводе с ВЛ-0,4кВ | 0.43333 | ТП-172. ВЛ-0,4кВ ф."Поликлиника" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 25.10.2019, стр 82 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул. Гражданская, 24 | 0.38 | 2019-10-26 14:15 | 2019-10-26 15:00 | В | ул. Д.Бедного, 22 - нарушение контакта на вводе с ВЛ-0,4кВ | 0.75 | ТП-106. ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 26.10.2019, стр 82 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП 1 ТП 191, ТП 187- ТП 220 | 6 (6.3) | 2019-10-26 16:00 | 2019-10-26 17:20 | В | Отключение МВ с РП 1 к ТП 191 с.ф.609 от ТО. Эл. пробой КЛ 6 кВ ТП 187 - ТП 220 | 1.3333 | ТП191, ТП200, ТП187, ТП220, ТП561 |  | орг.-2 | орг.-17, д.с.-1, шк.-1, ж.д.-25 | 46 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2000 |  | 26.10.2019, №165, стр. 97 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Семязино ф.6402 РП 19 | 6 (6.3) | 2019-10-28 03:25 | 2019-10-28 04:30 | В | ПС Семязино. Отключился ВВ ф.6402 от ТО. РП 19 - неисправна яч.ф 6402 | 1.0833 | РП19, ТПА778, ТП26, ТП101, ТП269, ТП537, ТП240, ТП468, ТП592, ТП457, ТП458, ТП530, ТП194, ТП208, ТП473, ТП206, ТП54 , ТП420, ТП158, ТП343, ТП186, ТП517 |  | кот.-1, орг.-1 | д.с.-1, шк.-1, м.у.-1, орг.-24, ж.д.-5, ч.с.-68 | 102 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 5000 |  | 28.10.2019, №166, стр. 98 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 Свердлова д.27 | 0.22 | 2019-10-25 13:50 | 2019-10-25 15:30 | В | Обрыв провода. Перезаделано | 1.6667 | ТП-41, ВЛ-0,4 кВ, ул.Свердлова д.27 |  |  | 1ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АЖ.стр.14 от27.10.19 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ яч.1, яч.2 откл. ВВ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-10-25 09:50 | 2019-10-25 10:10 | В | отключился ВВР-10-20/630 яч.№1 РУ-10кВ РТП-61 | 0.33333 | РТП-61, 4РУ-10кВ(ТП-69-абонентская, ТП-70), ТП-78,ТП-82,ТП-83,ТП-75,ТП-76 |  |  | ч.с- 32д.; ж.д -12д.;кот.-2 ;мед.у.-1;организации-8; 900чел. | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 77 |  | ОЖ стр.29 от 24.10.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-10-25 10:30 | 2019-10-25 13:00 | В | пробой КЛ-0,4кВ | 2.5 | КЛ-0,4кВ ул.Больничный проезд,д11,ул.Свобода,д120 |  |  | ж.д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | ОЖ стр.29 от 24.10.2019 | 3.4.14 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ яч.6 | 0.38 | 2019-10-26 10:45 | 2019-10-26 12:30 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ул.Чехова | 1.75 | ВЛ-0,4кВ ул.Чехова, ул.Морозовская |  |  | ч.с.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |  | ОЖ стр.30 от 26.10.2019 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская Ф.1036 | 10 (10.5) | 2019-10-28 12:00 | 2019-10-28 15:00 | П | Плановый вывод в ремонт | 3 | ТП-1,2,107,5(Кр. Окт.) |  |  | Ж.д.-6,ч.с.-181, орг-8, маг.-7 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 150 |  | ОЖ стр27 от 26.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ яч.3,ф ул Островского, Гайдара | 0.38 | 2019-10-28 07:20 | 2019-10-28 10:50 | В | Обрыв линейного провода ВЛ.о.4кВ, ул Гайдара | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Гайдара |  |  | ч.с.-5, | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |  | ОЖ стр31 от 26.10.2019 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31РУ-0,4кВ, яч.5 ф.ул.Ленинградская,Сосновая | 0.38 | 2019-10-28 07:20 | 2019-10-28 11:50 | В | Обрыв линейного провода ВЛ.о.4кВ ул. Ленинградская | 4.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Ленинградская |  |  | Ж.д.-2,ч.с. -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | ОЖ стр32 от 26.10.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 2 | 0.38 | 2019-10-26 00:05 | 2019-10-26 00:35 | В | Отключился вводной автоматический выключатель Т2, превышение допустимой нагрузки потребителем ООО "Вариант" | 0.5 | ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 2 |  |  | ж.д. - 1, орг. - 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 235 |  | № 459 ж.з. от 26.10.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 10 - ул. Нефедовская, 16, 18 | 0.22 | 2019-10-27 09:30 | 2019-10-27 10:30 | В | А/м сбита опора ВЛ-0,4 кВ, оборваны подводы к домам, подводы восстановили, требуется замена опоры | 1 | ТП 20, ф. 10 - ул. Нефедовская, 16, 18 |  |  | ч.с. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | № 461 ж.з. от 27.10.2019 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38 - ул. Северная, 56 | 0.22 | 2019-10-28 05:15 | 2019-10-28 05:30 | В | Оборван подвод к дому упавшим деревом, восстановили | 0.25 | ТП 38 - ул. Северная, 56 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 466 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 4 - ул. Нефедовская | 0.38 | 2019-10-28 05:45 | 2019-10-28 06:20 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, заменили | 0.58333 | ТП 54, ф. 4 - ул. Нефедовская |  |  | ч.с. - 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 467 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 3, ф. 5 - пищеблок ЦРБ | 0.38 | 2019-10-28 05:50 | 2019-10-28 06:10 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, заменили | 0.33333 | ТП 3, ф. 5 - пищеблок ЦРБ |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 468 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Крупская, 7 | 0.22 | 2019-10-28 07:00 | 2019-10-28 11:50 | В | Обрыв подвода к дому, сильный порыв ветра | 4.8333 | ТП 11, ф. 9 - ул. Крупская, 7 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 469 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
3 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-17 г. Собинка д. Перебор | 0.38 | 2019-10-28 07:50 | 2019-10-28 09:40 | В | в РУ-0.4 кВ отгорели перемычки от гл.автомата, КЗ на ВЛ | 1.8333 | ТП 17 |  |  | ч.с-45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 47 |  | о.ж.лист №31 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
3 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-15 г. Собинка ул. Шибаева фид.магазин | 0.38 | 2019-10-28 12:00 | 2019-10-28 13:55 | В | в РУ-0.4 кВ сгорели 3шт.ПН-2 100А, сгорел руб-к на м-н | 1.9167 | ТП-15 фид. Магазин |  |  | ч.с-1,орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | о.ж.лист №31 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
3 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП 29 фид. ул.Лермонтова | 0.38 | 2019-10-28 09:50 | 2019-10-28 10:25 | В | обрыв провода ВЛ 0.4 кВ | 0.58333 | ВЛ-0,4 кВ, фид. ул.Лермонтова |  |  | ч.с.-40,орг.-2 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 34 |  | о.ж.лист №31 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4 МВ ф.6003 | 6 (6.3) | 2019-10-28 14:35 | 2019-10-28 20:25 | В | Перекрыло ВН к ТП-171 с ТП-195. Потребители запитаны по резервной схеме. | 5.8333 | ТП-172, 195, 127, 152, 190, ТП-82(КЭСР), ТП-26(КЭСР), ТП-18(КЭСР), ТП-105 |  |  | ж.д.-12, 1- кот, д.с.-3, орг.-4 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 950 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | О.Ж. стр.190 от 28.10.19 акт.№41 | 3.4.7.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-104 РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2019-10-29 09:30 | 2019-10-29 12:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений. | 2.5 | ТП-104 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-18, орг.-2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 85 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Луч ф.6011 | 6 (6.3) | 2019-10-28 15:50 | 2019-10-28 19:15 | В | Вышла из строя КЛ-6кВ от ТП-188 до ТП мед. Центра "Аскона"(резерв) | 3.4167 | РП-10 ф.6011 кТП-222, 218, 242, 243, 244, 245, 226, 99, 98 |  | д.с.-2, шк.-1 | ж.д.-27, ч.с.-56 | 86 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 540 |  | ОЖ стр.№190 от 28.10.2019 акт №42 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 0
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-2, с.Патакино | 0.38 | 2019-10-28 11:12 | 2019-10-28 11:55 | В | падение дерева на ВЛ-0,4 кВ, снятие дерева с ВЛ-0,4 кВ | 0.71667 | ТП-788 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-2, ч.с.-12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 |  | 28.10.2019г., АЖ стр.52 | 3.4.12.2 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 0
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-10-28 20:30 | 2019-10-28 21:06 | П | Отключен МРСК для проведения работ на ТП-46 Мирный-2 | 0.6 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.10.2019г., ОЖ стр.96 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2019-10-28 11:55 | 2019-10-28 12:10 | В | ул.Саваренского д.5 , отключился автомат в щите учёта на опоре | 0.25 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 52 28.10.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-10-28 13:15 | 2019-10-28 14:55 | П | ул.Луначарского , опиловка дерева | 1.6667 | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 53 28.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.113 КТП СНТ Искра | 10 (10.5) | 2019-10-29 09:00 | 2019-10-29 16:00 | П | Рем. работы на ВЛ-10кВ ф.113 | 7 | ВЛ-10кВ ф.113 с ПС Юрьевец |  |  | СНТ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 108 ул. Б. Московская,74 | 6 (6.3) | 2019-10-29 10:00 | 2019-10-29 12:00 | П | Неотложные ремонтно-восстановительные работы на ТП | 2 | ТП 108 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 | 2019-10-26 09:30 | 2019-10-26 16:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 6.5 | ТП 381 ф."ВЛ-1 ул. 2-я Кольцевая" |  |  | ч.с.-46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83 - магазин ул. III Интернационала | 0.38 | 2019-10-28 07:10 | 2019-10-28 10:00 | В | Нет одной фазы в магазине, сгорел ПН-2, заменили | 2.8333 | ТП 83 - магазин ул. III Интернационала |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 470 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2 - ул. Балалуева | 0.38 | 2019-10-28 07:35 | 2019-10-28 14:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорели ПН-2, заменили | 6.4167 | ТП 2 - ул. Балалуева |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | № 471 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 1 - ул. Ульяновское шоссе | 0.38 | 2019-10-28 08:35 | 2019-10-28 10:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, заменили | 1.9167 | ТП 27, ф. 1 - ул. Ульяновское шоссе |  |  | ч.с. - 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 |  | № 472 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 64 - СНТ | 0.38 | 2019-10-28 12:30 | 2019-10-28 13:10 | В | Схлест проводов магистрали, отключился автоматический выключатель | 0.66667 | ТП 64 - сады огороды |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 476 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62 - СНТ | 0.38 | 2019-10-28 17:30 | 2019-10-28 17:50 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, заменили | 0.33333 | ТП 62 - сады огороды |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 478 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-10-28 11:29 | 2019-10-28 12:03 | В | падение дерева на ВЛЗ-10 кВ в пролете между опорами №73-№74 (повисло на ВЛЗ-10кВ) | 0.56667 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | ч.с-242 орг-8. КНС Котельная | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 207.6 |  | 28.10.2019. лист.№35 ОПЖ | 3.4.12 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-10-29 14:00 | 2019-10-29 16:00 | П | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево по заявке потребителя | 2 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС. |  |  | ч.с-436. МКД-18. 2 детсада, школа, скважина, 2 котельная | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 580 |  | 29.10.2019. лист.№36 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2019-10-28 23:50 | 2019-10-29 02:40 | В | отключился МВ Ф-101 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 2.8333 | ТП-30 ул.70 лет Октября |  |  | ч.с-71 КНС | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.10.2019. лист.№36 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 0 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Горгаз" | 0.38 | 2019-10-28 08:00 | 2019-10-28 12:00 | В | Обрыв ВЛ-0,4кВ в пролете: упало дерево, сильный ветер | 4 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Горгаз" |  |  | ж.д.-2, орг.-1, жит.-84 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.24 |  | 28.10.2019, стр. 27, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | 0 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Клязьменская" | 0.38 | 2019-10-28 08:10 | 2019-10-28 12:35 | В | Обрыв фазного провода: сильный ветер | 4.4167 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Клязьменская" |  |  | ч.с.-50, жит.-100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25.3 |  | 28.10.2019, стр. 27, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2019-10-28 09:25 | 2019-10-28 11:40 | В | сработала МТЗ: сильный ветер. Ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" переведен на ф. 1005 ПС "Базовая" | 2.25 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-9 |  |  | ж.д.-35, ч.с.-870, орг.-24, КНС-2, шк.-1, д.с.-2, жит.-2850 | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 869.06 |  | №30, 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Восточная, Садовая" | 0.38 | 2019-10-28 10:30 | 2019-10-28 11:00 | В | Обрыв нулевого провода: сильный ветер | 0.5 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Восточная, Садовая" |  |  | ч.с.-70, жит.-140 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 22.66 |  | 28.10.2019, стр. 27, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" КТП-9 - ТП-37 | 10 (10.5) | 2019-10-29 | 2019-10-29 00:17 | П | перевод нагрузок с ф. 1005 на ф. "Труд Коллектив" | 0.28333 | ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-9 |  |  | ж.д.-16, ч.с.-609, д.с.-1, КНС-1, орг.-14, жит.-1506 | 641 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 536.9 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-80, КЛ-6 кВ от ТП-80 до ТП-142 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2019-10-28 13:30 | 2019-10-28 15:15 | П | Замена концевой муфты. Без отключения потребителей | 1.75 | КЛ-6 кВ от ТП-80 до ТП-142 каб. "Б" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-146(ул. Полевая) | 6 (6.3) | 2019-10-28 14:05 | 2019-10-28 14:30 | П | Замена РВО-6 кВ | 0.41667 | ТП-146 (ул. Полевая) |  |  | Ж.д.-3, ч.с.46, орг.3 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 104 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "Ул. Тумская" | 0.38 | 2019-10-28 08:40 | 2019-10-28 09:45 | В | Падение дерева на провода ВЛ. | 1.0833 | ВЛ фид. "Ул. Тумская" |  |  | Ч.с.-32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 |  | 28.10.19, ОЖ по 0,4 кВ, л.75-76 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-12, ВЛ фид. "ул. Шитова" | 0.38 | 2019-10-28 08:25 | 2019-10-28 10:00 | В | Обрыв магистрального провода. | 1.5833 | ВЛ фид. "ул. Шитова" |  |  | Ч.с-1, орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 28.10.19, ОЖ по 0,4 кВ, л.75-76 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-85, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2019-10-29 09:00 | 2019-10-29 11:30 | П | Перевод потребителя на 1СШ-0,4 кВ | 2.5 | ТП-85 (ул. Коммунистическая 6) |  |  | Ж.д.-2, ч.с-23, орг.-2 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн" | 0.38 | 2019-10-29 09:00 | 2019-10-29 12:00 | П | Монтаж опор по условиям техприсоединения. | 3 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн" |  |  | Ч.с.-72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 38 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 48 г. Собинка фид.ул. Гоголя 3б | 0.38 | 2019-10-29 09:15 | 2019-10-29 13:00 | П | Замена вводного кабеля заявка "Спецстройгарант-1" | 3.75 | ВЛ-0,4 кВ фид. ул.Гоголя |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 |  | о.ж.лист №32 |  |  | Х | Х | дисп.Розанов С.Ф.тел.2-29-80 | 1
3 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 125 ПС Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-10-29 12:00 | 2019-10-29 12:40 | П | Для снятия шлейфов на недействующую отпаечную линию ВЛ-10 кВ. | 0.66667 | ТП 66, 64 |  |  | 12ж.д. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 85 |  | о.ж. лист 32 |  |  | Х | Х | дисп.Розанов С.Ф.тел.2-29-80 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ПС Южная, ф. 664, ТП - 134, МВ к ТП - 157 | 6 (6.3) | 2019-10-29 10:25 | 2019-10-29 11:05 | В | Отключился МВ в ТП- 134 к ТП - 157, ТП - 171, причина не выявлена. МВ в ТП - 134 включен в работу | 0.66667 | ТП - 157, ТП - 171 |  |  | 1 шк, 1 котел, 10 ж.д. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 400 |  | О.Ж. стр. 191 от 29.10.209 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 0 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП - 109, ул. Молодогвардейская | 6 (6.3) | 2019-10-30 13:30 | 2019-10-30 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП - 109, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, камера ТМ |  |  | 1 д.с., 6 ж.д. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2019-10-29 21:07 | 2019-10-29 22:52 | В | электропробой концевой муфты кабельного спуска на ТП-49 | 1.75 | ТП-1"а", 4, 7, 11, 13, 23, 36, 49, 17, 25, 26, 12, 39 |  |  | д.с.-2, шк.-2, ж.д.-47, ч.с.-304, кот-1, орг.-83 | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 1216 |  | 29.10.2019г., №39 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП-49 | 10 (10.5) | 2019-10-29 21:07 | 2019-10-30 12:10 | В | электропробой концевой муфты кабельного спуска на ТП-49 | 15.05 | ТП-49 |  |  | ч.с.-18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 |  | 29.10.2019г., №39 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-41 РУ-10кВ яч.1(отход на ТП-2) | 10 (10.5) | 2019-10-30 14:00 | 2019-10-30 14:30 | П | Монтаж линии ВЛ-10кВ, установка ж/б опор | 0.5 | ТП-2 |  |  | ч.с-121,ж.д-1,школа-1,орг.-10,маг.-4 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 75 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2019-10-29 15:30 | 2019-10-29 16:00 | П | Падает опора (установка пасынка) | 0.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Некрасовская, ул.Коммунальная, ул.Киржачская |  |  | ч.с-47,орг.-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 20 |  | ОЖ стр.34 от 29.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.6 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел: 2-26-22 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-32 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 | 2019-10-29 14:00 | 2019-10-29 15:30 | П | "Буревестник" отключение для монтажа кабеля абонента м-н "Пятёрочка" в ТП-32 РУ 0.4кВ | 1.5 | ТП-32 КЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  | ОЖ- лист 53 29.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-10-30 09:30 | 2019-10-30 14:00 | П | Перевод КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб. "Б" в ячейку КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-23 каб. "Б" | 4.5 | КЛ-0,4 кВ фид. "ул. Ст. большевиков 17А", "ул. Ст. большевиков 19А", "ул. Ст. большевиков 21А", ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" |  |  | Ж.д. - 5, ч.с.-26, орг.- 3 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 126 |  |  |  |  | Х | Х | инженер ФИО тел. 000012 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 | 6 (6.3) | 2019-10-30 09:30 | 2019-10-30 10:00 | П | Перевод питания ТП-2 на генератор. | 0.5 | ТП-2 (ул. Ст. большевиков 21) |  |  | ЦТП-1, ж.д.-5, ч.с.-26, орг.-10 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 240 |  |  |  |  | Х | Х | инженер ФИО тел. 000011 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 | 6 (6.3) | 2019-10-30 13:30 | 2019-10-30 14:00 | П | Перевод питания ТП-2 по основной схеме. | 0.5 | ТП-2 (ул. Ст. большевиков 21) |  |  | ЦТП-1, ж.д.-5, ч.с.-26, орг.-10 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 240 |  |  |  |  | Х | Х | инженер ФИО тел. 000010 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 40, ул. Мира 76 | 0.38 | 2019-10-30 09:00 | 2019-10-30 12:00 | П | Перевод нагрузок на новую ТП 40 | 3 | ТП 40 РУ 0.4 кВ |  |  | жд-18,орг-8 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109 Вокзальная 63а | 0.38 | 2019-10-30 13:30 | 2019-10-30 16:30 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. Замена опоры | 3 | ТП 109, ВЛ-0,4кВ ф.Вокзальная |  |  | орг-10.жд-7,ч.с.-19 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-430, ул.Зои Космодемьянской 3 | 0.38 | 2019-10-29 16:10 | 2019-10-29 18:10 | В | Отключился ВА47-100 63 А щит на опоре №13 ВЛ 0.4 кВ | 2 | ТП-430 ВЛ фид. Олега Кошевого |  |  | ч.с. -10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  | 29.10.2019, стр 84 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП 11 ТП 329, ТП 306 - ТП 329 | 10 (10.5) | 2019-10-30 07:25 | 2019-10-30 08:20 | В | РП 11 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП-329 - неисправен КЛ 10кВ ТП 306 - ТП 329 | 0.91667 | ТП 329, 306 |  |  | орг.-7, ж.д-10, ч.с.-39 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 300 |  | 30.10.2019, №160 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 3 - ул. 3 Линия ЛПХ | 0.38 | 2019-10-29 11:00 | 2019-10-29 16:30 | В | Поврежден кабельный вывод с ТП, при производстве земляных работ бригадой ЦСР | 5.5 | ТП 27, ф. 3 - ул. 3 Линия ЛПХ |  |  | ч.с. - 22, орг. - 2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 |  | № 481 ж.з. от 29.10.2019 | 3.4.9 | 4.4 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-187 РУ-0,4кВ 1-ая с.ш. | 0.38 | 2019-10-31 08:30 | 2019-10-31 17:00 | П | Профилактика оборудования | 8.5 | ТП-187 РУ-0,4кВ 1-ая с.ш. |  |  | 19 ж.д. | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 52 |  |  |  |  | 0 | 0 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
-3 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-13 фид. Чайковского 2, 4 г.Собинка | 0.38 | 2019-10-30 09:10 | 2019-10-30 10:45 | П | Подпилка деревьев под вл-0,4 кВ. | 1.5833 | вл-0,4 фид. Чайковского 4 |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 33 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-10-30 08:25 | 2019-10-30 09:21 | В | ул.Комсомольская пробой изоляции кабеля 0.4кВ от ТП-11 до опоры №1 | 0.93333 | ТП-11 КЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 53 30.10.2019 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-30 12:50 | 2019-10-30 16:10 | П | ул.Московская ,замена опор №30,31 в связи со 100% загниванием | 3.3333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 53 30.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 316, ул. Судогодское шоссе 41 | 0.38 | 2019-10-30 11:30 | 2019-10-30 12:35 | В | ТП 316 РУ 0.4 кВ перегорели 2 ПН 250А ф. д. 51Г Судогодское Шоссе. Мех. повреждение КЛ 0.4 кВ к ВРУ д. 51Г Судогодское Шоссе(включили по резерву) | 1.0833 | ТП 316 РУ 0.4 кВ |  |  | жд-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 30.10.2019 стр. 85 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26а | 0.38 | 2019-10-31 09:00 | 2019-10-31 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019 | 3 | ТП 381 |  |  | ч.д.-39, жд-2 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 323 Перекопский гор. | 0.38 | 2019-10-31 09:00 | 2019-10-31 13:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019 | 4 | ТП 323 |  | кот-1 | жд-9. дс-1, орг-5 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, РУ-0,4 кВ, 1 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-10-31 09:00 | 2019-10-31 11:00 | П | Подключение потребителей по условиям техприсоединения. | 2 | ТП 70, Т-1 |  | Орг-1 | Ж.д.-2, орг-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 1 - ул. Московская, 26 | 0.22 | 2019-10-30 22:00 | 2019-10-30 23:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1 | ТП 20, ф. 1 - ул. Московская, 26 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 481 ж.з. от 29.10.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2019-10-30 18:20 | 2019-10-30 18:40 | П | отключение МВ Ф-101 П/С Судогда для работы персонала МРСК | 0.33333 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | ч.с 71 кнс | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.10.2019. лист.№37 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-3 Ф-4 ул.Свердлова киоск | 0.38 | 2019-10-31 14:30 | 2019-10-31 15:10 | В | обрыв ввода на киоск, замена ввода | 0.66667 | ТП-3 Ф-4 ВЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 31.10.2019, АЖ стр.52 | 3.4.12.2 | 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А. В. 8(49248)21314 | 0
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Комсомольская 1(фитнес клуб) | 0.38 | 2019-10-31 20:00 | 2019-10-31 22:30 | В | Сгорел вводной рубильник в фитнес центре | 2.5 | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.9 |  |  | 1 ч.с. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | А.Ж. №77 стр.18 от 31.10.19 | 3.4.9.3 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. Тел.84923255305 | 0
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-10-31 13:12 | 2019-10-31 15:10 | П | Свято-Воскресенский храм ,отключение по заявке абонента | 1.9667 | ТП-15 КЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | церковь-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ОЖ- лист 54 31.10.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 40, ул. Мира 76 | 0.38 | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 12:00 | П | Перевод нагрузок с КТП 40 на новую ТП 40, ул. Труда 14б, 18 | 3 | ТП 40 РУ 0.4 кВ |  |  | ж.д.-2, орг.-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-46, трансформатор | 10 (10.5) | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 11:00 | П | Замена трансформатора. | 2 | ТП-46( Баринова роща) |  |  | Скважина-1, орг.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." | 0.38 | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 12:00 | П | Монтаж СИП по условиям техприсоединения. | 3 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн." |  |  | Ч.с.-72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 38 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1007 РП-3 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-11-03 15:28 | 2019-11-03 17:30 | В | Включен до тп-29, в тп-29 сгорели 3 в/в вставки, в ст. тп-123, 131 фидер не включается. | 2.0333 | ТП-54, 29, 20, 82,158,155,131,123 |  |  | 9 ж.д, 204 ч.с, скважина,д.с.-1 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1500 |  | акт.№65 от 03.11.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол г.Лакинск ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2019-11-03 18:02 | 2019-11-03 19:20 | В | Перевели на ф.101, на ф.102 прерывистая (земля), обход фидера. | 1.3 | ТП.104, 9, 87, 45, 13, 84, 77, 70, 71 |  |  | 20 ж.д, 80 ч.с, 2д.с, шк, 4орг | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 600 |  | акт №66 от 03.11.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1007 РП-3 г.Лакинск тп-123, тп-29 | 10 (10.5) | 2019-11-03 15:28 | 2019-11-03 21:20 | В | В ТП-29 заменены 3в/в вставки на тр-р,Включен фидер до тп-123, неисправна потребительская воронка(ориентировочно) от тп-131 потребителя в ст. тп-124 ( резервное питание). тп-131 не включена. | 5.8667 | тп-123,тп-29 |  |  | 1 орг, 76 ч.с. | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 400 |  | акт.№65 от 03.11.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол г.Лакинск ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2019-11-03 18:02 | 2019-11-04 11:10 | В | Устранен наброс на ВЛ-10 кВ. ф-102 Переведена нагрузка с ф.10. Без отключения потребителей | 17.1333 | КВЛ ПС Ундол г.Лакинск ф.102 Собинка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | о.ж. лист 36 | 3.4.8.4 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 0
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1007 от ТП-123 до ТП-124 | 10 (10.5) | 2019-11-03 15:28 | 2019-11-05 11:20 | В | пробой грозоразрядника на ВЛ-10 кВ абонента | 43.8667 | ТП 131 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | акт.№65 от 03.11.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. Тел.2-29-80 | 0
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 17 д.Передор фид.Перебор | 0.38 | 2019-11-03 13:05 | 2019-11-03 14:10 | В | КЗ на ВЛ-0.4 кВ | 1.0833 | ВЛ-0,4 кВ фид.д.Перебор |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32 |  | о.ж. лист 35 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
5 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-200 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 | 6 (6.3) | 2019-11-05 13:30 | 2019-11-05 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-200 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 |  |  | ч.с. 233 | 233 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 1065 |  |  |  |  | 0 | 0 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 55 Ф. ул. Шаховского | 0.22 | 2019-11-03 13:50 | 2019-11-03 16:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Шаховского д. 18, в результате разнородности металла | 2.1667 | ВЛ Ф. ул. Шаховского |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 3.11.2019, стр 58, ОЖ | 3.4.13 | 4.13. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 6 Ф. ул. Шмидта | 0.22 | 2019-11-04 17:40 | 2019-11-04 18:15 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Шмидта д. 15, в результате разнородности металла | 0.58333 | ВЛ Ф. ул. Шмидта |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 4.11.2019, стр 59, ОЖ | 3.4.13 | 4.13. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС КАМЗ Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-11-01 14:00 | 2019-11-01 15:35 | В | электропробой КЛ-10 кВ от ТП-20 на ТП-38 | 1.5833 | ПС КАМЗ ТП-21, 20, 38, 22, 2 |  |  | шк.-1, орг.-15, ж.д.-29, ч.с.-681 | 726 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 636 |  | 01.11.2019г., №40 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-11-02 08:08 | 2019-11-02 09:18 | В | падение деревьев на ВЛ-10 кВ в пролете опор №115-№128 | 1.1667 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.11.2019г., №41 | 3.4.14 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-11-02 08:08 | 2019-11-02 20:53 | В | падение деревьев на ВЛ-10 кВ в пролете опор №115-№128 | 12.75 | Ф-1001, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, ВЛ |  |  | коллективные сады-7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 150 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.11.2019г., №41 | 3.4.14 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-11-02 18:10 | 2019-11-02 20:53 | В | падение деревьев на ВЛ-10 кВ в пролете опор №115-№128, отключение вл для включения ЛР-519 | 2.7167 | Ф-1001, ТП-46, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.11.2019г., №41 | 3.4.14 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-11-03 12:55 | 2019-11-03 13:00 | В | причина не установлена | 0.083333 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.11.2019г., №42 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2019-11-03 15:25 | 2019-11-03 15:37 | В | РП-1 Ф-1014 сработала защита МТЗ, причина не установлена | 0.2 | Ф-1014 ТП-8А, 10, 14, 15, 16, 28, 40, 42, 47 КВЛ |  |  | орг.-14,ж.д.-4, ч.с.-608 | 626 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 427 |  | 03.11.2019г., №43 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2019-11-03 16:15 | 2019-11-03 16:47 | В | РП-1 Ф-1014 сработала защита МТЗ, причина не установлена | 0.53333 | Ф-1014 ТП-8А, 10, 14, 15, 16, 28, 40, 42, 47 КВЛ |  |  | орг.-14,ж.д.-4, ч.с.-608 | 626 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 427 |  | 03.11.2019г., №44 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-203, РУ-0,4кВ, ф. ул. Полевая пос. Першино | 0.38 | 2019-11-02 16:30 | 2019-11-02 18:50 | В | Автомат ВА57-35-150А не держит нагрузку | 2.3333 | п.Першино ВЛ-0,4кВ ул.Полевая |  |  | ч.с.-23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 |  | 2.11.2019 О.Ж. стр.40 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 ф.1 | 10 (10.5) | 2019-11-05 05:25 | 2019-11-05 06:45 | В | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 ВВ-10кВ- отсечка - причин не выявлено | 1.3333 | ТП-16,27,3,48,46-аб.,92, 57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 7,42,100-аб.,6,56,104,89,62, 15-аб.,25-аб.,60 - 22шт. |  |  | шк.-1, кот.-3, д.с.-2, ч.с.-1030, ж.д.-49, орг.-27, маг.-26 | 1138 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 1100 |  | 5.11.2019 О.Ж. стр.41 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-01 12:15 | П | ул.Полевая д.30 , замена ввода А-25 на СИП 2х16 | 0.75 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-36; Жит.-108; организации-1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 54 01.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-11-01 17:15 | 2019-11-01 17:30 | В | ул.Лермонтова д.1 , сработал автомат в ЩУ | 0.25 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 54 01.11.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-№20 | 0.38 | 2019-11-04 17:15 | 2019-11-04 18:30 | В | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-20 ул.Кутузова д.8, сгорела верхняя губка РПС-2 | 1.25 | ТП-21 КЛ 0,4кВ Ф-№20 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-260 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 55 04.11.2019 | 3.4.7.3 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП 2 ТП 564, ТП 353 - ТП 595 | 6 (6.3) | 2019-11-01 11:55 | 2019-11-01 12:35 | В | РП 2 отключился МВ к ТП 564 фид. 670, эл. пробой КЛ 6 кВ ТП 353 - ТП 595 | 0.66667 | ТП 564, ТП 196, ТП 576, ТП 353, ТП 595, ТП 46, ТП 236 |  | орг.-3 | шк.-1, орг-24, ж.д.-7 | 35 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 490 |  | 01.11.2019 № 161, стр.6 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП 2 ТП 190, РП 2 - ТП 190 | 6 (6.3) | 2019-11-01 11:55 | 2019-11-01 12:50 | В | РП 2 отключился МВ к ТП 190 сек. фид. 670, эл. пробой КЛ 6 кВ РП 2 - ТП 190 | 0.91667 | ТП 190 |  |  | 1 орг., 67 ч.д. | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 100 |  | 01.11.2019 № 162, стр.6 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 к РП 30 фид. Ю2 | 10 (10.5) | 2019-11-02 05:40 | 2019-11-02 06:16 | В | На ПС Владимирская 750 от МТЗ откл. МВ-10кВ фид. Ю-2 к РП 30. Причина неисправен КЛ-10кВ ПС Владимирская 750 - РП 30 фид. Ю2 каб. "А"; | 0.6 | РП 30, ТП 621, ТП 622, ТП 624, , ТП 639, ТП 641, ТП 648, ТП 654, ТП 654, ТП 657, ТП 658, ТП 679, ТП 607 |  | орг.-1, КНС-1, кот.-2, | шк.-1, орг.-23, ж.д.-12, ч.с.-140 | 194 | 0 | 4 | 190 | 0 | 0 | 12 | 182 | 0 | 1000 |  | 02.11.2019, №163, стр. 7 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-430, ул.Зои Космодемьянской 3 | 0.38 | 2019-11-02 10:50 | 2019-11-02 11:40 | В | Отключился ВА47-100 63 А щит на опоре №13 ВЛ 0.4 кВ | 0.83333 | ТП-430 ВЛ фид. Олега Кошевого |  |  | ч.с. -10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  | 2.11.2019, стр 86 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-1 РП 30 | 10 (10.5) | 2019-11-03 03:09 | 2019-11-03 03:40 | В | ПС "Владимирская - 750" откл. фид. Ю-1, неисправность в сторону отпайки Владглавснаба , отключили ЛРНД к ТП 636. | 0.51667 | РП 30, ТП 627,628,653,639,624,617, 679,649,613,612,638,652, 548,619,620,626,622, 621, 623,654,633, 660,629,662,631,632,630, 645,640,681,549,634,646, 647,636,644, 666, 683, 528 |  | вод.-1, орг.-2, кот.-1 | орг.-25, ж.д.-10, ч.с.-300 | 340 | 1 | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 1700 |  | 03.11.2019, №,164 стр. 9 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Владимирская 750 ф.Ю-1 РП 30 | 10 (10.5) | 2019-11-03 03:09 | 2019-11-04 11:30 | В | Неисправен проходной изолятор на КТП 549 | 32.35 | КТП 549 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 03.11.2019, стр. 10 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-138, ул.Лакина, 17 | 0.22 | 2019-11-05 01:25 | 2019-11-05 03:25 | В | ул.Собинская, 31, пожар, демонтирован СИП на вводе ч.д. | 2 | ТП-138, ф.ВЛ-1 ул.Собинская |  |  | ч.с. -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 5.11.2019, стр 88 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид. 612 от РП-1 до ПС "Гусь" | 6 (6.3) | 2019-11-01 12:45 | 2019-11-01 12:56 | В | От ключа управления с "землей" отключили ВВ-6 кВ фид. 612 от ПС "Гусь" до РП-1. Нарушение изоляции КЛ-6 кВ фид. 612 от ПС "Гусь" до РП-1 каб. "Б". | 0.18333 | ТП- 115(Т-1), 34, 1, 12, 47, 29, 70(Т-1), 28, 96, 45, 21, 119, 111, 97, 98, 24 |  |  | Котельные-2, скважины, КНС-3, школы-2, д/с-4 ж.д.-28, ч.с-512, орг.29 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 890 |  | 01.11.2019, ОЖ л.18-19, акт № 14 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Советская ч.с., м."ГУМ", м."Вино"" | 0.38 | 2019-11-03 08:40 | 2019-11-03 14:50 | В | Автомобилем сбита опора ВЛ-0,4 кВ | 6.1667 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Советская ч.с., м."ГУМ", м."Вино"" |  |  | ч.с.-67, орг.-2, жит.-134 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 52.58 |  | 03.11.19, стр. 37, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 22 - ул. Инициативная, 12 | 0.22 | 2019-11-02 09:00 | 2019-11-02 10:44 | В | Наезд а/м на опору ВЛ-0,4 кВ, оборван подвод к дому, восстановили | 1.7333 | ТП 22 - ул. Инициативная, 12 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 486 ж.з. от 02.11.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7 - ул. Металлургов, 59 | 0.22 | 2019-11-04 11:00 | 2019-11-04 13:40 | В | Оборван подвод к дому упавшей веткой дерева, пилил хозяин дома | 2.6667 | ТП 7 - ул. Металлургов, 59 |  |  | ч.с. - 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 80 |  | № 488 ж.з. от 04.11.2019 | 3.4.8.3 | 4.4 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2019-11-05 10:00 | 2019-11-05 12:00 | П | Монтаж опоры Тех присоединение | 2 | ТП-25, 23, 46, 2, 9 |  |  | ч.с 198.МКД-7. орг-51. кот | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 362 |  | 05.11.2019. лист.№38 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 | 10 (10.5) | 2019-11-03 12:10 | 2019-11-03 14:24 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 2.2333 | ТП-40, 51 |  |  | ч.с 20.орг-6.МКД-6 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.11.2019. лист.№37 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф 1009 от ТП38 до ТП65 | 10 (10.5) | 2019-11-05 13:40 | 2019-11-05 14:20 | П | подрезка в охр.зоне ВЛ 10 кВ | 0.66667 | ТП 35, 36, 38, 63, 65 |  |  | д.с.-1, полиция, охрана, МЧС, ж.д-25, ч.с.-22, орг.-31 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 567 |  | о.ж. лист №37 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) | 2019-11-05 14:40 | 2019-11-05 18:24 | В | неисправность в сетях МРСК | 3.7333 | Ф-1004 ТП-750 ТП-753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.11.2019г., ОЖ 110 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.15 кл 10 кв ЦРП-ТП47 | 10 (10.5) | 2019-11-05 22:30 | 2019-11-05 22:50 | В | ЦРП аварийно отключился вв яч.15 неисправна кл 10 кв ЦРП-ТП47 | 0.33333 | КЛ ЦРП-ТП47 |  | Склады МВД |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | № 14, 5.11.2019 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-23 ВЛ-0,4кВ ф. ул Заречная | 0.22 | 2019-11-05 10:56 | 2019-11-05 11:41 | В | обрыв вводных проводов ВЛ-0,22кВ из-за проезда негабаритного автотранспорта | 0.75 | ВЛ-0,22кВ ул. Заречная д.8 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 05.11.2019 стр.42 ОЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.. тел.2-26-22 | 0
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | п. Першино ,КТП-204. ТМГ-400 | 10 (10.5) | 2019-11-05 14:31 | 2019-11-05 16:00 | В | замена шлейфа 0,4кВ ТМГ-400 ТП-204 | 1.4847 | п.Першино КТП-204 |  |  | ч.с-58, орг-6, медпункт-1,маг.-6, очист. соор.-1 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 62 |  | 05.11.2019 стр.43 ОЖ | 3.4.13 | 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.. тел.2-26-22 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 329 ул.Добросельская, 189-а | 10 (10.5) | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-06 12:00 | П | ТП329, РУ-10кВ. Ремонт оборудования. | 3 | ТП329 |  |  | орг.-1, ж.д.-25, ч.с.-30 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 190 ул.Дворянская, 8 | 0.38 | 2019-11-05 16:00 | 2019-11-05 17:00 | В | ТП190 РУ-0,4кВ отключился АВ к Т2. Причина не установлена. | 1 | ТП 190 |  |  | 1 орг., 67 ч.д. | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 100 |  | 01.11.2019 стр.11 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП 1 ТП 191, ТП 182 - ТП 200 | 6 (6.3) | 2019-11-06 00:22 | 2019-11-06 01:12 | В | РП 1 от ТО отключился МВ к ТП 191 с.ф. 682, неисправна КЛ 6 кВ ТП 182 - ТП 200 | 0.83333 | ТП 191, ТП 200, ТП 187, ТП 561, ТП 182 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с.-1, орг-16, ж.д.-24 | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 450 |  | 06.11.2019 № 165, стр.12 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1
5 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-187 РУ-0,4кВ,ТМ-1,2 | 0.38 | 2019-11-06 08:30 | 2019-11-06 17:00 | П | Замена вводных автоматов в ру 0,4кВ | 8.5 | ТП-187 РУ-0,4кВ,ТМ-1,2 |  |  | 23 ч.д.,1 орг. | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. Тел.84923255305 | 1
5 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | П/С "Луч" ф.6003 ЦРП-4 ф.65 | 6 (6.3) | 2019-11-06 05:30 | 2019-11-06 07:10 | В | Обнаружена "земля" на ф.6003.ЦРП-4 ф.65 отключено для поиска "земли".Выявлена неисправная КЛ от РП-1 до ТП-82(КЭСР) | 1.6667 | ТП-152,127,26(КЭСР),94 |  |  | 1-кот.,1-шк.,3-д/к,2-орг.,54-ж.д | 62 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 1400 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | О.Ж. стр.5 акт №44 от 06.11.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. Тел.84923255305 | 0
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2019-11-06 02:07 | 2019-11-06 06:30 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ МРСК | 4.3833 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с 239 котельная.школа.орг-3 | 245 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.11.2019. лист.№38 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2019-11-05 09:10 | 2019-11-05 11:30 | П | Замена опоры. | 2.3333 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" |  |  | Ч.с.-69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2019-11-05 14:00 | 2019-11-05 15:00 | П | Замена вводов. | 1 | ВЛ фид. "ул. Набережная" |  |  | КНС-1, ч.с.-38 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-132, трансформатор | 6 (6.3) | 2019-11-06 08:00 | 2019-11-06 09:00 | П | Переключение анцапфы тр-ра. | 1 | ТП-132(пос. Гусевский) |  |  | Скважина-1, д/с-1, ж.д.-7, ч.с-50, орг.-2 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 170 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Островская" | 6 (6.3) | 2019-11-06 10:00 | 2019-11-06 15:00 | П | Ремонтные работы на ПС "Островская" | 5 | ТП-135, 136 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-9, ч.с-46, орг.- 2 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 39 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-61, КЛ фид. "Теплицкий пр-т 26" | 0.38 | 2019-11-06 10:00 | 2019-11-06 11:00 | П | Замена ОДПУ. | 1 | КЛ фид. "Теплицкий пр-т 26" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-40 - ЛР-6 | 10 (10.5) | 2019-11-05 14:30 | 2019-11-05 15:15 | В | замена предохранителя в ПКУ | 0.75 | КТП-8, КТП-29 |  |  | ч.с.-141, орг.-7, шк.-1, жит.-262 | 150 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 142.34 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №31, 05.11.2019 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ, ул. Вокзальная | 0.38 | 2019-11-06 09:30 | 2019-11-06 16:00 | П | Капитальный ремонт: переподвеска СИП на новые опоры ВЛ-0,4кВ | 6.5 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол г.Лакинск ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2019-11-06 19:15 | 2019-11-06 20:00 | В | пробой проходного изолятора на РП №1,нагрузка переведена на Ф 1006 | 0.75 | ТП 9,104,45,13,48,87 |  |  | 20 ж.д, 80 ч.с, 2д.с, шк, 4орг | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 600 |  | о.ж. лист 37 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. Тел.2-29-80 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол г.Лакинск ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2019-11-06 19:15 | 2019-11-06 20:35 | В | пробой проходного изолятора на РП №1,нагрузка переведена на Ф 1006 | 1.3333 | ТП 77 |  |  | ч.с.-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 38 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. Тел.2-29-80 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Рабочая д.7б | 0.38 | 2019-11-06 09:15 | 2019-11-06 10:37 | В | электропробой вводной КЛ-0,4 кВ на ул.Рабочая д.7б, монтаж соединительной муфты | 1.3667 | ТП-20 Ф-2 КВЛ |  |  | орг.-2, ж.д.-12, ч.с.-16 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 44 |  | 06.11.2019г., ОЖ стр.110 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 55 Ф. ул. Пожарского чет | 0.38 | 2019-11-06 11:00 | 2019-11-06 12:00 | В | При производстве земляных работ сторонней организацией механическое повреждение кл. 0,4 кВ между домами ул. Пожарского д.2- ул. Ленина д.148 | 1 | КЛ Ф. ул. Пожарского чет. |  |  | д.с.-1,ч.с.-7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  | 6.11.2019, стр 60, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
10 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-104 РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2019-11-07 13:30 | 2019-11-07 16:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений. | 2.5 | ТП-104 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-18, орг.-2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 85 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
10 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | ТП-137 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-11-06 15:05 | 2019-11-06 15:35 | В | Сгорел плавкий предохранитель фаза В, заменена | 0.5 | ТП-137 пр.Заветный, пр.Новый |  |  | 20-ч.д. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 |  | АЖ стр.20 от 06.11.19. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.6 Ф.12 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2019-11-06 11:25 | 2019-11-06 11:35 | В | Отключение ВВ яч.6 ТП-14 - отсечка - причин не выявлено | 0.16667 | ТП-14, ТП-12,ТП- 19,ТП-36, ТП-31,ТП-26,ТП-22,ТП-29,ТП-53,ТП-85 |  |  | ч.с-572,ж.д-64,орг.-5,маг.-11,прогим.-1,вод.скваж.-2,ветлечеб.-1,мод.кот.-1 | 657 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 710 |  | 06.11.2019 стр.44 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч22, ввод Ф.12 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2019-11-06 23:25 | 2019-11-07 01:36 | В | РТП-11 РУ-10кВ яч.22 ВВ-10кВ- отсечка - причин не выявлено | 2.1833 | ТП-14, ТП-12,ТП- 19,ТП-36, ТП-31,ТП-26,ТП-22,ТП-29,ТП-53,ТП-85,ТП-33, ТП-44,ТП-24, ТП-91, ТП-119,ТП-30, ТП-2,ТП-99,ТП-90, ТП-23,ТП-96, ТП-37,ТП-5,ТП-54 |  |  | ч.с852,ж.д-64,орг.-11,маг.-15,школа-3,вод.скваж.-2,,.кот.-2,д.с-3 | 953 | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 1033 |  | 06.11.2019 стр.46ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2019-11-06 23:15 | 2019-11-07 02:31 | В | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 ВВ-10кВ- отсечка - причин не выявлено | 3.2667 | ТП-16,27,3,48,46-аб.,92, 57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 7,42,100-аб.,6,56,104,89,62, 15-аб.,25-аб.,60 - 22шт. |  |  | шк.-1, кот.-3, д.с.-2, ч.с.-1030, ж.д.-49, орг.-27, маг.-26 | 1138 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 1100 |  | 07.11.2019 стр.46ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.6 Ф.12 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2019-11-07 03:25 | 2019-11-07 05:15 | В | Отключение ВВ яч.6 ТП-14 - отсечка - причин не выявлено | 1.8333 | ТП-14, ТП-12,ТП- 19,ТП-36, ТП-31,ТП-26,ТП-22,ТП-29,ТП-53,ТП-85,ТП-30, ТП-2,ТП-99,ТП-90, ТП-23,ТП-96, ТП-37,ТП-5,ТП-54 |  |  | ч.с-674,ж.д-60,орг.-7,маг.-11,,вод.скваж.-2,мод.кот.-2 | 756 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 710 |  | 07.11.2019 стр.46ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2019-11-07 03:25 | 2019-11-07 04:40 | В | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 ВВ-10кВ- отсечка - причин не выявлено | 1.25 | ТП-16,27,3,48,46-аб.,92, 57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 7,42,100-аб.,6,56,104,89,62, 15-аб.,25-аб.,60 - 22шт. |  |  | шк.-1, кот.-3, д.с.-2, ч.с.-1030, ж.д.-49, орг.-27, маг.-26 | 1138 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 1100 |  | 07.11.2019 стр.46ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ, ф. 1 "ул. Вокзальная-1", ф. 2 "ул. Вокзальная-2" | 0.38 | 2019-11-07 10:00 | 2019-11-07 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж СИП | 6 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 3 - ул. Маяковского, 41 | 0.22 | 2019-11-06 08:50 | 2019-11-06 09:20 | В | Окисление на вводе, мигает, периодически пропадает электричество в доме, восстановили | 0.5 | ТП 54, ф. 3 - ул. Маяковского, 41 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 490 ж.з. от 04.11.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ в стор. ТП-119 | 6 (6.3) | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 12:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ | 3 | ТП-119(пос. Лесной) |  |  | Ч.с.- 18, скважина-1, орг.-2 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, Т-1, 1СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 11:00 | П | Чистка Т-1 и 1 СШ-0,4 кВ | 2 | ТП-59, Т-1 |  | Школа-1 | Ж.д.-1, орг.-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, Т-2, 2СШ-0,4 кВ, 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-11-07 13:30 | 2019-11-07 15:30 | П | Чистка Т-2 и 2 СШ-0,4 кВ, ремонт ВН-10 кВ Т-2 | 2 | ТП-59, Т-2 |  | Школа-1 | Скважина -1, орг.-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-07 06:22 | 2019-11-07 13:40 | В | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК, повреждение опорного изолятора на ТП-17 | 7.3 | ТП-17 |  |  | ч.с 20 МКД11.детсад | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.11.2019. лист.№39 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-11-07 07:56 | 2019-11-07 12:03 | В | отключение МВ Ф-1006 П/С Андреево дерево на ВЛ ветер | 4.1167 | ТП-15, 16, 22 биокотельная |  |  | ч.с 242.котельная.МКД-2.орг-3 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 207.6 |  | № 27 07.11.2019. лист.№39 ОПЖ | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 16:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 7 | ТП 381 ф."ВЛ-1 ул. 2-я Кольцевая" |  |  | ч.с.-46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 5 ул.Летне-Перевозинская, 3 | 6 (6.3) | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 11:00 | П | Работы на ТП | 2 | ТП 5 |  |  | орг.-2, ч.с.-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 133 ул.Дмитриевская, 18 | 6 (6.3) | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 11:00 | П | Работы на ТП | 2 | ТП 133 |  |  | орг.-5, ч.с.-32 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 75 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ПС Суздаль Ф.1004 ТП 955 С. Улово | 10 (10.5) | 2019-11-07 09:55 | 2019-11-07 12:45 | В | Аварийно отключилось оборудование подстанции Суздаль | 2.8333 | ТП 955 |  |  | ч.с-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 7.11.2019, стр 61, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 09:35 | П | ул.Гагарина д.12 , отключение для установки светильника на опору №10 | 0.58333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 56 07.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 Ф-1014 РП-1 | 10 (10.5) | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 13:00 | П | опиловка ВЛ-10 кВ Ф-1014 от ТП-10 на ТП-40 | 4 | ТП-40 ВЛ |  |  | орг.-3, ч.с.-58 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 10:00 | П | переключения в сетях МРСК | 1 | Ф-1004 ТП-750 ТП-753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 112 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) | 2019-11-08 13:00 | 2019-11-08 14:00 | П | переключения в сетях МРСК | 1 | Ф-1004 ТП-750 ТП-753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 112 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2019-11-07 20:55 | 2019-11-07 22:10 | В | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 ВВ-10кВ- отсечка - причин не выявлено | 1.25 | ТП-16,27,3,48,46-аб.,92, 57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 7,42,100-аб.,6,56,104,89,62, 15-аб.,25-аб.,60 - 22шт. |  |  | шк.-1, кот.-3, д.с.-2, ч.с.-1030, ж.д.-49, орг.-27, маг.-26 | 1138 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 1100 |  | 07.11.2019 стр.49ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б тел.2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-53 РУ-10кВ ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2019-11-07 13:20 | 2019-11-07 15:15 | В | Технический износ трансформатора | 1.9167 | ТП-53 ул.Владимирская |  |  | ,ч.с.-5, ж.д.-1, | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  | №130 07.11.19 | 3.4.7 | 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б тел.2-26-22 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "Ул. Окружная, Мостовая" | 0.38 | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 12:00 | П | Монтаж приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "Ул. Окружная, Мостовая" |  |  | Ч.с.- 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-08 00:19 | 2019-11-08 00:23 | В | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево | 0.066667 | ТП-17 |  |  | ч.с 20 МКД11.детсад | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.11.2019. лист.№39 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-11-08 08:05 | 2019-11-08 09:33 | В | отключение МВ Ф-1006 П/С Андреево, разрушение опорного изолятора на ТП-15 | 1.4667 | ТП-15.16.22. биокотельная |  |  | ч.с 242.котельная.МКД-2.орг-3 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 207.6 |  | № 28 08.11.2019. лист.№40 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. 5 "Октябрьская" | 0.38 | 2019-11-08 10:00 | 2019-11-08 15:00 | П | Замена сплитов | 5 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. 5 "Октябрьская" |  |  | ч.с.-71, орг.-2, жит.-142 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 32.34 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-106 ул.Луговая д.1 | 0.22 | 2019-11-09 08:00 | 2019-11-09 12:00 | В | Обрыв провода СИП на дом. Восстановлено | 4 | ТП-106 РУ-0.4кВ ф.6 |  |  | 1 ч.с | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр.22 акт №17 от 9.11.19 | 3.4.8.5 | 4.4 | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. Тел.84923255305 | 1
0 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38 ул.Северная д.9 | 0.22 | 2019-11-08 12:50 | 2019-11-08 14:50 | В | Нет фазы. Вводной кабель в неисправном состоянии | 2 | ТП-38 РУ-0.4кВ ф.7 |  |  | 1 ч.с | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр.20 акт №14 от 8.11.19 | 3.4.14 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. Тел.84923255305 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ВЛ 0,4кВ фид. ул.3-я Кольцевая | 0.38 | 2019-11-11 09:30 | 2019-11-11 16:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ 0.4 кВ . Замена опоры | 6.5 | ТП 381 ВЛ 0,4кВ фид.3-я Кольцевая |  |  | ч.с.-26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 730 ул. Верезинская. | 0.38 | 2019-11-08 18:30 | 2019-11-08 19:05 | В | ТП 730 ВЛ 0,4кВ выгорел зажим СИП на опоре №7 ввод к д. 3 ул. Верезинская | 0.58333 | ТП 730 ВЛ 0.4 кВ фид. ул. Верезинская |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 08.11.2019 стр.91 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 694 ТП 58 | 6 (6.3) | 2019-11-10 09:20 | 2019-11-10 10:40 | В | ПС Районная отключился ф. 694 к ТП 58. Неисправен фид. 694 ; ПС "Районная" - ТП 58 | 1.3333 | ТП 58, 477, 557, 478, 479, 212, 369, 352, 287, 349, 716 |  | кот.-1 | ж.д.-6, ч.с. 15, орг.-17 | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  | 10.11.2019, №166, стр. 17 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 207 пр. Ленина 24 | 0.38 | 2019-11-10 08:40 | 2019-11-10 11:00 | В | ТП 207 неисправен КЛ 0,4 кВ к дому №24 пр. Ленина, обрыв одной фазы . На ВРУ дома установили шунт. | 2.3333 | ТП 207 КЛ 0, 4 кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 10.11.2019 стр.92 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 Ф-1014 РП-1 | 10 (10.5) | 2019-11-08 09:20 | 2019-11-08 10:40 | П | опиловка ВЛ-10 кВ Ф-1014 от ТП-10 на ТП-40 | 1.3333 | ТП-40 ВЛ |  |  | орг.-3, ч.с.-58 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 35 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) | 2019-11-08 09:20 | 2019-11-08 10:26 | П | переключения в сетях МРСК | 1.1 | Ф-1004 ТП-750 ТП-753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) | 2019-11-08 16:45 | 2019-11-08 17:35 | П | переключения в сетях МРСК | 0.83333 | Ф-1004 ТП-750 ТП-753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-11-10 15:15 | 2019-11-10 16:43 | В | житель спилил дерево на линию | 1.4667 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.11.2019г., №45 | 3.4.8.3 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 0
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 09:20 | В | ул.Беседина , КЗ ВЛ-0,4 кВ с КЛ связи | 0.33333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 56 08.11.2019 | 3.4.7.3 | 4.4, 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-11-08 14:12 | 2019-11-08 14:50 | П | ул.Южная , подключение гаража новое тех.присоединение | 0.63333 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 56 08.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-11-11 09:30 | 2019-11-11 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж СИП | 6.5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 11 - ул. Железнодорожная | 0.38 | 2019-11-10 01:30 | 2019-11-10 03:00 | В | Пожар в доме № 6, отключали фидер № 11 | 1.5 | ТП 46, ф. 11 - ул. Железнодорожная |  |  | ч.с. - 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 |  | № 494 ж.з. от 10.11.2019 | 3.4.7.4 | 4.9 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 1 - ул. Пушкина | 0.38 | 2019-11-10 16:30 | 2019-11-10 16:50 | В | Сгорел ПН-2, ф. "В", оплавлен верхний пинцет, необходимо замена пинцетов | 0.33333 | ТП 20, ф. 1 - ул. Пушкина |  |  | ч.с. - 21, ж.д. - 4 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 60 |  | № 496 ж.з. от 10.11.2019 | 3.4.7 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-10 14:00 | 2019-11-10 16:20 | В | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево | 2.3333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с 239 .школа орг.3 | 244 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.11.2019. лист.№41 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-11-08 14:20 | 2019-11-08 17:00 | В | отключение МВ Ф-1006 П/С Андреево земля повреждение на ВЛ потребителя ВЛ потребителя отключена | 2.6667 | ТП-15.16.22. биокотельная |  |  | ч.с 242.котельная.МКД-2.орг-3 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 207.6 |  | № 28 08.11.2019. лист.№40 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-62 РУ-10 яч.1 ввод с ТП-89 | 10 (10.5) | 2019-11-08 16:00 | 2019-11-08 17:45 | В | ТП-89 -замена проходного изолятора ввода с ВЛ-10кВ | 1.75 | ТП-89 |  |  | ч.с.-56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 18 |  | 08.11.2019 ОЖ стр.51 | 3.4.14 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-47 г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-11-11 09:42 | 2019-11-11 10:07 | П | откл. Тр-р для доливки масла | 0.41667 | ТП-47 |  |  | 3жд, 2орг, резерв кот. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 200 |  | о.ж. лист 40 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-11-11 10:05 | 2019-11-11 10:30 | П | ул.Мира д.12 , отключение для замены ввода на СИП 2х16 на гараж , сарай с опоры №7 | 0.41667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 57 11.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 356 ул. Суворова 7 | 0.38 | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 13:00 | П | ТП 356 ремонтные работы на ВРУ д. 7 ул. Суворова( по письму ЖЭУ) под отключение попадает д.9 ул. Суворова | 4 | ТП 356 ф."Суворова 7, 9" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-149 ул.Ленинградская д.42 | 0.22 | 2019-11-11 16:35 | 2019-11-11 17:00 | В | Сгорел прокалывающий зажим на дом. Восстановлено | 0.41667 | ТП-149 РУ-0.4кВ ф.3 |  |  | 1 ч.с. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр.22 от 11.11.19 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
0 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-115 РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2019-11-12 09:30 | 2019-11-12 12:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений. | 2.5 | ТП-115 |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ яч.10 ВВ-10кВ Ф.10 | 10 (10.5) | 2019-11-11 13:50 | 2019-11-11 15:00 | П | регламентные работы на ТПС Киржач ф.10 | 1.1667 | ТП-78,80,81,82,83,88 |  |  | ч.с.-61, орг.-8,маг,-2 | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 45 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-114 | 6 (6.3) | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 12:00 | П | Доливка масла, чистка оборудования. | 3 | ТП-114(ул. Карьерная) |  |  | Котельная-1, ж.д-10, ч.с-25, орг.-4 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 120 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ул. Комарова | 6 (6.3) | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 15:00 | П | Техническое обслуживание (в точ числе замена выгоревшего пинцета) | 6 | ТП 20, ул. Комарова |  |  | ч.с. - 379, ж.д. - 4, орг. - 6 | 389 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 180 |  | стр. 25 о.ж. от 12.11.19 |  |  | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-11-12 09:30 | 2019-11-12 13:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж вводов по улицы Школьная | 3.5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.3 "ул. Вокзальная" | 0.38 | 2019-11-12 10:00 | 2019-11-12 12:00 | П | Замена опоры ВЛ-0,4кВ | 2 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.3 "ул. Вокзальная" |  |  | ч.с.-45, жит.-135 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 16.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-40 - ЛР-6 | 10 (10.5) | 2019-11-12 13:00 | 2019-11-12 16:00 | П | замена трансформаторов напряжения в ПКУ | 3 | КТП-8, КТП-29 |  |  | ч.с.-141, орг.-7, шк.-1, жит.-262 | 150 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 142.34 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2019-11-11 13:21 | 2019-11-11 16:14 | П | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК | 2.8833 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | ч.с 239 .школа орг.3 | 244 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 11.11.2019. лист.№42 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-11-11 13:04 | 2019-11-11 13:41 | П | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК | 0.61667 | ТП-18, 19, 20, 21. |  |  | ч.с 178.МКД-8. котельная.орг.3 КНС-2 | 193 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 11.11.2019. лист.№42 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-50 г.Собинка фид. Димитрова | 0.38 | 2019-11-12 09:15 | 2019-11-12 11:45 | П | Опиловка ВЛ-0,4 кВ. Выправка опоры замена линейного проводов | 2.5 | ВЛ-0,4 кВ фид.Димитрова Пригородная |  |  | 26 ч.с | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 35 |  | о.ж. лист 41? 12.11.2019 | 3.4.14 | 4.16 | 2 | 2 | дисп. Щеголев В Ю . Тел. 2-29-80 | 1
4 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-47 ул. Свердлова д. № 91/1 | 0.38 | 2019-11-12 08:50 | 2019-11-12 09:30 | В | В РУ-0,4 кВ сгорела п/в. Заменена | 0.66667 | ТП-47 РУ-0.4кВ ф.3 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АЖ стр.22 от 12.11.19 акт № 16 | 3.4.14 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2019-11-13 13:30 | 2019-11-13 15:30 | П | Ф-168 П/С Судогда подрезка деревьев | 2 | ТП-5, 33, 41 |  |  | ч.с 174 .школа орг.7, КНС | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 176.2 |  | 13.11.2019. лист.№43 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-11-13 09:30 | 2019-11-13 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж вводов | 6.5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 45, ф. 3 - ул. Ульяновская, 45, 47 | 0.38 | 2019-11-13 05:00 | 2019-11-13 10:00 | В | Пожар в доме № 45, отключили ф. № 3 | 5 | ТП 45, ф. 3 - ул. Ульяновская, 45, 47 |  |  | ж.д. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | стр. 25 о.ж. от 12.11.19 | 3.4.7.4 | 4.9 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-22 ВВ к ТП 397 с.ф.6302 | 6 (6.3) | 2019-11-12 09:40 | 2019-11-12 11:00 | В | РП-22 отключился ВВ к ТП-397 с.ф.6302, неисправна КЛ 6 кВ ТП 268 - ТП 388. Мех. повреждение КЛ персоналом сторонней организации | 1.3333 | ТП 397, ТП 437, ТП 189, ТП 221, ТП 28, ТП 288, ТП 269, ТП 551, ТП 268, ТП 388 |  | кот.-2, орг.-1 | шк.-1, д.с.-3, ж.д.-28, орг.-39, ч.с.-47 | 121 | 1 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 950 |  | 12.11.2019 № 167, стр.20 ОЖ | 3.4.9 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная - ТП 58, ф.673 | 6 (6.3) | 2019-11-12 11:14 | 2019-11-12 11:45 | В | ПС Районная от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.673, неисправна КЛ 6 кВ ф.673 Мех. повреждение КЛ персоналом сторонней организации | 0.51667 | ТП 58, ТП 478, ТП 557, ТП 566 |  | кот-1 | ж.д.-6, орг.-12 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 450 |  | 12.11.2019 № 168, стр.20 ОЖ | 3.4.9 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.113 КТП СНТ Искра | 10 (10.5) | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 15:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ | 6 | ТП 610, ТП 658, ТП СНТ Искра |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233, ул.Балакирева, 21 | 0.38 | 2019-11-12 17:00 | 2019-11-12 18:10 | В | ТП 233, на трансформаторе отгорела перемычка 0,4 кВ | 1.1667 | ТП 233 РУ-0,4кВ |  |  | шк.-1, ч.с.-79, ж.д.-18, орг.-3 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 120 |  | 12.11.2019, стр.94 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 321 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ-16 лет Октября | 0.22 | 2019-11-12 19:20 | 2019-11-12 19:45 | В | ул.16 лет Октября д.66-а, пожар, отключили | 0.41667 | ТП 321 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ-16 лет Октября |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 12.11.2019, стр.95 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 15:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ | 6 | ТП 381 ф"ВЛ-2 ул.3-я Кольцевая" |  |  | ч.с.-23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 55 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 6071 РП 9 ТП 434, ТП 234 - ТП 374 | 6 (6.3) | 2019-11-13 07:50 | 2019-11-13 08:38 | В | РП 9 от МТЗ отключился МВ-6кВ к ТП 434 сек. фид. 6071 - неисправна КЛ 6кВ ТП 234 - ТП 374 (абонентский). | 0.8 | ТП 434, ТП 205,ТП 234, ТП 235,ТП 374,ТП 430 |  | кнс.-1 | шк.-1, д.с-2, орг.-14, ж.д.-19, ч.с.-110 | 147 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 570 |  | 13.11.2019 № 169, стр. 21 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-11-12 14:30 | 2019-11-12 15:10 | П | Доливка масла, чистка оборудования. Без отключения потребителей | 0.66667 | ТП-41, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-11-12 15:15 | 2019-11-12 16:00 | П | Доливка масла, чистка оборудования. Без отключения потребителей | 0.75 | ТП-41, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь" яч. Фид. 622, РП-1 направл. 114 | 6 (6.3) | 2019-11-12 13:45 | 2019-11-12 14:40 | В | РП-1 от МТЗ отключился ВВ-6 кВ направл. 114 в стор. ТП-16. Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-52 до РП "Молокозавод" (на балансе потребителя) в результате земляных работ, проводимых персоналом "Ростелеком". | 0.91667 | ТП-16, 113(Т-2), 31, 19, 70(Т-2), 69, 3, 68, 52, РП "Молокозавод" |  |  | Котельная-3, скважина, КНС-2, школа-2, д/с-1, ж.д-17, ч.с-526, орг.-27 | 578 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 630 |  | 12.11.19, ОЖ л. 24-25 | 3.4.8.1, 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-7 стеклозавода им. Дзержинского, ВЛ фид. "ул. Одесская, Севастопольская", отпайка на ГРС. | 6 (6.3) | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 12:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 3 | ВЛ фид. "ул. Одесская, Севастопольская", отпайка на ГРС. |  |  | Ч.с.-2, орг.-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 10:40 | П | ул.Льва Толстого , отключение для безопасного производства работ по опиловке деревьев | 1.6667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 57 12.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2019-11-12 13:30 | 2019-11-12 14:45 | П | ул.Саваренского , отключение для безопасного производства работ по опиловке деревьев | 1.25 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 57 12.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-11-12 15:45 | 2019-11-12 16:00 | П | ул.Ленина д.11 ,замена ввода А-16 на СИП 2х16 по заявке абонента. | 0.25 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 57 12.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-5 ул.Муромская д.22 КЛ-6кВ к ТП-236 | 6 (6.3) | 2019-11-13 18:30 | 2019-11-13 19:20 | В | П/Ст. "Восточная" на Фид-694 "земля" .Отключен ф.85 в РП-5,"земля" пропала. | 0.83333 | ТП-236 |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | ОЖ стр. 15 от 13. 11.2019г. Акт№45 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-235 ул.Долинная д.1 | 0.38 | 2019-11-13 12:45 | 2019-11-13 14:00 | В | ТП-235 отключился автоматфид-1 "Газовая заправка" | 1.25 | ТП-235 фид-1 |  |  | 1орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ стр. 22 заявка № 17 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А тел. 84923255305 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-753 ф-1 п. Артём ул. Центральная д. 5 | 0.22 | 2019-11-13 18:50 | 2019-11-13 19:30 | В | Слабый контакт в зажиме на вводе в дом | 0.66667 | ТП-753 ф-1 п. Артём ул. Центральная д. 5 |  |  | ч.с. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 13.11.2019г., АЖ стр.53 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.644 РП 10 ТП 174, РП 10 - ТП 174 | 6 (6.3) | 2019-11-13 09:20 | 2019-11-13 09:58 | В | РП 10 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП 174 - мех. повреждение КЛ-6кВ РП 10 - ТП 174 | 0.63333 | ТП 174, ТП 263, ТП 85, ТП 247, ТП 775, ТП 20 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с-1, ж.д.-16, ч.с.-92 | 112 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 950 |  | 12.11.2019 № 170, стр.22 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.113 КТП СНТ Искра | 10 (10.5) | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 15:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ | 6 | ТП 610, ТП 658, ТП СНТ Искра |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ул. Ноябрьская 99 | 0.38 | 2019-11-13 20:50 | 2019-11-13 21:30 | В | РП 30 фид. ВЛ-2 сбита машиной опора № 3.8 , временно восстановили. | 0.66667 | РП 30 фид. ВЛ-2 |  |  | ч/с -49, орг.-3 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 75 |  | 13.11.2019, стр 96 Ж З | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.2 "ул. Вокзальная" | 0.38 | 2019-11-14 10:00 | 2019-11-14 16:00 | П | подключение абонентов по заявке энергосбыта | 6 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.2 "ул. Вокзальная" |  |  | ч.с.-64, жит.-192 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 57.86 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7 - ул. Металлургов, 35 | 0.38 | 2019-11-13 11:00 | 2019-11-13 12:00 | В | Схлест проводов ответвления к дому, сгорел ПН-2 250/100, заменили, подвод перетянули | 1 | ТП 7 - ул. Металлургов, 35 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 499 от 13.11.2019 | 3.4.7 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" |  |  | Ч.с.-64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-45, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-11-13 10:55 | 2019-11-13 11:10 | В | Замена башмака рубильника 0, 4 кВ "ул. Набережная" | 0.25 | ТП-45(ул. Набережная 12) |  |  | Д/с-1, котельная -1, ж.д.-12, ч.с -106, орг.-1 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 140 |  | 13.11.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 82-83 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 2 Ф. ул. Октябрьская | 0.38 | 2019-11-14 11:20 | 2019-11-14 12:10 | В | Возгорание частного дома пер. Гражданский д.2 Для безопасного производства работ по тушению пожара отключался Ф. ул. Октябрьская | 0.83333 | ВЛ-0,4 кВ Ф. ул. Октябрьская |  |  | ч.с-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  | 14.11.2019, стр 73, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-11-14 13:40 | 2019-11-14 14:20 | П | ул.Московская д.75 , замена ввода А-2х16 на СИП 2х16 | 0.66667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 58 14.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-14 13:22 | 2019-11-14 14:35 | В | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 1.2167 | ТП-17 |  |  | ч.с 20 МКД11.детсад | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.11.2019. лист.№43 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КЛ-6 кВ ПС Западная - РП 7, ф.606,КЛ-6 кВ ТП 17 - ТП 188 | 6 (6.3) | 2019-11-14 11:50 | 2019-11-14 12:30 | В | ПС Западная откл. Ф.606 от МТЗ. Неисправна КЛ-6кВ ф. 606 и КЛ-6кВ ТП17к ТП188 | 0.66667 | РП 7, ТП 421, 120, 594, 252, 207, 117, 203, 199, 226, 310, 362, 272, 315, 259, 210, 87, 140, 113, 391, 97, 118, 425, 17, 227, 308, 241, 372 |  | ОДК-1, м.у.-1, кот.-3 | шк.-2, д.с.-4, ж.д.-75, орг.-41, ч.с.-268 | 395 | 0 | 5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 2100 |  | 14.11.2019, №173,174, стр. 24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная - РП 19, ф.609 | 6 (6.3) | 2019-11-14 11:50 | 2019-11-14 14:30 | В | ПС Западная откл. Ф.609 от ТО. Неисправна КЛ-6кВ ф. 609 каб. "А" ТП307 к РП19 | 2.6667 | РП 19, ТП 539, 457, 288, 179, 88, 37, 420, 240, 448, 592, 778, 26, 101, 537, 144, 551, 303, 70 |  |  | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-53, орг.-28, кот.-1 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1200 |  | 14.11.2019, №175, стр. 24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.606 РП 8, ТП 585 - ТП 750 | 6 (6.3) | 2019-11-14 10:00 | 2019-11-14 11:50 | В | РП8 откл ВВ к ТП 499 от ТО. Неисправна КЛ-6кВ ТП 585 к ТП 750 | 1.8333 | ТП 499, 544, 858, 750, 281, 389, 500, 134, 114 |  |  |  | 112 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 950 |  | 14.11.2019, №171, стр. 24 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.113 КТП СНТ Искра | 10 (10.5) | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 15:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ | 6 | ВЛ-10 кВ |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233, ул.Балакирева, 21 | 6 (6.3) | 2019-11-15 13:30 | 2019-11-15 17:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019 | 3.5 | ТП 233 |  |  | Шк.-1, ж.д.-15, ч.д.-40, орг.-3 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 80 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 239, ул.Ново-Ямская 4 | 6 (6.3) | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019 | 3 | ТП 239 |  | м.у.-1, кот.-1 | ж.д.-8, орг.-3 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 80 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381, ул 2я Кольцевая 33 | 6 (6.3) | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 15:00 | П | ТП381, ВЛ-0,4кВ ф. 1 перевод нагрузок на ТП594 | 6 | ТП381 |  |  | ч.с-40 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 80 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-19 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-83 РУ-0,4 кВ ф.ул.Чайкиной, ул.Мичурина | 0.38 | 2019-11-15 09:30 | 2019-11-15 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4к Впо ул.Чайкиной | 6.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Чайкиной, ул.Мичурина |  |  | ч.с.-37, ж.д.-1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ яч.1 ф.1 | 10 (10.5) | 2019-11-15 13:30 | 2019-11-15 15:00 | П | регламентные работы на ТПС Киржач | 1.5 | ТП-16, 27, 15, 20, 25, 43, 46, 48, 92, 56, 57, 58, 60, 62, 89, 104, 93 |  |  | ч.с.-860, ж.д.-49, д.с.-2,кот.-3, вод.-1, орг.-20, маг.-7 | 943 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 942 | 1 | 1250 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-32, РУ-0, 4 кВ, трансформатор.ул. Мухановская 13 | 10 (10.5) | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 11:00 | П | Чистка РУ-0, 4 кВ и трансформатора. | 2 | ТП-32(ул. Мухановская 13) |  |  | Ч.с.-113 орг.-1 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 136 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-73, Микрорайон 1А | 10 (10.5) | 2019-11-15 13:30 | 2019-11-15 15:00 | П | 1.Подключение потребителя по условиям техприсоединения. 2.Усиление изоляции муфты КЛ-10 кВ в стор. ТП-75. 3.Чистка трансформатора. | 1.5 | ТП-73(Микрорайон 1А) |  |  | Д/с-2, ж.д.-6, орг.-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-138 ф.3 Зои Космодемьянской 1/10 | 0.38 | 2019-11-15 14:00 | 2019-11-15 15:00 | В | Уход по ф.3 в норме, повреждена КЛ-0,4кВ, жд переведен на ф.4 лифтовое хозяйство | 1 | КЛ-04кВ от ТП-138 до МКД Зои Космодемьянской 1/10 |  |  | 1 МКД | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |  | А.Ж. стр22 | 3.4.7 | 4.3 | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
4 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС Ковров ф.5 ТП-151, ТП-194, ТП-179, ТП-97 | 6 (6.3) | 2019-11-16 08:00 | 2019-11-19 15:00 | П | Абонентские ТП, отключены по заявке | 79 | ТП-151, ТП-194, ТП-179, ТП-97 |  |  | 4 ТП СНТ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 |  | О.Ж. стр19 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-50 г.Собинка фид. Ул. Чайковского | 0.38 | 2019-11-14 14:00 | 2019-11-14 15:45 | П | Опиловка ВЛ-0,4 кВ. | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ фид.Чайковского |  |  | 3ж.д. 2орг. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 |  | о.ж. лист 42 |  |  | 2 | 2 | дисп. Розанов С.Ф. Тел. 2-29-80 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-49 г.Собинка фид. ул. Рабочий проспект | 0.38 | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 12:00 | П | Отключение по заявке УК " Пономарев", замена трансформатора тока ул.Рабочий проспект д.17 | 3 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул. Рабочий проспект. |  |  | 2 ж.д.,2орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 43 |  |  | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. Тел. 2-29-80 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-11-15 13:55 | 2019-11-15 14:30 | П | ул.Горького д.1А отключение для замены ПУ по заявке абонента | 0.58333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 58 15.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-48 РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-11-15 09:40 | 2019-11-15 10:15 | В | нагрев контактных соединений на КЛ от РУ-10 кВ на Т1 | 0.58333 | ТП-48 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 15.11.2019г., №47 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) | 2019-11-16 06:55 | 2019-11-16 08:45 | В | Отключен сотрудниками МРСК, на ПС Пенкино Ф-1010 "земля" | 1.8333 | ТП-788 |  |  | орг-6, ч.с.-14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.11.2019г., ОЖ стр.128 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная - РП 4 ф. 689 | 6 (6.3) | 2019-11-16 03:00 | 2019-11-16 03:40 | В | На ПС Тракторная отключили ф. 689 к РП 4 причина "земля". Неисправность не обнаружена. | 0.66667 | РП 4, ТП 723, ТП 725, ТП 569, ТП 545, ТП 361, ТП 302, ТП 193 |  | орг.-1, шк.-1 | ж.д.-41, орг.-19 | 62 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 700 |  | 16.11.2019, стр. 27 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 10 ВВ к РП 18/ТП 486 | 6 (6.3) | 2019-11-17 19:05 | 2019-11-17 20:15 | В | Отключение ВВ с РП 10 к ТП 486, неисправна КЛ 6 кВ ТП 481-ТП 486 с.ф.601 | 1.1667 | ТП 486, 481, 518 |  | д.с.-1 | ж.д.-10, орг.-11 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 600 |  | 17.11.2019, №176 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 108, ул. Б.Московская 86 | 6 (6.3) | 2019-11-18 13:00 | 2019-11-18 17:00 | П | ТП108. Замена силового трансформатора. | 4 | ТП108 |  |  | орг.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 51, ул. Сущёвская 9 | 0.38 | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 14:00 | П | ТП51. ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-1. Ремонт ВЛ. | 5 | ТП51 |  |  | ч.с.-38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 80 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 468, ул. Благонравова 5 | 0.38 | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 12:00 | П | ТП468. Ремонт оборудования ф. Благонравова 5. | 3 | ТП468 |  |  | ж.д.-1, орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2019-11-15 11:50 | 2019-11-15 13:30 | В | обрыв ввода в дом -ремонтно-строительные работы на кровле дома -УК | 1.6667 | ТП-29 ул.Денисенко д.17 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 15.11.2019 О.Ж. стр.62 | 3.4.8 | 4.11, 4.4 | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В.тел:2 26 22 | 0
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2019-11-15 16:00 | 2019-11-15 17:35 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ | 1.5833 | ВЛ-0,4 кВ ул.Ленина, ул.8 Марта, ул.Железнодорожная, ул.Пушкина, ул.Станционная |  |  | ч.с.-33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 8 |  | 15.11.2019 О.Ж. стр.62 | 3.4.14 | 4.14 | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В.тел:2 26 22 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.22 | 2019-11-16 21:30 | 2019-11-16 22:25 | В | сгорел прокалывающий зажим на вводе в дом | 0.91667 | ВЛ-0,4 кВ ул. Набережная д.35 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 16.11.2019 О.Ж. стр.63 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В.тел:2 26 22 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 11 - ул. Железнодорожная, 6 | 0.38 | 2019-11-16 16:10 | 2019-11-16 17:20 | В | Пожар в д. № 6, отключали фидер | 1.1667 | ТП 46, ф. 11 - ул. Железнодорожная, 6 |  |  | ч.с. - 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 |  | № 451 от 16.11.2019 | 3.4.7.4 | 4.9 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Зеркальная", ж.д. по ул. Демократическая 8 | 0.38 | 2019-11-17 16:30 | 2019-11-17 17:30 | В | Сгорел автомат в щитке ОДПУ. | 1 | ВЛ фид. "ул. Зеркальная", ж.д. по ул. Демократическая 8 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 17.11.19, ОЖ по 0, 4 кВ , л. | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 09:30 | П | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей | 0.5 | ТП-42, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-11-18 09:30 | 2019-11-18 10:00 | П | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей | 0.5 | ТП-42, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Ул. Дзержинского" | 0.38 | 2019-11-18 13:00 | 2019-11-18 15:00 | П | Перерапределение нагрузки по фазам. | 2 | ВЛ фид. "Ул. Дзержинского" |  |  | Ч.с-69, орг. 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 55 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-16 08:05 | 2019-11-16 09:47 | П | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево работы персонала Энергострой | 1.7 | ТП-17 |  |  | ч.с 20 МКД11.детсад | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | ооо Энергострой | 16.11.2019. лист.№43 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-11-16 08:05 | 2019-11-16 09:08 | П | отключение МВ Ф-1006 П/С Андреево работы персонала Энергострой | 1.05 | ТП-15.16.22. биокотельная |  |  | ч.с 242.котельная.МКД-2.орг-3 | 249 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 | 207.6 | ооо Энергострой | 16.11.2019. лист.№43 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-49 г.Собинка фид. ул. Рабочий проспект | 0.38 | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 12:00 | П | Отключение по заявке УК " Пономарев", замена трансформатора тока ул.Рабочий проспект д.17 | 3 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул. Рабочий проспект. |  |  | 2 ж.д.,2орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 43 |  |  | 2 | 2 | дисп. Розанов С. Ф. Тел. 2-29-80 | 1
4 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-23-а ул. Шмидта | 6 (6.3) | 2019-11-19 13:30 | 2019-11-19 16:00 | П | профилактика оборудования, подтяжка соеденений, протирка изоляторов, смазка оборудования, уборка помещений. | 2.5 | ТП-23-а, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, камера ТМ. |  |  | 56 ч.д,кафе, гаражи | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 60 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-43 ул.Кирова,фид-8 | 0.38 | 2019-11-19 17:50 | 2019-11-19 19:30 | В | сгорел предохранитель, заменён | 1.6667 | ТП-43, фид-8, ГСК-90 |  |  | ГСК-90 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |  | АЖ стр.24 от 18.11.2019г. | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Печуга" Ф-1004 ТП-761 | 10 (10.5) | 2019-11-18 09:40 | 2019-11-18 13:37 | В | неисправность в сетях МРСК | 3.95 | ТП-761 |  |  | ч.с.-36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  | 18.11.2019г., ОЖ стр.130 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-19 10:00 | П | Переключения в сетях МРСК | 1 | ТП-788 |  |  | орг-6, ч.с.-14 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) | 2019-11-19 16:00 | 2019-11-19 17:00 | П | Переключения в сетях МРСК | 1 | ТП-788 |  |  | орг-6, ч.с.-14 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" Ф-1006 КЛ-10кВ до РТП-708 | 10 (10.5) | 2019-11-18 13:40 | 2019-11-18 13:40 | В | КЛ-10кВ не прошла испытание повышенным напряжением, монтаж соединительной и концевой муфт, без отключеня абонентов | 0 | КЛ-10кВ до РТП-708 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.11.2019г., ОЖ стр.130 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381, ул.2-я Кольцевая 26а | 0.38 | 2019-11-19 09:30 | 2019-11-19 16:00 | П | ТП 381, ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-2. Ремонт ВЛ. | 6.5 | ТП 381 ф. ВЛ-2 |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-11-18 14:15 | 2019-11-18 14:40 | П | ул.Московская д.114 ,замена вводного кабеля в дом | 0.41667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 59 18.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-11-18 15:05 | 2019-11-18 15:30 | П | ул.Третья Пятилетка д.27, замена провода А-16 на СИП 2х16 | 0.41667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 59 18.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП-6 - ЛР-4 | 10 (10.5) | 2019-11-19 10:00 | 2019-11-19 13:00 | П | Монтаж монтаж нового ЛР на КТП-20. КТП-20 будет запитана от генератора | 3 | КТП-1, КТП-16 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-197, кот.-2, орг.-2, жит.-634 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 83.82 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-203, РУ-0,4кВ, ф. ул. Полевая пос. Першино | 0.38 | 2019-11-19 13:30 | 2019-11-19 16:00 | П | замена автомата ВА57-35-150А | 2.5 | п.Першино ВЛ-0,4кВ ул.Полевая |  |  | ч.с.-23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю.тел:2-26-22 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-56 РУ-10кВ тр-р | 10 (10.5) | 2019-11-19 09:30 | 2019-11-19 11:30 | П | текущиее обслуживание тр-ра;долив масла | 2 | ТП -56, ул.Луговая, Строителей, Речная |  |  | ч.с.-51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 15 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю.тел:2-26-22 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-202 РУ-10кВ тр-р | 10 (10.5) | 2019-11-19 13:30 | 2019-11-19 16:30 | П | текущий ремонт тр-ра | 3 | ТП-202 |  |  | ч.с-67д. шк-1; скважина-1;маг-1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 32 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю.тел:2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-11-19 10:00 | 2019-11-19 12:00 | П | отключение ЛР №43 регулировка ЛРНД 10 ввод ТП-29 | 2 | ТП-29.48.38.44. |  |  | ч.с 174.орг-4 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 215.8 |  | 19.11.2019. лист.№45 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц" яч. Фид. 1038, РП-2 направл. 223 | 10 (10.5) | 2019-11-18 19:10 | 2019-11-18 20:15 | В | РП-2 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ направл. 223 в стор. ТП-17. Повреждение КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17". | 1.0833 | ТП-17, 65(Т-1), 11, 48(Т-2), 32, 46, 145, 92 |  | ЦТП-1 | Школа-1, д/с-2, скважина-1, ж.д-13, ч.с.-186, орг.-20 | 225 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 430 |  | 18.11.19, ОЖ л. 27-28, акт 15 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-79 ул.Машиностроителей | 6 (6.3) | 2019-11-20 13:30 | 2019-11-20 16:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка соединений,протирка изоляторов,смазка оборудования,уборка помещений | 2.5 | ТП-79 РУ-6кВ;0,4кВ,ТМ |  | 1д.с. | 8 ж.д. | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 136 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-11-20 10:00 | 2019-11-20 14:00 | П | по заявке МРСК, работы на ПС Второво | 4 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" Ф-1022 КЛ-10кВ до РП-1 | 10 (10.5) | 2019-11-19 10:00 | 2019-11-19 15:40 | В | КЛ-10кВ не прошла испытание повышенным напряжением, монтаж муфт, монтаж кабеля без отключения абонентов | 5.6667 | КЛ-10кВ до РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.11.2019г., ОЖ стр.133 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Печуга" ф-1004 ТП-761 | 0.38 | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-19 16:00 | В | Разрушение строительной части, замена дверей, ремонт пола, без отключения абонентов | 7 | ТП-761 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.11.2019г., ОЖ стр.133 | 3.4.14 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-11-19 15:45 | 2019-11-19 16:12 | В | электропробой двух концевых муфт на ТП-17 | 0.45 | ТП-1"а", 4, 7, 11, 13, 23, 36, 49, 17, 25, 26, 12, 39, 6, 41, 8а, 14, 15, 16, 10, 40, 42, 47, 28, 27, 33, 31, КВЛ |  |  | д.с.-3, шк.-3, ж.д.-47, ч.с.-765, кот-4, орг.-125 | 947 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 1873 |  | 19.11.2019г., №48 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП-17, 11, 25, 26, 12, 39 | 10 (10.5) | 2019-11-19 15:45 | 2019-11-19 20:15 | В | электропробой двух концевых муфт на ТП-17 | 4.5 | ТП-11, 17, 12, 25, 26, 39, КВЛ |  |  | орг.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 190 |  | 19.11.2019г., №48 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ яч.10 ВВ-10кВ Ф.10 | 10 (10.5) | 2019-11-11 13:50 | 2019-11-11 15:00 | П | регламентные работы на ТПС Киржач ф.10 | 1.1667 | ТП-78,80,81,82,83,88 |  |  | ч.с.-61, орг.-8,маг,-2 | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 45 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-21 ул.Песочная | 0.38 | 2019-11-20 09:00 | 2019-11-20 11:00 | П | Монтаж КЛ 0.4 кВ согласно плану ПП 2019 | 2 | ТП-21 ул.Песочная |  |  | ч.с.25. МКД-7 КНС | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 81.6 |  | 20.11.2019. лист.№46 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-20 09:00 | 2019-11-20 16:00 | П | Ремонт КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 Без отключения потребителей. | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2019-11-20 13:00 | 2019-11-20 15:00 | П | Замена приборов учета. | 2 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" |  |  | Ч.с.-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1015 КЛ-10кВ ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2019-11-19 13:15 | 2019-11-19 15:45 | В | КЗ концевой муфты ТП-15 | 2.5 | ТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6, КТП-5, ТП-7,КТП-26, КТП-1, КТП-16 | орг.-1, м.у.-1 |  | ж.д.-29, ч.с.-620, орг.-86, КНС-1, вод.-1, кот.-3, д.с.-1, шк.-1, жит.-3775 | 744 | 0 | 2 | 742 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 1338.26 |  | №32, 19.11.2019 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1015 КЛ-10кВ ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2019-11-19 13:15 | 2019-11-19 17:40 | В | КЗ концевой муфты ТП-15 | 4.4167 | ТП-15 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-6, орг.-2, жит.-252 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22.88 |  | №32, 19.11.2019 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2019-11-20 10:00 | 2019-11-20 15:00 | П | Отключение абонентов за неуплату | 5 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" |  |  | ч.с.-109, орг.-1, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-11-20 13:45 | 2019-11-20 14:55 | П | ул.Мира д.19 ,отключение для переноса прибора учёта на опору №16 | 1.1667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-7; Жит.-490; организации-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 59 20.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-10 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-155 ул.Чернышевского | 6 (6.3) | 2019-11-21 09:30 | 2019-11-21 12:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка соединений,протирка изоляторов,смазка оборудования,уборка помещений | 2.5 | ТП-155 РУ-6кВ;0,4кВ,ТМ |  |  | 8 ж.д. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 420 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. Тел.84923255305 | 1
-10 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-25 ул.Блинова,1-й пр.Станиславского | 0.38 | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 16:00 | П | Отключение по письму "Энергойстрой" от 19.11.19 | 7 | ТП-25 РУ-0.4кВ ф.8,ф.9 |  |  | 40 ч.д. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегелев А.С. Тел.84923255305 | 1
-10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-7 РУ10кВ тр-р | 10 (10.5) | 2019-11-21 13:30 | 2019-11-21 15:30 | П | текущиее обслуживание тр-ра; долив масла | 2 | ТП-7 |  |  | ч.с.-178, орг.-6 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 68 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В.тел:2-26-22 | 1
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф-Садовая П.Вяткино, | 0.38 | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 11:00 | П | замена ввода в дом Лесная 4 | 2 | ТП-5 ул.Лесная |  |  | ч.с.74. | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 53 |  | 21.11.2019. лист.№47 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 16:00 | П | Ремонт КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17. Без отключения потребителей. | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная - РП 19, сек. ф.609 | 6 (6.3) | 2019-11-20 12:05 | 2019-11-20 12:45 | В | РП 19 откл. Сек. фид. 609 для отыскания "Земли" , причина неисправен КЛ 6 кВ ТП 179 - КТП 88 (абонентский) | 0.66667 | РП 19, ТП 592, ТП 288, ТП 240, ТП 179, КТП 88, КТП 37, ТП 420, ТП 539, ТП 458, ТП 778, ТП 26, ТП 101, ТП 537, ТП 7, ТП 144, ТП 551 |  |  | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-53, орг.-28, кот.-1 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1200 |  | 20.11.2019, №, 177 стр. 36 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. А.В. тел. 45-25-18 | 1
-6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-40 - ЛР-6 | 10 (10.5) | 2019-11-21 13:00 | 2019-11-21 15:00 | П | замена трансформаторов напряжения в ПКУ | 2 | КТП-8, КТП-29 |  |  | ч.с.-141, орг.-7, шк.-1, жит.-262 | 150 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 142.34 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-11-21 09:30 | 2019-11-21 09:35 | В | ул.Горького , отключение гаражей с опоры №8 , КЗ вводного кабеля | 0.083333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 60 21.11.2019 | 3.4.7 | 4.7, 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-11-21 13:30 | 2019-11-21 14:05 | П | ул.Фрунзе д.1 ,замена ввода КЛ на СИП 4х16 | 0.58333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 60 21.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-11-21 15:00 | 2019-11-21 15:15 | П | ул.Братьев Бесединых д.3 , отключение для производства работ в ВРУ абонента | 0.25 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-3 Жит.-110; организации-15; Кот.-1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 60 21.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 418 Октябрьский пр-кт | 6 (6.3) | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 12:00 | П | Текущий ремонт ТП 418: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019 | 3 | ТП 418 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-6 РУ-0,4кВ ф. 16 "ул.Ленина левая(нечёт), почта" | 0.38 | 2019-11-22 14:00 | 2019-11-22 14:10 | П | Установка приборов проверки качества электроэнегрии | 0.16667 | КТП-6 РУ-0,4кВ ф. 16 "ул.Ленина левая(нечёт), почта" |  |  | ч.с.-33, орг.-2, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-27 Ф-ЖКХ г.Судогда | 0.38 | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 12:00 | П | монтаж опор Тех. Присоединение | 3 | ТП-27 ул.Буденного |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 22.11.2019. лист.№47 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 16:00 | П | Ремонт КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-125 | 6 (6.3) | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 12:00 | П | Доливка масла, чистка РУ-0,4 кВ и трансформатора, ремонт ЛР-6 кВ № 48. | 3 | ТП-125(пос. Гусевский, ул. Строительная) |  |  | Ж.д.-15, орг.-1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-33, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-11-21 09:25 | 2019-11-21 10:10 | В | Замена сгоревшего "башмака" рубильника 0,4 кВ фид. "ул. Октябрьская" | 0.75 | ТП-33(ул. Октябрьская 19) |  |  | Ж.д. -2, ч.с.-19, орг. 10 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 80 |  | 21.11.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 87-88 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-88 ул.Васильева | 6 (6.3) | 2019-11-25 13:30 | 2019-11-25 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-88 РУ-6кВ;0,4кВ,ТМ |  |  | 93 ч.д, 2ж.д. | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1050 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
-3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1014 ТП-40 | 10 (10.5) | 2019-11-22 10:30 | 2019-11-22 11:10 | П | установка датчиков ВЛ-10кв Ф-1014 ТП-10 опора № 22 | 0.66667 | ТП-40 |  |  | ч.с.-58, орг.-3 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 35 |  | 22.11.2019г., ОЖ стр.137 |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
-3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП-15, 16, 28, 42, 47 | 10 (10.5) | 2019-11-22 13:30 | 2019-11-22 14:03 | П | установка датчиков ВЛ-10кВ Ф-1014 ТП-14 опора №2 | 0.55 | Ф-1014 ТП- 15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | орг.-4, ч.с.-316 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 240 |  | 22.11.2019г., ОЖ стр.137 |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
-3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-11-23 12:55 | 2019-11-23 17:36 | В | Сбита опора ВЛ-10кВ в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 4.6833 | ТП-715, 714, 717, 713,718, 730 ВЛ |  |  | орг.-15,ж.д- 15, ч.с.-239 | 270 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1 | 356 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.11.2019г., ОЖ стр.139 | 3.4.8.5, 3.4.9.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 1
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-11-22 09:35 | 2019-11-22 09:55 | П | ул.Горького ,замена провода А-50 на сип 4х16 с опоры №8 на опору №8.1 | 0.33333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 61 22.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП-1 | 6 (6.3) | 2019-11-24 12:50 | 2019-11-24 13:20 | В | На ПС Тракторная от ОЗЗ отключен ВВ 6кВ ф.682 - неисправен КЛ 6кВ ПС Тракторная ф.682 каб."Б" | 0.5 | РП 1, ТП 191, ТП 200, ТП 187, ТП 220, ТП 561, ТП182, ТП 123, ТП405, ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП80, ТП48, ТП135, ТП295 | орг.-2 |  | д.с.- 2, шк.-1, ж.д.- 41, ч.с.-63, орг.- 19 | 128 | 2 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1400 |  | 24.11.2019, №178, стр. 41 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-15 мкр-н Кр.октябрь к-л Солнечный | 10 (10.5) | 2019-11-25 09:30 | 2019-11-25 10:30 | П | Текущий ремонт тр-р№1 тр-р№2 : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, долив масла. | 1 | ТП-15 |  |  | ж.д-14 орг.-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 66 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В.тел:2-26-22 | 1
-6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 мкр-н Кр.октябрь ул. Пушкина д.30А | 10 (10.5) | 2019-11-25 13:30 | 2019-11-25 14:30 | П | Текущий ремонт тр-ра : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, долив масла. | 1 | ТП-14 |  |  | ж.д-5; колледж-1; орг.-5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В.тел:2-26-22 | 1
-6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-36 1РУ-10кВ ул. Б.проезд д.11Г | 10 (10.5) | 2019-11-25 11:00 | 2019-11-25 13:00 | П | монтаж концевой муфты КВТП -10/70х120 КЛ-10кВ отход на тр-р №1, текущий износ | 2 | ТП-36 1РУ-10кВ |  |  | ж.д-1 ч.с-3 больница-1 орг. и магаз.-14 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 280 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В.тел:2-26-22 | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-24 КЛ-0,4кВ ф.7 "Полевой пр. д.7 и 9" | 0.38 | 2019-11-24 11:10 | 2019-11-24 12:00 | В | В дом Полевой пр. д.7 не приходит 1 фаза: установлена перемычка в РУ дома | 0.83333 | ТП-24 КЛ-0,4кВ ф.7 "Полевой пр. д.7 и 9" |  |  | ж.д.-2, жит.-64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.74 |  | 24.10.19, стр. 20, ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) | 2019-11-25 10:00 | 2019-11-25 10:10 | П | Перевод нагрузки КТП-9 с ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" на ф. 1005 ПС "Базовая" | 0.16667 | КТП-9 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-259, орг.-2, жит.-518 | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 94.38 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ фид. "ул. Коммунистическая 8, 2" | 0.38 | 2019-11-22 08:30 | 2019-11-22 15:25 | В | Выход из строя кабельной перемычки от дома по ул. Коммунистической 8 до дома по ул. Коммунистическая 2. Дом по ул. Коммунистической 2 запитан по временной ВЛ с ТП-85 фид. "ул. Коммунистическая" | 6.9167 | КЛ-0,4 кВ, от дома по ул. Коммунистической 8 до дома по ул. Коммунистическая 2. |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 22.11.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 87-88 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 24, 26, 19, 20, 21" | 0.38 | 2019-11-22 17:15 | 2019-11-23 12:30 | В | Выход из строя кабельного ввода в дом Микрорайон 26. Дом запитали по временной ВЛ. | 19.25 | КЛ-0,4 кВ в дом Микрорайон 26. |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 22.11.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 88-89 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 73 фид.ул.Красноармейская,Дальняя | 0.38 | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 15:00 | П | по заявке МУП "Благоустройство", для подрезки деревьев | 6 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул.Красноармейская, Дальняя |  |  | ч.с.-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31 |  | о.ж.лист №46 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка ТП 55 фид.ул.Гагарина 20 | 0.38 | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 12:00 | П | по заявке УК, для замены т/т | 3 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул.Гагарина 20 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | о.ж.лист №46 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
-5 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1 КЛ 6кВ ф.2 | 6 (6.3) | 2019-11-25 16:20 | 2019-11-25 18:30 | В | Повреждена КЛ 6 кВ от ТП-53 до ТП-234 при несанкционированных земляных работах по адресу ул.Белинского д.9 (ИП Мангасарян) | 2.1667 | ТП-53,54,234 |  | Северный водозабор | 1 орг.,2 д/к,2 шк.,3 кот.,11 ж.д. | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 500 |  | ОЖ стр.32 от 25.11.2019г. Акт №46 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Дегелев А.С. тел. 84923255305 | 0
-5 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-55 ул.Коммисарова д.6 | 0.22 | 2019-11-25 16:35 | 2019-11-25 20:10 | В | Отгорел контакт на вводе.Перезаделано на карнизе дома. | 3.5833 | ТП-55 ру-0,4кв Ф.7 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ стр.24 от 25.11.19 заявка №30 | 3.4.13 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Дегелев А.С. тел. 84923255305 | 1
-5 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-85 ул.Маяковского | 6 (6.3) | 2019-11-26 13:30 | 2019-11-26 16:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка соединений,протирка изоляторов,смазка оборудования,уборка помещений | 2.5 | ТП-85 РУ 6кВ,РУ-0.4кВ,ТМ-1,ТМ-2 |  |  | 4-ж.д.,21 ч.д.,1 орг.,2 м-н | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 290 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Дегелев А.С. тел. 84923255305 | 1
-7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381, ул.2-я Кольцевая 26-а | 0.38 | 2019-11-26 09:30 | 2019-11-26 15:00 | П | ТП 381. ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-1. Ремонт ВЛ. | 5.5 | ТП381 |  |  | ч.с.-36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Западная ф.650 РП 13 | 6 (6.3) | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 15:00 | П | РП13 - наладка оборудования | 6 | РП 13 с.ф.650 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 222 ул.Завадского, 15 | 0.38 | 2019-11-26 12:30 | 2019-11-26 15:30 | П | ТП 222 Ремонт оборудования | 3 | ТП 222 |  |  | д.с.-1, ж.д.-11, орг.-7 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 200 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч-17 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2019-11-25 09:40 | 2019-11-25 11:05 | В | Отключение ВВ яч.17 РТП-11 Ф-12 МТЗ II ступени; повреждение КЛ-10кВ Ф.12 РТП-11 - ТП-1 сторонней организацией при проведении земляных работ | 1.4167 | ТП-55, ТП-32,ТП-38,ТП-1,ТП-6,ТП-41,ТП-2,ТП-30,ТП-37,ТП-96,ТП-42,ТП-50,ТП-99,,ТП-5(абон.),ТП-54, тп-23, тп-90 |  |  | ч.с.-950, ж.д.-49,орг.-33, маг.-36, шк.-2 | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 900 |  | акт№132 25.11.2019 | 3.4.8 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А. В. тел.2-26-22 | 0
-9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 16:00 | П | Ремонт КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17.Без отключения потребителей. | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-9 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-25 15:44 | 2019-11-25 19:58 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок. Неисправность в сетях МРСК | 4.2333 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | ч.с 239 .школа орг.3 | 244 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.11.2019. лист.№47 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-9 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2019-11-26 10:00 | 2019-11-26 12:00 | П | Монтаж ВВ Тех присоединение | 2 | ТП-25, 23, 46, 2, 9. |  |  | ч.с 198.МКД-7. орг-51. кот | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 362 |  | 26.11.2019. лист.№47 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-4 РУ-0,4кВ, ул.Профсоюзная, д.49б | 0.38 | 2019-11-26 10:00 | 2019-11-26 12:00 | П | замена трансформаторов напряжения | 2 | ТП-4 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-70, орг.-6, жит.-528 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 69.52 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-9 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 73 фид.ул.Красноармейская,Дальняя | 0.38 | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 14:20 | П | по заявке МУП "Благоустройство",для подрезки деревьев | 5.3333 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Красноармейская,Дальняя |  |  | ч.с.-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31 |  | о.ж.лист №46 |  |  | Х | Х | дисп.Розанов С.Ф. | 1
-5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка ТП 55 фид.ул.Гагарина 20 | 0.38 | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 10:20 | П | по заявке УК,для замены т/т | 1.3333 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Гагарина 20 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | о.ж.лист №46 |  |  | Х | Х | дисп.Розанов С.Ф. | 1
-5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-40 | 10 (10.5) | 2019-11-26 13:00 | 2019-11-26 13:00 | П | Выход из строя выключателя нагрузки, замена выключателя нагрузки без отключения потребителей | 0 | ТП-40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.11.2019г., ОЖ стр.141 | 3.4.13.2 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
-5 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-83 ул.Абельмана | 6 (6.3) | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 12:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка соединений,протирка изоляторов,смазка оборудования,уборка помещений | 3 | ТП-83 РУ 6кВ,РУ-0.4кВ,ТМ-1,ТМ-2 |  |  | 7-ж.д.,2 орг. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 150 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 1
-5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-11-26 13:40 | 2019-11-26 15:00 | П | ул.Горького ,подключение 2-х гаражей с опоры №7,8 | 1.3333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 62 26.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 Ф-Спортивная г.Судогда | 0.38 | 2019-11-27 10:00 | 2019-11-27 12:00 | П | замена узлов учета | 2 | ТП-11 ул.пер Спортивный |  |  | ч.с.55. орг-1 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 38 |  | 27.11.2019. лист.№48 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 16:00 | П | Ремонт КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17. Без отключения потребителей. | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-7, ВЛ фид. "ул. Интернациональная в стор. клуба" | 0.38 | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. Интернациональная в стор. клуба" |  |  | Ж.д.-3, ч.с.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Восточная" | 0.38 | 2019-11-27 10:00 | 2019-11-27 16:00 | П | Перевод СИП на новые опоры | 6 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Восточная" |  |  | ч.с.-35, жит.-70 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22.66 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-3 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-160 ул. Ковровская | 6 (6.3) | 2019-11-28 13:30 | 2019-11-28 16:00 | П | Профилактика оборудования, подтяжка соединений, протирка изоляторов, смазка оборудования, уборка помещений | 2.5 | ТП-83 РУ 6кВ,РУ-0.4кВ,ТМ-1,ТМ-2 |  | кот.-1, д.с.-1 | ж.д.-4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 260 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
-5 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-43 фид. "Гаражи" | 0.38 | 2019-11-27 18:10 | 2019-11-28 12:00 | В | Вышла из строя КЛ-0,4кВ. Передано председателю ГСК-90. Кл абонента | 17.8333 | ТП-43 РУ-0,4 кВ Ф.8 |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |  | АЖ стр.26 от 27.11.19 заявка №36 | 3.4.9.3 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 0
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-11-27 08:40 | 2019-11-27 09:20 | П | ул.Московская , отключение для замены трансформаторов тока в РУ 0,4кВ Ф-8 м-н "Магнит" | 0.66667 | ТП-9 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100. организации-3 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 62 27.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-11-27 08:40 | 2019-11-27 09:54 | П | Ф-8 м-н "Магнит" отключение для замены трансформаторов тока в ТП-9 РУ 0,4кВ | 1.2333 | ТП-9 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | ОЖ- лист 62 27.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2019-11-27 10:00 | 2019-11-27 10:20 | П | м-н "Магнит" отключение для замены прибора учёта в ТП-18 РУ 0,4кВ | 0.33333 | ТП-18 РУ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | ОЖ- лист 62 27.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "ул. Клязьминская" | 0.38 | 2019-11-28 10:00 | 2019-11-28 12:00 | П | Опиловка ВЛ-0,4кВ | 2 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "ул. Клязьминская" |  |  | ч.с.-50, жит.-100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25.3 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 мкр-н Кр.октябрь ул. Пушкина д.30А | 10 (10.5) | 2019-11-28 13:30 | 2019-11-28 15:30 | П | Текущий ремонт тр-ра | 2 | ТП-14 |  |  | ж.д-5; колледж-1; орг.-5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б.тел:2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6 ф. гостиница Шерна,монастырь. | 0.38 | 2019-11-28 10:00 | 2019-11-28 17:00 | П | По заявке ООО "Умит" | 7 | ТП-6 ф.гостиница Шерна,монастырь |  |  | Орг.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б.тел:2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28 ф.ул.Чайкина,Мичурина,Десантников. | 0.38 | 2019-11-28 10:00 | 2019-11-28 16:00 | П | перевод потребителей на вновь смонтированную линию ВЛ-0,4кВ | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Чайкиной,десантников,Мичурина |  |  | ч.с-26 гараж-1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Талтанов А.Б.тел:2-26-22 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 314 ул.Северная,1 | 0.38 | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 16:00 | П | ТП 314 Замена оборудования | 7 | ТП 314 РУ 0,4кВ |  |  | ж.д.-2, орг.-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 600 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф. 1016 РП 20 ТП 104, РП 20 - ТП 104 | 10 (10.5) | 2019-11-27 16:01 | 2019-11-27 19:50 | В | РП 20 откл. ВВ к ТП 104 - мех. повреждение КЛ 10 кВ РП 20 - ТП 104 | 3.8167 | ТП 104, ТП 71, ТП 530 |  | ж.д.-2, | кот.-1, шк.-1, ж.д.-2, ч.с.-10 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 170 |  | 27.11.2019 акт № 179 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, РУ-0.4 кВ, трансформатор | 0.38 | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 12:00 | П | Замена уплотнительных колец трансформатора. Замена рубильника уличного освещения. | 3 | ТП-50 |  |  | Ч.с.- 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 16:00 | П | Ремонт КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17. Без отключения потребителей. | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-11-28 13:00 | 2019-11-28 14:00 | П | отключить ЛР № 72 установка регистраторов короткого замыкания | 1 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.11.14. |  |  | ч.с-420 орг-15. КНС котел.-2 детсад школа | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 351.5 |  | 28.11.2019. лист.№49 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-6 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-110 ул.19 партсъезда | 6 (6.3) | 2019-11-29 09:30 | 2019-11-29 12:00 | П | Профилактика оборудования, подтяжка соединений, протирка изоляторов, смазка оборудования, уборка помещений | 2.5 | ТП-110, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ. |  |  | 9 ж.д. МУП "ЖКО" | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
-6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-13 г.Собинка фид. ул. Чайковского | 0.38 | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 10:15 | П | Опиловка ВЛ-0,4 кВ. | 1.25 | ВЛ-0,4 кВ фид.Чайковского |  |  | 3ж.д. 2орг. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  | о.ж. лист 47 |  |  | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. Тел. 2-29-80 | 1
-5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-52 г.Лакинск | 0.38 | 2019-11-28 10:55 | 2019-11-28 11:35 | П | Замена трансформаторов тока в ТП-52. | 0.66667 | ТП- 52 |  |  | 3ж.д.,6 орг.,20 ч.с. | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 80 |  | о.ж. лист 47 |  |  | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. Тел. 2-29-80 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф. 7 "Полевой пр. д.7 и 9" | 0.38 | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 15:00 | П | Ремонт КЛ-0,4кВ | 6 | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф. 7 "Полевой пр. д.7 и 9" |  |  | ж.д.-2, жит.-64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.74 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18, 26" | 0.38 | 2019-11-29 13:00 | 2019-11-29 14:00 | П | Монтаж ОДПУ на дом по адресу Микрорайон 26. | 1 | ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18, 26" |  |  | Ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-125 | 6 (6.3) | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 12:00 | П | Доливка масла, чистка РУ-0,4 кВ и трансформатора, ремонт ЛР-6 кВ № 48. | 3 | ТП-125(пос. Гусевский, ул. Строительная) |  |  | Ж.д.-15, орг.-1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.651 РП 29 ТП 711, РП 29 - ТП 711 | 6 (6.3) | 2019-11-28 10:40 | 2019-11-28 12:40 | В | РП 29 откл. ВВ к ТП 711 - мех. повреждение КЛ 6 кВ РП 29 - ТП 711. Потребители включены по резерву. | 2 | ТП 711, ТП 779 | КНС-1 |  | орг.-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130 |  | 28.11.2019 № 180 ОЖ стр. 47 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.671 РП 29 ТП 779, РП 29 - ТП 779 | 6 (6.3) | 2019-11-28 10:40 | 2019-11-28 12:40 | В | РП 29 откл. ВВ к ТП 779 - мех. повреждение РП 29 - ТП 779. Потребители включены по резерву. | 2 | ТП 711, ТП 779 | КНС-1 |  | орг.-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130 |  | 28.11.2019 № 181 ОЖ стр. 47 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Районная ф.6024 РП 31 ТП 586 | 6 (6.3) | 2019-11-28 20:45 | 2019-11-28 22:15 | В | РП 31 откл. ВВ к ТП 586. Причина не установлена. | 1.5 | ТП 711, ТП 779, 586, 587, 763, 721, 730 | КНС-1 |  | орг.-7, ж.д.-9, ч.с.-35 | 53 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 200 |  | 28.11.2019 стр. 48 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 494 ул.Тракторная, 8 | 0.38 | 2019-11-29 03:00 | 2019-11-29 11:20 | В | По заявке потребителей выявлен факт неисправности КЛ-0,4кВ ТП 494 - д. 6 по ул. Тракторная - ведутся работы по восстановлению электроснабжения. | 8.3333 | ТП 494 ф."Трактоная, 6" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 28.11.2019 стр. 7 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 307 ул.В.Дуброва, 15-а | 0.38 | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 12:00 | П | Работы на КЛ-0,4кВ ТП 307 - д. 19 по ул. В.Дуброва | 3 | ТП 307 ф."В.Дуброва, 19" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 222 ул.Завадского, 15 | 0.38 | 2019-11-29 13:00 | 2019-11-29 16:00 | П | Работы на ТП | 3 | ТП 222 РУ 0,4кВ |  |  | ж.д.-6, д.с.-1, орг.-4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 95 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-7 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-51 | 0.22 | 2019-11-29 22:00 | 2019-11-29 22:40 | В | Замена прокалывающего зажима на опоре | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ, ул.1-я Овражная д.37 |  |  | 1ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АЖ.стр.26 от29.11.19 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
-7 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-51 | 0.22 | 2019-11-30 13:00 | 2019-11-30 14:40 | В | Замена прокалывающего зажима на опоре | 1.6667 | ВЛ-0,4 кВ, ул.Планерная д.7 |  |  | 1ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АЖ.стр.26 от29.11.19 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
-6 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-160 | 6 (6.3) | 2019-11-29 11:05 | 2019-11-29 11:40 | В | ТП-142 Самопроизвольное отключение ВН КЛ-6кВ от ТП-142 до ТП-160. ТП-160 переведена на резерв | 0.58333 | ТП-160 |  |  | 1д.с., 5мкд, 2 орг. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 |  | ОЖ стр.41 от 29.11.2019г. Акт №47 | 3.4.14 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2019-11-29 11:45 | 2019-11-29 12:00 | П | м-н "Магнит" отключение для замены неисправного прибора учёта в ТП-18 РУ 0,4кВ | 0.25 | ТП-18 КЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | ОЖ- лист 63 29.11.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-67, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-11-30 14:30 | 2019-11-30 15:00 | В | Выход из строя кабельного выхода на Т-1. | 0.5 | ТП-67, Т-1 |  | Ж.д.-2 | Больница -1, ж.д.-10, орг.-3 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 84 |  | 30.11.19, ОЖ л. 34 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1014 ТП 211 | 10 (10.5) | 2019-11-29 12:15 | 2019-11-29 13:18 | В | ПС "Ладога" откл. от МТЗ фид. 1014 к ТП 211. После проверки с привлечение ЭТЛ неисправности не выявлено. | 1.05 | ТП 211, ТП 449, ТП 312 |  | м.у. - 2, кот. - 1 | ж.д.-6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 300 |  | 29.11.2019, ОЖ стр.50 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.100 ТП 604, ТП 601 - ТП 603; ТП 603 - ТП 605 | 10 (10.5) | 2019-11-29 19:25 | 2019-11-29 21:00 | В | ПС "Юрьевец" откл. Фид. 100 к ТП 604, неисправен КЛ 10 кВ ТП 603- ТП 601; ТП 603- ТП 605 | 1.5833 | ТП 604, 664, 608, 611, 638, 650, 601, 642, 651, 603, 605, 607 |  | кот.-1, м.у.-1, орг.-1 | ж.д.-12, орг.-18 | 33 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1200 |  | 29.11.2019 № 186, 187 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС"Юрьевец" ф.110 ТП 604, ТП 603 | 10 (10.5) | 2019-11-29 20:40 | 2019-11-29 20:45 | В | ПС "Юрьевец" откл. Фид. 110 - ТП 603 РУ 10 кВ перекрыло с.ш. Т-1. | 0.083333 | ТП604, ТП601, ТП611, ТП638, ТП664, ТП608, ТП651, ТП642, ТП606, ТП602 |  |  | жд-10, орг-16 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 300 |  | 29.11.2019 № 185, | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 179 Московское шоссе 1а | 0.38 | 2019-11-30 15:15 | 2019-11-30 15:45 | В | ТП 179 РУ 0, 4 кВ перегорел 1 ПН 100 А фид. АЗС, заменили | 0.5 | ТП 179 фид. АЗС |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 30.11.2019, стр 7 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 145 ул. Луначарского 31 | 0.38 | 2019-11-30 16:30 | 2019-11-30 16:45 | В | ТП 145 РУ 0, 4 кВ откл. автомат фид. Михайловская д.28 магазин "Магнит" | 0.25 | ТП 145 фид. Михайловская д.28 магазин "Магнит" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 30.11.2019, стр 7 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-11-29 23:30 | 2019-11-30 01:10 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Бараки "Земля" работы персонала МРСК | 1.6667 | ТП-4,5,8 |  |  | ч.с.-68, МКД-5, орг.-4, очист-1. ГНС-1 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.11.2019. лист.50 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-2 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-54 г. Лакинск | 10 (10.5) | 2019-12-01 09:30 | 2019-12-01 10:15 | П | Доливка масла в тр-р. | 0.75 | ТП-54 |  |  | 9 ж.д, 5 Ч.с, д.с, 3 орг. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 140 |  | о.ж. лист 48 |  |  | 2 | 2 | дисп. Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
-6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-68 ул.Комсомольская | 6 (6.3) | 2019-12-02 13:30 | 2019-12-02 16:00 | П | Профилактика оборудования, подтяжка соединений, протирка изоляторов, смазка оборудования, уборка помещений | 2.5 | ТП-68, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ. |  |  | 10 ж.д., 12ч.д., 3 орг. | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 200 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
-6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП12,ТП-25, ТП-26, ТП-39, ТП-40 | 10 (10.5) | 2019-12-02 09:00 | 2019-12-02 16:00 | П | Кап.ремонт ВЛ-10 кВ | 7 | Ф-1014 ТП-12, 25, 26, 39, 40 ВЛ |  |  | орг.-11 ч.с.-58 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 361 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
-6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ВЛ-6 кВ: ТП 28 - ТП 67 | 6 (6.3) | 2019-12-01 14:10 | 2019-12-01 17:55 | В | Кратковременный сигнал земля на II С.Ш., ТП 67, РУ-6 кВ, ф. 9 - откл. МВ. Повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 кВ ТП 28 - ТП 67 | 3.75 | ТП 28, ТП 78 Т2 | 1 кот. |  | ч.с. - 110, орг. - 3, кот. - 1, 214 чел. | 115 | 2 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 380 |  | стр. 40 о.ж. от 01.12, акт № 12 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | нач ПТО Овечкин С.А. | 1
-6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | КЛ-6 кВ: ТП 74 - ТП 105 | 6 (6.3) | 2019-12-01 14:10 | 2019-12-01 17:55 | В | Кратковременный сигнал земля на II С.Ш., ТП 65, РУ-6 кВ, ф. 7 - откл. МВ. Повреждение кабельной линии 6 кВ ТП 74 - ТП 105 | 3.75 | ТП 31, ТП 20, ТП 2, ТП 9, 9А, ТП 10 Т1, ТП 78 Т1, ТП 82 Т1, ТП 74 |  |  | орг. - 24, ч.с. - 584, ж.д. - 14, нас. - 1, ГРП - 1, 1700 чел. | 624 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 1500 |  | стр. 40 о.ж. от 01.12, акт № 13 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | нач ПТО Овечкин С.А. | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "Ул. Сельская част. Сектор" | 0.38 | 2019-12-01 14:25 | 2019-12-01 15:00 | В | Окисление на вводе частного жилого дома по ул. Сельская 14. | 0.58333 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская 14 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.12.19, Ожпо 0.4 кв , л. 92-93 | 3.4.14 | 4.13 | Х | Х | инженер ФИО тел. 000000 | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-67, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-12-02 13:30 | 2019-12-02 16:00 | П | Ремонт кабельного выхода на Т-1. Без отключения потребителей | 2.5 | ТП-67, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ТП-40 - ЛР-8 | 10 (10.5) | 2019-12-01 09:56 | 2019-12-01 11:47 | П | Замена тр-ров тока в ПКУ | 1.85 | КТП-8, КТП-29, ТП-7 |  |  | ч.с.-311, орг.-7, шк.-1, жит.-622 | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 205.92 |  | 02.12.19, стр. 35, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-31 КЛ-0,4кВ ф.5 "Строителей д.12,14" | 0.38 | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-02 08:40 | В | Отсутствует одна фаза в д. 14 ул. Строителей. Будет установлена перемычка в ВРУ дома. Прогноз включения 9:00 02.12.19 | 0.66667 | ТП-31 КЛ-0,4кВ ф.5 "Строителей д.12,14" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.78 |  | 02.12.19, стр. 35, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-219 ул.Куйбышева | 6 (6.3) | 2019-12-03 13:30 | 2019-12-03 16:00 | П | Профилактика оборудования, подтяжка соединений, протирка изоляторов, смазка оборудования, уборка помещений | 2.5 | ТП-219, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ. |  |  | 7 ж.д., 7 орг., 1-д.с | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 150 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
-2 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-54 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-12-01 09:30 | 2019-12-01 10:15 | П | Доливка масла в тр-р. | 0.75 | ТП-54 |  |  | 9 ж.д, 5 Ч.с, д.с, 3 орг. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 140 |  | о.ж. лист 48 |  |  | 2 | 2 | дисп. Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП11,ТП-13, ТП-49 | 10 (10.5) | 2019-12-03 10:00 | 2019-12-03 16:00 | П | Кап.ремонт ВЛ-10 кВ | 6 | Ф-1012 ТП-11, 13, 49 ВЛ |  |  | орг.-2 ч.с.-133 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 80 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-12-02 08:50 | 2019-12-02 09:45 | П | ул.Московская д.27 ,замена ввода на СИП -2х16 | 0.91667 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 64 2.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-12-02 13:30 | 2019-12-02 14:05 | П | ул. Ленина д. 11 ,установка контрольного счётчика на опоре №25 | 0.58333 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 64 2.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 307, ул.В.Дуброва, 15а | 0.38 | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-03 16:00 | П | Ремонт КЛ-0,4 кВ, ул.В.Дуброва, 19 | 7 | ТП-307, фид.ул.В.Дуброва, 19 |  |  | орг.-3, ж.д.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) | 2019-12-03 04:45 | 2019-12-03 05:20 | В | На ПС Владимирская 750 от МТЗ откл. МВ-10кВ фид. Ю-2 к РП 30. Причина неисправен КЛ-10кВ ПС Владимирская 750 - РП 30 фид. Ю2 каб.А | 0.58333 | РП 30, ТП 616,ТП 548, ТП 683, ТП 625, ТП 626, ТП 621, ТП 624, ТП 639 ,ТП 654, ТП 657, ТП 679, ТП 666, |  | орг.-1, КНС-1, кот.-1, | орг.-35, шк.-1, д.с.-1, ж.д.-12, ч.с.-140 | 192 | 0 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1500 |  | 03.12.2019, № 188, стр. 57 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 289, ул.Растопчина, 33 | 0.38 | 2019-12-02 10:30 | 2019-12-02 16:40 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ, ул.Комиссарова, 57 | 6.1667 | ТП 289, фид. ул.Комиссарова, 57 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 02.12.2019, стр. 9 ЖЗ | 3.4.7 | 4.14 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1010 ПС "Базовая" КТП-21 - ТП-13 | 10 (10.5) | 2019-12-03 00:02 | 2019-12-03 00:13 | П | Перевод нагрузок с ф. 1010 ПС "Базовая" на ф. 21 ТПС "Петушки" | 0.18333 | ТП-23, ТП-15, ТП-13 |  |  | ж.д.-6, ч.с.-6, орг.-21, д.с.-1, вод.-1, кот.-1, жит.-812 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 161.48 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | 4РУ-10кВ яч.2 МВ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-12-03 01:45 | 2019-12-03 03:00 | В | причины не выявлены | 1.25 | ТП-70, ТП-69(абон.) |  |  | орг.-10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 120 |  | №133 3.12.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 849237-2-26-22 | 1
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-12-03 12:00 | 2019-12-03 14:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения,долив масла. Согласно плану ПП 209 | 2 | ТП-17 |  |  | ж.д-9д.; ч.с-23д.; поликлиника-1; орг-2; магазины -3 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 149 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 849237-2-26-22 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-62, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-03 11:30 | П | Замена уплотнительных колец Т-2, доливка масла. | 2.5 | ТП-62, Т-2 |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-28, ВЛ фид. "ул. Добролюбова, Менжинского" | 0.38 | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-03 11:00 | П | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ, демонтаж провода. | 2 | ВЛ фид. "ул. Добролюбова, Менжинского" |  |  | Ж.д. - 3, .с.-15 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС Луч, ф.6003, КЛ-6кВ ТП 101 - ТП 105 | 6 (6.3) | 2019-12-03 12:00 | 2019-12-03 13:45 | В | Отключение МВ ф.6003 на ЦРП-4. Повреждение при земляных работах абонентской (ЗИД) КЛ-6кВ от ТП-101(Камеон) до ТП-105(ЗИД). КЛ выведена из работы. | 1.75 | ТП-172,195,152,127. ТП-190,26,18,84(КЭСР). ТП-105(ЗИД). ТП-101(Камеон). |  | 3д.с.,1шк., 1кот. | 12 ж.д,56 ч.д., | 79 | 0 | 10 | 68 | 0 | 0 | 1 | 77 | 1 | 1600 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | ОЖ стр №45 от 03.12.2019 Акт №48 | 3.4.8, 3.4.9.1 | 4.4 | 1 | 1 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 0
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-216 ул.Димитрова | 6 (6.3) | 2019-12-04 13:30 | 2019-12-04 16:00 | П | Профилактика оборудования, подтяжка соединений, протирка изоляторов, смазка оборудования, уборка помещений | 2.5 | ТП-216 РУ-6кВ;0,4кВ,ТМ |  |  | 16 ж.д. | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 230 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" Ф-1006 КЛ-10кВ до РП-1 | 10 (10.5) | 2019-12-03 10:00 | 2019-12-03 16:00 | В | КЛ-10кВ не прошла испытание повышенным напряжением, монтаж муфт, монтаж кабеля без отключения абонентов | 6 | КЛ-10кВ ПС Берково - РП 1, ф. 1006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03.12.2019г., ОЖ стр.149 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 13:00 | П | по заявке МРСК, работы на ПС Второво | 4 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП11,ТП-13, ТП-49 | 10 (10.5) | 2019-12-04 10:00 | 2019-12-04 16:00 | П | Кап.ремонт ВЛ-10 кВ | 6 | Ф-1012 ТП-11, 13, 49 ВЛ |  |  | орг.-2 ч.с.-133 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 80 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 307, ул.В.Дуброва, 15а | 0.38 | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 13:00 | П | Ремонт КЛ-0,4 кВ, ул.В.Дуброва, 19 | 4 | ТП-307, фид.ул.В.Дуброва, 19 |  |  | орг.-3, ж.д.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7, ул. Большой проезд,15 | 0.38 | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 13:00 | П | Опиловка деревьев ВЛ-0,4 кВ | 4 | РП 7, ф.ВЛ-1 ул.Красная, Родниковый проезд, 16 проезд |  |  | ч.с.-38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 45 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378, ул.Парижской Коммуны, 45б | 0.38 | 2019-12-04 13:30 | 2019-12-04 15:30 | П | Опиловка деревьев ВЛ-0,4 кВ | 2 | ТП 378, ф.ВЛ-1 ул.Пугачева, ул.Разина |  |  | ч.с.-34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 42 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109, ул. Большая Нижегородская, 32 | 0.38 | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 12:00 | П | Работы на ВЛ-0,4 кВ | 3 | ТП 109, Фид.Рабочая; ул.Вокзальная |  |  | ч.с.-12, орг.-2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 255, ул. Б. Нижегородская, 65 | 0.38 | 2019-12-04 13:30 | 2019-12-04 15:30 | П | Ремонтные работы на ТП | 2 | ТП 255, Т-2 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 463, ул.Ново-Ямская, 17 | 0.38 | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 12:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 3 | ТП 463, Т-2 |  |  | ж.д.-8, орг.-7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 55 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-418, ул.Вишневая, 26 | 0.22 | 2019-12-03 15:10 | 2019-12-03 16:30 | В | Неисправен прибор АСКУЭ на опоре | 1.3333 | ТП 19, ф.ВЛ-1 ул.Вишневая, ул.Южная ул.Южная дом 16 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 3.12.19 ЖЗ стр, 10 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 фидер Магистральная | 0.38 | 2019-12-04 10:00 | 2019-12-04 16:00 | П | замена дер. опоры ВЛ-0,4кВ ул. Магистральная д.2,технический износ | 6 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Магистральная |  |  | ж.д-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Колесников А.В. тел. 849237-2-26-22 | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 21 ТПС "Петушки" КТП-13 - ТП-21 | 10 (10.5) | 2019-12-04 | 2019-12-04 00:10 | П | Перевод нагрузок с ф. 21 ТПС "Петушки" на ф. 1010 ПС "Базовая" | 0.16667 | ТП-23, ТП-15, ТП-13 |  |  | ж.д.-6, ч.с.-6, орг.-21, д.с.-1, вод.-1, кот.-1, жит.-812 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 161.48 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-31 КЛ-0,4кВ ф.5 "Строителей д.12,14" | 0.38 | 2019-12-04 10:00 | 2019-12-04 13:00 | П | Возведение временной линии на д. 14 ул. Строителей. | 3 | ТП-31 КЛ-0,4кВ ф.5 "Строителей д.12,14" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.78 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63, 1 СШ-0,4 кВ, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-12-04 09:30 | 2019-12-04 09:45 | П | Чистка 1 СШ-0,4 кВ и Т-1 | 0.25 | ТП-63, 1 СШ-0,4 кВ, Т-1 |  |  | Ж.д.-7, орг.- 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 200 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63,2 СШ-0,4 кВ, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-12-04 09:45 | 2019-12-04 10:00 | П | Чистка 2 СШ-0,4 кВ и Т-2 | 0.25 | ТП-63,2 СШ-0,4 кВ, Т-2 |  |  | Ж.д.-2, орг. -2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42, КЛ фид. "ул. Каховского 10А" | 0.38 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-04 16:00 | П | Ремонт ВРУ дома. | 8 | КЛ фид. "ул. Каховского 10А" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-45, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Хрустальщиков" | 0.38 | 2019-12-04 14:00 | 2019-12-04 16:00 | П | Замена опоры. | 2 | ВЛ фид. "ул. Гусевская, Хрустальщиков" |  |  | Ч.с.-63, д/сад - 1 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 75 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-130 ул.Добролюбова | 6 (6.3) | 2019-12-04 09:30 | 2019-12-04 12:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, протирка изоляторов, смазка оборудования,уборка помещений | 2.5 | ТП-130 РУ-6кВ;0,4кВ,ТМ-1,ТМ-2 |  |  | 8 орг.,1 кот. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 800 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" КЛ-10кВ до РТП-708 | 10 (10.5) | 2019-12-04 10:00 | 2019-12-04 16:00 | П | КЛ-10кВ не прошла испытание повышенным напряжением, монтаж муфт, монтаж кабеля без отключения абонентов | 6 | КЛ-10кВ до РТП-708 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04.12.2019г., ОЖ стр.150 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-708 | 10 (10.5) | 2019-12-04 10:00 | 2019-12-04 16:00 | П | РУ-10кВ отсутствие секционирования, монтаж муфт, монтаж кабеля без отключения абонентов | 6 | РТП-708 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04.12.2019г., ОЖ стр.150 | 3.4.13 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 фидер ул.Магистральная | 0.38 | 2019-12-05 10:00 | 2019-12-05 16:00 | П | замена дер. опоры ВЛ-0,4кВ ул. Магистральная д.2,технический износ | 6 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Магистральная |  |  | ж.д-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Михайлов В.Ю. тел. 849237-2-26-22 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-12-04 08:30 | 2019-12-04 12:45 | П | ул.Беседина , перестановка опоры №11 | 4.25 | ТП-10 ВЛИ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-38 Жит.-162; организации-1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 64 4.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-12-04 14:10 | 2019-12-04 15:20 | В | ул.Краснормейская , отгорел фазный провод КЛ на гараж на опоре №14.1 | 1.1667 | ТП-24 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ч.с.-10. Жит.-30; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 64 4.12.2019 | 3.4.7.1 | 4.12,4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26, пр-т Ленина, 68 | 0.38 | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 13:00 | П | Ремонт ВЛ-0,4 кВ, ф."ВЛ-1 пр-д Лакина ул.Ставровская" | 4 | ТП-26 ф."ВЛ-1 пр-д Лакина ул.Ставровская" |  |  | орг.-5, ж.д.-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 102, ул.Мира 49 | 0.38 | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 13:00 | П | Ремонт ВРУ ул. Мира 49 - по заявке УК | 4 | ТП 102 ф."ВЛ ул. Фейгина, 16; ул. Мира, 49" |  |  | орг.-10, ж.д.-2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | РП-250 КЛ-0,4кВ ф.20 "к."Сарай", Дачная" | 0.38 | 2019-12-05 10:00 | 2019-12-05 12:00 | П | Поиск места повреждения КЛ-0,4кВ | 2 | РП-250 КЛ-0,4кВ ф.20 "к."Сарай", Дачная" |  |  | ч.с.-11, орг.-1, жит.-22 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25.74 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-12-04 13:30 | 2019-12-04 14:15 | П | Чистка Т-2, доливка масла. Без отключения потребителей | 0.75 | ТП-87, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, Т-1, 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 12:00 | П | Чистка Т-1, замена кабельной муфты КЛ-10 кВ в стор. ТП-17. Без отключения потребителей | 3 | ТП-87, Т-1, 2 СШ-10 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | Ч.с.- 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-125 ф.15 ул.Волго-Донская д.7в | 0.38 | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 11:00 | В | обрыв абонентской КЛ-0,4кВ при земляных работах ООО "Владимиртеплогаз", дом переведён на резервную кабельную линию | 2 | КЛ-0,4кВ ТП-125 ул.Волго-Донская д.7в |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АЖ.стр.28 от05.12.19 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 0
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2019-12-06 09:00 | 2019-12-06 13:00 | П | замена ОДУ ул.Денисенко д.13,15 | 4 | ВЛ-0,4кВ ул. Заводская, Ул.Денисенко, ул.Гражданская, ул.Совхозная |  |  | ж.д-9, ч.с.-23, маг.-2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 849237-2-26-22 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 25, ул.8-я Линия, 43 | 0.22 | 2019-12-05 16:10 | 2019-12-05 17:50 | В | ТП 25 ф."ВЛ-2 ул.8-я Линия" - обрыв ввода на дом 40 по ул. 8-я Линия ввиду проезда неустановленной крупногабаритной техники. | 1.6667 | ТП 25 ф."ВЛ-2 ул.8-я Линия" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 05.12.19, стр. 12 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 1 Ф. ул. Садовая | 0.38 | 2019-12-06 20:00 | 2019-12-06 21:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Садовой д. 44, в результате разнородности металла | 1 | ВЛ Ф. ул.Садовая |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 6.12.2019, стр 10 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | КЛ 6 кВ от ТП135 до ТП-158 | 6 (6.3) | 2019-12-06 15:45 | 2019-12-06 16:50 | В | Отключение МВ ф.664 на ТП-135 .Выявлена неисправная КЛ от ТП-135 до ТП-158.Потребители переведены на резервы | 1.0833 | ТП-135,229,158(1 с.ш.),164(1 с.ш.) |  | ЦГБ | 10-ж.д,5 орг,1 д/к,1 кот,5 м-н | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 860 |  | ОЖ стр №52 от 06.12.2019 Акт №49 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-143 ВЛ-0,4кВ ул.Садовая д.8 | 0.22 | 2019-12-06 10:40 | 2019-12-06 15:00 | В | Сгорел прокалывающий зажим на вводе.Заменён | 4.3333 | ТП-143 РУ-0,4 кВ ф.1 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр.28 з.№11 от 06.12.19 | 3.4.13.4 | 4.10 | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-12-06 09:20 | 2019-12-06 09:35 | В | ул.Краснормейская гараж, окисление на вводе | 0.25 | ТП-24 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ч.с.-10. Жит.-30; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 65 6.12.2019 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-12-06 14:45 | 2019-12-06 15:05 | П | ул.Фрунзе торговый павильон МУП "Гороховецкий городской рынок" отключен по заявке абонента | 0.33333 | ТП-3 ВЛ 0,4 ВЛ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 65 6.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 ; РЩТП-7.Ул.+Парк | 0.38 | 2019-12-07 15:57 | 2019-12-07 16:07 | П | ул.Луначарского д.69 ,замена ввода на СИП 2х16 по заявке абонента | 0.16667 | ТП-7 ; РЩТП-7.Ул.+Парк ВЛ |  |  | ч.с.-10; Жит.-30; организации-5; | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 66 7.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2019-12-06 14:35 | 2019-12-06 18:21 | П | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК | 3.7667 | ТП-1,2,3,4 |  |  | ч.с -239, орг.-7 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.12.2019. лист.№51 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-1 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2019-12-07 10:57 | 2019-12-07 15:22 | П | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК | 4.4167 | ТП-1,2,3,4 |  |  | ч.с -239, орг.-7 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.12.2019. лист.№51 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф. 14 "ул. Полевой пр. д.3,Башня лв. Ввод, РоссельхозБанк, Палатки, М.Магнит" | 0.38 | 2019-12-09 10:00 | 2019-12-09 12:00 | П | Тех. Присоединение | 2 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф. 14 "ул. Полевой пр. д.3,Башня лв. Ввод, РоссельхозБанк, Палатки, М.Магнит" |  |  | ж.д.-1, вод-1, орг-6, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21.56 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2019-12-09 10:00 | 2019-12-09 15:30 | П | Монтаж опор по условиям техприсоединения. | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | Ч.с.-32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ фид. "ул. Коммунистическая 8, перемычка на ул. Коммунистическая 2" | 0.38 | 2019-12-09 09:00 | 2019-12-09 15:30 | П | Ремонт кабельной перемычки на ул. Коммунистическая 2. Без отключений потребителей | 6.5 | КЛ фид "ул. Коммунистическая 8, перемычка на ул. Коммунистическая 2" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | Без отключений потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | КТП-17 ВЛ-о,4 кВ. д.Перебор | 0.38 | 2019-12-09 14:00 | 2019-12-09 15:30 | П | Замена опоры ВЛ-0,4кВ. | 1.5 | ВЛ-0,4кВ. д.Перебор |  |  | 20 ч.с. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 |  | о.ж. лист 2, 09.12.2019 |  |  | 2 | 2 | дисп. Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-67 ВЛ-0,4кВ ул.Заводская д.13 | 0.22 | 2019-12-09 17:20 | 2019-12-09 18:05 | В | Сгорел прокалывающий зажим на вводе.Заменён | 0.75 | ТП-67 РУ-0,4 кВ ф.2 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр.30 з.№15 от 09.12.19 | 3.4.13.4 | 4.10 | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-149 КЛ-0,4кВ ул.Крупская д.38 | 0.38 | 2019-12-09 08:20 | 2019-12-09 10:40 | В | задымление щитке ВРУ Д/К №55 отключён Ф-7, включен Ф-7 | 2.3333 | ТП-149 РУ-0,4 кВ ф.7 |  |  | 1 д/с. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АЖ стр.30 з.№13 от 09.12.19 | 3.4.8.5 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-66 КЛ-0,4кВ ул.Брюсова д.21 МТС | 0.38 | 2019-12-09 17:10 | 2019-12-09 17:35 | В | при установке кондиционера произошло кз, отключился а/в Ф-6. Включен АВ Ф-6 | 0.41667 | ТП-66 РУ-0,4 кВ ф.6 |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АЖ стр.30 з.№14 от 09.12.19 | 3.4.4 | 4.11 | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-130 ул.Добролюбова | 6 (6.3) | 2019-12-10 09:30 | 2019-12-10 12:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, протирка изоляторов, смазка оборудования,уборка помещений | 2.5 | ТП-130 РУ-6кВ;ТМ-1 |  |  | 8 орг. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 400 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП11,ТП-13, ТП-49 | 10 (10.5) | 2019-12-10 09:30 | 2019-12-10 17:00 | П | Кап.ремонт ВЛ-10 кВ | 7.5 | Ф-1012 ТП-11, 13, 49 ВЛ |  |  | орг.-2 ч.с.-133 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 80 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А. В. 8(49248)21314 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 390 ул. Добросельская 219 | 0.38 | 2019-12-09 10:35 | 2019-12-09 11:05 | В | ТП 390, РУ 0,4 кВ, перегорел ПН 630 А ввод секц. Т-1 | 0.5 | ТП 390, РУ-0,4 кВ секц. Т-1 |  | гост-1 | орг.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  | 9.12.2019, стр 14 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 467 ул. Василисина 4 | 0.38 | 2019-12-10 09:00 | 2019-12-10 12:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 3 | ТП 467 РУ 6 кВ ,камера Т-1 |  |  | жд-8, орг.-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2019-12-10 10:00 | 2019-12-10 15:30 | П | Монтаж опор и арматуры по условиям техприсоединения. | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | Ч.с.-32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-7, КЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-26 | 10 (10.5) | 2019-12-09 13:00 | 2019-12-09 13:50 | П | Усиление изоляции концевой муфты. Без отключения потребителей. | 0.83333 | КЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ фид. "ул. Коммунистическая 8, перемычка на ул. Коммунистическая 2" | 0.38 | 2019-12-10 09:00 | 2019-12-10 15:30 | П | Ремонт кабельной перемычки на ул. Коммунистическая 2. Без отключения потребителей. | 6.5 | КЛ фид "ул. Коммунистическая 8, перемычка на ул. Коммунистическая 2" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.6 | 0.38 | 2019-12-10 10:00 | 2019-12-10 16:00 | П | монтаж линии ВЛ-0,4кВ,тех.присоединение | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Гоголя, Орджоникидзе, Куйбышева, Станционная |  |  | ч.с.-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 849237-2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2019-12-10 12:00 | 2019-12-10 16:00 | П | монтаж линии ВЛ-0,4кВ,тех.присоединение | 4 | ВЛ-0,4кВ ул.Железнодорожная, Пушкина, 8 Марта, Ленина, Станционная |  |  | ч.с.-61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 849237-2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4 яч.11 | 0.38 | 2019-12-09 14:00 | 2019-12-09 14:40 | П | выправка опоры ВЛ-0,4кв, установка ж/б пасынка ул. Б.Московская д.52, наезд автотранспорта | 0.66667 | ВЛ-0,4кВ ул. Б.Московская |  |  | ч.с-1, орг-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 849237-2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-12 РУ-10кВ яч.4(тр-р) | 10 (10.5) | 2019-12-10 09:30 | 2019-12-10 11:30 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения,долив масла. Согласно плану ПП 2019 | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская, Октябрьская, Свобода, Пролетарская, Суворова, Денисенко |  |  | ч.с.-130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 40 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 849237-2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-42 РУ-0,4 | 0.38 | 2019-12-09 14:00 | 2019-12-09 14:40 | П | ремонт группового рубильника РПС -250 - технический износ | 0.66667 | ВЛ-0,4кВ ул.Серёгина, Красноармейская, Коммунальная |  |  | ж.д.-3, ч.с.-5, орг.-3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 849237-2-26-22 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-66 КЛ-0,4кВ ул.Брюсова д.21 МТС | 0.38 | 2019-12-10 16:00 | 2019-12-10 16:25 | В | отключился а/в Ф-6. Включен АВ Ф-6 | 0.41667 | ТП-66 РУ-0,4 кВ ф.6 |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АЖ стр.30 з.№18 от 10.12.19 | 3.4.14 | 4.11 | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-182 КЛ-0,4кВ ул.Пушкина д.15 | 0.38 | 2019-12-10 11:20 | 2019-12-10 13:00 | В | Оптический центр отключился а/в Ф-6. Включен АВ Ф-7 | 1.6667 | ТП-182 РУ-0,4 кВ ф.7 |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АЖ стр.30 з.№17 от 10.12.19 | 3.4.14 | 4.11 | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-187 РУ-0,4кВ ул.Черняховского | 0.38 | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 15:00 | П | ТП-187 РУ-0,4кВ I-СШ Установка узла учёта | 6 | ТП-187 РУ-0,4кВ I-СШ |  |  | 1 орг.,28 ч.д. | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 60 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | КТП-17 ВЛ-0,4 кВ. д.Перебор | 0.38 | 2019-12-09 14:00 | 2019-12-09 15:30 | П | Замена опоры вл-0,4кВ. По письму потребителя. | 1.5 | вл-0,4кВ. д.Перебор |  |  | 20 ч.с. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 |  | о.ж. лист 2 |  |  | 2 | 2 | дисп. Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
| ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-12-10 08:50 | 2019-12-10 13:20 | П | ул.Беседина , перестановка опоры №11 | 4.5 | ТП-10 ВЛИ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-38 Жит.-162; организации-1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 66 10.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 406, ул.Безыменского 9в | 0.38 | 2019-12-11 01:15 | 2019-12-11 02:15 | В | ТП 406 РУ 0,4 кВ, перегорело 3 ПН 250 А | 1 | ТП 406, РУ-0,4 кВ, фид. ЦТП-1 ввод 2 |  |  | ЦТП-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 11.12.2019, стр 14 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП 428, ПС ВЭМЗ - ТП 428 ф.759 | 6 (6.3) | 2019-12-10 13:30 | 2019-12-10 13:34 | В | На ПС ВЭМЗ отключился МВ 6кВ ф.759 - мех. повреждение КЛ 6 кВ ПС ВЭМЗ - ТП 428 фид. 759 | 0.066667 | ТП 428, 112, 35, 314, 245, 250, 52, 242, 279, РП 26, ТП 29 |  | орг-2 | ч.с.- 6, ж.д.- 42, д.с.-2, орг.- 24 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1300 |  | 10.12.2019, №190, ОЖ стр. 65 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2019-12-11 11:00 | 2019-12-11 13:00 | П | Отключение абонентской подстанции за неуплату | 2 | КТП-28 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-66, орг.-1, жит.-364 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 45.1 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ ф.7 "Спортивный пр. Луговая" | 0.38 | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 14:00 | П | Отключение по заявке управляющей компании | 5 | ТП-35 РУ-0,4кВ ф.7 "Спортивный пр. Луговая" |  |  | ж.д.-5, ч.с.-12, жит.-184 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26.8 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2019-12-11 10:00 | 2019-12-11 15:30 | П | Монтаж арматуры и СИП по условиям техприсоединения. | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | Ч.с.-32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 12:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП6/0,4 кВ № 18 |  |  | Ч.с.- 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2019-12-11 14:00 | 2019-12-11 15:30 | П | Замена приборов учета. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Московская" от ТП6/0,4 кВ № 52 |  |  | Ч.с.- 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-152 РУ-0,4кВ 1-ая с.ш. | 6 (6.3) | 2019-12-12 13:30 | 2019-12-12 15:00 | П | ТП-152 РУ-0,кВ 1-ая с.ш., подключение нового потребителя. | 1.5 | ТП-152 РУ-0,4кВ ,Камера ТМ-1 |  |  | 4ж.д., 1д.с. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
2 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка ТП 56 фид.ул.Гагарина 15 | 0.38 | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 10:35 | П | по заявке УК | 1.5833 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Гагарина 15 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | о.ж.лист №3 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
2 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП 26 фид.Дом интернат | 0.38 | 2019-12-11 10:10 | 2019-12-11 11:30 | П | по заявке дом интерната | 1.3333 | ВЛ-0,4 кВ, фид.Дом интернат |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | о.ж.лист №3 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 10:00 | П | ул.Мичурина д.12 ,замена ПУ с 0,22кВ на 0,38 кВ на опоре №26 | 1 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-73; Жит.-220; организации-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 67 11.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-12-11 10:30 | 2019-12-11 11:15 | П | ул.Суворова гараж ,вынос ПУ на опору №27 | 0.75 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-28; Жит.-145; Куприяновская администрация-1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 67 11.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-25 РУ 6 кВ | 0.38 | 2019-12-11 13:00 | 2019-12-11 15:05 | П | ТП-25 | 2.0833 | ТП-25 РУ 6 кВ |  |  | Ж.д.-13; ч.с.-49 Жит.-430; организации-17; кот.-1; школа-1 | 82 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 150 |  | ОЖ- лист 67 11.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-12-11 14:30 | 2019-12-11 14:50 | П | Ул.Луначарского подключен павильон МУП"Гороховецкий городской рынок "по заявке абонента | 0.33333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 67 11.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" КЛ-10кВ Ф-1006 до РП-1 | 10 (10.5) | 2019-12-11 10:00 | 2019-12-11 16:00 | П | КЛ-10кВ не прошла испытание повышенным напряжением, монтаж муфт, монтаж кабеля без отключения абонентов | 6 | КЛ-10кВ Ф-1006 до РП-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.12.2019г., ОЖ стр.158 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 321 ул. Красные выселки 48а | 0.38 | 2019-12-11 13:20 | 2019-12-11 15:45 | В | ТП 321 РУ 0,4 отгорел наконечник на вводном руб. к Т-1, исправлено временно | 2.4167 | ТП 321 РУ 0, 4 КВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  | 11.12.2019, стр 17 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7 Большой пр-д. 17 | 0.38 | 2019-12-12 09:00 | 2019-12-12 13:00 | П | РП 7 фид. ВЛ -1, ремонт ВЛ 0, 4 кВ | 4 | РП 7 ф. ВЛ 0, 4 кВ |  |  | ч.с.-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 744 ул. Новгородская 39 | 10 (10.5) | 2019-12-12 09:00 | 2019-12-12 12:00 | П | ТП 744 РУ 10 кВ монтаж УТКЗ на КЛ 10 кВ | 3 | ТП 744 |  |  | ж.д.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 90 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233 ул. Балакирева 21 | 6 (6.3) | 2019-12-12 13:30 | 2019-12-12 16:30 | П | ТП 233 ремонт камеры Тр-ра | 3 | ТП 233 камера Тр-ра |  | шк.-1, м.у.-1 | орг.-2, ч.с.-79 | 83 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 145 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-8 ул. Октябрьская д.9А мкр-н Кр.Октябрь | 10 (10.5) | 2019-12-12 13:30 | 2019-12-12 15:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019 | 1.5 | ТП-8 |  |  | ж.д-10; д.с.-2;орг-3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Колесников А.В. тел. 849237-2-26-22 | 1
-4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2019-12-12 11:00 | 2019-12-12 12:00 | П | Замена башмака рубильника 0,4 кВ фид. "Скважина" | 1 | ТП-74, 1 СШ-0,4 кВ |  |  | Д/с-2, ж.д.-10, скважина -1, орг-7 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-84, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-12-12 13:30 | 2019-12-12 15:30 | П | Замена кабельного выхода на ВЛ-6 кВ в стор. ТП-82, 77, 80. | 2 | ТП-82, 84 |  |  | Школа-1, ж.д.-24, Ч.с.-45, орг. 6 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 200 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2019-12-12 10:00 | 2019-12-12 12:00 | П | Отключение абонентов за неуплату | 2 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" |  |  | ч.с.-109, орг.-1, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-12-12 12:00 | 2019-12-12 14:00 | П | Отключение абонентов за неуплату | 2 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" |  |  | ч.с.-40, жит.-80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32.34 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП11,ТП-13, ТП-49 | 10 (10.5) | 2019-12-13 10:00 | 2019-12-13 13:00 | П | Кап.ремонт ВЛ-10 кВ | 3 | Ф-1012 ТП-11, 13, 49 ВЛ |  |  | орг.-2 ч.с.-133 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 80 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1012 ТП-4 | 10 (10.5) | 2019-12-13 09:30 | 2019-12-13 16:00 | П | Отключение по заявке "КовровСтройКомплект" | 6.5 | ТП-4 |  | орг.-3 | орг.-9, ж.д.-21, ч.с.-201 | 234 | 2 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 156 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-1024 ТП-5А Ф-4 | 0.38 | 2019-12-13 10:00 | 2019-12-13 12:00 | П | Замена ТТ на приборе учета | 2 | ТП-5А Ф-4 ул. Ленина д.3 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП-8 Ф-3 | 0.38 | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 10:00 | П | Замена ТТ на приборе учета | 1 | ТП-8 Ф-3 ул. Абрамова |  |  | ж.д.-3, орг.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 1
-5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | КЛ 6 кВ от РП-2(ст) до ТП-23а | 6 (6.3) | 2019-12-12 | 2019-12-12 | П | КЛ 6 кВ от РП-2(ст) до ТП-23а при перекладке не прошла испытание, Без отключения потребителей | 0 | КЛ 6 кВ от РП-2(ст) до ТП-23а |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
-5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | КЛ 6 кВ от ЦРП-2 до ТП-239 | 6 (6.3) | 2019-12-12 | 2019-12-12 | П | КЛ 6 кВ от ЦРП-2 до ТП-239 после врезки (ТП-239) не прошла испытание, Без отключения потребителей | 0 | КЛ 6 кВ от ЦРП-2 до ТП-239 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | инженер ФИО тел. 000011 | 1
-5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | КЛ 6 кВ от ТП-239 до ТП-63 | 6 (6.3) | 2019-12-12 | 2019-12-12 | П | КЛ 6 кВ от ТП-239 до ТП-63 после врезки (ТП-239) не прошла испытание, Без отключения потребителей | 0 | КЛ 6 кВ от ТП-239 до ТП-63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | инженер ФИО тел. 000010 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-55 РУ-10кВ яч.4 ввод с ТП-32 | 10 (10.5) | 2019-12-13 13:30 | 2019-12-13 15:00 | П | Замена трансформатора ТМ-160 , замена КЛ-10кВ тр-ра | 1.5 | ТП-55 |  |  | ж.д.-2, шк.-1, орг.-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  |  |  |  | Х | Х | диспетчер Михайлов В.Ю. тел. 849237-2-26-22 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 243 ул. Лакина д.135 | 6 (6.3) | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 12:00 | П | ТП 243, ремонтные работы на ТП | 3 | ТП 243, Т-2 |  |  | ж.д.-7, орг.-7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 110 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 165, пр-т Строителей 26б | 6 (6.3) | 2019-12-13 13:30 | 2019-12-13 16:00 | П | ТП 165, ремонтные работы на ТП | 2.5 | ТП 165, Т-2 |  |  | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-5, орг.-9 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 95 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-121, ВЛ фид. "ул. Маяковского, Кирова"; частный дом по ул. Кирова 15. | 0.38 | 2019-12-12 17:00 | 2019-12-12 17:35 | В | Окисление на вводе частного дома по ул. Кирова 15 в результате разнородности металлов. | 0.58333 | ВЛ фид. "ул. Маяковского, Кирова" от ТП 6/0,4 кВ № 121; частный дом по ул. Кирова 15. |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12.12.2019, ОЖ по 0,4 кВ, л. 96-97 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-27 ф-Поликлиника | 0.38 | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 14:00 | П | Работы по тех. присоединению монтаж провода СИП | 5 | ТП-27 ф-Поликлиника |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | 13.12.2019. лист.52ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-12-12 08:30 | 2019-12-12 13:25 | П | ул.Комсомольская,отключение для монтажа СИП -4х50+1х16 от опоры №28 | 4.9167 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 67 12.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-2 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП 1 п. Ставрово | 6 (6.3) | 2019-12-14 14:30 | 2019-12-14 15:00 | П | Доливка масла в тр-р. | 0.5 | ТП-1 |  |  | 9 ж.д, 45 Ч.с, д.с, 3 орг. | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 340 |  | о.ж. лист 5 |  |  | 2 | 2 | дисп. Щеголев В.Ю. тел.2-29-80 | 1
2 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 с ПС Ундол г. Лакинск | 10 (10.5) | 2019-12-15 21:36 | 2019-12-16 00:05 | В | отгорел шлейф на головной опоре | 2.4833 | ТП 21, 22, 23, 39, 43, 52, 85, 156, 157, 27, 35, 36, 37, 38, 46, 63, 65, 69, 83, 53, 61, 138, 122 |  |  | 36ж.д, 797ч.с, 3д.с, 3орг.ш.к. | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 986 |  | о.ж. лист 5 акт №68 от 16.12.19 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | дисп. Щеголев в.ю.2-29-80 | 1
2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 60 Ф. ул. Широкая | 0.38 | 2019-12-13 17:25 | 2019-12-13 19:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Новой д. 6, в результате разнородности металла | 1.5833 | ВЛ ул. Широкая |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 13.12.2019, стр 14 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф.1 | 0.38 | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 10:05 | В | Пожар в частном доме ул. 1-ая Каменная д.7, Подвод к дому отключен. | 1.0833 | ТП-67 РУ-0,4кВ ф.1 |  |  | 78 ч.д. | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 130 |  | А.Ж. стр. 32 акт № 19 от 13.12.2019 | 3.4.8.5 | 4.9 | 1 | 1 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 0
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) | 2019-12-14 18:12 | 2019-12-14 18:22 | П | Переключения в сетях МРСК | 0.16667 | ТП-788 |  |  | орг-6, ч.с.-14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.12.2019г., ОЖ стр.161 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А. В. 8(49248)21314 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 273, ул. Сакко и Ванцетти, 35 | 0.38 | 2019-12-15 09:00 | 2019-12-15 12:00 | П | ТП 273, ремонтные работы на ТП | 3 | ТП 273 |  |  | ж.д.-5, ч.с.-4, д.с.-1, м.у.-1, орг.-9 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КЛ-6 кВ, ТП 2 - ТП 791 | 0.38 | 2019-12-16 09:00 | 2019-12-16 14:00 | П | Подключение новой КЛ-6 кВ | 5 | ТП 2, ТП 752, ТП 719, ТП 758, ТП 555, ТП 597, ТП 757 |  |  | орг.-11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 240 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.16 | 10 (10.5) | 2019-12-13 11:05 | 2019-12-13 11:35 | В | ТП-55-пробой трансформатора ТМ-160 | 0.5 | ТП-3, ТП-32, ТП-38, ТП-55, ТП-1, ТП-6, ТП-37, ТП-42, ТП-100(аб.), ТП-7, ТП-41, ТП-2, ТП-30, ТП-96, РТП-11(тр-р№2) |  |  | шк.-3, д.с.-4, ж.д.-20, ч.с.-400, орг.-16, маг.-30 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 1600 |  | №134 13.12.2019 | 3.4.7 | 4.16 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 849237-2-26-22 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.4, ф.ул Октябрьская | 0.38 | 2019-12-15 13:50 | 2019-12-15 14:50 | В | обрыв фазного провода ВЛ-0,4кВ, | 1 | ВЛ-0,4кВ. Ул Октябрьская |  |  | ч.с-74дома, орг-1 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 69 |  | О.Ж, стр.10 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 849237-2-26-22 | 1
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-12-13 08:45 | 2019-12-13 13:50 | П | ул. Комсомольская, отключение для переноса ПУ абонентов на новую ВЛИ-0,4 кВ | 5.0833 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 68 13.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-12-14 08:30 | 2019-12-14 16:50 | В | пер.Кирова д.3 ,КЗ КЛ на вводе в дом , подключен с ТП-16 Ф-3 ВЛ-0,4 кВ | 8.3333 | ТП-10 КЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 68 14.12.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-16 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-12-14 15:35 | 2019-12-14 16:50 | П | пер.Кирова д.3 ,подключение ввода СИП-4х16 на ВЛ-0,4кВ | 1.25 | ТП-16 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-2; Жит.-95; Организации-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 68 14.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-7 г.Судогда ул.Ленина | 10 (10.5) | 2019-12-16 09:00 | 2019-12-16 16:00 | П | замена ячеек ЩО-70 согласно плана ПП 2019г. | 7 | ТП-7 ул.Ленина |  |  | ч.с.-51 МКД-12 орг-15.котельная | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 85.1 |  | 16.12.2019. лист.52 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская"; частный дом по ул. Мухановская 27. | 0.38 | 2019-12-15 14:25 | 2019-12-15 15:05 | В | Окисление на вводе частного дома по ул.Муханорвская 27 в результате разнородности металлов. | 0.66667 | ВЛ фид. "ул. Мухановская " от ТП 10/0,4 кВ № 32; частный дом по ул. Мухановская 27. |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15.12.2019, ОЖ по 0,4 кВ, л. 97-98 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 607 от ПС "Гусь" до РП-3 | 6 (6.3) | 2019-12-16 10:00 | 2019-12-16 15:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей | 5 | КЛ-6 кВ фид. 607 от ПС "Гусь" до РП-3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-19, РУ-0,4 кВ, КЛ фид. "М-н "Пятерочка" | 0.38 | 2019-12-16 13:00 | 2019-12-16 15:00 | П | Монтаж прибора учета. | 2 | КЛ фид. "М-н "Пятерочка" от ТП 6/0,4 кВ № 19 |  |  | Орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, РУ-0,4 кВ, КЛ фид. "ИП Лебедев" | 0.38 | 2019-12-16 12:00 | 2019-12-16 13:00 | П | Замена трансформаторов тока. | 1 | КЛ фид. "ИП Лебедев" от ТП 6/0,4 кВ № 80 |  |  | Орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 16 Ф. Погребок 1, Погребок 2 | 0.38 | 2019-12-16 11:45 | 2019-12-16 16:00 | В | При производстве земляных работ сторонней организацией механическое повреждение кл. 0,4 кВ Ф. Погребок 1.Погребок 2 | 4.25 | КЛ Ф. Погребок 1, Погребок 2 | Ресторан Погребок |  | Общежитие .Музыкальная школа,Центр детского творчества | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 16.12.2019, стр 19 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП-4 Ф-1 ул. Ногина д. 15а | 0.38 | 2019-12-16 09:30 | 2019-12-16 10:00 | В | Обрыв ввода | 0.5 | ТП-4 Ф-1 ул. Ногина д. 15а |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 16.12.2019г., АЖ стр.54 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф. 7 "Полевой пр. д.7 и 9" | 0.38 | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 11:00 | П | Восстановление нормальной схемы электроснабжения | 2 | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф. 7 "Полевой пр. д.7 и 9" |  |  | ж.д.-2, жит.-64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.74 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" ф.644 РП10 | 6 (6.3) | 2019-12-17 00:22 | 2019-12-17 00:33 | В | ПС "Химзаводская" отключили МВ 6кВ к РП10 ф.644 - "земля" - неисправна КЛ-6кВ ПС "Химзаводская" - РП10 ф.644 каб."А" | 0.18333 | РП10, ТП174, ТП263, ТП85, ТП247, ТП775, ТП20, ТП356, ТП348, ТП142, ТП56, ТП771, ТП438, ТП432 |  | орг.-2 | орг.-67, м.у.-1, шк.-2, д.с.-1, орг.-67, ж.д.-76, ч.с.-340 | 556 | 0 | 2 | 554 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 2400 |  | 17.12.2019, №191, стр. 71 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Фрезерная, Перегрузочная" | 0.38 | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. Фрезерная, Перегрузочная" от ТП 6/0,4 кВ № 82 |  |  | Ж.д.-6, ч.с.- 43 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, КЛ фид."ул. К. Либкнехта 5А" | 0.38 | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 14:00 | П | Ремонт ВРУ дома. | 5 | КЛ фид. "ул. К. Либкнехта 5А" от ТП 6/0,4 кВ №43 |  |  | Ж.д. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-45, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-12-17 13:30 | 2019-12-17 15:30 | П | Чистка РУ-0,4 кВ, замена перемычек от вводного рубильника до шин 0,4 кВ | 2 | ТП-45 (ул. Набережная 12) |  |  | д/сад-1, ж.д.-12, ч.с.-106, орг. - 2 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 140 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-12-17 03:31 | 2019-12-17 06:16 | В | отключить МВ Ф-1003 П/С Андреево, Земля причина не установлена отключена отпайка потребителя МРСК | 2.75 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз ,МТС, Тел2 |  |  | ч.с-802 МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №29 17.12.2019. лист.№1 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Вяткино ф-Южная к Лесу | 0.38 | 2019-12-17 10:00 | 2019-12-17 16:00 | П | Работы по тех. присоединению монтаж провода СИП | 6 | ТП-5 ул.Садовая Ф-Южная |  |  | ч.с-11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16.3. |  | 17.12.2019. лист.2 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-57 г.Собинка ф.22 | 0.38 | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 14:30 | П | Родниковская д.22 замена ввода в дом управляющей компанией. | 5.5 | ВЛ-0,4 кВ, ф.2 |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | о.ж. лист 6 |  |  | 2 | 1 | дисп. Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
2 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-43 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-12-17 09:20 | 2019-12-17 10:20 | П | Замена т.т. | 1 | КТП-43 |  |  | 150 ч.с. | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 180 |  | о.ж. лист 6 |  |  | 2 | 2 | дисп. Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Печуга" Ф-1004 ТП-761 п. им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2019-12-18 09:00 | 2019-12-18 14:00 | П | Замена трансформатора | 5 | ТП-761 |  |  | ч.с.-36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А. В. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП-4 Ф-1, Ф-2 | 0.38 | 2019-12-18 09:30 | 2019-12-18 17:00 | П | Отключение по заявке "КовровСтройКомплект" | 7.5 | ТП-4 Ф-1 ул. Свердлова, Ф-2 ул. Ногина |  | орг.-3 | орг.-4, ж.д.-10, ч.с.-52 | 69 | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 59 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А. В. 8(49248)21314 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-60, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2019-12-18 09:30 | 2019-12-18 11:00 | П | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, протирка изоляторов, смазка оборудования,уборка помещений | 1.5 | ТП-60 |  |  | орг.-3, АЗС-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 200 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.638 РП 23 ТП 455, ТП 223 - ТП 467 | 6 (6.3) | 2019-12-17 11:35 | 2019-12-17 12:15 | В | Отключение МВ с РП 23 к ТП 455 сек. фид. 638 от ТО, неисправен КЛ 6 кВ ТП 223-ТП 467 | 0.66667 | ТП 455, 529, 454, 584, 451, 527, 447, 467, 223, 222, 307 |  | кот.-1, шк.-1., д.с.- 2, ж.д.-5 | орг.-12, ж.д.-52, ч.д.-82 | 85 | 0 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 450 |  | 17.12.2019, №192 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.650 РП 13 ТП 94, РП 13 - ТП 94 | 6 (6.3) | 2019-12-17 11:35 | 2019-12-17 12:30 | В | Отключение ВВ с РП 13 к ТП 94 сек. фид. 650 от ТО, неисправен КЛ 6 кВ РП 13-ТП 94 с.ф.650 | 0.91667 | ТП 94 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 17.12.2019, №193 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-12-17 22:10 | 2019-12-18 00:17 | В | отключить МВ Ф-1003 ПС Андреево, Земля электропробой проходных изоляторов на ТП потребителя | 2.1167 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802 МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №30 17.12.2019. лист.№2 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Вяткино ф-Южная к Лесу | 0.38 | 2019-12-18 10:00 | 2019-12-18 16:00 | П | Работы по тех. присоединению монтаж провода СИП | 6 | ТП-5 ул.Садовая Ф-Южная |  |  | ч.с-11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16.3. |  | 18.12.2019. лист.3 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-31 КЛ-0,4кВ ф.5 "Строителей д.12,14" | 0.38 | 2019-12-18 10:00 | 2019-12-18 11:00 | П | Восстановление нормальной схемы электроснабжения | 1 | ТП-31 КЛ-0,4кВ ф.5 "Строителей д.12,14" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.78 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-55 РУ-0,4кВ яч.2 фидер ул.Чехова д.12 | 0.38 | 2019-12-17 13:10 | 2019-12-17 15:25 | В | повреждение КЛ-0,4кВ сторонней организацией при проведении земляных работ | 2.25 | КЛ-0,4кВ фидер ул. Чехова д.12 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 17.12.19 стр.17 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 849237-2-26-22 | 0
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КВЛ | ТП-115, КВЛ фид. "Павильоны" | 0.38 | 2019-12-18 05:30 | 2019-12-18 09:30 | В | Отгорела КВЛ-0,4 кВ на опоре | 4 | КВЛ фид. "Павильоны" от ТП 6/0,4 кВ № 115 |  |  | Орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 18.12.2019, ОЖ по 0, 4 кВ,л. 99-100 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-85, ВЛ фид. "ул. Коммунистическая" | 0.38 | 2019-12-18 09:00 | 2019-12-18 10:00 | П | Замена кабельного выхода на ВЛ-0,4 кВ | 1 | ВЛ фид. "ул. Коммунистическая " от ТП 10/0,4 кВ № 85 |  |  | Ч.с.- 24, ж.д.-1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. Муравьева-Апостола 10" | 0.38 | 2019-12-18 09:00 | 2019-12-18 15:00 | П | Замена ВРУ дома. | 6 | КЛ фид. "ул. Муравьева-Апостола 10" от ТП 10/0,4 кВ № 65 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2019-12-18 10:00 | 2019-12-18 15:30 | П | Монтаж СИП по условиям техприсоединения. | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | Ч.с.-32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-21 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-12-18 09:40 | 2019-12-18 10:15 | П | Замена ТТ | 0.58333 | КТП-21 |  |  | 210 ч.с. 1 д сад | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 125 |  | о.ж. лист 7, 18.12.2019 |  |  | 2 | 2 | дисп. Щеголев В Ю тел.2-29-80 | 1
2 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-22 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-12-18 10:35 | 2019-12-18 10:55 | П | Замена ТТ | 0.33333 | КТП-22 |  |  | 252 ч.с | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 164 |  | о.ж. лист 7, 18.12.2019 |  |  | 2 | 2 | дисп. Щеголев В Ю тел.2-29-80 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 6 кВ Ф-№4 тр-р №2 | 6 (6.3) | 2019-12-18 11:05 | 2019-12-18 11:55 | П | ТП-12 РУ-0,4 кВ ф-№9 "ул.Горького Льва Толстого" замена трансформаторов тока | 0.83333 | ТП-12 РУ-0, 4 кВ ф-№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | Ж.д-13; ч.с.-89 Жит.-1870; организации-15; дет.сад.-1 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 170 |  | ОЖ- лист 69 18.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-12-18 11:05 | 2019-12-18 13:00 | П | ул.Горького , подключение 2-х гаражей | 1.9167 | ТП-12 ВЛ 0,4 кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 69 18.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1 ф.10 КЛ 6 кВ от ТП-20 до ТП-115 | 6 (6.3) | 2019-12-18 10:50 | 2019-12-18 12:45 | В | Отключение ф.10 на ЦРП-1. Выявлена неисправная КЛ 6 кВ от ТП-20 до ТП-115, Потребители переведены на резервы. | 1.9167 | ТП-220, 184, 47, 115, 20 |  |  | 15 ж.д.,33 ч.д.,2 орг.,АЗС., 4 м-н | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 800 |  | ОЖ стр №71 от 18.12.2019 Акт №50 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.647 РП 15 ТП 379, РП 15 - ТП 379 | 6 (6.3) | 2019-12-18 22:36 | 2019-12-18 22:56 | В | РП 15 отключили ВВ 6кВ к ТП 379 (с. ф. 647) - "земля" - неисправна КЛ 6кВ РП 15 - ТП 379. | 0.33333 | ТП 379, 392, 460 |  |  | орг.-17, ж.д.-12 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 200 |  | 17.12.2019, №195 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. 1006 ТПС "Усад" | 0.38 | 2019-12-18 16:40 | 2019-12-19 01:50 | В | Земля на линии: неисправность в сетях МРСК | 9.1667 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №33, 19.12.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч. 6 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2019-12-19 06:30 | 2019-12-19 11:00 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра;сгорели два предохранителя ПН-400 на РГ-400 | 4.5 | ВЛ-0,4 кВ |  |  | ч.с-64д.,котельная мод.-1;орг-4, | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 20 |  | 19.12.2019 О.Ж. стр.19 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 849237-2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-12-18 22:53 | 2019-12-19 00:17 | В | Прогрев контакта на ЛР №87 отключить ЛР №74 | 1.4 | ТП-11, 8, 12, 14 |  |  | ч.с-248 МКД-4 орг-4 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 325.8 |  | 18.12.2019. лист.№4 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-12-19 04:31 | 2019-12-19 07:05 | В | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево. Повреждение в сетях МРСК | 2.5667 | ТП-17 |  |  | ч.с 20 МКД11.детсад | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.12.2019. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-12-19 07:55 | 2019-12-19 09:56 | В | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево. Повреждение в сетях МРСК | 2.0167 | ТП-17 |  |  | ч.с 20 МКД11.детсад | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.12.2019, лист.№5 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-27 Ф.1 | 0.38 | 2019-12-19 08:25 | 2019-12-19 09:05 | В | КЗ на ВЛ-0.4 кВ,сгорела ПН-2 250 А | 0.66667 | ТП-27 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 |  |  | д.с.-1,скважина,орг.-2,ж.д.-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |  | о.ж.лист №7, 19.12.2019 | 3.4.12.2 | 4.17 | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
3 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка Ф 1006 от ТП 16 в ст. ТП 17 | 10 (10.5) | 2019-12-19 11:20 | 2019-12-19 14:25 | В | отключился ВВ-10 в ТП 16,упало дерево на ВЛ 10 кВ,оторвало вязки на опорах, отбило шлейф на ТП 16 | 3.0833 | ТП 17, 149, 116, 112, 76, 109, 107 |  |  | ч.с.-100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 120 |  | акт №69, 19.12.2019 | 3.4.12.2 | 4.17 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
3 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка Ф 1021 от РП №1 | 10 (10.5) | 2019-12-19 11:45 | 2019-12-19 12:30 | В | на РП №1 отключился Ф 1021 | 0.75 | ТП 9, 104, 45, 13, 48, 87 |  |  | д.с.-2,МЧС,полиция,администрация,КНС,ж.д.-20,ч.с.-20,орг.-10 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 800 |  | акт №70, 19.12.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
3 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка ТП 40 Ф.1 | 0.38 | 2019-12-19 12:55 | 2019-12-19 16:35 | В | обрыв 2-х проводо,подрезка,заменили 2 шт. ПН-2 250 А | 3.6667 | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 |  |  | ж.д-22,орг.-5 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №8, 19.12.2019 | 3.4.12.2 | 4.4 | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф.ул. Туристическая | 0.38 | 2019-12-19 11:40 | 2019-12-19 13:15 | В | ТП 14 РУ 0,4 кВ Ф. ул. Туристическая сгорела ПН2-100 А.В результате сильного порыва ветра схлест проводов на ВЛ | 1.5833 | ВЛ Ф. ул.Туристическая |  |  | ч.с-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  | 19.12.2019, стр 27 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.12. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22 Ф-4 ул.1 Мая 20 | 0.22 | 2019-12-19 08:52 | 2019-12-19 09:25 | В | обрыв провода от ввода в дом | 0.55 | ТП-22 Ф-4 ул.1 Мая 20 ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.12.2019г., АЖ 55 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-31 Ф-10 ул.Дорожная 1"б" | 0.38 | 2019-12-19 11:00 | 2019-12-19 11:20 | В | ТП-31 РУ-0.4 кВ сработал автоматический выключатель | 0.33333 | ТП-31 Ф-10 ул.Дорожная 1"б" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 19.12.2019г., АЖ 55 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-1030 РП-1 СШ-1 | 10 (10.5) | 2019-12-19 11:41 | 2019-12-19 12:26 | В | сильные порывы ветра | 0.75 | ТП-1"а", 4, 7, 11, 13, 23, 36, 49, 17, 25, 26, 12, 39, 6, 41, 8а, 14, 15, 16, 10, 40, 42, 47, 28, 27, 33, 31, КВЛ |  |  | д.с.-3, шк.-3, ж.д.-47, ч.с.-765, кот-4, орг.-125 | 947 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 1873 |  | 19.12.2019г., №49 | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) | 2019-12-19 15:00 | 2019-12-19 16:58 | В | неисправность в сетях МРСК | 1.9667 | Ф-1004 ТП-750 ТП-753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.12.2019г., ОЖ 166 | 3.4.12.2, 3.4.9.1 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) | 2019-12-19 20:09 | 2019-12-19 20:26 | В | неисправность в сетях МРСК | 0.28333 | Ф-1004 ТП-750 ТП-753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.12.2019г., ОЖ 168 | 3.4.12.2, 3.4.9.1 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Былинная, Полярная, Придорожная" | 0.38 | 2019-12-19 20:20 | 2019-12-19 20:40 | В | Обрыв ВЛ-0,4кВ: сильные порывы ветра | 0.33333 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Былинная, Полярная, Придорожная" |  |  | ч.с.- 40, орг.-1, жит.-80 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 25.08 |  | 19.12.19, стр. 66, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Клязменская" | 0.38 | 2019-12-19 13:00 | 2019-12-19 15:15 | В | Обрыв ВЛ-0,4кВ: сильные порывы ветра | 2.25 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Клязменская" |  |  | ч.с.-50, жит.-100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25.3 |  | 19.12.19, стр. 66, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-5 РУ-0,4кВ ф. 1 "Кирова" | 0.38 | 2019-12-19 18:00 | 2019-12-19 18:30 | В | Сгорел ПН-250: схлест проводов, сильные порывы ветра | 0.5 | КТП-5 РУ-0,4кВ ф. 1 "Кирова" |  |  | ч.с.-8, орг.-1, жит.-16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.9 |  | 19.12.19, стр. 66, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4 кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-12-19 08:50 | 2019-12-19 14:20 | П | ул.Садовая , монтаж СИП-4х70+1х16 от опоры №5 | 5.5 | ТП-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 69 19.12.2019 |  |  | Х | Х | инженер ФИО тел. 000011 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Семязино ф.6402 РП 19 ТП 530 | 6 (6.3) | 2019-12-19 13:25 | 2019-12-19 13:45 | В | Отключение МВ с РП 19 к ТП 530 - КЗ на ВЛ 6 кВ ф. ТП 530 в результате сильного порыва ветра | 0.33333 | ТП 530, 517, 186, 343, 158, 194, 208, 473, 54, 206, 420 |  | орг.1 | ч.с.-25, орг.-9 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 800 |  | 19.12.2019, стр.76 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61 ул.Северная 25 | 0.38 | 2019-12-19 15:05 | 2019-12-19 18:30 | В | ТП 61 ВЛ 0.4 кВ ф. Полины Осипенко обрыв проводов при падении дерева у д. 39 ул. Северная в результате сильного порыва ветра | 3.4167 | ТП 61, ф.ВЛ-1 ул.Полины Осипенко |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |  | 19.12.2019, стр.22 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 78 ул.Стрелецкая 18 | 0.38 | 2019-12-19 15:15 | 2019-12-19 19:25 | В | ТП 78 ВЛ 0.4 кВ ф. ул. Стрелецкая обрыв проводов при падении дерева в результате сильного порыва ветра 8 ул. Стрелецкая | 4.1667 | ТП 78, ф.ВЛ-1 ул.Стрелецкая |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 19.12.2019, стр.22 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 455 ул.В.Дуброва, 37 | 0.38 | 2019-12-19 19:00 | 2019-12-19 21:00 | В | ТП 455 ВЛ 0,4кВ ф. ВЛ-1 ул.Фатьянова, 30; 32 обрыв ВЛ на д. 30 и 32 при падении дерева в результате сильного порыва ветра. Восстановлено на д. 30. | 2 | ТП 455 ф. ВЛ-1 ул.Фатьянова, 30; 32 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 19.12.2019, стр.22 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 455 ул. В. Дуброва 37 | 0.22 | 2019-12-19 19:00 | 2019-12-20 12:00 | В | ТП 455 ВЛ 0,4кВ ф. ВЛ-1 ул.Фатьянова, 30; 32 обрыв ВЛ на д. 32 при падении дерева в результате сильного порыва ветра. | 17 | ТП 455 ф. ВЛ-1 ул.Фатьянова, 30; 32 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 19.12.2019, стр.23 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1 ф.2 | 6 (6.3) | 2019-12-19 11:50 | 2019-12-19 13:45 | В | Повреждение КВЛ-6-кВ ф.2 от ЦРП-1 Потребители переведены на ф.3 от ЦРП-1 | 1.9167 | ТП-53,54,234 |  |  | 1орг.,11ж.д | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 630 |  | ОЖ стр.№72 от 19.12.2019 акт №51 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел.84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-78 ф.3 пр.Фабричный д.6 | 0.38 | 2019-12-19 12:35 | 2019-12-19 16:00 | В | Захлест ВЛ-0,4кВ ф.3 ветром, ТП-78 сгорели 2 пл.предохранителя. Захлест ВЛ-0,4кВ разбит,предохранители заменены | 3.4167 | ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 4ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  | АЖ стр.34 заявка №33 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | 1 | Диспетчер Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 0
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, д. 10 | 0.22 | 2019-12-19 10:00 | 2019-12-19 13:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 3 | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, д. 10 |  |  | ч.с. - 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  | № 473 от 19.12.2019 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 5 - ул. КИМ, 19, 21 | 0.22 | 2019-12-19 13:25 | 2019-12-19 14:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 0.58333 | ТП 12, ф. 5 - ул. КИМ, 19, 21 |  |  | ч.с. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | № 474 от 19.12.2019 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф. 9 - ул. Щорса, 14, 16, 20 | 0.38 | 2019-12-19 13:50 | 2019-12-19 14:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 0.66667 | ТП 16, ф. 9 - ул. Щорса, 14, 16, 20 |  |  | ж.д. - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | № 475 от 19.12.2019 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | 0.38 | 2019-12-19 13:10 | 2019-12-19 14:10 | В | Падение дерева на провода ВЛ в результате сильного ветра. Обрыв 2-х проводов. | 1 | ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" от ТП 6/0,4 кВ №24 |  |  | Ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  | 19.12.2019, ОЖ по 0,4 кВ, л. 99-100 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Стекловолокно", фид. 638, ЦРП пос. Гусевский, направл. 602. | 6 (6.3) | 2019-12-19 21:30 | 2019-12-19 22:10 | В | Замыкание проводов ВЛ из-за сильного ветра. | 0.66667 | ТП-126, 127, 130, 131 |  |  | Школа-1, д/с-1, больница-1, ж.д.-39, ч.с.-102, орг. -7 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 350 |  | 19.12.2019, ОЖ л. 43 | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-12-19 17:00 | 2019-12-19 19:18 | В | отключение МВ Ф-1006 П/С Андреево причина не установлена Ветер | 2.3 | ТП-15.16.22. биокотельная |  |  | ч.с 242.котельная.МКД-2.орг-3 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 207.6 |  | № 32 19.12.2019. лист.№5 ОПЖ | 3.4.12 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2019-12-19 12:35 | 2019-12-19 14:50 | В | отключился МВ Ф-168 П/С Судогда падение дерева на ВЛ | 2.25 | ТП-1.4.5.6.7.8.10.11.31.21.33.47.35. |  |  | ч.с 880 .школа-2 орг.99, КНС-2детсад-2.больница | 986 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 865 |  | № 31 19.12.2019. лист.№5 ОПЖ | 3.4.8.4 | 4.4 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-12-19 17:15 | 2019-12-19 20:17 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Воровского электро пробой изолятора на ЛР-10 ввода ТП-1 (падение ветки на ЛР) | 3.0333 | ТП-4.1.3.6. |  |  | ч.с 165 .школа детсад.орг.4, КНС мкд-8 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 155.7 |  | № 33 19.12.2019. лист.№5 ОПЖ | 3.4.8.4 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 ТП-40 | 10 (10.5) | 2019-12-19 14:15 | 2019-12-19 15:47 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда причина не установлена Ветер | 1.5333 | ТП-40 |  |  | ч.с 20 .орг.6, мкд-6 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.12.2019. лист.№6 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2019-12-19 18:30 | 2019-12-19 20:18 | В | отключение МВ Ф-101 П/С Судогда причина не установлена Ветер | 1.8 | ТП-30 |  |  | ч.с 71 орг-1 | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.12.2019. лист.№6 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15п.Болотский Ф-Пионерская | 0.38 | 2019-12-19 12:52 | 2019-12-19 15:30 | В | Падение опоры сильное загнивание древесины (монтаж Ж/Б приставки) | 2.6333 | ТП-15 ф-Пионерская |  |  | ч.с.-88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 40 |  | 19.12.2019. лист.№6 ОПЖ | 3.4.13.3, 3.4.7 | 4.6 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-13 П.Андреево Ф- Автомобилистов | 0.38 | 2019-12-19 23:00 | 2019-12-20 13:00 | В | Падение опоры сильное загнивание древесины отключены 4 дома | 14 | ТП-13 ул.Автомобилистов |  |  | ч.с.-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 |  | 19.12.2019. лист.№6 ОПЖ | 3.4.7.1 | 4.16 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1019, КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-45 | 10 (10.5) | 2019-12-19 15:40 | 2019-12-19 16:45 | В | пробой КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-45 | 1.0833 | ТП-38, 5, 39, 56, 10, 45, 49, 21 |  | кот.-1 | ч.с-86, ж.д.-85, уч.зав.-6, д/с-2, орг.-75 | 255 | 0 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 650 |  | 19.12.19, стр.56 ОЖ, акт №8/2019 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | гл. диспетчер Евдокимов С.А. тел. 84924622636 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ фидер ул Владимирская | 0.38 | 2019-12-19 11:00 | 2019-12-19 13:00 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра,в РПС-250 сгорели предохранители пн2-250 | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.Владимирская, ул, Морозовская, ул.Свобода |  |  | ч.с.-42, орг.-1 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |  | 19.12.2019 О.Ж. стр.21 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 849237-2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ф.ул.Комсомольская | 0.38 | 2019-12-19 11:00 | 2019-12-19 11:45 | В | КЗ ,обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, в РПС-250 сгорели предохранители пн2-250 | 0.75 | ВЛ-0,4кВ улКомсомольская, ул.Рыженкова, ул.Суворова |  |  | ч.с.-103 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |  | 19.12.2019 О.Ж. стр.21 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 849237-2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ фидер ул.Пушкина | 0.38 | 2019-12-19 06:30 | 2019-12-19 11:00 | В | КЗ ,обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, в РПС-250 сгорели предохранители пн2-250 | 4.5 | ВЛ--0,4кВ ул. Железнодорожная, ул .Пушкина,ул. Ленина |  |  | ч.с-64д.,котельная мод.-1;орг-4, | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 20 |  | 19.12.2019 О.Ж. стр.20 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 849237-2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-86 РУ-0,4кВ фидер ул.Рощина,Бобкова | 0.38 | 2019-12-19 11:00 | 2019-12-19 16:40 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, в РПС-250 сгорели предохранители пн2-250 | 5.6667 | ВЛ--0,4кВ ул. Бобкова, ул. Рощина |  |  | ч.с-27д. | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 |  | 19.12.2019 О.Ж. стр.22 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 849237-2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-0,4кВ ф. ул.Кирова | 0.38 | 2019-12-19 15:10 | 2019-12-19 18:25 | В | КЗ ,обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, в РПС-250 сгорели предохранители пн2-250 | 3.25 | ВЛ--0,4кВ ул.Кирова, ул.Калина |  |  | ч.с-32д. | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 |  | 19.12.2019 О.Ж. стр.22 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 849237-2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ фидер ул. 8-е Марта | 0.22 | 2019-12-19 15:10 | 2019-12-19 19:10 | В | обрыв вводных проводов ВЛ-0,23 ул.8-е Марта д.3 | 4 | ВЛ-0,23кВ ул.8-е Марта д.3 |  |  | ч.с-1д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.12.2019 О.Ж. стр.22 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 849237-2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4к фид.Коммунальная | 0.22 | 2019-12-19 16:40 | 2019-12-19 19:40 | В | обрыв вводных проводов ВЛ-0,23 ул.Коммунальная д.14 | 3 | ВЛ-0,23кВ ул.Коммунальная д.14 |  |  | ч.с-1д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.12.2019 О.Ж. стр.22 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 849237-2-26-22 | 1
-2 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП 3 п .Ставрово | 6 (6.3) | 2019-12-22 15:05 | 2019-12-22 15:30 | П | Доливка масла в тр-р. 1 и 2 | 0.41667 | ТП-3 |  |  | ф 1.4.5.6. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 120 |  | о.ж. лист 10 |  |  | 2 | 2 | дисп. Щеголев В.Ю. тел.2-29-80 | 1
-1 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка Ф-1024 от РП-1 | 10 (10.5) | 2019-12-23 01:20 | 2019-12-23 01:40 | В | Отключение от защиты при толчке по сш-10кВ. С ПС Ундол | 0.33333 | ТП-5, 55, 56, 84, 42, 44, 59, 40, 115, 51, 86, 50. |  |  | 50 ж.д, 140ч.с, м.у, 16 орг. | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 300 |  | акт №71 от 23.12.2019 | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
-1 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф.105 с ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-12-23 01:20 | 2019-12-23 04:15 | В | отгорел шлейф на 1 й опоре ф. 105 | 2.9167 | ТП 108, 138, 53, 61, 39, 52, 21, 22, 23, 85, 156, 157, 83, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 65. |  |  | 36ж.д, 797ч.с, 3д.с, 3орг.ш.к. | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 986 |  | акт №72 от 23.12.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-717 п.К.Маркса Ф-4 м-н Мираж | 0.38 | 2019-12-20 09:00 | 2019-12-20 09:35 | В | ТП-717 Ф-4 м-н Мираж нет двух фаз, перезаделан ввод | 0.58333 | ТП-717 Ф-4 м-н Мираж |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 20.12.2019г., АЖ 55 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 ВЛ-0,4кВ Ф-1 | 0.38 | 2019-12-20 12:10 | 2019-12-20 12:25 | В | РП-1 Ф-1014 ТП-40 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ул. Заозерная КНС нет одной фазы, перезаделан ввод | 0.25 | ТП-40 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ул. Заозерная |  |  | ч.с.-34, орг.-2 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 |  | 20.12.2019г., АЖ 55 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 с.Пакино Ф-2 ул.Береговая д 8 | 0.22 | 2019-12-22 15:10 | 2019-12-22 16:00 | В | Плохой контакт на вводе в дом, перезаделан ввод | 0.83333 | ТП-788 Ф-2 ул.Береговая д 8 ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 22.12.2019г., АЖ 55 | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-12-20 13:00 | 2019-12-20 13:20 | П | ул.Фрунзе д.35 ,замена ввода по заявке абонента | 0.33333 | ТП-36 ВЛ 0,4 кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 70 20.12.2019 |  |  | Х | Х | Телепнев Сергей Юрьевич | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная" фид.1017, РП-2 направл. 212, КЛ-10 кВ от ТП-43 до ТП-10 каб. "А" | 10 (10.5) | 2019-12-20 15:35 | 2019-12-20 16:25 | В | Отключение ВВ-10 кВ РП-2 направл. 212 от МТЗ. Выход из строя КЛ-10 кВ от ТП-43 до ТП-10 каб. "А". | 0.83333 | ТП-15(Т-2, 144, 41(Т-1), 43(Т-2) 95(Т-2), 140. |  | Лицей -1 | Д/с-2, ж.д.-7, ч.с.-48, орг.-14 | 72 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 320 |  | 20.12.2019, ОЖ л. 43-44, акт 16 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2019-12-21 13:05 | 2019-12-21 14:25 | П | Плановые работы филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья":замена тр-ра напряжения на ПКУ. | 1.3333 | КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-9, КТП-8, КТП-7.1, КТП-7.2 | м.у.-1 |  | ж.д.-2, ч.с.-573, шк.-1, орг.-13, жит.-1146 | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 423.28 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2019-12-22 08:25 | 2019-12-22 11:00 | В | Отгорел шлейф на воронке головной опоры ф. 1005 | 2.5833 | КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-9, КТП-8, КТП-7.1, КТП-7.2 | м.у.-1 |  | ж.д.-2, ч.с.-573, шк.-1, орг.-13, жит.-1146 | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 423.28 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №34, 22.12.2019 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.740 РП 6 ТП 562, ТП 13 - ТП 582 | 6 (6.3) | 2019-12-21 23:05 | 2019-12-22 00:10 | В | НА РП 6 отключили МВ 6кВ к ТП 562 ф. 740 - "земля" - неисправна КЛ 6кВ ТП 13 - ТП 582 | 1.0833 | ТП60, ТП582, ТП562, ТП74, ТП34, ТП145, ТП365, ТП132, ТП109, ТП238, ТП225, ТП598, ТП12, ТП411 |  | м.у.-2 | д.с.-2, шк.-1, орг.-24, ж.д.-61, ч.с.-80 | 170 | 1 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1400 |  | 21.12.2018, №196 стр. 78 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП 5 | 6 (6.3) | 2019-12-22 13:25 | 2019-12-22 13:52 | В | ПС Тракторная отключился МВ ф.610 от МТЗ. Неисправна КЛ 6кВ ПС Тракторная - РП 5 ф.610 каб. А и Б | 0.45 | РП 5, ТП 542, ТП 324, ТП 192, ТП 296, ТП 465, ТП 799, ТП 226, ТП 310, ТП 233, ТП 150, ТП 122, ТП 121, ТП 309, ТП 32, ТП 277, ТП 593 |  | КНС-1, орг.-1 | м.у.-1, шк.-1, д.с.-3, орг.-28, ж.д.-57, ч.с.-54 | 146 | 1 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 1500 |  | 22.12.2018, №197 стр. 79 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.17 | 10 (10.5) | 2019-12-20 09:00 | 2019-12-20 09:40 | В | отключение с РП-11 МВ к яч. 11 к ТП 1 | 0.66667 | ТП-3, ТП-32, ТП-38, ТП-55, ТП-1, ТП-6, ТП-37, ТП-42, ТП-100(аб.), ТП-7, ТП-41, ТП-2, ТП-30, ТП-96, РТП-11(тр-р№2) |  |  | шк.-3, д.с.-4, ж.д.-20, ч.с.-400, орг.-16, маг.-30 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 1600 |  | №135 20.12.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел.2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-90 фидер Коммунальная,Красноармейская ул. Коммунальная д.14 ф. | 0.22 | 2019-12-20 10:00 | 2019-12-20 12:50 | В | окисление на вводе частного жилого дома по ул. Коммунальная д.1, в результате разнородности металла | 2.8333 | ВЛ-0,23кВ ул.Коммунальная д.14 |  |  | ч.с-1д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20.12.2019 О.Ж. стр.23 | 3.4.14 | 4.6 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел.2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2019-12-21 10:17 | 2019-12-21 15:10 | П | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК | 4.8833 | ТП-1,2,3,4 |  |  | ч.с -239, орг.-7 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.12.2019. лист.№7 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1010, КЛ-10кв ТП 5- ТП ВНИИ | 10 (10.5) | 2019-12-22 18:40 | 2019-12-22 19:56 | В | отключение МВ Ф-1010 П/С Бараки повреждение на КЛ-10кв ТП 5- ТП ВНИИ потребителя | 1.2667 | ТП-4.5.2-СШ |  |  | ч.с -58, орг.-4 МКД-3 | 66 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 96.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.12.2019. лист.№7 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 91, ф. 5 - ул. Березовая, д. 16 | 0.22 | 2019-12-20 13:30 | 2019-12-20 14:00 | В | Плохой контак в зажиме на вводе в дом, перезаделали | 0.5 | ТП 91, ф. 5 - ул. Березовая, д. 16 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 479 от 20.12.2019 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 64, ф. 6 - СНТ Сосона | 0.38 | 2019-12-21 10:10 | 2019-12-21 10:25 | В | Схлест проводов, отключился автоматический выключатель, повторно включили | 0.25 | ТП 64, ф. 6 - СНТ Сосона |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 480 от 21.12.2019 ж.з. | 3.4.7 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 7 - ул. Красноармейская, д. 3 | 0.22 | 2019-12-21 17:55 | 2019-12-22 10:30 | В | Окисление на вводе, перезаделали | 16.5833 | ТП 7, ф. 7 - ул. Красноармейская, д. 3 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 481 от 21.12.2019 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова | 0.22 | 2019-12-22 14:30 | 2019-12-22 15:10 | В | Сгорел предохранитель в мачтовом рубильнике | 0.66667 | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова |  |  | ч.с. - 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 |  | № 481 от 21.12.2019 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, РУ-6 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2019-12-20 17:30 | 2019-12-20 21:00 | В | Сгорело 2 В/В предохранителя на ТМ-1.При осмотре обнаружена неисправная воронка к ТМ-1 | 3.5 | ТП-94 , ТМ-1 | кот.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 |  | 20.12.2019, №52 | 3.4.13.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-51, ф.3, ул.Некарсова д.14 | 0.38 | 2019-12-20 08:10 | 2019-12-20 10:30 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 2.3333 | ТП-51, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 20.12.2019, стр.34, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС " Восточная", ф.672, ЦРП-2, 2СШ, от ТП-121 до ТП-122 | 6 (6.3) | 2019-12-22 19:15 | 2019-12-22 22:50 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-121 до ТП-122, электрический пробой | 3.5833 | ф.672, ТП-58, 239а, 63, 69, 121, 122, 146, 133, 154, 205, 116, 170, 13, КЛ | кот.-2, д.с.-2, шк.-1 |  | ж.д.-51, ч.с.-47, орг.-10 | 118 | 0 | 10 | 108 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2010 |  | 22.12.2019, №53 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ПС "Мелехово", ф.616 | 6 (6.3) | 2019-12-23 04:00 | 2019-12-23 06:15 | В | Опора №1 не работает телеметрия на МВ, невозможно включить МВ ф.616, потребители переведены на ф.601 | 2.25 | ф.616, ТП-254 2СШ, 253,259, 251, 252,256, 255 ТМ-2, 257, 258 | кот.-1 |  | гостиница-1, кафе-2, стройка-8, | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 326 |  | 23.12.2019, №54 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, ф.1, ф.2, ф.12, ул. Космонавтов | 0.38 | 2019-12-23 09:00 | 2019-12-23 16:00 | П | Отключение по письму ООО "КовровСтройКомплект" | 7 | ТП-94, ф.1, ф.2 , ф.12 |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-145, ф.15, ул. Комсомольская, д.102 | 0.38 | 2019-12-23 09:00 | 2019-12-23 12:00 | П | Отключение по письму ООО "Спецстрой" | 3 | ТП-145, ф.15 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-79, ф.2, ул. Машиностроителей, д. 3 | 0.38 | 2019-12-23 13:00 | 2019-12-23 16:00 | П | Отключение по письму ООО "Спецстрой" | 3 | ТП-79, ф.2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП 38 Ф.4 | 0.38 | 2019-12-23 09:50 | 2019-12-23 10:15 | В | сгорела ПН-2 250 А | 0.41667 | ТП 38 КВЛ-0,4 кВ Ф.4 |  |  | д.с.-1,орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | о.ж.лист №10 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка РП №1 Ф-1024 | 10 (10.5) | 2019-12-23 13:10 | 2019-12-23 13:35 | В | посадка напряжения 110 кВ на 1 СШ ПС Ундол,неисправна РЗА ВВ-10 Ф 1024 на РП №1,нагрузка переведена на Ф 1022 | 0.41667 | ТП-5,55,56,84,42,44, 59,40,115,51,86,50. |  |  | д.с.-2, 50 ж.д, 140ч.с, 16 орг., 1-кот. | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 300 |  | акт №73 от 23.12.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП №2 Ф-1007 | 10 (10.5) | 2019-12-23 14:05 | 2019-12-23 14:25 | П | демонтаж старой опоры ВЛ 10 кВ | 0.33333 | ТП-54,155,29,20,123,131 |  |  | д.с.-1,Вод,-КНС,ж.д.-5,ч.с.-40,орг.20 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 210 |  | о.ж.лист №10 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка РП №1 Ф-1022 | 10 (10.5) | 2019-12-24 01:20 | 2019-12-24 01:30 | В | РП-1 откл ф 1022, причина не установлена | 0.16667 | ТП 1,2,3,18,60,80,101,40, 42,44,50,51,56,59 |  |  | д.с.-3, 50 ж.д, 140 ч.с, 16- орг. Вод.-КНС. | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 450 |  | акт №74 от 24.12.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП№3 ф -1009 | 10 (10.5) | 2019-12-24 01:20 | 2019-12-24 01:48 | В | РП-3 откл ф 1009, причина не установлена | 0.46667 | ТП 27,35,36,37,38,46,63,65,69 |  |  | д.с.-1, 20 ж.д, 100 ч.с, 18- орг., Вод.-КНС | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 222 |  | акт №75 от 24.12.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, ф.9, ф.10, ф.14, ф.20, ул. З. Космодемьянской | 6 (6.3) | 2019-12-24 09:00 | 2019-12-24 16:00 | П | Отключение по письму ООО "КовровСтройКомплект" | 7 | ТП-94, ф.9, ф.10, ф.14, ф.20 |  |  | ж.д.-1, м-н-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 91 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-13, ф.15, ул. Социалистическая д. 23, ТП-175, ф-6, ф.16, ул. Брюсова д.52, 52/1 | 6 (6.3) | 2019-12-24 09:00 | 2019-12-24 12:00 | П | Отключение по письму ООО "Спецстрой" | 3 | ТП-13, ф.15, ТП-175, ф.6, ф.16 |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-154, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2019-12-24 14:00 | 2019-12-24 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2 | ТП-154, ТП-205 (абонентская) |  |  | орг.-22, ГСК-4, автосервис-1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 344 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-7 РУ-0,4кВ, ул.Пролетарская, д.4а | 0.38 | 2019-12-24 10:00 | 2019-12-24 14:00 | П | Перевод нагрузок на новую КТП 7.1 | 4 | ТП-7 |  |  | ч.с.-85, орг.-10, жит.-170 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 137.5 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 341, пр-т Ленина, 47 | 0.38 | 2019-12-24 09:00 | 2019-12-24 18:00 | П | Ремонтные работы на ВРУ пр-т Ленина, 49 - по заявке УК | 9 | ТП 341, фид.пр-т Ленина, 51, 49 |  |  | орг.-3, ж.д.-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378, ул.Парижской Коммуны, 45б | 0.22 | 2019-12-23 16:30 | 2019-12-23 18:40 | В | Нарушение контакта на вводе ул.Пугачева, 26А | 2.1667 | ТП 378, ф.ВЛ-1 ул.Пугачева, ул.Разина |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 23.12.19, стр. 26 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-33 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-12-23 09:55 | 2019-12-23 10:35 | В | замена нижних губок рубильника РПС-250 фаза В яч.4 РУ-0,4кВ ф. ул .Маяковского, ул.Урицкого | 0.66667 | ТП-33 |  |  | ч.с-119д. | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 82 |  | 23.12.2019 О.Ж. стр.26 | 3.4.7.4 | 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.Тел.2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20 п.Тюрмеровка ф-Краснознаменная | 0.38 | 2019-12-23 12:50 | 2019-12-23 13:20 | В | обрыв ввода ул. Краснознаменная д.4 экскаватором | 0.5 | ТП-20 ул. Краснознаменная |  |  | ч.с.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.4 |  | 23.12.2019. лист.16 Ж З | 3.4.8.2 | 4.13, 4.4 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 п.Андреево ф-Площадь | 0.38 | 2019-12-24 10:00 | 2019-12-24 12:00 | П | замена аварийной опоры | 2 | ТП-3 ул.Почтовая |  |  | ч.с.-11.орг.-5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 |  | 24.12.2019. лист.8 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП 42 фид. ул. Лакина 7 | 0.38 | 2019-12-24 09:00 | 2019-12-24 11:50 | П | по заявке УК | 2.8333 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул.Лакина 5, 7 |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 |  | о.ж.лист №11, 24.12.2019 |  |  | Х | Х | дисп.Розанов С.Ф. | 1
2 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск, ф.105 с ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-12-24 11:05 | 2019-12-24 12:45 | П | замена шлейфов на 1 й опоре ф. 105 | 1.6667 | ТП 53, 39, 52, 21, 22, 23,85, 156, 157, 83, |  |  | 20ж.д, 797ч.с, 2д.с, | 819 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 686 |  | о.ж.лист №11, 24.12.2019 |  |  | Х | Х | дисп.Розанов С.Ф. | 1
2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 6 Ф. ул. Шмидта | 0.38 | 2019-12-24 12:30 | 2019-12-24 15:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Шмидта д. 15, в результате разнородности металла | 2.5 | ВЛ ул. Шмидта д. 15 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 24.12.2019, стр 34 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ опора № 31 ЛР-2а | 10 (10.5) | 2019-12-24 09:30 | 2019-12-24 09:40 | В | загнивание опоры, замена опоры и разъединителя | 0.16667 | Ф-1014 ТП-15, 16, 47, 42, 28 КВЛ |  |  | орг.-4, ч.с.-316 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 215 |  | 24.12.2019г., № 50 | 3.4.14 | 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ опора № 31 ЛР-2а | 10 (10.5) | 2019-12-25 13:00 | 2019-12-25 15:00 | П | загнивание опоры, замена опоры и разъединителя | 2 | Ф-1014 ТП-15, 16, 47, 42, 28 КВЛ |  |  | орг.-4, ч.с.-316 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 215 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 451, ул. Тихонравова 6 | 6 (6.3) | 2019-12-24 13:30 | 2019-12-24 14:35 | П | Ремонтные работы на ТП | 1.0833 | ТП 451, Т-1 |  | кот.-1 | орг.-2, ж.д.-7 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 160 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 268, ул. Крайрова 12 | 6 (6.3) | 2019-12-25 08:30 | 2019-12-25 18:00 | П | Ремонтные работы на ВРУ ул. Крайнова 16 | 9.5 | ТП 268, фид. Ул.Крайнова 16 |  |  | орг.-2, ж.д.-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 941, ул. Малиновая 1 | 10 (10.5) | 2019-12-25 10:00 | 2019-12-25 14:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-10кВ | 4 | ТП 941 |  |  | ч.с.- 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, ф.5, ф.8, ф.16, ул. З. Космодемьянской | 6 (6.3) | 2019-12-25 09:00 | 2019-12-25 16:00 | П | Отключение по письму ООО "КовровСтройКомплект" | 7 | ТП-94, ф.8, ф.5, ф.16, ф.20 |  |  | ж.д.-3, м-н-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-226, РУ-6кВ,РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2019-12-25 09:00 | 2019-12-25 11:30 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-226 |  |  | ж.д.-3, орг-2.,м-н-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 130 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-12-24 10:10 | 2019-12-24 10:40 | П | ул. Горького д.40, кв.1 отключение по заявке энергосбыта | 0.5 | ТП-8 ВЛ 0,4 кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 71 24.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-12-24 13:35 | 2019-12-24 13:50 | В | ул. Льва Толстого, садовый дом замена лопнутого изолятора на фасаде | 0.25 | ТП-8 ВЛ 0,4 кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 71 24.12.2019 | 3.4.7 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-37 ул.Муромское ш. | 10 (10.5) | 2019-12-25 13:00 | 2019-12-25 14:00 | П | монтаж КСО-10 тех присоединение | 1 | ТП-37 ул.Муромское ш. |  |  | орг.-5 МКД-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67.5 |  | 25.12.2019. лист.8 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-12-24 14:10 | 2019-12-24 15:45 | В | При перестановке строительных лесов около здания суда рабочие оборвали нулевой и фазный провод ВЛ. | 1.5833 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | Ж.д.-2, ч.с. -18, орг.- 10 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 52 |  | 24.12.19 ОЖ по 0,4 кВ, л. 2-3 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-74, ВЛ фид. "Микрорайон 42, 47, 50А" | 0.38 | 2019-12-24 14:00 | 2019-12-24 14:45 | П | Ремонт ВРУ в спортивном клубе "Харламовец". | 0.75 | ВЛ фид. "Микрорайон 42, 47, 50А" от ТП 10/0,4 кВ №74 |  |  | Ж.д.-3, орг. 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." и "ул. Ленина четн." | 0.38 | 2019-12-25 10:00 | 2019-12-25 13:00 | П | Установка опор, монтаж СИП по условиям техприсоединения. | 3 | ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." и "ул. Ленина четн." от ТП 6/0,4 кВ № 34. |  |  | Ч.с.-56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-24, ул. Приозерная 9 | 6 (6.3) | 2019-12-25 09:00 | 2019-12-25 11:00 | П | Чистка трансформатора, доливка масла. Усиление изоляции концевой муфты кабельного выхода на трансформатор. | 2 | ТП-24, ул. Приозерная 9 |  |  | Скважина-1, ч.с.-135, орг.-1 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 105 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2019-12-25 09:00 | 2019-12-25 11:00 | П | Перевод потребителей на вновь построенную линию. | 2 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | Ч.с.-32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ф. "Поселок 1" ЦРП "ГОФ" ТП3 - ТП4 | 10 (10.5) | 2019-12-25 10:00 | 2019-12-25 12:00 | П | Ревизия КТП "ДОР" | 2 | КТП "ДОР", КТП-13, КТП-12 |  |  | ч.с.-22, орг.-3, жит.-44 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36.08 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф-1024 г.Собинка от ТП-44 до ТП-40 | 10 (10.5) | 2019-12-25 13:32 | 2019-12-25 15:45 | П | Замена 2х изоляторов и подпилка деревьев. | 2.2167 | ТП-59, 115 |  |  | 4ж.д, 3 орг. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 100 |  | о.ж. лист 12, 25.12.2019 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 121, ул. Перекопский ВГ 14а | 6 (6.3) | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 12:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 3 | ТП 121, Т-1 |  |  | орг.-4, ж.д.-11 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 160 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61, ул. П. Осипенко 28 | 0.38 | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 16:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ | 7 | ТП 61, ВЛ-0,4кВ фид. П. Осипенко |  |  | ж.д.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 687, Промышленный проезд 2а | 6 (6.3) | 2019-12-26 10:00 | 2019-12-26 18:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 8 | ТП 687 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, ф.6, ф.11, ф.13, ул. З. Космодемьянской | 6 (6.3) | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 16:00 | П | Отключение по письму ООО "КовровСтройКомплект" | 7 | ТП-94, ф.6, ф.11, ф.13 |  |  | ж.д.-3, м-н-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-227, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2019-12-26 13:30 | 2019-12-26 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-227 |  |  | ж.д.-1, м-н-9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1, ф.3 | 6 (6.3) | 2019-12-26 09:30 | 2019-12-26 14:00 | П | Демонтаж аварийной опоры | 4.5 | ф.3, ТП-74 (абонентская), ВЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-175, ф.6, ф.16 ул.Брюсова д.52, 52/1 | 6 (6.3) | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 12:00 | П | Отключение по письму ООО "Спецстрой" | 3 | ТП-175, ф.6,ф.16 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-79, ф.2, ул.Машиностроителей д.2 | 6 (6.3) | 2019-12-26 13:00 | 2019-12-26 16:00 | П | Отключение по письму ООО "Спецстрой" | 3 | ТП-79, ф.15 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-12-25 13:15 | 2019-12-25 13:45 | В | ул.Луначарского д.15 , окисление на вводе | 0.5 | ТП-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 71 25.12.2019 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-12-25 15:35 | 2019-12-25 16:00 | П | ул.Комсомольская , подключение ВЛИ уличного освещения на опоре №24 | 0.41667 | ТП-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 71 25.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-24 г.Судогда ф-Лесничество | 0.38 | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 11:00 | П | замена аварийной опоры | 2 | ТП-24 Ф-Лесничество ул.Пролетарская |  |  | ч.с.-7 орг-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | 26.12.2019. лист.9 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-3(ул.Калинина 7) | 6 (6.3) | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 13:00 | П | Ремонт МВ-6 кВ фид. 632 ПС "Гусь", доливка масла в тр-р, монтаж концевой муфты кабельного выхода на трансформатор. | 4 | РП-3(ул.Калинина 7) |  |  | Орг. - 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Собинка Ф.1015 КЛ-10кВ ТП 8 - ТП 58 | 10 (10.5) | 2019-12-27 04:00 | 2019-12-27 05:50 | В | Неисправна КЛ-10кВ ТП 8 - ТП 58. Выведена в ремонт. | 1.8333 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 117, 6, 7, 8, 58, 152 |  |  | 16 ТП, 24ж.д., 600ч.с., д.С., поликлиника., 40 орг. | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 3 | 667 | 0 | 530 |  | акт № 76 от 27.12.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 0 | 0 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
-2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 110 -ЦРП, КЛ 10 кВ ТП 31-ТП58 | 10 (10.5) | 2019-12-26 14:00 | 2019-12-26 15:20 | В | Отключение ВВ ПС Суздаль Ф.110 от ТО Механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП 31-ТП58 | 1.3333 | ТП29а, 48а, 17, 30, 27а, 21а, 22а, 23а, 14а, 37а, 38а, 39а, 61а, 36а, 6, 31, 40, 62, 63, 24а, 25а, 65 |  | Котельная -3 КНС-3 Гостиница-1 Молокозавод-1 Водозабор -1 | орг.-30 ч.с-600,жд-50 | 698 | 0 | 18 | 680 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 800 |  | № 14, 26.12.2019 | 3.4.8.1 | 4.12, 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
-2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.110 ЦРП ВВ яч.8, КЛ 10 кВ ТП 37-ТП14 | 10 (10.5) | 2019-12-26 15:40 | 2019-12-26 16:25 | В | ЦРП ВВ яч.8 -Земля Неисправна КЛ 10 кВ ТП 37-ТП14. | 0.75 | ТП 14, 62, 63, 37А, 38А, 39А, 36А, 6, 58, 31, 40, 43 |  | КНС-2, котельная-2 | ж.д-15,ч.с-400 орг.20 | 439 | 0 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 500 |  | № 15, 26.12.2019 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 252, ул. Пр-т Строителей 30 | 0.38 | 2019-12-27 09:00 | 2019-12-27 16:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ | 7 | ТП 252, ВЛ-0,4кВ фид. Мусоргского |  |  | ж.д.-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2019-12-27 01:00 | 2019-12-27 03:00 | П | Отключение по письму ООО "КовровСтройКомплект" | 2 | ТП-94 | шк.-1, кот.-1, д.с.-1 |  | ж.д.-15, м-н--4, | 25 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 478 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-145, ф.15 ул.Комсомольская д.102 | 0.38 | 2019-12-27 09:00 | 2019-12-27 12:00 | П | Отключение по письму ООО "Спецстрой" | 3 | ТП-145, ф.15 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-13, ф.15, ул.Социалистическая, д.23 | 0.38 | 2019-12-27 13:00 | 2019-12-27 16:00 | П | Отключение по письму ООО "Спецстрой" | 3 | ТП-13, ф.15 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул. Ленина, Пушкина. | 0.38 | 2019-12-27 10:30 | 2019-12-27 15:00 | П | Замена вводных проводов,подключение к вновь смонтированной ВЛИ-0,4кВ. | 4.5 | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул.Ленина,Пушкина. |  |  | ч.с-64д.,котельная мод.-1;орг-4, | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 20 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел.2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-6 РУ-10кВ. яч.5 отход на тр-р | 0.38 | 2019-12-27 09:30 | 2019-12-27 10:30 | П | Перезаделка КЛ-0,4кВ от трансформатора до группового РГ-400. | 1 | ТП-6 |  |  | ч.с-10,орг-18,шк.-1, | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 47 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел.2-26-22 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58, 1СШ-0,4 кВ, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-12-27 08:40 | 2019-12-27 09:30 | П | Текущий ремонт ТП. Доливка масла в Т-1. | 0.83333 | ТП-58, 1СШ-0,4 кВ, Т-1 |  |  | Орг.- 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58, 2СШ-0,4 кВ, Т-2 | 6 (6.3) | 2019-12-27 09:30 | 2019-12-27 10:00 | П | Текущий ремонт ТП. Доливка масла в Т-2. | 0.5 | ТП-58, 2СШ-0,4 кВ, Т-2 |  | Орг.-1 | Орг. 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2019-12-27 09:00 | 2019-12-27 11:00 | П | Замена приборов учета. | 2 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | Ч.с.-32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22 Ф-1 ул.Гоголя д.29 | 0.38 | 2019-12-27 10:00 | 2019-12-27 10:00 | В | загнивание и наклон опоры № 12, установка ж/б приставки, без отключения абонентов | 0 | ТП-22 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.12.2019г., ОЖ стр. 174 | 3.4.14 | 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ 0,4 кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-12-27 10:45 | 2019-12-27 13:15 | П | ул.Комсомольская д.23, ЦРБ ,морг ,диз.камера , отключение по заявке абонента | 2.5 | ТП-17 ВЛ 0,4 кВ Ф-№5 |  |  | Организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 72 27.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП 428, ПС ВЭМЗ - ТП 428 ф.738 | 6 (6.3) | 2019-12-27 22:06 | 2019-12-27 22:40 | В | На ПС ВЭМЗ отключился МВ 6кВ ф.738 - электропробой КЛ 6 кВ ПС ВЭМЗ - ТП 428 фид. 738 | 0.56667 | ТП 428, ТП112, ТП29, ТП304, ТП706, ТП245, ТП68, ТП24 |  | орг-2 | ж.д.- 25, д.с.-2, орг.- 24 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1300 |  | 27.12.2019, №199, ОЖ стр. 84 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 232, пр. Строителей 32 | 0.38 | 2019-12-29 12:00 | 2019-12-29 13:00 | В | Неисправна КЛ 0.4 кВ КЛ-0,4 кВ, с ТП 232 ф. пр. Строителей 32 кафе обрыв фазы | 1 | ТП-232, фид.пр. Строителей 32 кафе |  |  | орг.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | 29.12.2019, ЖЗ стр.31 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 496, ул. 850 Летия д. 4 | 0.38 | 2019-12-28 15:20 | 2019-12-28 16:00 | В | Сбита опора ВЛ-0,4 кВ, провис СИП. Потребители не отключались. | 0.66667 | ТП 496, ф.ВЛ-1 ул.850 Летия |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.12.2019, ЖЗ стр. 30 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 6 - ул. Коммунальная, 11А | 0.22 | 2019-12-27 20:00 | 2019-12-28 11:30 | В | Окисление на вводе, перезаделали | 15.5 | ТП 11, ф. 6 - ул. Коммунальная, 11А |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 486 от 27.12.2019 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. пто Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-67,ф.8, ул. Ногина, д.35 | 0.38 | 2019-12-27 08:25 | 2019-12-27 14:10 | В | Уход на ввод в дом в норме, причина в внутридомовых сетях | 5.75 | ТП-67, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 27.12.2019, стр.36, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-215, ф.3, ул. Муромская, д.13а | 0.38 | 2019-12-27 13:10 | 2019-12-27 16:00 | П | Ремонт ВРУ дома | 2.8333 | ТП-215, ф.3 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-102, ф.5, ул. Восточная, д.52 | 0.38 | 2019-12-28 08:42 | 2019-12-28 08:55 | В | Пожар, отключено для работы пожарной охраны. | 0.21667 | ТП-102, ф.5 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 28.12.2019, стр.36,АЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-89, ф.5, ул. Бурматова | 0.38 | 2019-12-28 16:05 | 2019-12-28 16:50 | В | Отключился АВ, включен | 0.75 | ТП-89, ф.5 |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 28.12.2019, стр.36,АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 (10.5) | 2019-12-27 14:23 | 2019-12-27 15:26 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Мошок работы персонала МРСК | 1.05 | ТП-42 |  |  | ч.с -128 орг-1 | 130 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.12.2019. лист.№9 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Вяткино ф-Южная к Лесу | 0.38 | 2019-12-30 10:00 | 2019-12-30 16:00 | П | Работы по тех. присоединению монтаж провода СИП | 6 | ТП-5 ул.Садовая Ф-Южная |  |  | ч.с-11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16.3 |  | 30.12.2019. лист.10 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ, ул.Спортивный пр-д, д.1а | 0.38 | 2019-12-30 10:00 | 2019-12-30 12:00 | П | Замена рубильника ф.2 "КНС" | 2 | ТП-35 |  |  | ж.д.-5, ч.с.-32, орг.-1, кнс.-1, жит.-224 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 27.5 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." и "ул. Ленина четн." | 0.38 | 2019-12-30 10:00 | 2019-12-30 16:00 | П | Монтаж СИП по условиям техприсоединения. | 6 | ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." и "ул. Ленина четн." от ТП 6/0,4 кВ № 34. |  |  | Ч.с.-56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф. ул. Туристическая | 0.38 | 2019-12-30 15:00 | 2019-12-30 16:20 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Туристическая д.15, в результате разнородности металла | 1.3333 | ВЛ Ф. ул. Туристическая |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 30.12.2019, стр 48, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-12-30 10:30 | 2019-12-30 11:35 | П | ул.Набережная ,подключение новой КЛ уличного освещения на опоре №18 | 1.0833 | ТП-36 ВЛ 0,4 кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 73 30.12.2019 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-256, ф.3, ул. Звездная, д.7 (мкрн. Доброград) | 0.38 | 2019-12-30 14:55 | 2019-12-30 16:00 | В | Отключился АВ, включен | 1.0833 | ТП-256, ф.3 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 30.12.2019, стр. 36, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-13, ф.15, ул. Социалистическая, д.13 | 0.38 | 2019-12-30 19:15 | 2019-12-30 20:15 | В | Сгорел вводной контакт в ВРУ дома. Перезаделано управляющей компанией. | 1 | ТП-13, КЛ-0,4 кВ, ф.15 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 30.12.2019, стр. 36, АЖ | 3.4.9.3 | 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 0
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4 кВ ф. 2 "КНС" | 0.38 | 2019-12-31 10:00 | 2019-12-31 11:00 | П | ф. 2 "КНС" замена тр-ров тока | 1 | ТП-35 РУ-0,4кВ ф. 2 "КНС" |  |  | кнс-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.16 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф.ул. Васильевская | 0.38 | 2019-12-31 15:00 | 2019-12-31 16:00 | В | Для безопасного тушения пожара ул. Торговая площадь д.14 производилось отключение на ТП2 Ф. Ул. Васильевская | 1 | КЛ Ф. ул. Васильевская |  |  | д.с.-1 Ч.с-30,орг-3 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20 |  | 31.12.2019, стр 49, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11,РУ-10кВ,Ф-1,яч.№5,отход на ТП-16 | 10 (10.5) | 2019-12-31 10:10 | 2019-12-31 12:50 | В | Отключение РВз-650А,яч.5,РУ-10кВ,РТП-11.МТЗ 2 ступени. | 2.6667 | ТП-16, 27, 48, 92, 46, 57, 20, 58, 25, 62, 15, 60, 89, 56, 104, 93 |  |  | ч с-601,ж.д.-24,д с-2,кот-2,орг-6,маг-15, нас.3000чел | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1155 |  | №136 31.12.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А В.тел:2 26 22 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 434 ул. Лакина, 139-г | 0.38 | 2019-12-30 21:00 | 2019-12-31 09:00 | В | ТП 434 фид. ВЛ-2, опора №1.3 нарушение контакта на ввод к дому № 49 по ул. 1-я Линия | 12 | ТП 434 фид. ВЛ-2 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 31.12.2019, стр 33 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
Инженер ЦДС | [9 empty] | Соловьев Александ Сергеевич
|  | Должность ответственного за заполнение отчета | [7 empty] | ФИО Подпись