## Лист1
РЭС ОАО «ВОЭК» г. Петушки
Плановые (ремонтные) отключения за август 2017г. РЭС ОАО «ВОЭК» г. Петушки
Объект | Время и дата выключения | Время и дата включения
РЭС ОАО «ВОЭК» г. Гусь-Хрустальный»
Плановые (ремонтные) отключения за август 2017г. РЭС ОАО «ВОЭК» г. Гусь-Хрустальный»
Объект | Время и дата выключения | Время и дата включения
РЭС ОАО «ВОЭК» г.Юрьев-Польский
Плановые (ремонтные) отключения за август 2017г. РЭС ОАО «ВОЭК» г.Юрьев-Польский
Объект | Время и дата выключения | Время и дата включения
РЭС ОАО «ВОЭК» г. Собинка
Плановые (ремонтные) отключения за август 2017г. РЭС ОАО «ВОЭК» г. Собинка
Объект | Время и дата выключения | Время и дата включения
г. Лакинск ф-1005, ВЛ-10 кВ | 10:50 | 15:30
г. Лакинск ф-1005, ВЛ-10 кВ | 10:50 | 15:30
г.Собинка, ПС Ундол Ф125 | 16:30 | 17:16
г.Лакинск ,ВЛ-0,4 от ТП-22 ул. Дзержинского | 9:50 | 17:30
г.Лакинск ТП-61 | 14:20 | 15:00
РЭС ОАО «ВОЭК» г. Ковров
Плановые (ремонтные) отключения за август 2017г. РЭС ОАО «ВОЭК» г. Ковров
Объект | Время и дата выключения | Время и дата включения
г. Ковров ТП-63 (ул.Димитрова) с отключением ТП-69 РУ-6кВ,РУ-0,4кВ И тр-ры | 13:30 | 16:00
г. Ковров ТП-59 (ул Борцов 1905 г.) РУ-6кВ;0,4кВ,ТМ | 13:30 | 16:00
г. Ковров, ТП-45 (ул. Комсомольская) РУ-6кВ; РУ-0,4 кВ ; ТМ | 13:30 | 16:00
г. Ковров ТП-90 (Территория КГТА) РУ-6кВ; РУ-0,4кВ ; ТМ-1 и ТМ-2 | 13:30 | 16:00
г. Ковров ТП-45 (ул.Восточная) ул. Восточная,50 (Котельная №11) | 13:30 | 13:00
г. Ковров ТП-127 (ул.Моховая) ул.Космонавтов д.№8, д.№8а, д.№10 | 13:00 | 16:00
г. Ковров ТП-87 (ул. Подлесная) ул. Калинина д.20 | 9:30 | 12:30
г. Ковров ТП-94 (ул.Моховая) ул. Космонавтов д. №4/2 | 9:00 | 12:00
г. Ковров ТП-135 (Трерритория ЦГБ) РУ-6кВ; РУ-0,4кВ ; ТМ-1 и ТМ-2 | 9:00 | 12:00
г. Ковров ТП-134 (Трерритория ЦГБ) РУ-6кВ; РУ-0,4кВ ; ТМ-1 и ТМ-2 | 12:00 | 16:00
г. Ковров ТП-164 (Трерритория ЦГБ) РУ-6кВ; РУ-0,4кВ ; ТМ-1 и ТМ-2 | 16:00 | 20:00
г.Ковров ТП-6 (улл.Б.Всегодическая) РУ- 6кВ.,0.4кВ,ТМ | 9:00 | 15:00
г.Ковров ТП-154 (ул. Муромская) ТМ-1 | 9:30 | 12:00
г.Ковров ТП-155 (ул. Чернышевского) РУ- 6кВ.2 сецию шин | 13:30 | 16-00
РЭС ОАО «ВОЭК» г. Владимир
Плановые (ремонтные) отключения за август 2017г. РЭС ОАО «ВОЭК» г. Владимир
Объект | Время и дата выключения | Время и дата включения
г. Владимир ТП 272 ул. Чайковского, РУ-0,4 кВ | 8:30 | 11:00
г. Владимир ТП 642 ул. Михалькова, РУ-0,4 кВ | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 476 ул. Безыменского, РУ-0,4 кВ | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 485 ул. Бакулинская, РУ-0,4 кВ | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 80 ул. Гороховая, РУ-0,4 кВ | 9:00 | 12:00
г. Владимир ТП 370 ул. Суздальский прт., РУ-0,4 кВ | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 328 Октябрьский в/г, РУ-0,4 кВ | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 611 ул. Чайковского прд., РУ-0,4 кВ | 13:00 | 18:00
г. Владимир ТП 93, ул. Солнечная 26, РУ-0,4 кВ | 15:00 | 18:00
г. Владимир ТП 611 ул.Ноябрьская 13, РУ-0,4 кВ | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 445 ул.Н. Дуброва 42, РУ-0,4 кВ | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 446 ул.Н. Дуброва 46а, РУ-0,4 кВ | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 448 ул.Н. Дуброва 46а, РУ-0,4 кВ | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 66 Суздальский пр. 5, РУ-0,4 кВ | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 283 ул. Юбилейная 26, РУ-0,4 кВ | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 406 ул. Безыменского 13, РУ-0,4 кВ | 9:00 | 17:00
г. Владимир ТП 250 ул. Северная 5, ВЛ-0,4 кВ | 9:00 | 12:00
г. Владимир ТП 300 ул.Юбилейная 70, РУ-0,4 кВ | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 298 ул.Егорова 9, РУ-0,4 кВ | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 456 ул.Василисина 8а, РУ-0,4 кВ | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 462 ул.Разина 31, РУ-0,4 кВ | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 493 Горького 100, РУ-0,4 кВ | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 498 ул. Асаткина 20, РУ-0,4 кВ | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 381 ул.2-я Кольцевая 26, ВЛ-0,4 кВ | 9:00 | 12:00
г. Владимир РП8 ул.Студенческая 2, РУ-6 кВ | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП428 ул.Почаевская 1, РУ-6 кВ | 9:00 | 9:30
г. Владимир ТП428 ул.Почаевская 1, РУ-6 кВ | 13:00 | 14:00
г. Владимир ТП 284, ул В.Дуброва 10, РУ-0,4 кВ | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 290, ул.Егорова 16, РУ-0,4 кВ | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 547 ул.Студенческая 6а, РУ-0,4 кВ | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 325, ул. Белоконской 4, РУ-0,4 кВ | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 443 ул.В.Дуброва 36, РУ-0,4 кВ | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 453 ул. В.Дуброва 23, РУ-0,4 кВ | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 169 ул.Комиссарова, РУ-0,4 кВ | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП428 ул.Почаевская 1 | 9:00 | 9:30
г. Владимир ТП428 ул.Почаевская 1 | 13:00 | 14:00
г. Владимир ТП 526 ул Совхозная 6б | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 213 ул.пр-т Строителей 10 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 397 ул.В. Дуброва 5 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 289 ул. Растопчина 33 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 268 ул.Крайнова 12 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 326 ул. Комиссарова 21 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 381 ул.2-я Кольцевая 26 А | 9:00 | 14:00
г. Владимир ТП 211 Судогодское ш. 27 | 9:00 | 16:00
г. Владимир ТП 509 ул. Горького | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 510 ул. Горького | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 404 ул Егорова 8а | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 403 ул.Куйбышева 58 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 51 ул.Сущевская | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 223 ул.Крайнова 12 | 13:00 | 17:00
г. Владимир РП 8 ул. Студенческая 2 | 9:00 | 11:00
г. Владимир ТП 500 ул. Горького 54 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 508 ул. Горького | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 423 ул Соколова Соколенка 9а | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 356 ул.Жуковского 8 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 391 Студеная Гора 36 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 187 ул.Мира 34а | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 187 ул.Мира 34а | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 250 Северная 5 | 13:30 | 16:30
г. Владимир ТП 416 ул. В.Дуброва 28 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 447 ул. Василисина 9 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 478 пос.. РТС 37а | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 123 ул. Горького 42 | 9:00 | 17:00
г. Владимир ТП 529 ул Тихонравова 11 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 704 ул. Нижняя Дуброва 46 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 305 Растопчина 7 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 491 ул. Тракторная7 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 201 Куйбышева 46а | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 87 ул. Разина 4 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 306 ул. Егорова 2 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 111 ул. Чапаева 4 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 21 Герцена 1 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 61 ул. Полины Осипенко 28 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 317 ул. Растопчина 53 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 371 пр-кт Строителей 34В | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 57 пр-кт Строителей 7 Д | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 364 ул. Добросельская 165 Б | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 322 ул. Юбилейная 60 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 62 пр-кт Строителей 15 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 330 Судогодское шоссе 15 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 106 ул. Гражданская 20 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 366 ул. Стрелецкая 36 А | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 234 ул. Лакина 153 | 9:00 | 12:00
г. Владимир РП 35 ул.Веризинская | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 409 ул. Добросельская 226 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 361 ул. Университетская 9 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 363 ул. Солнечная 52 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 34 ул. Суздальская 5А | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 35 ул. Лермонтова 45 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 85 ул. Б.Нижегородская 105 | 9:00 | 12:00
г. Владимир ТП 85 ул. Б.Нижегородская 105 | 13:30 | 16:30
г. Владимир ТП 467 ул. Василисина 4 | 9:00 | 12:00
г. Владимир ТП 547 ул.Студенческая 6д | 9:00 | 12:00
г. Владимир ТП 505 ул.Студенческая 10 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 250 ул. Лермонтова 28а | 9:00 | 12:00
г. Владимир ТП 78 ул. Стрелецкая 7а | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 165 ул. Чернышевского 7б | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 109 ул.Вокзальная 4а | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 69, ул. Мира 8 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 214 ул. Университетская 3 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 102,ул. Мира 49 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 171 ул.Труда 36 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 433 ул.Студенческая 6 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 219 ул. Лермонтова 28а | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 279 ул. Стрелецкая 7а | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 398 ул. Гороховая 20 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 439 Октябрьский пр. 36 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 608 ул. Рос 19 | 13:00 | 15:30
г. Владимир ТП 171 225 ул. Михайловская д.57 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 45 ул. Суворова д.6 | 13:30 | 17:00
г. Владимир ТП 269 ул. Островского 66 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 222 ул. Завадского 15 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 266 пр-кт Строителей д.3 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 314 ул. Северная д.1 | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 451 ул. Тихонравова 6 | 9:00 | 12:00
г. Владимир ТП 624 ул. Ноябрьская 140 | 9:00 | 12:00
г. Владимир ТП 93 ул. Солнечная | 9:00 | 15:00
г. Владимир ТП 3 ул. Вокзальная | 13:00 | 17:00
г. Владимир ТП 505 ул. Студенческая 12 | 9:00 | 13:00
г. Владимир ТП 74 ул. Батурина 10 | 9:00 | 12:00
г. Владимир ТП 74 ул. Батурина 10 | 10:00 | 11:00
г. Владимир ТП 511 ул. Белоконской 8 | 9:00 | 13:00
РЭС ОАО «ВОЭК» г. Судогда
Плановые (ремонтные) отключения за август 2017г. РЭС ОАО «ВОЭК» г. Судогда
Объект | Время и дата выключения | Время и дата включения
Судогодский район п.Вяткино ВЛ-10кВ Ф-1010 ПС Бараки МРСК | 10:00 | 15:00
Судогодский район п.Вяткино ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Андреево | 5:00 | 9:00
г. Судогда РУ-тр-ра ТП-25 | 14:00 | 17:00
Судогодский район п.Воровского ВЛ-10кВ Ф-1003 п\с Воровского | 10:00 | 12:00
Судогодский район п.г.Судогда ВЛ-10кВ Ф-105 ТП-39 п\с Судогда МРСК | 10:00 | 18:00
Судогодский район п.Вяткино ВЛ-10кВ Ф-1003 ПС Бараки МРСК | 9:00 | 18:00
Судогодский район г.Судогда РУ-10кВ ТП-43 | 9:00 | 11:00
Судогодский район п.Андреево ВЛ-0.4кВ ТП-14 ф-Юбилейная | 9:00 | 17:00
Судогодский район п.Андреево ВЛ-0.4кВ ТП-14 ф-Юбилейная | 9:00 | 17:00
Судогодский район п.Андреево ВЛ-0.4кВ ТП-13 ф-Автомобилистов | 10:00 | 13:00
РЭС ОАО «ВОЭК» г. Киржач
Плановые (ремонтные) отключения за август 2017г. РЭС ОАО «ВОЭК» г. Киржач
Объект | Время и дата выключения | Время и дата включения
г. Киржач ТП-16 ВЛ-0,4 кВ ул.Гоголя | 9:00 | 16:00
г. Киржач, ПС "Октябрьская", Ф.1036 | 10:00 | 16:00
г.Киржач ТП-16 РУ-0,4кВ ул.Орджоникидзе,Гоголя, Куйбышева,Станционная | 13:00 | 16:30
Киржач ТП-14 РУ-10кВ яч.1 отход на ТП-12 | 12:00 | 15:00
Кр.Октябрь ТП-16 ВЛ-0,4кВ Ф. Садовая | 10:00 | 14:00
г.Киржач, 2РУ-10кВ ш/к-т | 10:00 | 12:00
г.Киржач,2РУ-10кВ Детск.одежда ТП-78,80,81,82,83 | 9:30 | 11:30
г.Киржач,ТП-2 ВЛ-0,4 ф. ул.Гагарина | 10:00 | 16:00
РЭС ОАО «ВОЭК» г. Кольчугино
Плановые (ремонтные) отключения за август 2017г. РЭС ОАО «ВОЭК» г. Кольчугино
Объект | Время и дата выключения | Время и дата включения
РЭС ОАО «ВОЭК» г. Суздаль
Плановые (ремонтные) отключения за август 2017г. РЭС ОАО «ВОЭК» г. Суздаль
Объект | Время и дата выключения | Время и дата включения
РЭС ОАО «ВОЭК» г. Камешково
Плановые (ремонтные) отключения за август 2017г. РЭС ОАО «ВОЭК» г. Камешково
Объект | Время и дата выключения | Время и дата включения
г. Камешково ТП-5а ВЛИ-0,4 кВ ул. К.Либкнехта | 8:30 | 14:00
г.Камешково п.Лаптево ТП-768 нефтебаза | 12:00 | 14:00
г.Камешково ТП-14 ул.Цыганова | 13:50 | 15:20
г.Камешково, ВЛ-10КВ ф-1014 от РП-1 | 10:20 | 10:40
г.Камешково, п.Лаптево ТП-735 | 13:35 | 14:00
г.Камешково, ВЛ-10КВ ф-1014 от РП-1 | 10:20 | 10:40
г.Камешково, п.Лаптево ,ТП-735 | 13:35 | 14:00
г.Камешково ТП-18 ул. Смурова | 14:00 | 15:00
г.Камешково ул.Советская 2"г" ТП-18 | 19:30 | 20:00
г.Камешково ТП-18 ул. Советская | 13:30 | 16:10
г.Камешково Ф-1014 ВЛ-10кв ЛР-2 ул. Корунова | 14:33 | 15:24
г.Камешково ТП-18 ул. Советская | 9:00 | 11:30
г.Камешково ТП-18 ул. Советская | 9:30 | 11:30
г.Камешково п. Артём Ф-1002 п/с Горки | 8:20 | 8:44
ПО РЭС г. Гороховец
Плановые (ремонтные) отключения за август 2017г. ПО РЭС г. Гороховец
Объект | Время и дата выключения | Время и дата включения
г. Гороховец, ТП-6 ВЛ-0.4кВ Ф- ул. Октябрьская, ул.Некрасова, пер.Некрасова, пер.Больничный | 13:30 | 17:00
г. Гороховец, ТП-6 ВЛ-0.4кВ Ф- ул. Октябрьская, ул.Некрасова, пер.Некрасова, пер.Больничный | 8:30 | 17:00
г. Гороховец, ТП-6 ВЛ-0.4кВ Ф- ул. Парковая,ул.Гражданская, ул.Мичурина | 13:00 | 17:00
г. Гороховец, ТП-6 ВЛ-0,4 кВ Ф- ул. Парковая,ул.Гражданская, ул.Мичурина | 8:00 | 16:00
г.Гороховец, ТП-6 ВЛ-0.4кВ Ф- ул. Октябрьская, ул.Некрасова, пер.Некрасова, пер.Больничный | 11:30 | 17:00
г.Гороховец, ТП-6 ВЛ-0.4кВ Ф- ул. Октябрьская, ул.Некрасова, пер.Некрасова, пер.Больничный | 11:30 | 14:00
г.Гороховец, ТП-5 ВЛ-0.4кВ Ф - ул.Калинина | 14:00 | 17:00
г.Гороховец, ТП-5 ВЛ-0.4кВ Ф - ул.Калинина | 10:00 | 17:00
г.Гороховец, ТП-5 ВЛ-0.4кВ Ф - ул.Калинина | 9:00 | 17:00
г.Гороховец, ТП-12 КЛ-0.4 кВ Ф - ул.Кутузова, д. 7 | 13:30 | 15:00
г.Гороховец, ТП-5 ВЛ-0.4кВ Ф - ул. Гагарина; ул. Краснова. | 8:30 | 13:00
г.Гороховец, ТП-5 ВЛ-0.4кВ Ф - ул.Калинина | 14:00 | 19:30
г.Гороховец, ТП-14 ВЛ-0.4кВ Ф - ул. Гагарина; ул. Краснова. | 8:30 | 19:00
г.Гороховец, ТП-15 ВЛ-0.4кВ Ф - ул. Саваренского. | 9:00 | 9:45
г.Гороховец ТП-12 РУ 0,4кВ ул. Кутузова; ул. Горького | 13:30 | 14:30
г.Гороховец, ТП-5 ВЛ-0.4кВ Ф - ул. Гагарина; ул. Краснова. | 8:30 | 13:00
г.Гороховец, ТП-5 ВЛ-0.4кВ Ф - ул.Калинина | 13:00 | 16:50
г.Гороховец, ТП-14 ВЛ-0.4кВ Ф - ул. Гагарина; ул. Краснова. | 9:00 | 11:00
г.Гороховец, ТП-5 ВЛ-0.4кВ Ф - ул.Калинина | 9:00 | 12:00
г.Гороховец, ТП-5 ВЛ-0.4кВ Ф - ул.Калинина | 13:20 | 18:00
г.Гороховец, ТП-20 ВЛ-0.4кВ Ф - ул. Южная; ул. Лесная. | 9:00 | 16:00
г.Гороховец, ТП-14 ВЛ-0.4кВ Ф - ул. Гагарина; ул. Краснова. | 8:30 | 17:00
г.Гороховец, ТП-20 ВЛ-0.4кВ Ф - ул. Южная; ул. Лесная. | 9:00 | 15:00
г.Гороховец, ТП-14 ВЛ-0.4кВ Ф - ул. Гагарина; ул. Краснова. | 8:40 | 16:50
г.Гороховец, ТП-20 ВЛ-0.4кВ Ф - ул. Южная; ул. Лесная. | 8:30 | 11:50

## Лист2
РЭС АО «ВОЭК»
АО ВОЭК РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, "ул. Тумская" | 0.4 | 2017-08-01 09:00 | 2017-08-01 11:00 | П | Замена правда на СИП | 2
АО ВОЭК РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, "ул. Гоголя нечет" | 0.4 | 2017-08-01 09:30 | 2017-08-01 13:00 | П | Работы МУП "Водоканал" по ремонту водопровода в охранной зоне ВЛ | 3.5
АО ВОЭК РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-45, ул. Набережная" | 0.4 | 2017-08-01 08:30 | 2017-08-01 14:00 | П | Работы МУП по озеленению города по спиливанию деревьев в охранной зоне ВЛ | 5.5
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 114 Т-1 | 6 | 2017-08-01 13:30 | 2017-08-01 15:30 | П | ТП 114 РУ 0.4кВ - монтаж приборов учета | 2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 114 Т-2 | 6 | 2017-08-01 09:30 | 2017-08-01 11:30 | П | ТП 114 РУ 0.4 кВ - монтаж приборов учета | 2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 93 ВЛ 0,4кВ фид. ул.Красная | 0.4 | 2017-08-01 09:00 | 2017-08-01 14:00 | П | ВЛ 0,4кВ фид. ул.Красная - монтаж СИП | 5
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 5, п.Андреево Ф-ул. Сосновая | 0.4 | 2017-08-01 10:00 | 2017-08-01 16:00 | П | Ремонт опор, установка ж\б приставок (зеленые опоры) | 6
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-1, п.Кр.Куст ф-Советская | 0.4 | 2017-08-01 10:00 | 2017-08-01 14:00 | П | замена КЛ.АВ.ф-Советская | 4
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ТП | ТП 10 Суздаль ул. Пожарского | 0.4 | 2017-08-01 14:00 | 2017-08-01 16:20 | П | Перевод нагрузки 0,4 кВ с ТП 10 на ТП 55 Согласно ПП 2017 | 2.3333
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-123, РУ-0,4кВ 2 С.Ш.ул. Косомольская, 95 | 0.4 | 2017-08-02 09:00 | 2017-08-02 13:00 | П | ТП-123 ул. Косомольская, 95, РУ-0,4кВ 2 С.Ш. профилактика оборудования | 4
АО "ВОЭК" РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-28, ВЛ-0,4 кВ фид. "ул. Красная" | 0.4 | 2017-08-01 08:55 | 2017-08-01 16:15 | П | Капитальный ремонт: замена вводов | 7.3333
АО "ВОЭК" РЭС г. Петушки | ТП | ТП 24 РУ-0,4 кВ фид. "ул. Московская д.38" | 0.4 | 2017-08-01 09:25 | 2017-08-01 15:50 | П | Перевод фид. "ул.Московская д.38" на новую КТП 24 | 6.4167
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 172 ул.Каманина, 24 | 6 | 2017-08-02 09:00 | 2017-08-02 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 178 ул.Мира, 17 | 6 | 2017-08-02 13:00 | 2017-08-02 17:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 250 ВЛ 0,4кВ фид. ул.Лермонтова | 0.4 | 2017-08-02 13:00 | 2017-08-02 16:30 | П | Установка опор на ВЛ 0,4 кВ | 3.5
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 608 ВЛ 0,4 кВ фид.ул. Сиреневая (мкр.Юрьевец) | 0.4 | 2017-08-02 09:00 | 2017-08-02 12:00 | П | Монтаж СиП на ВЛ 0,4кВ | 3
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-91, ул. Калинина 55 | 10 | 2017-08-02 08:00 | 2017-08-02 12:00 | П | Ремонт здания ТП. | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10, г.Судогда Ф-ул. Первомайская | 0.4 | 2017-08-02 09:00 | 2017-08-02 11:00 | П | замена опоры ( монтаж рядом с аварийной опоры) | 2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 44, г.Судогда Ф-ул. Зеленая | 0.4 | 2017-08-02 11:00 | 2017-08-02 13:00 | П | монтаж опор ( тех присоединение) | 2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 20, п.Тюрмировка Ф-ул. Муромская | 0.4 | 2017-08-02 14:00 | 2017-08-02 15:00 | П | установка укоса .правка опоры | 1
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 20, п.Тюрмировка Ф-ул. Южная | 0.4 | 2017-08-02 15:00 | 2017-08-02 16:00 | П | ремонт опоры установка ж\б приставки | 1
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 8, г.Судогда Ф-ул. К.Маркса | 0.4 | 2017-08-02 09:00 | 2017-08-02 12:00 | П | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ | 3
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-45, фид. Гайдара | 0.4 | 2017-08-02 09:00 | 2017-08-02 10:00 | П | Замена вводного провода ул.Гайдара д.19 | 1
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-61 ф.Поселок | 4 | 2017-08-02 09:00 | 2017-08-02 11:00 | П | Работы УК "Монолит" спиливание деревьев | 2
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП-34, г. Лакинск, фид. Набережная | 0.4 | 2017-08-01 09:45 | 2017-08-01 11:53 | П | Подпилка деревьев по письму ВЛ 0,2-0,4кВ | 2.1333
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ТП | ТП 10 Суздаль ул. Пожарского | 0.4 | 2017-08-02 14:30 | 2017-08-02 16:30 | П | Перевод нагрузки 0,4 кВ с ТП 10 на ТП 55 Согласно ПП 2017 | 2
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Суздаль Ф.107 ТП18-ТП32 секция "Б" | 10 | 2017-08-02 10:00 | 2017-08-02 10:00 | П | КЛ 10 кВ ТП18-ТП32 секция "Б" не прошла плановые испытания повышеным напряжением | 0
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-18,ф.база СПТУ-38 | 0.4 | 2017-08-03 09:00 | 2017-08-03 16:30 | П | Установка опор,Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2017 | 7.5
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 14, п.Андреево Ф-ул. Труда | 0.4 | 2017-08-03 09:00 | 2017-08-03 17:00 | П | монтаж узлов учета (матрица) | 8
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП 7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2017-08-02 14:00 | 2017-08-02 15:50 | П | ул. Ленина, демонтаж опоры | 1.8333
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП 6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2017-08-02 16:20 | 2017-08-02 16:30 | П | Наладка АСКУЭ | 0.16667
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 107 Октябрьский пр-кт, 11 | 6 | 2017-08-03 13:00 | 2017-08-03 17:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 93 ВЛ 0,4кВ фид. ВЛ-1 ул. Красная | 0.4 | 2017-08-03 09:00 | 2017-08-03 15:00 | П | Монтаж СИП на ВЛ 0,4кВ | 6
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП 8 ул.Горького, 79А | 6 | 2017-08-03 09:00 | 2017-08-03 13:00 | П | Ремонт строительной части РП | 4
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-24 РУ-0,4 кВ фид. "ул.Полевой пр.,ул.Московская д.24, ул.Прудная" | 0.4 | 2017-08-03 10:00 | 2017-08-03 12:00 | П | Перевод фид. "ул.Полевой пр.,ул.Московская д.24, ул.Прудная" на новую КТП 24 | 2
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2 фидер Гагарина | 0.4 | 2017-08-03 10:00 | 2017-08-03 16:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Гагарина (кап.ремонт 2017г.) | 6
РЭС г. Гусь-Хрустальный АО "ВОЭК" | КЛ | ТП-5, "Детская поликлиника | 0.4 | 2017-08-02 11:00 | 2017-08-02 11:00 | П | Выход из строя резервной КЛ-0,4 кВ "Детская поликлиника". Прекращения передачи эл. энергии потребителю не было. | 0
РЭС г. Гусь-Хрустальный АО "ВОЭК" | КЛ | ТП-15, "ул. Калинина 41" | 0.4 | 2017-08-03 09:00 | 2017-08-03 09:00 | П | Ремонт резервной КЛ-0,4 кВ без прекращения передачи эл. энергии. | 0
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 22 фид. г. Лакинск Дзержинского | 0.4 | 2017-08-02 09:50 | 2017-08-02 15:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,2-0,4кВ | 5.1667
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ул. Комсомольская 95 ТП-123 РУ-0,4кВ 1 С.Ш. | 0.4 | 2017-08-03 09:00 | 2017-08-03 13:00 | П | ТП-123 РУ-0,4кВ 1 С.Ш. профилактика оборудования | 4
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | КЛ | ТП-80, ул. Доллинная, д. 2а | 6 | 2017-08-03 09:00 | 2017-08-03 14:00 | П | ТП-80 РУ-6кВ,РУ-0,4кВ Перевод КЛ на новую ТП-235 | 5
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП 11 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2017-08-03 09:30 | 2017-08-03 11:00 | П | Подключение ул. Никольская к фидеру ул.Вишнёвая для осуществления эл.снабжения по временной схеме. | 1.5
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП 11 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2017-08-03 18:45 | 2017-08-03 19:00 | П | Подключение ул. Никольская д.9 после пропилки дерева | 0.25
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-24 РУ-0,4 кВ фид. "ул.Полевой пр. д.5", фид. "ул.Полевой пр. д.7,9", фид. "ГПТУ" | 0.4 | 2017-08-04 09:00 | 2017-08-04 15:00 | П | Перевод фид. "ул.Полевой пр. д.5", фид. "ул.Полевой пр. д.7,9", фид. "ГПТУ" на новую КТП 24 | 6
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-18,ф.база СПТУ-38 | 0.4 | 2017-08-04 09:00 | 2017-08-04 15:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2017 | 6
РЭС г. Гусь-Хрустальный АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 32- ТП46 | 10 | 2017-08-04 09:00 | 2017-08-04 11:00 | П | Замена концевой муфты КЛ-10 кВ ТП32-ТП46 в ТП-32. | 2
РЭС г. Гусь-Хрустальный АО "ВОЭК" | КЛ | ТП-65, "ул. Октябрьская 68" | 0.4 | 2017-08-04 09:00 | 2017-08-04 09:00 | П | Ремонт КЛ-0,4 кВ без прекращения передачи эл. энергии. | 0
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-91, ул. Калинина 55 | 10 | 2017-08-04 08:30 | 2017-08-04 15:00 | П | Ремонт здания ТП. | 6.5
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 14, п.Андреево Ф-ул. Труда | 0.4 | 2017-08-04 09:00 | 2017-08-04 17:00 | П | монтаж узлов учета (матрица) | 8
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 3,1, п.Коняево Ф-Верхния скважина | 0.4 | 2017-08-04 09:00 | 2017-08-04 17:00 | П | замена узлов учета (матрица) | 8
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 638 ул. Ноябрьская, 1-г | 6 | 2017-08-04 15:00 | 2017-08-04 18:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 3
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 238 ул. Михайловская, 34 | 6 | 2017-08-04 09:00 | 2017-08-04 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2 фидер Гагарина | 0.4 | 2017-08-04 10:00 | 2017-08-04 15:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Гагарина (кап. ремонт 2017г.) | 5
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | РП | ПС Собинка , ф. 1006, РП 4 Ф. 1006 | 10 | 2017-08-03 09:05 | 2017-08-03 09:35 | П | на РП 4 произведено отключение Ф 1006,в связи с ослаблением контакта болтового соединения на отходящем кабеле, произведена замена болтового соединения на отходящем кабеле | 0.5
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП22 фид. г. Лакинск, Дзержинского | 0.4 | 2017-08-03 09:30 | 2017-08-03 15:45 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,2-0,4кВ | 6.25
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 1013 отпайка на ТП 78 | 10 | 2017-08-03 11:05 | 2017-08-03 12:35 | П | подключение к ВЛ 10 кВ между ТП78 и ТП 33 Ф 1026 от ПС Лакино с последующим включением Ф 1026 | 1.5
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-211 Ф-1,5 КЭТК | 0.4 | 2017-08-04 08:30 | 2017-08-04 10:06 | П | по письму КЭТК | 1.6
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-18,ф.база СПТУ-38 | 0.4 | 2017-08-07 09:00 | 2017-08-07 16:30 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2017 | 7.5
РЭС г. Гусь-Хрустальный АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП-69, "ул. Комсомольская нечет." | 0.4 | 2017-08-07 09:00 | 2017-08-07 13:00 | П | Монтаж приборов учета. Согласно плану ИП 2017 | 4
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2 фидер Гагарина | 0.4 | 2017-08-07 10:00 | 2017-08-07 15:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Гагарина (кап.ремонт 2017г.) | 5
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 14, п.Андреево Ф-ул. Труда | 0.4 | 2017-08-07 09:00 | 2017-08-07 17:00 | П | монтаж узлов учета (матрица) | 8
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-10 кВ | 10 | 2017-08-06 00:01 | 2017-08-06 00:03 | П | Перевод нагрузок с фид.1010 на фид.1015 | 0.033333
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 759, ПС ВЭМЗ - РП 39 | 6 | 2017-08-04 09:20 | 2017-08-04 09:20 | П | КЛ-6 кВ ПС ВЭМЗ - РП 39 ф. 759 не прошла плановые испытания повышенным напряжением | 0
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 90 ул. Б. Московская, 98 | 6 | 2017-08-07 11:00 | 2017-08-07 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 80 ул. Гороховая, 13 | 6 | 2017-08-07 09:00 | 2017-08-07 11:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 715 РП 6 - РП 39 | 6 | 2017-08-05 08:30 | 2017-08-05 08:30 | П | КЛ-6 кВ РП 2 - РП 39 ф. 715 не прошла плановые испытания повышенным напряжением | 0
АО "ВОЭК"РЭС Собинка | ВЛ | ТП-22 Фид Дзержинского | 0.4 | 2017-08-04 09:15 | 2017-08-04 15:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,2-0,4 кВ | 5.75
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ПС Тяговая РУ-10 кВ. фид. №21 | 10 | 2017-08-07 12:00 | 2017-08-07 12:16 | П | Перевод нагрузок с фид. №21 на фид. №7 | 0.26667
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ТП-24 РУ-0,4 кВ фид. ПТУ | 0.4 | 2017-08-07 09:30 | 2017-08-07 11:05 | П | перевод фид. ПТУ на новую ТП | 1.5833
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 6, п. Андреево Ф-ул. Сосновая | 0.4 | 2017-08-08 09:00 | 2017-08-08 12:00 | П | Ремонт опор. установка ж\б приставок (зеленые опоры) | 3
РЭС г. Гусь-Хрустальный АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП-69, "ул. Комсомольская чет." | 0.4 | 2017-08-08 09:00 | 2017-08-08 15:00 | П | Монтаж приборов учета. Согласно плану ИП 2017 | 6
РЭС г. Гусь-Хрустальный АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП-61, "Аптека, ларек" | 0.4 | 2017-08-08 08:30 | 2017-08-08 15:00 | П | Спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ персоналом МУП по озеленению города. | 6.5
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 417 ул. Сущевская, 3 | 6 | 2017-08-08 09:00 | 2017-08-08 13:00 | П | Ремонт оборудования | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная РП 8 ф. 606 | 6 | 2017-08-07 10:00 | 2017-08-07 10:00 | П | КЛ-6 кВ ПС Тракторная - РП 8 ф. 606 не прошла плановые испытания повышенным напряжением | 0
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная РП 8 ф. 658 | 6 | 2017-08-07 11:00 | 2017-08-07 11:00 | П | КЛ-6 кВ ПС Тракторная - РП 8 ф. 658 не прошла плановые испытания повышенным напряжением | 0
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-18,ф.база СПТУ-38 | 0.4 | 2017-08-08 09:00 | 2017-08-08 16:30 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2017 | 7.5
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-132 2 СШ РУ-0,4 кВ, ТМ-2 | 6 | 2017-08-08 09:30 | 2017-08-08 12:00 | П | Подключение КЛ-0,4 кВ ф-5 на рубильник. Профилактика ТМ-2 и СШ №2 0,4 кВ | 2.5
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-24 РУ-0,4 кВ фид. ГПТУ | 0.4 | 2017-08-08 15:20 | 2017-08-08 15:50 | П | Монтаж прибора учета | 0.5
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-44 РУ-0,4 кВ фид. Покровский проезд | 0.4 | 2017-08-08 09:00 | 2017-08-08 11:35 | П | Монтаж линейного рубильника | 2.5833
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-1 РУ-0,4 кВ фид. Красноармейская | 0.4 | 2017-08-08 12:05 | 2017-08-08 16:05 | П | Монтаж линейного рубильника | 4
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | г.Петушки п\ст Тяговая РУ-10 кВ. фид. №21, фид. №7 | 10 | 2017-08-09 12:00 | 2017-08-09 13:00 | П | Демонтаж кабеля, отпайка на ТП-24 в связи с переводом на новую ТП | 1
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4 кВ фид. Гаражи | 0.4 | 2017-08-09 10:00 | 2017-08-09 16:00 | П | Монтаж ж/б опор | 6
РЭС г.Коврова АО ВОЭК | ТП | ТП-70 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 | 2017-08-09 09:30 | 2017-08-09 12:00 | П | профилактика оборудования, РУ-6кВ, РУ-0.4кВ, ТМ | 2.5
РЭС г.Коврова АО ВОЭК | ВЛ | ТП-38 РУ-0,4кВ, фид-14 ,переулок Белинского | 0.4 | 2017-08-09 09:30 | 2017-08-09 12:00 | П | профилактика оборудования ВЛ-0,4кВ, по ул. Белинского и переулок Белинского | 2.5
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-18, ф.база СПТУ-38 | 0.4 | 2017-08-09 09:00 | 2017-08-09 16:30 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2017 | 7.5
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16 мк-н Кр.Октябрь Фидер ул.Лесная | 0.4 | 2017-08-08 10:00 | 2017-08-08 12:00 | П | кронирование в охранной зоне ВЛ-0.4 (текущая эксплуатация) | 2
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-37 фидер ул.Гагарина | 0.4 | 2017-08-09 10:00 | 2017-08-09 12:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Гагарина (кап.ремонт 2017г.) | 2
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-11 мк-н Кр.Октябрь Фидер ул.Фурманова | 0.4 | 2017-08-09 10:00 | 2017-08-09 12:00 | П | кронирование в охранной зоне ВЛ-0.4 (текущая эксплуатация) | 2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 525 ул. Севереная 4а | 6 | 2017-08-09 13:00 | 2017-08-09 17:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 39 ул.Подбельского 2а | 6 | 2017-08-09 09:00 | 2017-08-09 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 19,ВЛ 0,4 кВ фид. Красная ул. Вишневая 26 | 0.4 | 2017-08-09 09:00 | 2017-08-09 16:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2017 | 7
РЭС г. Гусь-Хрустальный АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП-69, "ул. Владимирская" | 0.4 | 2017-08-09 10:00 | 2017-08-09 12:00 | П | Монтаж приборов учета. Согласно плану ИП 2017 | 2
РЭС г. Гусь-Хрустальный АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП-69, "ул. Красноармейская" | 0.4 | 2017-08-09 12:00 | 2017-08-09 15:00 | П | Монтаж приборов учета. Согласно плану ИП 2017 | 3
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-08-08 08:30 | 2017-08-08 16:40 | П | ул. 1 Мая, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 8.1667
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2017-08-08 09:20 | 2017-08-08 09:50 | П | ул. Горького обеспечение безопасного проведения работ по уличному освещению. | 0.5
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 25, Ф-Автостанция | 0.4 | 2017-08-09 14:00 | 2017-08-09 16:00 | П | перенос ВЛ по заявке администрации р-на | 2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 7, п.Андреево Ф-ул. Красная | 0.4 | 2017-08-09 09:00 | 2017-08-09 17:00 | П | монтаж узлов учета (матрица) | 8
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 22 фид. Г. Лакинск, Дзержинского | 0.4 | 2017-08-08 09:15 | 2017-08-08 15:40 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,2-0,4 кВ | 6.4167
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 СШ-1 Ф-1014, ТП-42, 47, 28, 14, 15, 16. | 10 | 2017-08-09 14:00 | 2017-08-09 14:50 | П | откл. ВЛ-10 кВ по заявке МРСК для производства работ на пересечении с ВЛ-10 кВ ф-1014 | 0.83333
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | Г. Лакинск, ТП 22 фид. Дзержинского | 0.4 | 2017-08-08 09:40 | 2017-08-08 15:30 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,2-0,4 кВ | 5.8333
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-18,ф.база СПТУ-38 | 0.4 | 2017-08-10 09:00 | 2017-08-10 16:30 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2017 | 7.5
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-99 РУ-6кВ; РУ-0,4 кВ; Т-1; Т-2 | 6 | 2017-08-10 09:30 | 2017-08-10 12:00 | П | ТП-99 РУ-6кВ; РУ-0,4кВ; Т-1; Т-2. Профилактика оборудования | 2.5
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-91, ул. Калинина 55 | 10 | 2017-08-10 15:00 | 2017-08-10 19:00 | П | Ремонт здания ТП. | 4
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-12 Фидер ул.Свобода | 0.4 | 2017-08-09 09:35 | 2017-08-09 10:15 | П | перетяжка вводного провода ВЛ-0,23кВ ул.Свобода,д.73 в порядке текущей эксплуатации | 0.66667
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-37 фидер ул.Гагарина | 0.4 | 2017-08-09 10:00 | 2017-08-09 11:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Гагарина (кап.ремонт 2017г.) | 1
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-11 мк-н Кр.Октябрь Фидер ул.Фурманова | 0.4 | 2017-08-09 13:10 | 2017-08-09 16:30 | П | кронирование в охранной зоне ВЛ-0.4 (текущая эксплуатация) | 3.3333
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-43 Фидер ул.Юбилейная | 0.4 | 2017-08-09 10:35 | 2017-08-09 11:15 | П | замена вводного провода ВЛИ-0,4кВ, ул.Юбилейная д.12А в порядке текущей эксплуатации | 0.66667
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2017-08-09 08:30 | 2017-08-09 09:10 | П | ул. Гагарина, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 0.66667
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.4 | 2017-08-09 13:50 | 2017-08-09 14:50 | П | ул. Пионерская, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 1
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 175 ул.Модорова, 6 | 6 | 2017-08-10 13:00 | 2017-08-10 16:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 3
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 591 ул.Левино поле, 7 | 6 | 2017-08-10 09:00 | 2017-08-10 12:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 3
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП 8 ул.Горького, 79-а | 6 | 2017-08-10 09:00 | 2017-08-10 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная РП 8 ф. 606 каб. Б | 6 | 2017-08-09 15:00 | 2017-08-09 15:00 | П | КЛ-6 кВ ПС Тракторная - РП 8 ф. 606 каб. Б не прошла плановые испытания повышенным напряжением | 0
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 7, п.Андреево Ф-ул. Красная | 0.4 | 2017-08-10 09:00 | 2017-08-10 17:00 | П | монтаж узлов учета (матрица) | 8
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 . ТП-30 | 10 | 2017-08-10 10:00 | 2017-08-10 16:00 | П | Отключение МВ ф. 101, ПС Судогда работы персонала МРСК | 6
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-14 РУ-0,4 кВ фид. "Гаражи" | 0.4 | 2017-08-09 10:05 | 2017-08-09 11:00 | П | Установка узла учёта | 0.91667
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП 11 РУ-0,4 кВ фид. "Лесная д.1а" | 0.4 | 2017-08-09 14:20 | 2017-08-09 16:00 | П | Установка узла учёта | 1.6667
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП- 9 РУ-10 кВ | 10 | 2017-08-10 | 2017-08-10 00:15 | П | Перевод нагрузок с фид. 1005 на фид."Труд коллектив". | 0.25
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4 кВ фид. Гаражи | 0.4 | 2017-08-10 10:30 | 2017-08-10 16:00 | П | Установка узла учёта, монтаж СИП | 5.5
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП 11 РУ-0,4 кВ фид. "ул.Лесная,ул.Трудовая,ул.Механизаторская" | 0.4 | 2017-08-10 09:00 | 2017-08-10 12:00 | П | Установка узла учёта | 3
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-1 РУ-0,4 кВ фид. Красноармейская | 0.4 | 2017-08-10 13:00 | 2017-08-10 16:00 | П | Монтаж линейного рубильника | 3
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-18,ф.база СПТУ-38 | 0.4 | 2017-08-11 09:00 | 2017-08-11 15:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2017 | 6
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ 6кВ Ф-№4 | 0.4 | 2017-08-10 08:30 | 2017-08-10 12:10 | П | ул. Гагарина, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 3.6667
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-08-10 14:00 | 2017-08-10 18:00 | П | ул. 1 Мая, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 4
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 22 фид. Г. Лакинск, Дзержинского | 0.4 | 2017-08-10 09:30 | 2017-08-10 15:30 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,2-0,4кВ | 6
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 54 фид. Г. Лакинск, Карла Маркса | 0.4 | 2017-08-10 13:30 | 2017-08-10 14:35 | П | Ремонт ВЛ 0,2-0,4кВ | 1.0833
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-14 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ул. Фрунзе, Цыганова | 0.4 | 2017-08-10 09:00 | 2017-08-10 16:00 | П | Установка опор. Согласно плану ПП 2017 | 7
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-94 РУ-6кВ; РУ-0,4кВ; Т-1; Т-2 | 6 | 2017-08-11 13:30 | 2017-08-11 16:00 | П | ТП-94 РУ-6кВ; РУ-0,4кВ; Т-1; Т-2. Профилактика оборудования | 2.5
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-148 РУ-6кВ; РУ-0,4кВ; Т-1; Т-2 | 6 | 2017-08-11 09:30 | 2017-08-11 12:00 | П | ТП-148 РУ-6кВ; РУ-0,4кВ; Т-1; Т-2. Профилактика оборудования | 2.5
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-11 мк-н Кр.Октябрь Фидер ул.Фурманова | 0.4 | 2017-08-10 10:00 | 2017-08-10 11:10 | П | кронирование в охранной зоне ВЛ-0.4 (текущая эксплуатация) | 1.1667
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-6 Фидер ул.Первомайская | 0.4 | 2017-08-10 11:50 | 2017-08-10 12:30 | П | кронирование в охранной зоне ВЛ-0.4 (текущая эксплуатация) | 0.66667
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-28 Фидер ул.Чайкиной | 0.4 | 2017-08-10 13:40 | 2017-08-10 14:50 | П | кронирование в охранной зоне ВЛ-0.4 (текущая эксплуатация) | 1.1667
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 7, п.Андреево Ф-ул. Красная | 0.4 | 2017-08-11 09:00 | 2017-08-11 17:00 | П | монтаж узлов учета (матрица) | 8
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10,г.Судогда Ф-ул. Первомайская | 0.4 | 2017-08-11 09:00 | 2017-08-11 12:00 | П | замена аворийной опоры | 3
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-70, "ул. Красноармейская 19" | 0.4 | 2017-08-10 10:00 | 2017-08-10 11:30 | П | Замена ОДПУ. | 1.5
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 469 Воронцовский пер-к, 1-а | 6 | 2017-08-11 09:00 | 2017-08-11 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 221 ул.Завадского, 9 | 6 | 2017-08-11 14:00 | 2017-08-11 16:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 252 ул.Чайковского, 2 | 6 | 2017-08-11 09:00 | 2017-08-11 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-08-11 08:00 | 2017-08-11 13:40 | П | ул. 1 Мая, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 5.6667
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.4 | 2017-08-11 08:00 | 2017-08-11 13:40 | П | ул. Пионерская, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 5.6667
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-85, фид. "ул. Коммунистическая" | 0.4 | 2017-08-14 09:00 | 2017-08-14 12:00 | П | Замена опор. | 3
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 17, с.Ликино ул.Лесная | 10 | 2017-08-12 05:30 | 2017-08-12 07:30 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 28, Т-1, г.Судогдаул.Коммунистическая 4Б | 10 | 2017-08-12 09:00 | 2017-08-12 10:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 1
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 8 п.Андреево ул.Гаврилова | 10 | 2017-08-13 09:40 | 2017-08-13 11:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 1.3333
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда ВЛ-10 Ф-104 | 10 | 2017-08-14 12:00 | 2017-08-14 13:00 | П | Выполнить оперативные переключения, демонтаж ж/б опоры | 1
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 360 пр-т Ленина, 37 | 6 | 2017-08-14 09:00 | 2017-08-14 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 40 ул.Мира,76 | 6 | 2017-08-14 13:00 | 2017-08-14 16:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 3
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 95 Октябрьский пр-т, 4 | 6 | 2017-08-14 13:00 | 2017-08-14 17:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-76 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ул.Першутова | 6 | 2017-08-14 09:30 | 2017-08-14 12:00 | П | ТП-76 РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ. Аварийное устранение неполадок по журналу дефектов. | 2.5
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ф. 1001, ТП 20 | 10 | 2017-08-14 09:00 | 2017-08-14 16:00 | П | Ф-1001 ПС КаМЗ ТП-22, ТП-20 замена трансформаторов | 7
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП22 фид. Г. Лакинск, Дзержинского | 0.4 | 2017-08-14 09:30 | 2017-08-14 15:30 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,2-0,4 кВ | 6
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-18,ф.база СПТУ-38 | 0.4 | 2017-08-15 09:00 | 2017-08-15 16:30 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2017 | 7.5
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-125 Ф-8 | 0.4 | 10:00, 15.08.2017 | 14:00, 15.08.2017 | П | замена оборудования ОДПУ | 4
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-1014, ТП-42 | 10 | 2017-08-15 09:00 | 2017-08-15 17:00 | П | Ф-1014 перенос ВЛ-10 кВ из зоны " Технопарка " | 8
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 31, г.Судогда ул.Октябрьская | 10 | 2017-08-15 09:00 | 2017-08-15 13:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 7 п.Андреево ул.Красная | 10 | 2017-08-15 09:00 | 2017-08-15 13:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 4
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Осьмова" | 0.4 | 2017-08-14 13:30 | 2017-08-14 15:05 | П | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города. | 1.5833
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская" | 0.4 | 2017-08-15 10:00 | 2017-08-15 12:00 | П | Монтаж маршрутизатора для улучшения работы АСКУЭ. | 2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 229 ул.Добросельская (в/г"Сунгирь") | 10 | 2017-08-15 09:00 | 2017-08-15 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 246 пр-т Строителей, 11 | 6 | 2017-08-15 13:00 | 2017-08-15 16:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 3
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 466 пр-т Строителей, 32-в | 6 | 2017-08-15 09:00 | 2017-08-15 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Собинка, ТП 12, фид. ул. Беловодская ТП 12 | 0.4 | 2017-08-15 09:10 | 2017-08-15 15:50 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,2-0,4 кВ,натяжка проводов СИП | 6.6667
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-18,ф.база СПТУ-38 | 0.4 | 2017-08-16 09:00 | 2017-08-16 16:30 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2017 | 7.5
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 4, п.Андреево ул. Лесная | 0.4 | 2017-08-16 13:00 | 2017-08-16 17:00 | П | Замена кабельных выкидок КЛ-0,4 кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 42, п.Передел ф-ул. Спирина | 0.4 | 2017-08-16 13:00 | 2017-08-16 17:00 | П | Замена узлов учета (матрица) | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 19, п.Тюрмеровка ф-ул. Сосненская | 0.4 | 2017-08-16 09:30 | 2017-08-16 12:00 | П | Замена узлов учета (матрица) | 2.5
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, фид. "ул. Коммунистическая, Гагарина" | 0.4 | 2017-08-16 09:00 | 2017-08-16 11:00 | П | Замена опор | 2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2017-08-15 09:40 | 2017-08-15 10:00 | П | ул. Московская, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 0.33333
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 332 Суздальский пр-т, 15 | 6 | 2017-08-16 09:00 | 2017-08-16 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 327 ул.Юбилейная, 40 | 6 | 2017-08-16 13:00 | 2017-08-16 17:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 302 ул. Горького, 87 | 6 | 2017-08-16 09:00 | 2017-08-16 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-14 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ул. Фрунзе, Цыганова | 0.4 | 2017-08-16 09:00 | 2017-08-16 15:00 | П | Установка опор. Согласно плану ПП 2017 | 6
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-55, ВЛ фид. "дома Арматурного завода" | 0.4 | 2017-08-16 10:30 | 2017-08-16 13:30 | П | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города. | 3
АО "ВОЭК"РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Собинка ул. Беловодская ТП12 | 0.4 | 2017-08-16 09:30 | 2017-08-16 15:40 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,2-04 натяжка проводов СИП | 6.1667
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-18,ф.база СПТУ-38 | 0.4 | 2017-08-17 09:00 | 2017-08-17 16:30 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2017 | 7.5
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 256 Суздальский пр-т, 21 | 6 | 2017-08-17 09:00 | 2017-08-17 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | КТП 656 пос. Шпалорезка | 6 | 2017-08-17 13:00 | 2017-08-17 17:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 321 ул. Красные выселки, 48а | 6 | 2017-08-17 09:00 | 2017-08-17 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 571 ул. Фатьянова, 18а | 6 | 2017-08-17 09:00 | 2017-08-17 16:00 | П | Замена оборудования 0,4 кВ на ТП | 7
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 428 ул. 1-я Пионерская, 1-а | 6 | 2017-08-17 09:00 | 2017-08-17 13:00 | П | Замена оборудования 0,4 кВ на ТП | 4
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4 кВ фид."ул.Чкалова,ул.Маяковского" | 0.4 | 2017-08-16 09:30 | 2017-08-16 12:00 | П | Опиловка ветвей деревьев | 2.5
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 РУ-0,4 кВ фид. "ул.Пролетарская ул.Молодежная" | 0.4 | 2017-08-16 14:35 | 2017-08-16 16:00 | П | Подключение абонента | 1.4167
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1006 | 10 | 2017-08-16 11:57 | 2017-08-16 12:14 | П | отключить МВ ф-1006 убрать дерево с проводов | 0.28333
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 г. Судогда ф-ул. 70 лет Октября | 0.4 | 2017-08-17 10:20 | 2017-08-17 16:00 | П | Монтаж опор согласно плану ПП 2017 г. | 5.6667
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2017-08-16 08:40 | 2017-08-16 12:40 | П | ул. Московская, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 4
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2017-08-16 08:30 | 2017-08-16 12:50 | П | ул. Мира д.2 замена опоры с укосом | 4.3333
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-08-16 18:20 | 2017-08-16 18:40 | П | ул. 1 Мая, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 0.33333
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ПС "Гороховец" Ф-615 | 6 | 2017-08-17 09:00 | 2017-08-17 16:00 | П | Проведение плановых работ на II секции шин | 7
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-88 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2017-08-17 13:30 | 2017-08-17 16:00 | П | ТП-88 РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ, ТМ и "Замена тр-ра по журналу дефектов. | 2.5
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-14 ВЛ-0,4 кВ ф.-1 ул. Фрунзе, Цыганова | 0.4 | 2017-08-17 09:00 | 2017-08-17 16:00 | П | Установка опор. Согласно плану ПП 2017 | 7
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-152, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | 6 | 2017-08-16 13:30 | 2017-08-16 16:00 | П | ТП-152, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2. Профилактика и устранение нагрева по журналу дефектов | 2.5
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-18,ф.база СПТУ-38 | 0.4 | 2017-08-18 09:00 | 2017-08-18 15:30 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2017 | 6.5
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | КТП 721 мкр. Верезино | 6 | 2017-08-18 09:00 | 2017-08-18 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | КТП 93 ул. Солнечная, 26 | 6 | 2017-08-18 09:00 | 2017-08-18 12:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 3
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 411 ул. Михайловская, 8а | 6 | 2017-08-18 13:00 | 2017-08-18 17:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ фид. ул.Гоголя-Станционная | 10 | 2017-08-17 17:00 | 2017-08-17 19:25 | П | Монтаж ВЛ-0,4кВ ТП-16 РУ-0,4кВ ул.Гоголя-Станционная | 2.4167
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-19 2РУ-10кВ яч.1 | 10 | 2017-08-17 18:20 | 2017-08-17 18:55 | П | Фазировка КЛ-10кВ | 0.58333
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2017-08-17 08:45 | 2017-08-17 09:00 | П | ул. Московская, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 0.25
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-08-17 09:15 | 2017-08-17 16:00 | П | ул. 1 Мая, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 6.75
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2017-08-17 14:00 | 2017-08-17 14:30 | П | ул. Гагарина, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 0.5
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-206 ф.12 и ф.15. ул. Волго-Донская д.№29 | 0.4 | 2017-08-18 09:00 | 2017-08-18 12:00 | П | Производство ремонтных работ по письму "УК ЖКО РОСКО" | 3
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | Петушки-Тяговая фид. №7 10кВ | 10 | 2017-08-18 11:00 | 2017-08-18 11:10 | П | Отключение абонентов, в связи с задолженностью | 0.16667
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 г. Судогда ф-ул. 70 лет Октября | 0.4 | 2017-08-18 10:20 | 2017-08-18 12:00 | П | Монтаж опор согласно плану ПП 2017 г. | 1.6667
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 | 2017-08-18 13:00 | 2017-08-18 16:00 | П | Работы персонала МРСК | 3
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | Г. Лакинск, ТП 22 фид. Дзержинского | 0.4 | 2017-08-18 09:30 | 2017-08-18 14:30 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,2-0,4 кВ,замена вводов | 5
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-18,ф.база СПТУ-38 | 0.4 | 2017-08-21 09:00 | 2017-08-21 16:30 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2017 | 7.5
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-91, ул. Калинина 55 | 10 | 2017-08-19 07:55 | 2017-08-19 18:09 | П | Ремонт здания ТП. | 10.2333
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-91, ул. Калинина 55 | 10 | 2017-08-20 07:50 | 2017-08-20 17:05 | П | Ремонт здания ТП. | 9.25
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | Фид. 601 ПС "Островская" | 6 | 2017-08-21 09:00 | 2017-08-21 15:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 6
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-206 ф.12 и ф.15. ул. Волго-Донская д.№29 | 0.4 | 2017-08-18 09:00 | 2017-08-18 12:00 | П | Производство ремонтных работ по письму "УК ЖКО РОСКО" | 3
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-127 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 и 2. | 0.4 | 2017-08-21 13:30 | 2017-08-21 16:00 | П | ТП-127 РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ, ТМ-1и2 ремонт привода ВН к ТП-152 по журналу дефектов, профилактика оборудования | 2.5
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-14 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ул. Фрунзе, Цыганова | 0.4 | 2017-08-21 09:00 | 2017-08-21 16:00 | П | Замена вводов. Согласно плану ПП 2017 | 7
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП 18 ул.Станкевича | 6 | 2017-08-21 09:00 | 2017-08-21 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 299 ул.Растопчина, 49 | 6 | 2017-08-21 13:00 | 2017-08-21 17:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 267 пр-т Строителей, 21 | 6 | 2017-08-21 13:00 | 2017-08-21 17:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 37, г.Судогда ул. Муромское шоссе | 10 | 2017-08-20 09:00 | 2017-08-20 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 3
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 28, г.Судогда ул. Коммунистическая | 10 | 2017-08-20 14:00 | 2017-08-20 16:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 5, п.Андреево ул. Мира | 10 | 2017-08-21 09:00 | 2017-08-21 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 3
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 21, п.Тюрмеровка ул. Краснознаменная | 10 | 2017-08-21 13:00 | 2017-08-21 16:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 3
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 38, г.Судогда ф-ул. Фестивальная | 0.4 | 2017-08-21 10:00 | 2017-08-21 17:00 | П | Установка приборов учета (матрица) | 7
РЭС г. Кольчугино А "ВОЭК" | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 620 - ЦРП 2 | 6 | 2017-08-18 12:00 | 2017-08-18 12:00 | П | КЛ-6 кВ ПС Кольчугино, ф. 620 - ЦРП 2 - не прошла плановых периодических испытаний повышенным напряжением | 0
РЭС г. Кольчугино А "ВОЭК" | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 639, ТП 8 - ЦРП 2 | 6 | 2017-08-18 14:00 | 2017-08-18 14:00 | П | КЛ-6 кВ ТП 8 - ЦРП 2 - не прошла плановых периодических испытаний повышенным напряжением | 0
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2017-08-18 08:45 | 2017-08-18 12:45 | П | ул. Московская, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 4
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП22 фид. Г. Лакинск, Дзержинского | 0.4 | 2017-08-21 09:15 | 2017-08-21 14:30 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,2-0,4 кВ,подвеска СИП,замена вводов, демонтаж старой ВЛ 0,2-0,4 кВ | 5.25
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП28 фид. Г. Лакинск, Парковый проезд | 0.4 | 2017-08-21 09:30 | 2017-08-21 10:25 | П | Замена рубильника Парковый проезд д 2 управляющей компанией по заявке | 0.91667
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-56 РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.4 | 2017-08-22 13:30 | 2017-08-22 16:00 | П | ТП-56 РУ-0,4 кВ, ТМ долив масла в ТМ по журналу дефектов, профилактика оборудования | 2.5
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-14 ВЛ-0,4 кВ ф-1 ул. Фрунзе, Цыганова | 0.4 | 2017-08-22 09:00 | 2017-08-22 16:00 | П | Замена вводов. Согласно плану ПП 2017 | 7
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи, ТП-5,ВЛ-0,4 кВ фид. "ул.1905 года, ф. 2, Молодёжная" | 0.4 | 2017-08-21 10:20 | 2017-08-21 12:00 | П | Переподключение абонента: по заявке | 1.6667
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-10, ВЛ-0,4 кВ, фид. "ул.9 Января,ул.Горького,Свердлова" | 0.4 | 2017-08-21 09:20 | 2017-08-21 14:20 | П | Капитальный ремонт: монтаж РМСС на ВЛ 0,4 кВ | 5
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | г.Петушки п/с Тяговая фид. №7 | 10 | 2017-08-21 20:46 | 2017-08-21 21:35 | П | Перевод нагрузок с фид. №7 на фид. №21: по заявке | 0.81667
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи, ТП-3,ВЛ-0,4 кВ фид. "ул.Советская д.47а, ул.Ленина д.24, частные дома, Соловьёва 2, 2а" | 0.4 | 2017-08-22 10:00 | 2017-08-22 12:00 | П | Опиловка деревьев: ветви касаются провода | 2
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.4 | 2017-08-21 09:35 | 2017-08-21 10:05 | П | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города. | 0.5
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Речная" | 0.4 | 2017-08-22 08:30 | 2017-08-22 12:00 | П | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города. | 3.5
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-23, ул. Первомайская 12 | 6 | 2017-08-22 11:00 | 2017-08-22 14:00 | П | Ремонт здания ТП, устранение замечаний по предписанию Акта внезапной проверки от 20.07.17 | 3
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-39 2 СШ-6 кВ (на балансе абонента) | 6 | 2017-08-22 09:30 | 2017-08-22 14:00 | П | Ремонт шинного моста 2 СШ-6 кВ | 4.5
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-08-21 14:26 | 2017-08-21 15:00 | П | ул. Дзержинского замена опор согласно ППР на 2017г. | 0.56667
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2017-08-21 16:00 | 2017-08-21 16:30 | П | ул. Ленина д.25 замена ввода на СИП по заявке потребителя. | 0.5
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 373 ул.Добросельская 169 | 6 | 2017-08-22 09:00 | 2017-08-22 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 461 ул.Токарева 1 | 6 | 2017-08-22 13:00 | 2017-08-22 17:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 38, г.Судогда ф-ул. Фестивальная | 0.4 | 2017-08-22 10:00 | 2017-08-22 17:00 | П | Установка приборов учета (матрица) | 7
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 5, п.Воровского ул. Набережная | 10 | 2017-08-22 10:00 | 2017-08-22 12:00 | П | Замена силового трансформатора | 2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 1, п.Воровского ф-ул. Комсомольская | 0.4 | 2017-08-22 12:00 | 2017-08-22 16:00 | П | Монтаж ж/б опор по тех. Присоединению | 4
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1007 | 10 | 2017-08-22 13:00 | 2017-08-22 17:00 | П | Работы персонала МРСК | 4
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП22 фид. Г. Лакинск, Дзержинского | 0.4 | 2017-08-22 09:15 | 2017-08-22 14:30 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,2-0,4 кВ,подвеска СИП,замена вводов, демонтаж старой ВЛ 0,2-0,4 кВ | 5.25
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | КЛ | ТП55 г Собинка ул Гагарина 14 | 0.4 | 2017-08-22 09:30 | 2017-08-22 11:00 | П | Замена рубильника Гагарина 14 управляющей компанией по заявке | 1.5
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС Киржач, Ф.1, ТП-16, РУ-0,4кВ, яч.6 | 10 | 2017-08-22 10:05 | 2017-08-22 14:25 | П | Монтаж ВЛ-0,4кВ ТП-16 РУ-0,4кВ ул.Гоголя-Станционная | 4.3333
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-41, ф.-7 РУ-0,4 кВ, ТМ, ул. Октябрьская | 0.4 | 2017-08-23 13:30 | 2017-08-23 16:00 | П | ТП-41 РУ-0,4 кВ, ТМ по журналу дефектов, профилактика оборудования | 2.5
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-18 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ул. Советская | 0.4 | 2017-08-23 09:00 | 2017-08-23 16:00 | П | Замена вводов. Согласно плану ПП 2017 | 7
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 414 ул.Безыменского 17 | 6 | 2017-08-23 09:00 | 2017-08-23 13:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 4
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП 12, ВЛ-0,4 кВ фид. ул.Молодежная | 0.4 | 2017-08-22 09:10 | 2017-08-22 12:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж повторных заземлений | 2.8333
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП 14 ВЛ-0,4 кВ фид. ул.Московская д.1 | 0.4 | 2017-08-22 13:40 | 2017-08-22 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж повторных заземлений | 2.3333
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи, ТП-3,ВЛ-0,4 кВ фид. "ул.Советская д.47а, ул.Ленина д.24, частные дома, Соловьёва 2, 2а" | 0.4 | 2017-08-23 10:00 | 2017-08-23 12:00 | П | Опиловка деревьев: ветви касаются провода | 2
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 16, 16а" | 0.4 | 2017-08-22 10:00 | 2017-08-22 10:45 | П | Перевод питания домов с временной ВЛИ на основной кабель. | 0.75
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 38, г.Судогда ф-ул. Фестивальная | 0.4 | 2017-08-23 10:00 | 2017-08-23 17:00 | П | Установка приборов учета (матрица) | 7
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 г. Судогда ф-ул. 70 лет Октября | 0.4 | 2017-08-23 10:00 | 2017-08-23 16:00 | П | Монтаж опор согласно плану ПП 2017 г. | 6
РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ТП | п. Бавлены,ЦРП 10 кВ ЗАО БЭЗ, ф. 21, ТП Больница | 10 | 2017-08-22 09:00 | 2017-08-22 12:00 | П | Отключение ТП Больница, текущий ремонт, ревизия оборудования, план ПП 2017 | 3
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2017-08-22 09:00 | 2017-08-22 16:00 | П | ул. Московская, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 7
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 22 фид. Г. Лакинск, Дзержинского | 0.4 | 2017-08-23 09:15 | 2017-08-23 14:30 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,2-0,4 кВ, подвеска СИП,замена вводов, демонтаж старой ВЛ 0,2-0,4 кВ | 5.25
РЭС г. Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-200, ул. Лиственная, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1,2 | 6 | 2017-08-24 13:30 | 2017-08-24 16:00 | П | ТП-200 РУ-6, 0,4 кВ, ТМ-1,2 по журналу дефектов, профилактика оборудования | 2.5
АО ВОЭК РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-18 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ул. Советская | 0.4 | 2017-08-24 09:00 | 2017-08-24 16:00 | П | Замена вводов. Согласно плану ПП 2017 | 7
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-9 РУ 0,4 кВ Ф-№6 | 0.4 | 2017-08-23 13:30 | 2017-08-23 14:40 | П | ул. Пионерская, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 1.1667
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4 кВ Ф-№6 | 0.4 | 2017-08-23 08:30 | 2017-08-23 11:20 | П | Выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 2.8333
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-08-23 13:15 | 2017-08-23 13:50 | П | ул. Кутузова, опиловка ВЛ 0,4кВ | 0.58333
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф. 670 | 6 | 2017-08-23 10:00 | 2017-08-23 10:00 | П | КЛ-6 кВ ПС Тракторная - РП 2 ф. 670 каб. Б не прошла плановые испытания повышенным напряжением | 0
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 467 ул.Василисина 4 | 6 | 2017-08-24 09:00 | 2017-08-24 12:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 3
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП22 фид. Г. Лакинск, Дзержинского | 0.4 | 2017-08-25 11:30 | 2017-08-25 14:30 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,2-0,4 кВ, подвеска Сип, замена вводов, демонтаж старой ВЛ 0,2-0,4 кВ | 3
РЭС г. Гусь-Хрустальный АО "ВОЭК" | КЛ | ТП-100, КЛ фид. "ул. Курловская 33" | 0.4 | 2017-08-25 09:00 | 2017-08-25 15:00 | П | Ремонт КЛ (восстановление полнофазного режима электроснабжения потребителя..). | 6
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 587 ул. Куйбышево 5и | 6 | 2017-08-25 09:00 | 2017-08-25 12:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 3
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 269 ул. Островского 66 | 6 | 2017-08-25 13:00 | 2017-08-25 16:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 3
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-37 ф. ул.Гагарина | 0.4 | 2017-08-25 09:30 | 2017-08-25 15:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4 кВ ул. Гагарина (кап.ремонт 2017г.) | 5.5
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-24 РУ-0,4 кВ фид. "Гаражи" | 0.4 | 2017-08-24 13:00 | 2017-08-24 15:30 | П | Переключение на новую КТП | 2.5
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-14 ВЛ-0,4кВ фид. "Банк" | 0.4 | 2017-08-25 09:00 | 2017-08-25 10:30 | П | Опиловка деревьев: ветви касаются провода | 1.5
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-31 ВЛ-0,4кВ фид. "ул.Строителей,ул.Победы" | 0.4 | 2017-08-25 09:00 | 2017-08-25 10:30 | П | Опиловка деревьев: ветви касаются провода | 1.5
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ фид. "ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.4 | 2017-08-25 10:30 | 2017-08-25 12:00 | П | Опиловка деревьев: ветви касаются провода | 1.5
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 38, г.Судогда ф-ул. Фестивальная | 0.4 | 2017-08-25 10:00 | 2017-08-25 17:00 | П | Установка приборов учета (матрица) | 7
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 г. Судогда ф-ул. 70 лет Октября | 0.4 | 2017-08-25 10:00 | 2017-08-25 16:00 | П | Монтаж опор согласно плану ПП 2017 г. | 6
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 21, п.Тюрмеровка ул. Краснознаменная | 10 | 2017-08-25 10:00 | 2017-08-25 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 2
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | КЛ | ТП-31 (ул. Белинского д.11), КЛ-0,4 кВ, ул. Белинского д. 11а, 11б,13а | 0.4 | 2017-08-25 09:30 | 2017-08-25 14:00 | П | Производство электромонтажных работ на КЛ-0,4 кВ, по письму ООО "ЭнергоСтрой" | 4.5
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2017-08-24 09:00 | 2017-08-24 10:30 | П | ул. Крылова пропилка ВЛ 0,4 кВ | 1.5
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП 11 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2017-08-24 10:35 | 2017-08-24 10:50 | П | ул. Никольская пропилка ВЛ 0,4 кВ | 0.25
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2017-08-24 08:40 | 2017-08-24 10:30 | П | ул. Московская, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 1.8333
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2017-08-24 13:40 | 2017-08-24 14:30 | П | ул. Комсомольская пропилка ВЛ 0,4 кВ | 0.83333
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 22 фид. Г. Лакинск, Дзержинского | 0.4 | 2017-08-25 09:10 | 2017-08-25 11:35 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,2-0,4 кВ, замена вводов, демонтаж старой ВЛ 0,2-0,4 кВ | 2.4167
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 11 ул. Добросельская 177 | 6 | 2017-08-28 09:00 | 2017-08-28 15:00 | П | РП11 РУ 0,4 кВ замена оборудования сек. Т-1, Т-2 согласно плану ПП 2017 | 6
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | КТП 120 2-я Кольцевая 101 | 6 | 2017-08-28 13:00 | 2017-08-28 16:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 3
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-91, ул. Калинина 55 | 10 | 2017-08-27 08:58 | 2017-08-27 17:05 | П | Ремонт здания ТП. | 8.1167
РЭС г. Гусь-Хрустальный АО "ВОЭК" | КЛ | ТП-100, КЛ фид. "ул. Курловская 33" | 0.4 | 2017-08-28 09:00 | 2017-08-28 15:00 | П | Ремонт КЛ. | 6
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 32, г.Судогда ул. Текстильщиков | 10 | 2017-08-27 08:05 | 2017-08-27 10:10 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 2.0833
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 38, г.Судогда ф-ул. Фестивальная | 0.4 | 2017-08-28 10:00 | 2017-08-28 17:00 | П | Установка приборов учета (матрица) | 7
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 г. Судогда ф-ул. 70 лет Октября | 0.4 | 2017-08-28 10:00 | 2017-08-28 16:00 | П | Монтаж опор согласно плану ПП 2017 г. | 6
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | КЛ | ТП-31 (ул. Белинского д.11), КЛ-0,4 кВ, ул. Белинского д. 11а, 11б,13а | 0.4 | 2017-08-25 09:30 | 2017-08-25 14:00 | П | Производство электромонтажных работ на КЛ-0,4 кВ, по письму ООО "ЭнергоСтрой" | 4.5
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-148, ул. Пугачёва, РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | 0.4 | 2017-08-28 13:30 | 2017-08-28 16:00 | П | ТП-148 РУ- 0,4 кВ, Т-1, Т-2 по журналу деффектов, профилактика оборудования | 2.5
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-42, ф-1014, ВЛ-10 кВ | 10 | 2017-08-28 09:00 | 2017-08-28 16:00 | П | Ф-1014 перенос ВЛ-10 кВ из зоны " Технопарка " | 7
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 22 Фидер г. Лакинск ул. Дзержинского | Х | 2017-08-28 09:45 | 2017-08-28 15:20 | П | капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ демонтаж старой ВЛ 0,4 кВ | 5.5833
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16, РУ-0,4кВ, яч.6, фид. Ул. Гоголя | 0.4 | 2017-08-28 10:15 | 2017-08-28 15:45 | П | Монтаж ВЛ-0,4кВ ТП-16 РУ-0,4кВ ул.Гоголя-Станционная | 5.5
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-125, ул. Волго-Донская, РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | 6 | 2017-08-29 13:30 | 2017-08-29 16:00 | П | ТП-125 РУ-6кВ, РУ- 0,4 кВ, Т-1, Т-2 по журналу дефектов, профилактика оборудования | 2.5
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-32 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.4 | 2017-08-28 10:30 | 2017-08-28 12:00 | П | ЗАО "Буревестник" обеспечение безопасного проведения работ во внутренних сетях | 1.5
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 235 пр. Строителей 44 а | 0.4 | 2017-08-29 09:00 | 2017-08-29 12:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 3
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 464 пр. Строителей 22 | 0.4 | 2017-08-29 13:00 | 2017-08-29 16:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 3
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская", Фид. 601 | 6 | 2017-08-29 08:00 | 2017-08-29 17:00 | П | Ремонтные работы на ПС "Островская" | 9
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская",Фид. 605 | 6 | 2017-08-29 08:00 | 2017-08-29 17:00 | П | Ремонтные работы на ПС "Островская" | 9
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14 | 6 | 2017-08-29 09:00 | 2017-08-29 10:00 | П | Регулировка привода ВН-6 кВ в стор. ТП-68 каб. "А" | 1
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Лакинск, ТП 22 фидер, ул.Дзержинского | 0.4 | 2017-08-29 09:55 | 2017-08-29 15:30 | П | кап. ремонт ВЛ 0,2-0,4 демонтаж старой ВЛ 0,4 кВ | 5.5833
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 392, Суздальский пр-кт, 9а | 0.4 | 2017-08-30 09:00 | 2017-08-30 12:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4 кВ | 3
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 243, ул. Лакина, 137 | 0.4 | 2017-08-30 09:00 | 2017-08-30 12:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4 кВ | 3
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 235 пр-т. Строителей, 44а | 0.4 | 2017-08-30 13:00 | 2017-08-30 16:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 3
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-9 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 | 2017-08-29 09:00 | 2017-08-29 11:00 | П | ул. Пионерская, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 2
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ТП-3 РУ-0.4 кВ фид. К.Соловьёва (гаражи) | 0.4 | 2017-08-29 09:30 | 2017-08-29 15:20 | П | Установка укоса, монтаж РМСС | 5.8333
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-79 (ул. Машиностроителей), ул.Машиностроителей д.5, РУ-0,4 кВ | 0.4 | 2017-08-30 08:30 | 2017-08-30 16:00 | П | Замена ВРУ, по письму ТСЖ "ДОМ-5" | 7.5
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | КЛ | ТП-130, ул. Добролюбова , РУ-0,4кВ фид. Лесопилка | 0.4 | 2017-08-30 13:30 | 2017-08-30 16:00 | П | Перезаделка подсоединения ( нагрев ) | 2.5
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-18 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ул. Советская | 0.4 | 2017-08-30 09:00 | 2017-08-30 16:00 | П | Замена вводов. Согласно плану ПП 2017 | 7
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 29, г.Судогда ул. Горького 14а | 10 | 2017-08-29 10:05 | 2017-08-29 11:30 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 1.4167
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 3, п. Воровского ул. Спортивная | 10 | 2017-08-29 14:45 | 2017-08-29 16:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 1.25
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 38, г.Судогда ф-ул. Фестивальная | 0.4 | 2017-08-30 10:00 | 2017-08-30 17:00 | П | Установка приборов учета (матрица) | 7
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 19, п.Тюрмеровка ф. Сосненская, ф. Молодежная | 0.4 | 2017-08-30 10:00 | 2017-08-30 17:00 | П | Замена приборов учета | 7
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, фид. "ул. Сельская, "Мировик" | 0.4 | 2017-08-30 09:30 | 2017-08-30 10:00 | П | Подключение резервной скважины по условиям тех. присоединения. | 0.5
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-800 РУ-0,4 кВ ф. ул. Дубовая | 0.4 | 2017-08-29 15:00 | 2017-08-29 15:40 | П | Замена вводного провода ул. Дубовая д.23в порядке текущей эксплуатации | 0.66667
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | п. Першино ТП-400 кВА РУ-0,4 кВ ул. Строителей-Школьная | 0.4 | 2017-08-29 13:20 | 2017-08-29 14:00 | П | Замена вводного провода ул. Строителей д.7 в порядке текущей эксплуатации | 0.66667
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4 кВ ф. ул. Орджоникидзе-Станционная | 0.4 | 2017-08-29 10:00 | 2017-08-29 11:30 | П | Замена опоры возле д.1 ул. Орджоникидзе в порядке текущей эксплуатации | 1.5
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 22 фидер г.Лакинск ул.Дзержинского | 0.4 | 2017-08-30 09:30 | 2017-08-30 15:30 | П | кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ демонтаж старой ВЛ 0,4 кВ | 6
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | ТП 30 Г Лакинск ул. Свердлова | 0.4 | 2017-08-30 09:30 | 2017-08-30 10:30 | П | замена пинцет на ТП 30.замена 3х ПН2 250 | 1
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 247 ул. Б Нижегородская 98а | 0.4 | 2017-08-31 13:00 | 2017-08-31 16:00 | П | Монтаж приборов учета в РУ 0,4кВ | 3
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1020 ТП 265 - ТП 305 | 10 | 2017-08-30 23:15 | 2017-08-30 23:15 | П | КЛ 10 кВ ТП 265 - ТП 305 не прошла профилактическое испытание повышенным напряжением | 0
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-18 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ул. Советская | 0.4 | 2017-08-31 09:00 | 2017-08-31 15:00 | П | Замена вводов. Согласно плану ПП 2017 | 6
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.4 | 2017-08-30 09:25 | 2017-08-30 12:00 | П | ул. Пионерская, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 2.5833
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-08-30 10:30 | 2017-08-30 11:30 | П | Установка опор по ул.Дзержинского | 1
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2017-08-30 10:30 | 2017-08-30 11:30 | П | Подключение абонента в рамках нового тех. Прис. | 1
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 38, г.Судогда ф-ул. Фестивальная | 0.4 | 2017-08-31 10:00 | 2017-08-31 17:00 | П | Установка приборов учета (матрица) | 7
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 | 2017-08-31 09:00 | 2017-08-31 10:00 | П | Работы персонала МРСК | 1
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 11,г.Судогда Ф-Космонавтов | 0.4 | 2017-08-31 10:00 | 2017-08-31 12:00 | П | замена опоры | 2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.4 | 2017-08-30 09:25 | 2017-08-30 12:00 | П | ул. Пионерская, выполнение инвестиционной программы подрядной организации | 2.5833
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-08-30 10:30 | 2017-08-30 11:30 | П | Установка опор по ул.Дзержинского | 1
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2017-08-30 15:15 | 2017-08-30 15:40 | П | Подключение абонента в рамках нового тех. Прис. | 0.41667
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Фрунзе | 0.4 | 2017-08-31 09:00 | 2017-08-31 15:40 | П | Замена опор ВЛ. Согласно плану ПП 2017 | 6.6667

## Лист3
АО ВОЭК октябрь
Район электрических сетей АО ВОЭК | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38 фид. ВЛ "Жилой квартал" | 0.4 | 2017-10-02 09:00 | 2017-10-02 12:00 | Замена и выправка опор.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП- 56 фид. ВЛ "Пр-т 50 лет Сов. Власти 45" | 0.4 | 2017-10-02 08:30 | 2017-10-02 14:00 | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-7 г. Судогда ул. К. Маркса | 10 | 2017-10-01 14:00 | 2017-10-01 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 11 ул. Добросельская 177 | 0.4 | 2017-10-02 09:00 | 2017-10-02 11:00 | РП 11 РУ 0,4кВ - ремонт оборудования
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-2 с.Патакино | 0.4 | 2017-10-02 09:00 | 2017-10-02 15:00 | Монтаж СИП на ВЛ-0,4 кВ. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-1 фид. "ул.Владимирская" | 0.4 | 2017-10-01 09:00 | 2017-10-01 14:00 | Сильный ветер: обрыв двух магистральных проводов ,к.з. на линии ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-37 РУ-0,4кВ фид. "ул.Мира,Железнодорожная". | 0.4 | 2017-10-01 20:35 | 2017-10-01 21:00 | Пожар в жилом доме
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4 кВ фид. "Гаражи" | 0.4 | 2017-10-02 10:00 | 2017-10-02 16:00 | Установка опор для тех. присоединения, перевод СИП на новые опоры
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-3 РУ-0,4кВ 2СШ | 0.4 | 2017-10-03 09:00 | 2017-10-03 16:00 | Замена рубильника на авт.выкл.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-106 фид. Гражданская | 0.4 | 2017-10-03 09:00 | 2017-10-03 15:00 | Опиловка деревьев - согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 44, г.Судогда ф-ул. Мерецкова | 0.4 | 2017-10-03 09:00 | 2017-10-03 17:00 | Установка приборов учета (матрица)
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ВЛ | ТП-78 ф.3, ул. Абельмана д.136, 138 | 0.4 | 2017-10-03 09:00 | 2017-10-03 12:00 | Установка общедомовых приборов учета
РЭС г. Ковров АО ВОЭК | ВЛ | ТП-33 ф.10 ,ул. Абельмана д. 37 | 0.4 | 2017-10-03 13:00 | 2017-10-03 17:00 | Установка общедомовых приборов учета
АО ВОЭК РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 СШ-2 Ф-1025 | 10 | 2017-10-02 10:30 | 2017-10-02 15:13 | ВЛ-10 кВ Ф-1025 опора № 36, подключение ПКУ, монтаж шлейфов
АО ВОЭК РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8 Ф-1, Ф-3 ул.Абрамова | 0.4 | 2017-10-02 14:00 | 2017-10-02 14:30 | Опиловка охранной зоны ВЛ 0,4 кВ Ф-1 Ф-3 ТП-8
АО ВОЭК РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-14 Ф-1 ул.Фрунзе | 0.4 | 2017-10-03 09:00 | 2017-10-03 15:00 | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2017
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11 фид. ВЛ "ул. Горького, Орджоникидзе" | 0.4 | 2017-10-03 10:00 | 2017-10-03 12:00 | Замена и выправка опор.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-10 РУ-0.4кВ Фидер Десантников д.9 | 0.4 | 2017-10-02 17:17 | 2017-10-02 21:40 | пробой кабеля КЛ-0.4 кВ ТП -10 - д.9 ул.Десантников организацией ООО "Владимиртеплогаз"
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-192 РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ,тр-ры Т-1, Т-2 | 0.4 | 2017-10-04 13:00 | 2017-10-04 16:30 | ТП-192 РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, тр-ры Т-1, Т-2, текущий ремонт
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-1 (753) ф.2, п.Артем ул.Зеленая | 0.4 | 2017-10-03 09:00 | 2017-10-03 15:00 | Монтаж опор и СИП. Согласно заявки по технологическому присоединению
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 ф.2, с.Патакино | 0.4 | 2017-10-04 09:00 | 2017-10-04 15:00 | Монтаж СИП на ВЛ-0,4 кВ. Согласно плану ПП 2017
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | РУ-0,4 кВ г. Собинка, фид. Клязьменская | 0.4 | 2017-10-03 10:10 | 2017-10-03 15:45 | ВЛ-0,4 натяжка СИП по тех присоединению.
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП-20, г. Лакинск, фид. К.Маркса, ул К.Маркса д1. | 0.4 | 2017-10-03 14:55 | 2017-10-03 16:00 | ВЛ-0,4 правка опоры.
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП-21, г. Лакинск, фид. Лесная, ул Лесная д2. | 0.4 | 2017-10-04 09:00 | 2017-10-04 12:00 | ВЛ-0,4 замена опоры.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-190, ул. Дворянская, 8 | 0.4 | 2017-10-04 09:00 | 2017-10-04 13:00 | Работы на ВЛ-0,4 кВ. Монтаж СИП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 225, ул. Михайловская, 57 | 6 | 2017-10-04 09:00 | 2017-10-04 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
РЭС г.Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Кольчугино, ф.637, ТП 2 - ТП 74 | 6 | 2017-10-03 17:50 | 2017-10-03 19:20 | повреждение КЛ-6 кВ сторонней организацией при проведении земляных работ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2017-10-03 08:30 | 2017-10-03 08:50 | ул. Советская д.7 отключение ЩУ 380В
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-10-03 09:10 | 2017-10-03 09:25 | ул. Фрунзе д.1А отключение ЩУ 220В
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№3,4,5,7 | 0.4 | 2017-10-03 10:35 | 2017-10-03 11:10 | КТП 9 наладка системы учёта
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2017-10-03 14:05 | 2017-10-03 14:50 | переподключение гаражей по ул. Краснова
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.Больница (хоз.блок) | 0.4 | 2017-10-03 09:55 | 2017-10-03 11:17 | Отсутствие одной фазы. В результате высокой нагрузки сгорела вставка ПН-200
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | Оп.157 ВЛЗ-10кВ ТП-21-ТП-98 Ф.11 ТПС Киржач | 10 | 2017-10-03 16:02 | 2017-10-03 16:15 | Касание петли провода СИП 3х95 на заземл. (коронирование на оп.157)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-6 фидер Первомайская | 0.4 | 2017-10-04 10:00 | 2017-10-04 11:00 | поключение КЛ-0,4кВ на оп. №6 ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская,после восстановления
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 1, п. Андреево, ф- ул.Советская | 0.4 | 2017-10-04 20:00 | 2017-10-04 21:00 | КЗ проводов ввода в дом ул. Красная д.14
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 | 10 | 2017-10-05 09:00 | 2017-10-05 15:00 | Отключить ЛР-10 кВ отпайка на ТП - 42. Перенос проводов на вновь установленную опору ВЛ-10 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-114, Электроприборовский пр-д, 5 | 0.4 | 2017-10-05 09:00 | 2017-10-05 15:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ. Монтаж СИП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 152, ул. Добросельская, 164а | 10 | 2017-10-05 09:00 | 2017-10-05 14:00 | Замена оборудования 10кВ на ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 23, ул. Спасская, 5а | 0.4 | 2017-10-04 16:00 | 2017-10-04 17:30 | ул. Владимирский спуск в районе д.14 а/м "Камаз" гос. номер Т888КЕ-33rus сбил опору. Электроснабжение потребителей восстановлено. Передано в ПО Восток.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2017-10-04 17:40 | 2017-10-04 17:55 | ул. Советская д.7 отключение ЩУ 380В
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Зелёная,Чкалова, Лагерная, Подгорная" | 0.4 | 2017-10-04 13:30 | 2017-10-04 14:30 | Опиловка деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-5 РУ-10кВ | 10 | 2017-10-05 10:00 | 2017-10-05 13:00 | Замена опорных изоляторов
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-3(ул. Герцена 14) | 6 | 2017-10-05 09:00 | 2017-10-05 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка регулировка оборудования, уборка помещений.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-1 РУ-0,4кВ яч. 16 Ф.РОВД | 0.4 | 2017-10-04 09:20 | 2017-10-04 10:17 | Отсутсвие двух фаз в здании РОВД . Сгорели 2вставка ПН-200.Повреждение во внутренних сетях потребителя.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-12 ул.Октябрьская 63а | 10 | 2017-10-05 10:00 | 2017-10-05 16:00 | Подключение оборудования в РУ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-10 фидер ул.Десантников, д.9 | 0.4 | 2017-10-04 10:15 | 2017-10-04 14:00 | монтаж 2-х соединительныхмуфт 4СТП-1-70-120 КЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | КЛ | ПС "Южная" ф.645, ПС Южная -РП 4 | 6 | 2017-10-04 15:00 | 2017-10-04 16:00 | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.645 ПС " Южная", земляные работы сторонней организацией
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-1 ф.7 ул.Совхозная | 0.4 | 2017-10-04 11:00 | 2017-10-04 12:00 | Монтаж вводов СИП по ул.Совхозной от ВЛ-0,4 кВ Ф-7 ТП-1 после пожара
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП-21, г. Лакинск, фид. Лесная | 0.4 | 2017-10-04 09:25 | 2017-10-04 11:00 | Замена опоры ул. Лесная д. 2
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | ТП-45, г. Собинка, ул. Садовая | 10 | 2017-10-04 12:00 | 2017-10-04 13:00 | Текущий ремонт ТП: протяжка контактов тр-ра, доливка масла
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП-58, г. Собинка, фид. Центральная | 0.4 | 2017-10-04 09:00 | 2017-10-04 14:40 | По заявке УК "Пономарев" ул. Центральная, д. 21 ремонт ВРУ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2017-10-05 10:30 | 2017-10-05 10:50 | ул. Фрунзе отключение ларька
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4 кВ фид. "Гаражи" | 0.4 | 2017-10-06 10:00 | 2017-10-06 13:00 | Тех. присоединение
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ВЛ | ТП-6 ф.5, ул. 2-я Всегодическая д.6 | 0.4 | 2017-10-05 16:59 | 2017-10-06 12:00 | ТП-6 ВЛ-0,4 кВ, неисправность на опоре
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-94 ф.16, ул.З.Космодемьянская, д.5/1 | 0.4 | 2017-10-06 08:30 | 2017-10-06 12:00 | Ремонт ВРУ по письму ООО "ЖЭЦ-Управление"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво" Ф-1001 | 10 | 2017-10-06 09:00 | 2017-10-06 16:00 | ПС Второво, Ф-1001 , опиловка ВЛ-10 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф. 653 РП 13, ПС Западная - РП 13 ф. 653 | 6 | 2017-10-05 14:42 | 2017-10-05 17:37 | ПС Западная отключился МВ 6кВ ф. 653. Эл. пробой КЛ 6кВ ПС Западная - РП 13 ф.653.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф. 645 РП 22 ТП 397, ТП 341 - ТП 471 | 6 | 2017-10-05 14:42 | 2017-10-05 16:00 | РП 22 отключился ВВ 6кВ к ТП 397 - эл. пробой КЛ 6кВ ТП 341 - ТП 471.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф. 641 РП 27 ТП 571, ТП 583 - ТП 577 | 6 | 2017-10-05 14:42 | 2017-10-05 17:10 | РП 27 отключился ВВ 6кВ к ТП 571 - эл. пробой КЛ 6кВ ТП 583 - ТП 577.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, фид. КЛ "ул. 2-ая Народная" | 0.4 | 2017-10-05 18:30 | 2017-10-05 19:40 | Выход из строя КЛ. Дом запитан по 2-м фазам.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 | 10 | 2017-10-06 00:02 | 2017-10-06 01:50 | отключение МВ ф-101 причина не установлена
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-168 | 10 | 2017-10-06 00:02 | 2017-10-06 00:04 | отключение МВ ф-168 АПВ успешно
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 15, п.Болотский ф-ул. Каменная | 0.4 | 2017-10-06 09:30 | 2017-10-06 12:00 | Ремонт аварийных опор установка пасынков
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 13, п.Андреево ф-ул. Юбилейная | 0.4 | 2017-10-06 12:00 | 2017-10-06 16:00 | замена аварийных опор установка пасынков
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 3, п.П.К.Куст ф-ул. Горка | 0.4 | 2017-10-06 09:30 | 2017-10-06 16:00 | замена приборов учета
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | ТП 18 г. Собинка фид. 8-е Марта | 10 | 10:00 06.10.2017 | 13:00 06.10.2017 | Текущий ремонт ТП:регулировка привода ВН-16
РЭС г.Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Кольчугино, ф.619, ЦРП-1, ф.14 | 6 | 2017-10-05 16:15 | 2017-10-05 19:05 | выход из строя КЛ-6 кВ: ТП-19А - ТП-33
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" РУ-10 кВ Фидер 1 | 10 | 2017-10-06 13:00 | 2017-10-06 14:00 | Отключение энергопснабжающей организацией организацией для проведения работ по поверки Т/Т РУ-10кВ яч.1 ф.1 ТПС Киржач
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ВЛ | ТП-29, ул. Кузнечная д.23 | 0.4 | 2017-10-07 22:20 | 2017-10-07 23:20 | Пожар, отключено на вводе дома
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-45 ВЛ-0,4 кВ фид. "ул. Сосновая" | 0.4 | 2017-10-09 10:00 | 2017-10-09 12:00 | Монтаж ж/б приставки
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 259 ул. Офицерская 31 | 6 | 2017-10-07 10:00 | 2017-10-07 14:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 656 пос. Шпалорезка | 6 | 2017-10-09 10:00 | 2017-10-09 14:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 229 ул. Добросельская в/г "Сунгирь" | 0.4 | 2017-10-07 05:40 | 2017-10-07 10:40 | ТП 229 РУ 0,4кВ неисправен СР 0,4 кВ и опорные изоляторы 0,4кВ к Т-2. Причина не установлена.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.667 РП-17, ТП 151 - ТП 482 и ТП 482 - ТП 512 | 6 | 2017-10-07 17:50 | 2017-10-07 19:35 | РП-17 от МТЗ отключился МВ 6кВ к ТП 512. Неисправны абонентские КЛ 6кВ ТП 151 - ТП 482 и ТП 482 - ТП 512
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-91, ул. Калинина 55 | 10 | 2017-10-07 08:57 | 2017-10-07 12:15 | Замена рубильника 0,4 кВ фид. "Гаражи", монтаж контура заземления в РУ-0,4 кВ и трансформаторном отсеке.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-7 РУ-0,4кВ яч.2 Ф.ул. Чапаева | 0.4 | 2017-10-06 10:30 | 2017-10-06 14:30 | Отсутствие одной фазы результате кратковременного повышения нагрузки сгорела вставка ПН2-100
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-22 ВЛ-0,22Кв ул.Приозерная д.3 | 0.22 | 2017-10-08 16:20 | 2017-10-08 16:50 | Отсутствие напряжения в доме результате окисления на вводе(разнородность металла).
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-19 ВЛ-0,4кВ Фидер скважина №3 | 0.4 | 2017-10-08 18:10 | 2017-10-08 19:20 | Отсутствие одной фазы в результате обрыва линейного нулевого провода
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авнгардский) | 10 | 2017-10-09 09:00 | 2017-10-09 10:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-45 (пер.Авангардский) | 10 | 2017-10-09 10:30 | 2017-10-09 11:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-21 (пл.Советская) | 10 | 2017-10-09 14:00 | 2017-10-09 15:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-2 (ул.Шибанкова) | 10 | 2017-10-09 15:30 | 2017-10-09 16:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2017-10-04 17:40 | 2017-10-04 17:55 | пер.Больничный д.18 окисление на вводе
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-18 РУ 6кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-10-08 18:40 | 2017-10-08 19:30 | ТП-18 РУ 6кВ Ф-№2 Перегорание плавкой вставки фазы "В"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2017-10-08 14:00 | 2017-10-08 14:55 | ТП-1 ВЛ 0,4кВ опора №4 "насосная ГК Пужалова гора" КЗ в питающем кабеле
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 1 п.Андреево Ф-Почтовая | 0.4 | 2017-10-08 18:20 | 2017-10-08 19:20 | прогрев контакта КЛ соединение с магистральным проводом
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 1 п.Андреево Ф-Почтовая | 0.4 | 2017-10-09 09:30 | 2017-10-09 11:00 | перезаделка.протяжка контактных присоединений кабельной выкидки
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10, г.Судогда ф-ул. Гоголя. | 0.4 | 2017-10-09 09:00 | 2017-10-09 11:00 | замена аварийных опор установка пасынков
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 44, г.Судогда ф-ул. Мерецкова | 0.4 | 2017-10-09 09:00 | 2017-10-09 14:00 | Установка приборов учета (матрица)
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 110 ТП43-ТП46 | 10 | 2017-10-09 10:00 | 2017-10-09 10:00 | КЛ-10 кВ ТП43-ТП46 не прошла плановые испытания повышенным напряжение
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Суздаль Ф 110 ТП43-тр-р №1 | 10 | 2017-10-09 10:00 | 2017-10-09 10:00 | КЛ-10 кВ ТП43-тр-р №1 не прошла плановые испытания повышенным напряжение
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27 фид. ВЛ "М-н "Пятерочка" | 0.4 | 2017-10-10 09:00 | 2017-10-10 10:00 | Замена прибора учета.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-35 ВЛ-0,4 кВ фид. "ул.Лесхозная" | 0.4 | 2017-10-09 09:30 | 2017-10-09 16:00 | Монтаж повторных заземлений
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-38, ул. Северная д.74 | 0.4 | 2017-10-09 08:50 | 2017-10-09 10:00 | Окисление на вводном кабеле
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-29,ул. Октябрьская д.3 | 0.4 | 2017-10-09 20:20 | 2017-10-09 20:40 | Пожар, отключено на вводе
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-186, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 | 2017-10-10 13:00 | 2017-10-10 16:00 | Профилактика оборудования, текущий ремонт
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 п.им. К.Маркса, ф.4 ул.Шоссейная | 0.4 | 2017-10-10 09:00 | 2017-10-10 16:00 | Монтаж опор по плану ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 708 ул. Нижняя Дуброва 11 | 0.4 | 2017-10-10 09:00 | 2017-10-10 11:00 | Выполнение технического присоединения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2017-10-09 10:30 | 2017-10-09 11:15 | ул. Комсомольская монтаж концевой воронки на отходящую КЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-10-09 14:05 | 2017-10-09 14:55 | ул. Московская д.73 КЗ на вводном кабеле
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-40 (ул.Шибанкова) | 10 | 2017-10-10 09:00 | 2017-10-10 11:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов, ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул.Луговая) | 10 | 2017-10-10 09:00 | 2017-10-10 11:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов, ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул.Гражданская) | 10 | 2017-10-10 09:00 | 2017-10-10 11:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов, ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-25 (ул.Свободы) | 10 | 2017-10-10 14:00 | 2017-10-10 15:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов, ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 | 2017-10-10 15:30 | 2017-10-10 16:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов, ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" РУ-10 кВ Фидер 2 | 10 | 2017-10-10 13:00 | 2017-10-10 14:00 | Отключение энергопоставляющей организацией для проведения работ по поверки Т/Т РУ-10кВ яч.1 ф.2 ТПС Киржач
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-1 РУ-0,4кВ яч. 16 ф. РОВД | 0.4 | 2017-10-09 09:50 | 2017-10-09 10:20 | Отсутствие двух фаз в здании РОВД . Сгорели 2 вставка ПН-200. Повреждение во внутренних сетях потребителя.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16 ВЛ-0,4 кВ ул.Пушкина д.14 А | 0.22 | 2017-10-09 15:25 | 2017-10-09 16:50 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,22кВ ул.Пушкина д.14А (технический тзнос)
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 2, п.Воровского ф-ул. Горького | 0.4 | 2017-10-10 10:00 | 2017-10-10 12:00 | замена аварийных опор установка пасынков
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 ТП30 | 10 | 2017-10-09 11:45 | 2017-10-09 12:37 | отключение МВ работы персонала МРСК
АО"ВОЭК" РЭС Собинка | ВЛ | ТП 42 г. Собинка, фид. Мира | 0.4 | 2017-10-09 09:00 | 2017-10-09 13:05 | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ по заявке УК ''Спецстройгарант"
АО"ВОЭК" РЭС Собинка | ВЛ | ТП 50 г. Собинка, фид. Димитрова | 0.4 | 2017-10-09 09:00 | 2017-10-09 10:35 | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-29 РУ-0,4кВ ул. Заводская д.7а | 0.4 | 2017-10-10 20:50 | 2017-10-10 21:10 | Сгорела вставка ПН-250.ПовреждениеКЛ-0,4кВ во внутренних сетях потребителя.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-22 ВЛ-0,4кВ фидер №4 | 0.4 | 2017-10-11 09:00 | 2017-10-11 09:30 | Замена вводного провода ВЛ-0,22кВ ул.Гражданская д.28 кв.2 (технический износ)
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-34 ВЛ-0,4кВ фид "ул. Клязьменская" | 0.4 | 2017-10-10 13:30 | 2017-10-10 16:00 | Монтаж повторных заземлений
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4 кВ фид. "ул.Вокзальная ф-1", фид. "ул.Вокзальная ф-2" | 0.4 | 2017-10-11 10:30 | 2017-10-11 13:00 | Отключение абонентов в связи с неуплатой
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4 кВ фид. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" | 0.4 | 2017-10-11 10:30 | 2017-10-11 13:00 | Отключение абонентов в связи с неуплатой
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-30 ф.10, ул. Лопатина д.36 | 0.4 | 2017-10-10 10:50 | 2017-10-10 11:28 | Сгорела плавкая вставка, заменена
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-121, РУ-6 кВ | 6 | 2017-10-11 09:00 | 2017-10-11 12:00 | Ремонт сборных шин в РУ-6кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 п.им. К.Маркса, ф.4 ул.Шоссейная | 0.4 | 2017-10-11 09:00 | 2017-10-11 16:00 | Монтаж опор по плану ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 114 Электроприборовский пр-д, 5 | 0.4 | 2017-10-11 09:00 | 2017-10-11 12:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 503, Октябрьский пр-кт, 41-б | 0.4 | 2017-10-11 10:00 | 2017-10-11 12:00 | Опиловка на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная, ф. 690, ТП 469 - ТП 728 | 6 | 2017-10-11 05:30 | 2017-10-11 06:45 | ПС Тракторная откл. МВ к ф. 690 "земля". Электропробой КЛ-6 кВ ТП 469 - ТП 728
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 44, г.Судогда ф-ул. Мерецкова | 0.4 | 2017-10-11 09:00 | 2017-10-11 14:00 | Установка приборов учета (матрица)
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 15, п.Болотский ф-ул. Каменная | 0.4 | 2017-10-11 09:30 | 2017-10-11 12:00 | перенос магистральных проводов на вновь установленною опору
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 13, п.Андреево ф-ул. Юбилейная | 0.4 | 2017-10-11 13:00 | 2017-10-11 16:00 | перенос магистральных проводов на вновь установленною опору
РЭС г. Кольчугино АО " ВОЭК" | ВЛ | ТП 7, ф.3, ул.Красноармейская, д.12, кв.1 | 0.22 | 2017-10-09 21:20 | 2017-10-10 09:25 | окисление на фронтоне дома
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-47 (ул.Вокзальная) | 10 | 2017-10-11 09:00 | 2017-10-11 10:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 | 2017-10-11 10:30 | 2017-10-11 11:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-50 (ул.Вокзальная) | 10 | 2017-10-11 14:00 | 2017-10-11 15:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Свободы) | 10 | 2017-10-11 15:30 | 2017-10-11 16:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО "ВОЭК"РЭС Собинка | ТП | ТП 45 фид. Садовая | 10 | 2017-10-10 12:40 | 2017-10-10 14:00 | Замена трансформатора
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-15 РУ-10 кВ тр-р №1 | 10 | 2017-10-12 09:00 | 2017-10-12 12:00 | Замена трансформатора
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-44 РУ-10 кВ тр-р №1 | 10 | 2017-10-12 13:00 | 2017-10-12 16:00 | Замена трансформатора
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ПС №10 "Красный угол" Ф.№1 6кВ пос. Кашино | 6 | 2017-10-11 23:30 | 2017-10-11 23:50 | Сработал сигнал "земля" на Ф.№1 6кВ ПС №10 "Красный угол", пос. Кашино, ТП-68 переведена на Ф.№1 10кВ ТПС "Санино"
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 ВЛ-0,4 кВ фидер ул. Комсомольская, ул. Калинина м/р-н Кр.Октябрь | 0.4 | 2017-10-12 14:20 | 2017-10-12 15:20 | перевод ВЛ-0,4 кВ на вновь установленную опору
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (ул.Шибанкова) | 10 | 2017-10-12 09:00 | 2017-10-12 10:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-11 (ул.Луговая) | 10 | 2017-10-12 10:30 | 2017-10-12 11:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Луговая) | 10 | 2017-10-12 14:00 | 2017-10-12 15:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-24 (ул.Луговая) | 10 | 2017-10-12 15:30 | 2017-10-12 16:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-130, ф.6176, ул. Добролюбова д.2 | 0.4 | 2017-10-11 15:00 | 2017-10-11 16:00 | Отключился вводной автомат
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-15а, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 6 | 2017-10-12 13:00 | 2017-10-12 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-3 п.им.К.Маркса, ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, РУ-0,4 кВ | 0.4 | 2017-10-11 20:45 | 2017-10-11 21:35 | Сгорел вставко держатель на Р-1 Ф-1 фаза В
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 п.им.К.Маркса,ф.4 ул.Шоссейная | 0.4 | 2017-10-12 09:00 | 2017-10-12 16:00 | Монтаж опор по плану ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10, г.Судогда ф-Северная | 0.4 | 2017-10-12 09:00 | 2017-10-12 12:00 | перенос магистральных проводов на вновь установленною опору
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1004 | 10 | 2017-10-11 21:18 | 2017-10-11 21:56 | отключение МВ ф-1004 причина не установлена
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 2, п.Воровского ф-ул. Горького | 0.4 | 2017-10-10 10:00 | 2017-10-10 12:00 | перенос магистральных проводов на вновь установленною опору
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1004 | 10 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-13 09:00 | Работы персонала филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", секция фид. 1017, рп-2 ВВ-10 кВ фид. 208 к ТП-6, ТП-63 до ТП-42 и от ТП-71 до ТП-65 | 10 | 2017-10-12 21:30 | 2017-10-12 23:30 | Отключение от МТЗ ВВ-10 кВ на РП-2 фид. 208. Электропробой изоляции КЛ-10 кВ от ТП-63 до ТП-42 и от ТП-71 до ТП-65.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, фид. ВЛ "Ул. Луговая нечет" | 0.4 | 2017-10-13 13:00 | 2017-10-13 15:00 | Спиливание аварийных деревьев.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-31 ВЛ-0,4кВ фид. "ул.Строителей,ул.Победы, Ленина 95-103" | 0.4 | 2017-10-13 09:30 | 2017-10-13 12:00 | Выправка опоры
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 | 2017-10-13 09:00 | 2017-10-13 10:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-39 (ул.Революции) | 10 | 2017-10-12 10:30 | 2017-10-12 11:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-56 (ул.Свободы) | 10 | 2017-10-12 14:00 | 2017-10-12 15:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
РЭС г. Кольчугино АО" ВОЭК" | ВЛ | ТП 91, ф.2, ул. Строительная, д.42 | 0.4 | 2017-10-12 08:15 | 2017-10-12 10:50 | обрыв проводов магистрали спецтехникой при проведении работ сторонней организации
АО "ВОЭК"РЭС Собинка | ВЛ | ТП 9 г. Собинка фид. Ленина, ул. Димитрова, д. 8 | 0.4 | 2017-10-13 09:00 | 2017-10-13 12:00 | ВЛ-0,4 натяжка СИПа
АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | РП-1, ф. 28, ТП-188 до ТП-164 | 6 | 2017-10-12 14:30 | 2017-10-12 16:40 | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-188 до ТП-164, земляные работы
АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-17, ф.5, ул. Челюскинцев д.168 | 0.4 | 2017-10-12 18:20 | 2017-10-12 20:30 | Замена прокалывающего зажима на вводе дома, обгорел прокол
АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-37, ф.4,ул. Сосновая д.101 | 0.4 | 2017-10-12 18:22 | 2017-10-12 20:10 | Отключение дома на карнизе (пожар)
АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-3, ф.6, ул. Правды д.39 | 0.4 | 2017-10-13 09:00 | 2017-10-13 12:00 | Замена приборов учета системы АСКУЭ
АО ВОЭК РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 п.им. К.Маркса, ф.4 ул.Шоссейная | 0.4 | 2017-10-13 09:00 | 2017-10-13 16:00 | Монтаж опор по плану ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-22 ВЛ-0,4кВ фидер№3 ул.Приозёрная, ул.Труда | 0.4 | 2017-10-12 10:20 | 2017-10-12 10:50 | замена вводного провода ВЛИ-0,23кВ ул.Приозёрная д.3 (технический износ)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отход на ТП-16 ул.Привокзальная | 10 | 2017-10-13 00:45 | 2017-10-13 01:35 | Отключ ВВ. яч.5 РУ-10кВ РПТ-11. В следствии технического износа произошел пробой подвесного изолятора ПТФ-3,5 яч.4 ввод с ВЛ-10кВ РУ-10 ТП-43 ул.Магистральная
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная, ф. 606, РП 8. ПС Тракторная - РП 8 ф. 606 каб. Б | 6 | 2017-10-13 00:25 | 2017-10-13 01:20 | Отключение ВВ с ПС Тракторная, ф. 606 от МТЗ. Электропробой КЛ-6 кВ ПС Тракторная ф. 606 - РП 8 каб. Б
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная, ф. 690, РП 3. ТП 91 - ТП 707 | 6 | 2017-10-13 02:30 | 2017-10-13 03:50 | Отключение ВВ с ПС Тракторная, ф. 690 от ОЗЗ. Электропробой КЛ-6 кВ ТП 91 - ТП 707
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф. 610 РП 5. РП 5 - ТП 121 каб. Б | 6 | 2017-10-13 00:25 | 2017-10-13 02:30 | Отключение ВВ с РП5, направление к ТП 121 от ТО. Электропробой КЛ-6 кВ РП 5 - ТП 121 каб."Б"
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 55 Ф. ул. Шаховского | 0.4 | 2017-10-13 09:35 | 2017-10-13 10:30 | Ул. Шаховского д.16 нет света. Плохой контакт в зажиме СИП на фасаде частного дома
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Районная ф.6024 - РП 31. | 6 | 2017-10-13 13:50 | 2017-10-13 14:18 | ПС Районная отключили ВВ к ф.6024. Причина неисправен блок-контактор на ПС Районная в яч. Ф.6024
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 498, ул. Асаткина, 20 | 0.4 | 2017-10-13 08:45 | 2017-10-13 09:40 | ТП 498 РУ-0,4кВ в ячейке к Т-1 на вводном рубильнике отгорел наконечник и трансформатор тока.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 811, пос. Лесной, 9а | 0.4 | 2017-10-14 16:00 | 2017-10-14 17:00 | ТП 811 в РУ-0,4кВ фид. старый д/с сгорел ПН-250А. Заменили.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 250, ул. Северная, 5 | 0.4 | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 13:00 | ТП 250 работы на ВЛ-0,4 кВ. Замены опоры.
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ТП | ТП-6, Заречная слободка | 0.4 | 2017-10-15 01:45 | 2017-10-15 02:15 | Отключился вводной автомат
РЭС г.Ковров АО ВОЭК | ВЛ | ЦРП-1 Ф-5 | 6 | 2017-10-15 00:20 | 2017-10-15 01:00 | Повреждение на абонентской ВЛ-6 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 п.им. К.Маркса, ф.4 ул.Шоссейная | 0.4 | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 16:00 | Монтаж опор по плану ПП-2017
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Речная" | 0.4 | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 10:00 | Замена маршрутизатора АСКУЭ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет" | 0.4 | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 11:00 | Спиливание аварийных деревьев.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-61, ВЛ фид. "ул. Красных Партизан" | 0.4 | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 12:00 | Замена опор.
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ПС Юрьев-Польская, ф. 1015, ТП-35 | 10 | 2017-10-13 16:43 | 2017-10-13 17:10 | из-за разрушения опорного изолятора в РУ-10 кВ ТП-35 отключился ф.1001
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-26 (ул.Артиллерийская) | 10 | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 10:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-20 (ул.Владимирская) | 10 | 2017-10-16 10:30 | 2017-10-16 11:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-4 (ул.Пушкина) | 10 | 2017-10-16 14:00 | 2017-10-16 15:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-17 (пл.Советская) | 10 | 2017-10-16 15:30 | 2017-10-16 16:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-10-13 14:25 | 2017-10-13 16:20 | ул. Фрунзе замена опоры
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-5 Радугаэнерго | 10 | 2017-10-15 07:20 | 2017-10-15 08:50 | Отключение М/В повреждение в РП-5 энергоснабжающей организации
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3-1 п.Коняево Ф-вер.скважина | 0.4 | 2017-10-16 09:30 | 2017-10-16 15:00 | отк. н\в. Рубиль. Подрезка кустарника
АО "ВОЭК" РЭС Собинка | ВЛ | ТП 9 г. Собинка фид. Ленина, ул. Димитрова, д. 8 | 0.4 | 2017-10-13 09:00 | 2017-10-13 10:15 | ВЛ 0,4 натяжка СИПа
АО "ВОЭК" РЭС Собинка | ВЛ | ПС Собинка ф. 1015 | 10 | 2017-10-14 11:33 | 2017-10-14 12:15 | Пробой изоляторов на опоре ВЛ 10 кВ около ТП 111
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 229, ул.Добросельская в/ч "Сунгирь" | 0.4 | 2017-10-17 13:30 | 2017-10-17 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 190, ул.Дворянская, 8 | 0.4 | 2017-10-17 09:00 | 2017-10-17 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-34 ВЛ-0,4кВ фид "ул. Клязьменская" | 0.4 | 2017-10-16 09:30 | 2017-10-16 16:00 | Монтаж повторных заземлений
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-14 ВЛ-0,4 кВ ф. УралСиб | 0.4 | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 10:05 | Опиловка деревьев
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет" | 0.4 | 2017-10-17 09:00 | 2017-10-17 13:00 | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-59, КЛ фид. "ул. Менделеева 25" | 0.4 | 2017-10-17 09:00 | 2017-10-17 13:00 | Замена ВРУ в доме.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-22,ф.9, ул.Володарского д.75 | 0.4 | 2017-10-16 10:20 | 2017-10-16 16:00 | Отключено для работы бригады ВЛ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-79, ф.11 ул. Машиностроителей д.5 | 0.4 | 2017-10-17 08:30 | 2017-10-17 16:00 | Замена ВРУ, по письму
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-788 с.Патакино | 0.4 | 2017-10-16 14:00 | 2017-10-16 14:25 | Замена низковольтного рубильника в РУ-0,4 кВ, нагрев контактов
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4, ф.4 п.им.К.Маркса, ул.Шоссейная | 0.4 | 2017-10-17 09:00 | 2017-10-17 16:00 | Монтаж опор по плану ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 | 2017-10-17 09:00 | 2017-10-17 10:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Луговая) | 10 | 2017-10-17 10:30 | 2017-10-17 11:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул.Павших борцов) | 10 | 2017-10-17 14:00 | 2017-10-17 15:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 | 2017-10-17 15:30 | 2017-10-17 16:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 | 2017-10-17 15:30 | 2017-10-17 16:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3-1 п.Коняево Ф-ниж.скважина | 0.4 | 2017-10-17 09:30 | 2017-10-17 15:00 | отк. н\в. Рубиль. Подрезка кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ТП-4, п. Вяткино, ф.-Прянишникова 3 | 0.4 | 2017-10-17 09:30 | 2017-10-17 17:00 | определение места повреждения монтаж соединительной муфты
АО "ВОЭК"РЭС Собинка | КЛ | Ставрово ТП 4 фид. Комсомольская, ул. Комсомольская, д. 16 | 0.4 | 2017-10-16 12:00 | 2017-10-16 14:00 | Замена неисправной жилы кабеля на АВВГ 35 70 м и 3 ПН2-250А
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-40, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2017-10-18 13:00 | 2017-10-18 16:00 | Профилактика оборудования РУ-6,РУ- 0,4 кВ, ТМ по журналу неисправностей
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-20 РУ-0.4 кВ | 0.4 | 2017-10-17 08:37 | 2017-10-17 10:05 | ТП-20 РУ-0.4 кВ замена рубильника
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4, ф.4 п.им.К.Маркса, ул.Шоссейная | 0.4 | 2017-10-18 09:00 | 2017-10-18 16:00 | Монтаж опор по плану ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 403 ул. Безыменского, 23-а | 0.4 | 2017-10-17 10:20 | 2017-10-17 15:20 | неисправен КЛ-0,4 кВ ТП 403 ул. Куйбышева 58, мех. повреждение при раскопке теплотрассы
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 418 ул. Разина, 7Б | 0.4 | 2017-10-18 09:00 | 2017-10-18 12:00 | Подключение нового КЛ-0,4 кВ. Согласно плану ПП 2017
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-10-17 08:30 | 2017-10-17 11:15 | ул. Фрунзе д.1 подключение КЛ 0,4кВ и демонтаж ВЛ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 44, ф-ул. Мерецкова | 0.4 | 2017-10-18 09:00 | 2017-10-18 14:00 | Установка приборов учета (матрица)
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ТП-4, п. Вяткино, ф. Прянишникова 3 | 0.4 | 2017-10-18 14:00 | 2017-10-18 17:00 | определение места повреждения монтаж соединительной муфты
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул. Курская" | 0.4 | 2017-10-18 09:00 | 2017-10-18 11:00 | Монтаж 2-го и 3-го фазного провода.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул. Полярная" | 0.4 | 2017-10-17 09:00 | 2017-10-17 11:00 | Монтаж 2-го и 3-го фазного провода.
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-42 (ул.Герцена) | 10 | 2017-10-18 09:00 | 2017-10-18 10:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-32 (ул.Дорожная) | 10 | 2017-10-18 10:30 | 2017-10-18 11:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-12 (ул.Заводская) | 10 | 2017-10-18 14:00 | 2017-10-18 15:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-9 (ул. Артиллерийская) | 10 | 2017-10-18 15:30 | 2017-10-18 16:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.Больница (хоз.блок) | 0.4 | 2017-10-17 09:15 | 2017-10-17 13:00 | Отсутствие одной фазы. В результате высокой нагрузки сгорела вставка ПН-200
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ПС №10"Красный угол"Ф.№1 6кВ пос. Кашино | 6 | 2017-10-17 23:50 | 2017-10-18 08:30 | МТЗ-2ст. ПС №10"Красный угол"Ф.№1 6кВ пос. Кашино (дерево на ВЛ-6кВ ПС "Красный Угол-ТП-64 оп.52-оп.54)
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП 5, ВЛ 0,4 кВ ф. Октябрьская | 0.4 | 2017-10-17 10:30 | 2017-10-17 15:30 | Подключение абонентов
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ПС "Тяговая", КЛ 10 кВ, ф. № 19 | 10 | 2017-10-17 23:00 | 2017-10-18 00:25 | Сработала токовая защита ф. № 19 ПС " Тяговая". Отключились с ЦРП "ПМЗ" ф."Трудколектив", ф."Борщевня", "Посёлок". Причина не установлена.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4 кВ фид. "Гаражи" | 0.4 | 2017-10-18 10:30 | 2017-10-18 11:30 | Тех. присоединение
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-51, КЛ фид. "Д/сад № 37" | 0.4 | 2017-10-18 10:00 | 2017-10-18 15:10 | Пробой изоляции КЛ-0,4 кВ "Д/сад № 37"
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП - 63 КЛ фид. "ул Каховского 4 каб. А" | 0.4 | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 10:30 | Замена ОДПУ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП - 63 КЛ фид. "ул Каховского 4 каб. Б" | 0.4 | 2017-10-19 10:30 | 2017-10-19 12:00 | Замена ОДПУ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП - 44 КЛ фид. "ул Октябрьская 25 А" | 0.4 | 2017-10-19 13:00 | 2017-10-19 15:00 | Замена ОДПУ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.4 | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 12:00 | Замена опоры.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-70 РУ-0,4кВ яч.11 ул.Дзержинского | 0.4 | 2017-10-18 13:50 | 2017-10-18 14:15 | Перезаделка нулевого провода КЛ-0,4кВ (тех.износ)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | РТП-11 РУ-0,4кВ яч.8 1СШ ул.Привокзальная | 0.4 | 2017-10-18 22:00 | 2017-10-18 23:50 | Сгорела вставка ПН-250 в результате схлеста линейных проводов ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 11:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | РУ-3 (0,4 кВ) (пл.Советская) | 10 | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 11:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 | 2017-10-19 14:00 | 2017-10-19 16:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 | 2017-10-19 14:00 | 2017-10-19 16:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-23,ф.4, ул. Кирова д.18 | 0.4 | 2017-10-18 14:50 | 2017-10-18 17:00 | Обрыв на линии, ветровые нагрузки
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-178, ф.1, ул. Першутова д.39 | 0.4 | 2017-10-19 02:45 | 2017-10-19 03:10 | Пожар, отключение на карнизе
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Брызгалово п.им.К.Маркса, ТП-1, 2, 3, 4, 5, Ф-1002 | 10 | 2017-10-18 22:05 | 2017-10-18 22:38 | ВЛ-10 кВ Ф-1002, плановые переключения в сетях МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4 кВ фид. "Гаражи" | 0.4 | 2017-10-18 10:30 | 2017-10-18 11:30 | Тех. присоединение
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-51, КЛ фид. "Д/сад № 37" | 0.4 | 2017-10-18 10:00 | 2017-10-18 15:10 | Пробой изоляции КЛ-0,4 кВ "Д/сад № 37"
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП - 63 КЛ фид. "ул Каховского 4 каб. А" | 0.4 | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 10:30 | Замена ОДПУ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП - 63 КЛ фид. "ул Каховского 4 каб. Б" | 0.4 | 2017-10-19 10:30 | 2017-10-19 12:00 | Замена ОДПУ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП - 44 КЛ фид. "ул Октябрьская 25 А" | 0.4 | 2017-10-19 13:00 | 2017-10-19 15:00 | Замена ОДПУ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.4 | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 12:00 | Замена опоры.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-70 РУ-0,4кВ яч.11 ул.Дзержинского | 0.4 | 2017-10-18 13:50 | 2017-10-18 14:15 | Перезаделка нулевого провода КЛ-0,4кВ (тех.износ)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | РТП-11 РУ-0,4кВ яч.8 1СШ ул.Привокзальная | 0.4 | 2017-10-18 22:00 | 2017-10-18 23:50 | Сгорела вставка ПН-250 в результате схлеста линейных проводов ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 11:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | РУ-3 (0,4 кВ) (пл.Советская) | 10 | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 11:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 | 2017-10-19 14:00 | 2017-10-19 16:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 | 2017-10-19 14:00 | 2017-10-19 16:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-23,ф.4, ул. Кирова д.18 | 0.4 | 2017-10-18 14:50 | 2017-10-18 17:00 | Обрыв на линии, ветровые нагрузки
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-178, ф.1, ул. Першутова д.39 | 0.4 | 2017-10-19 02:45 | 2017-10-19 03:10 | Пожар, отключение на карнизе
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Брызгалово п.им.К.Маркса, ТП-1, 2, 3, 4, 5, Ф-1002 | 10 | 2017-10-18 22:05 | 2017-10-18 22:38 | ВЛ-10 кВ Ф-1002, плановые переключения в сетях МРСК
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 44 Ф. Щитовая №2 | 0.4 | 2017-10-19 14:50 | 2017-10-19 15:20 | КЗ на кл 0,4 кВ Ф. Щитовая №2 на балансе абонента
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4, ф.4 п.им.К.Маркса, ул.Шоссейная | 0.4 | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 16:00 | Монтаж опор по плану ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4, ф.4 п.им.К.Маркса, ул.Шоссейная | 0.4 | 2017-10-20 09:00 | 2017-10-20 16:00 | Монтаж опор по плану ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-250, фид.Лермонтова, школа Интернат | 0.4 | 2017-10-20 09:00 | 2017-10-20 12:00 | Установка опоры
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-233, ул.Балакирева, 21 | 0.4 | 2017-10-20 05:30 | 2017-10-20 13:00 | Пожар, ч.д. 17-й проезд д.24, сгорел СИП между опор №6 и №7
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", секция фид. 1017, РП-2 ВВ-10 кВ фид. 212 к ТП-15 | 10 | 2017-10-19 19:15 | 2017-10-19 19:53 | Отключение ВВ-10 кВ фид. 212 РП-2 от МТЗ. Электропробой изоляции КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-15.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-81, ВЛ фид. "ул.Чкалова чет." | 0.4 | 2017-10-19 07:30 | 2017-10-19 09:00 | Обрыв магистрального "0"-го провода.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-115, КЛ фид. "Котельная" | 0.4 | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 11:00 | Замена кабельной вставки 70 кв. мм на кабельную вставку 95 кв. мм
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41 (Теплицкий пр-т 4), 2СШ-0,4 кВ | 10 | 2017-10-20 14:00 | 2017-10-20 16:00 | Замена рубильника 0,4 кВ КЛ "ул. Коммунистическая 8"
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП - 85 КЛ фид. "ул. Коммунистическая 2" | 0.4 | 2017-10-20 09:00 | 2017-10-20 10:00 | Замена ОДПУ.
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-16 (ул.Шибанкова) | 10 | 2017-10-20 09:00 | 2017-10-20 10:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-5 (ул.Свободы) | 10 | 2017-10-20 10:30 | 2017-10-20 11:30 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-38 (пер.Садовый) | 10 | 2017-10-20 14:00 | 2017-10-20 15:00 | чистка оборудования ТП и ревизия контактов по ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-34 ВЛ-0,4кВ фид "ул. Клязьменская" | 0.4 | 2017-10-19 09:30 | 2017-10-19 15:30 | Монтаж повторных заземлений
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-10 (ж.д) РУ-0,4кВ Ф.1 ул. Привокзальная | 0.4 | 2017-10-19 20:15 | 2017-10-20 12:00 | Отсутсвие одной фазы. Неисправность РПС-250(сгорела верхняя губка) ТП-10 находится в подведомстве ОАО "РЖД"
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 ВЛ-0,4 Ф.3 ул.Буденного м/р-н Кр.Октябрь | 0.4 | 2017-10-20 09:00 | 2017-10-20 12:00 | Кронирование в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул.Буденного в порядке текущей эксплуатациии
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-14 ВЛ-0,4кВ Ф.3 ул.Октябрьская | 0.4 | 2017-10-20 14:00 | 2017-10-20 15:00 | Замена вводного провода ВЛ-0,23кВ ул.Октябрьская д.18 (дом после пожара)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-10-19 14:00 | 2017-10-19 15:10 | ул. Московская д.93 замена ввода на СИП 2*16 по заявке абонента
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 41 Ф. ул. Михайловская нечет | 0.4 | 2017-10-21 18:00 | 2017-10-21 18:30 | Ул. Михайловская д.29 нет света. Плохой контакт в зажиме СИП на фасаде частного дома
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 13 Ф. ул. Виноградова | 0.4 | 2017-10-22 08:20 | 2017-10-22 10:00 | Ул. Виноградова д.7 нет света. Плохой контакт в зажиме СИП на опоре
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 30, г.Судогда ф- Буденного | 0.4 | 2017-10-22 18:15 | 2017-10-22 19:15 | отключить н\в рубильник ликвидация пожара
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТПС "Киржач" РУ-10кВ Фидер №3, оп №1 ВЛ-10кВ | 10 | 2017-10-20 16:30 | 2017-10-20 17:15 | МТЗ-I пробой КЛ-10кВ оп №1 ВЛ-10кВ Ф.3 ТПС "Киржач" ул.Наседкинская
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ПС Октябрьская Ф.1036 ВЛ-10 кВ | 10 | 2017-10-21 08:52 | 2017-10-21 09:04 | Ремонт линии водоснабжения ООО "Водосток"-отключение для безопасного проведения работ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2017-10-21 09:40 | 2017-10-21 10:00 | ул. Полевая д.27 обрыв провода
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | РП 30, направление к ТП679 с.ф. Юрьевец-1, ТП 613 к ТП 612 | 10 | 2017-10-20 09:50 | 2017-10-20 10:30 | Неисправен КЛ-10 кВ ТП 613 к ТП 612
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП-341, пр-кт Ленина, 47 | 0.4 | 2017-10-22 11:45 | 2017-10-22 13:10 | Выгорел нож 7п2р
АО "ВОЭК"РЭС Собинка | ВЛ | ТП 9 г. Собинка, фид. Парковая | 10 | 2017-10-20 09:00 | 2017-10-20 11:10 | Текущий ремонт ТП: Т-1, Т-2 протяжка в ячейки и подключение СИПа
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС Ундол ф. 105, РП 3 ф. 1005 | 10 | 2017-10-22 10:25 | 2017-10-22 10:55 | На РП 3 отключился ф. 1005 от МТЗ, произведен обход линии ВЛ-10 кВ. На ТП 23 попало животное.
АО "ВОЭК"РЭС Собинка | ВЛ | ТП 29 г. Лакинск ВЛ-10 в ст. ТП 20 | 10 | 2017-10-23 10:00 | 2017-10-23 11:00 | Ревизия анкерной опоры ВЛ-10
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-314 ВЛ-0,4 кВ фид. "ул.Освещение" | 0.4 | 2017-10-20 09:30 | 2017-10-20 11:15 | Замена опоры уличного освещения
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-35 ВЛ-0,4 кВ, ф. Луговая | 0.4 | 2017-10-20 13:00 | 2017-10-20 14:20 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | КЛ 10кв с РП-250 на ТП-3 ф. 1015 ПС "Базовая" | 10 | 2017-10-20 16:50 | 2017-10-20 18:00 | КЗ КЛ 10 кВ. Плохие погодные условия.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП № 6, РУ 0,4 кВ, ф.ул. Советская | 0.4 | 2017-10-22 21:50 | 2017-10-23 00:30 | ТП № 6 РУ 04 кВ отгорел нож рубильника ул. Советская. Плохой контакт
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-22, ул. Челюскинцев д.21 | 0.22 | 2017-10-20 17:43 | 2017-10-20 18:30 | Пережало контакт вводного кабеля прокалывающим зажимом на вводе частного дома
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-103, ул. 2-я Овражная д.24 | 0.22 | 2017-10-22 03:40 | 2017-10-22 04:40 | Пожар (отключение дома )
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-152, ф.7,ф.11 ,ул. З. Космодемьянской д.7/2 | 0.4 | 2017-10-23 13:00 | 2017-10-23 14:00 | Отключение дома по письму ООО "ЖЭЦ"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-141, ТП-225, РУ-6 кВ; 0,4 кВ; ТМ | 6 | 2017-10-23 13:00 | 2017-10-23 16:00 | Профилактика оборудования по журналу неисправностей
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво" Ф-1001 | 10 | 2017-10-22 02:25 | 2017-10-22 03:05 | Отключение ВВ с ПС Второво, Ф-1001 от ТО. Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво" Ф-1001 | 10 | 2017-10-22 03:05 | 2017-10-22 11:08 | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ
РЭС г. Кольчугино АО" ВОЭК" | ВЛ | ТП 77, ф. 12 - ул. Чкалова, 1 | 0.4 | 2017-10-20 11:25 | 2017-10-20 13:10 | Откл. ф. 12 в ТП 77 из-за пожара ул. Чкалова, 1
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП - 60 КЛ фид. "Теплицкий пр-т 18" | 0.4 | 2017-10-23 09:00 | 2017-10-23 10:00 | Замена ОДПУ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП - 60 КЛ фид. "Теплицкий пр-т 24" | 0.4 | 2017-10-23 10:00 | 2017-10-23 11:00 | Замена ОДПУ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП - 64 КЛ фид. Ул. Чайковского 1" | 0.4 | 2017-10-23 13:00 | 2017-10-23 14:00 | Замена ОДПУ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП - 63 КЛ фид. Ул. Чайковского 7, 9" | 0.4 | 2017-10-23 14:00 | 2017-10-23 15:00 | Замена ОДПУ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская чет. Ст." | 0.4 | 2017-10-21 11:40 | 2017-10-21 15:05 | Хозяева дома по адресу "ул. Суворова 69" при самовольном спиливании дерева в охранной зоне ВЛ оборвали фазный и "0"-ой провод
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8 ВЛ фид. 8"ул. Лесная, Северная" | 0.4 | 2017-10-23 09:00 | 2017-10-23 12:00 | Замена опоры.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ПС | ПС "Гороховец" Ф-№615 | 6 | 2017-10-23 09:30 | 2017-10-23 11:40 | Поверка трансформаторов тока на ПС "Гороховец".
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№13 | 0.4 | 2017-10-23 10:25 | 2017-10-23 11:00 | Котельная №14 отключен для монтажа концевых воронок на КЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.4 | 2017-10-23 22:30 | 2017-10-23 23:00 | ул. Гагарина д.35 окисление на вводе
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-67, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.4 | 2017-10-24 10:00 | 2017-10-24 10:30 | Замена ОДПУ в доме ул. Мира 20
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ТП-4, п. Вяткино, ф.-Прянишникова 3 | 0.4 | 2017-10-24 10:00 | 2017-10-24 11:00 | отключить ВН-16 Тр-ра №1 подключение восстановленного КЛ Прянишникова 3
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-31 ВЛ-0,4кВ фидер Сосновая,Гагарина | 0.4 | 2017-10-24 09:00 | 2017-10-24 16:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ, перевод линии на вновь установленные опоры ул. Сосновая д.19-д.23 в порядке текущей эксплуатации
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | РП | п. Городищи ТП-№ 6, РУ 0,4 кВ, ф. Советская | 0.4 | 2017-10-23 10:30 | 2017-10-23 15:40 | замена рубильника 0.4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ЦРП ГОФ Ф.Посёлок 2 | 10 | 2017-10-23 11:05 | 2017-10-23 14:10 | Сработала отсечка ТПС "Усад" ф.1003 на ЦРП ГОФ. Причина не установлена.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Оргтруд" ф. 1003 ТП 910 | 10 | 2017-10-24 13:00 | 2017-10-24 17:00 | Работы в сетях МРСК на фид. 1003
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-222, ф.18,ф.23 ул. Ватутина д.86 | 0.4 | 2017-10-24 09:00 | 2017-10-24 14:00 | Отключение дома по письму УК
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-144, пр.Ленина д.50, 54 | 0.4 | 2017-10-24 09:30 | 2017-10-24 14:00 | Плановые работы по замене ВЛ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 341, пр-кт Ленина, 47 | 0.4 | 2017-10-25 09:00 | 2017-10-25 11:00 | Работы на ТП. Замена рубильника.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77 (ул. Транспортная 14), Т-1 | 6 | 2017-10-25 09:00 | 2017-10-25 09:00 | Устранение течи масла Т-1
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 8, п.Андреево ул.Лейтенанта Гаврилова | 10 | 2017-10-25 09:00 | 2017-10-25 12:00 | Отключить ЛР-10 Ввода Замна ТП Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 9, г.Судогда ф-ул. Халтурина | 0.4 | 2017-10-25 09:00 | 2017-10-25 12:00 | подрезка Кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 8, г.Судогда ф-ул. К.Маркса | 0.4 | 2017-10-25 13:00 | 2017-10-25 16:00 | подрезка Кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ПС | ТПС "Санино"Ф.№1001 10кВ пос. Кашино | 10 | 2017-10-24 14:45 | 2017-10-24 15:30 | Аварийное отключение в сетях энергопоставляющей организации филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ТПС Санино ф.1001
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10 кВ яч.1 отход на ВЛ-10кВ ТП-12 ул.Октябрьская д.63А | 10 | 2017-10-25 10:00 | 2017-10-25 12:00 | подключение оборудования в РУ-10кВ ТП-12 ул.Октябрьская д.63А ( кап. ремонт 2017г.)
АО "ВОЭК" РЭС Собинка | ТП | ТП 59 г. Собинка фид. Молодежная, ул. Молодежная, д. 4,5 | 0.4 | 2017-10-24 14:00 | 2017-10-24 15:30 | Текущий ремонт ТП: замена рубильника
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.Вокзальная 1-59 | 0.4 | 2017-10-24 09:00 | 2017-10-24 09:45 | Замена ввода Вокзальная 8.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ, ф. Механизаторская, Лесная, Трудовая. | 0.4 | 2017-10-24 10:10 | 2017-10-24 11:05 | Замена укоса, перетяжка проводов.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-№3 ТР-Р №1, РУ 10 кВ | 10 | 2017-10-24 22:55 | 2017-10-24 22:58 | Перевод нагрузок
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п.Городищи ТП-№ 5, ТР 10/0,4 кВ | 10 | 2017-10-25 00:15 | 2017-10-25 00:35 | Переключение анцапфы тр-ра в целях улучшения качества эл. энергии
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-30, ф.9,ф.10, ул. Лопатина д.36 , д/с №53 | 0.4 | 2017-10-24 08:15 | 2017-10-24 10:30 | Отлючены оба фидера, выведено в ремонт (абонентская линия)
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч" ф.6013,ПС "Луч" до ТП-198 | 6 | 2017-10-24 11:25 | 2017-10-24 11:50 | "Земля" на ф.6013 от ПС "Луч" до ТП-198.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4, ф.4 п.им.К.Маркса, ул.Шоссейная | 0.4 | 2017-10-24 09:30 | 2017-10-24 14:30 | Монтаж опор по плану ПП-2017
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788, ф.2, с.Патакино | 0.4 | 2017-10-24 13:50 | 2017-10-24 14:30 | ТП-788,ф.2, обрыв ввода
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10 кВ яч.1 ВЛ-10кВ | 10 | 2017-10-26 10:00 | 2017-10-26 12:00 | подключение электрооборудования в ТП-12 РУ-10кВ после ремонта
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-10-26 15:20 | 2017-10-26 15:45 | ул. Набережная д.28 перенос прибора учёта и замена ввода на СИП
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 19" | 0.4 | 2017-10-26 10:00 | 2017-10-26 13:00 | Ремонт ВРУ в доме.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-58, КЛ фид. "Магазин "Мебель" | 0.4 | 2017-10-26 08:30 | 2017-10-26 09:30 | Ремонт ВРУ потребителя.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10, г.Судогда ф-ул.Северная | 0.4 | 2017-10-25 20:00 | 2017-10-25 21:20 | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10, г.Судогда ф-ул.Северная | 0.4 | 2017-10-26 09:00 | 2017-10-26 12:00 | подрезка Кустарника перетяжка проводов
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи, ТП № 8, РУ 0,4 кВ, ф. ул. Советская 20, 24. | 0.4 | 2017-10-25 09:15 | 2017-10-25 11:30 | Замена ОДПУ по заявке МУП ЖКХ п. Городищи
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 358, пр-кт Суздальский 4 | 10 | 2017-10-26 09:00 | 2017-10-26 12:00 | Работы на ТП.Ремонт оборудования РУ 10 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво", ф.1001 | 10 | 2017-10-25 06:45 | 2017-10-25 09:38 | Отключение ВВ с ПС Второво, ф.1001 от ТО. Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво", ф.1001 | 10 | 2017-10-25 09:38 | 2017-10-25 11:13 | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18" | 0.4 | 2017-10-27 08:30 | 2017-10-27 10:00 | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-7, ул.Молодежная д.7 | 0.4 | 2017-10-01 00:15 | 2017-10-01 00:19 | ТП-7 КЛ-0,4 кВ, пониженное напряжение
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10кВ яч.1 ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 | 2017-10-27 13:30 | 2017-10-27 14:30 | Кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ по заявке администрации г. Киржач
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 24, г. Лакинск, фид. Лакина | 0.4 | 2017-10-26 09:30 | 2017-10-26 12:00 | Установка ж/б приставы на опору ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2017-10-26 10:18 | 2017-10-26 15:48 | ул. Монтаж ВЛИ 0,4 кВ резерв котельная №14
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10, г.Судогда ф-ул.Детсад | 0.4 | 2017-10-27 14:00 | 2017-10-27 16:00 | Перенос проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ на вновь установленную опору
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 30, г.Судогда ф-.Пруды | 0.4 | 2017-10-27 09:00 | 2017-10-27 15:00 | Перенос проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ на вновь установленные опору
РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 72, РУ-0,4 кВ, ф. 15 - ул. Красная | 0.4 | 2017-10-27 06:43 | 2017-10-27 10:00 | Откл. ф. 15 в ТП 72 из-за пожара ул. Красная, 23
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-18 РУ 0,4кВ вводной автомат-№1 | 0.4 | 2017-10-27 09:00 | 2017-10-27 10:10 | ул. Монтаж КЛ 0,4кВ резерв котельная №14
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-10-28 11:50 | 2017-10-28 12:20 | ул. Монтаж светильника уличного освещения
РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 32, РУ-0,4 кВ, ф. 4 - ул. Тимирязева, 16 | 0.22 | 2017-10-29 06:20 | 2017-10-29 11:00 | Обрыв подвода к дому
АО "ВОЭК"РЭС Собинка | ТП | ТП 54 г. Лакинск, фид. Карла Маркса, ул. Карла Маркса, д. 18,20 | 0.4 | 2017-10-28 13:12 | 2017-10-28 13:40 | Регулировка привода рубильника на фид. Карла Маркса, д. 18,20
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ЦРП-4, ф.6003, ТП-105 до ТП-101 | 6 | 2017-10-27 13:40 | 2017-10-27 17:05 | Повреждение абонентской КЛ 6 кВ от ТП-105 до ТП-101, повреждение в сетях КСЭР
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-85, ф.4, ул. Маяковского д.78 | 0.4 | 2017-10-27 10:20 | 2017-10-27 16:00 | Нет света в доме, сбита опора автомобилем
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 30, г.Судогда ф-.Пруды | 0.4 | 2017-10-29 16:00 | 2017-10-29 18:00 | окисление нулевого провода ввода КНС в результате разнородности металла
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 12, п.Андреево ф-.первомайская | 0.4 | 2017-10-30 09:00 | 2017-10-30 13:00 | Перенос проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ на вновь установленные опору
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 135, Октябрьский пр-т, 3 | 0.4 | 2017-10-29 09:00 | 2017-10-29 09:20 | Работы на ТП. Проверка работы АВР.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 11, ул.Добросельская,177 | 0.4 | 2017-10-30 09:00 | 2017-10-30 16:00 | Работы на ТП. Монтаж оборудования РУ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП-379, ул.Комиссаров, 26 | 0.4 | 2017-10-27 12:40 | 2017-10-27 14:20 | Перекрыло СР-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семезино, РП 22 к ТП397 | 6 | 2017-10-28 03:51 | 2017-10-28 04:27 | Отключение ВВ с РП 22 к ТП 397. Причина не установлена
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-221, ул.Завадского, 9 | 0.4 | 2017-10-28 03:51 | 2017-10-28 09:50 | перегорели 3 шт. ПН-250 А, пробой КЛ-0,4 кВ перемычка между ул. Завадского 9Б и 11 Б
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-15а, ф.4, 2-й и 3-й проезды Станиславского | 0.4 | 2017-10-31 09:30 | 2017-10-31 12:00 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ уличного освещения
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-9, ф.15, ф.16,ул. Чернышевского д.6А | 0.4 | 2017-10-31 10:00 | 2017-10-31 13:00 | Замена ВРУ по письму ООО "ЭнергоСтрой"
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10 кВ яч.1 ВЛ-10кВ Ф.11 ТПС "Киржач" | 10 | 2017-10-31 14:00 | 2017-10-31 15:00 | подключение электрооборудования в ТП-12 РУ-10 кВ после ремонта
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | РТП-61 РУ 10кВ яч.3 яч.4 отход на 1РУ-10кВ (ООО "Детская одежда" | 10 | 2017-10-30 14:25 | 2017-10-30 14:25 | отключение по заявке ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" полное ограничение режима потребления э/э
РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 176 Копылки - д. Копылки, д. 2 | 0.22 | 2017-10-30 09:30 | 2017-10-30 10:50 | Окисление на фронтоне дома
РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 85 - ул. Инициативная, 18 | 0.4 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Кабельная линия выведена в ремонт для проведения плановых испытаний
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-2 РУ-0,4 | 0.4 | 2017-10-30 14:00 | 2017-10-30 16:00 | неисправность рубильника
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | РП-250 РУ-10 кВ отключился ВВ яч. ТП-2 ф.1010 | 10 | 2017-10-31 00:45 | 2017-10-31 02:00 | протекание крыши ТП , ТП-2 РУ-10 кВ КЗ на шинном мосту
АО "ВОЭК"РЭС Собинка | ВЛ | ТП 54 г. Лакинск, фид. Карла Маркса, ул. Карла Маркса, д. 18,20 | 0.4 | 2017-10-30 09:20 | 2017-10-30 14:25 | Монтаж проводов СИП ВЛ-0.4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 8, ул. Студенческая, 2а | 0.4 | 2017-10-31 09:00 | 2017-10-31 12:00 | Работы на РП.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 625, ул. Ноябрьская, 113б | 0.4 | 2017-10-31 09:00 | 2017-10-31 11:00 | Работы на ТП.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП6 Ф. ул. Шмитта | 0.4 | 2017-10-31 12:05 | 2017-10-31 13:20 | Ул. Шмитта д.10 нет фазы Плохой контакт в зажиме СИП на фасаде частного дома
РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 5, Ф. 5 - ул. Московская | 0.4 | 2017-10-31 18:30 | 2017-11-01 10:00 | Обрыв провода магистрали ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-68, ф.16, ул. Владимирская д.17 | 0.4 | 2017-10-31 20:55 | 2017-10-31 21:25 | Слабый контакт на автоматах внутри дома
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-10, ф.2, ул.К.Либкнехта | 0.4 | 2017-10-31 18:27 | 2017-10-31 18:49 | Замена предохранителя в РУ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | г.Петушки КТП-№9 РУ-10 кВ | 10 | 2017-10-31 09:25 | 2017-10-31 09:30 | перевод нагрузок
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | г.ПетушкиТП-№55 РУ-10 кВ ВН-10 кВ яч. Ввод ф. "Труд Коллектив" ;ЛР-10 кВ №20 ; КТП-№9 РУ-10 кВ ВН-10 кВ яч. Тр-р-№2; СШР-10 кВ | 10 | 2017-10-31 13:00 | 2017-10-31 13:03 | регулировка ВН-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | г.ПетушкиТП-№55 РУ-10 кВ ВН-10 кВ яч. Ввод ф. "Труд Коллектив" ;ЛР-10 кВ №20 ; КТП-№9 РУ-10 кВ ВН-10 кВ яч. Тр-р-№2; СШР-10 кВ | 10 | 2017-10-31 14:55 | 2017-10-31 15:00 | регулировка ВН-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | г.Петушки,ТП№4 | 10 | 2017-10-31 20:00 | 2017-10-31 21:50 | отключился ф 10 кВ №1011 Петушинского РЭС Влад.эл.сетей(МРСК)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-61, РУ-10кВ,ВВ яч.№1,ф.ввод ф№10 ТПС "Киржач" | 10 | 2017-10-31 21:50 | 2017-11-01 00:45 | Откл. ВВ яч.№1 (плохие погодные условия), причина отключения не обнаружено
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 Ф.1 ТПС "Киржач" отход на ТП-16 ул.Привокзальная | 10 | 2017-10-31 21:50 | 2017-11-01 01:00 | Откл. ВВ яч.№5 (плохие погодные условия), причина отключения не обнаружено
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2017-10-31 10:35 | 2017-10-31 11:10 | ул. Тимирязева д.5, окисление во внутренних сетях дома.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 6кВ Ф-№4 | 0.4 | 2017-10-31 11:00 | 2017-10-31 11:40 | замена Тр-ов тока 75/5 в РУ 0,4кВ Ф-№1 "ул.Конституции"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-18 РУ 6кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-10-31 13:35 | 2017-10-31 13:45 | Переход на силовой тр-р 250/10
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.4 | 2017-10-31 15:05 | 2017-10-31 15:44 | ул. Комсомольская д.59 замена ввода
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 6кВ Ф-№12 | 0.4 | 2017-10-31 16:40 | 2017-10-31 17:20 | ул. Саваренского, ООО "Еврорама" отключен в связи с расторжением договора