## 1 квартал 2020
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, КВЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск ТП 65 Ф.4 | 0.38 | 2020-01-03 12:58 | 2020-01-03 14:10 | В | сгорела ПН-2 250 А. перезаделан кабель на траверсе ТП | 1.2 | КВЛ Ф.4 |  |  | 2 ж д | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | о.ж.лист №19 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | дисп.Щеголев В Ю | 1
-6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3, ф.10, ул. Федорова, д.38 | 0.38 | 2020-01-06 22:00 | 2020-01-06 22:50 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.83333 | ТП-3, ф.10, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 06.01.2020, стр.38, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№8 | 0.38 | 2020-01-01 01:05 | 2020-01-01 01:45 | В | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-8 ул.Мира сгорела ПВ-160А | 0.66667 | ТП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-1; | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 74 01.01.2020 | 3.4.14 | 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-714 Мегафон д.Денисово РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-01-01 15:20 | 2020-01-01 16:45 | В | Сгорели 2 ПКТ-102 в РУ-6кВ, вставки заменены. | 1.4167 | ТП-Мегафон д.Денисово РУ 6кВ |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 74 01.01.2020 | 3.4.14 | 4.11,4.12,4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ПС | ПС "Гороховец" Ф.604,605,613,614,615,616 | 6 (6.3) | 2020-01-03 06:40 | 2020-01-03 10:00 | В | отключение для безопасного производства работ по ликвидации аварии на ПС "Гороховец" | 3.3333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, РП-2 |  | организации-2;кот.-4;больница-1; школа-1 | Ж.д.-177; ч.с.-1573; Жит.-18121; организации-243;д.с.-5;кот.-2; школа-1 | 2009 | 0 | 8 | 2001 | 0 | 0 | 127 | 2009 | 0 | 3483 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 74 03.01.2020 | 3.4.9.1 | 4.11, 4.12, 4.13 | 0 | 0 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная , Парковая" | 0.38 | 2020-01-01 10:50 | 2020-01-01 11:25 | В | Окисление на вводе частного жилого дома по ул. Парковая 50 из-за разнородности металлов | 0.58333 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная , Парковая" от ТП 6/0.4 кВ № 52, дом по ул. Парковая 50 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.01.20, ОЖ по 0,4 кВ, л. 6-7 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев . ст." | 0.38 | 2020-01-04 13:00 | 2020-01-04 18:40 | В | Окисление на вводе частного жилого дома по пер. Восточный 11 из-за разнородности металлов | 5.6667 | ВЛ фид. "ул. А. Невского лев . ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27, дом по пер. Восточный 11 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 04.01.20, ОЖ по 0,4 кВ, л. 7-8 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-201,РУ-0,4кВ,яч.1 фидер мкр-н Южный, д.3 | 0.38 | 2020-01-04 13:00 | 2020-01-04 14:00 | В | ТП-201,РУ-0,4кВ,Ф-1,в РПС-250 сгорел предохранитель ПН-250 из-за неисправности ПУЭЭ | 1 | КЛ-0,4кВ фидер мкр-н Южный д.3 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 04.01.2020 стр.39 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А В.тел:2 26 22 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.6 фидер ул. Ленина | 0.22 | 2020-01-06 18:00 | 2020-01-06 18:40 | В | выгорел прокалывающий зажим на вводе ВЛИ-0,23кВ ул.Ленина д.20 | 0.66667 | ВЛИ-0,23 кВ ул.Ленина д.20 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 06.01.2020 стр.41ОЖ | 3.4.13.4 | 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А В.тел:2 26 22 | 1
0 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7, ф.Текстильная | 0.22 | 2020-01-04 13:00 | 2020-01-04 13:30 | В | сгорел зажим СИП на вводе, заменили | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Текстильная д.22 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета абон.заявок, стр.16 | 3.4.13.3 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Силикат" | 0.38 | 2020-01-02 14:30 | 2020-01-02 16:04 | В | Падение дерева на ВЛ-0,4кВ | 1.5667 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Силикат" |  |  | ж.д.-3, ч.с.-4, орг.-1, жит.-100 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 18.04 |  | 02.02.20, стр. 83, ОЖ | 3.4.7 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 7 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-01-02 18:34 | 2020-01-02 21:10 | В | Схлест проводов в пролете ВЛ-10кВ, сгорели ВВ предохранители на КТП-28 | 2.6 | КТП-28 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-66, орг.-1, жит.-364 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 76.12 |  | №1, 02.01.20 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 7 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-01-07 22:20 | 2020-01-07 23:40 | В | Причины не установлены | 1.3333 | КТП-28 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-66, орг.-1, жит.-364 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 76.12 |  | №2, 07.01.20 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-01-07 23:48 | 2020-01-08 01:00 | В | Поврежден проходной изолятор в РУ-10кВ на КТП-28 | 1.2 | КТП-28 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-66, орг.-1, жит.-364 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 76.12 |  | №3, 07.01.20 | 3.4.14 | 4.16 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 г.Судогда ф-Храм | 0.38 | 2020-01-07 22:45 | 2020-01-08 00:40 | В | КЗ провода Сип ввод торговая точка ул.Площадь Свободы (абонент отключен) | 1.9167 | ТП-2 ул.Площадь Свободы |  |  | орг-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |  | 07.01.2020. лист.16 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 к РП 30 | 10 (10.5) | 2020-01-01 07:47 | 2020-01-01 10:15 | В | ПС Владимирская 750 от ТО отключился МВ-10кВ ф.Ю-1 - падение дерева на ВЛ-10 кВ | 2.4667 | ТП 619. 620, 622, 653, 628, 639, 624, 614, 617, 679, 649, 613, 612, 615, 638, 652, 660, 633, 625, 629, 631, 632, 662, 677, 645, 640, 528, 681, 549, 634, 636, 646, 647 |  | КНС-1, кот.-1, орг.-1 | орг.-18, ж.д-15, ч.с.-156 | 192 | 1 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 650 |  | 01.01.2020, стр. 89 ОЖ | 3.4.14 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.647 РП15 ТП 45, ТП 66 - ТП 283 | 6 (6.3) | 2020-01-02 14:35 | 2020-01-02 15:00 | В | ТП 45 отключили ВН-6кВ к ТП 283 - неисправна КЛ-6кВ ТП 66 - ТП 283 | 0.41667 | ТП 283, ТП 66 |  |  | орг.-6, ж.д-12, ч.с.-21, д.с.-1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 200 |  | 02.01.2020, №1, стр. 89 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП 7 ТП 93, ТП 93 - ТП 120 | 6 (6.3) | 2020-01-02 20:55 | 2020-01-02 21:30 | В | На РП 7 от ТО отключился ВВ-6кВ ТП 93 - эл. пробой КЛ 6кВ ТП 93 - ТП 120 | 0.58333 | КТП 93, КТП 120, ТП 223 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-220, орг.1 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 |  | 02.01.2020, №2, стр. 90 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП 7 ТП 227, ТП 17- ТП 188 | 6 (6.3) | 2020-01-02 21:40 | 2020-01-02 21:45 | В | На ТП 17 отключили ВН-6кВ к ТП 188 - "земля" - эл. пробой КЛ 6кВ ТП 17 - ТП 188 | 0.083333 | ТП 188, ТП 83 |  | д.с.-1, орг.-2 | ж.д.-7, орг-4 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 200 |  | 02.01.2020, №3, стр. 90 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная РП 27 ТП 571, ТП 572 - КТП 156 | 6 (6.3) | 2020-01-02 22:15 | 2020-01-03 16:20 | В | На ТП 572 обнаружили 2 перегоревших ПКТ-6кВ к КТП 156 - эл. пробой КЛ 6кВ ТП 572 - КТП 156 | 18.0833 | КТП 156; ТП 384 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 02.01.2020, №4, стр. 90 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 427, ул.Разина, 2 | 0.38 | 2020-01-03 20:40 | 2020-01-03 21:20 | В | ТП 427, РУ 0,4 кВ, перегорел 1 ПН 250 А | 0.66667 | ТП 427, РУ-0,4 кВ, ф.ВЛ-1 пр-т Ленина, 5, 7, 9 |  |  | орг.-5, ж.д.-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  | 03.01.2020, стр 36 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.100 ТП604/ТП607 | 10 (10.5) | 2020-01-07 07:05 | 2020-01-07 07:20 | В | ПС Юрьевец отключили ф.100 - "земля" - эл.пробой КЛ-10кВ ПС Юрьевец - ТП 607 ф.100 | 0.25 | ТП 604, 664, 608, 611, 601, 603, 605, 651, 642, 638, 650 |  | м.у.-2, кот.-2 | орг.-20, ж.д-20, ч.с.-40, шк.-2, д.с.-1 | 87 | 0 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 800 |  | 07.01.2020, №5, стр. 94 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП 28 | 10 (10.5) | 2020-01-07 06:40 | 2020-01-07 06:45 | В | ПС Юрьевец отключили Ф.105 - "земля" - причина не установлена | 0.083333 | РП28, ТП609, 667, 668, 685, 648, 641, 658, 610, 661, 663, 682, 637, 618, сады |  | м.у.-1, кот.-1, КНС-1 | орг.-10, ж.д-10, ч.с.-60 | 83 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 600 |  | 07.01.2020, №6, стр. 94 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 501 ул. Горького 65 | 0.38 | 2020-01-09 17:50 | 2020-01-09 18:20 | В | ТП 501 фид. ВЛ-1, ул. Строителей 6 , упал снег с крыши отбило провод на вводе дома - восстановили. | 0.5 | ТП 501 фид. ВЛ-2, |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 09.01.2020, стр 40 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Боголюбово фид. 609 | 10 (10.5) | 2020-01-09 19:04 | 2020-01-09 19:50 | В | ПС Боголюбово откл. фид. 609 (МРСК) , неисправность в сетях МРСК | 0.76667 | КТП 813, КТП 814, КТП 860 |  |  | орг.-1, ч.с.-12 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 24 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.01.2020, стр 96 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№8 | 0.38 | 2020-01-09 08:35 | 2020-01-09 10:00 | В | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-8 ул.Мира КЗ кабеля от ТП до выхода на опору на ВЛ ,электроснабжение осуществляется по двум фазам | 1.4167 | ТП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-1; | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 75 09.01.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | 0.38 | 2020-01-09 19:05 | 2020-01-09 20:40 | В | Пожар в частном доме по адресу ул. Приозерная 21. | 1.5833 | ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  | 09.01.2020, ОЖ по 0,4 кВ, л. 9-10 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Ленинградская нечет. ст." | 0.38 | 2020-01-09 20:00 | 2020-01-09 20:20 | В | Окисление на вводе частного жилого дома по ул. Ленинградская 13 из-за разнородности металлов | 0.33333 | ВЛ фид. "ул. Ленинградская нечет. ст." от ТП 6/0,4 № 14, дом по ул. Ленинградская 13 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.01.2020, ОЖ по 0,4 кВ, л. 9-10 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 15 ул. Усти-на-Лабе 27 | 0.38 | 2020-01-10 15:50 | 2020-01-10 16:10 | В | ТП 15 РУ 0,4 кВ перегорел 1 ПН 250 А, заменили | 0.33333 | ТП 15 РУ 0, 4, ВЛ фид. Крупская |  |  | ж.д.-8, орг.-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | 10.01.2020, стр 41 Ж.З. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 174 ул. Жуковского 14 | 0.38 | 2020-01-12 00:50 | 2020-01-12 01:10 | В | ТП 174 ВЛ 0, 4 кВ фид. Ул. Жуковского опора №17 отключили и демонтировали по причине пожара ввод в дом №23 Загородный пр-д. | 0.33333 | ТП 174 ВЛ 0, 4 кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 12.01.2020, стр 42 Ж.З. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-141, ф.2, конноспортивная школа | 0.38 | 2020-01-10 11:30 | 2020-01-10 15:10 | В | Сгорела н/в вставка, заменена | 3.6667 | ТП-141, ф.2 |  |  | конноспортивная школа-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 10.01.2020, стр.38, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3, ф.9, ул. Советская, д.3 | 0.38 | 2020-01-11 14:00 | 2020-01-11 16:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 2 | ТП-3, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 11.01.2020, стр.40, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
1 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1012, КЛ-10 кВ от ТП-32 до ТП-57 | 10 (10.5) | 2020-01-10 09:00 | 2020-01-10 09:00 | В | Пробой кабельной муфты в РУ-10 кВ в ТП-32 в сторону ТП-57 (фидер не отключался, при осмотре ТП было обнаружено "прошивание" в муфте). Произвели ремонт, по окончании включили линию в работу по нормальной схеме. Без отключения потребителей | 0 | КЛ-10 кВ от ТП-32 до ТП-57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.01.20 акт №1/2020 | 3.4.13.3 | 4.12 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. стор." | 0.38 | 2020-01-11 11:45 | 2020-01-11 15:40 | В | Окисление на вводе частного жилого дома по ул. Знаменская 59 из-за разнородности металлов | 3.9167 | ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. ст." от ТП 6/0,4 № 27, дом по ул. Знаменская 59 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11.01.2020, ОЖ по 0,4 кВ, л. 10-11 | 3.4.7.4, 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.5, ул. 2-я Большая д.34 | 0.38 | 2020-01-14 07:40 | 2020-01-14 11:00 | В | Сгорел прибор учёта АСКУЭ на опоре. Заменён. | 3.3333 | ТП-6, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.01.2020, стр.40, АЖ | 3.4.13 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф. 110 ТП 604, ТП 613 - ТП 649, ТП 608 | 10 (10.5) | 2020-01-15 01:40 | 2020-01-15 04:40 | В | На ПС Юрьевец от МТЗ отключился ф. 110 - неисправна КЛ-10кВ ТП 613 - ТП 649, на ТП 608 перекрыло секцию шин ф.110 | 3 | ТП 602, ТП 603, ТП 604, ТП 605, ТП 606, ТП 607, ТП 608, ТП 611, ТП 613, ТП 649, ТП 664 |  | кот.-2, м.у.-1 | шк.-2, д.с.-1, жд-16, орг-18, ч.с.-42 | 82 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 300 |  | 15.01.2020, №7, ОЖ стр.100 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38 ,ф.7 ул.Северная д.84а | 0.38 | 2020-01-15 20:30 | 2020-01-15 21:40 | В | Обрыв подвода в дом в результате падения телеантенны, восстановлено | 1.1667 | ТП-38 ф.7 ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 15.01.2020, стр.40, АЖ | 3.4.9.3 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП 30 ТП 607 | 10 (10.5) | 2020-01-15 09:40 | 2020-01-15 10:10 | В | НА РП 30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП 607 - причина не установлена | 0.5 | ТП 607 |  |  | шк.-1, д.с.-1, орг.-7, ж.д.-8 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 200 |  | 15.01.2020, №8 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-01-16 00:20 | 2020-01-16 00:30 | В | Сработала МТЗ ТПС "Тяговая" ф. 19: плохие погодные условия, дождь | 0.16667 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-9 |  |  | ж.д.-49, ч.с.-1123, орг.-30, д.с.-3, кнс-3, вод.-1, шк.-1, жит.-4126 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 992.42 |  | №4, 16.01.20 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2020-01-16 00:30 | 2020-01-16 03:40 | В | Сработала МТЗ ТПС "Тяговая" ф. 19: плохие погодные условия, дождь. Перевод КТП-9 на ф. 1005 ПС "Базовая" | 3.1667 | КТП-9 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-259, орг.-2, жит.-518 | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 155.1 |  | №4, 16.01.20 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2020-01-16 00:30 | 2020-01-16 10:45 | В | Сработала МТЗ ТПС "Тяговая" ф. 19: плохие погодные условия, дождь. Прогноз включения 16.01.2020 10:30:00 | 10.25 | ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11 |  |  | ж.д.-28, ч.с.-603, орг.-18, д.с.-2, кнс-3, шк.-1, жит.-2264 | 655 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 505.12 |  | №4, 16.01.20 | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 40 Ф. ул. Мичурина | 0.22 | 2020-01-16 09:00 | 2020-01-16 10:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Мичурина д. 3, в результате разнородности металла | 1 | ВЛ Ф. ул. Мичурина |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 16.01.2020, стр 65, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-0,4кВ 1СШ,яч.8,ф.ул.Калинина,Кирова | 0.38 | 2020-01-16 15:30 | 2020-01-16 16:20 | В | Ремонт РПС-250- замена подгорающего контакта держателя предохранителя | 0.83333 | ВЛ-0,4кВ фидер ул.Кирова,Калинина |  |  | ч.с.-47, ж.д.-2, орг.-9, маг.-16 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 78 |  | О.Ж. стр55 16.01.2020 | 3.4.7.4 | 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
2 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП №3 Ф-1005 | 10 (10.5) | 2020-01-16 17:03 | 2020-01-16 17:40 | В | отключился,причина не установлена | 0.61667 | ТП-21,22,23,39,43,52,85,156,157,216,831, |  |  | д.с.-1,ж.д.-12,ч.с.-700,орг.-4 | 717 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 540 |  | акт №1, 16.01.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Бутылицы, ВЛ-10 кВ фид. 1001, отпайка на ТП 10/0,4 кВ БС "Мегафон" № 892 | 10 (10.5) | 2020-01-16 09:30 | 2020-01-16 13:00 | В | Персоналом Меленковского РЭС "Владмирэнерго" отключен ЛР-10 кВ отпайки на ТП 10/0,4 кВ БС "Мегафон" № 892 из-за разрушения РВО-10 кВ. После замены РВО-10 кВ ТП 10/0,4 кВ БС "Мегафон" № 892 включена в работу. | 3.5 | ПС "Бутылицы, ВЛ-10 кВ фид. 1001, отпайка на ТП 10/0,4 кВ БС "Мегафон" № 892 |  |  | Орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.01.2020, ОЖ л. 56 | 3.4.7.4 | 4.14 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП32 Ф. Художественное училище | 0.38 | 2020-01-17 09:30 | 2020-01-17 14:00 | В | Художественное училище не приходит фаза "А".Неисправен кл.0,4 кВ ТП32-художественное училище | 4.5 | КЛ Ф. Художественное училище |  |  | Художественное училище | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 17.01.2020, стр 66, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.49, от РП-4 до ТП-159 | 6 (6.3) | 2020-01-19 09:45 | 2020-01-19 10:05 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ ф.49 от РП-4 до ТП-159 при земляных работах ОАО "ЗиД" | 0.33333 | ф.49, ТП-159,109,110,111,43,149, КЛ | ЦТП-1, КНС-1, кот.-2, д.с.-2 |  | орг.-7,ж.д.-30, ч.с.-611 | 660 | 0 | 12 | 648 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 1400 |  | 19.01.2020, №1 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. Тел: 8493255305 | 0
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.625 РП 15 ТП 470, ТП 474 - ТП 480 | 6 (6.3) | 2020-01-17 13:25 | 2020-01-17 14:20 | В | На РП 15 отключили ВВ-6кВ к ТП 470 с.ф.625 - "земля" - неисправна КЛ-6кВ ТП 474 - ТП 480 | 0.91667 | ТП 470, 480, 474, 237 |  |  | д.с.-1, орг.-23, ж.д.-12, ч.с.-7 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 350 |  | 17.01.2020, №9 стр. 104 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП 428, ПС ВЭМЗ - ТП 428 ф.759 | 6 (6.3) | 2020-01-17 23:50 | 2020-01-18 00:05 | В | На ПС ВЭМЗ от ТО отключился МВ 6кВ ф.759 - неисправна КЛ 6 кВ ПС ВЭМЗ - ТП 428 фид. 759 | 0.25 | ТП 428, 112, 35, 314, 245, 250, 52, 242, 279, РП 26, ТП 29, 706, 304 |  | орг-2 | ч.с.- 6, ж.д.- 42, д.с.-2, орг.- 24 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1300 |  | 17.01.2020, №10 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-7, ВЛ фид. "ул. Володарского, Поперечная" | 0.38 | 2020-01-18 16:34 | 2020-01-18 19:35 | В | Пожар в частном доме по ул. Поперечная 2. | 3.0167 | ВЛ фид. "ул. Володарского, Поперечная" от ТП 10/0,4 кВ № 7 |  |  | Ч.с. - 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 |  | 18.01.2020, ОЖ по 0,4 кВ , л. 13-14 | 3.4.7.4 | 4.10 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-18, ф.14, ул. Комсомольская, д.24а | 0.38 | 2020-01-20 10:50 | 2020-01-20 14:00 | В | Отключился АВ, включен | 3.1667 | ТП-18, ф.14 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 20.02.2020, стр.42, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. Тел: 8493255305 | 1
-1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП32 Ф. Художественное училище | 0.38 | 2020-01-17 09:30 | 2020-01-17 14:00 | В | Художественное училище не приходит фаза "А".Неисправен кл.0,4 кВ ТП32-художественное училище | 4.5 | КЛ Ф. Художественное училище |  |  | Художественное училище | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 17.01.2020, стр 66, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. лаборатории Якунин С.С. Тел.84923120511 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.644 РП 27 ТП 571, ТП 572 - КТП 156 | 6 (6.3) | 2020-01-20 13:50 | 2020-01-21 16:20 | В | На ТП 572 обнаружили 2 перегоревших ПКТ-6кВ к КТП 156 - эл. пробой КЛ 6кВ ТП 572 - КТП 156 | 26.5 | КТП 156; ТП 384 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 20.01.2020, стр.108 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-14 ВЛ-0,4кВ Ф-1 опора №3 ул. Цыганова д. 9 | 0.22 | 2020-01-21 09:10 | 2020-01-21 09:40 | В | Обрыв ввода, монтаж ввода | 0.5 | ТП-14 ВЛ-0,4кВ Ф-1 опора №3 ул. Цыганова д. 9 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 21.01.2020г., АЖ 55 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП 20 ТП 475, ТП 217 | 10 (10.5) | 2020-01-21 20:45 | 2020-01-21 21:40 | В | РП 20 от МТЗ отключился ВВ 10кВ к ТП 475 сек. фид. 1016 - ТП 217 РУ 10кВ - протекла крыша | 0.91667 | ТП 475, ТП 344, ТП 440, ТП 768, ТП 766, ТП 767, ТП 282, ТП 177, ТП 770, ТП 769, ТП 217, ТП 159 |  | кот.-1, д.с.-2, ж.д-6 | ж.д.-13, орг.-16 | 38 | 1 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 800 |  | 21.01.2020, №11, стр. 110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП 20 ТП 475, ТП 217 | 10 (10.5) | 2020-01-21 20:45 | 2020-01-22 10:25 | В | РП 20 от МТЗ отключился ВВ 10кВ к ТП 475 сек. фид. 1016 - ТП 217 РУ 10кВ - протекла крыша | 13.6667 | ТП 217 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |  | 21.01.2020, №11, стр. 110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1019 РП 11 ТП 358, РП 11 - ТП 358 | 10 (10.5) | 2020-01-21 22:10 | 2020-01-21 22:50 | В | РП 11 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП-358 - неисправен КЛ 10кВ РП 11 - ТП 358 | 0.66667 | ТП 358, 327, 367, 326, 318, 317, 299 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с.-3, орг.-18, ж.д-35 | 59 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 900 |  | 21.01.2020, №12, стр. 110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-51 г.Судогда ф-Этиол 3 | 0.38 | 2020-01-22 15:45 | 2020-01-22 16:40 | В | прогрев контакта пенцета на н\в рубильнике(устранено по временной схеме) | 0.91667 | ТП-51 ул.Гагарина |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25. |  | 22.01.2020. лист.17 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" ф.667 РП 25 ТП 1, РП 25 - ТП 1 | 6 (6.3) | 2020-01-22 16:55 | 2020-01-22 17:10 | В | На РП 25 от МТЗ отключился ВВ-6кВ ТП 1 - неисправна КЛ 6кВ РП 25 - ТП 1 | 0.25 | ТП 1, ТП 131, ТП 759 |  | орг.-1 | орг.-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 350 |  | 22.01.2020, №13, стр. 111 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Рпень"ф.15 ТП 20, ТП 1 - ТП 20 | 6 (6.3) | 2020-01-22 16:55 | 2020-01-22 17:40 | В | На ПС "Рпень" от ТО отключился МВ-6кВ ф.15 - неисправна КЛ 6кВ ТП 1 - ТП 20 | 0.75 | ТП 1, ТП 131, ТП 20, ТП 579 |  | орг.-3 | орг.-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 450 |  | 22.01.2020, №14, стр. 111 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 237 "Зеленоборская" | 6 (6.3) | 2020-01-22 18:35 | 2020-01-22 19:00 | В | Отключение ф. 605 ПС Белореченская филиал Владимирэнерго | 0.41667 | ТП 237 "Зеленоборская" |  |  | ч.с. - 17, орг. - 4, кот. - 1, ж.д. - 1, 150 чел. | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 60 |  | № 490 об 22.01.2020 ж.з. | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-175, ф.10, ул. Брюсова, д.23 | 0.38 | 2020-01-23 09:30 | 2020-01-23 12:00 | В | Уход с ТП в норме, причина внутри магазина | 2.5 | ТП-175, ф.10 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 23.01.2020, стр.44,АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
-6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 529, ул.Тихонравова, 11 | 0.38 | 2020-01-23 21:00 | 2020-01-23 21:40 | В | ТП 529, РУ 0,4 кВ, отключился вводной ВА к Т-2 | 0.66667 | ТП 529, Т-2 |  |  | ж.д.-1, орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 23.01.2020, стр 113 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.ул.Первомайская мкр-н Кр.Октябрь ул. Первомайская д.18 | 0.38 | 2020-01-23 15:00 | 2020-01-23 15:40 | В | Выгорел прокалывающий зажим на вводе ВЛИ-0,23кВ ул.Первомайская, д.18 | 0.66667 | ВЛ-0,4кВ фидер ул.Первомайская |  |  | ч.д.-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | О.Ж. стр 66 23.01.2020 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23г Судогда ф-К.Маркса | 0.22 | 2020-01-26 15:07 | 2020-01-26 15:40 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице К.Маркса д. 32, в результате разнородности металла | 0.55 | ТП-23 ул.К.Маркса |  |  | ч.с.-32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 |  | 26.01.2020. лист.14 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-211, ф.4, ул. Либерецкая, д.2 | 0.38 | 2020-01-24 10:20 | 2020-01-24 13:20 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ ф.2 ООО "Владимиртеплогаз", восстановлено | 3 | ТП-211, ф.2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 24.01.2020, стр.42, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-2 (н), ф.18, ф.20, от ТП-189 до ТП-73 | 6 (6.3) | 2020-01-27 04:15 | 2020-01-27 05:55 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-189 до ТП-73, электрический пробой | 1.6667 | ф.18, ф.20, ТП-126, 23, 189, 73 (ТМ-1), 232 (абонентская), 144, 187, 42, 25, 40, 231, 124 | шк.-1, КНС-2, кот.-2 |  | ж.д.-30, ч.с.-508, фитнес центр-1, ГСК-6, м-н-10, банк-2, орг.-4, стоматология-1 | 572 | 0 | 10 | 562 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 1235 |  | 27.01.2020, №2 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. Тел: 8493255305 | 1
-5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-18, ф.14, ул. Комсомольская, д.24а | 0.38 | 2020-01-27 09:30 | 2020-01-27 11:30 | В | Отключился АВ, включен | 2 | ТП-18, ф.14 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 27.01.2020, стр.44, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
-5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-55, ф.3, ул. Шуйская, д.30 | 0.38 | 2020-01-27 16:30 | 2020-01-27 18:15 | В | Уход в норме, причина внутридомовых сетях | 1.75 | ТП-55, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.01.2020, стр.44, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
-9 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 ф.1 Мая д.48; ул.1 Мая д.46 | 0.22 | 2020-01-28 02:40 | 2020-01-28 08:45 | В | обрыв ввода на дом №46 по ул. 1 Мая | 6.0833 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 ф.1 Мая д.48; ул.1 Мая д.46 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | журнал учета абон.заявок, стр.17, 28.01.20 | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.647 РП 15 | 6 (6.3) | 2020-01-27 14:45 | 2020-01-27 15:14 | В | На ПС Химзаводская от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.647 - неисправна КЛ-6кВ ПС Химзаводская - РП 15 каб. А | 0.48333 | РП15, ТП470, ТП480, ТП474, ТП237, ТП45, ТП283, ТП66, ТП423, ТП379, ТП392, ТП460 |  | вод.-1 | д.с.-2, орг.-11, ж.д-25, ч.с.-15 | 54 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1200 |  | 27.01.2020 акт №15 стр. 115 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП 5 | 6 (6.3) | 2020-01-27 19:56 | 2020-01-27 20:23 | В | ПС Тракторная отключили МВ ф.610 от ОЗЗ. Неисправна КЛ 6кВ ПС Тракторная - РП 5 ф.610 каб. А | 0.45 | РП 5, ТП 542, ТП 324, ТП 192, ТП 296, ТП 465, ТП 799, ТП 226, ТП 310, ТП 233, ТП 150, ТП 122, ТП 121, ТП 309, ТП 32, ТП 277, ТП 593 |  | КНС-1 | м.у.-1, шк.-1, д.с.-3, орг.-29, ж.д.-59 | 94 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1500 |  | 27.01.2020, №16 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Районная ф.651 РП29, ф.654 РП9 | 6 (6.3) | 2020-01-28 07:25 | 2020-01-28 08:12 | В | ПС Районная отключилась 2 СШ-6кВ - причины не сообщаются | 0.78333 | РП29, ТП711, ТП779, ТП508, ТП507, ТП760, ТП494, ТП493, РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП165, ТП232, ТП235, ТП267, ТП192, ТП258, ТП434, ТП243, ТП430, ТП374, ТП205, ТП441, ТП396, ТП384, ТП291, ТП810, ТП782, ТП25, ТП161, ТП459, ТП124, ТП198, ТП27, ТП213, ТП246, ТП62 ПС Районая, ПАО ФСК ЕЭС | КНС-1 | АТС-1, КНС-1 | ж.д.-45, ч.с.-65, орг.-38, д.с.-3, шк.-2 | 158 | 0 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 | 3500 |  | 28.01.2020 стр.117 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦПР 10 кВ ВВ яч.13 | 10 (10.5) | 2020-01-28 07:55 | 2020-01-28 07:58 | В | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП24-ТП25 | 0.05 | КЛ 10 кВ ТП24-ТП25 |  |  | орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 200 |  | 28.01.2020, стр 83, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. лаборатории Якунин С.С. Тел.84923120511 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1023 ТП-18 | 10 (10.5) | 2020-01-29 05:28 | 2020-01-29 06:58 | В | перегорело два плавких предохранителя на Т-1 ТП 18 | 1.5 | Ф-1023 ТП-18 |  |  | м.у.-1, д.с.-1, кот.-1, орг.-12, ж.д.-6, ч.с.-13 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 156 |  | 29.01.2020г., № 1 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП- 16 фид.ул. Привокзальная д.4 | 0.22 | 2020-01-28 11:00 | 2020-01-28 18:40 | В | плохой контакт на прокалывающем зажиме на вводе в дом ВЛИ-0,23кВ,ул. Привокзальная д.4 | 7.6667 | ВЛИ ул.Привокзальеная д.4 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | О.Ж. стр73 28.01.2020 | 3.4.7 | 4.13 |  |  | Диспетчер Колесников А.В.тел:2-26-22 | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 Ф-2 ул.Некрасова д.11 кв.3 | 0.38 | 2020-01-29 22:42 | 2020-01-29 22:51 | В | возгорание в доме | 0.15 | ТП-6 Ф-2 ВЛ |  |  | ч.с.-34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16 |  | 29.01.2020г., АЖ стр.55 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная, ф.609, КЛ-6кВ ПС Западная - ТП 307 ф.609,КЛ-6кВ РП 19 - ТП 530 | 6 (6.3) | 2020-01-29 21:35 | 2020-01-29 22:46 | В | ПС Западная отключение МВ ф.609 неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - ТП 307 ф.609, неисправна КЛ-6кВ РП 19 - ТП 530 | 1.1833 | РП 19, ТП 457, 592, 468, 240, 530, 158, 343, 186, 517, 194, 208, 473, 54, 206, 420, 778, 26, 101, 537, 7, 471, 269, 144, 303, 70, 551, 288, 179, 88, 37, 448, 593 |  | шк.-1, д.с.-2, кот.-1 | ж.д.-53, орг.-28 | 85 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1200 |  | 29.01.2020, №16, стр. 121 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Химзаводская» ф.Связи №2 | 6 (6.3) | 2020-01-29 21:35 | 2020-01-29 22:20 | В | ПС «Химзаводская» отключился МВ 6кВ ф.Связи №2. неисправен КЛ 6кВ ПТС ф. А/П №2 | 0.75 | ПТС, ТП А/П |  | орг.-2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  | 29.01.2020, №17, стр. 121 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 19, Быковский пр-д, 5а | 0.22 | 2020-01-30 03:00 | 2020-01-30 09:10 | В | Быковский пр-д, 5а нет электроснабжения, отключился вводной автомат УЗО на ВРУ потребителя | 6.1667 | ВЛ-0,4 кВ, Быковский пр-д, 5а |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 29.01.2020, стр. 54 ЖАЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" РП-250 - ЛР-45 | 10 (10.5) | 2020-01-29 13:20 | 2020-01-29 13:50 | В | К.З. концевой кабельной муфты на ЛР-45 | 0.5 | КТП-21 тр-р №1, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-32, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2 |  | орг.-2 | ж.д.-22, ч.с.-414, орг.-87, кот.-3, д.с.-1, жит.-2809 | 529 | 0 | 2 | 527 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 1010.68 |  | №5, 29.01.20 | 3.4.13.4 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-7 ф.1 г.Собинка | 0.38 | 2020-01-30 10:28 | 2020-01-30 11:25 | В | Работники управляющей компании сбросили снег с крыши, оборвали "0" провод ввода в дом. | 0.95 | ВЛ-0,4 ф.1 |  |  | 3 ж.д, 2 орг | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | стр 29 | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 0
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-1, ф.2, ул. Абельмана, д.105 | 0.38 | 2020-01-30 05:30 | 2020-01-30 09:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 3.5 | ТП-1, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 30.01.2020, стр.44, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-186, ф.9, ул. Озерная, д.23 | 0.38 | 2020-01-30 10:40 | 2020-01-30 13:30 | В | Пожар, отключено для работы пожарной охраны. | 2.8333 | ТП-186, ф.9 |  |  | ч.с.-52 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 45 |  | 30.01.2020, стр.44, АЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная ф.2" | 0.38 | 2020-01-30 20:20 | 2020-01-31 12:00 | В | Отключился автоматический выключатель: К.З. на линии фаза С, самовольное подключение жителей. Прогноз включения 31.01.2020 12:00:00 | 15.6667 | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная ф.2" |  |  | ч.с.-20, жит.-60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27.94 |  | 30.01.2020, стр. 18, ОЖ | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-29, ф.2, ул. Барсукова, д.6 | 0.38 | 2020-01-31 09:15 | 2020-01-31 09:30 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.25 | ТП-29, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 31.01.2020, стр.46, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-2, ф.4, ул. Абельмана, д.81 | 0.38 | 2020-01-31 17:00 | 2020-01-31 18:00 | В | Отключился АВ, включен | 1 | ТП-2, ф.4 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 31.01.2020, стр.46, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 24, 19, 20, 21" | 0.38 | 2020-01-31 13:30 | 2020-01-31 15:30 | В | При земляных работах персонал ООО "Владимиртеплогаз" повредил кабельный ввод в жилой дом Микрорайон 19. | 2 | ВЛ фид. "Микрорайон 24, 19, 20, 21" от ТП 10/0,4 кВ № 75 |  |  | Ж.д.- 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  | 31.01.2020, ОЖ л. 69 | 3.4.8.1 | 4.14, 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 608, ул.Рос 10а, 0,4кВ ф."ВЛ-5" | 0.38 | 2020-02-02 16:10 | 2020-02-02 17:00 | В | ТП 608 РУ 0,4кВ ф."ВЛ-5" - перегорел 1 ПН 100А | 0.83333 | ТП 608 ф."ВЛ-5" |  |  | орг.-3, ж.д.-4, ч.с.-21 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 60 |  | 02.02.2020, стр 57 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-111, ВЛ фид. "ул. Охотничья нечет" | 0.38 | 2020-02-02 20:12 | 2020-02-02 21:00 | В | Выход из строя приборов учета. | 0.8 | ВЛ фид. "ул. Охотничья нечет" от ТП 6/0,4 кв № 111 |  |  | Ж.д. - 12, орг. 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 |  | 02.02.2020, ОЖ по. 0,4 кВ, л. 19-20 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5п Вяткино Ф Южная | 10 (10.5) | 2020-02-01 09:52 | 2020-02-01 11:30 | В | обрыв провода ввода в прокалывающем зажиме д.Южная 39 | 1.6333 | ТП-5 ул.Южная |  |  | ч.с.-30. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9.9 |  | 01.02.2020. лист.14 ЖЗ | 3.4.13.4 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 595 ул. 1-ая Никольская, 6-а | 0.38 | 2020-02-03 15:00 | 2020-02-03 17:00 | В | ТП 595, ВРУ-2 - нарушение контакта | 2 | ТП 595, ВРУ-2 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | 02.02.2020, стр 58 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199 ул.Алябьева, 4-а | 0.38 | 2020-02-03 14:03 | 2020-02-03 15:30 | В | ул. Драгомыжского д.10/20 - нарушение контакта на вводе. | 1.45 | ТП 199 ф.ВЛ-2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 02.02.2020, стр 57 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ф. 1003 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2020-02-04 04:25 | 2020-02-04 06:25 | В | Сработала МТЗ: на ТПС УСАД отключился ф. 1003 на ЦРП ГОФ, причина отключения не сообщается | 2 | ЦРП ГОФ; ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-179, м.у.-2, д.с.-1, орг.-25, жит.-2272 | 223 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1 | 476.3 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | №6, 04.02.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-02-04 02:07 | 2020-02-04 05:10 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево Электропробой проходных изоляторов ТП3 | 3.05 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех.парк, автохоз, МТС, Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №1 04.02.2020. лист.№16 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-3 п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-02-04 02:07 | 2020-02-04 09:40 | В | замена проходных изоляторов на ТП 3 | 7.55 | ТП3 ул.Песочная |  |  | ч.с-54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 56.7 |  | 04.02.2020. лист.№16 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.11 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-9, ф.6, ул.Чернышевского | 0.38 | 2020-02-04 13:05 | 2020-02-04 13:35 | В | Отключился АВ, включен | 0.5 | ТП-9, ф.6 | кот.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |  | 04.02.2020, стр.46, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Владимирская-750 ф.1005 "Поселок" | 10 (10.5) | 2020-02-05 08:55 | 2020-02-05 11:00 | В | ПС Владимирская-750 от ТО откл. фид. "Поселок", причина не установлена | 2.0833 | ТП 521, 523, 522, 526, 524 |  | кот.-1, д.с.-1, шк.-1 | КНС.-1, ж.д.-12, ч.с.-28, орг.-17 | 61 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 450 |  | 06.05.2019, №21, стр. 131 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-02-05 17:55 | 2020-02-05 18:03 | В | "Земля" на шинах: повреждение кабеля ф. Трудколлектив у ЛР-25 | 0.13333 | КТП-34, ТП-49 |  |  | ж.д.-19, ч.с.-261, орг.-10, д.с.-1, вод.-1, жит.-1344 | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 237.16 |  | №5, 05.02.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2020-02-05 17:55 | 2020-02-05 20:40 | В | "Земля" на шинах: повреждение кабеля ф. Трудколлектив у ЛР-25. Перевод на ф. 1005 ПС "Базовая" | 2.75 | КТП-9, ТП-11, ТП-55 |  |  | ж.д.-24, ч.с.-385, орг.-13, д.с.-2, жит.-1572 | 424 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 328.46 |  | №5, 05.02.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2020-02-05 17:55 | 2020-02-05 21:35 | В | "Земля" на шинах: повреждение кабеля ф. Трудколлектив у ЛР-25. Перевод на ф. 1005 ПС "Базовая" | 3.6667 | ТП-37 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-130, шк.-1, кот.-1, жит.-356 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 89.76 |  | №5, 05.02.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2020-02-05 17:55 | 2020-02-05 23:55 | В | "Земля" на шинах: повреждение кабеля ф. Трудколлектив у ЛР-25. Перевод на ф. 1005 ПС "Базовая" | 6 | ТП-35, ТП-43 |  |  | ж.д.-5, ч.с.-32, жит.-224, орг.-1, кнс.-3 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 86.24 |  | №5, 05.02.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | 1СШ ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-02-05 18:40 | 2020-02-05 19:00 | В | Авария в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.33333 | КТП-857, ТП-4, ТП-2, КТП-2, ТП-3 тр-р №1, КТП-21, тр-р №1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р №1, ТП-14 |  |  | ж.д.-33, ч.с.-300, шк.-2, орг.-53, кот.-1, вод.-2, кнс.-1, д.с.-2, м.у.-1, жит.-3634 | 396 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 | 1 | 853.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №6, 05.02.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-02-05 18:40 | 2020-02-05 20:40 | В | Авария в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 2 | ТП-40, КТП-29 | м.у.-1 |  | ч.с.-35, жит.-70, орг.-1 | 38 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 110.44 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №6, 05.02.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1023 ТП-18 | 0.38 | 2020-02-06 10:00 | 2020-02-06 10:00 | В | нагрев контактных соединений на секционном разъединителе 0,4 кВ, замена разъединителя и кабельной перемычки без отключения абонентов | 0 | ТП-18 РУ-0,4 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06.02.2020г., ОЖ стр.26 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
-5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-215 до ТП-216 | 6 (6.3) | 2020-02-06 13:30 | 2020-02-06 13:30 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-215 до ТП-216 при земляных работах ООО "Водоканал", без отключения потребителей | 0 | КЛ-6 кВ от ТП-215 до ТП-216 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06.02.2020, №3 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
-8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-02-06 11:17 | 2020-02-06 12:42 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево причина не установлена | 1.4167 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех.парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №2 06.02.2020. лист.№18 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-8 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 41 Ф. ул. Михайловская чет | 0.38 | 2020-02-08 17:00 | 2020-02-08 17:25 | В | Ул Михайловская д.36 пожар. На ТП 41 отключался Ф. ул. Михайловская чет | 0.41667 | ВЛ. Ф. ул. Михайловская чет |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | 8.02.2020, стр 99, ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-146, ф.31, ул. Колхозная, д.28/1 | 0.38 | 2020-02-08 15:05 | 2020-02-08 16:20 | В | Механическое повреждение абонентской КЛ-0,4 кВ ф.31 при земляных работах ООО "Водоканал" | 1.25 | ТП-146, ф.31 |  |  | прачка-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 08.02.2020, стр.40, АЖ | 3.4.8, 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13, РУ-0,4кВ,Ф-ул.Пушкина,Фурманова | 0.38 | 2020-02-08 12:15 | 2020-02-08 15:30 | В | ТП-13 РУ-0,4 кВ ф. ул.Пушкина-обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ. | 3.25 | ТП-13, РУ-0,4кВ,Ф-ул.Пушкина,Фурманова |  |  | ж.д-11,маг-2, гаражи. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 |  | 08.02.20 О.ж.-стр.93 | 3.4.14, 3.4.7 | 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А В 2 -26 -22 | 1
-13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 93, ул.Солнечная, 26 | 0.38 | 2020-02-08 04:50 | 2020-02-08 09:00 | В | ТП 93, РУ 0,4 кВ, фид. ВЛ-3 перегорел 1 ПН 250 А, обрыв фазного провода в пролете между опорами 5.7- 5.8, восстановили | 4.1667 | ТП 93, РУ-0,4 кВ, ф.ВЛ-3, ул.Солнечная, ул.Пугачева |  |  | ч.д.-21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |  | 8.02.2020, стр 62 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 145, ул. Луначарского 31 | 0.38 | 2020-02-07 21:00 | 2020-02-08 09:20 | В | ТП 145, РУ 0,4 обнаружили откл. автомат, на маг. "Магнит" ул. Михайловская 28 ,включили. | 12.3333 | ТП 145 , РУ 0, 4 кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 8.02.2020, стр 62 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 389, ул. Поселковая 6 | 0.38 | 2020-02-08 10:00 | 2020-02-08 11:28 | В | ТП 389 ВЛ 0, 4 кВ фид. Матросова, неисправный контакт на вводе дома №4 по ул. Поселковая, исправлено | 1.4667 | ТП 389 , ВЛ 0, 4 кВ |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 8.02.2020, стр 62 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 793 пр. Строителей 9 | 0.38 | 2020-02-08 20:50 | 2020-02-08 21:50 | В | ТП 783 РУ 0, 4 кВ откл. автомат на стройку пр. Строителей 9, неисправна КЛ 0, 4 кВ между 2 ВРУ 0, 4 кВ стройки и домом ( абон.), автомат включили | 1 | ТП 783 , КЛ 0, 4 кВ |  |  | ж.д.-1 ( стройка) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 8.02.2020, стр 63 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М. Ю.тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 439 Октябрьский пр-т 36 | 0.38 | 2020-02-09 10:40 | 2020-02-09 11:10 | В | ТП 439 РУ 0, 4 кВ перегорел 1 ПН 250 А, неисправен КЛ 0,4 кВ на ГСК ( абон.), обрыв двух фаз. | 0.5 | ТП 783 , КЛ 0, 4 кВ |  |  | орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 8.02.2020, стр 63 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750, РУ-10кВ, МВ к ф.Ю-1 от МТЗ (Ю-1 и Ю-2) | 10 (10.5) | 2020-02-10 07:54 | 2020-02-10 12:05 | В | Неисправность на ВЛ-10кВ ф.Ю-1. отбило перемычку на ВЛ-10 кВ опора №27 | 4.1833 | РП30, ТП627, 628, 653, 639, 624, 618, 637, 682, 663, 658, 641, 617, 548, 619, 620, 626, 622, 621, 623, 654, 633, 660, 629, 662, 631, 632, 630, 645, 640, 681, 549, 634, 646, 647, 636, 644 |  | вод.-1, орг.-2, кот.-1 | орг.-25, ж.д.-10, ч.с.-300 | 339 | 0 | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 1900 |  | 10.02.2020, стр. 140 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2020-02-10 20:33 | 2020-02-10 21:43 | В | падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ в пролёте опор №58 №59 | 1.1667 | ТП-1 ,4 ,7 ,11 ,13 ,17 ,23 ,36 ,49 ВЛ |  |  | орг.-76 ж.д.-47 ч.с.-314 шк.-2 д.с.-2 | 441 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 1025 |  | 10.02.2020 №1 | 3.4.12.2, 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 366 ул. Стрелецкая 36а | 0.22 | 2020-02-10 20:50 | 2020-02-10 21:35 | В | ТП 366 ВЛ 0,4 кВ фид. ВЛ 1 неисправен контакт на вводе дома № 26а по ул. Стрелецкая , исправлено | 0.75 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Стрелецкая, 26а |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10.02.2020, стр. 64 Ж.З. | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-17, ф.5, ул. Челюскинцев, д.135 | 0.38 | 2020-02-10 21:30 | 2020-02-10 22:10 | В | Сгорел АВ ф.5, перезаделано | 0.66667 | ТП-17, ф.5 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 10.02.2020, стр.48, АЖ | 3.4.13 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ, ул.Вокзальная | 0.38 | 2020-02-10 21:55 | 2020-02-11 13:45 | В | Возгорание в РУ-0,4кВ: несанкционированное подключение к электроэнергии жителей. В 13:45 восстановлено электроснабжение от ДГУ. Работы затруднены, требуется отключение ф. 1006 для работы крана, персонал МРСК не отключает. | 15.8333 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  | №8, 11.02.20 | 3.4.8, 3.4.7 | 4.9 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-154, ф.24, ул. Муромская, д.9а | 0.38 | 2020-02-11 08:35 | 2020-02-11 10:20 | В | Сгорела н/в вставка, заменена | 1.75 | ТП-154, ф.24 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 11.02.2020, стр.48, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45 РУ-0,4кВ яч.10 | 0.38 | 2020-02-12 20:15 | 2020-02-12 21:00 | В | ТП-45 РУ-0,4кВ ЯРП-400 - сгорел предохранитель ПН-400А | 0.75 | ТП-45 РУ-0,4кВ, ул.Гайдара д.30 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 12.02.2020 О.Ж. стр.99 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. 2 -26 -22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-544 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2020-02-13 06:50 | 2020-02-13 08:50 | В | ТП-544 РУ-0,4кВ отключился групповой автоматический выключатель | 2 | ТП-544 РУ-0,4кВ, ул.Добровольского, ул.Вокзальная |  |  | ж.д.-9, орг.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | 13.02.2020 О.Ж. стр.99 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. 2 -26 -22 | 1
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г.Судогда Ф-Чапаева | 0.38 | 2020-02-13 09:00 | 2020-02-13 11:00 | В | замена Ж/Б приставки опоры №3 ( Разбита автомашиной) | 2 | ТП 29 ул.Чапаева |  |  | ч.с.18 орг-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 |  | 13.02.2020. лист.№19 ОПЖ | 3.4.8 | 4.14, 4.4 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-73, РУ-0,4 кВ, 2СШ | 0.38 | 2020-02-13 13:10 | 2020-02-13 13:55 | В | Отключился АВ к ТМ-2, включен | 0.75 | ТП-73, 2СШ | КНС-1 |  | ж.д.-4, орг.-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 98 |  | 13.02.2020, стр.132, ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
-5 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф. 1003 от оп.№10 до ТП-7,8 | 10 (10.5) | 2020-02-13 14:29 | 2020-02-13 16:19 | В | Схлест проводов между опорами № 32 и № 33 в результате падения дерева при несогласованном спиле | 1.8333 | ТП - 1, 7, 8, 13, 28, 34, 51, 515 |  | орг. - 2 | ч.с-662, ж.д.-58, уч.зав.-5, д/с-3, орг.-95 | 825 | 0 | 2 | 823 | 0 | 0 | 1 | 824 | 0 | 600 |  | 13.02.2020 г., стр.22 ОЖ, акт №2/2020 | 3.4.8.3 | 4.4 | Х | Х | инженер ПТО Аганина Н.А. тел. 22464 | 0
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-02-13 11:53 | 2020-02-13 12:26 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево повреждение на П/С Андреево | 0.55 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ооо Энергострой | 13.02.2020. лист.№19 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-02-13 11:53 | 2020-02-13 12:26 | В | отключился МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на П/С Андреево | 0.55 | ТП-19, 20, 21, 18 |  |  | ч.с-178МКД-8 орг-8. дом инволидов.КНС | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | ооо Энергострой | 13.02.2020. лист.№19 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2020-02-13 11:53 | 2020-02-13 12:26 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на П/С Андреево | 0.55 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | ооо Энергострой | 13.02.2020. лист.№19 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2020-02-13 11:53 | 2020-02-13 12:26 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево повреждение на П/С Андреево | 0.55 | ТП-15, 16, 22, Био котельная |  |  | ч.с-242 МКД-2 | 245 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1 | 207.6 | ооо Энергострой | 13.02.2020. лист.№19 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС"Юрьевец" фид. 110 ТП 604 | 10 (10.5) | 2020-02-14 08:46 | 2020-02-14 11:31 | В | ПС "Юрьевец" от МТЗ откл. фид. 110 - эл. пробой опорного изолятора на ТП 604 в яч. к ТП 664 ф.110 и КЛ-10кВ ТП 649 – ТП 679 ф.Ю-1 | 2.7514 | ТП604, 642, 603, 606, 605, 602, 664, 608, 611, 613, 649, 679, 638, 652, 612, 615 |  | кот-2, м.у.-1 | ж.д.-16, орг.-18, шк.-1, д.с.-1 | 39 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1300 |  | 14.02.2020 № 23, 24 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварця" фид.1038, РП-2 направл. 225, КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-35 . | 10 (10.5) | 2020-02-16 00:40 | 2020-02-16 01:50 | В | Отключение ВВ-10 кВ РП-2 направл. 225 от МТЗ. Выход из строя КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-35. | 1.1667 | ТП-61(Т-1, 35, 36, 25, 44, 26 т-2, 93 т-1, 147 т-2. |  | Больница - 1. Котельная-1. | Больница - 2, Школа -1, Д/с-1, ж.д.-41, ч.с.-45, орг.-35 | 127 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 345 |  | 16.02.2020, ОЖ л.77-78, | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 Ф. ул. Спасская к д.12 | 0.38 | 2020-02-14 14:30 | 2020-02-14 15:00 | В | Ул. Спасская д.10 в кабельном ящике ненадежный нулевой контакт. На ТП 14 отключался Ф. ул. Спасская к д. 12, производилась протяжка контактов | 0.5 | КЛ. Ф. ул. Спасская к д.12 |  |  | ч.с.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |  | 14.02.2020, стр 103, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С. С. Тел.84923120511 | 1
-1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-02-14 15:30 | 2020-02-14 15:40 | В | ТП 5 Р.Ф. ул. Пролетарская, сработала плавкая вставка, производилась замена вставки | 0.16667 | ВЛ ул. Борисова сторона ул. Пролетарская, ул. Иванова гора |  |  | ч.с.-38, орг.-1 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 |  | 14.02.2020, стр 103, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С. С. Тел.84923120511 | 1
-1 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ундол-Лакина 1 ВЛ-35 кВ. г.Лакинск | 35 | 2020-02-17 06:30 | 2020-02-17 14:55 | В | ,,Земля" на ВЛ-35 кВ. При осмотре обнаружен сломанный опорный стержневой изолятор на приемном портале ЛР-35 Ундол-Лакина-1. ВЛ-35 Ундол-Лакина-1 выведена в ремонт, нагрузка переведена на Ундол-Лакина-2. Изолятор заменен | 8.4167 | ВЛ-35 Ундол-Лакина-1 |  | кот. | орг. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |  | акт №2 от17.02.20 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ ф.12 | 10 (10.5) | 2020-02-15 14:40 | 2020-02-15 15:40 | В | пробой муфты КНТП-10-120*180 | 1 | ТП-119,24,33,3,55,32,38,44, 14,26,12,22,85,29,53,19,36,31, 1,41,2,30,6,37,96,42,7,11,90, 99,43,23, абонентские: ТП-91,63,5,100,54,8 - итого:38шт. |  |  | кот.-4, шк.-3, д.с.-5, вод.-6, м.у.-1, ж.д.-67, ч.с.-1480 | 1566 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 3600 |  | Акт №137 от 15.02.2020 | 3.4.14, 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. 2 -26 -22 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-4, ф.1, ул. Свердлова, д.7 | 0.38 | 2020-02-15 03:00 | 2020-02-15 09:30 | В | Пожар, отсоединение подвода для работы пожарной охраны | 6.5 | ТП-4, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 15.02.2020, стр.48, АЖ | 3.4.8.5, 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 0
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-140, ф.10, ул. Комсомольская | 0.38 | 2020-02-16 09:30 | 2020-02-16 11:00 | В | Повреждение ВЛ-0,4кВ транспортом УТТ, сделано | 1.5 | ТП-140, ф.10, ВЛ |  |  | ч.с.-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 |  | 16.02.2020, стр.50, АЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 0
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.12, ул. Охотничная, д.3 | 0.38 | 2020-02-16 14:30 | 2020-02-16 16:45 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 2.25 | ТП-103, ф.12, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 16.02.2020, стр.50, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | Т 45, ф. 5 - гаражи р-н Молокозавода | 0.38 | 2020-02-17 15:50 | 2020-02-17 16:20 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2 100 А, заменили | 0.5 | ТП 45, ф. 5 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 505 об 17.02.2020 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | Т 32, ф. 2 - ул. Мира, 62 | 0.22 | 2020-02-17 16:00 | 2020-02-17 16:40 | В | Отгорело соединение в зажиме сипа на вводе, устранили | 0.66667 | ТП 32, ф. 2 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 506 об 17.02.2020 ж.з. | 3.4.13 | 4.3 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 г.Судогда Ф-Первомайская | 0.38 | 2020-02-17 15:20 | 2020-02-17 16:50 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра (слетел изолятор с крюка) | 1.5 | ТП-10 ул.Первомайская |  |  | ч.с.78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 17 |  | 17.02.2020. лист.№18 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.16 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 19 к ТП 530 | 6 (6.3) | 2020-02-17 13:00 | 2020-02-17 13:28 | В | Отключение МВ с РП 19 к ТП 530 , причина не установлена. | 0.46667 | ТП 530, ТП 420, КТП 158, КТП 343, КТП 186, КТП 517, КТП 194, ТП 208, КТП 54, КТП 206, КТП 473 |  |  | орг.-9, ч.с.-- 147 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  | 17.02.2020 стр. №146 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП-5 | 6 (6.3) | 2020-02-17 17:45 | 2020-02-17 17:50 | В | На ПС ТракторнаяОЗЗ 5 с.ш. отключиля МВ 6кВ ф.610 - неисправна КЛ 6кВ ПС Тракторная - РП ф. 610 каб. Б | 0.083333 | РП 5, ТП 11, ТП 121, ТП309, ТП 32, ТП 277, ТП 139, ТП 328, ТП 50, ТП 324, ТП 106, ТП 192, ТП 296, ТП 465, ТП 799, ТП 226 |  | орг.-2 | , шк.- 2, д.с.- 3, ж.д.- 41, орг.- 26 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 300 |  | 17.02.2020, №25 стр. 147 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.650-РП 13 | 6 (6.3) | 2020-02-18 01:29 | 2020-02-18 01:45 | В | Эл. пробой КЛ 6 кВ ПС Западная ф.650-РП 13 | 0.26667 | ТП 519, 94, 202, 600 |  | 1 КНС 1 кот. | 2 орг, 4 ж.д. | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |  | 18.02.2020, №26 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-02-18 13:20 | 2020-02-18 14:10 | В | ул.Льва Толстого д.58 , нет электроэнергии, окисление на вводе | 0.83333 | ТП-8 ВЛ 0,4 кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 89 18.02.2020 | 3.4.7 | 4.6, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева, 14 | 0.22 | 2020-02-18 16:00 | 2020-02-18 16:20 | В | Окисление на фронтоне, перезаделали | 0.33333 | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева, 14 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 509 об 17.02.2020 ж.з. | 3.4.13 | 4.3 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 31, ф. 7 - ул. Железнодорожная, 20 | 0.22 | 2020-02-18 09:20 | 2020-02-18 09:30 | В | Окисление на фронтоне, перезаделали | 0.16667 | ТП 31, ф. 7 - ул. Железнодорожная, 20 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 508 об 17.02.2020 ж.з. | 3.4.13 | 4.3 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-02-19 21:13 | 2020-02-19 21:40 | В | Отключение :вылетел изолятор с крюка | 0.45 | ТП-1.2.3.4.5.6.,мех.парк.,МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-360 МКД-9орг-23. КНС котел. Детсад школа | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 527.8 |  | 19.02.2020. лист.№20 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.16 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-38, ф.13, ул. Добролюбова, д.4а | 0.38 | 2020-02-19 15:50 | 2020-02-20 10:00 | В | Сгорел АВ у потребителя. Отключен ф.13 | 18.1667 | ТП-38, ф.13 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 19.02.2020, стр.50, АЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. Тел.84923255305 | 0
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-31 Ф-10 ул.Дорожная 1"б" | 0.38 | 2020-02-22 10:40 | 2020-02-22 11:00 | В | ТП-31 РУ-0.4 кВ сработал автоматический выключатель | 0.33333 | ТП-31 Ф-10 ул.Дорожная 1"б" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 22.02.2020г., АЖ 55 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-02-23 08:30 | 2020-02-23 10:00 | В | РП-1 Ф-1014 сработала защита МТЗ, пробой изоляторов на КВЛ 10 кВ от ТП-17 до ТП-40 опора № 9 | 1.5 | Ф-1014 ТП-8А, 10, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 28, 39, 40, 42, 47 КВЛ |  |  | орг.-26,ж.д.-4, ч.с.-608 | 638 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 533 |  | 23.02.2020 №2 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А. В. 8(49248)21314 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 14, ф. 7 - ул. Зернова, 9 | 0.22 | 2020-02-23 13:15 | 2020-02-23 16:00 | В | Отгорело соединение в разделке на вводе в здание | 2.75 | ТП 14, ф. 7 - ул. Зернова, 9 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 512 от 23.02.2020 ж.з. | 3.4.13 | 4.3 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-192, ф.15, ул. Борцов 1905 года, д.4 | 0.38 | 2020-02-21 14:50 | 2020-02-21 15:40 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.83333 | ТП-192, ф.15, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 21.02.2020, стр. 50 АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.660, ф.675, от РП-3 до ТП-227 (ТМ-1), от РП-3 до ТП-227 (ТМ-2) | 6 (6.3) | 2020-02-22 23:00 | 2020-02-23 12:15 | В | Вышли из строя КЛ -6 кВ ф.75 от РП-3 до ТП-227 (ТМ-1) и ф .29 от РП-3 до ТП-227 (ТМ-2), электрический пробой | 13.25 | ф.660, ф.675, ТП-119, 120, 106, 108, 227, 230, КЛ | кот.-2, д.с.-2, м.у.-1 |  | ж.д.-22, ч.с.-52, орг.-3, ГСК-2, м-н-4, АТС-1, сбербанк-1, ледовый дворец-1 | 96 | 0 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 945 |  | 22.02.2020, №4 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.100 ТП 604/ТП 607 | 10 (10.5) | 2020-02-23 09:15 | 2020-02-23 09:35 | В | ПС "Юрьевец" отключили МВ-10кВ ф. 100 к ТП 604 / ТП 607 - "земля" - неисправна КЛ-10кВ ПС "Юрьевец" - ТП 607 ф.100 | 0.33333 | ТП601, ТП602, ТП603, ТП604, ТП605, ТП607, ТП608, ТП611, ТП612, ТП613, ТП615, ТП638, ТП642, ТП651, ТП652, ТП664 |  | кот-2, му-2 | шк.-2, д.с.-1, жд-16, орг-18 | 41 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1200 |  | 23.02.2020 № 27, ОЖ стр 154 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 863 Суздальский р-н, с. Сновицы, ул. Юрьевская, 1-б | 0.38 | 2020-02-23 16:10 | 2020-02-23 17:00 | В | ТП 863 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1" опора №14.3 сбита а/м | 0.83333 | ТП 863 |  |  | ч.с.-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  | 23.02.2020, ЖЗ стр 73 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" ф.606 РП 7 | 6 (6.3) | 2020-02-23 20:38 | 2020-02-23 20:48 | В | ПС "Западная" отключили ВВ-6кВ ф.606 к РП 7 - "земля" - неисправна КЛ-6кВ ПС "Западная" - РП 7 ф.606 каб."Б" | 0.16667 | РП 7, ТП 421, ТП 120, ТП 594, ТП 252, ТП 207, ТП 117, ТП 203, ТП 199, ТП 226, ТП 310, ТП 362, ТП 272, ТП 372, ТП 425, ТП 17, ТП 227, ТП 308, ТП 241, ТП 315, ТП 259, ТП 210, ТП 87, ТП 140, ТП 113, ТП 391, ТП 97, ТП 118 |  | орг.-1, м.у.-1 | шк.-2, д.с.-4, ж.д.-75, м.у.-1, орг.-41, кот.-3, ч.с.-268 | 396 | 2 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 2100 |  | 23.02.2020, №28, стр. 155 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф.6402 РП 19 | 6 (6.3) | 2020-02-24 | 2020-02-24 00:27 | В | ПС "Семязино" от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф.6402 - неисправна КЛ 6кВ ПС "Семязино" - РП 19 ф.6402 каб."Б" | 0.45 | РП 19, ТП 457, 592, 468, 240,778, 26, 101, 537, 269, 530, 158, 343, 186, 517, 194, 208, 473, 54, 206, 420 |  | орг.-1, кот-1 | ж.д.-5, ч.с.-80, м.у.-1, д.с.-1, орг.-25 | 114 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1100 |  | 24.02.2020, №29, стр. 155 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль РП2-ТП43 | 10 (10.5) | 2020-02-25 04:00 | 2020-02-25 06:30 | В | Отключение ВВ с ПС Суздаль, ф. 114 от ТО. Электропробой КЛ-10 кВ ТП 55- ТП 43 | 2.5 | ТП 56,51,53,52,55,РП2, |  | Водозабор,котельная | ж.д-12,д.с-1 ч.с-30 | 47 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 150 |  | № 2, 25.02.2020 | 3.4.13.4 | 4.6 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-255, ф.3, мкрн. Доброград | 0.38 | 2020-02-25 18:10 | 2020-02-25 19:30 | В | Неисправна абонентская КЛ-0,4 кВ ф.3, передано собственику | 1.3333 | ТП-255, ф.3, КЛ |  |  | гостиница-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 25.02.2020, стр.52, АЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 0
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул.Гражданская, 24 | 0.22 | 2020-02-26 03:00 | 2020-02-26 11:00 | В | ул. МЮДа, 5 - пожар - отключили на фасаде дома. Ввод не демонтировали. | 8 | ТП 106 ВЛ 0,4кВ ф."ул. МЮДа, ул. Горячева" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 26.02.2020, ЖЗ стр. 75 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч-17 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2020-02-25 13:52 | 2020-02-25 14:00 | В | Отключение ВВ яч.17 РТП-11 Ф-1 МТЗ II ступени;птица на опоре №14 линии ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС "Киржач" | 0.13333 | ТП-55, ТП-32,ТП-38,ТП-1,ТП-6,ТП-41,ТП-2,ТП-30,ТП-37,ТП-96,ТП-42,ТП-50,ТП-99,ТП-56,ТП-104,ТП-89,ТП-62,ТП-15(абон.),ТП-60,ТП-5(абон.) |  |  | ч.с.-950, ж.д.-49,орг.-33, маг.-36, шк.-2 | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 1100 |  | №138 25.02.2020 | 3.4.10 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А В 2 -26 -22 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 434 ул.Лакина, 129г | 0.22 | 2020-02-26 12:15 | 2020-02-26 14:30 | В | ул. Дачная д. 30 нет света - нарушение контакта на вводе | 2.25 | ТП 434 ВЛ 0,4кВ ф. "ул. 3-4 Линия" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 26.02.2020, ЖЗ стр. 75 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-02-27 17:05 | 2020-02-27 17:40 | В | ул.Гагарина д.26 , отгорел фазный провод вводного кабеля в дом на трубостойке | 0.58333 | ТП-14 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-2; Жит.-250; организации-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 93 27.02.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 138 ул. Лакина 179 | 0.38 | 2020-02-27 23:10 | 2020-02-28 12:30 | В | ТП 138 ВЛ 0, 4 кВ неисправен вводной кабель на ВРУ дома № 179 по ул. Лакина (абонентский) | 13.3333 | ТП 138 КВЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 27.02.2020, стр 77 Ж З | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2020-02-27 13:50 | 2020-02-27 15:30 | В | обрыв линейного провода на оп.5 ВЛ-0,4кВ фидер ул.Чайкиной | 1.6667 | ВЛ-0,4кВ фидер ул.Чайкиной |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 27.02.2020 О.Ж. стр. 118 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1010 | 10 (10.5) | 2020-02-27 22:20 | 2020-02-27 22:32 | В | отключился МВ Ф-1010 П/С Бараки повреждение на ПС Бараки (МРСК) | 0.2 | ТП-4,5 (вторая секция шин) |  |  | ч.с-95 | 96 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 96.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.02.2020. лист.№22 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.3, ул. Челюскинцев, д.119 | 0.38 | 2020-02-29 11:10 | 2020-02-29 11:30 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.33333 | ТП-12, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 29.02.2020, стр.54, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2020-02-28 15:00 | 2020-02-28 19:00 | В | ул.Кирова, гаражи повреждение кабеля | 4 | ТП-18 КЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | гаражи-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 94 28.02.2020 | 3.4.14 | 4.10, 4.11 , 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телпнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 277 Помпецкий пер. 1 | 0.38 | 2020-02-28 10:45 | 2020-02-28 14:20 | В | ТП 277 неисправен КЛ 0,4 кВ на дом 54, 49 по ул. Стрелецкий гор., восстановили | 3.5833 | ТП 277 ф."д.49, 54 по ул.Стрелецкий гор." |  |  | ж.д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |  | 28.02.2020, стр 78 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 90 ул. Большая Московская 100 | 0.38 | 2020-02-28 11:50 | 2020-02-28 14:00 | В | ТП 90 ВЛ 0,4кВ нарушение контакта на вводе дома №8 по ул. Железножорожная | 2.1667 | ТП 90 ф."ул.Железнодорожная" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 28.02.2020, стр 77 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 534 ул. Судогодское шоссе 59 | 0.38 | 2020-02-29 11:45 | 2020-02-29 12:20 | В | ТП 534 - неисправен КЛ 0,4кВ на пищеблок тубдиспансера - отключили, запитно по резервному кабелю | 0.58333 | ТП 534 ф."пищеблок тубдиспансера - вв-1" |  | м.у.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 29.02.2020, стр 79 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 РП 11 | 10 (10.5) | 2020-03-01 10:51 | 2020-03-01 11:27 | В | ПС Сунгирь от МТЗ отключился МВ-10кВ ф.1019 - неисправна КЛ-10кВ ф.1019 каб."Б" | 0.6 | РП 11, ТП 358, 327, 367, 326, 318, 317, 359, 532, 435, 319, 322, 306 |  | м.у.-3, орг.-2 | шк.-2, д.с.-3, орг.-18, ж.д-57, ч.с.-24 | 109 | 3 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 850 |  | 1.03.2020, №30, стр. 167 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2020-03-02 07:47 | 2020-03-02 08:39 | В | электропробой концевой муфты кабельного спуска на ТП-49 | 0.86667 | ТП-1"а", 4, 7, 11, 13, 23, 36, 49 |  |  | д.с.-2, шк.-2, ж.д.-47, ч.с.-304, кот-1, орг.-71 | 427 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 1216 |  | 02.03.2020г., №3 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП-49 | 10 (10.5) | 2020-03-02 07:47 | 2020-03-02 15:00 | В | электропробой концевой муфты кабельного спуска на ТП-49 | 7.2167 | ТП-49 |  |  | ч.с.-18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 |  | 02.03.2020г., №3 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
2 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.645, от РП-4 до ПС "Южняа" | 6 (6.3) | 2020-03-02 14:45 | 2020-03-02 16:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.645 от РП-4 до ПС "Южная", электрический пробой | 1.75 | ф.645, ТП-140, 200, 141, 225, 123, 45, 15, 159, 109, 110, 111, 43, 149, КЛ | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, ЦТП-1, м.у.-1, КНС-2 |  | ж.д.-35, ч.с.-937, ГСК-6, м-н-11, орг.-11, АЗС-3 | 1021 | 0 | 18 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 1696 |  | 02.03.2020, №5 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
2 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-51, ф.3, ул. Некрасова, д.14 | 0.38 | 2020-03-02 22:00 | 2020-03-03 09:00 | В | Нет прихода с опоры, нужна автовышка | 11 | ТП-51, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.02.2020, стр. 54, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
3 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП -3 Ф-1005 | 10 (10.5) | 2020-03-02 11:40 | 2020-03-02 12:06 | В | Протечка проходных изоляторов на ТП-21 | 0.43333 | ТП-21, 22, 23, 39, 43, 52, 85, 156, 157, 831, |  |  | д.с.-1,ж.д.-12,ч.с.-700,орг.-4 | 717 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 540 |  | акт №3 от 02.03.20 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 1010 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-03-03 07:40 | 2020-03-03 08:10 | В | Отключилась 1СШ на ПС "Базовая": авария в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья". В РП-250 секция ф. 1010 ПС "Базовая" переведена на ф. 1015 ПС "Базовая" | 0.5 | РП-250 тр-р №1, КТП-2, ТП-2, ТП-3 тр-р №1, КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, ТП-15, ТП-31 тр-р №1, ТП-14 |  |  | ж.д.-21, ч.с.-334, д.с.-3, кот.-4, шк.-2, вод.-1, м.у.-1, орг.-43, жит.-3122 | 410 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 409 | 1 | 911.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №9, 03.03.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1005, ф.1011, ф.1003 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-03-03 07:40 | 2020-03-03 08:20 | В | Отключилась 1СШ на ПС "Базовая": авария в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья". | 0.66667 | ТП-4, ТП-40, КТП-33, КТП-29, КТП-857 | м.у.-1 |  | ж.д.-12, ч.с.-119, орг.-10, жит.-626 | 143 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | 195.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №9, 03.03.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 225 от РП-2 до ТП-117 | 10 (10.5) | 2020-03-02 14:40 | 2020-03-02 14:50 | В | Отключение ВВ-10 кВ напрвление 225 от РП-2 до ТП-117 | 0.16667 | ТП 117(Т-1), 118(Т-1), 61(Т-1), 35, 36, 25, 44, 26(Т-2), 93(Т-1), 147(Т-1) |  | Больница-2, орг.- 2, ж.д-1 | Больница-1, котельная-1, школа-1, д/с-1, ж.д-40, ч.с.-45, орг. 33 | 127 | 0 | 5 | 122 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 450 |  | 02.03.2020 г., ОЖ. Л. 90, акт № 2 | 3.4.7.4 | 4.21 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-15а, ф.4, ул. Ватутина, д.18 | 0.38 | 2020-03-02 16:00 | 2020-03-02 17:30 | В | Обрыв подвода манипулятором гос. номер 992, восстановлено | 1.5 | ТП-15а, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 03.02.2020, стр.54, АЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 0
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская, 16 | 0.22 | 2020-03-03 20:30 | 2020-03-03 21:10 | В | Окисление на фронтоне, перезаделали | 0.66667 | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская, 16 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 517 ж.з. от 03.03.2020 | 3.4.7 | 4.3 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000000 | 1
3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 26 Ф. Гаражи | 0.38 | 2020-03-04 11:15 | 2020-03-04 12:00 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.75 | ВЛ Ф. Гаражи |  |  | гаражи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 4.03.2020, стр 124 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 601, мкр.Юрьевец ул. Михалькова д.5б | 0.38 | 2020-03-04 20:30 | 2020-03-04 22:00 | В | Неисправна КЛ-0,4кВ ТП 601 - д. 1 по ул.Михалькова | 1.5 | ТП 601 фид."Михалькова, д.1" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 04.03.2020, стр.81 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2020-03-04 06:50 | 2020-03-04 07:30 | В | ул.Гагарина д.2, нет электроэнергии, сработал автомат в ЩУ на опоре | 0.66667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | ч.с.-1; Жит.-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 95 04.03.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2020-03-04 16:30 | 2020-03-04 17:30 | В | ул.Кирова д.5 , нет электроэнергии, авария во внутренних сетях абонента | 1 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 95 04.03.2020 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-03-05 11:45 | 2020-03-05 14:00 | В | обрыв линейного провода у домов по ул Фрунзе № 31-33 | 2.25 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | орг.-1, ч.с.-63 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  | 05.03.2020, ОЖ стр. 65 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач РУ-10кВ ВВ-10кВ ф.11 | 10 (10.5) | 2020-03-06 04:00 | 2020-03-06 06:00 | В | отключение ВВ-10кВ ф.11 на ТПС Киржач-причина выясняется, потребители переведены на Ф.2 ТПС "Киржач", Ф-11 ТПС "Киржач" выведен в ремонт | 2 | ТП 21, ТП 98,ТП-13 |  |  | ж.д-6,ч.с-42,кот.-1, орг.-3 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 126 |  | Акт №140 от 06.03.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. 2 -26 -22 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ПС 10 Красный Угол РУ-6кВ яч.1 МВ от | 6 (6.3) | 2020-03-05 11:59 | 2020-03-05 12:15 | В | МТЗ-II ступени | 0.26667 | ТП 64, ТП-66, ТП 68 |  |  | ж.д-7, вод-1,д.сад-1,кот-1,маг-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 316 |  | Акт №139 от 05.03.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. 2 -26 -22 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 РП 9 | 6 (6.3) | 2020-03-06 03:50 | 2020-03-06 04:45 | В | ПС Районная отключился ф.6071 от ТО. ПС Районная - неисправна яч. ф.6071 | 0.91667 | ПС Районная ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС , РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП361, ТП483, ТП424, ТП323, ТП434, ТП234, ТП205, ТП235, ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП261, ТП138, ТП271 |  | кнс.-2, тнс-2 | д.с.-2, шк.-3, ж.д.-35, ч.с.-120, орг.-31 | 196 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1 | 1200 | ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС | 06.03.2020, №, 31 стр. 172 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
| ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 21, ф. 6 - ул. Металлургов | 0.38 | 2020-03-05 10:00 | 2020-03-05 10:50 | В | Нет электричества в домах. Выгорел мачтовый рубильник, демонтировали, соединили напрямую | 0.83333 | ТП 21, ф. 6 - ул. Металлургов |  |  | ч.с. - 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | стр. 14 о.ж. | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000000 | 1
3 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6021, РП-10, 2 СШ, от РП-10 до ПС "Луч" | 6 (6.3) | 2020-03-05 16:40 | 2020-03-05 17:55 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.6021 от РП-10 до ПС "Луч", электрический пробой | 1.25 | ф.6021, ТП-243 (ТМ-1), 242, 243 (ТМ-1), 244, 188, 16, 39, ТП-147, 166, 228, 139, 196, 70, 93, 129, 165 (абонентские), КЛ | КНС-2, шк.-1 |  | ж.д.-1, ч.с.-204, ГСК-4, АЗС-1, м-н-1, коллективные сады-10, орг.-1 | 228 | 0 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 294 |  | 05.03.2020, №6 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-23а, ф.5, ул. Ленинградская, д.51а | 0.38 | 2020-03-05 21:20 | 2020-03-05 22:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.66667 | ТП-23а, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 05.03.2020, стр. 54, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6020, РП-10, ф.76, от РП-10 до ТП-242, от ТП-242 до ТП-243 | 6 (6.3) | 2020-03-05 22:10 | 2020-03-05 23:40 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.76 от РП-10 до ТП-242, от ТП-242 до ТП-243, электрический пробой. | 1.5 | ф.6020, ТП-243 (ТМ-1), 242, 243 (ТМ-1), 244, 188, 16, 39, ТП-147, 166, 228, 139, 196, 70, 93, 129, 165 (абонентские), КЛ | КНС-2, шк.-1 |  | ж.д.-1, ч.с.-204, ГСК-4, АЗС-1, м-н-1, коллективные сады-10, орг.-1 | 228 | 0 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 294 |  | 05.03.2020, №7 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6020, РП-10, ф.76, от РП-10 до ТП-242, от ТП-242 до ТП-243 | 6 (6.3) | 2020-03-05 22:10 | 2020-03-06 10:48 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.76 от РП-10 до ТП-242, от ТП-242 до ТП-243, электрический пробой. Не включены абонентские ТП-147,166, 228, 139,196, поиск повреждения | 12.6333 | ф.6020, ТП-147, 166, 228, 139, 196 (абонентские) |  |  | орг.-1, АЗС-1, , коллективные сады-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | 05.03.2020, №7 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Луч", ф.6020, РП-10, ф.76, от РП-10 до ТП-242, от ТП-242 до ТП-243, ф.6013, РП-1, ф.28, от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2020-03-06 06:00 | 2020-03-06 10:48 | В | Вышла из строя КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39. Неисправна ВЛ-6 кВ к ТП 147 абонентская | 4.8 | ф.6013, ТП-118, 14, 173, 60, 101, 188, 16, 39,ТП-147, 166, 228, 139, 196, 70, 93, 129, 165 (абонентские), КВЛ | КНС-1, шк.-1, кот.-2 |  | ж.д.-8, ч.с.-204, ГСК-4, АЗС-1, м-н-1, коллективные сады-10, орг.-4 | 240 | 0 | 8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 336 |  | 05.03.2020, №7 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Луч", ф.6020, РП-10, ф.76, от РП-10 до ТП-242, от ТП-242 до ТП-243, ф.6013, РП-1, ф.28, от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2020-03-06 06:00 | 2020-03-06 10:48 | В | Вышла из строя КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39. Неисправна ВЛ-6 кВ к ТП 147 абонентская | 4.8 | ф.6020, ТП-39, ТП-147, 166, 228, 139, 196, 70, 93, 129, 165 (абонентские),КВЛ |  |  | ч.с.-42, орг.-1, коллективные сады-10 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 119 |  | 05.03.2020, №7 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
8 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-198, ф.4, ул. Сосновая, д.41 | 0.38 | 2020-03-07 08:40 | 2020-03-07 10:20 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ ф.4. Переведено на резервную КЛ | 1.6667 | ТП-23а, ф.4, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 07.03.2020, стр. 56, АЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2020-03-06 14:00 | 2020-03-06 16:30 | В | обрыв вводного провода ВЛ-0,23В ул. Сосновая д.8 | 2.5 | ВЛ-0,23кВ ул.Сосновая д.8 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 6.03.2020 О.Ж.стр.131 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. 2 -26 -22 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ ф.2 | 10 (10.5) | 2020-03-07 14:50 | 2020-03-07 15:50 | В | аварийное отключение ВВ-10кВ ф.2 на ТПС Киржач - причина не выявлена, абоненты переведены на ф.11 ТПС Киржач | 1 | РТП-21, ТП-120,98,13, 18(аб.) |  |  | кот.-2, вод.-1, орг.-8, ч.с.-60, ж.д.-6 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 100 |  | Акт №141 от 07.03.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. 2 -26 -22 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС Киржач РУ-10кВ ф.11 | 10 (10.5) | 2020-03-08 03:00 | 2020-03-08 04:45 | В | аварийное отключение ВВ-10кВ ф.11 на ТПС Киржач - в повреждении КЛ-10кВ от РТП-21 до РТП-11 -отключен | 1.75 | РТП-21, ТП-120,98,13, 18(аб.) |  |  | кот.-2, вод.-1, орг.-8, ч.с.-60, ж.д.-6 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 100 |  | Акт №142 от 07.03.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. 2 -26 -22 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 | 2020-03-06 12:50 | 2020-03-06 13:35 | В | ТП-19 РУ 0,4кВ ф-6 "Дет.сад №4", сгорел ПН160 | 0.75 | ТП-19 КЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | Дет.сад.-1; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 96 06.03.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2020-03-08 11:15 | 2020-03-08 12:00 | В | ул.Пионерская д.54 , нет электроэнергии, окисление на вводе | 0.75 | ТП-9 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ч.с.-1; Жит.-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 97 08.03.2020 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 562, Каманина д.21 | 0.38 | 2020-03-06 08:51 | 2020-03-06 09:50 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ, фид.кардиоцентр ввод №1 ул. Каманина д.23а | 0.98333 | ТП 562, фид.Кардиоцентр |  | м.у.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 06.03.2020, стр.82 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 19 к ТП 530 | 6 (6.3) | 2020-03-07 18:30 | 2020-03-07 19:00 | В | Отключение МВ с РП 19 к ТП 530 , неисправна КЛ 6 кВ РП 19 - ТП 530 | 0.5 | ТП 530, ТП 420, КТП 158, КТП 343, КТП 186, КТП 517, КТП 194, ТП 208, КТП 54, КТП 206, КТП 473 |  | орг.-1 | орг.-8, ч.с.- 147 | 156 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  | 07.03.2020, №34, стр. 175 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 618 - ЦРП 2 | 6 (6.3) | 2020-03-10 07:45 | 2020-03-10 08:20 | В | Отключился МВ ПС Кольчугино, ф. 618. Причина повреждение КЛ-6 кВ: Ф. 618 - ЦРП 2 | 0.58333 | ЦРП 1 Т1, ТП 81, ТП 8А, ТП 16, ТП 13, ТП 32, ТП 64, ТП 68, ТП 35 |  |  | орг. - 50, ч.с. - 310, ж.д. - 42, шк. - 1, начел. - 2100 чел. | 403 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 600 |  | стр. 16 о.ж., акт № 01-20 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 618 - ТП 65 | 6 (6.3) | 2020-03-10 07:45 | 2020-03-10 09:35 | В | Отключился МВ ПС Кольчугино, ф. 618. Причина повреждение КЛ-6 кВ: Ф. 618 - ЦРП 2 | 1.8333 | ТП 65 Т1, ТП 25А, ТП 25, ТП ХПП, ТП 2, ТП 74, ТП 82Т1, ТП 78 Т1, ТП 31, ТП 9, ТП 10Т1 |  |  | орг. - 23, ч.с. - 206, ж.д. - 10, КНС. - 1, ГРП - 1, начел. - 900 чел. | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 400 |  | стр. 16 о.ж., акт № 01-20 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ТП 8, РУ-6 кВ, ф. 9 | 6 (6.3) | 2020-03-10 07:45 | 2020-03-10 08:55 | В | Отключился МВ ТП 8, РУ-6 кВ, ф. 9. Причина повреждение КЛ-6 кВ: ТП 7 - ТП 38 | 1.1667 | ТП 7, ТП 22, ТП 79, ТП 86, ТП 85, ТП 84, ТП 84А, ТП 99, ТП 99а, ТП 99б, ЦРп 3, ТП 91, ТП 87, ТП 37 Т2 |  | шк. - 1 | орг. - 79, ч.с. - 496, ж.д. - 58, КНС. - 1, больн. - 1, д/с - 1, шк. - 1, начел. - 8600 чел. | 638 | 0 | 2 | 636 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 1800 |  | стр. 16 о.ж., акт № 01-20 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-84 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 40 Ф. ул. Мичурина | 0.38 | 2020-03-10 08:15 | 2020-03-10 14:30 | В | КЗ вводного кабеля частного жилого дома ул. Мичурина д.4 | 6.25 | ВЛ Ф. ул Мичурина |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.03.2020, стр 132, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид. 612 от РП-1 до ПС "Гусь" | 6 (6.3) | 2020-03-10 09:01 | 2020-03-10 10:50 | В | От ключа управления с "землей" отключили ВВ-6 кВ фид. 612 от ПС "Гусь" до РП-1. Нарушение изоляции КЛ-6 кВ фид. 612 от ПС "Гусь" до РП-1 каб. "Б" и КЛ-6 кВ от ТП-45 до ТП-66. После проверки КЛ-6 кВ все потребители были запитаны в период с 09-30 до 10-50. | 1.8167 | ТП- 115(Т-1), 34, 1, 12, 47, 29, 70(Т-1), 28, 96, 45, 21, 119, 111, 97, 98, 24, 148(Т-2) |  |  | Котельные-2, скважины, КНС-3, школы-2, д/с-4 ж.д.-28, ч.с-512, орг.30 | 581 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 800 |  | 10.03.2020, ОЖ л.95-96, акт № 3 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП14 Ф.ул. Спасская к д.10 | 0.22 | 2020-03-11 15:00 | 2020-03-11 17:30 | В | окисление в кабельном ящике на частного жилого дома по улице Спасская д.2, в результате разнородности металла | 2.5 | КЛ Ф. ул. Спасская к д.10 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 11.03.2020, стр 134, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС КАМЗ Ф-1001, КЛ-10 кВ от ТП-20 на ТП-38 | 10 (10.5) | 2020-03-11 09:00 | 2020-03-11 09:00 | В | повреждение "земля" на КЛ-10 кВ от ТП-20 на ТП-38, электропробой КЛ-10 кВ, монтаж соединительной муфты, без отключения абонентов | 0 | КЛ-10 кВ от ТП-20 на ТП-38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.02.2020г. № 4 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
8 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3, ф.10, ул. Федорова, д.18 | 0.38 | 2020-03-11 14:40 | 2020-03-11 16:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1.3333 | ТП-3, ф.10, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 11.03.2020, стр. 56, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-26 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2020-03-11 13:40 | 2020-03-11 14:50 | В | ТП-26 РУ 6кВ Ф-№4 "силовой трансформатор №2", сгорел ПКТ фазы "В". В помещении трансформатора №2 в результате приближения животного к токоведущим частям, находящимся под напряжением, произошло поражение животного эл.током, что вызвало КЗ и перегорание ПКТ. | 1.1667 | ТП-26 РУ 6кВ Ф-№4 "силовой трансформатор №2" | кот.-1 |  | Ж.д.-1; Жит.- 50; котельная-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 |  | ОЖ- лист 97 11.03.2020 | 3.4.10 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1, ф.609, РП1 - ТП215 | 6 (6.3) | 2020-03-11 16:55 | 2020-03-11 19:25 | В | На ПС Тракторная от ТО отключился ВВ 6кВ ф.609 - неисправен КЛ 6кВ ПС Тракторная - РП 1 ф.609 каб. "А и Б "; РП 1 - ТП 215 | 2.5 | РП 1, РП 24, ТП 191, ТП 200, ТП 187, ТП 220, ТП 561, ТП 215, ТП 750, ТП 248, ТП 123, ТП 175, ТП 170, ТП 273, ТП 84, ТП 567 |  | орг.-2 | м.у.- 1, шк.- 2, д.с.- 2, ж.д.- 41, орг.- 26 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1400 |  | 11.03.2019, №35, 36, 37 стр. 179 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 СШ-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2020-03-12 13:00 | 2020-03-12 13:00 | В | "коронированные" на ВЛ-10 кВ Ф-1012 от ТП-1 до ТП-7 на опоре № 7, повреждение изоляции провода СИП-3, замена провода СИП-3, без отключения абонентов | 0 | ВЛ-10 кВ Ф-1012 от ТП-1 до ТП-7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.02.2020г. № 5 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 21, ул. Герцена, 1 | 0.22 | 2020-03-12 14:40 | 2020-03-12 16:10 | В | Неисправно контактное соединение на вводе дома №5 ул.Герцена | 1.5 | ТП 21, ВЛ ул. Герцена |  |  | ч.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 12.03.20 стр.87 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП 42 ф. Юбилейная , ул. Юбилейная д.17 | 0.22 | 2020-03-12 13:45 | 2020-03-12 14:20 | В | обрыв вводного провода ВЛ-0,22 ул. Юбилейная д.17, в результате падения опоры связи | 0.58333 | ВЛ-0,22 ул. Юбилейная д.17 |  |  | ч.с-1д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 12.03.2020 О.Ж.стр.140 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. Тел 849237 2-26-22 | 1
4 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск ПС "Лакина" Ф-1026 | 10 (10.5) | 2020-03-13 06:16 | 2020-03-13 06:40 | В | Отключился ф-1026 при сильных порывах ветра, ливне | 0.4 | ТП- 24, 25, 28, 32, 33, 34, 62, 78 |  |  | 47-орг., 41ж.д 77- ч.с. д.с., вод-КНС | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 312 |  | Акт №4 от 13.03.2020г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп. Щеголев В. Ю. 2-29-80 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Демократическая" | 0.38 | 2020-03-13 07:15 | 2020-03-13 10:00 | В | Падение дерева на провода ВЛ. | 2.75 | ВЛ фид. "ул. Демократическая" от ТП 6/0,4 кВ № 57 |  |  | Ж.д.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |  | 13.03.2020, ОЖ. по 0,4 кВ, л. 37-38 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 | 2020-03-13 07:30 | 2020-03-13 10:00 | В | Падение дерева на провода ВЛ. | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Нижегородская" от ТП 6/0,4 кВ №14 |  |  | Ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 38 |  | 13.03.2020, ОЖ. по 0,4 кВ, л. 37-38 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов, Ключевая | 0.38 | 2020-03-13 12:20 | 2020-03-13 13:45 | В | Порывы ветра, упавшими ветками дерева схлестнуло провода магистрали, сгорели ПН-2, ветки убрали, предохранители заменили | 1.4167 | ТП 28, ф. 9 - ул. Металлургов, Ключевая |  |  | ч.с. - 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 |  | № 521 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Нач ПТО Овечкин С.А. | 0
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная | 0.38 | 2020-03-13 13:00 | 2020-03-13 14:00 | В | Порывы ветра, упавшими ветками дерева схлестнуло провода магистрали, сгорели ПН-2, ветки убрали, предохранители заменили | 1 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная |  |  | ч.с. - 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  | № 522 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Нач ПТО Овечкин С.А. | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 38, ф. 11 - ул. Красноармейская | 0.38 | 2020-03-13 14:20 | 2020-03-13 15:20 | В | Порывы ветра, упавшими ветками дерева схлестнуло провода магистрали, сгорели ПН-2, ветки убрали, предохранители заменили | 1 | ТП 38, ф. 11 - ул. Красноармейская |  |  | ч.с. - 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  | № 523 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Нач ПТО Овечкин С.А. | 0
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 16, ф. 2 - ул. Мира, 13 | 0.38 | 2020-03-13 12:50 | 2020-03-13 13:50 | В | Оборвало подвод к нежилому помещению абонента (магазин), абонент восстановил сам | 1 | ТП 16, ф. 2 - ул. Мира, 13 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 524 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | Нач ПТО Овечкин С.А. | 0
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургогв, 33 | 0.38 | 2020-03-13 17:00 | 2020-03-13 17:30 | В | Порывы ветра, упавшими ветками дерева схлестнуло провода магистрали, сгорели ПН-2, ветки убрали, предохранители заменили | 0.5 | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургогв, 33 |  |  | ч.с. - 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 |  | № 531 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Нач ПТО Овечкин С.А. | 0
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого, 22 | 0.22 | 2020-03-13 17:08 | 2020-03-13 17:35 | В | Окисление на фронтоне, перезаделали | 0.45 | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого, 22 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 534 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач ПТО Овечкин С.А. | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-03-13 09:50 | 2020-03-13 12:37 | В | падение деревьев на ВЛ-10 кВ в пролете опор №125-№126, обрыв линейного провода | 2.7833 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.03.2020г., №6 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 0
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-160 (с. Коверино) | 10 (10.5) | 2020-03-13 12:21 | 2020-03-13 13:45 | В | неисправность в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1.4 | ТП-160 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.03.2020г., ОЖ 73 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 0
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-03-13 16:20 | 2020-03-13 18:22 | В | РП-1 Ф-1014 сработала защита МТЗ, падение опор № 1,2,3 на участке от ТП-14 до ЛР-1, монтаж ж/б приставок | 2.0333 | Ф-1014 ТП-8А, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 28, 39, 40, 42, 47 КВЛ |  |  | орг.-28,ж.д.-4, ч.с.-608 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 543 |  | 13.03.2020г., №7 | 3.4.7 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-03-13 16:20 | 2020-03-14 01:14 | В | РП-1 Ф-1014 сработала защита МТЗ, падение опор № 1,2,3 на участке от ТП-14 до ЛР-1, монтаж ж/б приставок | 8.9 | Ф-1014 ТП-14, 15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | орг.-3, ч.с.-469 | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 252 |  | 13.03.2020г., №7 | 3.4.7 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП-708 Ф -1030 РП-1 РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-03-14 15:25 | 2020-03-14 15:35 | В | Электропробой КЛ-10 кВ Ф-1030 от РТП-708 до РП 1 | 0.16667 | ТП-1а,4,6,7,8а, 10,11,12,13,14,15,16,17,23,25,26,27,28,31,33,39, 40,41,42,47,49 |  |  | орг.-125,ж.д-47,ч.с-765 | 937 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 2100 |  | 14.03.2020г., №8 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
4 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск ПС "Лакина" Ф-1026 участок у ТП -62 | 10 (10.5) | 2020-03-13 12:40 | 2020-03-13 14:15 | В | Отключился ф-1026 при сильных порывах ветра, ливне упала ветка на провода ВЛ-10 кВ | 1.5833 | ТП- 24, 25, 28, 32, 33, 34, 62, 78 |  |  | 47-орг., 41ж.д 77- ч.с. д.с., вод-КНС | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 312 |  | Акт №5 от 13.03.2020г. | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. Розанов С.Ф. 2-29-80 | 0
4 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка ПС "Собинка" Ф-1015 | 10 (10.5) | 2020-03-13 13:15 | 2020-03-13 16:50 | В | Отключился ф-1015 при сильных порывах ветра, ливне Прогноз включения 17:00 | 3.5833 | ТП- 111, 57, 8, 58, 152, 10, 12, 11, 88, 41, 73, 75, 67, 102, 117 |  |  | ш.к., 25-орг., 12-ж.д., 900- ч.с., | 938 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 1565 |  | Акт №6 от 13.03.2020г. | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 2 | дисп. Розанов С.Ф. 2-29-80 | 1
4 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка РП-1 Ф-1024 участок между ТП-12 и ТП-51 | 10 (10.5) | 2020-03-13 13:25 | 2020-03-13 15:25 | В | Отключился ф-1024 при сильных порывах ветра, ливне обрыв ВЛ-10 кВ | 2 | ТП- 6, 7, 47, 56, 55, 42, 44, 59, 115, 40, 51, 50 |  |  | 3 д.с., 37-орг., 43ж.д 63- ч.с. | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 2100 |  | Акт №7 от 13.03.2020г. | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп. Щеголев В. Ю. 2-29-80 | 1
4 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка ПС "Собинка" Ф-1015 | 10 (10.5) | 2020-03-13 13:15 | 2020-03-13 15:30 | В | Ф-1015 включен частично,нагрузка переведена на Ф 1024 | 2.25 | ТП- 10, 12, 11, 88, 41, 73, 75, 67, 102, 117 |  |  | 9-орг., 900- ч.с., | 909 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 864 |  | Акт №6 от 13.03.2020г. | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 2 | дисп. Розанов С.Ф. 2-29-80 | 1
4 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск ПС "Лакина" Ф-1026 участок от ТП 78 до ТП 24 | 10 (10.5) | 2020-03-13 15:20 | 2020-03-13 18:00 | В | Отключился ф-1026 при сильных порывах ветра, ливне упало дерево на провода ВЛ-10 кВ | 2.6667 | ТП- 24, 25, 28, 32, 33, 34, 62, 78 |  |  | 47-орг., 41ж.д 77- ч.с. д.с., вод-КНС | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 312 |  | Акт №5 от 13.03.2020г. | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. Розанов С.Ф. 2-29-80 | 0
4 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-8 ф.1 | 0.38 | 2020-03-14 08:00 | 2020-03-14 09:36 | В | к.з. абонентской ВЛ-0,4 на поликлинику, выгорел рубильник, замена пинцетов, устранено к.з. | 1.6 | тп-8 |  |  | м.у, 6 орг | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 |  | о.ж. лист2 | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. Тел. 2-29-80 | 0
4 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-163, ф.10, ул. Грибоедова, д. 7/1 | 0.38 | 2020-03-13 16:50 | 2020-03-13 21:55 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ при земляных работах ОАО "ЗиД" цех №63 | 5.0833 | ТП-163, ф.10, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |  | 13.03.2020, стр.56, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 0
-6 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "КЭЗ", ф.641, РП-2 (н), ф.20, от ТП-42 до ТП-25 | 6 (6.3) | 2020-03-15 10:10 | 2020-03-15 11:00 | В | "Земля" на ВЛ-6 кВ от ТП-42 до ТП-25, провод лег на ж/б опору, без отключения потребителей | 0.83333 | ВЛ-6 кВ от ТП-42 до ТП-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.03.2020, №8 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-03-13 19:27 | 2020-03-13 19:30 | В | ул. Луначарского д.33, гараж, искрение на вводе. 100% износ изоляции вводного кабеля на гараж. Гараж отключен. | 0.05 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 99 13.03.2020 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2020-03-13 15:10 | 2020-03-13 16:45 | В | Обрыв проводов из-за падения дерева на провода ВЛ. | 1.5833 | ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | Ч.с - 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 47 |  | 13.03.2020, ОЖ. по 0,4 кВ, л. 38-39 | 3.4.12.5 | 4.14 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-43, ВЛ фид. "42-х кварт. дома" | 0.38 | 2020-03-13 15:55 | 2020-03-13 16:55 | В | Обрыв провода. | 1 | ВЛ фид. "42-х кварт. дома" от ТП 10/0,4 кВ 43 |  |  | Ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 13.03.2020, ОЖ. по 0,4 кВ, л. 38-39 | 3.4.7.4 | 4.14 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.38 | 2020-03-13 15:40 | 2020-03-13 17:45 | В | Из-за падения дерева на провода ВЛ и к.з. отгорел фазный провод на кабельном выходе с ТП. | 2.0833 | ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | Ж.д.-5, ч.с.- 21, орг. 5 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60 |  | 13.03.2020, ОЖ. по 0,4 кВ, л. 38-39 | 3.4.12.5 | 4.14 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 614 от ПС "Стекловолокно" до ЦРП пос. Гусевский | 6 (6.3) | 2020-03-13 17:30 | 2020-03-13 18:10 | В | От ключа управления с "землей" отключили МВ-6 кВ фид. 614 от ПС "Стекловолокно" до ЦРП пос. Гусевский. После отключения ЛР-6 кВ № 104 ВЛ-6 кВ в стор. ТП-6 кВ № 128 (на балансе "Владимирэнерго" был включен в работу МВ-6 кВ фид. 638 от ПС "Стекловолокно" до ЦРП пос. Гусевский. | 0.66667 | ТП-132, 120, 131, 130, 126, 127, 134, 133, 121, 128, 125, 122, 129, 124, 123 |  |  | Котельная-1, скважины, КНС-7, школа-1, д/с-2, больницы-2, ж.д.-71, ч.с.-354, орг.-28 | 467 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 1 | 775 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.03.2020, ОЖ л. 4 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2020-03-13 13:52 | 2020-03-13 19:01 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево обрыв проводов в пролете опор № 53-55 | 5.15 | ТП-15.16.22.Био котельная |  |  | ч.с-242 МКД-2 | 244 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 207.6 |  | №3 13.03.2020. лист.№25 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007п.Красный Куст | 10 (10.5) | 2020-03-13 13:59 | 2020-03-13 16:25 | В | отключился МВ Ф-1007 П/С Мошок обрав магистрального провода в пролете опор 21-22 | 2.4333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 орг-7 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №4 13.03.2020. лист.№25 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007п.Красный Куст | 10 (10.5) | 2020-03-13 13:59 | 2020-03-13 19:44 | В | отключился МВ Ф-1007 П/С Мошок Земля на ВЛ МРСК | 5.75 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 орг-7 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.03.2020. лист.№26 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1009 П\С Судогда п.Передел | 10 (10.5) | 2020-03-13 12:58 | 2020-03-13 18:27 | В | отключился МВ Ф-109 П/С Судогда Земля на ВЛ МРСК | 5.4833 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.03.2020. лист.№26 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П\С Андреево | 10 (10.5) | 2020-03-13 18:22 | 2020-03-13 21:16 | В | отключить ВН-16 №74 (падение двух опор) результате сильного порыва ветра | 2.9 | ТП-8.11.12.14. Авто.хоз.голубят. |  |  | ч.с-249.МКД-4 орг-4 КНС | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 315.8 |  | №5 13.03.2020. лист.№26 ОПЖ | 3.4.7 | 4.16 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-24 Ф-Краснознаменная г.Судогда | 0.38 | 2020-03-13 12:20 | 2020-03-13 15:30 | В | падение опоры результате сильного порыва ветра | 3.1667 | ТП-24 ул.Краснознаменная |  |  | ч.с58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 34 |  | 13.03.2020. лист.№35 ЖЗ | 3.4.7 | 4.11 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-22 Ф-Ленина г.Судогда | 0.38 | 2020-03-15 07:50 | 2020-03-15 08:25 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.58333 | ТП-22 ул.Ленина |  |  | мкд-2 орг-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33.2 |  | 15.03.2020. лист.№35 ЖЗ | 3.4.7 | 4.11 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 Ф-Пионерская п.Болотский | 0.38 | 2020-03-15 17:24 | 2020-03-15 18:20 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.93333 | ТП-16 ул.Пионерская |  |  | ч.с56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 19 |  | 15.03.2020. лист.№35 ЖЗ | 3.4.7 | 4.11 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Былинная, Полярная, Придорожная" | 0.38 | 2020-03-13 08:50 | 2020-03-13 10:10 | В | Схлест проводов | 1.3333 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Былинная, Полярная, Придорожная" |  |  | ч.с.-40, орг.-1, жит.-80 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 33.22 |  | 13.03.20, стр. 72, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТПС "Усад" ф. 1006 | 10 (10.5) | 2020-03-13 14:25 | 2020-03-13 16:25 | В | Отключился ф. 1006 ТПС "Усад": неисправность в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 2 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №10, 13.03.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. 5 "ул. Луговая" | 0.38 | 2020-03-13 16:30 | 2020-03-13 18:10 | В | Обрыв провода | 1.6667 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. 5 "ул. Луговая" |  |  | ж.д.-2, орг.-1, жит.-64 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.36 |  | 13.03.20, стр. 73, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.14 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул. Кирова" | 0.38 | 2020-03-13 16:40 | 2020-03-13 17:55 | В | Схлест проводов | 1.25 | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул. Кирова" |  |  | ч.с.-8, орг.-1, жит.-16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10.78 |  | 13.03.20, стр. 73, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-7.1 РУ-0,4кВ ф. "Пролетарская" | 0.38 | 2020-03-15 00:50 | 2020-03-15 01:10 | В | Нет фазы: сгорел ПН-2 | 0.33333 | КТП-7.1 РУ-0,4кВ ф. "Пролетарская" |  |  | ч.с.-25, жит.-50 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12.68 |  | 15.03.20, стр. 75, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-7.1 РУ-0,4кВ ф."Казначейство" | 0.38 | 2020-03-15 11:10 | 2020-03-15 11:40 | В | Нет фазы: сгорел ПН-2 | 0.5 | КТП-7.1 РУ-0,4кВ ф."Казначейство" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.38 |  | 15.03.20, стр. 75, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-97 РУ-0,4кВ яч.4 фидер Цветаевой,Сиреневая | 0.38 | 2020-03-13 22:45 | 2020-03-13 23:50 | В | обрыв вводного провода ВЛ-0,23кВ ул.Сиреневая д.1 | 1.0833 | ВЛ-0,23кВ ул.Сиреневая д.1 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |  | 13.03.2020 О.Ж.стр.143 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. 2 -26 -22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-34 РУ-0,4кВ фидер ул. Чайкиной | 0.38 | 2020-03-13 11:50 | 2020-03-13 12:10 | В | сгорели вставки ПН-250 3шт., в результате схлеста линейных проводов ВЛ-0,38,сильный порывистый ветер | 0.33333 | ТП-34 РУ-0,4 фидер. Чайкиной |  |  | ж.д-2,хоз.блок ЛИУ-8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 13.03.2020 О.Ж.стр.143 | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. 2 -26 -22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС №10 Кр. Угол РУ-10кВ яч.1 | 6 (6.3) | 2020-03-13 11:40 | 2020-03-13 12:30 | В | к.з. на ВЛ-6кВ ф.1 от ПС №10 Кр. Угол до ТП-64 - нагрузка переведена на ф.1001 ТПС Санино | 0.83333 | падение деревьев на ВЛ-6кВ ф.1 ПС №10 Кр.Угол- п.Кашино ТП-64 |  |  | кот.-1, д.с.-1, маг.-1, орг.3, ж.д.-7, ч.с.-3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 |  | Акт №143 от 13.03.2020 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. 2 -26 -22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-26 РУ-0,4 фидер Владимирская | 0.38 | 2020-03-13 11:35 | 2020-03-13 11:50 | В | сгорела вставка ПН-250 , в результате схлеста линейных проводов ВЛ-0,38,сильный порывистый ветер | 0.25 | ВЛ-0,38 ул. Некрасовская |  |  | ч.с-18д. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  | 13.03.2020 О.Ж.стр.144 | 3.4.7 | 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. 2 -26 -22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4 ф. Свердлова мкр-н Кр. Октябрь | 0.38 | 2020-03-13 10:30 | 2020-03-13 12:30 | В | к.з. в линии ВЛ-0,4кВ, сгорел предохранитель ПН-250-1шт. | 2 | ВЛ-0,38 ул. Свердлова |  |  | ж.д.3 ; орг.-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  | 13.03.2020 О.Ж.стр.143 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. 2 -26 -22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. Садовая | 0.38 | 2020-03-13 12:40 | 2020-03-13 14:20 | В | упала дер. опора ВЛ-0,4кВ, технический износ | 1.6667 | ВЛ-0,38 ул. Садовая |  |  | ч.с-29д. | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 |  | 13.03.2020 О.Ж.стр.144 | 3.4.7 | 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. 2 -26 -22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 РУ-0,4 фидер Лесная,кирова | 0.38 | 2020-03-13 11:35 | 2020-03-13 12:10 | В | сгорела вставка ПН-80 на опоре№ 6 ВЛИ-0,4кВ | 0.58333 | ВЛИ-0,4кВ ул. Лесная,Кирова |  |  | ч.с-40д. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28 |  | 13.03.2020 О.Ж.стр.144 | 3.4.7 | 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. 2 -26 -22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 фидер,Владимирская,Свобода | 0.38 | 2020-03-13 13:25 | 2020-03-13 14:45 | В | обрыв вводных провода ВЛ-0,23кВ ул. Свобода д.49,д.51А, сильный порывистый ветер | 1.3333 | ВЛ-0,23кВ ул. Свобода д.49.д.51А |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 15.03.2020 О.Ж.стр.145 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. 2 -26 -22 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22 фидер Совхозная | 0.22 | 2020-03-14 13:15 | 2020-03-14 14:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по ул. Совхозная д.3 кв.2, в результате разнородности металла | 0.75 | ВЛ-0,23кВ ул. Совхозная д.3 кв.2 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13.03.2020 О.Ж.стр.144 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. 2 -26 -22 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-0,4кВ ф.ул.Кирова, ул.Калинина | 0.38 | 2020-03-15 22:20 | 2020-03-15 23:00 | В | к.з. в линии ВЛ-0,4кВ, сгорел предохранитель ПН-250-1шт. | 0.66667 | РТП-11, РУ-0,4кВ, РГ-250 ВЛ-0,4кВ ф.ул.Кирова, ул.Калинина |  |  | ч.с.-46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | 15.03.2020 О.Ж.стр.145 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. 2 -26 -22 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 фидер Б. Московская | 0.22 | 2020-03-15 08:45 | 2020-03-15 09:15 | В | обрыв вводного провода ВЛ-0,23кВ ул. Б.Московская д.16 | 0.5 | ВЛ-0,23кВ ул. Б.Московская д.16 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15.03.2020 О.Ж.стр.145 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. 2 -26 -22 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Западная ф. 609 РП 19 ТП 288, ТП 420 - ВЛ 6кВ к ТП 530 | 6 (6.3) | 2020-03-13 11:00 | 2020-03-13 14:25 | В | ОТ МТЗ отключение МВ с РП 19 к ТП 288 , неисправна КЛ-6кВ ТП420 к ВЛ-6кВ ф. ТП530 | 3.4167 | ТП288, ТП179, ТП448 ТП240, ТП88, ТП37, ТП530, ТП420, КТП158, КТП343, КТП186, КТП517, КТП194, ТП208, КТП54, КТП206, КТП473 | орг.-1 | кот.-1 | орг.-17, ж.д.-24 ч.с.- 147, д.с.-1, шк.-1 | 193 | 0 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 2000 |  | 13.03.2020, №38, стр. 182 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 ТП 628, ТП628 - ТП627 | 10 (10.5) | 2020-03-13 12:45 | 2020-03-13 14:10 | В | От ТО отключение МВ с РП 30 к ТП 628, неисправна КВЛ-10кВ ТП628 к ТП627 - абонентская. | 1.4167 | ТП628, ТП624, ТП653, ТП639 |  | вод.-1 | орг.-5, ж.д.-4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 |  | 13.03.2020, №39, стр. 182 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Тракторная ф.610 РП 5 ТП 324, отпайка от ВЛ-6кВ к ТП517 | 6 (6.3) | 2020-03-13 16:05 | 2020-03-13 16:20 | В | От ТО отключение МВ с РП 5 к ТП 324 , неисправна отпайка от ВЛ-6кВ ТП420 - ТП530 в сторону ТП517 | 0.25 | ТП324, ТП192, ТП296, ТП465, ТП799, ТП271, ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП122, ТП 530, КТП 158, КТП 343, КТП 186, КТП 517, КТП 194, ТП 208, КТП 54, КТП 206, КТП 473 |  | вод.-2, кот.-1 | орг.-37, ж.д.-21, ч.с.- 147 | 208 | 0 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 3000 |  | 13.03.2020, №40, стр. 182 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Тракторная ф.610 РП 5 ТП 324, отпайка от ВЛ-6кВ к ТП517 | 6 (6.3) | 2020-03-13 16:05 | 2020-03-13 18:25 | В | Отключение МВ с РП 5 к ТП 324 , неисправна отпайка КВЛ-6кВ ф.ТП122-ТП530 к ТП517 | 2.3333 | ТП 530, КТП 158, КТП 343, КТП 186, КТП 517, КТП 194, ТП 208, КТП 54, КТП 206, КТП 473 |  | кот.-1 | орг.-17, ч.с.- 147, | 165 | 0 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1000 |  | 13.03.2020, №40, стр. 182 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП 8 УТТ4, РП 8 - УТТ4 | 6 (6.3) | 2020-03-14 12:00 | 2020-03-14 12:05 | В | От ТО отключение ВВ с РП 8 к УТТ4. Неисправна КЛ-6кВ РП8 - УТТ4 (абон.) | 0.083333 | КЛ-6кВ РП8 - УТТ4 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  | 13.03.2020, №42, стр. 183 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.758 ТП 428 РП 6, РП 6 - ТП 428 | 6 (6.3) | 2020-03-14 22:28 | 2020-03-14 22:28 | В | "Земля" на ф. 758 ПС ВЭМЗ. Посредством ТМ на ТП 428 отключили ВВ 6кВ РП6 - неисправна КЛ-6кВ РП6 к ТП428 - без отключения потребителей | 0 | КЛ-6кВ РП 6 - ТП 428 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.03.2020, №41, стр. 184 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладпаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП607 | 10 (10.5) | 2020-03-17 05:40 | 2020-03-17 06:10 | В | От МТЗ отключение ВВ 10кВ с РП30 к ТП607 - неисправна КЛ-10кВ РП30 - ВЛ 10кВ к ТП 607 | 0.5 | ТП 607 |  |  | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-12, орг.-15, м.у-1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 300 |  | 13.03.2020, №43, стр. 187 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2020-03-16 09:25 | 2020-03-16 10:38 | В | отключился МВ Ф-104 П/ Судогда электро пробой опорного изолятора на ТП-13 (потребителя) МВ Ф-104 П/С Судогда не исправен нагрузка переведена на Ф-120 | 1.2167 | ТП-2, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 24, 22, 32, 23, |  |  | ч.с-400 МКД-33.кот-2.КНС-4.детсад | 441 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1 | 1.03 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №6 16.03.2020. лист.№28 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
4 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-154, ф.24, ул. Муромская | 0.38 | 2020-03-17 10:45 | 2020-03-17 13:00 | В | Сгорела н/в вставка, заменена | 2.25 | ТП-154, ф.24 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | 17.03.2020, стр.58, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.670 РП 2, ПС "Тракторная" - РП 2 фид. 670 к."А" и "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-18 04:00 | 2020-03-18 04:32 | В | ПС "Тракторная " откл. фид. 670 к РП 2. Неисправен фид. 670 каб. "А" и "Б" | 0.53333 | РП 2, ТП 5, ТП 133, ТП 135, ТП 30, ТП 209, ТП 48, ТП 375, ТП 23, ТП 780, ТП 127, ТП 163, ТП 89, ТП 197, ТП 564, ТП 196, ТП 576, ТП 353, ТП 595, ТП 236, ТП 190. |  | кот.-2, шк. -4, орг.- 104 | орг.- 70, ж.д.-16, ч.д.-104 | 300 | 0 | 110 | 190 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1300 |  | 18.03.2020, №44 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-21 г.Лакинск ф-4 | 0.38 | 2020-03-18 15:19 | 2020-03-18 16:40 | В | Советский переулок д.31 вылетел крюк с фасада здания, произошло к.з. фазы с нулем и оборвался провод в линии ВЛ-0,4 кв. | 1.35 | ТП-21 ВЛ-0,4 кВ ф-4 |  |  | 120 ч.с. | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 |  | о.ж. лист 4 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
4 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-83, ф.18, ул. Набережная, д.16а | 0.38 | 2020-03-18 12:15 | 2020-03-18 12:25 | В | Пожар, отключено для работы пожарной охраны | 0.16667 | ТП-83, ф.18 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 18.03.2020, стр.58, АЖ | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-154, ф.24, ул. Муромская | 0.38 | 2020-03-18 12:20 | 2020-03-18 14:20 | В | Сгорела н/в вставка, заменена | 2 | ТП-154, ф.24 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | 18.03.2020, стр.58, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
6 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Мелехово", ф.616, мкрн. Доброград | 6 (6.3) | 2020-03-19 06:00 | 2020-03-19 10:00 | В | Причина отключенияпоиск "Земли" на участке ВЛ-10 кВ МРСК | 4 | ф.616, ТП-254 (ТМ-2), 253, 259, 251,256,255 (ТМ-2), 257,258 | кот.-1, КНС-2 |  | ж.д.-2, гостиница-1, кафе-1 | 11 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 374 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.03.2020, №9 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Параосцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.ул.Пушкина | 0.38 | 2020-03-18 14:30 | 2020-03-18 16:00 | В | сгорела вставка ПН-250, в результате схлеста линейных проводов на ВЛ-0,4 ул. Пушкина | 1.5 | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.ул.Пушкина |  |  | Ч.с..-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |  | 18.03.20 О.ж. стр.154 | 3.4.7.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2020-03-18 21:00 | 2020-03-19 01:00 | В | Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово" ( на балансе "Владимирэнерго") | 4 | ТП-137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д-7, ч.с.-20, орг.-3 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18-19.03.2020, ОЖ л. 7 | 3.4.9.1 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" РП№250-ТП№21 КЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-03-19 10:45 | 2020-03-19 11:45 | В | К.З. между двух жил КЛ-10кВ: перевод нагрузки на ф.1010 ПС "Базовая" | 1 | ТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30 |  |  | ж.д.-16, ч.с.-60, орг.-45, кнс-1, кот.-1, жит.-2072 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 516.34 |  | №11, 19.03.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" РП№250-ТП№21 КЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-03-19 10:45 | 2020-03-19 11:20 | В | К.З. между двух жил КЛ-10кВ: перевод нагрузки на ф.21 ТПС "Петушки" | 0.58333 | КТП-6 тр-р №2, ТП-5, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-8 | орг.-1 | орг.-1 | ж.д.-6, ч.с.-430, д.с.-1, шк.-1, кот.-2, орг.-43, жит.-1229 | 485 | 0 | 2 | 483 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 677.6 |  | №11, 19.03.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2020-03-19 04:45 | 2020-03-19 05:10 | В | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11, сработал АВ, причина не установлена | 0.41667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 101 19.03.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП-14, 15, 16, 28, 42, 47 КВЛ | 10 (10.5) | 2020-03-19 14:00 | 2020-03-19 16:00 | В | замена 2-го кабельного ввода 10 кВ на ТП-14 после механического повреждения (падение опор 13.03.2020г) | 2 | Ф-1014 ТП-14, 15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | орг.-3, ч.с.-469 | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 252 |  | 19.03.2020г., №9 | 3.4.14 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-12 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-03-19 14:50 | 2020-03-19 15:45 | В | сгорела вставка ПН-250, в результате схлеста линейных проводов на ВЛ-0,4 ул. Свобода. | 0.91667 | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.ул.:Свобода,Первомайская,Октябрьская,Денисенко. |  |  | Ч.с.-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 16 |  | 19.03.20 О.ж. стр.154 | 3.4.7.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. 2 -26 -22 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 207 ул. Мусоргского д.1 | 0.38 | 2020-03-19 13:45 | 2020-03-19 14:30 | В | ТП 207 РУ 0, 4 КВ неисправен КЛ 0, 4 кВ на дом 24 по пр. Ленина,3 подъезд , обрыв одной фазы на ВРУ дома, установили перемычку. | 0.75 | ТП 207 ф."пр.Ленина, 24 (3-й подъезд)" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 19.03.2020, стр 92 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КТП 27 ул.Урожайная, 17а | 0.38 | 2020-03-19 18:05 | 2020-03-19 18:50 | В | КТП 27 ф. ВЛ-2 опора №4.2.1 отгорел наконечник на счетчике ввода на дом №25 ул. Лакина кв. 2 | 0.75 | КТП 27 ф."ВЛ-2" |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.03.2020, стр 92 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.108 -ЦРП | 10 (10.5) | 2020-03-20 18:10 | 2020-03-20 18:45 | В | "земля" на ф. 108 с ПС "Суздаль", неисправна КЛ-10 кВ ПС Суздаль Ф.108-ЦРП | 0.58333 | КЛ ПС Суздаль Ф.108-ЦРП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 3, 20.03.2020 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277, Помпецкий пер., 1 | 0.38 | 2020-03-21 12:30 | 2020-03-21 14:30 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ к дому 50 Г ул.Гражданская из-за падения дерева | 2 | ТП 277 ф."ВЛ-1 ул.Пушкарская, Помпецкий пер." |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 21.03.2020, стр 93 Ж З | 3.4.8.3 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109, ул. Большая Нижегородская, 32 | 0.22 | 2020-03-21 14:20 | 2020-03-21 15:30 | В | Неисправно контактное соединение на вводе дома №8 ул.Рабочая | 1.1667 | ТП 109 ф."Рабочая д.1-21" |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 21.03.2020, стр 93 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 508 ул. Горького 103 | 0.38 | 2020-03-22 07:00 | 2020-03-22 08:00 | В | ТП 508 неисправен КЛ 0,4кВ ТП 508 на дом №99 по ул. Горького, запитали по резервному кабелю | 1 | ТП 508 КЛ 0, 4 кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 22.03.2020, стр 94 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно"", МВ-6 кВ фид. 636 от ПС "Стекловолокно" до ТП-142 | 6 (6.3) | 2020-03-20 23:18 | 2020-03-21 01:10 | В | От ключа управления с "землей" отключили МВ-6 кВ фид. 636 от ПС "Стекловолокно"" до ТП-142. Нарушение изоляции КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78. После проверки КЛ-6 кВ все потребители были запитаны 21.03.2020 в период с 00-08 до 01-10. | 1.8667 | ТП-80(Т-2). 79, 84, 8, 82, 77(Т-2), 78(Т-2), 76(Т-2), 81(Т-2) |  | ЦТП - 2 | Скважины, КНС-3, школы-3, д/сады-2, ж.д.-47, ч.с.-108, орг. 34 | 199 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 530 |  | 21.03.2020, ОЖ л.8-9, акт № 4 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 фид.Владимирская,Комарова | 0.22 | 2020-03-20 09:00 | 2020-03-20 10:00 | В | обрыв провода ввода 0,22кВ ул. Комарова д.34, технический износ | 1 | ВЛ фидер ул.Владимирская, Комарова |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 20.03.20 О.ж. стр.156 | 3.4.7 | 4.3 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-14 РУ-10кВ яч.6, ввод с ТП-44 | 10 (10.5) | 2020-03-22 05:45 | 2020-03-22 07:15 | В | отключение ВВ/TEL-10-20/630 , пробой КЛ-10кВ ТП-30-ТП-54 (линия КЛ- абонентская) | 1.5 | ТП-14 ,26 ,12 ,30 ,19 ,36 ,31 ,22 ,29 , 53 ,85 ,63 |  |  | кот.-3, ж.д.-28, ч.с.-715, орг.-7., д.с.-3, шк.-1, маг.-15 | 772 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 950 |  | Акт № 144 от 22.03.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 31, ф. 24 - ул. Фрунзе, 7 | 0.22 | 2020-03-23 10:28 | 2020-03-23 12:00 | В | Пожар, отключили подвод к дому | 1.5333 | ТП 31, ф. 24 - ул. Фрунзе, 7 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 4 ж.з. от 23.03 | 3.4.7.4 | 4.9 | 2 | 2 | Начальник ПТС Овечкин С.А. | 1
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ТП | ТП № 237 "Зеленоборска" | 6 (6.3) | 2020-03-23 16:45 | 2020-03-23 18:20 | В | Отключение ф. 605 ПС Белореченская для аварийно восстановительных работ (Владимирэнерго) | 1.5833 | ТП № 237 "Зеленоборска" |  |  | ч.с. - 17, орг. - 4, кот. - 1, ж.д. - 1 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 5 ж.з. от 23.03 | 3.4.9.1 | 4.4 | 2 | 2 | Начальник ПТС Овечкин С.А. | 0
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2020-03-24 08:10 | 2020-03-24 08:45 | В | пер.Некрасова д.12, отгорел нулевой провод вводного кабеля на фасаде дома. Причина КЗ в сетях абонента. | 0.58333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ч.с.-1; Жит.-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | ОЖ- лист 3 24.03.2020 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Западная ф.645 РП 22 ТП 397, КТП 244 | 6 (6.3) | 2020-03-24 10:25 | 2020-03-24 11:35 | В | На КТП 244 в РУ-6кВ "перекрыло" ячейку к тр-ру | 1.1667 | ТП397, ТП437, ТП111, ТП368, ТП341, ТП471, ТП7, ТП463, ТП382, ТП360, ТП189, КТП244, ТП122 |  | АТС-1, КНС-1 | ж.д.-47, д.с.-1, орг.-18 | 68 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1300 |  | 24.03.2020, №46, стр. 198 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Западная ф.645 РП 22 ТП 397, КТП 244 | 6 (6.3) | 2020-03-24 10:25 | 2020-03-24 16:10 | В | На КТП 244 в РУ-6кВ "перекрыло" ячейку к тр-ру | 5.75 | КТП 244 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 24.03.2020, №46, стр. 198 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 (10.5) | 2020-03-24 10:57 | 2020-03-24 12:46 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 1.8167 | ТП-42 ул.Советская |  |  | ч.с-128 орг-2 | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.03.2020. лист.№31 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-03-25 18:38 | 2020-03-25 19:01 | В | РП-1 Ф-1014 сработала защита МТЗ, неисправность ЛР-6 | 0.38333 | Ф-1014 ТП-8А, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 28, 39, 40, 42, 47 КВЛ |  |  | орг.-28,ж.д.-4, ч.с.-608 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 543 |  | 25.03.2020г, № 10 | 3.4.14 | 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-03-25 18:38 | 2020-03-25 21:29 | В | РП-1 Ф-1014 сработала защита МТЗ, неисправность ЛР-6 | 2.85 | Ф-1014 ТП-14, 15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | орг.-3, ч.с.-469 | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 252 |  | 25.03.2020г, № 10 | 3.4.14 | 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-1, РУ-10кВ , яч. (отход на ТП-41), РТП-11 РУ-10кВ яч.17 | 10 (10.5) | 2020-03-25 16:10 | 2020-03-25 20:15 | В | МТЗ-2ст ВВ-10кВ отход ф.1 на ТП-41 - пробой концевой кабельной муфты на ТП-2( ввод КЛ-10кВ с ТП-96) | 4.0833 | ТП-41,96,37,6,90,54,99,7, 60,5 |  |  | ч.с.-400, шк.-2, орг-10, маг-22, д.с.-2, кот.-1 | 437 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 400 |  | Акт №145 от 25.03.2020 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. 2 -26 -22 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-1, РУ-10кВ , яч. (отход на ТП-41), РТП-11 РУ-10кВ яч.17 | 10 (10.5) | 2020-03-25 16:10 | 2020-03-25 18:15 | В | МТЗ-2ст ВВ-10кВ отход ф.1 на ТП-41 - пробой концевой кабельной муфты на ТП-2( ввод КЛ-10кВ с ТП-96) | 2.0833 | ТП-2,43,23,56,104,89,62,15 |  |  | ч.с.-1400, шк.-1, кот.-2, ж.д.8, маг.-9, орг.-10 | 1430 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 800 |  | Акт №145 от 25.03.2020 | 3.4.7 | 4.12 | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. 2 -26 -22 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Западная ф.609 РП 19 ТП 778, ТП 101-ТП 144 | 6 (6.3) | 2020-03-26 11:50 | 2020-03-26 11:50 | В | Мех.повреждение КЛ-6кВ ТП 101-ТП 144 - выведен в ремонт без отключения потребителей | 0 | КЛ-6кВ ТП 101-ТП 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.03.2020, №47 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП857 мкр.Оргтруд (котельная) | 0.38 | 2020-03-26 18:50 | 2020-03-26 19:10 | В | ТП857 РУ-0,4кВ - перекрыло оборудование секции Т-2 | 0.33333 | ТП857 РУ-0,4кВ |  |  | кот.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 27.03.20, стр. 98 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 356, ул. Жуковского д. 39 | 0.22 | 2020-03-27 04:50 | 2020-03-27 10:00 | В | ТП 356 ВЛ-0,4кВ ф."Жуковского" - возгорание дома 39 по ул. Жуковского, отключили на опоре №7. | 5.1667 | ВЛ-0,4кВ ф."Жуковского" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 27.03.20, стр. 98 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
6 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-178, ф.2, ул. Советская, д.2 | 0.38 | 2020-03-26 08:40 | 2020-03-26 16:00 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ при земляных работах ОАО "ЗиД" цех №63 | 7.3333 | ТП-178, ф.2, КЛ |  |  | прокуратура-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 26.03.2020, стр.60, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 0
6 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-199, ф.8, ул. Волго-Донская, д.44 | 0.38 | 2020-03-26 20:30 | 2020-03-26 21:00 | В | Сгорел АВ ф.2, перезаделано на прямую | 0.5 | ТП-199, ф.8 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 26.03.2020, стр.60, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-4 РУ-10кВ яч.3 | 10 (10.5) | 2020-03-26 11:20 | 2020-03-26 12:10 | В | тушение опоры ВЛ-10кВ ул.Серёгина-возгорание от поджога травы | 0.83333 | ТП-97,35-ВЛ-0,4кВ ул.Рыженкова, Суворова, Ахматовой,М.Цветаевой, Толстого,Фурманова, Маяковского, Сиреневая, Лермонтова, Чкалова |  |  | ч.с.-128, орг.-2, вод.-1, маг.-1 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 50 |  | 26.03.2020 О.Ж. стр.171 | 3.4.14 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
13 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 17 | 6 (6.3) | 2020-03-26 11:26 | 2020-03-26 12:05 | В | Отключился ВВ в ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 17. Причина - схлест проводов ВЛ-6 кВ: ТП 35 - ТП 68 упавшим деревом, которое загорелось в результате поджога травы неустановленными лицами | 0.65 | ТП 16, 13, 32, 35, 64, 68, 37 Т2 |  |  | ч.с. - 310, орг. - 54, КНС. - 1, ж.д. - 36, 1500 чел. | 401 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 600 |  | стр. 33 О.Ж., акт № 2 от 27.03. | 3.4.8.4 | 4.4 | 2 | 2 | Нач ПТС Овечкин С. А. | 1
10 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 с п.с.Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2020-03-28 22:52 | 2020-03-29 01:30 | В | отгорел шлейф на анкерной опоре у с.х | 2.6333 | ТП-20, 29, 54, 155, 123, 131, 72, 118, 137.31 |  |  | 10ж.д, 59ч.с, д.с, 10 орг, котельная, скважина.в.часть | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 250 |  | о.ж. лист 11 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Щегопев В.Ю.2-29-80 | 1
10 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С. Ундол ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2020-03-28 22:40 | 2020-03-28 22:50 | В | Вылетел крюк с дер опоры уж.д у Быковки переведен на Ф101 | 0.16667 | ТП.104, 9, 87, 45, 13, 84, 77, |  |  | 20 ж.д, 80 ч.с, 2д.с, 4орг | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 285 |  | о.ж. лист 11 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. Тел.2-29-80 | 1
6 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С. Ундол ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2020-03-28 22:40 | 2020-03-29 10:05 | В | Вылетел крюк с дер опоры уж.д у Быковки | 11.4167 | КВЛ-10 кВ ф. 102 |  |  | ч.с.10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 |  | о.ж. лист 11 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.РозановС.Ф. Тел.2-29-80 | 1
6 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.5, ул. Володарского, д. №80б | 0.22 | 2020-03-29 14:00 | 2020-03-29 16:00 | В | Обрыв подвода при ветре. Восстановлено. | 2 | ТП-22, ф.5 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 29.03.2020, стр.60, АЖ, заявка №33 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
6 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.5, ул. 2я Большая, д. №12 | 0.22 | 2020-03-29 17:45 | 2020-03-29 19:20 | В | Обрыв подвода при ДТП с опорой л/а Шевроле Ланос о014кк 33. Восстановлено. | 1.5833 | ТП-6, ф.1 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 29.03.2020, стр.60, АЖ, заявка №33 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-03-27 20:40 | 2020-03-28 01:27 | В | Неисправность в сетях МРСК Центра и Приволжья. | 4.7833 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.03.2020г., ОЖ стр.106 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-03-28 15:51 | 2020-03-28 16:11 | В | Замена предохранительной вставки 10 кВ на ТП-794 | 0.33333 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.03.2020г., ОЖ стр.106 | 3.4.14 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-03-28 18:02 | 2020-03-28 20:00 | В | Неисправность в сетях МРСК Центра и Приволжья. | 1.9667 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.03.2020г., ОЖ стр.107 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Боголюбово откл. Ф. 609 | 6 (6.3) | 2020-03-28 11:55 | 2020-03-28 13:10 | В | ПС Боголюбово откл. Ф. 609. Причина неисправность в сетях МРСК | 1.25 | ТП 813, ТП 814, ТП 860 |  |  | орг.-1 , чс-35 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 80 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.03.2020 стр.8 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 |  |  | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 30 откл. ВВ к ТП 628 | 10 (10.5) | 2020-03-29 15:50 | 2020-03-29 16:25 | В | РП 30 откл. ВВ к ТП 30, причина не установлена | 0.58333 | ТП 628, ТП 624, КТП 653, КТП 639 |  | КНС-1 | ж.д.-4, орг.-9 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 45 |  | 29.03.2020 №48 стр.9 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 503 Октябрьский пр-т 41 б | 0.38 | 2020-03-30 09:40 | 2020-03-30 10:10 | В | ТП 503 на ВРУ дома № 45д Октябрьский пр-т слабый контакт нулевого соединения ( шлейф к дому № 43а ), перезаделали | 0.5 | ТП 503 КЛ 0, 4 КВ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 30.03.20, стр. 101 ЖЗ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 19 к ТП 778, КЛ 6 кВ ТП 101- ТП 144 | 6 (6.3) | 2020-03-30 13:50 | 2020-03-30 14:25 | В | Отключение МВ с РП 19 к ТП 778 с.ф.609 от МТЗ. Неисправна КЛ 6 кВ ТП 101 - ТП 144 | 0.58333 | ТП 778 , ТП 26, ТП 101, ТП 537, ТП 144, ТП 303, ТП 70, ТП 551 |  | ж.д.-10 | орг.-39 | 49 | 0 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 290 |  | 30.03.2020 №49 стр.9 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП 1 | 6 (6.3) | 2020-03-31 00:40 | 2020-03-31 01:16 | В | ПС Тракторная отключен МВ ф.609 ОЗЗ с.ш. №5. Неисправна КЛ 6кВ ПС Тракторная - РП 9 ф.609 каб. А. | 0.6 | РП1, РП24, ТП567, ТП191, ТП200, ТП561, ТП220, ТП187 |  |  | м.у.-1, шк.-1, д.с.-2, орг.-12, ж.д.-21 | 37 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 280 |  | 31.03.20, №50 стр. 10 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новоалександрово ф.1008 | 10 (10.5) | 2020-03-31 10:15 | 2020-03-31 12:05 | В | ПС Новоалександрово ф.1008, опора №18, неисправен РЛНДз к ТП 941 | 1.8333 | ТП 941 |  |  | ч.д.-53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 65 |  | 31.03.20, стр. 2 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2020-03-27 09:15 | 2020-03-27 10:05 | В | ул.Комсомольская д.55, нет одной фазы, отгорел фазный провод вводного кабеля на фасаде дома. | 0.83333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 4 27.03.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п.Андреево Ф- Красная | 0.38 | 2020-03-29 08:50 | 2020-03-29 10:40 | В | правка опоры ( ударили автомобилем ) | 1.8333 | ТП-1 ул.Красная |  |  | ч.с-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 |  | 29.03.2020. лист.№21 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1010 | 10 (10.5) | 2020-03-30 15:20 | 2020-03-30 19:00 | В | отключение МВ Ф-1010 ввода на ТП-5 | 3.6667 | ТП-5.4 2СШ |  |  | ч.с-132 орг-4 МКД-6 | 143 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.03.2020. лист.№34 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, 2 | 0.22 | 2020-03-28 17:40 | 2020-03-28 18:20 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.66667 | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, 2 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 7 ж.з. от 28.03 | 3.4.13.4 | 4.3 | 2 | 2 | Нач ПТО Овечкин С.А. | 1
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок-1" ЦРП "ГОФ" КТП№11- КТП№9 | 10 (10.5) | 2020-03-31 16:30 | 2020-03-31 20:35 | В | Падение деревьев на ВЛ-10 кВ: мокрый снег | 4.0833 | КТП-9, КТП-10, КТП-Газ |  |  | ч.с.-10, орг.-3, жит.-20 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23.32 |  | №12, 31.03.20 | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2020-03-27 09:15 | 2020-03-27 10:05 | В | ул.Комсомольская д.55, нет одной фазы, отгорел фазный провод вводного кабеля на фасаде дома. | 0.83333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 4 27.03.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 РУ-10кВ яч.3 | 0.38 | 2020-03-27 16:00 | 2020-03-27 17:00 | В | Окисление на вводе по причине разнородности металлов. | 1 | ТП-30 РУ-10кВ яч.3 фид.ул.Морозовская |  |  | Д.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 27.03.2020 О.Ж. стр.174 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ яч.2 ф.ул.Рыженкова | 0.38 | 2020-03-30 12:30 | 2020-03-30 13:50 | В | повреждение контактной группы ф.А на РГ-250 | 1.3333 | ТП-35 ВЛ-4кВ ул.Рыженкова |  |  | ч.с.-13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |  | 30.03.2020 О.Ж. стр.176 | 3.4.14 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ПС №10 35/6кВ Красный угол | 6 (6.3) | 2020-03-30 19:00 | 2020-03-30 19:25 | В | ТП-68 переведена на Ф1001 10 кВ ПС Санино, причина не установлена | 0.41667 | ТП-66,ТП-68,ТП-64 |  |  | Ж.д.-9,орг-1,кот-1,маг-1Д.с.-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52 |  | 30.03.2020 О.Ж. стр.176 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключевая" | 0.38 | 2020-03-27 15:20 | 2020-03-27 16:05 | В | Отгорел ввод на опоре. | 0.75 | ВЛ фид. "ул. Ключевая" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | Ч.с. - 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 45 |  | 27.03.2020, ОЖ по 0,4 кВ | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
Инженер ЦДС | [9 empty] | Соловьев Александ Сергеевич
|  | Должность ответственного за заполнение отчета | [7 empty] | ФИО Подпись

## 2 квартал 2020
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 к ТП 522 ф.1004 | 10 (10.5) | 2020-04-01 13:40 | 2020-04-01 13:47 | В | ПС Владимирская 750 отключился МВ-10кВ ф. 1004 к ТП 522, ОЗЗ. Причина неисправен КЛ-10кВ ф.1004 | 0.11667 | ТП 522, ТП 525, ТП 524 |  | кот.-1 | шк.-1, д.с.-1, орг.-6, ж.д.-8 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 220 |  | 1.04.2020, №50, стр. 12 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП428, КЛ 6кВ ТП 428- ТП 706 | 6 (6.3) | 2020-04-02 19:10 | 2020-04-02 20:10 | В | РП 6 отключился ВВ к ТП 112 с.ф.738. Причина неисправна КЛ-6 кВ ТП 428-ТП 706 | 1 | ТП112, ТП29, ТП304, ТП706 |  |  | ж.д.-3, орг.-15 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 250 |  | 2.04.2020, №51, стр. 13 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 740, КЛ 6кВ ТП 238- ТП 230 | 6 (6.3) | 2020-04-03 04:30 | 2020-04-03 05:40 | В | РП 6 отключился МВ к ТП 562 с.ф.740. Причина неисправна КЛ-6 кВ ТП 238-ТП 230 | 1.1667 | ТП 562, 598, 225, 238, 365, 145, 132, 34, 411, 12, 74, 60. |  | м.у.-2 | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-21, ч.с.-20, орг.-15 | 60 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 580 |  | 3.04.2020, №52, стр. 13 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 740, КЛ 6кВ РП 6 - ТП 79 | 6 (6.3) | 2020-04-03 04:30 | 2020-04-03 06:30 | В | РП 6 отключился МВ к ТП 79. Причина неисправна КЛ-6 кВ РП 6 - ТП 79 | 2 | ТП 79, 172, 168, 77,15, 61 |  |  | д.с.-1, ж.д.-18, орг.-13 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 350 |  | 3.04.2020, №53, стр. 13 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 725, КЛ 6кВ ТП 280 - ТП 321 | 6 (6.3) | 2020-04-03 06:25 | 2020-04-03 07:05 | В | ПС ВЭМЗ отключился МВ ф.725, неисправна КЛ 6 кВ ТП 280 - ТП 321 | 0.66667 | ТП 185, 35, 313, 231, 250, 228, 321, 29, 280, 393, 167, 270 |  | орг.-1 | ж.д.-8, ч.с.-37, орг.-11 | 57 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 800 |  | 3.04.2020, №54, стр. 13 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 51, ул. Сущёвский пер. 1 | 0.22 | 2020-04-03 09:38 | 2020-04-03 10:10 | П | Неисправно контактное соединение на вводе дома №2 ул.Левино поле | 0.53333 | ТП 51, ул. Левино поле д.2 |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 3.04.2020, стр. 4 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-22 Ф-3 | 0.38 | 2020-04-05 12:50 | 2020-04-05 14:00 | В | обрыв проводов,подвод к дому;дерево на участке абонента. Ул горького 62 | 1.1667 | ТП-22 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 |  |  | ч.с.-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 32 |  | о.ж.лист №13 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1009 п.Лаптево | 10 (10.5) | 2020-04-05 15:50 | 2020-04-05 16:40 | В | Неисправность в сетях МРСК "Центра и Приволжья" | 0.83333 | ТП-735 ;768; 825 КВЛ |  |  | ж.д.-4 ч.с.-3 орг.-3 скважина-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.04.20 ОЖ стр.113 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-04-06 08:00 | 2020-04-06 09:00 | П | оперативное переключение в сетях МРСК Центра и Приволжья. | 1 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-04-06 15:00 | 2020-04-06 16:00 | П | оперативное переключение в сетях МРСК Центра и Приволжья. | 1 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
-3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, 8 | 0.22 | 2020-04-02 11:56 | 2020-04-02 13:01 | В | Плохой контакт на вводе, вводной кабель в неудовлетворительном состоянии. Соединение перезаделали. | 1.0833 | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, 8 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 9 ж.з. от 02.04 | 3.4.9.3 | 4.3 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 72, ф. 12 - ул. Ульяновская | 0.38 | 2020-04-02 13:40 | 2020-04-02 14:55 | В | Схлест проводов магистрали, устранили, заменили ПН-2 | 1.25 | ТП 72, ф. 12 - ул. Ульяновская |  |  | ч.с. - 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  | № 10 ж.з. от 02.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-29, ф.7, ул. Барсукова, д.6 | 0.38 | 2020-04-02 15:35 | 2020-04-02 16:50 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1.25 | ТП-29, ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.04.2020, стр.62, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6106, от ЦРП-3 до ПС "Восточная" | 6 (6.3) | 2020-04-03 06:30 | 2020-04-03 07:35 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ЦРП-3 до ПС "Восточная", электрический прбой | 1.0833 | ф.6106, ТП-155,9,62,21,90,8,186,37,163 (ТМ-1), 167 (ТМ-1), ТП-223, 201 (абонентские), ТП-82,75 (КЭСР), КЛ | шк.-1, д.с.-4, кот.-3, КНС-1 |  | ж.д.-71, ч.с.-632, орг.-5, м-н-7, тоговый центр-1, АТС-1, ГСК-2, стройка-1, общежитие-1, рынок-1 | 741 | 0 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 740 | 1 | 1370 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 03.04.2020, №10 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-113, ф.2, ул. Строителей, д.8 | 0.38 | 2020-04-04 17:25 | 2020-04-04 18:10 | В | Уход с ТП в норме, причина внутри | 0.75 | ТП-113,ф.2 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 04.04.2020, стр.62, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 6 (6.3) | 2020-04-05 13:55 | 2020-04-05 17:30 | В | Из-за КЗ сгорел ввод в ТП, выполненный СИП. | 3.5833 | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" |  | ЦТП-1 | Ж.д.-2, ч.с.-51 | 54 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 120 |  | 05.04.2020, ОЖ по 0,4 кВ л. 47-48 | 3.4.13.1 | 4.10 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский, напрвл. 606 | 6 (6.3) | 2020-04-05 13:45 | 2020-04-05 14:20 | В | От МТЗ отключился МВ-6 кВ напрвл. 606. После обхода ВЛ МВ-6 кВ включили в работу. | 0.58333 | ТП-122, 123, 124, 129 |  |  | Котельная-1, скважины, КНС-4, ж.д.-15, ч.с 25, орг.-8 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 370 |  | 05.04.2020, ОЖ, л. 17 | 3.4.7.4 | 4.21 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-04-07 12:00 | 2020-04-07 16:00 | П | Проверка РЗА на ПС Берково | 4 | ТП-45, КВЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ фид.ул.Пролетарская | 0.38 | 2020-04-06 15:30 | 2020-04-06 17:20 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская | 1.8333 | ТП-19 ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская |  |  | ч.с.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |  | 06.04.2020 О.Ж. стр.181 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | РП-1, ф.28, от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2020-04-07 09:00 | 2020-04-07 12:00 | П | Замена разрядников | 3 | ф.28, ТП-39, ТП-93,129,165 (абонентские), ВЛ |  |  | ч.с.-42, коллективные сады-3 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 27 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС "Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-04-07 08:30 | 2020-04-07 16:00 | П | Поиск места повреждения КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей | 7.5 | КЛ-6 кВ от ПС "Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-04-07 08:30 | 2020-04-07 16:00 | П | Ремонт КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей | 7.5 | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 22, ф. 9 - ул. Спортивная, 11 | 0.38 | 2020-04-07 01:55 | 2020-04-07 10:00 | В | Пожар, отключили дом | 8.0833 | ТП 22, ф. 9 - ул. Спортивная, 11 |  |  | ч.с. - 1 дом | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 14 ж.з. от 07.04 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-12 -Тр-№1 | 10 (10.5) | 2020-04-07 10:00 | 2020-04-07 10:00 | П | КЛ-10 кВ ТП 12 - Тр-№1 не прошла плановые испытания повышенным напряжение | 0 | КЛ 10кВ ТП-12-ТР-№1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 5, 7.04.2020 | 3.4.13.4 |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.644, от ТП-68 до ПС "Южная" | 6 (6.3) | 2020-04-07 22:20 | 2020-04-07 23:20 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-68 до ПС "Южная", электрический пробой | 1 | ф.644, ТП-68,36,143,71,18, КЛ | шк.-1, д.с.-1, кот.-1 |  | ж.д.-15, ч.с.-420, м-н--5, ГСК-2, аптека-1 | 449 | 0 | 6 | 443 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 822 |  | 07.04.2020, №11 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, ЦРП-2, ф.31, от ТП-133 до ТП-154 | 6 (6.3) | 2020-04-07 22:50 | 2020-04-08 02:20 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-154, электрический пробой | 3.5 | ф.672, ТП-58, 87,170,13,247,63,69,85,26,121, 146,122,133,154,116, ТП-205 (абонентская), КЛ | шк.-2, д.с.-3, кот.-6, ЦТП-1, м.у.-1 |  | ж.д.-68, ч.с.-47, м-н-14, ГСК-3, орг.-34, кафе-2 | 194 | 0 | 26 | 168 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 750 |  | 07.04.2020, №12 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-905, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Первомайский, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2020-04-08 10:00 | 2020-04-08 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2 | ТП-905 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-823, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, с. Крутово, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2020-04-08 12:30 | 2020-04-08 14:00 | П | Профилактика оборудования | 1.5 | ТП-823 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-04-08 08:30 | 2020-04-08 08:30 | П | Поиск места повреждения КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей | 0 | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-04-08 08:30 | 2020-04-08 08:30 | П | Ремонт КЛ-6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78. Без отключения потребителей | 0 | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-12 -Тр-№1 | 10 (10.5) | 2020-04-07 10:00 | 2020-04-07 10:00 | П | КЛ-10 кВ ТП 12 - Тр-№1 не прошла плановые испытания повышенным напряжение | 0 | КЛ 10кВ ТП-12-ТР-№1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 5, 7.04.2020 | 3.4.13.4 |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-182, ф.13, ул. Пушкина, д.92 | 0.38 | 2020-04-09 01:05 | 2020-04-09 01:30 | В | Пожар, отсоединение подвода для работы пожарной охраны | 0.41667 | ТП-182, ф.13, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 09.04.2020, стр.62, АЖ | 3.4.8.5, 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 0
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-814, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, с. Новое, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2020-04-09 10:00 | 2020-04-09 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2 | ТП-814 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-815, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Новый Быт, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2020-04-09 12:30 | 2020-04-09 14:00 | П | Профилактика оборудования | 1.5 | ТП-815 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
7 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 32, ф. 8 - ул. Крылова, 2 | 0.38 | 2020-04-08 08:45 | 2020-04-08 09:30 | В | Поврежден вводной кабель абонента, необходимо менять, временно восстановили | 0.75 | ТП 32, ф. 8 - ул. Крылова, 2 |  |  | ч.с. - 1 дом | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 15 ж.з. от 08.04.20 | 3.4.9.3 | 4.3 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-04-09 08:30 | 2020-04-09 16:00 | П | Ремонт КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей | 7.5 | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-04-09 08:30 | 2020-04-09 16:00 | П | Ремонт КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей | 7.5 | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ТПС "Петушки" II С.Ш. | 10 (10.5) | 2020-04-08 18:30 | 2020-04-08 19:05 | В | Отключение по 110кВ на ПС "Покров" филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", в следствии чего отключилась II С.Ш. на ТПС "Петушки" | 0.58333 | КТП-36, КТП-50, КТП-1, КТП-16, КТП-28, КТП-20, КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-17, КТП-9 |  |  | ж.д.-79, ч.с.-1386, вод.-1, кот.-3, шк.-2, д.с.-3, кнс-4, орг.-52, жит.-5508 | 1532 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 2 | 1301.96 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"; ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Горьковская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №13, 08.04.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 к РП 17; КЛ 6 кВ фид. 667 каб. "А" | 6 (6.3) | 2020-04-08 13:20 | 2020-04-08 13:25 | В | ПС Тракторная отключился МВ ф.667 от ТО к РП 17; неисправна КЛ 6кВ ПС Тракторная - РП 17 ф.667 каб. "А" | 0.083333 | РП 17, ТП 461,ТП 503, ТП 504, ТП 546, ТП 512, ТП 482, ТП 151, ТП 219, ТП 95 |  | м.у.-1, ж.д.-10, орг.-16 | д.с.-3, ж.д.-10,орг.-19 | 59 | 0 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 640 |  | 08.04.2020 №55 стр. 19 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новоалександрово ф.1008 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-04-08 10:29 | 2020-04-08 11:40 | В | ПС Новоалександрово откл. фид. 1008 , неисправность в сетях МРСК. Пос. Милино и Богословские снегири | 1.1833 | КТП 941, КТП 741 |  |  | ч.д.-103, КНС-1 | 105 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 110 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.04.2020 №56 стр. 19 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-04-09 12:51 | 2020-04-09 23:12 | В | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво загнивание опоры №68а монтаж Ж/Б приставки, монтаж укоса. После устранения аварии на ВЛ-10кВ, Ф-1001 не включился. После обхода, осмотра ВЛ-10 кВ неисправность не обнаружена | 10.35 | Ф-1001, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, ВЛ |  |  | коллективные сады-6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 120 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.04.2020г., №12 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-802, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Гигант, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-10 10:00 | 2020-04-10 13:00 | П | Профилактика оборудования | 3 | ТП-802 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-11 РУ-0,4кВ, ул.Лесная, д.5б | 0.38 | 2020-04-09 12:00 | 2020-04-09 12:40 | В | Перегрев болтового соединение на вводном рубильнике в РУ-0,4кВ: протяжка контактов | 0.66667 | ТП-11 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-120, д.с.-1, орг.-6, жит.-654 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 111.32 |  | 09.04.20, стр. 24, ОЖ | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-12 РУ-0,4кВ , ул. Молодёжная | 0.38 | 2020-04-09 13:00 | 2020-04-09 13:30 | В | Перегрев болтового соединение на вводном рубильнике в РУ-0,4кВ: протяжка контактов | 0.5 | КТП-12 |  |  | ч.с.-149, орг.-4, жит.-298 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 109.3 |  | 09.04.20, стр. 24, ОЖ | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. КТП 685 - Сады отпайка к ТП 610 | 10 (10.5) | 2020-04-09 17:11 | 2020-04-09 17:12 | В | КВЛ 10 кВ фид. КТП 685 - Сады отключили ЛРНД на опоре № 2 к ТП 610 (Танкодром) абонентская, из за поджога травы сгорела опра №12 и упала, ВЛ на балансе абонента, КТП 610 Танкодром отключена, отключили поврежденный участок | 0.016667 | КТП 610 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.04.2020 № 56 стр. 22 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12, 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП382 пр. Ленина 38 | 0.38 | 2020-04-09 20:20 | 2020-04-09 22:20 | В | ТП 382, РУ 0,4 кВ, перегорели 2 ПН 250 А ф. д.38 пр. Ленина (Сбербанк). Неисправны опорные изоляторы РУ 0.4 кв. пр. Ленина 38 (Сбербанк) | 2 | ТП 382, РУ-0,4 кВ, ф.пр. Ленина 38 Сбербанк |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 09.04.2020 стр. 9 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-04-10 08:30 | 2020-04-10 16:00 | П | Ремонт КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей | 7.5 | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-137(пос. Панфиловский) | 6 (6.3) | 2020-04-09 09:20 | 2020-04-09 12:15 | П | Замена вводного рубильника 0,4 кВ. Монтаж дополнительного рубильника 0,4 кВ по условиям техприсоединения. | 2.9167 | ТП-137 |  |  | Ж.д.-3, ч.с.-13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105, РП-28 ВВ к ТП-609 с.ф.105 | 10 (10.5) | 2020-04-11 12:20 | 2020-04-11 13:27 | В | РП 28 отключился ВВ к ТП 609 с.ф.105, ОЗЗ, неисправна КЛ-10 кВ ТП 609 - ТП 648 | 1.1167 | ТП 609, 648, 641, 685, 661, 663, 682, 637, 618, 610, 658 |  | м.у.-1 | КНС-1, ж.д.-8, ч.с.-112, СНТ-1 | 123 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 250 |  | 11.04.2020 № 57 стр. 24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Садовый фид. 1008, КРУН №34 | 10 (10.5) | 2020-04-11 21:17 | 2020-04-11 22:00 | В | ПС Садовый фид. 1008 откл. КРУН №34, неисправность в сетях МРСК | 0.71667 | ТП 705, ТП 402 |  | м.у.-1 | ж.д.-3, ч.с.-5 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 41 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 11.04.2020 № 58 стр. 24 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-55, ф.10, ул. Дегтярёва, д.135 | 0.38 | 2020-04-10 15:40 | 2020-04-10 16:20 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.66667 | ТП-55, ф.10, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 10.04.2020, стр.64, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-16, ф.5, ул. Мичурина, д.21 | 0.38 | 2020-04-11 17:55 | 2020-04-11 18:10 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.25 | ТП-16, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 11.04.2020, стр.64, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-76, ф.8, ул. Кузнечная, д.116 | 0.38 | 2020-04-12 16:20 | 2020-04-12 16:50 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.5 | ТП-76, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 12.04.2020, стр.64, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-724, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, с. Клязьменский городок, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-13 10:00 | 2020-04-13 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2 | ТП-724 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Параосцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-967, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Ащеринский карьер, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-13 12:30 | 2020-04-13 14:00 | П | Профилактика оборудования | 1.5 | ТП-967 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Параосцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная-1" | 0.38 | 2020-04-11 09:00 | 2020-04-11 10:20 | В | Падение опоры ВЛ-0,4кВ из-за несанкционированного подключения местных жителей | 1.3333 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная-1" |  |  | ч.с.-64, жит.-192 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 16.94 |  | 11.04.20, стр. 5, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№5 "силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2020-04-11 11:30 | 2020-04-11 14:30 | В | ул Кирова д.7 , скачки напряжения , плохой контакт нулевого провода КЛ в ТП-16 РУ 0,4кв Ф.№1 | 3 | ТП-16 РУ 0,4кВ Ф№1,2,3,4,5 |  |  | Ж.д.-4; Жит.-425; организации-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 8 11.04.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-04-10 10:40 | 2020-04-10 14:10 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 3.5 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.04.2020. лист.№37 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-04-13 10:00 | 2020-04-13 14:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | ч.с-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 13.04.2020. лист.№37 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-04-13 08:30 | 2020-04-13 16:00 | П | Ремонт КЛ-6 кВ | 7.5 | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 |  |  | Без отключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-136 (пос. Гусевский № 8) | 6 (6.3) | 2020-04-10 09:45 | 2020-04-10 11:00 | П | Подтяжка болтовых соединений трансформатора. | 1.25 | ТП-136 |  |  | Ч.с.-35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2020-04-10 12:30 | 2020-04-10 13:30 | В | При разгрузке песка в районе дома по адресу ул. Дальняя 24 оборван провод. | 1 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | Ч.с. - 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 47 |  | 10.04.2020, ОЖ по 0,4 кв л. 49-50 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.3 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, Вл фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2020-04-13 09:00 | 2020-04-13 12:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | Ч.с- 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 36 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2020-04-13 13:00 | 2020-04-13 14:30 | П | Замена приборов учета. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Московская" от 6/0,4 кВ № 52 |  |  | Ч.с. -25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2020-04-13 14:00 | 2020-04-13 16:00 | П | Замена приборов учета. | 2 | ВЛ фид. "ул.Покровская, Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ 3 52 |  |  | Ч.с. -74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 47 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ЦРП БЭЗ, РУ-6 кВ, ф. 4, КЛ-10 кВ : КТП 6 - КТП 4 | 10 (10.5) | 2020-04-10 09:00 | 2020-04-10 10:45 | В | Отключился МВ ЦРП БЭЗ, ф. 4, повреждена КЛ-10 кВ КТП 6 - КТП 4 | 1.75 | КЛ-10 кВ: КТП 6 - КТП 4 |  |  | 1 ТП: орг. - 1, ч.с. - 13, население. - 154 чел. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 |  | акт № 3, стр. 42 о.ж. | 3.4.7.2 | 4.12 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 35, ф. 10 - ул. Мира, Вымпелком вышка | 0.38 | 2020-04-10 13:50 | 2020-04-10 13:55 | В | Отключился вводной автомат в щите учета потребителя, включили повторно. | 0.083333 | ТП 35, ф. 10 - ул. Мира, Вымпелком вышка |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 17 ж.з. от 10.04 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная, 2 | 0.22 | 2020-04-12 09:15 | 2020-04-12 10:00 | В | Плохой контакт на вводе в дом, вводной кабель физически изношен, временно перезаделали | 0.75 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная, 2 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 19 ж.з. от 12.04 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова | 0.22 | 2020-04-12 09:35 | 2020-04-12 10:20 | В | Сгорел ППН в мачтовом рубильнике, заменили | 0.75 | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова |  |  | ч.с. - 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 20 ж.з. от 12.04 | 3.4.7.2 | 4.10 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 20 к ТП 575 сек. ф. 1007, КЛ-10 кВ РП 20 ТП 575 с.ф.1007 | 10 (10.5) | 2020-04-13 14:20 | 2020-04-13 14:50 | В | Отключение ВВ с РП 20 к ТП 575 сек. Ф. 1007 от ТО. Мех.повреждение КЛ-10 кВ РП20 - ТП575 с.ф.1007 | 0.5 | ТП 425, ТП 17, ТП 227, ТП 308, ТП 241 |  | м.у.-2 | орг.-15, ж.д.-8 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 800 |  | 10.09.2018, №60, стр. 25 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 20 к ТП 575 сек. ф. 1016, КЛ-10 кВ РП20 ТП575 с.ф.1016 | 10 (10.5) | 2020-04-13 14:20 | 2020-04-13 14:50 | В | Отключение ВВ с РП 20 к ТП 575 сек. Ф. 1016 от ТО. Мех.повреждение КЛ-10 кВ РП20 - ТП575 с.ф.1016 | 0.5 | ТП 425, ТП 17, ТП 227, ТП 308, ТП 241 |  | м.у.-2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200 |  | 10.09.2018, №61, стр. 25 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2020-04-14 10:00 | 2020-04-14 12:00 | П | тех.присоединение | 2 | ТП-26 ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская, ул.Октябрьская, ул.Свобода |  |  | ч.с.-79, орг.-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2020-04-13 14:55 | 2020-04-13 15:20 | В | ул.Некрасова д.14, низкое напряжение, переключен на другу фазу | 0.41667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 9 13.04.2020 | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-259, ф.4, мкрн. Доброград | 0.38 | 2020-04-13 17:20 | 2020-04-13 18:40 | В | Отключился АВ, включен | 1.3333 | ТП-259, ф.4 |  |  | стройка-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 13.04.2020, стр.64, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-782, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Достижение, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-14 10:00 | 2020-04-14 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2 | ТП-782 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-972, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, д. Крестниково, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-14 12:00 | 2020-04-14 15:00 | П | Профилактика оборудования | 3 | ТП-972 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А.тел. 84923255305 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-33 | 6 (6.3) | 2020-04-14 09:00 | 2020-04-14 09:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей. | 0 | КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб. "А" (направл. 94) | 6 (6.3) | 2020-04-14 10:00 | 2020-04-14 10:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей. | 0 | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб. "А" (направл. 94) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб. "Б" (направл. 100) | 6 (6.3) | 2020-04-14 13:00 | 2020-04-14 13:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей. | 0 | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб. "Б" (направл. 100) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-04-14 10:00 | 2020-04-14 14:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | ч.с-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 14.04.2020. лист.№38 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 306, ул. Егорова д.4 | 0.38 | 2020-04-14 12:00 | 2020-04-14 15:00 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ, фид. Добросельская д.195 а, 195б Мех. Повреждение. | 3 | ТП 306, фид.Добросельская д.195 а, 195б |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 14.04.2020, стр.12 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная - РП 41 КЛ-6кВ фид.607, КЛ 6 кВ ПС Западная ф. 607 к РП 41 | 6 (6.3) | 2020-04-15 04:40 | 2020-04-15 05:25 | В | ПС Западная откл. МВ к фид.607 от МТЗ. Неисправна КЛ 6 кВ ПС Западная ф. 607 к РП 41 | 0.75 | РП41,КЛ 6 кВ ПС Западная ф. 607 к РП 41 |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  | 15.04.2020, № 62, стр.27 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-04-15 04:41 | 2020-04-15 05:20 | В | Неисправность в сетях МРСК "Центра и Приволжья" | 0.65 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.04.20 ОЖ стр.123 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2020-04-15 10:00 | 2020-04-15 12:00 | П | тех.присоединение | 2 | ТП-26 ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская, ул.Октябрьская, ул.Свобода |  |  | ч.с.-79, орг.-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
| ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2020-04-14 08:40 | 2020-04-14 14:40 | П | ул.Пролатарская, отключения для производства работ по замене ВЛ 0,4кВ на СИП 4х50 | 6 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; церковь-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 9 14.04.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-989, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, с. Осипово, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-15 10:00 | 2020-04-15 13:00 | П | Профилактика оборудования | 3 | ТП-989 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-878, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ,с. Мошачиха, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-15 12:00 | 2020-04-15 15:00 | П | Профилактика оборудования | 3 | ТП-878 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-15 10:00 | 2020-04-15 14:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-7.31 |  |  | ч.с-151, орг-8, МКД-13, котельная | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 163.4 |  | 15.04.2020. лист.№38 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-31 (ул. Плеханова 8) | 6 (6.3) | 2020-04-15 09:00 | 2020-04-15 11:30 | П | Текущий ремонт ТП. Замена концевой муфты кабельного выхода на трансформатор. | 2.5 | ТП-31 |  | Орг. - 2 | Котельная-1, ж.д.-5, ч.с.-6, орг.- 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид."Налоговая инспекция" | 0.38 | 2020-04-15 08:00 | 2020-04-15 10:00 | П | Трассировка КЛ-0,4 кВ | 2 | КЛ фид."Налоговая инспекция" от ТП6/0,4 кВ № 2 |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-04-15 09:15 | 2020-04-15 09:50 | П | РП-1 Ф-1014 лопнул изолятор на опоре №21, замена изолятора | 0.58333 | Ф-1014 ТП-15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | орг.-3, ч.с.-316 | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 175 |  | 15.04.20 ОЖ стр.123 |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1009 п.Лаптево | 10 (10.5) | 2020-04-15 17:00 | 2020-04-15 17:10 | П | Переключения в сетях МРСК "Центра и Приволжья" | 0.16667 | ТП-735 ;768; 825 КВЛ |  |  | ж.д.-4 ч.с.-3 орг.-3 скважина-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.04.20 ОЖ стр.123 |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Ленина,Вокзальная, частные дома" | 0.38 | 2020-04-15 17:40 | 2020-04-15 21:40 | В | ДТП: сбито 3 опоры ВЛ-0,4кВ | 4 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | ч.с.-59, жит.-118 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 23.32 |  | 15.04.20, стр.10, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Советская д.54,47а, Ленина д.24, частные дома, К.Соловьёва д.2, 2а" | 0.38 | 2020-04-15 18:30 | 2020-04-15 20:40 | В | ДТП: сбито 3 опоры ВЛ-0,4кВ | 2.1667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-10, жит.-84 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46.42 |  | 15.04.20, стр.10, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Ленина,Вокзальная, частные дома" | 0.38 | 2020-04-16 09:40 | 2020-04-16 15:00 | П | Замена опор, перетяжка провода | 5.3333 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | ч.с.-59, жит.-118 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 23.32 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-56 каб. "А" | 6 (6.3) | 2020-04-16 09:00 | 2020-04-16 10:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей. | 1 | КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-56 каб. "А" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-16 10:00 | 2020-04-16 14:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-7.31 |  |  | ч.с-151, орг-8, МКД-13, котельная | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 163.4 |  | 15.04.2020. лист.№38 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233, ул.Балакирева,21 | 6 (6.3) | 2020-04-16 09:00 | 2020-04-16 10:00 | П | Замена оборудования РУ 6 кВ | 1 | ТП-233 |  |  | орг.-3, шк.-1, ж.д.-13 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 150 | [6 empty] | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 30 откл. ВВ к ТП 607 | 10 (10.5) | 2020-04-15 15:45 | 2020-04-15 16:05 | В | РП 30 откл. ВВ к ТП 607, причина не установлена | 0.33333 | ТП 607 |  |  | орг.-8, шк.-1, ж.д.-10 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100 |  | 15.04.2020 №64 | 3.4.14 | 4.21 |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 54, ул.Пригородная, 17 | 0.38 | 2020-04-15 14:27 | 2020-04-15 16:00 | В | Мех. Повреждение ул.Пригородная, 19г. КЛ на балансе абонента. Сообщено собственнику | 1.55 | ТП-54, фид.Пригорадная 19г |  |  | ч.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 15.04.2020, стр 13 Ж З | 3.4.9.3 | 4.4 |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Районная ВВ к ф.673. КВЛ-6кВ Пс Районная ф.673 к ТП58 | 6 (6.3) | 2020-04-15 21:25 | 2020-04-15 22:00 | В | ПС Районная откл. ВВ к ф.673 от МТЗ. Неисправна КВЛ-6кВ Пс Районная ф.673 к ТП58 | 0.58333 | ТП566, ТП58, ТП557, ТП478 |  | кот.-1 | ж.д.-2, ч.с.-40, орг-18 | 61 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 600 |  | 15.04.2020 №65, стр. 29 | 3.4.7 | 4.12 |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233, ул.Балакирева,21 | 6 (6.3) | 2020-04-16 15:30 | 2020-04-16 16:30 | П | Замена оборудования РУ 6 кВ | 1 | ТП-233 |  |  | орг.-3, шк.-1, ж.д.-13 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 150 | [6 empty] | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.31, от ТП-133 до ТП-214 | 6 (6.3) | 2020-04-15 09:00 | 2020-04-15 09:00 | П | КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-214 не прошла испытания повышенным напряжением. Без отключения потребителей | 0 | КЛ 6 кВ от ТП-133 до ТП-214 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 54 Ф. ул. Южная | 0.22 | 2020-04-16 10:00 | 2020-04-16 11:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Южная д. 8, в результате разнородности металла | 1 | ВЛ Ф. ул. Южная |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 16.04.2020, стр 78 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.1, ул. Чистова, д.5а | 0.38 | 2020-04-16 09:00 | 2020-04-16 11:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 2 | ТП-6, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 16.04.2020, стр.64, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-17 06:00 | 2020-04-17 06:43 | П | демонтаж провода подготовка рабочего места. Согласно плану ПП 2020 | 0.71667 | ТП-7.31 |  |  | ч.с-151, орг-8, МКД-13, котельная | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 163.4 |  | 17.04.2020. лист.№40 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-17 13:00 | 2020-04-17 17:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-7.31 |  |  | ч.с-151, орг-8, МКД-13, котельная | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 163.4 |  | 17.04.2020. лист.№41 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-56 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-04-16 13:00 | 2020-04-16 14:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей. | 1 | КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-56 каб. "Б" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.38 | 2020-04-17 11:00 | 2020-04-17 13:00 | П | Спиливание деревьев персоналом МУП по озелененению города. | 2 | ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | Ч.с.-23, ж.д.-3, орг. - 5 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 618 от ТП-78 до ПС "Стекловолокно" | 6 (6.3) | 2020-04-17 07:45 | 2020-04-17 08:30 | В | От ключа управления с "землей" отключили МВ-6 кВ фид. 618 от ПС "Стекловолокно" до ТП-78. Разрушение опорного изолятора шинного моста 1 СШ-6 кВ ТП-76. В период с 08-15 до 08-30 включили потребителей, запитанных с ТП-76, 77, 78, 80, 81, 142. | 0.75 | ТП-76(Т-1), 77(Т-1), 78(Т-1), 80(Т-1), 81(Т-1), 83, 142(Т-1) |  | ЦТП-2 | Школа-1, д/сад-1, ж.д.-37, ч.с.-95, орг.-19 | 155 | 0 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 380 |  | 17.04.2020, ОЖ л. 25-26, акт 5 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-83(ул. Фрезерная5) | 6 (6.3) | 2020-04-17 07:45 | 2020-04-17 10:10 | В | Разрушение опорного изолятора шинного моста 1 СШ-6 кВ ТП-76 на ТП-76, нарушена электрическая связь с ТП 83 | 2.4167 | ТП-83 |  |  | Ч.с.-45, ж.д.-3, орг.-3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 90 |  | 17.04.2020, ОЖ л. 25-26, акт 5 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 54 Ф. ул. Южная | 0.22 | 2020-04-16 10:00 | 2020-04-16 11:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Южная д. 8, в результате разнородности металла | 1 | ВЛ Ф. ул. Южная |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 16.04.2020, стр 78 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
4 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-6 Ф-2 | 0.38 | 2020-04-17 09:35 | 2020-04-17 10:10 | В | КЗ на вводе в дом | 0.58333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 |  |  | ж.д.-3,орг.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 |  | о.ж.лист №19 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-04-20 09:00 | 2020-04-20 17:00 | П | Плановые работы в сетях МРСК "Центра и приволжья" | 8 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Боголюбовоа" отключение ф.609 МРСК | 6 (6.3) | 2020-04-20 09:00 | 2020-04-20 17:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ 6 кВ ф. 609 ПС Боголюбово | 8 | ТП 813, ТП 814, ТП 860 |  |  | ж.д.-30, орг.-1 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Администрация" | 0.38 | 2020-04-20 09:30 | 2020-04-20 13:00 | П | Установка опор ВЛ-0,4кВ по текущему ремонту | 3.5 | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Администрация" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.38 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская Ф.1036 | 10 (10.5) | 2020-04-17 12:05 | 2020-04-17 18:30 | В | Пробой изоляторов на опорах ВЛ-10кВ ф.1036. Нагрузка переведена на Ф1007. | 6.4167 | ТП-1, ТП-2, ТП-5, ТП-117 |  |  | ч.с.-171, ж.д.-28, орг.-7, маг.-8.вод.скв.-1 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 122 |  | 17.04.2020 О.Ж. стр.201 | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-41 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-04-18 08:10 | 2020-04-18 08:45 | В | отключился автомат на ТП | 0.58333 | ТП-41 ф. ул.Гагарина, д28-Д |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 18.04.2020 О.Ж. стр.202 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.ул.Пушкина | 0.38 | 2020-04-18 13:05 | 2020-04-18 14:45 | В | сгорела вставка ПН-250, в результате схлеста линейных проводов на ВЛ-0,4 ул. Пушкина | 1.6667 | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.ул.Пушкина |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 |  | 18.04.2020 О.Ж. стр.203 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС Киржач РУ-10кВ ф.12 | 10 (10.5) | 2020-04-19 19:00 | 2020-04-19 22:25 | В | отключение ВВ-10кВ на ТПС Киржач РУ-10кВ ф.12 от МТЗ-2ст. Пробой КЛ-10кВ от ТП-29 к ТП-53, (без напряжения осталась ТП-53) | 3.4167 | ТП-119,91,33,24,44,14,26, 12,30,22,29,85,53,63 |  |  | ч.с.-760, ж.д.-11, кот.-1, д.с.-4, орг.-16 | 792 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 400 |  | №146 от 19.04.2020 | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.38 | 2020-04-20 09:00 | 2020-04-20 11:00 | П | Спиливание деревьев персоналом МУП по озелененению города. | 2 | ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | Ч.с.-23, ж.д.-3, орг. - 5 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-6, ВЛ фид. "Соц. Обеспечение" | 0.38 | 2020-04-20 09:00 | 2020-04-20 09:30 | П | Устранение повышенного нагрева рубильника 0,4 кВ | 0.5 | ВЛ фид. "Соц. Обеспечение" от ТП 6/0,4 кВ № 6 |  |  | Ж.д-2, орг.- 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-6, КЛ фид. "М-н "Интерсвет" | 0.38 | 2020-04-20 09:30 | 2020-04-20 10:00 | П | Устранение повышенного нагрева рубильника 0,4 кВ | 0.5 | КЛ фид. "М-н "Интерсвет" от ТП 6/0,4 кВ № 6 |  |  | Орг. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Свободы), КЛ-10 кВ на тр-р | 10 (10.5) | 2020-04-17 11:30 | 2020-04-17 14:00 | В | при осмотре ТП-6 было выявлено "прошивание" изоляции концевой муфты 10 кВ на тр-р; отключение абонентов ТП-6 производилось на время замены муфты | 2.5 | ТП-6 |  |  | ч.с-128, ж.д.-5, д/с-1, орг.-4 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 157 |  | акт расследования №2 от 17.04.20 | 3.4.13 | 4.12 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1004 П/Сандреево | 10 (10.5) | 2020-04-19 18:35 | 2020-04-19 19:11 | В | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 0.6 | ТП-17 |  |  | ч.с-20, , МКД-11, Детсад | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 133.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.04.2020. лист.№41 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-53 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-04-19 19:00 | 2020-04-20 12:50 | В | Пробой КЛ-10кВ от ТП-29 к ТП-53 | 17.8333 | ТП-53 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | №148 от 19.04.2021 | 3.4.13 | 4.16 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-23 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная - ТП 58 ф.694 | 6 (6.3) | 2020-04-20 11:42 | 2020-04-20 12:05 | В | ТП 58, неполнофазный режим работы, отсутствие фазы 6-кВ ф.694. Неисправна КЛ-6 кВ ПС Районная - ТП 58 ф.694 | 0.38333 | ТП 58, ТП 477, ТП 557, ТП 478, ТП 479, ТП 212, ТП 369, ТП 352, ТП 287, ТП 349, ТП 716, ТП 297 |  | кот.-1 | ж.д.-6, ч.с.-15, орг.-17 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 450 |  | 20.04.2020, №67, стр. 35 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная - ТП 509 ф. 695, ТП 508 - ТП 509 | 6 (6.3) | 2020-04-20 11:42 | 2020-04-20 12:26 | В | ПС Районная отключился МВ ф. 695 к ТП 509 от МТЗ. Неисправны КЛ 6 кВ ф.695, ТП 508 -ТП 509 | 0.73333 | ТП 509, ТП 589, ТП 510, ТП 533, ТП 511, ТП 253, ТП 325, ТП 254, ТП 213, ТП 198, ТП 27 |  | кот.-1 | ж.д.-27, ч.с.-65, орг.-30, д.с.-1, шк.-2 | 126 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1300 |  | 20.04.2020, №67, №68, стр. 35 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 685, ВЛ-10 кВ к ТП 610 | 10 (10.5) | 2020-04-21 09:00 | 2020-04-21 12:00 | П | Ремонтные работы на ТП 685 | 3 | ТП 610, ТП 658, ТП СНТ Искра |  |  | орг.-1, ж.д.-1, СНТ-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП -8 г. Собинка, фид.4.1.3. | 0.38 | 2020-04-20 10:00 | 2020-04-20 11:10 | П | ремонт и ревизия 3х руб. Пертяжка пролета ВЛ-0,4 кВ | 1.1667 | фид. 4.ф 1. ф.3 ВЛ-0,4 кВ |  |  | 9 орг | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 87 |  | о.ж.лист 20 от 20.04.20 | 3.4.13.2 | 4.13 | Х | Х | дисп. Щеголев В.Ю..тел.2-29-80 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.11, ул. Баранова, д.26 | 0.38 | 2020-04-20 10:50 | 2020-04-20 12:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1.1667 | ТП-6, ф.11, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 20.04.2020, стр.66, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-3 ВЛ-0.4 кВ ул. Дзержинского | 0.38 | 2020-04-20 10:00 | 2020-04-20 10:00 | П | ТП-4 ВЛ-0.4 кВ Ф-3 загнивание опоры №34, монтаж ж/б приставки без отключения абонентов. | 0 | Ф-3 ВЛ-0.4 кВ ул. Дзержинского |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.04.20 ОЖ стр.129 |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п. Фрунзе | 0.38 | 2020-04-20 13:00 | 2020-04-20 13:00 | П | ТП-761 РУ-0.4 кВ монтаж ячеек ЩО-70 без отключения потребителей | 0 | ТП-761 п. Фрунзе |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.04.20 ОЖ стр.129 |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п. Фрунзе | 0.38 | 2020-04-21 10:00 | 2020-04-21 10:00 | П | ТП-761 РУ-0.4 кВ монтаж ячеек ЩО-70 без отключения потребителей | 0 | ТП-761 п. Фрунзе |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.04.20 ОЖ стр.129 |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-21 06:00 | 2020-04-21 06:43 | П | демонтаж провода подготовка рабочего места. Согласно плану ПП 2020 | 0.71667 | ТП-7.31 |  |  | ч.с-151, орг-8, МКД-13, котельная | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 163.4 |  | 21.04.2020. лист.№42 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Первомайская. Ф- краснознаменная | 0.38 | 2020-04-21 13:00 | 2020-04-21 17:00 | П | монтаж опор Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-10 ул.Малый советский пер. |  |  | ч.с-151 КНС-2 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 35 |  | 21.04.2020. лист.№42 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-56 до ТП-57 каб. "А" | 6 (6.3) | 2020-04-21 09:00 | 2020-04-21 10:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей. | 1 | КЛ-6 кВ от ТП-56 до ТП-57 каб. "Б" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-111, (ул. Охотничья) | 6 (6.3) | 2020-04-21 09:00 | 2020-04-21 10:00 | П | Текущий ремонт ТП. | 1 | ТП-111 |  |  | Ч.с. -20, орг. - 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2,СВВ-10 кВ 1-3 СШ-10 кВ (яч. 217) | 10 (10.5) | 2020-04-21 13:30 | 2020-04-21 14:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей. | 0.5 | РП-2,СВВ-10 кВ 1-3 СШ-10 кВ (яч. 217) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2,СВВ-10 кВ 3-4 СШ-10 кВ (яч. 228) | 10 (10.5) | 2020-04-21 14:00 | 2020-04-21 14:30 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей. | 0.5 | РП-2,СВВ-10 кВ 3-4 СШ-10 кВ (яч. 228) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 227 | 10 (10.5) | 2020-04-21 14:30 | 2020-04-21 15:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей. | 0.5 | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 227 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ПС | ПС Бавлены, 110/10 | 10 (10.5) | 2020-04-20 16:35 | 2020-04-20 16:42 | В | При выводе в ремонт Т2 командированный персонал Владимирэнерго ошибочно отключил и Т1. 16:42 Т1 включили успешно, эл. снабжение завода и поселка Бавлены восстановлено | 0.11667 | ТП Больница, ТП Поселок, КТП 4, КТП 5, КТП 6 | Больн. - 1 |  | ж.д. - 113, ч.с. - 187, шк. - 2, д/с - 1, ГРП - 1, орг. - 28, насел. 3370 | 334 | 2 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 500 |  | стр. 48 о.ж. от 20.04 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Былинная, Полярная, Придорожная" | 0.38 | 2020-04-20 21:20 | 2020-04-20 22:35 | В | Пожар в частном доме ул. Былинная д.8 | 1.25 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Былинная, Полярная, Придорожная" |  |  | ч.с.-40, жит.-80, орг.-1 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 40.04 |  | 20.04.20, стр.22, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Администрация" | 0.38 | 2020-04-21 09:30 | 2020-04-21 12:00 | П | Монтаж СИП | 2.5 | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Администрация" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.38 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | мк-р. Кр.ОктябрьТП-3 РУ-0,4кВ ф. Аптека | 0.38 | 2020-04-21 15:00 | 2020-04-21 17:15 | В | Обрыв КЛ-0,4кВ при производстве земляных работ | 2.25 | ВЛ-0,4 кВ, Ул. Больничный проезд-Аптека |  |  | маг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7 |  | О.Ж, стр.209 от 21.04.2020 | 3.4.3 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.5, ТП-202 | 6 (6.3) | 2020-04-21 10:45 | 2020-04-21 12:25 | В | Повреждение разрядника на ТМ в ТП-202. Не включена ТП-202 (абонентская) | 1.6667 | ф.5, ТП-12,2,6,24 (ТМ-1), ТП-151,97,179,194,202 (абонентские) | м.у.-2 |  | ж.д.-3, ч.с.-947, орг.-15, коллективные сады-4 | 973 | 0 | 4 | 969 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 649 |  | 21.04.2020, №14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 0
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.5, ТП-202 | 6 (6.3) | 2020-04-21 10:45 | 2020-04-21 18:20 | В | Повреждение разрядника на ТМ в ТП-202. Включена ТП-202 (абонентская) | 7.5833 | ТП-202 |  |  | АЗС-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 21.04.2020, №14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Администрация" | 0.38 | 2020-04-20 09:30 | 2020-04-20 13:00 | П | Установка опор ВЛ-0,4кВ по текущему ремонту | 3.5 | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Администрация" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.38 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Пенкино Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) | 2020-04-22 06:13 | 2020-04-22 08:20 | В | Неисправность в сетях МРСК "Центра и Приволжья" | 2.1167 | ТП-788 |  |  | орг.-6, ч.с.-14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.04.20 ОЖ стр.130 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п. Фрунзе | 0.38 | 2020-04-22 10:00 | 2020-04-22 10:00 | П | ТП-761 РУ-0.4 кВ монтаж ячеек ЩО-70 без отключения потребителей | 0 | ТП-761 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная | 0.38 | 2020-04-21 14:35 | 2020-04-21 15:10 | В | Сгорел ПН-2, ф. "А", схлест проводов упавшей веткой дерева, заменили | 0.58333 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная |  |  | ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | № 27 ж.з. от 21.04 | 3.4.8.4 | 4.10, 4.4 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-04-21 13:40 | 2020-04-21 15:00 | В | ул.Луначарского около 4-6 дома, подхлест проводов ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 1.3333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 11 21.04.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-04-21 17:00 | 2020-04-21 17:25 | В | ул.Набережная д.24, обрыв нулевого провода на фасаде дома | 0.41667 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 11 21.04.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2020-04-21 17:40 | 2020-04-21 18:00 | В | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 "ул.Горького", сгорел ПН, подхлест проводов ВЛ-0,4кВ в результате сильного порыва ветра | 0.33333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 11 21.04.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 225 | 10 (10.5) | 2020-04-22 09:30 | 2020-04-22 10:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей. | 0.5 | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-56 до ТП-57 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-04-22 13:30 | 2020-04-22 14:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей. | 0.5 | КЛ-6 кВ от ТП-56 до ТП-57 каб. "Б" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-43, Т-1 | 10 (10.5) | 2020-04-22 09:00 | 2020-04-22 11:00 | П | Замена трансформатора Т-1. Без отключения потребителей | 2 | ТП-43, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10 г.Судогда ф-Первомайская. Ф- краснознаменная | 0.38 | 2020-04-22 13:00 | 2020-04-22 17:00 | П | монтаж опор Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-10 ул.Малый советский пер. |  |  | ч.с-151 КНС-2 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 35 |  | 22.04.2020. лист.№43 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 5 П.Андреево Ф- Буровая | 0.38 | 2020-04-21 15:50 | 2020-04-21 16:20 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.5 | ТП-5 ул.Буровая. |  |  | ч.с-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 |  | 21.04.2020. лист.№23 ЖЗ | 3.4.7, 3.4.12.2 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 4 П.Андреево ф-Лесная | 0.38 | 2020-04-21 23:00 | 2020-04-21 23:50 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.83333 | ТП-4 ул.Лесная |  |  | ч.с-22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 |  | 21.04.2020. лист.№23 ЖЗ | 3.4.7, 3.4.12.2 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 17 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-22 07:00 | 2020-04-22 09:00 | П | замена узла учета | 2 | ТП-17 ул.Пролетарская |  |  | МКД-7 орг-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62.7 |  | 22.04.2020. лист.№43 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 к РП 30 фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 2020-04-22 09:35 | 2020-04-22 14:15 | В | ПС Владимирская 750 отключился МВ ф.Ю-1 от ТО, упало дерево на ВЛ-10 кВ | 4.6667 | ТП 619. 620, 622, 653, 628, 639, 624, 614, 617, 679, 649, 613, 612, 615, 638, 652, 660, 633, 625, 629, 631, 632, 662, 677, 645, 640, 528, 681, 549, 634, 636, 646, 647 |  | КНС-1 | орг.-18, ж.д-5 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 650 |  | 22.04.2020, стр. 38 ОЖ, №69 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ВВ к ТП628 | 10 (10.5) | 2020-04-22 12:35 | 2020-04-22 14:00 | В | РП 30 отключился ВВ к ТП628 от ТО. Неисправность не установлена | 1.4167 | ТП628, ТП624, ТП639, ТП653 |  | КНС-1 | орг.-8, ж.д-4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 200 |  | 22.04.2020, стр. 38 ОЖ, №70 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 Ф-3 ВЛ-0.4 кВ ул. Советская | 0.38 | 2020-04-22 10:30 | 2020-04-22 10:30 | П | ТП-6 ВЛ-0.4 кВ Ф-3 загнивание опоры №13, монтаж ж/б приставки без отключения абонентов. | 0 | Ф-3 ВЛ-0.4 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.04.20 ОЖ стр.131 |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-04-22 12:48 | 2020-04-22 13:45 | В | ТП-24 Ф-3 выгорел нож на РПС, замена РПС | 0.95 | ТП-24 ф-1, ф-2, ф-3, ф-7 |  |  | ж.д.-3, орг.-9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 107 |  | 22.04.20 ОЖ стр.131 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22А Ф-4 ВЛ-0.4 кВ ул. 1 Мая | 0.38 | 2020-04-22 14:30 | 2020-04-22 14:30 | П | ТП-22А ВЛ-0.4 кВ Ф-4 загнивание опоры №23, монтаж ж/б приставки без отключения абонентов. | 0 | Ф-4 ВЛ-0.4 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.04.20 ОЖ стр.131 |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 Ф-1 ВЛ-0.4 кВ п. им Фрунзе | 0.38 | 2020-04-22 16:30 | 2020-04-22 16:30 | П | ТП-761 ВЛ-0.4 кВ Ф-1 загнивание опоры №13, монтаж ж/б приставки без отключения абонентов. | 0 | Ф-1 ВЛ-0.4 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.04.20 ОЖ стр.131 |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП-13,49,11 | 10 (10.5) | 2020-04-22 16:05 | 2020-04-22 16:40 | В | Большой провис провода ВЛ-10 кВ от ТП-4 в сторону ТП-17 опоры №2-3,провода подтянуты | 0.58333 | ТП-13, ТП-11, ТП-49 |  |  | орг.-2, ч.с.-146 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 110 |  | 22.04.20 ОЖ стр.131 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-87, ф.8, ул. Калинина д.20, пр-д Муромский д.7 | 0.38 | 2020-04-22 12:30 | 2020-04-22 13:00 | В | Сгорела н/в вставка, заменена | 0.5 | ТП-87, ф.8 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |  | 22.04.2020, стр.66, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Дегелв А.С. тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-83, ф.19, ул. Набережная д.13/1 | 0.38 | 2020-04-23 09:00 | 2020-04-23 11:00 | П | Отключение по письму МУП "Первомайский рынок" | 2 | ТП-83, ф.19 |  |  | баня-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Параосцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская Ф.1007 | 10 (10.5) | 2020-04-23 15:00 | 2020-04-23 16:00 | П | подрезка деревьев подрядной организацией "Мосстройинвест" | 1 | К/О КТП-6,8,9(абон.),10, ТП-3,11,12,13,14,15,16, КТП-118(абон.) |  |  | ч.с.-268, ж.д.-78, орг.-25, кот.-2, шк.-2, д.с.-4 | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 1540 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2020-04-23 12:00 | 2020-04-23 14:00 | П | тех.присоединение | 2 | ТП-26 ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская, ул.Октябрьская, ул.Свобода |  |  | ч.с.-79, орг.-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-04-22 13:25 | 2020-04-22 13:45 | В | отключился автомат на ТП | 0.33333 | ТП-3 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина,ул.Б.Московская,ул.Лесная,ул.Набережная,ул.Железнодорожная,ул.Калинина,ул.8Марта,ул.Ленина |  |  | ч.с-171,дет.сад-1,кот.-1,маг.-5 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 250 |  | 22.04.2020 О.Ж. стр.210 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-04-22 16:15 | 2020-04-22 16:45 | В | отключился автомат на ТП | 0.5 | ТП-3 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина,ул.Б.Московская,ул.Лесная,ул.Набережная,ул.Железнодорожная,ул.Калинина,ул.8Марта,ул.Ленина |  |  | ч.с-171,дет.сад-1,кот.-1,маг.-5 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 250 |  | 22.04.2020 О.Ж. стр.210 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
4 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка РП-1 Ф-1022 | 10 (10.5) | 2020-04-22 10:20 | 2020-04-22 11:10 | В | Отключился ф-1022 при сильных порывах ветра, упало сухое дерево,уч-к ТП 4 и ТП"Очисные соор." | 0.83333 | ТП-1, 2, 3, 4, 18, 101, 80, 60, ТП"Очисные соор." |  |  | 3-орг., 13ж.д 45 ч.с.д.с.-1,дет.дом,очисные соор. | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1100 |  | Акт №11 от 22.04.2020г. | 3.4.12.2 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | дисп.Розанов С.Ф. 2-29-80 | 0
4 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-29 Ф-2 | 0.38 | 2020-04-22 14:20 | 2020-04-22 17:30 | В | обрыв проводов в первом пролете от ТП-29 | 3.1667 | ТП-29 Ф-2 ВЛ-0,4 кВ |  |  | 60 ч.с. | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 80 |  | о.ж.лист №21 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Розанов С.Ф. 2-29-80 | 1
4 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск Ф-1009 от РП-3 | 10 (10.5) | 2020-04-22 19:00 | 2020-04-22 19:40 | В | отбило шлейф на ТП 35 | 0.66667 | ТП 83, 27, 69, 37, 38, 46, 35, 36, 63, 65 |  |  | ж.д-27,ч.с.-15,д.с.,школа,пож.часть,орг.-27,скважина | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 900 |  | Акт №12 от 22.04.2020г. | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Розанов С.Ф. 2-29-80 | 1
4 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка, КТП№74. ул. коммунальная | 0.38 | 2020-04-23 12:00 | 2020-04-23 14:00 | П | Подключение КЛ-0,38 кВ по технологическому присоединению | 2 | ТП 74 |  |  | 29ч.с | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 65 |  | о.ж.лист №22 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2020-04-22 09:00 | 2020-04-22 10:35 | В | ул Гоголя, КЗ ВЛ-0,4кВ, в результате порыва ветра вылетел крюк из деревянной опоры по причине сильного загнивания опоры | 1.5833 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 11 22.04.2020 | 3.4.7 | 4.13, 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 45, ф. 7 - ул. Володарского, 57 | 0.38 | 2020-04-22 11:40 | 2020-04-22 14:00 | В | Упавшим деревом оборвало подвод к зданию | 2.3333 | ТП 45, ф. 7 - ул. Володарского, 57 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 29 ж.з. от 22.04 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная | 0.38 | 2020-04-22 11:45 | 2020-04-22 12:10 | В | Сгорел ПН-2, ф. "А", схлест проводов магистрали | 0.41667 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная |  |  | ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | № 30 ж.з. от 22.04 | 3.4.7 | 4.13, 4.10 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 57, ф. 19 - ул. гаражи ул. Дружбы | 0.38 | 2020-04-22 11:55 | 2020-04-22 13:00 | В | Сгорел ПН-2, ф. "В", схлест проводов магистрали | 1.0833 | ТП 57, ф. 19 - ул. гаражи ул. Дружбы |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 31 ж.з. от 22.04 | 3.4.7 | 4.13, 4.10 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Комсомольская | 0.38 | 2020-04-22 12:05 | 2020-04-22 13:30 | В | Сгорел ПН-2, ф. "А, В", схлест проводов магистрали | 1.4167 | ТП 18, ф. 5 - ул. Комсомольская |  |  | ч.с. - 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 70 |  | № 32 ж.з. от 22.04 | 3.4.7 | 4.13, 4.10 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 59А, ф. 3 - ул. Колхозная | 0.38 | 2020-04-22 17:00 | 2020-04-22 17:20 | В | Отключился авт. выкл. ф. 3 | 0.33333 | ТП 59А, ф. 3 - ул. Колхозная |  |  | ч.с. - 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 |  | № 35 ж.з. от 22.04 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная | 0.38 | 2020-04-22 18:25 | 2020-04-22 19:10 | В | Сгорел ПН-2, ф. "А", схлест проводов магистрали | 0.75 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная |  |  | ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | № 36 ж.з. от 22.04 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Былинная, Полярная, Придорожная" | 0.38 | 2020-04-22 08:45 | 2020-04-22 09:40 | В | Обрыв провода в пролете: сильные порывы ветра | 0.91667 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Былинная, Полярная, Придорожная" |  |  | ч.с.-40, жит.-80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 33.22 |  | 22.04.20, стр. 23, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Горгаз" | 0.38 | 2020-04-22 11:10 | 2020-04-22 12:50 | В | Падение дерева на ВЛ-0,4кВ: сильные порывы ветра | 1.6667 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Горгаз" |  |  | ж.д.-2, орг.-1, жит.-84 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.24 |  | 22.04.20, стр. 24, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-04-22 11:26 | 2020-04-22 15:00 | В | Отключился ф. 1011 на ПС "Базовая": авария в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 3.5667 | ТП-4 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-70, орг.-6, жит.-528 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 69.52 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №14, 23.04.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.1 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Пилорама", ф.8 "Банк, Казначейство" | 0.38 | 2020-04-22 13:00 | 2020-04-22 13:52 | В | Схлест проводов, перетяжка проводов | 0.86667 | КТП-7.1 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Пилорама", ф.8 "Банк, Казначейство" |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51.92 |  | 22.04.20, стр. 24, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-14 ВЛ-0,4 ф.5 "Уралсиб" | 0.38 | 2020-04-22 15:10 | 2020-04-22 15:40 | В | Обрыв провода в пролете: сильные порывы ветра | 0.5 | ТП-14 ВЛ-0,4 ф.5 "Уралсиб" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.36 |  | 22.04.20, стр. 24, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.8 "ул.1905 г, Молодёжная" | 0.38 | 2020-04-22 15:50 | 2020-04-22 18:05 | В | Обрыв провода в пролете: сильные порывы ветра | 2.25 | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.8 "ул.1905 г, Молодёжная" |  |  | ч.с.-70, жит.-140 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 22.66 |  | 22.04.20, стр. 25, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-23 09:00 | 2020-04-23 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж опор | 7 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" |  |  | ч.с.-53, жит.-106 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Первомайская. Ф- краснознаменная | 0.38 | 2020-04-23 13:00 | 2020-04-23 17:00 | П | монтаж опор Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-10 ул.Малый советский пер. |  |  | ч.с-151 КНС-2 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 35 |  | 22.04.2020. лист.№43 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 12 П.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-04-22 13:50 | 2020-04-22 15:00 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 1.1667 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | ч.с-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 22.04.2020. лист.№23 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП24 г.Судогда Ф- Халтурина | 0.38 | 2020-04-22 10:35 | 2020-04-22 11:50 | В | обрыв магистрального провода падение ветки на ВЛ | 1.25 | ТП-24 ул.Халтурина |  |  | ч.с-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 |  | 22.04.2020. лист.№23 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 223 | 10 (10.5) | 2020-04-22 10:12 | 2020-04-22 10:12 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей. | 0 | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 223 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-89 | 10 (10.5) | 2020-04-23 09:00 | 2020-04-23 09:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей. | 0 | КЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 221 | 10 (10.5) | 2020-04-22 13:30 | 2020-04-22 13:30 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей. | 0 | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 221 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 222 | 10 (10.5) | 2020-04-23 14:00 | 2020-04-23 14:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей. | 0 | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 222 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2020-04-22 10:10 | 2020-04-22 10:10 | В | Обрыв провода. | 0 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | Ж.д.-2, ч.с.-18, орг.-5 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90 |  | 22.04.20. ОЖ по 0,4 кВ, л. 53-54 | 3.4.14 | 4.3 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-04-22 12:20 | 2020-04-22 14:10 | В | Обрыв ввода в частный дом по ул. Набережная 83 | 1.8333 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  | 22.04.20. ОЖ по 0,4 кВ, л. 54-55 | 3.4.14 | 4.3 | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "К.Маркса нечет." | 0.38 | 2020-04-22 10:10 | 2020-04-22 11:45 | В | Падение дерева на ВЛ. | 1.5833 | ВЛ фид. "К.Маркса нечет." от ТП10/0,4 кВ № 25 |  |  | Ж.д.-5, ч.с. -16, орг. -4 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 71 |  | 22.04.20. ОЖ по 0,4 кВ, л. 54-55 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-177, РУ-0,4 кВ, 1СШ | 0.38 | 2020-04-24 10:00 | 2020-04-24 11:30 | П | Замена ТТ | 1.5 | ТП-177, 1 СШ |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 178 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-04-23 09:45 | 2020-04-23 10:00 | П | ул.Набережная, отключение для безопасного производства работ по спиливанию аварийного дерева. | 0.25 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 12 23.04.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-60 | 10 (10.5) | 2020-04-24 10:00 | 2020-04-24 12:00 | П | В ТП-60 завод кабеля в РУ-0,4 кВ и переключение ф.2 с ВЛ на КЛ | 2 | ТП-60 |  |  | 3 ж.д, д.с. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  | о.ж. лист 23 |  |  | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-24 13:00 | 2020-04-24 17:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-7.31 |  |  | ч.с-151, орг-8, МКД-13, котельная | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 163.4 |  | 24.04.2020. лист.№44 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-45 до ТП-66 | 6 (6.3) | 2020-04-24 09:00 | 2020-04-24 09:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей. | 0 | КЛ-6 кВ от ТП-45 до ТП-66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-04-24 09:00 | 2020-04-24 09:00 | П | Устранение утечки масла. Т-1. Без отключения потребителей. | 0 | ТП-80, Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" КТП№-17 - КТП№9 | 10 (10.5) | 2020-04-23 23:40 | 2020-04-23 23:55 | П | Перевод КТП-9, КТП-17 на ф. "Трудколектив" ЦРП "ПМЗ" | 0.25 | КТП-9, КТП-17 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-259, орг.-2, жит.-518 | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 154 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ ЛР-4 | 10 (10.5) | 2020-04-24 00:05 | 2020-04-24 00:20 | П | Перевод КТП-1, КТП-20, КТП-16 на ф.1015 ПС "Базовая" | 0.25 | КТП-1, КТП-20, КТП-16,КТП-36 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-197, шк.-1, кот-1,вод.-1, орг.-20, жит.-1018 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 202.14 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-24 09:00 | 2020-04-24 14:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж опор | 5 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" |  |  | ч.с.-53, жит.-106 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№29 | 10 (10.5) | 2020-04-24 09:00 | 2020-04-24 14:00 | П | Замена предохранителей в ПКУ | 5 | КТП-29 |  |  | ч.с.-35, орг.-1, жит.-70 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 10.12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ КТП№1-КТП№6 | 10 (10.5) | 2020-04-24 09:00 | 2020-04-24 16:00 | П | Опиловка ВЛ-10кВ | 7 | КТП-1, КТП-20, КТП-16 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-197, шк.-1, кот-1, орг.-17, жит.-954 | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 180.84 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Боголюбово откл. Ф. 609 | 6 (6.3) | 2020-04-23 13:27 | 2020-04-23 15:40 | В | ПС Боголюбово откл. Ф. 609. Причина неисправность в сетях МРСК | 2.2167 | ТП 813, ТП 814, ТП 860 |  |  | орг.-1 , чс-35 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 80 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.03.2020 стр.8 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 54, ул. Пригородная, 19 | 0.38 | 2020-04-24 15:32 | 2020-04-24 16:45 | П | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ у дома № 35 ул.Пригородная | 1.2167 | ТП 54, ВЛ ул. Пригородная |  |  | ч.с.-43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 15 |  | 24.04.20 стр.21 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 Ф-3 ВЛ-0.4 кВ ул. Заозёрная | 0.38 | 2020-04-24 13:30 | 2020-04-24 13:30 | П | ТП-40 ВЛ-0.4 кВ Ф-3 опора №5 сильный наклон опоры, замена бандажей без отключения абонентов. | 0 | Ф-3 ВЛ-0.4 кВ ул. Заозёрная |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.04.20 АЖ стр.56 |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-04-27 10:00 | 2020-04-27 14:00 | П | кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | 4 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | орг.-1, ч.с.-63 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-27 09:00 | 2020-04-27 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж СИП | 7 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" |  |  | ч.с.-53, жит.-106 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-51, ф.3, ул. Гоголя, д.9 | 0.38 | 2020-04-25 16:40 | 2020-04-25 17:30 | В | Отгорел кабель на вводе. Перезаделано | 0.83333 | ф.3, ВЛ-0,4 кВ ул. Гоголя, д.9 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 25.04.2020, стр.68, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-131, ф.8, ул. Муромская | 0.38 | 2020-04-26 09:00 | 2020-04-26 10:45 | В | Пожар отключено для работы пожарной охраны | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ, ф.8, ул. Муромская |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 26.04.2020, стр.68, АЖ | 3.4.8.5, 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 0
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 57, ф. 19 - ул. гаражи ул. Дружбы | 0.38 | 2020-04-24 11:30 | 2020-04-24 15:00 | В | Сгорел ПН-2, ф. "В", схлест проводов магистрали | 3.5 | ТП 57, ф. 19 - ул. гаражи ул. Дружбы |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 59 ж.з. от 24.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 12, ф. 4 - ул. Советская, Папанинцев, Победы, КИМ | 0.38 | 2020-04-24 20:30 | 2020-04-24 22:00 | В | Обрыв магистрального "0", перенапряжение в домах, по словам жителей вышла из строя бытовая техника. Неисправность устранили, фидер включили | 1.5 | ТП 12, ф. 4 - ул. Советская, Папанинцев, Победы, КИМ |  |  | ч.с. - 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 75 |  | № 60 ж.з. от 24.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 224 | 10 (10.5) | 2020-04-27 13:30 | 2020-04-27 14:00 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей. | 0.5 | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 224 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14, ( ул. Ленинградская 5) | 6 (6.3) | 2020-04-27 09:00 | 2020-04-27 11:00 | П | Подтяжка болтовых соединений, чистка оборудования. | 2 | ТП-14 |  |  | Ж.д-4, ч.с.-72, орг.-1 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 110 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "Д/сад 32" | 0.38 | 2020-04-24 11:30 | 2020-04-24 16:10 | В | Выход из строя КЛ-0,4 кВ | 4.6667 | КЛ фид. "Д/сад 32" от ТП 10/0,4 кВ № 73 |  |  | Д/сад-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 24.04.2020, ОЖ по 0,4 кВ, Л. 55-56 | 3.4.13.3 | 4.6 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 359 ул. Добросельская 34 | 0.38 | 2020-04-27 09:10 | 2020-04-27 09:55 | В | ТП 359, РУ 0,4 кВ, перегорел 1 ПН 250 А | 0.75 | ТП 359, РУ-0,4 кВ, ф.Прачечная |  |  | орг.-1, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 24.04.20 стр.22 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 648, ул. Березовая 7 | 0.38 | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 12:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 3 | ТП 648, Т-1,Т-2 |  |  | орг.-1, чс-62 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 75 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю тел. 45-25-18 | 1
4 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф. ул.Гоголя | 0.38 | 2020-04-27 09:00 | 2020-04-27 10:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Гоголя д. 4, в результате разнородности металла | 1 | ВЛ Ф.ул. Гоголя |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 27.04.2020, стр 90 ОЖ | 3.4.7, 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
4 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-8 | 0.38 | 2020-04-28 13:00 | 2020-04-28 14:00 | П | ф.1 по заявке потребителя, для замены т/т в ТП-8 ру-0,4кВ. | 1 | вл-0,4 кв. ф.1 |  |  | м.у. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | о.ж. лист 24 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-109, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-04-28 09:30 | 2020-04-28 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-109 | д.с.-1 |  | ж.д.-8, орг.-4, почта-1 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 79 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Параосцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-177, РУ-0,4 кВ, 1СШ | 0.38 | 2020-04-28 10:00 | 2020-04-28 11:30 | П | Замена ТТ | 1.5 | ТП-177, 1 СШ |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 178 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Параосцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 14:00 | П | кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | 5 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | орг.-1, ч.с.-63 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 10 (10.5) | 2020-04-27 19:15 | 2020-04-27 20:05 | В | аварийное отключение от мтз-2ст. ВВ-10кВ | 0.83333 | ТП-93, 16, 27, 46, 48, 92, 57, 20, 58, 43, 8, 25, 62, 15, 60, 89, 56, 104 |  |  | кот.-2, д/с-2, ж.д.-20, ч.с.-933, щрг-14 | 971 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 1350 |  | Акт №148 от 27.04.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
2 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, ВЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-51 | 10 (10.5) | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 16:00 | П | замена опор ВЛ-10 кВ согласно ППР, ТП-515, питающаяся от данной ВЛ, не закольцована, поэтому подать ЭЭ на время отключения возможности нет | 7 | ТП-515 |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-28 13:00 | 2020-04-28 17:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-10 ул.Малый Советский Ф-Гоголя.Северная |  |  | ч.с-104 детсад КНС-2 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 57 |  | 28.04.2020. лист.№47 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" КТП№-17 - КТП№9 | 10 (10.5) | 2020-04-27 23:00 | 2020-04-27 23:10 | П | Перевод КТП-9, КТП-17 на ф. 1005 ПС "Базовая" | 0.16667 | КТП-9, КТП-17 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-259, орг.-2, жит.-518 | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 154 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж СИП | 7 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" |  |  | ч.с.-53, жит.-106 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ КТП№1-КТП№6 | 10 (10.5) | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 16:00 | П | Опиловка ул. Кирова вблизи ВЛ-10кВ администрацией г. Петушки | 7 | КТП-1, КТП-20, КТП-16 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-197, шк.-1, кот-1, орг.-17, жит.-954 | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 180.84 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№29 | 10 (10.5) | 2020-04-28 10:30 | 2020-04-28 11:00 | П | Замена предохранителей в ПКУ | 0.5 | КТП-29, КТП-9, КТП-17 |  |  | ж.д.-2,ч.с.-294, орг.-3, жит.-588 | 300 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1 | 164.12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 10 (10.5) | 2020-04-27 09:40 | 2020-04-27 09:40 | П | Для безопасного производства земляных работ персоналом ИП Харитонов. Без отключения потребителей. | 0 | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-47, ВЛ фид. "Ул. Чапаева, Добролюбова" | 0.38 | 2020-04-28 08:00 | 2020-04-28 10:00 | П | Спиливание деревьев персоналом УК. | 2 | ВЛ фид. "Ул. Чапаева, Добролюбова" от ТП 6/0,4 № 47 |  |  | Д/сад-1, ж.д.-2, орг.-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-69( ул. Владимирская 1) | 6 (6.3) | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 11:30 | П | Подтяжка болтовых соединений, чистка оборудования. | 2.5 | ТП-69 |  |  | Котельная-1, ж.д.-2, ч.с.-64, орг. 5 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 115 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, отпайка ВЛ фид. "Ул. Ленина нечетн." | 0.38 | 2020-04-28 08:00 | 2020-04-28 10:00 | П | Спиливание деревьев персоналом МУП по озеленению города. | 2 | отпайка ВЛ фид. "Ул. Ленина нечетн." от ТП 6/0,4 кВ № 34. |  |  | Ч.с.-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-81 до ТП-79 | 6 (6.3) | 2020-04-28 10:00 | 2020-04-28 10:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей. | 0 | КЛ-6 кВ от ТП-81 до ТП-79 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-15(ул. Свердлова 3) | 10 (10.5) | 2020-04-28 13:30 | 2020-04-28 15:00 | П | Подтяжка болтовых соединений, чистка оборудования. | 1.5 | ТП-15 |  |  | Ж.д.-9, ч.с-1, ТЦ-2, орг.-10 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 290 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-04-29 10:05 | 2020-04-29 10:05 | П | кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей. | 0 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-245, ф.2, ул. Шпагина д.14 | 0.38 | 2020-04-28 15:50 | 2020-04-28 16:30 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.66667 | ТП-245, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 28.04.2020, стр.68, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Параосцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-61 РУ-0,4кВ ф. ул.40 лет Октября,Гайдара. | 0.38 | 2020-04-29 10:00 | 2020-04-29 13:00 | П | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 3 | ТП-61, РУ-0,4кВ, Ф.ул.40лет Октября,Гайдара. |  |  | ж.д.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 12, ф. 9 - ул. Песчаная, 15 | 0.22 | 2020-04-28 08:20 | 2020-04-28 13:00 | В | Плохой контакт на опоре, восстановили | 4.6667 | ТП 12, ф. 9 - ул. Песчаная, 15 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 71 ж.з. от 28.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, ВЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-51 | 10 (10.5) | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 16:00 | П | замена опор ВЛ-10 кВ согласно ППР, ТП-515, питающаяся от данной ВЛ, не закольцована, поэтому подать ЭЭ на время отключения возможности нет | 7 | ТП-515 |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-04-28 12:48 | 2020-04-28 13:48 | В | Сработала МТЗ: не выявленные причины | 1 | КТП-9, КТП-17, ТП-11, ТП-55, КТП-12, КТП-10, ТП-37, ТП-43, ТП-35, ТП-49, КТП-34 |  |  | ж.д.-49, ч.с.-1123, орг.-29, д.с.-3, кнс-4, шк.-1, кот.-1, жит.-4126 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 961.62 |  | №15, 28.04.20 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж вводов | 7 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" |  |  | ч.с.-53, жит.-106 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
6 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-29 13:00 | 2020-04-29 17:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-10 ул.Малый Советский Ф-Гоголя.Северная |  |  | ч.с-104 детсад КНС-2 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 57 |  | 29.04.2020. лист.№47 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-80 до ТП-81 | 6 (6.3) | 2020-04-29 13:00 | 2020-04-29 15:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей. | 2 | КЛ-6 кВ от ТП-80 до ТП-81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 10 (10.5) | 2020-04-28 09:50 | 2020-04-28 17:00 | П | Для безопасного производства земляных работ персоналом ИП Харитонов. Без отключения потребителей. | 7.1667 | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-28( ул.Кравчинского 19) | 6 (6.3) | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 11:30 | П | Подтяжка болтовых соединений, чистка оборудования, доливка масла. | 2.5 | ТП-28 |  |  | Ж.д.-5, ч.с.-26, орг.-6 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-27( ул. Тверская 65) | 6 (6.3) | 2020-04-29 13:30 | 2020-04-29 15:00 | П | Подтяжка болтовых соединений, чистка оборудования, доливка масла. | 1.5 | ТП-27 |  |  | Ч.с.-267, орг.-3 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 170 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | 0.38 | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 11:00 | П | Установка опор. | 2 | ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233 ул. Балакирева 21 | 0.38 | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 17:00 | П | ТП 233 замена оборудования в РУ 0, 4 кВ | 8 | ТП 233 РУ 0, 4 кВ |  |  | шк.-1, м.у.-1, орг. -2, ж.д.-18., ч.д.-49 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 155 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 518 ул. Безыменского 6б | 0.38 | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 12:00 | П | ТП 518 монтаж сигнализации | 3 | ТП 518 РУ 0, 4 кВ |  | д.с-1, орг.-1, ж.д.-2 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 411 ул. Михайловская 8а | 0.38 | 2020-04-28 11:20 | 2020-04-28 12:05 | В | ТП 411 неисправен КЛ 0,4 кВ на д,с № 24 по адресу ул. Сакко и Ванцетти 41а, отключили, запитали по резервному кабелю | 0.75 | ТП 411 РУ 0, 4 кВ |  | д.с-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 28.04.2020, стр 24 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 476 ул. Безыменского д. 14а | 0.38 | 2020-04-30 09:30 | 2020-04-30 11:30 | П | ТП 476 монтаж сигнализации | 2 | ТП 476 РУ 0, 4 кВ |  | шк.-1 орг.-4, ж.д.-9 |  | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 195 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
5 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 от ПС "Ундол" г.Лакинск, участок ТП№19 | 10 (10.5) | 2020-04-29 13:10 | 2020-04-29 15:10 | В | слетела вязка с изолятора на опоре,отпайка на ТП-19;отгорел шлейф на анкерной опоре №4 | 2 | ТП-20, 29, 54, 155, 123, 131, 72, 118, 137,31,19 |  |  | 10ж.д, 59ч.с, д.с, 11 орг, кот., Вод-КНС | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 250 |  | акт №13 от 29.04.20 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н.2-29-80 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-61 РУ-0,4кВ ф. ул.40 лет Октября,Гайдара. | 0.38 | 2020-04-30 10:00 | 2020-04-30 13:00 | П | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 3 | ТП-61, РУ-0,4кВ, Ф.ул.40лет Октября,Гайдара. |  |  | ж.д.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер:Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-30 09:00 | 2020-04-30 11:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж вводов | 2 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" |  |  | ч.с.-53, жит.-106 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№29 | 10 (10.5) | 2020-04-30 13:00 | 2020-04-30 14:00 | П | Замена предохранителей в ПКУ | 1 | КТП-29 |  |  | ч.с.-35, орг.-1, жит.-70 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 10.12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
6 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-30 13:00 | 2020-04-30 17:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-10 ул.Малый Советский Ф-Гоголя.Северная |  |  | ч.с-104 детсад КНС-2 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 57 |  | 30.04.2020. лист.№48 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, ВЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-51 | 10 (10.5) | 2020-04-30 09:00 | 2020-04-30 15:00 | П | замена опор ВЛ-10 кВ согласно ППР, ТП-515, питающаяся от данной ВЛ, не закольцована, поэтому подать ЭЭ на время отключения возможности нет | 6 | ТП-515 |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 10 (10.5) | 2020-04-29 09:50 | 2020-04-29 09:50 | П | Для безопасного производства земляных работ персоналом "Евротрансгаз" ИП Волков. Без отключения потребителей. | 0 | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 10 (10.5) | 2020-04-29 14:10 | 2020-04-29 14:10 | В | При производстве земляных работ персонал "Евротрансгаз" ИП Волков повредил отключенную КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85. КЛ-10 кВ отремонтирована, но не испытана. После окончания земляных работ будет проведено испытание и включение КЛ-10 кВ в работу. Без отключения потребителей. | 0 | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.04.2020, ОЖ л. 38 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-04-30 10:50 | 2020-04-30 11:05 | П | ул.3-я Пятилетка д.1 гараж (Романов), подключение ВРУ-0,22кВ с ВЛ-0,4кВ на опоре №3.1 | 0.25 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 14 30.04.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-167, ф.2, ул. Маяковского, д.79 | 0.38 | 2020-04-30 10:00 | 2020-04-30 11:00 | П | Отключение по заявке УК "Континент" | 1 | ТП-167, ф.2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.5, ул. Челюскинцев, д.13а | 0.38 | 2020-04-30 18:40 | 2020-04-30 19:20 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.66667 | ТП-22, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 30.04.2020, стр.68, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 фид.Ю-1, РП 30 ВВ к ТП628, КЛ-6 кВ РП 5 - ТП 99 с.ф.610 | 10 (10.5) | 2020-04-30 09:20 | 2020-04-30 14:00 | В | РП 30 отключился ВВ к ТП628 от ТО. Сбита опора №14.1 ВЛ-10 кВ, РП 30 - ТП 624 с.ф.Ю-1 | 4.6667 | ТП628, ТП624, ТП639, ТП653 |  | КНС-1 | орг.-8, ж.д-4 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 200 |  | 30.04.2020, стр. 44 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 фид.Ю-1, РП 30 ВВ к ТП628, КЛ-6 кВ РП 5 - ТП 99 с.ф.610 | 10 (10.5) | 2020-04-30 09:20 | 2020-04-30 09:45 | В | РП 30 отключился ВВ к ТП628 от ТО. Сбита опора №14.1 ВЛ-10 кВ, РП 30 - ТП 624 с.ф.Ю-1 | 0.41667 | ТП624 |  | КНС-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 30.04.2020, стр. 44 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино фид.6202, КЛ-6 кВ РП 5 - ТП 99 с.ф.610 | 6 (6.3) | 2020-04-30 09:50 | 2020-04-30 10:25 | В | РП 32 отключился ВВ к ТП 301 с.ф.6202 от ТО. Неисправна КЛ-6 кВ РП 5 - ТП 99 с.ф.610 | 0.58333 | ТП 301, ТП 82, ТП 485, ТП 394 |  |  | м.у.-1, орг.-11, ж.д-12, ч.с.-18 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 290 |  | 30.04.2020, №71, стр. 44 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.12 к ТП14, КЛ-10 кВ ТП 37- ТП 61 | 10 (10.5) | 2020-05-04 17:35 | 2020-05-04 19:05 | В | Отключение ВВ с ЦРП яч.12 к ТП 14 от ТО. Электропробой КЛ-10 кВ ТП 37- ТП 61 | 1.5 | КЛ ТП 37-ТП61 |  | КНС-2,кот-1,орг-1 | орг.-5,ч.с.-100 | 113 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 100 |  | № 6, 4.05.2020 | 3.4.13.4 | 4.6 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 2РУ-0,4кВ яч.11 | 0.22 | 2020-05-02 19:20 | 2020-05-02 20:50 | В | выгорели прокалывающие зажимы на опоре ввода в дом ул.Рыженкова д.110 | 1.5 | ВЛ-0,22кВ ул.Рыженкова д.110 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 02.05.2020 О.Ж. стр.224 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2020-05-05 19:15 | 2020-05-05 20:35 | В | захлест проводов ВЛ-0,4кВ | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ ул.Денисенко |  |  | ч.с-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5 |  | 02.05.2020 О.Ж. стр.226 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Колхозная, Западная, Коммунал. Мойка, АЗС" | 0.38 | 2020-05-05 14:10 | 2020-05-05 15:05 | В | Падение дерева на ВЛ-0,4кВ | 0.91667 | КТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Колхозная, Западная, Коммунал. Мойка, АЗС" |  |  | ж.д.-2, ч.с.-42, орг.-2, жит.-116 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 33.44 |  | 05.05.20, стр. 46, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | 0.38 | 2020-05-06 09:00 | 2020-05-06 12:00 | П | Восстановление фазного провода ул. Механизаторов д.10 | 3 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-6, д.с.-1, орг.-4, жит.-252 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.62 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
12 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1006 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2020-05-03 14:25 | 2020-05-03 15:40 | В | повреждение КМ КЛ-10 кВ в ТП-148 (абонентская, "водозабор") | 1.25 | ТП-49,106,81,14,15,16,17,149, 116,112,76,109,107,148,150 | водозабор |  | ж.д.-14,ч.с.-80,д.с.-2,кот.,орг.-16 | 114 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 654 |  | акт №14 от 3.05.20 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
12 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1015 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2020-05-03 15:15 | 2020-05-03 15:25 | В | при переключении РП №4 "Водозабор" отключился Ф-1015 | 0.16667 | ТП-111,57,10,11,12,8,58,152,88,41,73,74,75,67,102,117 | РУС,водозабор |  | ж.д.-37,ч.с.-600,кот.,д.с.-1,ш.к., 2 м.у.,42-орг. | 686 | 0 | 4 | 682 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 980 |  | о.ж. 27от 3.05.20 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0
12 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф 104 МРСК "Копнино" с ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2020-05-03 18:30 | 2020-05-04 01:22 | В | отгорел шлейф на негабаритная опоре переход через железную дорогу 10 кВ в районе д. Быковка во время грозы ф 104 Копнино Собинский РЭС МРСК | 6.8667 | ТП-30 |  |  | ф1 ул. Алексеевская ф 2 ул Свердлова частн сектор 12- жд.1 -орг. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о. ж. стр 28 3.05.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | дисп Щеголев В Ю | 0
16 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-48 ф.6 | 0.38 | 2020-05-05 13:35 | 2020-05-05 14:40 | В | Короткое замыкание фазных проводов в первом пролете от ТП-48.Произведена подтяжка фазного провода, заменена ПН-250 А. | 1.0833 | ВЛ-0,4кВ. Ф.6 |  |  | 4.ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 |  | о.ж. лист 28 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
16 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ТП-64 ф.2 | 0.38 | 2020-05-05 14:41 | 2020-05-05 15:30 | В | Замена ПН-250 А. 1 шт в РУ-0,4 кВ. ТП-64 | 0.81667 | КЛ-0,4 кВ. ф.2 |  |  | 1-орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | о.ж. лист 28 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | дисп. Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 5, ф. 7 - ул. Красина, Дзержинского, Гоголя | 0.38 | 2020-05-03 17:10 | 2020-05-03 19:40 | В | Обрыв магистрального "0", восстановили | 2.5 | ТП 5, ф. 7 - ул. Красина, Дзержинского, Гоголя |  |  | ч.с. - 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 70 |  | № 78 ж.з. от 03.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 28, ф. 2 - ул. 4-я Сосновая, 2 | 0.22 | 2020-05-04 12:00 | 2020-05-04 13:45 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.75 | ТП 28, ф. 2 - ул. 4-я Сосновая, 2 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 79 ж.з. от 04.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 72, ф. 15 - ул. Красная, 23 | 0.22 | 2020-05-05 09:00 | 2020-05-05 10:20 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.3333 | ТП 72, ф. 15 - ул. Красная, 23 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 80 ж.з. от 05.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2020-05-01 16:40 | 2020-05-01 17:10 | В | ул.Полевая д.27 , окисление на вводе | 0.5 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 14 01.05.2020 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-05-02 17:00 | 2020-05-02 17:40 | В | ул.Чапаева д.5 , окисление на вводе | 0.66667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 15 02.05.2020 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-05-05 14:30 | 2020-05-05 15:05 | В | ул.Набережная д.1, отгорание жилы вводного кабеля на опоре | 0.58333 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 15 05.05.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-47, ф.4, ул. Свердлова, д.96 | 0.38 | 2020-05-01 19:50 | 2020-05-01 20:40 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.83333 | ТП-47, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 01.05.2020, стр.68, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-198, ф.3, ул. Сосновая, д.36 | 0.38 | 2020-05-02 19:30 | 2020-05-02 19:40 | В | Уход в норме, причина внутри дома | 0.16667 | ТП-198, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.05.2020, стр.68, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 0
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-192, ф.1, ул. Борцов 1905 г, д.5 | 0.38 | 2020-05-02 22:00 | 2020-05-03 09:45 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 11.75 | ТП-192, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.05.2020, стр.70, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-56, ф.3, ул. Тельмана, д.38 | 0.38 | 2020-05-03 18:25 | 2020-05-03 18:40 | В | Уход в норме, причина внутри дома | 0.25 | ТП-56, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 03.05.2020, стр.70, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 0
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-16, ф.5, ул. Мичурина, д.21 | 0.38 | 2020-05-04 09:10 | 2020-05-04 10:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.83333 | ТП-16, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 04.05.2020, стр.70, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-89, ф.5, ул. Жуковсого | 0.38 | 2020-05-04 12:10 | 2020-05-04 13:20 | В | Отключился АВ ф.5, включен | 1.1667 | ТП-89, ф.5 |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 04.05.2020, стр.70, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
12 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2020-05-03 12:50 | 2020-05-03 13:10 | В | отключение 2-СШ на П/С Судогда | 0.33333 | ТП-2, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 24, 22, 32, 23, |  |  | ч.с-400 МКД-33.кот-2.КНС-4.детсад | 441 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1 | 1.03 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.05.2020. лист.№46 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
12 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2020-05-03 12:50 | 2020-05-03 13:10 | В | отключение 2-СШ на П/С Судогда | 0.33333 | ТП-1, 6, 7, 31, 10, 47, 11, 21, 41, 5, 4, 33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 1197 | 0 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 1 | 865 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.05.2020. лист.№46 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
12 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-05-03 13:30 | 2020-05-03 14:50 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 1.3333 | ТП-19, 20, 21, 18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.05.2020. лист.№46 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
12 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С РП-5 Ф-РП5 Радугоэнерго | 10 (10.5) | 2020-05-03 14:00 | 2020-05-03 17:00 | В | отключился МВ Ф-РП-5 Радугоэнерго причина не установлена | 3 | ТП-3-1, 4-1, |  |  | ч.с-95 МКД-2.кот-2.КНС-2 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 114.2 |  | №7 03.05.2020. лист.№46 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | Ф-1002 ПС Брызгалово ТП-718 п. К. Маркса | 0.38 | 2020-05-02 11:35 | 2020-05-02 12:30 | В | ТП-718 РУ-Т ремонт ШМ-0.4 кВ фаза В. Шина отгорела от трансформатора . | 0.91667 | ТП-718 |  |  | орг.-4, ж.д-2,ч.с.-68 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 53 |  | 02.05.20 ОЖ стр.143 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП-708 Ф -1030 РП-1 РУ-10 кВ 1СШ | 10 (10.5) | 2020-05-04 12:15 | 2020-05-04 12:26 | В | Электропробой КЛ-10 кВ Ф-1030 от РТП-708 до РП 1 | 0.18333 | ТП-1а,4,6,7,8а, 10,11,12,13,14,15,16,17,23,25,26,27,28,31,33,39, 40,41,42,47,49 |  |  | орг.-125,ж.д-47,ч.с-765 | 937 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 2100 |  | 04.05.2020г., №13 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1010 | 10 (10.5) | 2020-05-04 12:15 | 2020-05-04 13:06 | В | Сработал сигнализатор "Земля", проведено испытание КЛ-10 кВ с помощью УПК, потребители включены | 0.85 | ТП-27, ТП-33 КЛ |  |  | д.с.-1, орг.-1, вод.-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 |  | 04.05.2020г., №13 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-05-04 18:09 | 2020-05-04 19:30 | В | Отключение защиты МТЗ, при осмотре повреждение не обнаружено | 1.35 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.05.2020г., №14 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-05-05 14:20 | 2020-05-05 19:30 | В | Отключение защиты МТЗ, при осмотре повреждение не обнаружено | 5.1667 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.05.2020г., №15 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Новки" ВЛ-35 кВ КАМЗ-1 | 35 | 2020-05-05 14:20 | 2020-05-05 14:35 | В | Сработала защита на ПС Новки | 0.25 | ТП-20, ТП-21, ТП-22, ТП-38, ТП-2, ТП-43 |  |  | орг.13, ж.д.-27, ч.с.-610, шк.-1 | 651 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 2509 |  | 05.05.20 ОЖ стр.149 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-05-05 14:20 | 2020-05-05 14:56 | В | Неисправность в сетях МРСК "Центра и приволжья" | 0.6 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.05.20 ОЖ стр.149 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-160 (с. Коверино) | 10 (10.5) | 2020-05-05 15:35 | 2020-05-05 15:46 | В | Сработал автоматический выключатель | 0.18333 | ТП-160 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 05.05.20 АЖ стр.57 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-05-05 16:27 | 2020-05-05 18:16 | В | Неисправность в сетях МРСК "Центра и приволжья" | 1.8167 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.05.20 ОЖ стр.149 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС 750 Владимирская ф. 1005-Поселок, ТП 521 | 10 (10.5) | 2020-05-02 20:55 | 2020-05-02 22:25 | В | ПС 750 Владимирская отключился ф. 1005-Поселок от ТО, ТП 523 неисправен кабельный спуск КВЛ-10кВ к ТП 521 | 1.5 | ТП 521, 523, 522, 526, 524 |  |  | кот.-1 КНС.-1, д.с.-1 шк.-1 ж.д.-15 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 300 |  | 2.05.2020, №72, стр. 46 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП3 ВВ к ТП38 с.ф.690,КЛ-6кВ ТП18 к ТП38 с.ф.690 | 6 (6.3) | 2020-05-03 16:05 | 2020-05-03 16:40 | В | РП3 откл. ВВ к ТП38 с.ф.690 от ОЗЗ. Неисправна КЛ-6кВ ТП18 к ТП38 с.ф.690 | 0.58333 | ТП16, ТП18, ТП38, ТП39 |  | УВД | ч.с.-30, орг.-40, АТС, владпочтамп. | 73 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 150 |  | 2.05.2020, №73, стр. 46 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071, КЛ-6 КВ РП 9 - ТП 464 с.ф.6071 | 6 (6.3) | 2020-05-04 05:15 | 2020-05-04 06:20 | В | ПС Районная откл. МВ к ф.6071 от МТЗ. Неисправна КЛ-6кВ ф.6071 каб.А и Б, РП 9 - ТП 464 с.ф.6071 | 1.0833 | РП 9, ТП 464, ТП 371, ТП 466, 434, 205, 234, 235, 442, 346, 465, 262, 261, 138, 361, 424, 483, 323 |  | орг.-1 | ж.д.-37, ч.д.-45, орг.-23, д.с.-3, шк.-2 | 110 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1300 |  | 4.05.2020, №74, 75, 76, стр. 47 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф. 110, ТП 664 | 10 (10.5) | 2020-05-05 06:05 | 2020-05-05 08:00 | В | ПС Юрьевец отключился ф. 110 от МТЗ, ТП 523 неисправен кабельный спуск КВЛ-10кВ к ТП 521 | 1.9167 | ТП602, ТП603, ТП604, ТП605, ТП606, ТП608, ТП611, ТП613, ТП642, ТП649, ТП664 |  | м.у.-1, вод.-1, кот.-2 | ж.д.-32, ч.с.-40, орг.-22, шк.-1 | 101 | 0 | 4 | 97 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 2000 |  | 05.05.2020, №75, стр. 48 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 28 к ТП 609 с.ф.105 | 10 (10.5) | 2020-05-05 11:45 | 2020-05-05 12:23 | В | Отключение ВВ с РП 28 к ТП 609с.ф.105 от МТЗ. Причина не установлена. | 0.63333 | ТП 609, 648, 641, 610, 685, 661, 663, 637, 618, 682, 658 |  |  | ж.д.-8, орг.-3, ч.с.-62, м.у.-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 300 |  | 05.05.2020, №78, стр. 49 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.690 к РП 3; КЛ 6 кВ ТП 31-ТП176 | 6 (6.3) | 2020-05-05 19:00 | 2020-05-05 21:45 | В | ПС Тракторная отключился МВ ф.690 к РП 3; неисправна КЛ 6кВ ТП 31-ТП 176, На РП 3 перекрыло СШ. Ф.690 | 2.75 | РП 3, 137, 3, 342, 38, 204, 469, 377, 516, 6, 130, 260, 21, 707, 91, 132, 33, 176, 31 |  | орг.-3 | д.с.-1, ж.д.-15,орг.-19,ч.с.-22 | 60 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2200 |  | 05.05.2020, №79, стр. 49 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
19 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.105 | 10 (10.5) | 2020-05-06 13:40 | 2020-05-06 14:50 | В | Отключение ВВ с ПС Суздаль, ф. 105 от ТО. Механическое повреждение КЛ-10 кВ ТП 16 - ТП 2 | 1.1667 | ТП 1, 2, 41, 15, 42 |  | кнс-2 котельная-1 | ч.с-100,орг.-25, | 131 | 0 | 6 | 125 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 200 |  | № 7, 6.05.2020 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
19 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП2 Ф.ул. Васильевская к д.5 | 0.38 | 2020-05-06 13:40 | 2020-05-06 17:00 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ Ф .ул. Васильевская к д.5 | 3.3333 | КЛ Ф.ул. Васильевская к д.5 |  |  | ч.с.-30,орг.3 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 |  | 6.05.2020, стр 95, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
19 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ф. ул. Васильевская к д.39 | 0.38 | 2020-05-06 18:50 | 2020-05-06 22:00 | В | ТП 1 Ф. ул. Васильевская к д.39 сгорели две вставки 100 А. Несправна кл. 0,4 кВ между домами 33-35 по ул. Васильевской | 3.1667 | КЛ Ф. ул. Васильевская к д.39 |  |  | ч.с.-30,орг.3 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 |  | 6.05.2020, стр 96, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-05-07 10:00 | 2020-05-07 14:00 | П | работы в сетях МРСК на ПС Второво | 4 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6,ф.12, ул.2-я Школьная д.1 | 0.38 | 2020-05-06 22:50 | 2020-05-07 09:00 | В | Пожар, отсоединение подвода для работы пожарной охраны | 10.1667 | ТП-6, ф.12, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 06.05.2020, стр.70, АЖ | 3.4.8.5, 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 0
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-05-06 15:20 | 2020-05-06 15:50 | В | ул.Южная, КЗ ВЛ 0,4кВ с линией уличного освещения, причина порыв ветра, провис проводов | 0.5 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 16 06.05.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул.Гусевская" | 0.38 | 2020-05-07 09:00 | 2020-05-07 13:00 | П | Замена опор, замена провода. | 4 | ВЛ фид. "ул.Гусевская" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-91, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-05-07 08:30 | 2020-05-07 17:00 | П | Капитальный ремонт РУ-0.4 кВ. | 8.5 | ТП-91, РУ-0,4 кВ |  |  | орг.-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-80, КЛ фид. "Северная 3" | 0.38 | 2020-05-07 06:00 | 2020-05-07 09:20 | В | Выход из строя КЛ-0,4 кВ. Электроснабжение восстановленно по временной схем, смонтированна линия СИП | 3.3333 | КЛ фид. "Северная" от ТП 6/0,4 кВ №80 |  |  | ж.д-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 7.05.2020, ОЖ по 0,4 кВ, Л. 60-61 | 3.4.13.3 | 4.6 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-29 ВВ к ТП 711, КЛ 6 РП 29 - ТП 779 сек. фид. 671. | 6 (6.3) | 2020-05-06 10:40 | 2020-05-06 11:05 | В | РП-29 отключился ВВ к ТП-779 с.ф.671, неисправна КЛ 6 РП 29 - ТП 779 сек. фид. 671. | 0.41667 | ТП 711,ТП 779 |  | орг-1 | орг-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 06.05.2020, №80, стр. 51 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-05-07 10:00 | 2020-05-07 14:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | ч.с-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 07.05.2020. лист.№47 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" РП-250 ВЛ-10кВ РП№250-КТП№5 | 10 (10.5) | 2020-05-06 09:10 | 2020-05-06 09:47 | В | К.З. на ВЛ-10кВ : упала ветка дерева | 0.61667 | КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, ТП-15, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2 | орг.-2 |  | ж.д.-28, ч.с.-97, вод.-1, орг.-88, д.с.-2, м.у.-1, жит.-2330 | 219 | 0 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 930.82 |  | №16, 06.05.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" РП-250 ВЛ-10кВ РП№250-КТП№5 | 10 (10.5) | 2020-05-06 09:10 | 2020-05-06 10:36 | В | К.З. на ВЛ-10кВ : упала ветка дерева. Перевод нагрузки на ф. 1005 ПС "Базовая" | 1.4333 | КТП-5, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-26 | орг.-1 |  | ч.с.-323, орг.-26, жит.-646 | 350 | 0 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 392.48 |  | №16, 06.05.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" КТП№5-КТП-7.2 | 10 (10.5) | 2020-05-07 00:19 | 2020-05-07 00:36 | П | Перевод нагрузки с ф. 1005 ПС "Базовая" на ф. 1015 ПС "Базовая": возврат к нормальной схеме | 0.28333 | КТП-5, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-26 | орг.-1 |  | ч.с.-323, орг.-26, жит.-646 | 350 | 0 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 387.2 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№29 | 10 (10.5) | 2020-05-07 13:00 | 2020-05-07 15:00 | П | Замена тр-ров напряжения в ПКУ | 2 | КТП-29 |  |  | ч.с.-35, орг.-1, жит.-70 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 10.12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-05-07 13:05 | 2020-05-07 13:35 | П | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ лопнул изолятор на опоре № 5 отпайки на ТП-15, замена изолятора | 0.5 | ТП-15, 16, 28, 42, 47 |  |  | орг.-3, ч.с.-316 | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 175 |  | 07.05.20 ОЖ стр.153 |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
12 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП3 Лакинск Ф 1027 | 10 (10.5) | 2020-05-08 07:16 | 2020-05-08 07:40 | В | На РП 3 отключился ф. 1027. Причина отключения не установлена | 0.4 | ТП-138 |  |  | Пивзавод | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500 |  | о.ж. лист 30 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп. Щёголев В.Ю. Тел.2-29-80 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул.Гусевская" | 0.38 | 2020-05-08 09:00 | 2020-05-08 13:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 4 | ВЛ фид. "ул.Гусевская" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-91, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-05-08 08:30 | 2020-05-08 14:00 | П | Капитальный ремонт РУ-0.4 кВ. | 5.5 | ТП-91, РУ-0,4 кВ |  |  | орг.-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-80, КЛ фид. "Северная 3" | 0.38 | 2020-05-07 06:00 | 2020-05-07 09:20 | В | Выход из строя КЛ-0,4 кВ | 3.3333 | КЛ фид. "Северная 3" от ТП 6/0,4 кВ №80 |  |  | ж.д-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 7.05.2020, ОЖ по 0,4 кВ, Л. 60-61 | 3.4.13.3 | 4.6 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2 ВВ-10 кВ 1(яч. 226) | 10 (10.5) | 2020-05-07 13:10 | 2020-05-07 13:25 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей. | 0.25 | РП-2 ВВ-10 кВ 1(яч. 226) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до Северная 3. | 0.38 | 2020-05-08 09:00 | 2020-05-08 14:00 | П | Поиск места повреждения КЛ-04 кВ. Без отключения потребителей. | 5 | КЛ-04кВ от ТП-80 до Северная 3. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 30 откл. ВВ к ТП 607, КВЛ 10 кВ РП 30 - ТП 607 | 10 (10.5) | 2020-05-07 19:30 | 2020-05-07 19:45 | В | РП 30 откл. ВВ к ТП 607, неисправна КВЛ 10 кВ РП 30 - ТП 607 | 0.25 | ТП 607 |  |  | ж.д.-6 орг.3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | 07.05.2020, №81, стр. 54ОЖ | 3.4.7 | 4.12 |  |  | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-05-07 13:45 | 2020-05-07 16:30 | В | Падение дерева на ВЛ-10 кВ | 2.75 | КТП-33, ТП-40, КТП-29 | м.у.-1 |  | ч.с.-49, орг.-3, жит.-98 | 54 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 126.28 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №17, 07.05.20 | 3.4.7.3 | 4.4 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-26 ,РУ-10кВ, ТМ-250 | 0.38 | 2020-05-08 10:00 | 2020-05-08 12:00 | П | плановое ТО ТМ-250 | 2 | ТП-26 ВЛ-0,4кВ |  |  | ч.с.-193, орг.-1 | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 112 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ЦРП 1, РУ-6 кВ, ф. 23, КЛ-6 кВ ТП 61 - ТП 56 | 6 (6.3) | 2020-05-07 20:10 | 2020-05-07 21:35 | В | Отключился ВВ в ЦРП 1, РУ-6 кВ, ф. 23. Причина - повреждение КЛ-6 кВ: ТП 61 - ТП 56 | 1.4167 | ТП 66 Т2, ТП 63, ТП 56, ТП 61, ТП 57 |  |  | ч.с. - 3, орг. - 91, д/с. - 3, ж.д. - 33, шк. - 2, больн. - 1, 5500 чел. | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1000 |  | стр. 57 О.Ж., акт № 3 от 08.05. | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С. А. | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-05-08 13:00 | 2020-05-08 16:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 3 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | ч.с-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 08.05.2020. лист.№48 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-96 РУ-0,4кВ ф.ул.Советская | 0.22 | 2020-05-10 10:20 | 2020-05-10 11:50 | В | Выгорели прокалывающий зажим на опоре ввода в дом ул.Советская д.39. | 1.5 | ВЛ-0,22кВ, ул.Советская д.39 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | 10.05.2020 О.Ж. стр.233 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И В тел:2-26-22 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3РУ-0,4кВ .ф ул. Калинина | 0.22 | 2020-05-11 09:00 | 2020-05-11 10:00 | В | обрыв провода ввода 0,22кВ | 1 | ВЛ-0,22кВ ул.Калинина д.43 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 11.05.2020 О.Ж. стр.234 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-0,4кВ ,ф ул.Куйбышева | 0.22 | 2020-05-11 13:30 | 2020-05-11 14:20 | В | обрыв провода ввода 0,22кВ | 0.83333 | ВЛ-0,22кВ ул.Куйбышева д.28 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 11.05.2020 О.Ж. стр.234 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная, ф.606, РП-8 ВВ к ТП-57 | 6 (6.3) | 2020-05-08 10:16 | 2020-05-08 10:35 | В | РП-8 отключился ВВ к ТП-57, ОЗЗ, неисправна КЛ-6 кВ ТП 57 - ТП 331 | 0.31667 | ТП 57, 331, 820, 783, 783А, 69, 483, 424, 323 |  |  | ж.д.-18, д.с.-1, орг.-13 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 550 |  | 08.05.2020, №83, стр. 55 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 374, ул. Толмачевская | 0.22 | 2020-05-08 14:30 | 2020-05-08 15:30 | В | Неисправно контактное соединение ВЛ-0,4 кВ, отпайка к д.4 ул.3-й Толмачевский пр-зд | 1 | ТП 374, ф.ВЛ-2 ул.2-3 Толмачевский проезд |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 08.05.2020, стр. 32 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП21 МВ к РП17 с.ф. 608 | 6 (6.3) | 2020-05-10 10:56 | 2020-05-10 12:10 | В | РП 21 отключился МВ к РП17 с.ф.608. Неисправна КЛ-6кВ ТП178 к ТП398 с.ф.609 | 1.2333 | РП21, ТП399, ТП439, ТП218, ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП13 |  | вод.-1, м.у.-1, орг.-2 | орг.-40, ж.д.-15 | 59 | 3 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 170 |  | 10.05.2020 № 84, стр.57 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ ТП-40 - ТП-39 | 10 (10.5) | 2020-05-08 09:30 | 2020-05-08 10:03 | П | При плановом осмотре обнаружено дерево в проводах между ТП-25-ТП-26, опиловка линии | 0.55 | Ф-1014 ТП-12, 25,26, 39 КВЛ |  |  | орг.-11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 151 |  | 08.05.20 ОЖ стр.153 |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-05-09 21:18 | 2020-05-10 01:25 | В | Перекос напряжения по фазам, при осмотре обнаружен обрыв линейного провода в пролетах опор №55-56 | 4.1167 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.05.2020г., №16 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Свободы, Фабричная" | 0.38 | 2020-05-09 10:10 | 2020-05-09 10:25 | В | КЗ ф."ул.освещение" и ф."Свободы,Фабричная":вырван крюк изолятора | 0.25 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Свободы, Фабричная" |  |  | ч.с.-64, жит.-128 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 27.72 |  | 09.05.20, стр. 57, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.2 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Рынок" | 0.38 | 2020-05-10 10:50 | 2020-05-10 11:15 | В | Схлест проводов в пролете | 0.41667 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Рынок" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.32 |  | 10.05.20, стр. 58, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Рынок" | 0.38 | 2020-05-10 13:55 | 2020-05-10 14:40 | В | Схлест проводов в пролете | 0.75 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Рынок" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.32 |  | 10.05.20, стр. 58, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС"Ковров" ф.612, ЦРП-1, ф.10, ТП-115 | 6 (6.3) | 2020-05-10 12:15 | 2020-05-10 13:50 | В | Вышла из строя концевая воронка от ТП-115 на присоединении к ВЛ к ТП-237, ТП-47. Не включены ТП-237,47. | 1.5833 | ф.10, ТП-220,184 (абонентские),ТП-47,237,115,20, КВЛ |  |  | ж.д.-14, ч.с.-118, орг.-10, м-н-5, АЗС-2 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 491 |  | 10.05.2020, №15 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС"Ковров" ф.612, ЦРП-1, ф.10, ТП-115 | 6 (6.3) | 2020-05-10 13:50 | 2020-05-10 20:15 | В | Вышла из строя концевая воронка от ТП-115 на присоединении к ВЛ к ТП-237, ТП-47. Включены ТП-237,47. | 6.4167 | ф.10, ТП-47,237, КВЛ |  |  | ж.д - 14, орг.-5 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 203 |  | 10.05.2020, №15 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
12 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, ВЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-51 | 10 (10.5) | 2020-05-12 09:00 | 2020-05-12 16:00 | П | замена опор ВЛ-10 кВ согласно ППР, ТП-515, питающаяся от данной ВЛ, не закольцована, поэтому подать ЭЭ на время отключения возможности нет | 7 | ТП-515 |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 г Судогда Ф- Карла Маркса | 0.38 | 2020-05-12 09:00 | 2020-05-12 13:00 | П | Текущий ремонт ВЛ 0.4кВ. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-8 Ф-Карла Маркса ул. первый Первомайский пер. |  |  | ч.с-27 МКД-2 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 |  | 12.05.2020. лист.№49 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул.Гусевская" | 0.38 | 2020-05-12 09:00 | 2020-05-12 13:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 4 | ВЛ фид. "ул.Гусевская" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-04 кВ от ТП-80 до РУ Северная 3. | 0.38 | 2020-05-12 09:00 | 2020-05-12 16:00 | П | Ремонт КЛ-04 кВ. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-04 кВ от ТП-80 до РУ Северная 3. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-72, ВЛ фид. "ул.Микрорайон 50." | 0.38 | 2020-05-09 10:25 | 2020-05-09 14:30 | В | Обрыв магистрального провода СИП при падении дерева | 4.0833 | ТП-72, ВЛ фид. "ул.Микрорайон 50." |  |  | ж.д-1. орг-1. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |  | 09.05.2020, ОЖ по 0,4 кВ л.61-62 | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
14 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск, КТП-83 | 0.38 | 2020-05-08 10:30 | 2020-05-08 12:30 | П | В КТП-83 завод кабеля в РУ-0,4 кВ и установка АВ-250А | 2 | КТП-83 |  |  | 6 ж.д | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 230 |  | о.ж. лист 30 |  |  | Х | Х | дисп.Ткачев А.Н. тел.2-29-80 | 1
16 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-17 ф.1 | 0.38 | 2020-05-10 11:55 | 2020-05-10 13:15 | В | Обрыв фазного провода подвода к дому д. Перебор 4 восстановлен | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ. Ф.1 |  |  | 52 ч.с. | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 65 |  | о.ж. лист 31 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп. Щеголе в ю.. тел.2-29-80 | 1
16 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-48, ф. ул. освещения | 0.38 | 2020-05-10 13:20 | 2020-05-10 13:20 | В | Короткое замыкание линии уличного освещения Гоголя 3 б. КЗ устранено | 0 | ВЛ-0,4кВ. Ф ул освещения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | о.ж. лист 31 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп. Щеголев В Ю тел.2-29-80 | 1
16 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск, ТП-28 ф. 3 | 0.38 | 2020-05-10 16:20 | 2020-05-10 16:55 | В | обрыв ф провода подвода к дому Спортивная 17 . Обрыв устранен ТП 28 замена ПН- 250 | 0.58333 | ВЛ-0,4кВ. Ф 3 |  |  | 8 ж.д. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 |  | о.ж. лист 31 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп. Щеголев В Ю тел.2-29-80 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ 0,4кВ Ф-№4 РЩТП-1.2.1 | 0.38 | 2020-05-12 10:30 | 2020-05-12 10:45 | В | ул.Ленина д.66, нет электроэнергии, отключился АВ в РЩТП-1.2.1, причина не выявлена | 0.25 | РП-1 РУ 0,4кВ, РЩТП-1.2.1 |  |  | ч.с.-1; Жит.-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 18 12.05.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул.Гусевская" | 0.38 | 2020-05-13 09:00 | 2020-05-13 13:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 4 | ВЛ фид. "ул.Гусевская" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-04кВ от ТП-80 до Северная 3. | 0.38 | 2020-05-13 09:00 | 2020-05-13 16:00 | П | Поиск места повреждения КЛ-04 кВ. Без отключения потребителей | 7 | КЛ-04кВ от ТП-80 до Северная 3. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская ф.-1036 | 10 (10.5) | 2020-05-13 03:55 | 2020-05-13 06:45 | В | ВЛ-10кВ ТП-3 -ТП-5, пробой изолятора | 2.8333 | мкр-н Кр. Октябрь ТП-1, 2, 3, 5, 16, 117 |  |  | ч.с.-255, ж.д.-31, вод.скв.-1, кот.-1, д.с.-1,шк.-1, орг-11,маг-10 | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 280 |  | 13.05.20 О.Ж. №150 | 3.4.7 | 4.13, 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер: Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-160 (с. Коверино) | 0.38 | 2020-05-12 13:25 | 2020-05-12 13:56 | В | Сработал автоматический выключатель, причина отключения не установлена | 0.51667 | ТП-160 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 12.05.20 АЖ стр.59 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
7 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4-1 п.Коняево Ф- Лесная | 0.38 | 2020-05-13 04:35 | 2020-05-13 06:40 | В | отключился АВ причина не установлена | 2.0833 | ТП-4-1 ул.Лесная |  |  | ч.с-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3.7 |  | 13.05.2020. лист.№2 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.649 РП 23 ТП 455, ТП 447 - ТП 467 | 6 (6.3) | 2020-05-12 14:15 | 2020-05-12 14:45 | В | РП 23 от 455 отключился МВ-6кВ к ТП 455 с.ф.649 - мех. повреждение КЛ-6кВ ТП 447 - ТП 467 | 0.5 | ТП455, ТП529, ТП454, ТП451, ТП527, ТП447, ТП467 |  | кот.-1 | ж.д.-24, д.с.-2, шк.-1, орг.-17, | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 550 |  | 08.05.2020, №85 | 3.4.7 | 4.12, 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ул. Коммунальная, 37 ТП-59, фид.№2 | 0.38 | 2020-05-12 11:30 | 2020-05-12 15:00 | В | Упала опора (сгнила у основания) ВЛ-6-0,4 кВ на ул. Коммунальная, установили пасынок ж/б, подвод к дому восстановили. | 3.5 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Коммунальная, 37 ТП-59, фид.№2 |  |  | ч.с. - 44, орг.-3 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 60 |  | журнал учета аб. заявок №83 | 3.4.7 | 4.16, 4.1 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | Оранжерея, ул. Мира, ТП-64, фид.№7 | 0.38 | 2020-05-12 12:30 | 2020-05-12 15:40 | В | Оборван фазный магистральный провод (из-за сильного порыва ветра упала ветка с дерева). Устранили. | 3.1667 | ВЛ-0,4 кВ Оранжерея, ул. Мира, ТП-64, фид.№7 |  |  | ч.с.-18, орг. - 10 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 |  | журнал учета аб. заявок №84 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ул. Металлургов, д.250 ТП-42, фид.№5 | 0.22 | 2020-05-12 16:55 | 2020-05-12 17:15 | В | Отломился фазный провод от узла учета (АСКУЭ) на опоре. Устранили. | 0.33333 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Металлургов, д.250 ТП-42, фид.№5 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета аб. заявок №85 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. | 1
7 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск П.С. " Лакина" ВЛ-35кВ участок от П.С. "Ундол" 5-ый пролет | 35 | 2020-05-14 10:00 | 2020-05-14 16:00 | П | Ремонт грозозащитного троса | 6 | ВЛ-35 кВ |  |  | 1 кот.,1 вод.-кнс. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о. ж. стр 33 14.05.20 |  |  |  |  | дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
8 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-16 ф.2 | 0.38 | 2020-05-13 14:30 | 2020-05-13 15:25 | В | Короткое замыкание фазных проводов в первом пролете от ТП-16 , отбило шлейф на ТП-16. Произведена подтяжка фазного провода, восстановление шлейфа. | 0.91667 | ВЛ-0,4 кВ. Ф.2 |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | о.ж. лист 33 | 3.4.14 | 4.12 |  |  | дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-76, ф.8, ул.Кузнечная д.143 | 0.38 | 2020-05-13 10:10 | 2020-05-13 11:30 | В | Сгорела н/в вставка, заменена | 1.3333 | ТП-76, ф.8 |  |  | ч.с.-62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 14 |  | 13.05.2020, стр.72 АЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-159, ф.7, ул. Кирова д.73 | 0.38 | 2020-05-13 10:50 | 2020-05-13 14:00 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ, электрический пробой. | 3.1667 | ТП-159, ф.7, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 13.05.2020, стр.72 АЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-14 09:00 | 2020-05-14 13:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 4 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14, ( ул. Ленинградская 5) | 6 (6.3) | 2020-05-14 09:00 | 2020-05-14 12:00 | П | Замена РПС-2. Замена КЛ на Тр-р. | 3 | ТП-14 |  |  | Ж.д-4, ч.с.-72, орг.-1 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 110 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-16, ф.4 "Шибанкова" | 0.38 | 2020-05-13 12:10 | 2020-05-13 15:20 | В | обрыв линейного провода в пролете между опорами 16-4/3 и 16-4/13 в результате падения дерева при порыве ветра | 3.1667 | ВЛИ-04 кВ от ТП-16, ф.4 "Шибанкова" |  |  | ж.д.-11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 |  | журнал учета абон.заявок, стр.20, 13.05.20 | 3.4.7, 3.4.12 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ул. Мира, 80а ТП-64, фид.№7 | 0.38 | 2020-05-13 10:30 | 2020-05-13 15:00 | В | Схлест проводов магистрали. Сгорел ПН-2. Заменили. | 4.5 | ул. Мира, 80а ТП-64, фид.№7 |  |  | ч.с. - 6, орг.-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  | журнал учета аб. заявок №89 | 3.4.7, 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ул. Ульяновское шоссе, 32 ТП-27, фид.№1 | 0.38 | 2020-05-13 14:30 | 2020-05-13 16:00 | В | Схлест проводов магистрали. Сгорел ПН-2. Заменили. | 1.5 | ул. Ульяновское шоссе, 32 ТП-27, фид.№1 |  |  | ч.с. - 22, орг.-2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40 |  | журнал учета аб. заявок №91 | 3.4.7, 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. | 1
12 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2020-05-14 10:00 | 2020-05-14 18:00 | П | отключение МВ П/С Судогда Ф-101 работы персонала МРСК | 8 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | ч.с-71 орг-2 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.05.2020. лист.№50 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 323, г. Владимир ул. Перекопский г-к д.2 | 0.38 | 2020-05-13 10:40 | 2020-05-13 14:00 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ, фид.Перекопский г-к д.2 | 3.3333 | ТП 323, фид.Перекопский г-к д.2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 13.05.2020, стр.35 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2, ТП127 - ТП163; ТП5 - ТП295 | 6 (6.3) | 2020-05-14 05:12 | 2020-05-14 08:45 | В | ПС Тракторная отключился МВ ф.670 от ТО к РП2 - неисправны КЛ 6кВ ТП127 - ТП163 и ТП5 - ТП295 | 3.55 | РП2, ТП23, 127, 163, 89, 197, 380, 383, 484, 4, 295, 5, 133, 190, 135, 48, 80, 398, 178, 422, 166, 46, 564, 196, 576, 353, 585, 236 | орг.-4 | орг.-2, вод.-1 | орг.-73, ж.д.-28, ч.с.-123, шк.-1, д.с.-2 | 234 | 4 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 3200 |  | 14.05.2020 №86, 87 стр.61 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП1 ТП191, ТП187 - ТП561 | 6 (6.3) | 2020-05-14 05:12 | 2020-05-14 08:50 | В | РП1 от ТО отключился МВ к ТП191 - неисправна КЛ 6кВ ТП187 - ТП561 | 3.6333 | ТП191, 200, 187, 561, 182 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с.-1, орг-16, ж.д.-24 | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 450 |  | 14.05.2020 №88 стр. 61 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Горгаз" | 0.38 | 2020-05-13 16:00 | 2020-05-13 16:50 | В | Схлест проводов ВЛ-0,4кВ | 0.83333 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Горгаз" |  |  | ж.д.-2, орг.-1, жит.-84 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.24 |  | 13.05.20, стр. 65, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-43 РУ-0,4кВ ф.4 "Карьер" | 0.38 | 2020-05-14 10:00 | 2020-05-14 10:30 | П | Протяжка болтовых соединений ф. 4 "Карьер" | 0.5 | ТП-43 РУ-0,4кВ ф.4 "Карьер" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.21 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-12 РУ-10кВ, ул.Молодежная | 0.38 | 2020-05-14 11:00 | 2020-05-14 12:00 | П | Протяжка болтовых соединений на шпильках тр-ра | 1 | КТП-12 |  |  | ч.с.-149, орг.-4, жит.-298 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 123.64 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ ВВ-10кВ ф.12 | 10 (10.5) | 2020-05-14 10:00 | 2020-05-14 13:00 | П | плановые работы на ТПС "Киржач"ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | 3 | 2РУ-10кВ,ТП78, ТП80, ТП81, ТП82, ТП83 |  |  | ч.с.-40, ж.д.-1, орг.-6, кот.-1, маг.-1 | 50 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 120 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
7 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка, ПС Собинка, ф. 1008 | 10 (10.5) | 2020-05-15 08:00 | 2020-05-15 08:00 | П | ПС Собинка проведение планового ремонта яч. Ф 1008. нагрузка ф. 1008 переведена на ф.1021. Работы на ПС Будут производиться с 8 до 17 часов | 0 | ПС Собинка |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о. ж. стр 34 14.05.20 |  |  | 2 | 1 | дисп. Щеголев В Ю.. тел.2-29-80 | 1
5 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка Ф-1015 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2020-05-15 00:30 | 2020-05-15 01:55 | В | Земля 1-ной жилы КЛ ф-1015 , участок от ПС Собинка до ТП № 111, абоненты запитаны по резервной схеме по ф.101, ф.102 | 1.4167 | ТП-111, 57, 10, 11, 12, 8, 58, 152, 88, 41, 73, 74, 75, 67, 102, 117 | РУС,водозабор |  | ж.д.-37,ч.с.-600,кот.,д.с.-1,ш.к., 2 м.у.,42-орг. | 686 | 0 | 4 | 682 | 0 | 0 | 4 | 682 | 0 | 980 |  | акт №16 от 15.05.20 | 3.4.7 | 4.12 | 0 | 0 | дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-05-14 09:00 | 2020-05-14 12:00 | П | ул.Полевая, монтаж ВЛ-0,4кВ на гараж по новому тех.присоединению | 3 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 18 14.05.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-05-14 13:20 | 2020-05-14 13:50 | В | ул.Бр.Бесединых д.1 (м-н Елисеевский), отгорела фазная жила вводного кабеля на опоре №7 | 0.5 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-3 Жит.-110; организации-15; Кот.-1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 18 14.05.2020 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ. | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | Х | Х | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-85,РУ-0.4 кВ. | 0.38 | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 12:00 | П | Замена РПС-2. | 3 | ТП-10/0.4 кВ.№85. Фид. Коммунистическая . |  |  | Ж.д-2, ч.с.-24, орг.-1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 67 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-47 РУ-0,4кВ .ф ул. Парковая | 0.38 | 2020-05-14 15:10 | 2020-05-14 18:30 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,38кВ ул.Парковая | 3.3333 | ВЛ-0,38кВ ул.Парковая,Мичурина. |  |  | ч.с-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5 |  | 14.05.2020 О.Ж. стр.240 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И В тел:2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ .ф ул. Гагарина.Сосновая. | 0.38 | 2020-05-14 10:00 | 2020-05-14 12:00 | П | Аварийно-восстановительные работы на ВЛИ-0,4кВ. | 2 | ВЛ-0,38кВ ул.Гагарина,Сосновая. |  |  | ч.с-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 8 | [6 empty] | Диспетчер: Шишлянников И В тел:2-26-22 | 1
6 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-23, ф.4 "Луговая, Садовый" | 0.38 | 2020-05-15 06:20 | 2020-05-15 06:20 | В | повреждение опоры ВЛ-0,4 кВ ф."Луговая, Садовый" от ТП-23 в результате наезда авто, провода СИП не повреждались. Без отключения потребителей | 0 | ВЛИ-04 кВ от ТП-23, ф.4 "Луговая, Садовый" |  |  | орг.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |  | журнал учета абон.заявок, стр.20, 15.05.20 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
9 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-15 17:00 | П | Установка разрядников, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-7.31 |  |  | ч.с-151, орг-8, МКД-13, котельная | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 163.4 |  | 15.05.2020. лист.№50 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
9 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-7 п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-15 17:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-7 ул.Красная |  |  | ч.с-76. орг-1 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 53.7 |  | 15.05.2020. лист.№50 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ул. Ульяновское шоссе, 32 ТП-27, фид.№1 | 0.38 | 2020-05-14 11:40 | 2020-05-14 14:40 | В | Схлест проводов магистрали. Сгорел ПН-2. Заменили. Выполнили подрезку деревьев. | 3 | ул. Ульяновское шоссе, 32 ТП-27, фид.№1 |  |  | ч.с. - 22, орг.-2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40 |  | журнал учета аб. заявок №93 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. | 1
9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | гаражи в р-не ЖБИ, ТП-23, фид.№6 | 0.38 | 2020-05-14 12:00 | 2020-05-14 17:40 | В | Схлест проводов магистрали. Сгорел ПН-2. Заменили. | 5.6667 | гаражи в р-не ЖБИ, ТП-23, фид.№6 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | журнал учета аб. заявок №95 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-05-18 09:00 | 2020-05-18 15:00 | П | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ от ТП-14 до ЛР-1 монтаж ж/б приставок, текущий ремонт | 6 | Ф-1014 ТП-15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | орг.-3, ч.с.-316 | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 175 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
7 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-05-15 13:10 | 2020-05-15 13:35 | П | пер.Чапаева д.2, вынос прибора учёта на подставную опору в связи с реконструкцией дома по заявке абонента | 0.41667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | ч.с.-23; Жит.-70; | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 19 15.05.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
7 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-05-16 08:45 | 2020-05-16 09:25 | П | ул.Комсомольская (Парк культуры и отдыха), демонтаж ВЛ 0,4кВ от опоры №34 до №41 | 0.66667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 19 16.05.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
7 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-05-16 16:50 | 2020-05-16 17:30 | П | ул.Комсомольская (Парк культуры и отдыха), подключение КЛ 0,4кВ на ВЛ 0,4кВ котельная (резерв) с опоры №28 | 0.66667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 19 16.05.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-85,РУ-0.4 кВ. | 0.38 | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 12:00 | П | Замена РПС-2. | 3 | ТП-10/0.4 кВ.№85. Фид. Коммунистическая . |  |  | Ж.д-2, ч.с.-24, орг.-1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 67 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 ПС Андреево | 10 (10.5) | 2020-05-18 13:00 | 2020-05-18 17:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-8.11.12.14. Авто.хоз.голубят. |  |  | ч.с-249.МКД-4 орг-4 КНС | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 315.8 |  | 18.05.2020. лист.№51 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3 ф.10, ул. Федорова - ул. Дегтярева | 0.38 | 2020-05-16 12:30 | 2020-05-16 16:40 | В | В результате ДТП сбита опора ВЛ-0,4 кВ, восстановлено | 4.1667 | ТП-3, ф.10, ВЛ |  |  | ч.с.-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 34 |  | 16.05.2020, стр.72, АЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.14, ул. Рыжова, д.1 | 0.38 | 2020-05-16 13:00 | 2020-05-16 16:50 | В | Отключился АВ на опоре, включен | 3.8333 | ТП-149, ф.14, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 16.05.2020, стр.72, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41, ф.5, ул. Свердлова, д.74 | 0.38 | 2020-05-17 08:10 | 2020-05-17 12:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 3.8333 | ТП-41, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 17.05.2020, стр.74, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Мелехово", ф.601, ТП-254, 1СШ | 6 (6.3) | 2020-05-17 13:20 | 2020-05-17 15:10 | В | Неисправность в сетях МРСК | 1.8333 | ф.601, ТП-254 (ТМ-1), ТП-255 (ТМ-1) | КНС-1 |  | ресторан-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья | 17.05.2020, №16 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-211, ф.12, ул. Подлесная | 0.38 | 2020-05-18 07:27 | 2020-05-18 08:20 | В | Отключился АВ, включен | 0.88333 | ТП-211, ф.12 | д.с.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | 18.05.2020, стр.74, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская ф.-1036 | 10 (10.5) | 2020-05-17 16:15 | 2020-05-17 19:40 | В | аварийное отключение ВВ-10кВ ф.1036 РУ-10кВ ПС Октябрьская от МТЗ IIст.-повреждение КЛ-10кВ - оп. 42 ВЛ-10кВ Ф.1036 - при проведение земляных работ | 3.4167 | ТП-1, 2, 5, 16, 117 |  |  | ч.с.-255, ж.д.-9, вод.-1, кот.-1, д.с.-1, шк.-1, орг-11, маг-9 | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 220 |  | Акт № 151 от 17.05.20 | 3.4.8 | 4.14, 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 0
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-05-17 16:15 | 2020-05-17 21:10 | В | повреждение КЛ-0,4кВ ф.10 РУ-0,4кВ ТП-3 проведение земляных работ сторонней организацией | 4.9167 | КЛ-0,4 кВ ф. ул. Свердлова д.9, ул. Калинина д.55, м-н Бристоль |  |  | ж.д.-2, маг.-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | 17.05.2020 О.Ж. стр.243 | 3.4.8 | 4.14, 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 0
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ ВВ-10кВ ф.12 | 10 (10.5) | 2020-05-18 10:00 | 2020-05-18 13:00 | П | плановые работы на ТПС "Киржач"ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | 3 | 2РУ-10кВ,ТП78, ТП80, ТП81, ТП82, ТП83 |  |  | ч.с.-40, ж.д.-1, орг.-6, кот.-1, маг.-1 | 50 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 120 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) |  |  |  | Х | Х | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
8 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка Ф-1024 от РП №1 | 10 (10.5) | 2020-05-17 04:30 | 2020-05-17 04:50 | В | отключился ВВ-10 на РП №1 | 0.33333 | ТП-55, 56, 57, 58, 6, 7, 8, 42, 47, 111, 50, 51, 86, 40, 59, 44, 115, 152 | РУС |  | 2-м.у., д.с.-2,ш.к.,кот.,ж.д.-59,ч.с.-106,орг.-65 | 236 | 0 | 2 | 234 | 0 | 0 | 3 | 233 | 0 | 1050 |  | акт №17 от 17.05.20 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
10 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск ПС "Лакина" Ф-1026, участок у ТП-33 | 10 (10.5) | 2020-05-17 12:40 | 2020-05-17 13:30 | В | Отключился ф-1026 при сильных порывах ветра, упала ветка на ВЛ-10 кВ | 0.83333 | ТП- 24, 25, 28, 32, 33, 34, 62, 78 |  |  | 47-орг., 41ж.д 77- ч.с. д.с., вод-КНС | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 312 |  | Акт №18 от 17.05.2020г. | 3.4.12.2, 3.4.7 | 4.17, 4.4 | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КЛ-6кВ ПС Западная - РП7 ф.606 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-05-18 16:30 | 2020-05-18 16:45 | В | ПС Западная откл. МВ ф.606 от ОЗЗ. Неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - РП7 ф.606 каб. "Б" | 0.25 | РП7, ТП421, ТП120, ТП594, ТП252, ТП207, ТП117, ТП203, ТП199, ТП226, ТП310, ТП362, ТП272, ТП425, ТП17, ТП227, ТП308, ТП372, ТП315, ТП259, ТП210, ТП87, ТП140, ТП113, ТП391, ТП97, ТП118 | м.у.-2 | кот.-5, орг.-3 | шк.-2, д.с.-4, орг.-129, ж.д.-79 | 224 | 2 | 8 | 214 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 1500 |  | 18.05.2020, №90 стр. 66 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-05-19 14:00 | 2020-05-19 15:00 | П | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ от ТП-14 до ЛР-1 монтаж ж/б приставок, текущий ремонт | 1 | Ф-1014 ТП-15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | орг.-3, ч.с.-316 | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 175 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул.Гусевская" | 0.38 | 2020-05-19 09:00 | 2020-05-19 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 3 | ВЛ фид. "ул.Гусевская" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48,РУ-0.4 кВ. | 0.38 | 2020-05-19 09:00 | 2020-05-19 11:00 | П | Ремонт СР- 0.4 кВ, Чистка РУ. | 2 | ТП-10/0,4 кВ №48. |  |  | Ж.д-5,орг.-3, школа-1. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С. Ундол ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-18 17:05 | 2020-05-18 17:22 | В | На Пс Ундол, отключился ф. 102. Упала береза в пролете опоры № 32-33 , нагрузка переведена на ф.1006, ТП 77 без нагрузки | 0.28333 | ТП.104, 9, 87, 45, 13, 84, 77,48,12,11,88 ,41,73,74,75,67,10,48,110,10 |  |  | 20 ж.д, 200 ч.с, 2д.с, 36-орг .кнс | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 923 |  | о.ж. лист 38 акт 19 | 3.4.12.5, 3.4.7 | 4.17, 4.4 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. Тел.2-29-80 | 1
10 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С. Ундол ф.102 Собинка ТП 77 | 10 (10.5) | 2020-05-18 17:05 | 2020-05-18 20:40 | В | Упала береза в пролете опоры № 32-33 , ТП-77 переведено на ф.1006. | 3.5833 | ТП 77 |  |  | 20 ч.с. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 38 акт 19 | 3.4.12.5, 3.4.7 | 4.17, 4.4 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. Тел.2-29-80 | 1
10 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-17 ф.1 | 0.38 | 2020-05-18 18:00 | 2020-05-18 21:00 | В | К.З. на ВЛ-0,4 кВ д.Перебор у д.27 | 3 | ВЛ-0,4кВ. Ф.1 |  |  | 52 ч.с. | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 65 |  | о.ж. лист 38 | 3.4.7 | 4.11, 4.12 | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. Тел.2-29-80 | 1
10 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-50 ф.3 | 0.38 | 2020-05-18 17:15 | 2020-05-18 21:20 | В | Нет 1-ной фазы. КЗ на ВЛ-0,4 кВ , сорвало крышу с д.19 ул. Дмитрова. Замена 1 шт. 2ПН-250 в ТП-50. | 4.0833 | ВЛ-0,4кВ. Ф.3 |  |  | 20 ч.с. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 38 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. Тел.2-29-80 | 0
10 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 ф.2 | 0.38 | 2020-05-18 18:25 | 2020-05-18 22:00 | В | Обрыв провода у д.59 Пр.Ленина, упала береза. | 3.5833 | ВЛ-0,4кВ. Ф.2 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | о.ж. лист 39 | 3.4.12, 3.4.7 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. Тел.2-29-80 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-05-18 09:40 | 2020-05-18 10:15 | П | ул.Кирова д.6А (автомойка), отключение для замены прибора учёта на опоре №2 | 0.58333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | Ж.д.-7; Жит.-490; организации-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 20 18.05.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-5 РЩТП 7 | 0.38 | 2020-05-18 11:20 | 2020-05-18 12:50 | П | ул.Бр.Бесединых д.5 (МИнБ), отключение для замены прибора учёта на опоре №5 | 1.5 | РЩТП 7 |  |  | ч.с.-7; Жит.-25; организации-6; | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 20 18.05.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
5 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-19 09:00 | 2020-05-19 16:30 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020 | 7.5 | ТП-7 ф.1 "Ударная" |  |  | ж.с.-97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ул. Калининская, 20 ТП-46, фид.№11 | 0.22 | 2020-05-17 21:30 | 2020-05-18 10:00 | В | Окисление. Искрит на столбе. Нет света в доме. Заменили подвод. | 12.5 | ул. Калининская, 20 ТП-46, фид.№11 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета аб. заявок №101 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | Цветочный павильон, ул. Мира, 21 ТП-13, фид.№2 | 0.22 | 2020-05-18 13:20 | 2020-05-18 14:10 | В | Сгорел вводной автомат в павильоне. | 0.83333 | Цветочный павильон, ул. Мира, 21 ТП-13, фид.№2 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета аб. заявок №102 | 3.4.9.3 | 4.10 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. | 0
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ул. Алексеева, 12 ТП-80, фид.№3 | 0.22 | 2020-05-18 18:40 | 2020-05-18 19:20 | В | Отгорело соединение на опоре. | 0.66667 | ул. Алексеева, 12 ТП-80, фид.№3 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета аб. заявок №103 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. | 1
7 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4-1 п.Коняево Ф- Лесная | 0.38 | 2020-05-18 12:45 | 2020-05-18 19:00 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ СИП,прогрев контакта АВ | 6.25 | ТП-4-1 ул.Лесная |  |  | ч.с-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3.7 |  | 18.05.2020. лист.№3 ЖЗ | 3.4.13.2 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-05-19 13:00 | 2020-05-19 17:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | ч.с-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 19.05.2020. лист.№2 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2020-05-19 13:00 | 2020-05-19 17:00 | П | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК | 4 | ТП-1, 2, 3, 4 |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.05.2020. лист.№2 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-3 Ф. ул. Ленина нечетная | 0.38 | 2020-05-19 09:00 | 2020-05-19 11:00 | П | Замена кабельного ящика ул. Ленина д.3 | 2 | КЛ ф. ул. Ленина нечетная |  |  | ч.с.-21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  | 19.05.2020, стр 217, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923120511 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП540, КЛ-10кВ ТП71 - ТП540 | 10 (10.5) | 2020-05-19 09:40 | 2020-05-19 12:40 | В | Механическое повреждение КЛ-10кВ ТП71 к ТП540 | 3 | ТП540 |  |  | орг.-2, ж.д.-6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 150 |  | 19.05.20, № 91 стр. 68 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 20 к ТП 475 сек. фид. 1007, КЛ-10 кВ ТП 153 - ТП 770 | 10 (10.5) | 2020-05-20 02:10 | 2020-05-20 03:10 | В | Отключился ВВ с РП 20 к ТП 475 с.ф.1007 от МТЗ. Неисправна КЛ-10 кВ ТП 153 - ТП 770 | 1 | ТП 475, ТП 344, ТП 768, ТП 766, ТП 767, ТП 177, ТП 153, ТП 770, ТП 769 |  |  | ж.д-16, д.с.-2, орг.18 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 380 |  | 20.05.20, № 92 стр. 69 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-95 | 10 (10.5) | 2020-05-20 09:00 | 2020-05-20 16:00 | П | Трассировка КЛ-10кВ. Без отключения потребителей. | 7 | КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-20 09:00 | 2020-05-20 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2020-05-20 13:00 | 2020-05-20 15:00 | П | Замена тр-ров тока и приборов учета | 2 | РП-250 РУ-0,4кВ 1СШ |  |  | ж.д.-3, ч.с.-40,орг.-7, д.с.-1, жит.-440 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 127.82 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
9 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-20 09:00 | 2020-05-20 16:30 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020 | 7.5 | ТП-7 ф.1 "Ударная" |  |  | ж.с.-97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-05-20 13:00 | 2020-05-20 17:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | ч.с-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 20.05.2020. лист.№2 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-36 г Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-20 10:00 | 2020-05-20 13:00 | П | замена ВН-16 ввода Ф-131 | 3 | ТП-36 ул.Бякова |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.2 |  | 20.05.2020. лист.№2 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ .ф ул. Заводская,Денисенко | 0.38 | 2020-05-20 10:00 | 2020-05-20 11:30 | П | замена вводного провода ВЛ-0,4кВ ул. Денисенко д.15 | 1.5 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Заводская,Денисенко |  |  | ж.д.-13,ч.с-20, | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 48 | [6 empty] | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-3 КЛ-0,4кВ ул. Фурманова д.35 мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2020-05-19 15:50 | 2020-05-19 16:45 | В | пробой жилы фаза В КЛ-0,4кВ ул. Фурманова д.35,технический износ | 0.91667 | КЛ-0,4к В ул. Фурманова д.35 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 19.05.2020 О.Ж. стр.246 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
10 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-44 Ф-2 | 0.38 | 2020-05-19 10:40 | 2020-05-19 11:20 | В | обрыв провода ВЛ-0.4 кВ | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №39 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
10 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-19 15:31 | 2020-05-19 15:35 | П | Ф-102 включен в нормальную схему после устранения повреждений на ВЛ-10 кВ | 0.066667 | ТП-104, 9, 87, 45, 13, 84, 77, 48, 12, 11, 88, 41, 73, 74, 75, 67, 10, 4 , 110, 10 |  |  | 20 ж.д, 200 ч.с, 2д.с, 36-орг .кнс | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 923 |  | о.ж. лист 39 |  |  |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
10 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 Ф-2 | 0.38 | 2020-05-19 14:10 | 2020-05-19 15:55 | В | Нет фазы 21 П/съезд ,д.9 сгорела ПН-2 250 А, произведена замена | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 |  |  | д.с.-1,ж.д.-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 |  | о.ж.лист №34 | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
14 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка,ТП-59, Ф.3 | 0.38 | 2020-05-20 09:15 | 2020-05-20 10:35 | П | По заявке, ООО УК "Спецстройгаранд-1", для опиловки деревьев | 1.3333 | ТП-59, Ф.3 |  |  | 2 ж.д | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  | о.ж. лист 41 |  |  | Х | Х | дисп.Ткачев А.Н. тел.2-29-80 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 17:00 | П | Работы в сетях МРСК, расчистка трассы | 8 | ТП-738 ВЛ |  |  | орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М. В. 8(49248)21314 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 238 | 6 (6.3) | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 10:00 | П | ТП 238, ремонт оборудования | 1 | ТП238 |  |  | орг.-3, ж.д.-17 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 150 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф. ул. Гагарина, Сосновая. | 0.38 | 2020-05-21 10:00 | 2020-05-21 12:00 | П | Аварийно-восстановительные работы на ВЛИ-0,4кВ. | 2 | ВЛ-0,38кВ ул.Гагарина,Сосновая. |  |  | ч.с-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 10 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер: Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-101, КЛ фид. "Курловская 29,30." | 0.38 | 2020-05-20 12:30 | 2020-05-20 15:10 | В | Выход из строя КЛ-0,4 кВ | 2.6667 | КЛ фид. "Курловская 29,30." от ТП 6/0,4 кВ №101 |  |  | ж.д-2. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  | 7.05.2020, ОЖ по 0,4 кВ, Л. 66-67. | 3.4.13.3 | 4.6 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Карьерная / Курловская." | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул.Карьерная/Курловская" от ТП6/0,4 кВ № 114 |  |  | Ч.с.-9, орг. 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0.4 кВ от ТП-54 до Менделеева 19. | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 12:00 | П | Трассировка КЛ-0.4кВ | 3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-54 до Менделеева 19. |  |  | ж.д-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 13:00 | П | Перенос опоры ВЛ-0,4кВ | 4 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-6, д.с.-1, орг.-4, жит.-252 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.62 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ ЛР№4-КТП№6 | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 16:00 | П | Опиловка ул. Кирова, ул. Чехова вблизи ВЛ-10кВ администрацией г. Петушки | 7 | КТП-1, КТП-20, КТП-16 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-197, шк.-1, кот-1, орг.-17, жит.-954 | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 180.84 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№9 | 10 (10.5) | 2020-05-21 10:00 | 2020-05-21 12:00 | П | Замена предохранителей в ПКУ | 2 | КТП-29 |  |  | ч.с.-35, орг.-1, жит.-70 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 10.12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
6 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 16:30 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020 | 7.5 | ТП-7 ф.1 "Ударная" |  |  | ж.с.-97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-05-21 13:00 | 2020-05-21 17:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-12 ул.Лесозаводская |  |  | ч.с-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 21.05.2020. лист.№3 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка,ТП-42 Ф.5 | 0.38 | 2020-05-22 09:00 | 2020-05-22 13:00 | П | По заявке У.К. Спецстройгарант, подпилка вдоль дома Мира 1а. | 4 | ВЛ-0,4 кВ. Ф.5 |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 42 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 432, ул. Комисарова д.2 | 0.38 | 2020-05-21 08:00 | 2020-05-21 09:15 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ, фид.Комисарова д.4б | 1.25 | ТП 432, фид.Комисарова д.4б |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 21.05.2020, стр.41 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 406, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-05-22 00:55 | 2020-05-22 01:20 | В | ТП 406, перегорел ПТ к Т-1. Неисправна КЛ-6кВ к Т-1 | 0.41667 | ТП 406 |  |  | орг.-5, д.ж.-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 |  | 22.05.2020, №93, стр. 71 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
7 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-2 ф.ул Васильевская к д.3 | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 11:00 | П | Восстановление схемы электроснабжения | 2 | КЛ Ф.ул. Васильевская к д.3 |  |  | ч.с.-30,орг.3 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 |  | 21.05.2020, стр 219, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923120511 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-88, ф.1, ул. Кузнечная, д.52 | 0.38 | 2020-05-21 17:10 | 2020-05-21 18:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.83333 | ТП-88, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 21.05.2020, стр.74, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-05-21 08:50 | 2020-05-21 10:15 | П | ул.Красноармейская д.1 (мотель "Водолей"), отключение для замены ТТ и прибора учёта в ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-7 | 1.4167 | ТП-25 КЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 21 21.05.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-22 09:00 | 2020-05-22 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0.4 кВ от ТП-15 до Калинина 41. | 0.38 | 2020-05-22 09:00 | 2020-05-22 12:00 | П | Трассировка КЛ-0.4кВ | 3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-15 до Калинина 41 . |  |  | ж.д-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | КТП-90 РУ-0,4кВ РГ-100 | 0.38 | 2020-05-21 10:00 | 2020-05-21 12:00 | В | ремонт рубильника группового на КТП-90 секция РУ-0,4кВ | 2 | ВЛ-0,38кВ ул.Владимирская, Коммунальная, Киржачская, Красноармейская, Советская |  |  | ч.с-49, ж.д.-1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 |  | 21.05.2020 О.Ж. стр.250 | 3.4.7 | 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф. ул. Гагарина, Сосновая. | 0.38 | 2020-05-22 10:00 | 2020-05-22 12:00 | П | Аварийно-восстановительные работы на ВЛИ-0,4кВ. | 2 | ВЛ-0,38кВ ул.Гагарина,Сосновая. |  |  | ч.с-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 10 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
6 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-22 09:00 | 2020-05-22 15:20 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020 | 6.3333 | ТП-7 ф.1 "Ударная" |  |  | ж.с.-97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2020-05-21 22:25 | 2020-05-23 01:06 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 26.6833 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.05.2020. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2020-05-21 22:35 | 2020-05-22 00:03 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево повреждение на ВЛ потребителя | 1.4667 | ТП-15, 16, 22, Био котельная |  |  | ч.с-242 МКД-2 | 244 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 207.6 |  | №8 21.05.2020. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 п.Красный Куст | 10 (10.5) | 2020-05-21 23:18 | 2020-05-22 01:33 | В | отключение ВЛ-35кВ П/С Мошок | 2.25 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | ч.с-239 орг-7 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.05.2020. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1009 П\С Судогда п.Передел | 10 (10.5) | 2020-05-21 23:18 | 2020-05-22 07:41 | В | отключился МВ Ф-109 П/С Судогда Повреждение на ВЛ МРСК | 8.3833 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.05.2020. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2020-05-21 22:15 | 2020-05-22 02:49 | В | отключился МВ Ф-101 П/С Судогда Повреждение на ВЛ МРСК | 4.5667 | ТП-30 |  |  | ч.с-71 орг-2 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.05.2020. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-05-21 23:18 | 2020-05-22 01:33 | В | отключение ВЛ-35кВ П/С Андреево | 2.25 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.05.2020. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-05-21 23:18 | 2020-05-22 01:33 | В | отключение ВЛ-35кВ П/С Андреево | 2.25 | ТП-19, 20, 21, 18 |  |  | ч.с-178МКД-8 орг-8. дом инвалидов. КНС | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | ООО Энергострой | 21.05.2020. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-05-22 02:10 | 2020-05-22 03:27 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево Повреждение на ВЛ потребителя | 1.2833 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 |  | №9 22.05.2020. лист.№5 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 112, ул.Почаевская 2 | 0.38 | 2020-05-22 07:10 | 2020-05-22 08:30 | В | ТП 112, РУ 0,4 кВ, отключился вводной ВА к Т-2 | 1.3333 | ТП 112, Т-2 |  |  | ж.д.-3, орг.-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  | 22.05.2020, стр 42 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф. 6302, КЛ 6кВ ТП 221 - ТП 269 | 6 (6.3) | 2020-05-23 05:50 | 2020-05-23 07:20 | В | ПС Семязино отключили ВВ 6кВ ф.6302 - сигнал ОЗЗ 3 СШ 6 кВ. Неисправен КЛ 6 кВ ТП 221 - ТП 269 | 1.5 | РП 22, ТП 714, 596, 397, 437, 189, 221, 222, 269, 551, 268, 388, |  | АТС, кот-1 | ж.д.-23, ч.с.-80, м.у.-1, орг.-25 | 131 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1100 |  | 23.05.2020, №94 | 3.4.13 | 4.11 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2020-05-25 03:05 | 2020-05-25 03:30 | П | Переключения в сетях МРСК | 0.41667 | ТП-788 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.05.20 ОЖ стр.172 |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-05-25 09:00 | 2020-05-25 17:00 | П | Работы в сетях МРСК на ПС Второво | 8 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1001 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-25 09:00 | 2020-05-25 13:00 | П | По заявке У.К. Спецстройгарант, подпилка вдоль дома Лакина 5 | 4 | ВЛ-10 кВ. ф.1001 | кот. |  | шк.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1024 от ТП-44 до ТП-40 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-25 13:00 | 2020-05-25 16:00 | П | По заявке У.К. Спецстройгарант, подпилка вдоль дома Мира 9 | 3 | ТП-59, 115 |  |  | 3ж.д.,4 орг. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
5 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 от ПС "Ундол" г.Лакинск, | 10 (10.5) | 2020-05-22 09:30 | 2020-05-22 11:00 | В | РП 2 грозоразрядники ф 103 не исправны . Демонтированы | 1.5 | ТП-20, 29, 54, 155, 123, 131, 72, 118, 137,31,19 |  |  | 10ж.д, 59ч.с, д.с, 12 орг, кот., Вод-КНС. | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 250 |  | акт №20 от 22.05.20 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В Ю..2-29-80 | 1
6 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1007 РП-2 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2020-05-24 01:38 | 2020-05-24 04:40 | В | РП- 2 пробит проходной изолятор ф 1007 | 3.0333 | тп-54, 29, 20, 82, 158, 155, 131, 123 |  |  | 9 ж.д, 204 ч.с, скважина,д.с. | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 350 |  | акт №21 от 24.05 20 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В Ю. тел.2-29-80 | 1
12 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1006 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2020-05-25 01:10 | 2020-05-25 02:50 | В | ТП-15 пробой опорного изолятора,сгорели 3 шт.в/в | 1.6667 | ТП-49, 106, 81, 14, 15, 16, 17, 149, 116, 112, 76, 109, 107, 148, 150 | водозабор |  | ж.д.-14,ч.с.-80,д.с.-2,кот.,орг.-16 | 114 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 654 |  | акт №22 от 25.05.20 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф. ул. Гагарина, Сосновая. | 0.38 | 2020-05-25 10:00 | 2020-05-25 12:00 | П | Аварийно-восстановительные работы на ВЛИ-0,4кВ. | 2 | ВЛ-0,38кВ ул.Гагарина,Сосновая. |  |  | ч.с-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 10 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер: Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП-3 , РУ-0,4кВ, яч.2, ф.ул. Фурманова д.35 | 0.38 | 2020-05-24 21:55 | 2020-05-24 23:00 | В | пробой жилы фаза А КЛ-0,4кВ ул. Фурманова д.35 | 1.0833 | КЛ-0,4кВ ул. Фурманова д.35 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 24.05.2020 О.Ж. стр.253 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-25 13:30 | 2020-05-25 15:30 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 2 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-05-24 11:45 | 2020-05-24 12:30 | В | ул.Московская д.79, окисление на вводе | 0.75 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 22 24.05.2020 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ 6кВ Ф-4 "Выход на ТП-2" | 6 (6.3) | 2020-05-24 12:30 | 2020-05-24 14:15 | В | РП-1 Сработал МВ КЛ в сторону ТП-2, КЗ концевой муфты на опоре №1 ВЛ 6кВ ТП-36-ТП-колледж | 1.75 | ТП-2, 3, 10, 36, Колледж, Знаменка |  |  | Ж.д.-50; ч.с.-334; Жит.-4070; организации-38; церкви-3; котельная-2 | 427 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 585 |  | ОЖ- лист 22 24.05.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 6кВ Ф-2 "Выход на ТП-Колледж" | 6 (6.3) | 2020-05-24 14:15 | 2020-05-24 16:40 | В | ВЛ 6кВ ТП-36-ТП-Колледж отключение для замены концевой муфты на опоре №1 | 2.4167 | ТП-Колледж |  |  | организации-2; котельная-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 |  | ОЖ- лист 22 24.05.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
8 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-25 09:00 | 2020-05-25 16:20 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020 | 7.3333 | ТП-7 ф.1 "Ударная" |  |  | ж.с.-97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-1, ф.11, ул. Дегтярева | 0.38 | 2020-05-22 16:30 | 2020-05-22 21:10 | В | Обрыв провода, восстановлено | 4.6667 | ТП-1, ф.11, ВЛ |  |  | рынок-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 22.05.2020, стр.74, АЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-1, ф.2, ул. Гагарина, д.21 | 0.38 | 2020-05-22 18:00 | 2020-05-22 21:00 | В | Обрыв провода, восстановлено | 3 | ТП-1, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 22.05.2020, стр.74, АЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
13 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-1, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-05-25 09:30 | 2020-05-25 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-1 |  |  | ч.с.-120, ж.д.-2, м-н-3, рынок-1, | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 165 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2020-05-22 08:57 | 2020-05-23 02:23 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево повреждение на П/С Андреево | 17.4333 | ТП-15, 16, 22, Био котельная |  |  | ч.с-242 МКД-2 | 245 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | 23.05.2020. лист.№6 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-05-25 10:00 | 2020-05-25 15:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 5 | ТП-12 ул.Лесозаводская |  |  | ч.с-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 25.05.2020. лист.№7 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-13 п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-05-25 10:00 | 2020-05-25 13:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020 | 3 | ТП-13 ул.Автомобилистов |  |  | ч.с-45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 53.2 |  | 25.05.2020. лист.№7 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 406, ул.Куйбышева, 36а | 6 (6.3) | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 13:00 | П | ТП 406, ремонт строительной части | 4 | ТП 406, Т-1, Т-2 |  |  | орг.-5, ж.д.-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 140 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 150, ул.Бородина, 10 | 0.38 | 2020-05-25 09:00 | 2020-05-25 09:50 | П | Неисправно контактное соединение на вводе дома №16 ул.Даргомыжского | 0.83333 | ТП 150, ф.ВЛ-2 ул.Даргомыжского |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 25.05.20 стр.44, ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-113, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-05-26 09:30 | 2020-05-26 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-113 |  |  | ж.д.-9, м-н-1, орг.-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 237 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-18 | 0.38 | 2020-05-25 09:15 | 2020-05-25 10:45 | П | ул.Горького д.35, отключение по заявке управляющей компании | 1.5 | ТП-21 КЛ 0,4кВ Ф-18 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 22 25.05.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-05-25 13:30 | 2020-05-25 14:40 | П | ул.Льва Толстого, отключение по заявке МУ "Управление городским хозяйством" для спиливания аварийного дерева | 1.1667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 22 25.05.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-05-25 15:10 | 2020-05-25 16:00 | П | ул.Фурманова д.7, отключение для замены ввода и вынос прибора учёта на фасад дома | 0.83333 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-8 |  |  | ч.с.-46 Жит.-249; | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 22 25.05.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | РП-1 РУ 6кВ Ф-4 "Выход на ТП-11" | 6 (6.3) | 2020-05-25 17:27 | 2020-05-25 19:15 | В | КЗ в КЛ 6кв ТП12-ТП21, электропробой КЛ-6 кВ | 1.8 | ТП-11, 20, 37, 6, 8, 12, 15, 21, 26 |  |  | Ж.д.-37; ч.с.-772; Жит.-7057; организации-63; церкви-1; котельная-1; Дет.сад-2 | 876 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 914 |  | ОЖ- лист 22 25.05.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0.4 кВ от ТП-62 до Калинина 56. | 0.38 | 2020-05-22 09:00 | 2020-05-22 12:00 | П | Трассировка КЛ-0.4кВ | 3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-62 до Калининв 56 . |  |  | ж.д-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1024 от ТП-44 до ТП-40 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-25 13:00 | 2020-05-25 16:00 | П | По заявке У.К. Спецстройгарант, подпилка вдоль дома Мира 9 | 3 | ТП-59, 115 |  |  | 3ж.д.,4 орг. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | РП-2 ф-1007 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2020-05-25 13:40 | 2020-05-25 14:50 | П | Замена т/т ф-1007 | 1.1667 | ТП-54, 155 |  |  | 9ж.д., 5ч.с., 4орг., | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 160 |  |  |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-53 Ф.3 | 0.38 | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 16:00 | П | По заявке У.К. ЖилСтрой. | 7 | ВЛ - 0,4кВ. Лермонтова д.43 |  |  | 1ж.д | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-26 10:00 | 2020-05-26 13:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020 | 3 | ТП-23 ул.К.Маркса |  |  | ч.с-97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 72 |  | 26.05.2020. лист.№8 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-05-26 10:00 | 2020-05-26 15:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 5 | ТП-12 ул.Лесозаводская |  |  | ч.с-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 26.05.2020. лист.№8 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 п.Красный Куст | 10 (10.5) | 2020-05-25 15:40 | 2020-05-25 16:10 | В | отключение ЛР ввода Электропробой разрядника на ТП-2 | 0.5 | ТП-2 ул.Школьная |  |  | ч.с-53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 35.9 |  | 25.05.2020. лист.№7 ОПЖ | 3.4.14 | 4.11 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 г.Судогда | 0.38 | 2020-05-26 10:00 | 2020-05-26 13:00 | П | перераспределение Фаз на ВЛ-0.4кВ ф-К.Маркса | 3 | ТП-8 ул.К.Маркса |  |  | ч.с-27МКД-2 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 |  | 26.05.2020. лист.№8 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 16:20 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020 | 7.3333 | ТП-7 ф.1 "Ударная" |  |  | ж.с.-97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
8 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1019, КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-49 | 10 (10.5) | 2020-05-25 13:20 | 2020-05-25 14:05 | В | обрыв кабеля от ТП-19 до ТП-49 в ходе земляных работ по ремонту тепловых сетей | 0.75 | ТП-38, ТП-45, ТП-49, ТП-19, ТП-5, ТП-39, ТП-10, ТП-21 |  |  | ч.с.-86, ж.д.-85, шк.-3, д.с.-2, орг.-75 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 570 |  | 25.05.20 акт №4/2020 | 3.4.8 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
8 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ТП-49 КЛ-0,4 кВ, ф.12 "м-н Пятерочка", ф.13 "Ул. 1 Мая д.56", ф.15 "Ул. освещение", ф.17 "м-н Магнит", ф.2 "м-н Пятерочка", ф.9 "Ул. 1 Мая д.56" | 0.38 | 2020-05-25 19:00 | 2020-05-26 18:50 | В | возгорание КЛ в ячейке в РУ-04 кВ в ТП-49, ф. .17 "Магнит" Запитан от ДГУ | 23.8333 | КЛ-0,4 кВ от ТП-49, ф.12, ф.13, ф.15, ф.17, ф.2, ф.9 |  |  | ж.д.-1, маг.-2, ул. осв-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 |  | журнал заявок абонентов, заявка №8, стр.20 | 3.4.8 | 4.9 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" РП№250 - КТП№8 | 10 (10.5) | 2020-05-25 11:07 | 2020-05-25 12:26 | В | К.З. концевой кабельной муфты на КТП-7.2 | 1.3167 | КТП-21 тр-р №2,ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-32, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-8 |  |  | ж.д.-22, ч.с.-490, д.с.-1, шк.-1, кнс-1, жит.-3301 | 515 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 1193.94 |  | №18, 25.05.20 | 3.4.13 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-05-26 13:00 | 2020-05-26 16:00 | П | капитальный ремонт: монтаж опор ВЛ-0,4кВ | 3 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | ч.с.-33, орг.-1, жит.-66 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская ф.-1036 | 10 (10.5) | 2020-05-26 10:30 | 2020-05-26 12:00 | П | аварийно-восстановительные работы на ВЛ-10кВ ф.1036 | 1.5 | мкр-н Кр. Октябрь ТП-1,2,5,107 |  |  | ч.с.-161, ж.д.-27, вод.скв.-1, орг-10 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 150 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП 28 ТП 609 | 10 (10.5) | 2020-05-26 12:25 | 2020-05-26 13:30 | В | На РП 28 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП 609 с.ф.105. Причина не установлена | 1.0833 | ТП 609, 648, 641, 610, 685, 661, 663, 637, 618, 682, 658, КТП СНТ"Искра" |  | м.у.-1, кот.-1 | ж.д.-10, орг.-3, ч.с.-62 | 77 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 300 |  | 26.05.20, стр 78 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП 28 ТП 609 | 10 (10.5) | 2020-05-26 12:25 | 2020-05-26 17:40 | В | На РП 28 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП 609 с.ф.105. Причина не установлена | 5.25 | ТП 610, 658, 661, КТП СНТ"Искра" |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 26.05.20, стр 78 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 413, ул. Безыменского 1 | 0.38 | 2020-05-27 09:30 | 2020-05-27 11:30 | П | ТП 413. Ремонтные работы на ТП | 2 | ТП 413 |  |  | орг.-5, ж.д.-5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233, ул. Балакирева 21 | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 13:00 | П | ТП 233. Ремонтные работы на ТП | 4 | ТП 233 |  |  | шк.-1, орг.-4, ж.д.-22, ч.с.-38 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 200 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 261, ул. Балакирева 43 | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 12:00 | П | ТП 261. Ремонтные работы на ТП | 3 | ТП 261 |  |  | д.с.-1, орг.-3, ж.д.-18 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100 | [6 empty] | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2020-05-27 04:38 | 2020-05-27 05:00 | П | Переключения в сетях МРСК | 0.36667 | ТП-788 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.05.20 ОЖ стр.176 |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 13:00 | П | ул.Московская, отключение для замены опор ВЛ 0,4 кВ | 4 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-3 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 23 26.05.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 16:00 | П | капитальный ремонт: монтаж опор ВЛ-0,4кВ | 7 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | ч.с.-33, орг.-1, жит.-66 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
9 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 16:20 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020 | 7.3333 | ТП-7 ф.1 "Ударная" |  |  | ж.с.-97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 13:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 4 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП -2 до ТП-15 | 10 (10.5) | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 12:00 | П | Трассировка КЛ-10 кВ. Без отключения потребителей. | 3 | КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-15. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Славнова не четрая." | 0.38 | 2020-05-27 13:00 | 2020-05-27 14:30 | П | Замена приборов учета. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Славнова не чет." от 6/0,4 кВ № 3. |  |  | Ч.с.- 39. орг - 1. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 49 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-69, ВЛ фид. "ул. Владимирская." | 0.38 | 2020-05-27 14:00 | 2020-05-27 15:30 | П | Замена приборов учета. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Владимирская." от 6/0,4 кВ № 69. |  |  | Ч.с.- 15. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-45,РУ - 0.4 кВ фид."ул. Хрустальшиков." | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 12:00 | П | Ремонт обшего рубильника, опресовка "0". | 3 | ТП фид."ул. Хрустальшиков." 6/0.4 кВ. №45. |  |  | ч.с-63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 97 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-67, РУ Тр-р-1. | 6 (6.3) | 2020-05-27 13:30 | 2020-05-27 16:30 | П | Замена уплотнительных колец, долив масла. Без отключения потребителей. | 3 | ТП РУ Тр-р-1. 6/04 кВ №67. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-195, РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-05-27 09:30 | 2020-05-27 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-195 | ЦТП-1, д.с.-1 |  | ж.д.-8, м-н-1 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 359 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
16 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, ф.4, ул. Дубовая | 0.38 | 2020-05-27 09:30 | 2020-05-27 13:00 | П | Перетяжка ВЛ-0,4 кВ | 3.5 | ТП-200, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 96 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
16 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-159, ф.15, ф.16, ул. Кирова д.71, 73 | 0.38 | 2020-05-27 10:00 | 2020-05-27 12:00 | П | Монтаж концевой муфты | 2 | ТП-159, ф.15, ф.16 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
16 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-229,ф.23, ул. Еловая д.90б | 0.38 | 2020-05-27 12:00 | 2020-05-27 13:00 | П | Отключение по письму ООО "ЖКО Роско" | 1 | ТП-229, ф.23 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-05-27 10:00 | 2020-05-27 15:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 5 | ТП-12 ул.Лесозаводская |  |  | ч.с-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 27.05.2020. лист.№9 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП11 г.Судогда ф-Пушкина | 0.38 | 2020-05-27 10:00 | 2020-05-27 13:00 | П | замена аварийной опоры | 3 | ТП-11 ул.Пушкина |  |  | ч.с-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | 27.05.2020. лист.№9 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-46 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-27 10:00 | 2020-05-27 13:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020 | 3 | ТП-46 ул.Береговая |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 27.05.2020. лист.№9 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-27 14:00 | 2020-05-27 16:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020 | 2 | ТП-3 ул.Южная |  |  | ч.с-111.орг-3 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 52 |  | 27.05.2020. лист.№9 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-49 ф.5 | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 13:00 | П | По заявке У.К. Спецстройгарант подпилка деревьев вдоль дома Рабочий пр-кт 15 | 4 | ВЛ-0.4кВ. Рабочий пр-кт 15,17 |  |  | 2ж.д., 1орг. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | о.ж.лист №47 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-29 Ф.7 | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 11:00 | П | По заявке МКУ Благоустройство, подпилка по улице Октябрьская | 2 | ВЛ-0,4кВ. Октябрьская, Мира, Лермонтова |  |  | 66 ч.с. | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 100 |  | о.ж.лист №47 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-40 Ф.2 | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 14:00 | П | Монтаж линейных проводов | 5 | ВЛ-0,4кВ. Молодежная ДРСУ. Лесхоз |  |  | 5 ж.д 2 орг | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |  | о.ж.лист №47 |  |  | 2 | 2 | Дисп. Щеголев В Ю. | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-1001 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-27 06:57 | 2020-05-27 12:00 | П | Подпилка дерева в охранной зоне ВЛ-10 кВ. Ф-1001 | 5.05 | ТП-145,90 |  | кот.,школа |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №47 |  |  | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-05-27 14:10 | 2020-05-27 16:46 | В | неисправность в сетях МРСК Центра и Приволжья. | 2.6 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.05.20 ОЖ стр.177, акт №17 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-188, РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-05-28 09:30 | 2020-05-28 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-188 | КНС-1, ш.к.-1 |  | ч.с.-53 | 57 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 143 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 13:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ. | 4 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ - 0.4/10 кВ Тр-р. | 10 (10.5) | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 11:00 | П | Чистка трансформаторов, и РУ-0.4/10 кВ. | 2 | ТП-86, РУ - 0.4/10 кВ Тр-р. |  | ЦТП-1. | ч.с-4, орг-1. | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 114 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0.4 кВ от ТП-44 до Октябрьская 23а.. | 0.38 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 12:00 | П | Трассировка КЛ-0.4кВ | 3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-44 до Октябрьская 23а..04/10 кВ. |  |  | ж.д-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
11 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 16:20 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020 | 7.3333 | ТП-7 ф.1 "Ударная" |  |  | ж.с.-97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-35 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-28 10:00 | 2020-05-28 13:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020 | 3 | ТП-35 ул.Бякова |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 28.05.2020. лист.№10 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-38 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-28 14:00 | 2020-05-28 16:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020 | 2 | ТП-38 ул.Фестивальная |  |  | ч.с-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 53 |  | 28.05.2020. лист.№10 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-18 п.Тюрмеровка | 10 (10.5) | 2020-05-28 14:00 | 2020-05-28 16:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020 | 2 | ТП-18 ул.Муромская |  |  | Дом Милосердия ч.с.-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |  | 28.05.2020. лист.№11 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "ул.Профсоюзная, СНТ дача №14" | 0.38 | 2020-05-27 12:35 | 2020-05-27 13:35 | В | Схлест проводов в пролете ВЛ-0,4кВ | 1 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "ул.Профсоюзная, СНТ дача №14" |  |  | ж.д.-11, ч.с.-28, жит.-408 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 17.82 |  | 28.05.20, стр. 83, ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" | 0.38 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 13:00 | П | Перенос опоры ВЛ-0,4кВ | 4 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-6, д.с.-1, орг.-4, жит.-252 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.62 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
18 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск Ф-1005 от РП №3 | 10 (10.5) | 2020-05-27 12:50 | 2020-05-27 13:30 | В | отключился ВВ-10 ф-1005 на РП №3,причина не установлена | 0.66667 | ТП-39, 52, 21, 22, 23, 156, 157, 43, 85, 831 |  |  | д.с.-1,ж.д.-13,ч.с.-600 | 614 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 540 |  | акт расследования №23 от27.05.20 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
18 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ТП-36 Ф-4 | 0.38 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 16:00 | П | по заявке УК | 7 | ТП-36 КЛ-0,4 кВ Ф-4 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  | о.ж.лист №48 |  |  | Х | Х | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
14 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-44, Ф.4 | 0.38 | 2020-05-29 09:00 | 2020-05-29 13:00 | П | По заявке, ООО УК "Спецстройгаранд-1" Отключить, для опиловки деревьев | 4 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 |  |  | 3 ж.д | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  | о.ж. лист 49 |  |  | Х | Х | дисп.Ткачев А.Н. тел.2-29-80 | 1
14 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-40, Ф.1 | 0.38 | 2020-05-29 10:00 | 2020-05-29 15:00 | П | По заявке, ГАУ ВО "Владлесхоз" Отключить, для замены опоры | 5 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ул. Молодежная |  |  | 3-орг.,7 ж.д | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 185 |  | о.ж. лист 49 |  |  | Х | Х | дисп.Ткачев А.Н. тел.2-29-80 | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-05-28 16:38 | 2020-05-28 18:20 | П | Работы в сетях МРСК, фазировка по стороне 10 кВ | 1.7 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.05.20 ОЖ стр.177 |  |  | Х | Х | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-05-28 08:40 | 2020-05-28 12:45 | П | ул. Московская, отключение для замены опор ВЛ 0,4 кВ | 4.0833 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-3 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 24 28.05.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-29 09:00 | 2020-05-29 13:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 4 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-3 РУ 6/04 кВ,Тр-р. | 6 (6.3) | 2020-05-28 14:00 | 2020-05-28 16:00 | П | Чистка трансформаторов, Замена концевой муфты на КЛ-6кВ на Тр-р.. | 2 | РП-3. РУ 6/04 кВ,Тр-р. |  |  | орг-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-71, РУ - 10 кВ Тр-р. | 10 (10.5) | 2020-05-29 09:00 | 2020-05-29 14:00 | П | Замена ЛР на ВН, замена ЛЗН в/ст Тр-р. | 5 | ТП-71, РУ - 10 кВ Тр-р. |  |  | ч.с-35, школа-1. | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 41 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | КРУН-1 ВЛ-6 кВ в стор. ТП-101, 100, 114, 102 | 6 (6.3) | 2020-05-28 17:07 | 2020-05-28 17:25 | В | КРУН-1 отключение МВ - 6кВ в сторону ВЛ-6 кВ ТП 101, 100, 114. КЗ на ВЛ 6кВ в сетях (МРСК). | 0.3 | ТП-101, 100, 114, 102, 116, 103, 104, 105, 106 |  |  | Котельная-1, ж.д.-41, ч.с.-25, орг.-29 | 97 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 450 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт№ 28.05.2020, ОЖ , Л. 54. | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-29 10:00 | 2020-05-29 13:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020 | 3 | ТП-40 ул.Чапаева |  |  | ч.с.-20 МКД-5 орг-6 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 78.3 |  | 29.05.2020. лист.№11 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-5п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-05-29 10:00 | 2020-05-29 13:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020 | 3 | ТП-5 ул.Буровая |  |  | ч.с.-100. орг-3 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 90.9 |  | 29.05.2020. лист.№11 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС Киржач РУ-10кВ ВВ-10кВ ф.12 | 10 (10.5) | 2020-05-28 09:35 | 2020-05-28 11:15 | В | пробой муфты КНТП-10-70*120 оп.1 ВЛ-10кВ Ф.12 ТПС "Киржач" | 1.6667 | ТП-119, 24, 33, 3, 55, 32, 38, 44, 14, 26, 12, 22, 85, 29, 53 абонентские: ТП-91, 63 |  |  | ж.д.-44, ч.с - 772 д.;д/с-1; прогимназия;вод.-1;кот.-1;организации-6;магазин-11; | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 1100 |  | Акт №152 от 28.05.2020 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер: Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 483, ул. Мира д.4а | 0.38 | 2020-05-29 14:00 | 2020-05-29 14:50 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ, фид.Мира д.4б ввод 2 Мех. Повреждение | 0.83333 | ТП 483, фид.Мира д.4б |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 29.05.2020, стр.47 ЖЗ | 3.4.7, 3.4.8 | 4.12, 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 483, ул. Мира д.4а | 0.38 | 2020-05-29 15:30 | 2020-05-29 18:30 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ, фид.Мира д.4б ввод 1 Мех. Повреждение | 3 | ТП 483, фид.Мира д.4б |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 29.05.2020, стр.47 ЖЗ | 3.4.7, 3.4.8 | 4.12, 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ПТС МВ ф.4 | 6 (6.3) | 2020-05-31 04:26 | 2020-05-31 05:26 | В | ПС ПТС отключение МВ ф.4 от ТО, неисправен КЛ-6 кВ ф.4 | 1 | ТП 364, ТП 373, ТП 66 |  |  | ж.д.-15, орг.-12, ч.с.-27 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 650 |  | 31.05.2020, № 97 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" фид. Связи №1 | 6 (6.3) | 2020-05-31 04:26 | 2020-05-31 04:35 | В | ПС "Химзаводская" откл. От ДФЗ фид. Связи №1. Причина неисправен КЛ-6кВ фид. Связи№1 каб. "Г" | 0.15 | КЛ-6кВ фид. Связи№1 каб. "Г" |  |  | орг. 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 |  | 31.05.2020, № 98 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП 18 откл. к ТП 414 | 6 (6.3) | 2020-05-31 14:26 | 2020-05-31 14:59 | В | РП 18 откл. ВВ к ТП 414 , ТП 406 протечка в РУ 6 кВ | 0.55 | ТП 414, ТП 412, ТП 413, ТП 406, ТП 415 |  |  | кот.-1, шк.-1, дс-2, ж.д.-15 ,орг-10 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 290 |  | 31.05.2020, № 99 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1, ф.5, от ТП-6 до ТП-151, 97, 179, 194 | 6 (6.3) | 2020-05-29 14:30 | 2020-05-29 16:00 | В | Возгорание опоры на абонентской ВЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-151, 97, 179, 194 | 1.5 | ф.5, ТП-12, 2, 6,24 (ТМ-1), ТП-202, 97, 151, 179, 194 (абонентские), ВЛ | м.у.-1 |  | ж.д.-3, ч.с.-785, орг.-6, АЗС-1, коллективные сады-4 | 801 | 0 | 2 | 799 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 480 |  | 29.05.2020, №17 | 3.4.7, 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-132, ф.22, ул. Федорова, д.101 | 0.38 | 2020-05-31 02:50 | 2020-06-01 09:00 | В | Упало дерево на абонентскую ВЛ-0,4 кВ. Восстановлено. | 30.1667 | ТП-132, ф.22 |  |  | м-н - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 31.05.2020, АЖ, стр.76, №18 | 3.4.12.2, 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-05-29 08:50 | 2020-05-29 12:45 | П | ул.Московская, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ | 3.9167 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-3 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 24 29.05.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ 6кВ Ф-3 "Выход на ТП-11" | 6 (6.3) | 2020-05-31 12:30 | 2020-05-31 15:00 | В | РП-1 РУ 6кВ выключился МВ ВЛ 6кВ Ф-3 "Выход на ТП-11", причина не установлена | 2.5 | ТП-11, 20, 37, 6, 8, 12, 15, 21, 26 |  |  | Ж.д.-37; ч.с.-772; Жит.-7057; организации-63; церкви-1; котельная-1; Дет.сад-2 | 876 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 914 |  | ОЖ- лист 25 31.05.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ 6кВ Ф-3 "Выход на ТП-11" | 6 (6.3) | 2020-05-31 12:30 | 2020-05-31 12:45 | В | РП-1 РУ 6кВ выключился МВ ВЛ 6кВ Ф-3 "Выход на ТП-11", причина не установлена, энергоснабжение ТП-17 (ЦРБ) восстановлено, ТП-17 РУ 6кВ включен ВН КЛ 6кВ Ф.2 "вход с ТП-22" | 0.25 | ТП-17 |  |  | Кот.-1; больницы-4; орг.-7. | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 135 |  | ОЖ- лист 25 31.05.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ул. Дружбы, 22 ТП-57, фид.№5 | 0.38 | 2020-05-31 13:05 | 2020-05-31 15:00 | В | возгорание в этажном щитке | 1.9167 | ул. Дружбы, 22 ТП-57, фид.№5 |  |  | ж.д. - 1 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 150 |  | журнал учета аб. заявок №110 | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. | 0
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2020-05-31 20:00 | 2020-05-31 21:45 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК | 1.75 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 31.06.2020. лист.№11 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2 ЗРУ-10кВ. Ф212. | 10 (10.5) | 2020-05-30 02:50 | 2020-05-30 03:50 | В | От МТЗ отключился ВВ-10 кВ направл.ф 212. После проверки КЛ-10 кВ в ремонт выведен КЛ ТП 41 - ТП 43. | 1 | ТП-15, 41,144,43, 95,10,140. |  |  | Школа -1. Д. Сад-2. ж.д.-7, ч.с 48, орг.-13. | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 370 |  | 30.05.2020, ОЖ, л. 56. | 3.4.7 | 4.6, 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2 ЗРУ-10кВ. Ф225. | 10 (10.5) | 2020-05-30 19:05 | 2020-05-30 19:55 | В | От МТЗ отключился вв-10 кВ направл.ф 225. После проверки КЛ-10кВ в ремонт выведен КЛ ТП 44 - ТП 25. | 0.83333 | ТП-117, 118, 61, 35, 36, 25, 44, 93, 26, 147. |  |  | Котельные-1.Школа -1. Д. Сад-1. Больницы -3. ж.д.-41, ч.с- 45, орг.-35. | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 568 |  | 30.05.2020, ОЖ, л. 57. | 3.4.7 | 4.6, 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская РУ-10кВ ф-1008 п.Першино | 10 (10.5) | 2020-05-30 16:00 | 2020-05-30 23:45 | В | повреждение на опоре ВЛ-10кВ Ф.1008 фидер НПО Наука | 7.75 | ТП-201,ТП202,ТП203,ТП204. |  |  | ж д-15,ч с-162,орг-18,шк-1,д с-1. | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 210 |  | №152 30.05.20 | 3.4.9.3 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2020-05-31 08:25 | 2020-05-31 13:40 | В | КТП-92 РУ-10кВ сгорели вставки ПТ-1.1 -31,5-12,5У3 -3шт. , КТП-25 РУ-10кВ. сгорели встаки ПТ-1.1 -31,5-12,5У3 - 3 шт,сгорел проходной изолятор ИП-10/630-7,5УХЛ2 | 5.25 | ТП-16,27,48,46,25 ,92,57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 56,104,89,62, 15-аб.,60 - 22шт. |  |  | кот.-2, д.с.-2, ч.с.-1030, ж.д.-49, орг.-17, маг.-18 | 1118 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 998 |  | №153 31.05.20 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-92 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-05-31 08:25 | 2020-05-31 18:55 | В | сгорели вставки ПТ-1.1 -31,5-12,5У3 -3шт. ; сильный проливной дождь | 10.5 | ТП-92 |  |  | ж.д-3 ч.с-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  | №154 31.05.20 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-25 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-05-31 08:25 | 2020-05-31 13:40 | В | сгорели встаки ПТ-1.1 -31,5-12,5У3 - 3 шт,сгорел проходной изолятор ИП-10/630-7,5УХЛ2 | 5.25 | ТП-25 |  |  | ч.с-1 орг-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | №155 31.05.20 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 .ВЛ-0,4кВ ф.ул.Пролетарская | 0.38 | 2020-05-31 14:40 | 2020-05-31 16:10 | В | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВул. Пролетарская д.73;в результате сильного порыва ветра,проливной дождь | 1.5 | ВЛ ф. ул.Пролетарская |  |  | ч.с-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |  | 31.05.2020стр.264ОЖ | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 .ВЛ-0,4кВ ф.ул.Советская | 0.38 | 2020-05-31 12:00 | 2020-05-31 15:00 | В | Обрвыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ул. Советская 1,16 в результате сильного порыва ветра,проливной дождь | 3 | ВЛ ф. ул.Советская |  |  | ж.д.-1, орг-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 31.05.2020стр.264ОЖ | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
14 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка, ТП-40, Ф.1 | 0.38 | 2020-06-01 10:00 | 2020-06-01 15:00 | П | По заявке, ГАУ ВО "Владлесхоз" Отключить, для замены опоры | 5 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1,ул. Молодежная |  |  | 3-орг.,7 ж.д | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 185 |  | о.ж. лист 50. 01.06.2020 |  |  | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП35 ТП 558, ТП 560 - ТП 581 | 10 (10.5) | 2020-06-01 01:01 | 2020-06-01 02:11 | В | РП 35 отключился ВВ к ТП 558 . Неисправен КЛ-10кВ ТП 560 к ТП 581 | 1.1667 | ТП 558, 559, 560, 581, 580 |  |  | ч.с.-98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 250 |  | № 100, 01.06.2020 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-17, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-06-01 09:30 | 2020-06-01 12:00 | П | Профилактика оборудования. | 2.5 | ТП-17 |  |  | ч.с.-263 | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 172 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-01 09:00 | 2020-06-01 16:00 | П | капитальный ремонт: монтаж опор ВЛ-0,4кВ | 7 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | ч.с.-33, орг.-1, жит.-66 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-43 РУ-0,4кВ ф. 4 "Карьер" | 0.38 | 2020-06-01 09:00 | 2020-06-01 11:00 | П | Замена приборов учета | 2 | ТП-43 РУ-0,4кВ ф. 4 "Карьер" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.42 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Северная Ф- детсад | 0.38 | 2020-06-01 10:00 | 2020-06-01 15:00 | П | монтаж опор Согласно плану ПП 2020 | 5 | ТП-10 ул. Малый советский пер. |  |  | ч.с-61КНС-1 детсад | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 33 |  | 01.06.2020. лист.№12 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-01 09:00 | 2020-06-01 13:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 4 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | Тп-52 РУ-0.4, РУ-6кВ. | 6 (6.3) | 2020-06-01 09:00 | 2020-06-01 12:00 | П | Чистка трансформаторов, долив масла. | 3 | ТП - 6/0.4 кВ №52. |  |  | ч.с-188, орг-2. | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 141 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская РУ-10кВ ф-1008 п.Першино | 10 (10.5) | 2020-06-01 08:10 | 2020-06-01 12:30 | В | МТЗ-I ст. Ф.1008 фидер НПО Наука | 4.3333 | ТП-201,ТП202,ТП203,ТП204. |  |  | ж д-15,ч с-162,орг-18,шк-1,д с-1. | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 210 |  | №156 31.05.20 | 3.4.9.3 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-106, ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2020-06-02 09:00 | 2020-06-02 15:00 | П | Опиловка деревьев ВЛ-0,4 кВ | 6 | ТП-106, ф.ВЛ-1 ул.Гражданская, ул.8 Марта, ул.Демьяна Бедного |  |  | орг.-1, ч.с.-75 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 90 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП_831 Ф-1005 | 10 (10.5) | 2020-06-02 14:00 | 2020-06-02 15:00 | П | По заявке потребителя ТП-831 СНТ для работы на ТП | 1 | ТП-52, 21, 22, 23, 43, 831 |  |  | 4ж.д, 820ч.с, д.с., 2 орг, СНТ. | 827 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 540 |  |  |  |  | Х | Х | Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-78, РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-06-02 09:30 | 2020-06-02 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-78 |  |  | ж.д.-6, ч.с.-53, орг.-4 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 107 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-01 08:50 | 2020-06-01 11:45 | П | ул.Московская, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ | 2.9167 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-3 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 26 01.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-06-01 14:15 | 2020-06-01 15:25 | П | ул.Московская д.136, замена ввода на СИП-2х16 | 1.1667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 26 01.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ 0,4кВ Ф-9 РЩТП 1.1.2 | 0.38 | 2020-06-01 15:40 | 2020-06-01 17:00 | П | ул.Ленина д.105, замена прибора учёта в ВРУ 0,22кВ и опуска с ВЛ 0,4кВ до ВРУ 0,22кВ на опоре №1 | 1.3333 | РП-1 РУ 0,4кВ Ф-9 |  |  | ч.с.-5; Жит.-15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 26 01.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Гоголя | 0.38 | 2020-06-02 10:00 | 2020-06-02 13:00 | П | монтаж опор Согласно плану ПП 2020 | 3 | ТП-10 ул Гоголя |  |  | ч.с-50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 |  | 02.06.2020. лист.№12 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП3 п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-06-02 10:00 | 2020-06-02 13:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020 | 3 | ТП-3 ул Песочная |  |  | ч.с-54 орг-3 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 56.7 |  | 02.06.2020. лист.№13 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-02 09:00 | 2020-06-02 13:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 4 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-25 до ТП-44 | 10 (10.5) | 2020-06-01 09:15 | 2020-06-01 11:00 | П | Ремонт КЛ-10 кВ | 1.75 | КЛ-10 кВ от ТП-44 до ТП-25 |  |  | Школа-1, ч.с-57, орг-4. | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 210 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-36 РУ-10 кВ. | 10 (10.5) | 2020-06-01 11:00 | 2020-06-01 14:50 | П | Замена дугосящих камер на ВН-10 кВ. Чистка РУ-10 кВ. | 3.8333 | ТП- 10/0.4 кВ №36. |  |  | Жд-7, орг-11. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-52 РУ-0.4, РУ-6кВ. | 6 (6.3) | 2020-06-02 09:00 | 2020-06-02 11:00 | П | Чистка трансформаторов, долив масла. | 2 | ТП- 6/0.4 кВ № 52. |  |  | ч.с-188, орг-2. | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 141 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфилово | 6 (6.3) | 2020-06-02 11:00 | 2020-06-02 13:00 | П | Проверка РЗА МВ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" | 2 | ТП-6/0,4 кв № 137, 138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-7, ч.с.-20, орг.3 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2020-06-02 10:00 | 2020-06-02 12:00 | П | тех.присоединение | 2 | ТП-26 ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская, ул.Октябрьская, ул.Свобода |  |  | ч.с.-79, орг.-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2-26-22 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-06-03 10:00 | 2020-06-03 12:00 | П | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ от ТП-14 до ЛР-2а, ремонт ЛР-1 | 2 | Ф-1014 ТП-15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | орг.-3, ч.с.-316 | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 175 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
16 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-149, ф.10, ул. Запольная, д.28 | 0.38 | 2020-06-03 09:00 | 2020-06-03 14:00 | П | Отключение по письму ООО "Владимиртеплогаз" | 5 | ТП-149, ф.10 | ЦТП-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-02 08:30 | 2020-06-02 13:05 | П | ул.Садовая, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ | 4.5833 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-3 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 27 02.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-03 10:00 | 2020-06-03 14:00 | П | капитальный ремонт: монтаж опор ВЛ-0,4 кВ | 4 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | ч.с.-33, орг.-1, жит.-66 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-03 09:00 | 2020-06-03 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-25, РУ-10 кв | 10 (10.5) | 2020-06-03 09:00 | 2020-06-03 12:00 | П | Замена привода ВН-10 кВ в стор. ТП-44 | 3 | ТП 10/0,4 кВ № 25 ( ул. Осьмова 16) |  |  | Школа-1, ж.д.-9, ч.с.-42, орг.-8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 220 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18, 24" | 0.38 | 2020-06-03 10:00 | 2020-06-03 11:00 | П | Замена ОДПУ на дом по адресу Микрорайон 17. | 1 | ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18, 24" |  |  | Ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30. ВЛ-0,4кВ фид."Стадион" | 0.38 | 2020-06-02 19:20 | 2020-06-02 21:00 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате порыва ветра | 1.6667 | ВЛ фидер "Стадион" |  |  | стадион-1,маг.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 02.06.2020стр.268ОЖ | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-19. РУ-0,4кВ фид.ул. Морозовская. | 0.38 | 2020-06-03 09:00 | 2020-06-03 11:00 | П | По заявке УК Монолит. | 2 | КЛ-0,4кВ фид.ул. Морозовская. |  |  | Ж.д.-5. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | [6 empty] | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | оп.30 ВЛ-10 кВ Ф.1026 ПС "Октябрьская" | 10 (10.5) | 2020-06-03 15:30 | 2020-06-03 17:00 | П | Аварийно-восстановительные работы на ВЛ-10кВ., выправка опоры | 1.5 | ТП-45 ТП-59 |  |  | Ж.д.-12,ч.с.-43,орг-1,маг-3. | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 90 | [6 empty] | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-27 ф.2 | 0.38 | 2020-06-02 15:20 | 2020-06-02 17:40 | В | Упала ветка дерева, обрыв ВЛ-0,4 кВ на д.с. | 2.3333 | ВЛ-0,4 кВ Ф2 |  |  | д.с., 5ж.д. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |  | акт №24 от 02.06.20 | 3.4.8.5 | 4.14, 4.4 | 2 | 2 | Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 77 ул. 1-ая Пионерская 76а | 0.22 | 2020-06-03 13:20 | 2020-06-03 14:10 | В | ТП 77 ВЛ 0,4 кВ выгорел зажим СиП нулевой на вводе дома № 22 по ул. Полины Осипенко, заменили зажим СиП | 0.83333 | ТП 77 ВЛ 0, 4 кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 03.06.2020, стр 51 Ж З | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 60 ул. Луначарского 3 | 0.38 | 2020-06-03 14:30 | 2020-06-03 15:20 | В | ТП 60 РУ 0,4 кВ перегорел 1 ПН 250 А на здание ул. Луначарского 3, заменили | 0.83333 | ТП 60 РУ 0,4 кВ |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 03.06.2020, стр 51 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 403 ул. Безыменского д.23а | 6 (6.3) | 2020-06-04 09:30 | 2020-06-04 11:30 | П | ТП 403 РУ 6 кВ монтаж сигнализации УТКЗ | 2 | ТП 403 РУ 6 кВ |  | орг.-10, ж.д.-7 |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 180 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
16 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.1, ул. Правды, д.52 | 0.38 | 2020-06-03 19:30 | 2020-06-03 20:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.5 | ТП-22, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 03.06.2020, стр.78, АЖ, №19 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2020-06-03 08:30 | 2020-06-03 10:45 | П | ул.Республиканская, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ | 2.25 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 27 03.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-9 | 0.38 | 2020-06-03 17:30 | 2020-06-03 18:00 | В | ул.Никольская д.23, окисление на вводе | 0.5 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-9 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 27 03.06.2020 | 3.4.7, 3.4.13 | 4.6, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | Г. Лакинск, ТП-78 ф.3 | 0.38 | 2020-06-03 10:20 | 2020-06-03 12:40 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, падением ветки, ул. Лакина, д.15 | 2.3333 | ВЛ-0,4 кВ |  |  | 12 ч.с. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |  | акт№25 от 02.06.2020 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
16 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Г. Лакинск, Ф.1005 от РП-3 | 10 (10.5) | 2020-06-03 23:40 | 2020-06-04 02:44 | В | Отключился ф. 1005 с РП-3, пробой вводной КЛ-10кВ на ТП-52, отсоединили на опоре 10 кВ, вызвали ЭТЛ для поиска, ТП-52 подключена от ДГУ | 3.0667 | ТП-39, 52, 21, 22, 23, 156, 157, 43, 85 |  |  | 13 ж.д., 820 ч.с., д.с., 4 орг, СНТ | 827 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 540 |  | акт№ 26 от 04.06.2020 | 3.4.13 | 4.12 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
16 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Г. Лакинск, Ф.1005 от РП-3, ТП -52 | 10 (10.5) | 2020-06-03 23:40 | 2020-06-04 08:20 | В | Отключился ф. 1005 с РП-3, пробой вводной КЛ-10кВ на ТП-52, отсоединили на опоре 10 кВ, вызвали ЭТЛ для поиска, ТП-52 подключена от ДГУ | 8.6667 | ТП-52 |  |  | 3 ж.д., 15 ч.с., 1 ТЦ | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 160 |  | акт№ 26 от 04.06.2020 | 3.4.13 | 4.12 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский ф-Клубная | 0.38 | 2020-06-04 10:00 | 2020-06-04 15:00 | П | монтаж опор Согласно плану ПП 2020 | 5 | ТП-15 ул Клубная |  |  | ч.с-88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 40 |  | 04.06.2020. лист.№15 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2020-06-03 19:15 | 2020-06-03 20:49 | В | отключился МВ Ф-1004 ПС Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 1.5667 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.06.2020. лист.№14 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-04 10:00 | 2020-06-04 13:00 | П | капитальный ремонт: монтаж арматуры | 3 | КТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | ч.с.-33, орг.-1, жит.-66 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-04 09:00 | 2020-06-04 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ПС "Октябрьская" РУ-10 кВ 4СШ-10кВ ф.-1036 | 10 (10.5) | 2020-06-03 15:00 | 2020-06-03 15:50 | В | аварийное отключение на 4СШ-10кВ ПС "Октябрьская" | 0.83333 | ТП1, ТП2, ТП5, 107( мкр-н Кр. Октябрь ) |  |  | ч.с.-161, ж.д.-27, вод.скв.-1, орг-10 | 201 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 150 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №156 04.06.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | Диспетчер: Шишлянников И В тел:2-26-22 | 0
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-10 (ж/д) фидер ул.Привокзальная | 0.38 | 2020-06-04 03:40 | 2020-06-04 11:40 | В | обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ | 8 | ВЛ-0,4 кВ фидер Привокзальная |  |  | ж.д -6 ч.с-1 маг-5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 |  | 04.06.2020 стр.271ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И В тел:2-26-22 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505 ул. Студенческая д. 12 | 6 (6.3) | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 12:00 | П | ТП 505 работа на ТП , монтаж новой КЛ 0, 4 кВ | 3 | ТП 505 РУ 0,4 кВ |  | ж.д. -1 | ж.д. 6 , орг.-5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 48 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 102 ул. Мира 49 | 0.38 | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 11:00 | П | ТП 102 работа на ТП , монтаж новой КЛ 0, 4 кВ | 2 | ТП 102 , РУ 0,4 кВ |  |  | ж.д.-8, орг.-21 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 125 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 530 - ТП 420 | 6 (6.3) | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 15:00 | П | КВЛ 6 кВ ТП 530 - ТП 420 замена ЛРНД , отпайка к ТП 208 по письму Оборонэнерго | 6 | ТП 206, КТП 54, ТП 208, КТП 473, КТП 194 |  |  | орг.-6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 90 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | [5 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 730 ул. Верезина | 0.38 | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 14:00 | П | КТП 730 ВЛ 0,4 кВ замена старых опор | 5 | КТП 730 ВЛ-ул. Верезина |  |  | орг.-1, ч.с.-54 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 57 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10 пр. Ленина д.1 | 0.38 | 2020-06-04 11:10 | 2020-06-04 13:20 | В | ТП 10 фид. ВЛ-3, выгорел зажим СИП на опоре № 8 | 2.1667 | ТП 10 ВЛ-3-ул.Сосенская, 2-й, Сосенский пр-зд |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 04.06.2020, стр 52 Ж З | 3.4.14, 3.4.13 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2020-06-04 08:55 | 2020-06-04 13:40 | П | ул.Республиканская, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ | 4.75 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 28 04.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
21 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 ф.3 | 0.38 | 2020-06-04 17:50 | 2020-06-04 21:50 | В | Шквалистый ветер, обрыв вводного провода оторвавшемся сучком дерева ул. Пр. Ленина д. 59 | 4 | ВЛ-0,4 кВ. Ф.3 |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт-№27 от 04.06.2020г. | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 0
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-21 ф.4 | 0.38 | 2020-06-04 18:25 | 2020-06-04 19:15 | В | Шквалистый ветер ,упало дерево, обрыв вводного провода на ул.Советский переулок д.13 | 0.83333 | ВЛ-0,4 кВ. Ф.4 |  |  | 145 ч.с. | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 80 |  | Акт-№28 от 04.06.2020г. | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 0
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-34, ф.3, ул. Свердлова, д.18а | 0.38 | 2020-06-04 10:00 | 2020-06-04 14:35 | В | Упало дерево на ВЛ-0,4 кВ. Восстановлено. | 4.5833 | ТП-34, ф.3, ВЛ |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 04.06.2020, стр.78, АЖ, №20 | 3.4.12.2, 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 0
| ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 27, ф. 3 - ул. 3-я линия ЛПХ | 0.38 | 2020-06-04 17:40 | 2020-06-04 21:30 | В | Упавшим деревом оборвало провода магистрали ВЛ, восстановили | 3.8333 | ТП 27, ф. 3 - ул. 3-я линия ЛПХ |  |  | ч.с. - 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 |  | № 115 ж.з. от 04.06 | 3.4.8.4 | 4.3, 4.4 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15п.Болотский ф-Клубная | 0.38 | 2020-06-05 10:00 | 2020-06-05 15:00 | П | монтаж провода СИП Согласно плану ПП 2020 | 5 | ТП-15 ул Клубная |  |  | ч.с-88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 40 |  | 04.06.2020. лист.№16 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2, ВЛ-0,4кВ,фидер ул.Ленинградская-Денисенко | 0.38 | 2020-06-04 17:10 | 2020-06-04 17:40 | В | обрыв вводного фазного провода ,технический износ | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ ул. Ленинградская д.88 |  |  | маг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 04.06.2020стр.273 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5(мкр-н Кр.Октябрь), ВЛИ-0,4кВ,фидер ул.Октябрьская | 0.38 | 2020-06-04 17:10 | 2020-06-04 19:25 | В | обрыв проводов ввода в здание, упало дерево во время грозы,сильный порывистый ветер | 2.25 | ВЛИ ул. Октябрьская д.2 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 04.06.2020стр.273 ОЖ | 3.4.12.4 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 0
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1030 | 10 (10.5) | 2020-06-05 02:05 | 2020-06-05 03:31 | В | Сработала защита МТЗ-1 вводной камеры Ф-1030, неисправна КЛ ТП-1- ТП 36 | 1.4333 | ТП-1, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 36, 39, 40, 42, 49 КВЛ |  |  | орг.-125, ж.д.-47 ч.с.-765 | 937 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 1368 |  | 05.06.20 ОЖ стр.187, акт №18 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2020-06-05 02:05 | 2020-06-05 10:08 | В | Сработали три вставки на Т-1 на ТП-36, проникновение животного в РУ, неисправна КЛ ТП-1- ТП 36 | 8.05 | ТП-36 КЛ |  |  | орг-12, ж.д-8 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 193 |  | 05.06.20 ОЖ стр.187, акт №19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-72, ТП-159 г.Лакинск | 0.38 | 2020-06-08 09:30 | 2020-06-08 14:30 | П | По заявке ФБУ (Влад. ЦСМ) для проверки т/т 0,4кВ. | 5 | ТП-72, 159 |  |  | 2 орг. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 7 |  |  | Х | Х | Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Второво Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-06-05 02:05 | 2020-06-05 10:08 | В | Сработали три вставки на Т-1 на ТП-36, проникновение животного в РУ | 8.05 | ТП-36 КЛ |  |  | орг-12, ж.д-8 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 193 |  | 05.06.20 ОЖ стр.187, акт №19 | 3.4.10 | 4.17 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-06-07 15:48 | 2020-06-07 16:54 | В | Сработала защита Ф-1001ПС Второво, электропробой КЛ-10кв ввода в ТП-787 | 1.1 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.06.2020г., №20 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-06-07 15:48 | 2020-06-07 20:20 | В | Электропробой КЛ-10 кВ ввода в ТП-787 | 4.5333 | Ф-1001, ТП -787 КВЛ |  |  | коллективные сады-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 07.06.2020г., №20 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) | 2020-06-08 09:00 | 2020-06-08 14:22 | П | перенос опоры №22 ВЛ-10 кВ Ф-1025 | 5.3667 | ТП-19,46,48,32,44,34,35,ТП-724 ВЛ |  |  | орг-8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 730 ул. Верезинская | 0.38 | 2020-06-08 09:00 | 2020-06-08 15:00 | П | КТП 730 ВЛ 0,4 кВ замена старых опор | 6 | КТП 730 ВЛ-ул. Верезина |  |  | орг.-1, ч.с.-54 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 57 | [6 empty] | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф. 6402, КЛ 6кВ ПС Семязино - РП 19 | 6 (6.3) | 2020-06-05 15:45 | 2020-06-05 16:00 | В | ПС Семязино отключили МВ 6кВ ф.6402 - сигнал ОЗЗ 4 СШ 6 кВ. Неисправен КЛ 6 кВ ПС Семязино - РП 19 фид. 6402 каб."А" | 0.25 | РП 19, ТП 457, 592, 468, 240,778, 26, 101, 537, 269, 530, 158, 343, 186, 517, 194, 208, 473, 54, 206, 420 |  | аэропорт, кот-1 | ж.д.-23, ч.с.-80, м.у.-1, орг.-25 | 131 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1100 |  | 05.06.2020, №102 | 3.4.13 | 4.11 |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 отключился ВВ к ТП 618 от МТЗ, неисправна отпайка к ТП 610 Абонентская | 10 (10.5) | 2020-06-05 16:20 | 2020-06-05 17:15 | В | Неисправна КВЛ-10кВ к ТП 610 Абонентская | 0.91667 | ТП 618, 637, 682, 663, 685, 610, 658 |  |  | орг.-8, ж.д.-4, ч.с.-150 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 400 |  | 05.06.2020, №103 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 9 МВ к ТП 430 | 6 (6.3) | 2020-06-05 17:25 | 2020-06-05 18:10 | В | РП 9 откл. МВ к ТП 430 причина не установлена | 0.75 | ТП 430,387, 441, 396, 810, 782, 291, 25, 161, 22, 459, 124 |  |  | орг.-14, кнс.-1,ч.с.-110 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 570 |  | 05.06.2020, №104 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС"Юрьевец" фид. 107 | 10 (10.5) | 2020-06-05 17:55 | 2020-06-05 18:35 | В | ПС "Юрьевец" откл. Фид. 107, неисправен КЛ 10 кВ ф.107 -РП 28 фид. 107 каб. "А" | 0.66667 | РП 28, ТП 667, 668, 609, 641, 648, 685, 661 |  | кот-1, му-1 | жд-16, орг-18 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 300 |  | 05.06.2020, №105 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 9 МВ к ТП 430 | 6 (6.3) | 2020-06-05 20:10 | 2020-06-05 21:20 | В | РП 9 откл. МВ к ТП 430 причина неисправен КВЛ 6 кВ РП 9 - ТП 430 опора №1 | 1.1667 | ТП 430,387, 441, 396, 810, 782, 291, 25, 161, 22, 459, 124 |  |  | орг.-14, кнс.-1,ч.с.-110 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 570 |  | 05.06.2020, №106 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 25 к ТП 1, КЛ 6 кВ РП 25- ТП 1 | 6 (6.3) | 2020-06-06 12:50 | 2020-06-06 13:25 | В | Отключение ВВ с РП 25 к ТП 1 от МТЗ. Неисправен КЛ 6 кВ РП 25 - ТП 1. Мех. повреждение | 0.58333 | ТП 1, ТП 131, ТП 759 |  | орг.-1 | орг.-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 250 |  | 06.06.2020, №107 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" ф. 1004 ТП 522 | 10 (10.5) | 2020-06-07 23:30 | 2020-06-08 00:35 | В | Неисправен КЛ-10 кВ ф. 1004 ПС 750-ТП 522 | 1.0833 | ТП 522, 525,524 |  | кот-1, шк.-1, д.с.-2 | ж.д.-14, орг.6 | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 246 |  | 08.06.2020, №108 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 27 к ТП 571 сек.ф.641 ОЗЗ | 6 (6.3) | 2020-06-08 01:20 | 2020-06-08 01:50 | П | РП 27 сигнал ОЗЗ к ТП 571 с.ф.641, на ТП 572 отключили ВН к ТП 583 неисправен КЛ 6 кВ ТП 572 - ТП 583 с.ф.641 | 0.5 | ТП 583, 577 |  | КНС.-1 | орг-3, ж.д.-5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 250 |  | 08.06.2020, №110 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 30 ВВ к ТП 621/626 | 10 (10.5) | 2020-06-08 00:40 | 2020-06-08 02:40 | В | РП 30 откл. ВВ к ТП 621/626, неисправен КЛ 10 кВ РП 30-выход на ВЛ ТП 621/626 | 2 | ТП 666, 657, 654, 621, 624, 639 |  | КНС.-1 | орг.-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 650 |  | 08.06.2020, №109 | 3.4.7 | 4.6, 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2020-06-05 08:40 | 2020-06-05 13:10 | П | ул.Республиканская, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ | 4.5 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 28 05.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-83, ф.2, ул. Набережная, д.22 | 0.38 | 2020-06-07 00:15 | 2020-06-07 00:30 | В | Отключился АВ, включен | 0.25 | ТП-83, ф.2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 07.06.2020, стр.80, АЖ, №21 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
26 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-116, РУ-6 кв, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-06-08 06:00 | 2020-06-08 17:00 | П | Замена оборудования | 11 | ТП-116 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ТПС "Усад" ф.1006 | 10 (10.5) | 2020-06-05 17:00 | 2020-06-05 18:03 | В | Отключился ф.1006 на ТПС "Усад" | 1.05 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №19, 05.06.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Советская д.5,10,12,16" | 0.38 | 2020-06-06 22:35 | 2020-06-06 22:45 | В | п.Городищи ул. Советская д.10 отгорел нулевой прокалывающий зажим | 0.16667 | п. Городищи ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Советская д.5,10,12,16" |  |  | ж.д.-4, шк.-1, орг.-3, жит.-182 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20.46 |  | 06.06.20, стр. 102, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ТПС "Усад" ф.1006 | 10 (10.5) | 2020-06-07 17:55 | 2020-06-07 22:50 | В | Отключился ф.1006 на ТПС "Усад" | 4.9167 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №19, 05.06.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
27 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-08 10:00 | 2020-06-08 16:00 | П | капитальный ремонт: монтаж СИП | 6 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | ч.с.-33, орг.-1, жит.-66 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-58, РУ-0,4кВ,фидер ул.Губкина | 0.38 | 2020-06-07 18:20 | 2020-06-07 18:45 | В | Сгорел предохранитель ПН-250 -1шт. | 0.41667 | ТП-58, РУ-0,4кВ,фидер ул.Губкина |  |  | Ч.с.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.6 |  | 07.06.2020стр.276 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И В тел:2-26-22 | 1
19 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-08 09:00 | 2020-06-08 16:30 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020 | 7.5 | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" |  |  | ж.с.-97 | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 248 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-06-08 10:00 | 2020-06-08 15:00 | П | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 5 | ТП-12 ул.Лесозаводская |  |  | ч.с-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 08.06.2020. лист.№17 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4 п.Вяткино ф-Темирязьево | 0.38 | 2020-06-06 17:20 | 2020-06-06 20:15 | В | обрыв магистральных проводов при валки дерева абонентом | 2.9167 | ТП-4 ул Темирязьева |  |  | ч.с-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 |  | 06.06.2020. лист.№4 ЖЗ | 3.4.8.3 | 4.13, 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2020-06-06 11:10 | 2020-06-06 12:45 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 1.5833 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | ч.с-20. мкд-6.орг-8 | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.06.2020. лист.№17 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-08 09:00 | 2020-06-08 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-43, ВЛ фид "42-х кв. дома" | 0.38 | 2020-06-08 13:30 | 2020-06-08 14:30 | П | Перевод питания жилого дома по адресу 2-ая Народная 2 на нормальный режим | 1 | ВЛ фид "42-х кв. дома" от ТП 10/0,4 кВ № 43 |  |  | Ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 к РП 30,КЛ-10кВ ТП 638 - ТП 652 | 10 (10.5) | 2020-06-08 10:39 | 2020-06-08 12:20 | В | На ПС Владимирская-750 от ТО отключился МВ-10кВ ф.Ю-1 - неисправна КЛ-10кВ ТП 638 - ТП 652 (абонентская) | 1.6833 | ТП618, 637, 682, 663, 685, 658, 610, 619, 620, 622, 628, 653, 639, 624, 621, 654, 666, 657, 614, 617, 679, 649, 613, 612, 615, 638, 652, 627, 549, 634, 636, 681, 528, 640, 645, 662, 677, 629, КТП СНТ "Искра" |  | КНС-1, кот.-1, орг.-1 | орг.-18, шк.-1, ж.д-15, ч.с.-156 | 193 | 1 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 850 |  | 08.06.2020,№ 111, стр. 97 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 23 к ТП 455 сек. фид. 649, КЛ 6 кВ ПС Западная РП 22 ф.645 каб. Б. | 6 (6.3) | 2020-06-08 16:40 | 2020-06-08 17:48 | В | Отключение МВ с РП 23 к ТП 452 сек. фид. 649 от ТО, неисправна КЛ 6 кВ ПС Западная РП 22 ф.645 каб. Б. | 1.1333 | ТП 455, ТП 529, ТП 454, ТП 451, ТП527, ТП 447, ТП 467 |  | кот-1 | д.с- 2, жд.-27, орг-15 | 46 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 350 |  | 10.09.2018, №112, стр.99ОЖ | 3.4.10 | 4.17 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная МВ ф.645,КЛ-6кВ ПС Западная - РП 22 ф.645 | 6 (6.3) | 2020-06-08 16:40 | 2020-06-08 17:20 | В | ПС Западная отключение МВ ф.645 -неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - РП 22 ф.645. | 0.66667 | РП 22, ТП 596, ТП 714, ТП 397, ТП 437, ТП 111, ТП 368, ТП 341, ТП 471, ТП 7, ТП 463, ТП 382, ТП360 |  | кот-1 | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-53, орг.-28, | 86 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1200 |  | 10.09.2018, №113, стр. 99ОЖ | 3.4.7 | 4.6, 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 207, ул. Мусоргского 3 | 0.38 | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 13:00 | П | Ремонтные работы на ТП. Ремонт оборудования секц. Т-1 | 4 | ТП 207 , Т-1 |  |  | д.с- 1, жд.-15, орг-10, чс-15 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 140 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233, ул.Балакирева 21 | 0.38 | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 11:00 | П | Ремонтные работы на ТП. Ремонт строительной части | 2 | ТП 233, РУ 0.4 кВ |  |  | шк-1 ,д.с- 2, жд.-16, орг-5. чс-43 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 96 | [6 empty] | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
25 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-1001 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-06-09 08:00 | 2020-06-09 17:00 | П | По заявке от ПАО "МРСК" , проведение планового ремонта яч. Ф 1001 ПС Собинка. | 9 | ТП-145,90 |  | кот.,школа |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о.ж.лист №8, 09.06.2020 |  |  | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1
25 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-60 ф.1 | 0.38 | 2020-06-08 10:30 | 2020-06-08 13:05 | В | Повреждена опора ВЛ 0,4 кВ , в результате проезда машины сторонней организации. Произведена замена опоры. | 2.5833 | ВЛ 0,4 кВ ф 1 |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №8, 08.06.2020 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 0
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-06-08 08:40 | 2020-06-08 13:05 | П | ул.3-я Пятилетка, отключение для замены опоры ВЛ 0,4кВ | 4.4167 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 29 08.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-06-08 12:00 | 2020-06-08 16:47 | П | ул.Горького, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС | 4.7833 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 29 08.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
27 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-09 09:30 | 2020-06-09 16:00 | П | капитальный ремонт: монтаж СИП | 6.5 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | ч.с.-33, орг.-1, жит.-66 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 15:00 | П | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 5 | ТП-12 ул.Лесозаводская |  |  | ч.с-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 09.06.2020. лист.№17 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
19 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 16:30 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020 | 7.5 | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" |  |  | ж.с.-97 | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 248 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
19 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская | 0.38 | 2020-06-08 12:05 | 2020-06-08 17:00 | В | Обрыв кабельной линии 0,4 кВ при производстве несогласованных земляных работ сторонней организацией | 4.9167 | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская |  |  | ч.с. - 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  | № 118 ж.з. от 08.06 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18, 24" | 0.38 | 2020-06-09 09:30 | 2020-06-09 10:30 | П | Замена ОДПУ на дом по адресу Микрорайон 17. | 1 | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18, 24" |  |  | Ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ. | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | Ч.с.-91, орг. 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, КЛ фид. "ЦТП ввод 1" | 6 (6.3) | 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 11:00 | П | Замена трансформаторов тока. | 1 | ТП-57, Т-3 |  | ЦТП-1 | Больница-1, школа -1, ж.д.-2, орг.-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 136 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130 (пос Гусевский, ул. Пионерская 3) | 6 (6.3) | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 12:00 | П | Монтаж трансформатора для перевода потребителей на напряжение 0,38 кВ | 3 | ТП-130 |  |  | Школа-1, ж.д.-15, ч.с.-3, орг.-4 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 115 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ яч.№2 ВВР-10-20/630 | 10 (10.5) | 2020-06-09 05:15 | 2020-06-09 05:40 | В | Отключение ВВР-10-20/630 ввод Ф3 ТПС "Киржач",потребители переведены на Ф.10 ТПС "Киржач",причины отключения выясняются | 0.41667 | РТП-61, ТП-17,ТП-70,ТП-69 |  |  | ж. д-7,ч с-16,орг-3. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 |  | №157 09.06.20 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 12:00 | П | установка ж/б опор линиии ВЛИ-0,4кВ ,капитальный ремонт 2020г. | 2 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Пролетарская |  |  | ч.с-78д.,орг-2 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-80 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-06-09 13:00 | 2020-06-09 16:00 | П | подключение КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ, тех.прис. | 3 | ТП-83 |  |  | ч.с-46д.,орг-5 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 24 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-06-09 08:15 | 2020-06-09 09:45 | П | ул.Полевая д.1, замена вода на СИП 2х16 по заявке управляющей компании. | 1.5 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-8 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 29 09.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-06-09 08:20 | 2020-06-09 10:45 | П | ул.Горького, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС | 2.4167 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 30 09.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-09 12:05 | 2020-06-09 16:05 | П | ул.Республиканская, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС | 4 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 30 09.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2020-06-10 10:00 | 2020-06-10 12:00 | П | Отключение абонентов за неуплату | 2 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" |  |  | ч.с.-109, орг.-1, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2020-06-10 12:00 | 2020-06-10 14:00 | П | Отключение абонентов за неуплату | 2 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" |  |  | ч.с.-40, жит.-80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32.34 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378, ул.Парижской Коммуны, 45б | 0.22 | 2020-06-09 08:15 | 2020-06-09 10:00 | В | Неисправно контактное соединение на вводе дома №26А ул.Пугачева | 1.75 | ТП 378, ф.ВЛ-1 ул.Пугачева, ул.Разина |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 9.06.2020 стр.55 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10 кВ, РП 30 - ТП 621/ТП 626 | 10 (10.5) | 2020-06-10 09:00 | 2020-06-10 13:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ | 4 | ТП 639, ТП 621, ТП 654, ТП 622, ТП 666, ТП 657 |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 | [6 empty] | Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина",ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-10 09:00 | 2020-06-10 16:30 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020 | 7.5 | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" |  |  | ж.с.-97 | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 248 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 ПС Андреево | 10 (10.5) | 2020-06-10 11:00 | 2020-06-10 15:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 4 | ТП-8.11.12.14. Авто.хоз.голубят. |  |  | ч.с-249.МКД-4 орг-4 КНС | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 315.8 |  | 10.06.2020. лист.№18 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-78 РУ-0,4кВ, ф.5 | 0.38 | 2020-06-09 09:15 | 2020-06-09 15:20 | В | Сгорели плавкие вставки ПН-250 -3шт.,в результате пробоя концевой муфты КЛ-0,4кВ,выхода из строя РГ-250;кабельная линия абонентская ООО "Детская одежда" | 6.0833 | ТП-78 |  |  | админ.здание ООО "Детсая одежда" -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 09.06.2020 стр.278 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Михайлов В.Ю.тел:2-26-22 | 0
28 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-30 | 0.38 | 2020-06-10 13:30 | 2020-06-10 15:30 | П | проведение работ по инвест программе 2020г. | 2 | ТП-30 |  |  | ч.с.-48д.,ж.д-2,д/сад-2,шк.-2,орг-3,магазины-3 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 49 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер: Михайлов В.Ю.тел:2-26-22 | 1
25 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-9 ф.6 | 0.38 | 2020-06-11 10:00 | 2020-06-11 12:00 | П | Замена опоры 0,4 кВ. | 2 | ВЛ-0,4 кВ. ул. Набережная |  |  | 30 ч.с. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  |  |  |  | Х | Х | Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) | 2020-06-11 09:00 | 2020-06-11 10:00 | П | демонтаж опоры №22 ВЛ-10 кВ Ф-1025 | 1 | ТП-19, 46, 48, 32, 44, 34, 35, ТП-724 ВЛ |  |  | орг-8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-10 08:25 | 2020-06-10 17:00 | П | ул.Республиканская, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС | 8.5833 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 30 10.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-10 08:35 | 2020-06-10 12:55 | П | ул.Садовая, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ | 4.3333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-3 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 30 10.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-06-11 10:00 | 2020-06-11 15:00 | П | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020 | 5 | ТП-12 ул.Лесозаводская |  |  | ч.с-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 11.06.2020. лист.№18 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ ТП№13 - КТП№15 | 10 (10.5) | 2020-06-10 10:31 | 2020-06-10 10:52 | В | К.З. кабельной муфты между ТП-13 и КТП-15 | 0.35 | КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13 |  | орг.-2 | ж.д.-8, ч.с.-30, вод.-1, д.с.-1, орг.-27, жит.-1160 | 69 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 410.08 |  | №20, 10.06.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ ТП№13 - КТП№15 | 10 (10.5) | 2020-06-10 10:31 | 2020-06-10 11:03 | В | К.З. кабельной муфты между ТП-13 и КТП-15. КТП-15 переведена ф. 1015 ПС "Базовая" | 0.53333 | КТП-15 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-6, орг.-2, жит.-252 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22.88 |  | №20, 10.06.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | КРУН-2 | 6 (6.3) | 2020-06-11 09:00 | 2020-06-11 10:00 | П | Ревизия МВ-6 кВ КРУН-2, проверка РЗА, опиловка трассы ВЛ-6 кВ от КРУН-2 в стор. ТП-146. | 1 | ТП-141, 146 |  | Котельная-1 | Ж.д.-3, ч.с-46, орг.-3 | 53 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 80 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
27 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.38 | 2020-06-11 14:00 | 2020-06-11 15:00 | П | Замена вводов. | 1 | ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | Ж.д.-3, ч.с-23, орг.-5 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-11 09:00 | 2020-06-11 14:30 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020 | 5.5 | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" |  |  | ж.с.-97 | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 248 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 12:00 | П | установка ж/б опор линии ВЛИ-0,4кВ, капитальный ремонт 2020г. | 2 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Пролетарская |  |  | ч.с-78д.,орг-2 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | ПС | ЦРП ЗАО БЭЗ, РУ-10 кВ, ф. 21 | 10 (10.5) | 2020-06-11 04:15 | 2020-06-11 06:40 | В | Откл. МВ ф. 21, повреждение в питающей сети 10 кВ ЦРП ЗАО БЭЗ (ПС Бавлены - ЦРП ЗАО БЭЗ) | 2.4167 | ТП Больница, ТП Поселок, КТП 4, КТП 5 | Больн. - 1 |  | ж.д. - 100, ч.с. - 187, шк. - 2, д/с - 1, ГРП - 1, орг. - 27, насел. 3213 | 322 | 2 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 450 |  | стр. 79 о.ж. от 11.06 | 3.4.9 | 4.12 | 2 | 2 | Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КВЛ 6 кВ ТП 430 - ТП 25 | 6 (6.3) | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 16:00 | П | КВЛ 6 кВ ТП 430 - ТП 25 подрезка деревьев | 7 | КТП 22, ТП 25, КТП 124, КТП 161, КТП 291, КТП 387, КТП 396, КТП 441, КТП 459, КТП 782, КТП 810 |  |  | орг. 18, ч.с. 85 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 240 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 607, мкр.Юрьевец ул. Институтский городок 6а | 10 (10.5) | 2020-06-11 19:50 | 2020-06-11 20:30 | В | Неисправна КЛ-10 кВ к трансформатору Т-2 | 0.66667 | ТП 607, Т-2 |  |  | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-4, орг.-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 |  | 11.03.2020, стр 106 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 п. им Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-06-14 07:00 | 2020-06-14 07:50 | В | Неисправность в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.83333 | ТП-761 ВЛ |  |  | ч.с.-36 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.06.2020г., ОЖ стр. 203., АКТ №21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 22 Ф. ул. Советская к д.46 | 0.38 | 2020-06-13 18:40 | 2020-06-13 19:50 | В | Для безопасного тушения пожара в ж.д. ул. Советская д. 47 на ТП 22 отключен Р. Ф. ул. Советсая к д.46 | 1.1667 | КЛ Ф. ул. Советская к д.46 |  |  | ж.д.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 13.06.2020, стр 244, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1015 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2020-06-12 13:15 | 2020-06-12 15:35 | В | Неисправность в ТП 67 ,попала птица на сторону В.Н. ТП 67. | 2.3333 | ТП-111, 57, 10, 11, 12, 8, 58, 152, 88, 41, 73, 74, 75, 67, 102, 117 | РУС,водозабор |  | ж.д.-37,ч.с.-600,кот.,д.с.-1,ш.к., 2 м.у.,42-орг. | 686 | 0 | 4 | 682 | 0 | 0 | 4 | 682 | 0 | 980 |  | акт №31 от 12.06.20 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 0 | дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1015 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2020-06-12 13:15 | 2020-06-12 19:30 | В | Неисправность в ТП 67 ,попала птица на сторону В.Н. на ТП 67 , птица убрана, заменены 3-е В/В вставки. | 6.25 | ТП-67,102,117 |  |  | 3 орг., | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | акт №31 от 12.06.20 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 0 | дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 от ПС "Ундол" г.Лакинск, | 10 (10.5) | 2020-06-12 15:17 | 2020-06-12 16:20 | В | Отключился ф.103 ,причина не установлена. | 1.05 | ТП-20, 29, 54, 155, 123, 131, 72, 118, 137,31,19 |  |  | 10ж.д, 59ч.с, д.с, 12 орг, кот., Вод-КНС. | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 250 |  | акт №32 от 12.06.20 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 0 | дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
20 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 от ПС "Ундол" г.Лакинск, | 10 (10.5) | 2020-06-13 09:04 | 2020-06-13 10:54 | В | На ТП-19.замена проходных изоляторов | 1.8333 | ТП-137,31,19 |  |  | 1ж.д, 12ч.с, д.с, 5 орг, | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | акт №33 от 12.06.20 | 3.4.14 | 4.12 | 0 | 0 | дисп.Ткачев А.Н. тел.2-29-80 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП 52 | 0.38 | 2020-06-13 05:55 | 2020-06-13 11:20 | В | ливневый дождь пролило крышу | 5.4167 | ТП-52 |  |  | 3 ж.д. 15 ч.с. т/ц | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 160 |  | акт №34 от 13.06.20 | 3.4.7 | 4.16 | 2 | 2 | Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-11 08:20 | 2020-06-11 11:45 | П | ул.Республиканская, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС | 3.4167 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 30 11.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-11 08:30 | 2020-06-11 11:40 | П | ул.Садовая, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ | 3.1667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-3 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 30 11.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-14 09:55 | 2020-06-14 10:10 | В | ул.Набережная д.35 гараж, КЗ в разделке вводного кабеля | 0.25 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-3 ВРУ 0,4кВ на опоре №30 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-13; Жит.-30; организации-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 32 14.06.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 17:00 | П | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК | 8 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.06.2020. лист.№19 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2020-06-13 11:25 | 2020-06-13 11:56 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 0.51667 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.06.2020. лист.№18 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Воровского Ф- Набережная | 0.38 | 2020-06-13 11:30 | 2020-06-13 12:30 | В | прогрев АВ на вводе в дом Набережная д.1 | 1 | ТП-5 ул.Воровского |  |  | ч.с-34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  | 13.06.2020. лист.№4 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.13 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10г.Судогда Ф- Северная | 0.38 | 2020-06-15 10:00 | 2020-06-15 15:00 | П | Монтаж опор. Согласно плану ПП 2020 | 5 | ТП-10 ул.малый Советский пер. |  |  | ч.с-54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 33 |  | 15.06.2020. лист.№18 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
28 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-159, ф.17, ул. Кирова, д.77 б | 0.38 | 2020-06-11 14:30 | 2020-06-11 14:50 | В | Отключился АВ, включен | 0.33333 | ТП-159, ф.17 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 11.06.2020, стр.80, АЖ, №22 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
28 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.4, ул. Карла Маркса, д.64 | 0.38 | 2020-06-11 15:10 | 2020-06-11 16:30 | В | Обрыв провода к дому автомобилем, восстановлено | 1.3333 | ТП-12, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 11.06.2020, стр.80, АЖ, №23 | 3.4.8.2 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 0
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-113, ф.8, ул. Восточная, д.54 | 0.38 | 2020-06-14 09:30 | 2020-06-14 14:00 | В | Обрыв КЛ-0,4 кВ УК "РМД", восстановлен | 4.5 | ТП-113, ф.8, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | 14.06.2020, стр.80, АЖ, №24 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-149, РУ-0,4 кВ, 2СШ | 0.38 | 2020-06-15 09:30 | 2020-06-15 10:00 | П | Подключение вводного кабеля | 0.5 | ТП-149, 2СШ | д.с.-1 |  | ч.с.-137, орг.-1 | 140 | 0 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 75 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-13, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-06-15 09:30 | 2020-06-15 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-13 | кот.-1 |  | ж.д.-4, орг.-4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская, 20 | 0.22 | 2020-06-14 14:20 | 2020-06-14 15:50 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.5 | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская, 20 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 120 ж.з. от 14.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 6 (6.3) | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Садовая" от ТП 6/0,23 кВ № 130 |  |  | Ж.д. - 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-136(пос. Гусевский № 8) | 6 (6.3) | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 12:00 | П | Ревизия ТП | 3 | ТП-136 |  |  | Ч.с. - 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 16:30 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020 | 7.5 | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" |  |  | ж.с.-97 | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 248 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | РП | 2РУ-10кВ РУ-10кВ яч.24,яч.25 Ф.1026 ПС Октябрьская | 10 (10.5) | 2020-06-11 20:50 | 2020-06-11 23:00 | В | отключение РВЗ-10/630 яч.24,яч.25 ,атмосферное перенапряжение гроза,сильный порывистый ветер,проливной дождь) | 2.1667 | ТП34,ТП86,ТП87,ТП59,ТП45,ТП10,ТП17,ТП51,ТП9,ТП39, ТП40,ТП95,ТП97,ТП4,ТП40 |  |  | ж.д-45,ч.с-600,шк-1,д.с-2,м.у-1,кот-1,орг-8,маг.16 | 674 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 1010 |  | №157 от 11.06.20 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-40 РУ-0,4кВ фидер 8-е Марта,Наседкинская | 0.38 | 2020-06-12 00:40 | 2020-06-12 01:30 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ пересечение ул. Наседкинская-ул.8-е Марта | 0.83333 | ТП-40 РУ-0,4кВ фидер 8-е Марта,Наседкинская |  |  | ч.с-22д. | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 |  | 12.06.2020 стр.282 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-06-12 11:35 | 2020-06-12 13:50 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ул. Пролетарская д.66-д.68 | 2.25 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Пролетарская |  |  | ч.с-15д., | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |  | 12.06.2020стр.283 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-17, РУ-10кВ, ввод ф.1016 | 10 (10.5) | 2020-06-12 08:55 | 2020-06-12 15:50 | В | пробой концевой муфты КЛ-10кВ отход на ТМ-250 | 6.9167 | ТП-17,ТП-79 |  |  | орг-2( очистные сооружения) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  | 12.06.2020стр.282 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ,фидер ул. Морозовская | 0.22 | 2020-06-12 15:35 | 2020-06-12 16:10 | В | Плохой контакт на прокалывающих зажимах ВЛИ-0,22кВ | 0.58333 | ВЛИ-0,22кВ ул. Морозовская д.108 |  |  | ч.с-1д., | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | 12.06.2020стр.283 ОЖ | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул.Рыженкова | 0.22 | 2020-06-12 15:30 | 2020-06-12 16:40 | В | Плохой контакт на прокалывающих зажимах ВЛИ-0,22кВ | 1.1667 | ВЛИ-0,22кВ ул. Рыженкова д.57-2 |  |  | ч.с-1д., | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | 12.06.2020стр.283 ОЖ | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
25 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-47 ф.3 | 0.38 | 2020-06-16 14:00 | 2020-06-16 16:00 | П | пере подключение торговых мест по письму №030 | 2 | ТП-47 ф.3 |  |  | Городской рынок | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |  |  |  |  | Х | Х | Щеголев В.Ю. тел. 2-29-80 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 п. им Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-06-15 11:15 | 2020-06-15 14:37 | В | Неисправность в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"- "Земля " на линии. | 3.3667 | ТП-761 ВЛ |  |  | ч.с.-36 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.06.2020г., ОЖ стр. 203., АКТ №21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 п. им Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-06-16 08:00 | 2020-06-16 09:00 | П | Работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1 | ТП-761 ВЛ |  |  | ч.с.-36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 п. им Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-06-16 15:00 | 2020-06-16 17:00 | П | Работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 2 | ТП-761 ВЛ |  |  | ч.с.-36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
24 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-125, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-06-16 13:30 | 2020-06-16 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-125 | ЦТП-1 , д.с.-1 |  | ж.д. 9, орг.-2 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 338 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
24 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-15 08:30 | 2020-06-15 12:20 | П | ул.Московская, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ | 3.8333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-3 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 32 15.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
24 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-15 12:05 | 2020-06-15 16:50 | П | ул.Республиканская, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС | 4.75 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 32 15.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
24 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-6 | 0.38 | 2020-06-15 13:00 | 2020-06-15 18:00 | В | ул.Горького, Дет.сад №9, электропробой КЛ 0,4кВ, причина не установлена. | 5 | ТП-8 КЛ 0,4кВ Ф-6 |  |  | Дет.сад-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 33 15.06.2020 | 3.4.14 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-41г.Судогда Ф- Садовая | 0.38 | 2020-06-16 10:00 | 2020-06-16 13:00 | П | замена опоры. Согласно плану ПП 2020 | 3 | ТП-41 ул.пер Фрунзе. |  |  | ч.с-48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 |  | 16.06.2020. лист.№19 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Совхозная, Болотная, Мехенизаторов" | 0.38 | 2020-06-16 09:00 | 2020-06-16 15:00 | П | капитальный ремонт: монтаж опор | 6 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Совхозная, Болотная, Мехенизаторов" |  |  | ч.с.-45,жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 23.1 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-16 09:30 | 2020-06-16 16:00 | П | капитальный ремонт: монтаж СИП | 6.5 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | ч.с.-33, орг.-1, жит.-66 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.6 "ул. Ленина четная" | 0.38 | 2020-06-16 09:30 | 2020-06-16 12:00 | П | капитальный ремонт: монтаж СИП | 2.5 | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.6 "ул. Ленина четная" |  |  | ч.с.-40, жит.-80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28.82 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
16 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-16 09:00 | 2020-06-16 16:30 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020 | 7.5 | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" |  |  | ж.с.-97 | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 248 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 6 (6.3) | 2020-06-16 13:00 | 2020-06-16 15:00 | П | Замена опор. | 2 | ВЛ фид. "ул. Садовая" от ТП 6/0,23 кВ № 130 |  |  | Ж.д. - 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130, КЛ фид. "Клуб" | 0.22 | 2020-06-16 09:00 | 2020-06-16 10:00 | П | Трассировка КЛ | 1 | КЛ фид. "Клуб" от ТП 6/0,23 кВ № 130 |  |  | Орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП 52 | 0.38 | 2020-06-17 09:30 | 2020-06-17 10:30 | П | Замена трансформаторов тока на ТП-52. | 1 | ТП-52 |  |  | 3 ж.д., 15 ч.с., т/ц. | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 160 |  | о.ж. лист №14 |  |  | Х | Х | дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
27 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 955 Улово | 10 (10.5) | 2020-06-16 10:40 | 2020-06-16 17:00 | П | Россеети плановое отключение ПС Павловское Ф.1004 | 6.3333 | ТП 955 |  |  | ч.с. 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.06.2020, стр.246, ОЖ |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
27 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-108, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-06-17 13:30 | 2020-06-17 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-108 | кот.-1 д.с.-1 |  | ж.д.-14 | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 248 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-06-17 10:00 | 2020-06-17 16:00 | П | установка ж/б опор линии ВЛИ-0,4кВ ,капитальный ремонт 2020г. | 6 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Пролетарская |  |  | ч.с-78д.,орг-2 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-16 08:20 | 2020-06-16 12:00 | П | ул.Горького, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС | 3.6667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 33 16.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-06-16 12:00 | 2020-06-16 15:00 | П | ул.Горького, Храм Всех Святых, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС | 3 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | Церковь-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | ОЖ- лист 33 16.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 9 МВ к ТП 434 сек. фид. 6071, КЛ 6 кВ ТП 234 - ТП 374 | 6 (6.3) | 2020-06-16 13:21 | 2020-06-16 13:34 | В | РП 9 откл. МВ к ТП 434 сек. фид. 6071, неисправна КЛ 6 кВ ТП 234 - ТП 374. | 0.21667 | ТП 434, ТП 205,ТП 234, ТП 235, |  |  | шк.-1, д.с-1, орг.-14, ж.д.-19, | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 530 |  | 16.06.2020, №, 114 стр.110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-17 09:30 | 2020-06-17 16:00 | П | капитальный ремонт: монтаж вводов | 6.5 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | ч.с.-33, орг.-1, жит.-66 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-17 09:00 | 2020-06-17 16:30 | П | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020 | 7.5 | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" |  |  | ж.с.-97 | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 248 |  |  |  |  | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-06-16 11:08 | 2020-06-16 11:32 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево падение опоры | 0.4 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №20 16.06.2020. лист.№19 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.16 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П\С Андреево | 10 (10.5) | 2020-06-16 11:08 | 2020-06-16 14:55 | В | отключен ЛР 74 установка ж/б приставки, ремонт опоры | 3.7833 | ТП-8, 11, 12, 14, Авто, хоз, голубят, |  |  | ч.с-249.МКД-4 орг-4 КНС | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 315.8 |  | №20 16.06.2020. лист.№19 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.16 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130 (пос Гусевский, ул. Пионерская 3) | 6 (6.3) | 2020-06-17 09:00 | 2020-06-17 12:00 | П | Подключение трансформатора 6/0,4 кВ для перевода потребителей на напряжение 0,38 кВ. Монтаж заземляющего контура. Перевод потребителей на напряжение 0,38 кВ | 3 | ТП-130 |  |  | Школа-1, ж.д.-15, ч.с.-3, орг.-4 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 115 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-40, ф.1 | 0.38 | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 12:00 | П | Подпилка под ВЛ-0,4 кВ, ул. Молодежная. | 3 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 |  |  | 3-орг.,7 ж.д. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95 |  | о.ж. лист 14 |  |  | Х | Х | дисп.Розанов С.Ф. тел.2-29-80 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 374, ул. Толмачевская | 0.38 | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 14:00 | П | ТП 374, Ремонтные работы на ВЛ-0,4 | 5 | ф.ВЛ-3 ул.7-я линия |  |  | ч.с.-33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 498, ул.Асаткина,20 | 6 (6.3) | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 12:00 | П | Ремонтные работы в ТП 498 | 3 | ТП 498, Т-1, Т-2 |  |  | ж.д.-30, орг.-11, шк.-1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 110 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Рпень" - РП 3, ф.8 | 6 (6.3) | 2020-06-17 09:11 | 2020-06-17 09:45 | В | ПС "Рпень", отключение 1 СШ, неисправна яч.№1 ТСН-2 | 0.56667 | РП 3, ТП 38, 469, 728, 18, 377, 6,130, 764, 95, 8, 76, 520, 108, 90, 715, 342, 147, 109, 33, 204 |  | кот.-2, орг.-6 | д.с.-2, шк.-1,орг.-25, ж.д.-24, ч.с.-38 | 98 | 2 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1200 |  | 17.06.2020, №116, стр.112 ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Рпень" - ТП 20, ф.15 | 6 (6.3) | 2020-06-17 09:11 | 2020-06-17 10:00 | В | ПС "Рпень", отключение 1 СШ, неисправна яч.№1 ТСН-2 | 0.81667 | ТП 1, ТП 131, ТП 20, ТП 579 |  | орг.-2 | орг.-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 450 |  | 17.06.2020, №116, стр.112 ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Химзаводская» ф.644 РП 10 | 6 (6.3) | 2020-06-17 19:50 | 2020-06-17 20:20 | В | ПС «Химзаводская» отключили МВ 6кВ ф.644 - "земля" - неисправен КЛ 6кВ ПС "Химзаводская" - РП 10 ф.644 к."Б" | 0.5 | РП 10, ТП 174, ТП 263, ТП 85, ТП 247, ТП 775, ТП 20, ТП 438, КТП 67, ТП 432, ТП 356, ТП 348, ТП 142, ТП 56, ТП 771 |  | орг.-2 | орг.-67, м.у.-1, шк.-2, д.с.-3, орг.-67, ж.д.-76, ч.с.-340 | 558 | 0 | 2 | 556 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 2900 |  | 17.06.2020, №115, стр. 113 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 9,КВЛ 6 кВ ТП 430 - ТП 25 | 6 (6.3) | 2020-06-18 08:08 | 2020-06-18 10:05 | В | РП 9 отключился МВ к ТП 430 - ТП 25 от ТО. Неисправна КЛ-6 кВ к абонентской ТП-291 | 1.95 | КТП 22, ТП 25, КТП 124, КТП 161, КТП 291, КТП 387, КТП 396, КТП 441, КТП 459, КТП 782, КТП 810 |  | КНС-1 | орг. 18, ч.с. 85 | 104 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 240 |  | 18.06.2020, №117, стр. 113 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2020-06-17 18:05 | 2020-06-17 19:15 | В | падение дерева на ВЛ-10 кВ в пролёте опор №3 №4 отпайки на ТП-39 | 1.1667 | ТП-1 ,4 ,7 ,11 ,13 ,17 ,23 ,36 ,49, 40, 42, 25, 26, 12, 39 ВЛ |  |  | орг.-81 ж.д.-47 ч.с.-372 шк.-2 д.с.-2 | 504 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 3 | 501 | 0 | 1215 |  | 17.06.2020 №22 | 3.4.14 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 | 10 (10.5) | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 16:00 | П | ТП-715 (1) Ф-1002 от ПС Брызгалово, капитальный ремонт | 7 | ТП-715 (1), ТП-714 (2), ТП-717 (3), ТП-713 (4), ТП-718 (5), ТП-730 (6) ВЛ |  |  | орг.-11, шк.-1, д.с.-1, м.у.-1, вод.-3, ч.с.-250, ж.д.-14 | 282 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
21 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 Ф.ул.Виноградова | 0.38 | 2020-06-17 08:45 | 2020-06-17 09:25 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Виноградова д.14, в результате разнородности металла | 0.66667 | ВЛ Ф. ул. Виноградова |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 17.06.2020, стр.247, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-17 08:20 | 2020-06-17 16:50 | П | ул.Горького, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС | 8.5 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 33 17.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-9 | 0.38 | 2020-06-17 08:55 | 2020-06-17 10:00 | П | ул.Никольская д.33, замена ввода на СИП 2х16 по заявке абонента | 1.0833 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-9 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 34 17.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
27 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Мелехово", ф.601, ТП-254, 1СШ | 6 (6.3) | 2020-06-17 16:30 | 2020-06-17 17:30 | В | Неисправность в сетях МРСК | 1 | ф.601, ТП-254 (ТМ-1), ТП-255 (ТМ-1) | КНС-1 |  | ресторан-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья | 17.06.2020, №25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 0
27 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-21, ф.4, ул. Пушкина | 0.38 | 2020-06-17 18:50 | 2020-06-17 22:00 | В | Обрыв провода , восстановлено | 3.1667 | ТП-21, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 37 |  | 17.06.2020, стр.82, АЖ, №26 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетцер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
27 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-178, ф.1, ул. Суворова, д.14 | 0.38 | 2020-06-18 03:30 | 2020-06-18 03:55 | В | Пожар, отсоединение подвода для работы пожарной охраны | 0.41667 | ТП-178, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 18.06.2020, стр.82, АЖ, №27 | 3.4.8.5, 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 0
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-823,РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, с. Крутово, БС Мегафон | 10 (10.5) | 2020-06-18 09:30 | 2020-06-18 13:30 | П | Замена натяжных изолирующих подвесок | 4 | КТП-823 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-24, ф.7, ф.14, ул. Абельмана | 0.38 | 2020-06-18 09:30 | 2020-06-18 13:00 | П | Монтаж вводного шкафа | 3.5 | ТП-24, ф.7, ф.14 |  |  | инфекционное отделение-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ ТП№13 - КТП№15 | 10 (10.5) | 2020-06-17 09:58 | 2020-06-17 12:30 | В | К.З. кабельной муфты между ТП-13 и КТП-15. | 2.5333 | ТП-13 |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49.72 |  | №21, 17.06.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ ТП№13 - КТП№15 | 10 (10.5) | 2020-06-17 09:58 | 2020-06-17 13:45 | В | К.З. кабельной муфты между ТП-13 и КТП-15. КТП-15 переведена ф. 1015 ПС "Базовая" | 3.7833 | КТП-15 |  |  | ж.д.-2,ч.с.-6, орг.-2, жит.-252 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22.88 |  | №21, 17.06.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-14 КЛ-10кВ ф.1010, ф. 1015 | 10 (10.5) | 2020-06-17 09:58 | 2020-06-17 17:40 | В | Неисправна перемычка к тр-ру | 7.7 | ТП-14 |  |  | ж.д.-4, шк.-1, д.с.-1, орг.-3, жит.-440 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 99.44 |  | №22, 17.06.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-18 09:30 | 2020-06-18 16:00 | П | капитальный ремонт: монтаж вводов | 6.5 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | ч.с.-33, орг.-1, жит.-66 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
27 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-44 г.Судогда Ф- Зеленая | 0.38 | 2020-06-17 12:50 | 2020-06-17 14:15 | В | падение опоры (загнивание древесины ) | 1.4167 | ТП-44 ул.Свердлова д.11 |  |  | ч.с-23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 |  | 17.06.2020. лист.№20 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.16 |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
27 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-06-17 18:30 | 2020-06-17 20:46 | В | Отключение МВ Ф-130 ПС Судогда повреждение на ПС Судогда 3-я секция шин | 2.2667 | ТП-40,51 |  |  | ч.с.-20 МКД-5 орг-8 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 140 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья | 17.06.2020. лист.№20 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
27 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-105 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-06-17 18:30 | 2020-06-17 20:40 | В | Отключение МВ Ф-105 ПС Судогда повреждение на ПС Судогда 3-я секция шин | 2.1667 | ТП-39 |  |  | ч.с.-5 МКД-15 орг-3 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья | 17.06.2020. лист.№20 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
27 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-06-17 18:30 | 2020-06-17 21:05 | В | Отключение ВВ с ПС Судогда, ф. 152 от ТО. Электропробой КЛ-10 кВ от ТП 28 до ТП 19 | 2.5833 | ТП-28,26,29,38,44,19,37 |  |  | ч.с.-256 МКД-20 орг-48, школа, 1 детсад, насосная-2 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 432 |  | 17.06.2020. лист.№20 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 0.22 | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 12:00 | П | Перевод потребителей на напряжение 0,38 кВ | 3 | ВЛ фид. "ул. Садовая" от ТП 6/0,22 № 130 |  |  | Ж.д.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2020-06-18 10:00 | 2020-06-18 16:00 | П | Установка опор по условиям техприсоединения. | 6 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от тп 6/0,4 № 27 |  |  | Ч.с.-68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | РП | 2РУ-10кВ РУ-10кВ яч.24,яч.25 Ф.1026 ПС Октябрьская | 10 (10.5) | 2020-06-17 16:40 | 2020-06-17 20:25 | В | отключение РВЗ-10/630 яч.24,яч.25 ,пробой концевой муфты на оп. №54 ВЛ-10кВ Ф.1026 ПС "Октябрьская" | 3.75 | ТП34,ТП86,ТП87,ТП59,ТП45,ТП10,ТП17,ТП51,ТП9,ТП39, ТП40,ТП95,ТП97,ТП4,ТП40 |  |  | ж.д-45,ч.с-600,шк-1,д.с-2,м.у-1,кот-1,орг-8,маг.16 | 674 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 1010 |  | №159 от 17.06.20 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Синюгина С.Л тел:2-26-22 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 116, Совхоз "Вышка" | 0.38 | 2020-06-19 09:00 | 2020-06-19 13:00 | П | ТП 116, Обрезка деревьев ВЛ-0,4 кВ | 4 | ф.ВЛ-1 Жилой сектор |  |  | ч.с.-24, орг.-2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 139, Октябрьский военный городок | 6 (6.3) | 2020-06-19 10:00 | 2020-06-19 15:00 | П | Ремонтные работы в ТП 139 | 5 | ТП 139, Т-1, Т-2 |  |  | ж.д.-6, орг.-9 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 90 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
27 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-144 ф.13 ул.Пугачёва д.35 | 0.38 | 2020-06-18 11:30 | 2020-06-18 17:00 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ при земляных работах ОАО "ЗиД" цех №63, восстановлен | 5.5 | ТП-144, ф.13, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | 18.06.2020, стр.82, АЖ, №28 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0
27 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-18 08:25 | 2020-06-18 15:45 | П | ул.Горького, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС | 7.3333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 34 18.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
27 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-06-18 08:35 | 2020-06-18 13:35 | П | ул.Гагарина, замена 2-х пролётов ВЛ 0,4кВ на СИП 4х50+54,6 | 5 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-8 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-6 Жит.-200; организации-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 34 18.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
27 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-06-18 12:55 | 2020-06-18 13:35 | П | ул.пер.Гагарина, отключение для безопасного производства работ на ВЛ 0,4кВ ф.№8 | 0.66667 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-8 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 34 18.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
27 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-714 Мегафон д.Денисово РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-06-18 10:44 | 2020-06-18 16:30 | В | электропробой проходных изоляторов | 5.7667 | ТП-Мегафон д.Денисово РУ 6кВ |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 34 18.06.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
27 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | РП-1 РУ 6кВ Ф-4 "Выход на ТП-2" | 6 (6.3) | 2020-06-18 22:00 | 2020-06-18 22:30 | В | РП-1 Сработал МВ КЛ в сторону ТП-2, электропробой концевой муфты на опоре №1 ВЛ 6кВ ТП-36-ТП-колледж | 0.5 | ТП-2,3,10,34,36,Колледж, Знаменка |  |  | Ж.д.-50; ч.с.-334; Жит.-4070; организации-38; церкви-3; котельная-2 | 427 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 585 |  | ОЖ- лист 35 18.06.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
27 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 6кВ Ф-2 "Выход на ТП-Колледж" | 6 (6.3) | 2020-06-18 22:00 | 2020-06-19 13:50 | В | электропробой концевой муфты на опоре №1 ВЛ 6кВ ТП-36-ТП-колледж | 15.8333 | ТП-Колледж |  |  | организации-2; котельная-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 |  | ОЖ- лист 35 18.06.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-55 КЛ-0,4кВ,фидер ул.Свобода,д.5 | 0.38 | 2020-06-18 21:00 | 2020-06-18 23:00 | В | Плохой контакт на вводе в дом КЛ-0,4кВ,сгорел групповой автомат | 2 | КЛ-0,4кВ ул. Свобода д.5 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | 18.06.2020стр.289 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10кВ яч.4 ВН-10кВ отход на ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2020-06-19 17:00 | 2020-06-19 19:00 | П | По заявке ''Мост Строй Инвест'', для безопасного проведения работ | 2 | ТП-20,ТП-25,ТП-46,ТП-48,ТП-92,ТП-57,ТП-58. |  |  | Ж.д.-13,ч.с.-217,орг.-6,маг.-1,кот.-2,м.у.-1. | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 140 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2020-06-19 10:00 | 2020-06-19 16:00 | П | Установка опор по условиям тех присоединения. | 6 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от тп 6/0,4 № 27 |  |  | Ч.с.-68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Пионерская" | 0.22 | 2020-06-19 09:00 | 2020-06-19 12:00 | П | Перевод потребителей на напряжение 0,38 кВ | 3 | ВЛ фид. "ул. Пионерская" от ТП 6/0,22 № 130 |  |  | Ч.с.-3, орг.-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Фрезерная" | 0.38 | 2020-06-19 09:30 | 2020-06-19 11:30 | П | Замена опоры. | 2 | ВЛ фид. "ул. Фрезерная" от ТП6/0,4 кВ № 82 |  |  | Ж.д. -7, ч.с.-42 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Лесхозная" | 0.38 | 2020-06-19 09:30 | 2020-06-19 14:00 | П | Опиловка ВЛ-0,4кВ | 4.5 | ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Лесхозная" |  |  | ч.с.-19, жит.-38 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16.5 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 40 ул. Мира 76 | 0.38 | 2020-06-22 09:00 | 2020-06-22 12:00 | П | ТП 40 на ВРУ дома № 74 по ул. Мира ремонт КЛ 0, 4 кВ | 3 | ТП 40, КЛ 0, 4 КВ |  |  | ж.д.-1, орг.5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | [6 empty] | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 318 ул. Растопчина 59а | 0.38 | 2020-06-20 08:00 | 2020-06-20 09:00 | В | ТП 318 неисправна КЛ 0, 4 кВ на дом № 26 Суздальский пр-т, запитали дом по резервному кабелю. | 1 | ТП 318, КЛ 0, 4 КВ |  | ж.д.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 |  | 20.06.2020, стр 63 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-06-21 05:36 | 2020-06-21 06:26 | В | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ отпайка на ТП-15, опора №8 обнаружена птица, при К.З. птицей произошло возгорание опоры ВЛ-10 Кв. | 0.83333 | Ф-1014 ТП-8а,15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | орг.-3, ч.с.-316 | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 175 |  | 21.06.2020г. № 23 | 3.4.10 | 4.9 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 15 Ф. ул. Колхозная не чет | 0.38 | 2020-06-20 08:10 | 2020-06-20 11:30 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Колхозная д.55А, в результате разнородности металла | 3.3333 | ВЛ Ф ул. Колхозная не чет |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 20.06.2020, стр.255, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 18 Ф. ФСБ сек А | 0.38 | 2020-06-21 09:40 | 2020-06-21 11:20 | В | ТП 18 Ф. ФСБ Сгорели две вставки . КЗ в кабельной линии0,4 кВ | 1.6667 | КЛ Ф. ФСБ секция А |  | ФСБ |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 21.06.2020, стр.256, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-06-19 08:25 | 2020-06-19 12:00 | П | ул.Горького, Храм Всех Святых, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС | 3.5833 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | Церковь-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | ОЖ- лист 35 19.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
29 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-45, ф.2, пр.Восточный д.4 | 0.38 | 2020-06-19 15:25 | 2020-06-19 16:10 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.75 | ТП-45, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 19.06.2020, стр.82, АЖ, №29 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
27 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-231, ф.2, пр.Ленина д.59 | 0.38 | 2020-06-19 21:50 | 2020-06-20 09:00 | В | Обрыв провода , восстановлено | 11.1667 | ТП-231, ф.4, ВЛ |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 19.06.2020, стр.82, АЖ, №30 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-68, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-06-22 13:30 | 2020-06-22 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-68 | д.с.-1 |  | ж.д.-8, ч.с.-60, м-н-1 | 71 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 245 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Северная Ф- детсад | 0.38 | 2020-06-22 10:00 | 2020-06-22 15:00 | П | монтаж провода Сип Согласно плану ПП 2020 | 5 | ТП-10 ул.Малый советский пер. |  |  | ч.с-61КНС-1 детсад | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 33 |  | 22.06.2020. лист.№22 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП6 г.Судогда ф-Красная | 0.38 | 2020-06-19 17:10 | 2020-06-19 21:15 | В | падение опор ( сбиты автомобилем) | 4.0833 | ТП-6 ул. Красная |  |  | ч.с-35 орг-2 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 51.7 |  | 19.06.2020. лист.№21 ОПЖ | 3.4.8 | 4.14 | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2020-06-21 09:20 | 2020-06-21 09:50 | П | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево работы персонала ООО Энергострой | 0.5 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | ООО Энергострой | 21.06.2020. лист.№21 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2020-06-21 09:20 | 2020-06-21 09:50 | П | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево работы персонала ООО Энергострой | 0.5 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | 21.06.2020. лист.№21 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-06-21 08:30 | 2020-06-21 09:00 | П | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево работы персонала ООО Энергострой | 0.5 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО Энергострой | 21.06.2020. лист.№21 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С БаракиФ-1003 | 10 (10.5) | 2020-06-22 09:00 | 2020-06-22 20:00 | П | отключился МВ Ф-1003 П/С Бараки работы персонала МРСК | 11 | ТП-6.8. |  |  | ч.с.-10.КНС. | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.06.2020. лист.№22 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№9 | 10 (10.5) | 2020-06-22 09:00 | 2020-06-22 11:00 | П | Замена предохранителей в ПКУ | 2 | КТП-29 |  |  | ч.с.-35, орг.-1, жит.-70 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 10.12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 21, ф. 5 - ул. Новая, 18, Заречная, 52 | 0.22 | 2020-06-20 17:55 | 2020-06-20 18:40 | В | Схлест проводов магистрали, устранили | 0.75 | ТП 21, ф. 5 - ул. Новая, 18, Заречная, 52 |  |  | ч.с. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | № 125 ж.з. от 20.06 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Куйбышева, 38 | 0.22 | 2020-06-20 18:50 | 2020-06-20 19:10 | В | Окисление, устранили | 0.33333 | ТП 62, ф. 5 - ул. Куйбышева, 38 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 126 ж.з. от 20.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Пионерская" | 0.22 | 2020-06-22 09:00 | 2020-06-22 11:00 | П | Перевод потребителей на напряжение 0,38 кВ | 2 | ВЛ фид. "ул. Пионерская" от ТП 6/0,22 № 130 |  |  | Ч.с.-3, орг.-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 отход на ТП-6 | 10 (10.5) | 2020-06-20 01:55 | 2020-06-20 03:20 | В | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 откл. ВНА-10/630;неблагоприятные погодные условия-атмосферное перенапряжениегроза,сильный порывистый ветер,проливной дождь) | 1.4167 | ТП6,ТП37,ТП42,ТП7, ТП5(абон)ТП100(абон) |  |  | ч.с-197д.,ж.д-4,д.с.-1, шк-1,орг-18,маг-3 | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 320 |  | №160 от 20.06.20 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-14 РУ-10кВ яч.2 отход на ТП-12 | 10 (10.5) | 2020-06-20 01:55 | 2020-06-20 04:06 | В | пробой концевой муфты КЛ-10кВ на оп.№56 ВЛ-10кВ Ф.12 ТПС "Киржач" ,неблагоприятные погодные условия-атмосферное перенапряжение гроза,сильный порывистый ветер,проливной дождь) | 2.1833 | ТП12,ТП26,ТП22,ТП29, ТП53,ТП85,ТП63(абон) |  |  | ч.с-409,ж.д-30,д.с.-1 ,кот.-1,ГРП-1,орг-2,маг-3 | 447 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 380 |  | №161 от 20.06.20 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ яч.13 фидер Матросова,Пролетарская | 0.38 | 2020-06-20 02:05 | 2020-06-20 04:25 | В | пожар в частном доме ул. Матросова д.8,неблагоприятные погодные условия-атмосферное перенапряжение гроза | 2.3333 | ВЛИ фидер Матросова,Пролетарская |  |  | ч.с-47д.,маг-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 |  | 20.06.2020 стр.291 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 0
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.6 фидер Пушкина,Железнодорожная | 0.22 | 2020-06-20 13:10 | 2020-06-20 17:00 | В | обрыв вводного провода ВЛИ-0,23кВ ул. Железнодорожная д.2, упало дерево во время грозы | 3.8333 | ВЛИ ул. Железнодорожная д.2 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 20.06.2020 стр.293 ОЖ | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 0
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-544 | 10 (10.5) | 2020-06-20 08:30 | 2020-06-20 16:00 | В | ТП-544 сгорели предохранители ПН-1.2 -3шт,неблагоприятные погодные условия-атмосферное перенапряжение гроза | 7.5 | ТП-544 |  |  | ж.д-7,ч.с-1,орг-3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.06.2020 стр.292 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 0
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-10 КЛ-0,4кВ фидер Островского д.32 | 0.38 | 2020-06-20 14:20 | 2020-06-20 15:00 | В | КЛ-0,4кВ фид. Островского д.32 отсутствие одной фазы,линия абонентская | 0.66667 | КЛ-0,4кВ ул. Островского д.32 |  |  | дом творчества | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 20.06.2020 стр.293 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел.2-26-22 | 0
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 144, ул.Ново-Ямская 79 | 6 (6.3) | 2020-06-23 09:00 | 2020-06-23 15:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020 | 6 | ТП-144 |  |  | орг.-24, ж.д.-2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 400 | [6 empty] | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
25 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-40, ф.1 | 0.38 | 2020-06-23 09:00 | 2020-06-23 12:00 | П | Подпилка под ВЛ-0,4 кВ, ул. Молодежная. | 3 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 |  |  | 3-орг.,7 ж.д. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95 |  | о.ж. лист 16 |  |  | Х | Х | Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-29, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-06-23 09:30 | 2020-06-23 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-29 | шк.-2 |  | ж.д.-6, ч.с.-103, орг.-2, м-н-5 | 120 | 0 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 287 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Совхозная, Болотная, Механизаторов" | 0.38 | 2020-06-23 09:00 | 2020-06-23 15:00 | П | капитальный ремонт: монтаж опор | 6 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Совхозная, Болотная, Механизаторов" |  |  | ч.с.-45,жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 23.1 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.14 "ул.Советская левая", ф.15 "ул.Советская правая" | 0.38 | 2020-06-23 09:00 | 2020-06-23 12:00 | П | капитальный ремонт: перевод СИП на новые опоры | 3 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.14 "ул.Советская левая", ф.15 "ул.Советская правая" |  |  | ч.с.-61, орг.-1, шк.-1, жит.-122 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 44.66 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-9 | 0.38 | 2020-06-22 13:00 | 2020-06-22 16:45 | П | ул.Горького, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС | 3.75 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-9 |  |  | Ж.д-5; ч.с.-2 Жит.-260; организации-2; дет.сад.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 36 22.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 6кВ Ф-4 "Силовой трансформатор №1" | 0.38 | 2020-06-22 13:00 | 2020-06-22 13:15 | П | ТП12 отключение для переключения трансформаторов | 0.25 | ТП-12 0, 4кВ Ф-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |  |  | Ж.д-13; ч.с.-89 Жит.-1870; организации-15; дет.сад.-1 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 170 |  | ОЖ- лист 36 22.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ 6кВ Ф-1 "Силовой трансформатор №2" | 0.38 | 2020-06-22 13:30 | 2020-06-22 13:45 | П | ТП21 отключение для переключения трансформаторов | 0.25 | ТП-21 0, 4кВ Ф-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |  |  | Ж.д.-11; Жит.-2500; организации-12; | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 350 |  | ОЖ- лист 36 22.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-06-22 15:00 | 2020-06-22 15:20 | В | ул. З-я Пятилетка д.26 , подхлест проводов ВЛ 0,4кв в результате проезда крупно-габаритного транспорта | 0.33333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 36 22.06.2020 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-06-23 07:25 | 2020-06-23 10:12 | В | Отключение МВ Ф-130 ПС Судогда. Повреждение в сетях МРСК | 2.7833 | ТП-40,51 |  |  | ч.с.-20 МКД-5 орг-8 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 140 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.06.2020. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Северная | 0.38 | 2020-06-23 10:00 | 2020-06-23 15:00 | П | монтаж провода Сип Согласно плану ПП 2020 | 5 | ТП-10 ул.Малый советский пер. |  |  | ч.с-61КНС-1 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 30 |  | 23.06.2020. лист.№23 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | МВ-6 кВ фид. 636 ПС "Стекловолокно" | 6 (6.3) | 2020-06-22 13:44 | 2020-06-22 15:10 | В | Отключение от МТЗ МВ-6 кВ фид. 636 ПС "Стекловолокно". Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 персоналом ООО "Трансспецстрой" при проведении земляных работ. После проверки КЛ-6 кВ в период с 14-20 до 15-10 все потребители были запитаны. На повреждении КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 и фид. 636 от ПС "Стекловолокно" до ТП-142. | 1.4333 | ТП - 80(Т-1, Т-2), 79, 84, 8, 77(Т-1, Т-2), 78(Т-1, Т-2), 76(Т-1, Т-2) | ЦТП-2 |  | Скважина, КНС-3, школа-1, д/с-3, ж.д.-51, ч.с.-152, орг. 48 | 258 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 800 |  | 22.06.2020, ОЖ. Л. 72-73 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ПС "Октябрьская" РУ-10кВ Ф.1036 | 10 (10.5) | 2020-06-22 08:46 | 2020-06-22 14:36 | В | ""земля" на ф. 1036 ПС"Октябрьская" ;отключение для поиска повреждения;потребители переведены на Ф.1007 ПС "Октябрьская" | 5.8333 | ТП-107(абонентская) |  |  | ч.с-1д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | №163 от 22.06.20 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" РУ-10кВ Ф.1007 | 10 (10.5) | 2020-06-22 11:20 | 2020-06-22 12:50 | В | оп. №44 ВЛ-10кВ Ф.1036 ПС "Октябрьская" пробой опорных изоляторов | 1.5 | ВЛ10кВ Ф,1036 ПС "Октябрьская" |  |  | ч.с-320д., ж.д-61д., д/с-3; шк-2 , кот2,вод.1,геронтол.центр"Ветеран",орг-20,маг-19 | 429 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 520 |  | №164 от 22.06.20 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 2-26-22 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС "Киржач" РУ-10кВ Ф.12 | 10 (10.5) | 2020-06-23 08:50 | 2020-06-23 10:08 | В | МТЗ-I ступени;пробой КЛ-10кВ оп. №1 ВЛ-10кВ Ф.12 ТПС "Киржач" | 1.3 | КЛ 10кВ - оп.№1 ВЛ-10кВ ТПС "Киржач" |  |  | ж.д. 32; ч.с.-760; дет.сад-2; котельная-1;ГПР-1;организации 14,кот.-1,маг-8 | 818 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 410 |  | №165 от 22.06.20 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 2-26-22 | 1
10 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск ПС "Лакина" Ф-1026. | 10 (10.5) | 2020-06-25 00:05 | 2020-06-25 02:40 | В | Неисправен ф-1026. Нагрузка переведена на ф.1013 от РП-3 головного ф.125 ПС Ундол. | 2.5833 | ТП- 24, 25, 28, 32, 33, 34, 62, 78 |  |  | 47-орг., 41ж.д 77- ч.с. д.с., вод-КНС | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 312 |  | Акт №35 от 25.06.2020г. | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Мелехово", ф.601, ТП-254, 1СШ, от ТП-254 до ТП-255 | 6 (6.3) | 2020-06-24 19:30 | 2020-06-24 19:55 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-254 до ТП-255, электрический пробой | 0.41667 | ф.601, ТП-254 (ТМ-1), ТП-255 (ТМ-1) , КЛ | КНС-1 |  | ресторан-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |  | 24.06.2020, №31 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-2,3 | 0.38 | 2020-06-23 13:00 | 2020-06-23 15:15 | П | Школа №3, отключение по заявке абонента | 2.25 | ТП-25 КЛ 0,4кВ Ф-2,3 |  |  | Школа-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 37 23.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-24 10:45 | 2020-06-24 12:00 | В | ул.Садовая д.35, сгорел АВ в ВРУ 0,4кв на опоре №23 | 1.25 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-3 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 38 24.06.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 ВРУ "21 магазин" Ф-1 | 0.38 | 2020-06-24 17:00 | 2020-06-24 18:00 | В | ул.Кутузова д.7 "21 магазин", сгорел прибор учёта | 1 | ТП-12 ВРУ "21 магазин" КЛ Ф-1 |  |  | организации-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 38 24.06.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова | 0.38 | 2020-06-23 20:10 | 2020-06-23 20:50 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка в мачтовом рубильнике, заменили | 0.66667 | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова |  |  | ч.с. - 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 |  | № 131 ж.з. от 23.06 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-06-25 10:00 | 2020-06-25 12:00 | П | установка ж/б опор линии ВЛИ-0,4кВ ,капитальный ремонт 2020г. | 2 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Пролетарская |  |  | ч.с-78д.,орг-2 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ВЛ-10кВ ТП№55-КТП№17 | 10 (10.5) | 2020-06-25 09:00 | 2020-06-25 17:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж новой КТП | 8 | ТП-11 |  |  | ж.д.-15,ч.с.-120, д.с.-1, орг.-6, жит.-654 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 131.78 |  |  |  |  | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
27 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-06-25 09:00 | 2020-06-25 20:00 | П | Отключение МВ Ф-130 ПС Судогда работы персонала МРСК | 11 | ТП-40,51 |  |  | ч.с.-20 МКД-5 орг-8 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 140 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.06.2020. лист.№24 ОПЖ |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
27 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Первомайская ф-Краснознаменная | 0.38 | 2020-06-25 09:00 | 2020-06-25 15:00 | П | монтаж провода Сип Согласно плану ПП 2020 | 6 | ТП-10 ул.Малый советский пер. |  |  | ч.с-73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 18 |  | 25.06.2020. лист.№24 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
27 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП15 п.Тюрмировка ф-Пролетарская | 0.38 | 2020-06-25 13:00 | 2020-06-25 15:00 | П | замена опоры (аварийной) | 2 | ТП-15 ул.Пролетарская |  |  | ч.с-88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 40 |  | 25.06.2020. лист.№24 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ фод. 1038 ПС "Кварц" | 10 (10.5) | 2020-06-23 17:00 | 2020-06-23 17:46 | В | Отключение от ТО ВВ-10 кВ фид. 1038 ПС "Кварц". Механическое повреждение КЛ-10 кВ фид. 1038 от ПС "Кварц" до РП-2 при проведении несанкционированных земляных работ ИП Мусатов. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны в период с 17-20 до 17-46. | 0.76667 | ТП-7, 11, 48(Т-1, Т-2), 32, 46, 145, 92, 87(Т-1, Т-2), 35, 36, 25, 44(Т-1, Т-2), 26(Т-2), 93(Т-1), 73, 75, 72(Т-1, т-2, 62(Т-1), 60 (Т-1, Т-2) | ЦТП-1, котельная-1, ж.д. -2 | Больница-1 | Котельные-3, КНС, скважины-3, школы-4, д/с-4, поликлиники-3, ж.д-95, ч.с.-223, орг.-65 | 421 | 0 | 21 | 400 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 1600 |  | 23.06.2020, ОЖ. Л. 74 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
21 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП 54 | 0.38 | 2020-06-26 13:30 | 2020-06-26 15:30 | П | проф. Работы в ТП-54 | 2 | ТП-54 |  |  | 13 ж.д.,д.с. 2 орг. | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 360 |  | о.ж. лист №19 |  |  | Х | Х | дисп. Розанов С.Ф. тел.2-29-80 | 1
21 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1024 от РП №1 | 10 (10.5) | 2020-06-25 11:30 | 2020-06-25 11:56 | В | отключился ВВ-10 на РП №1 | 0.42222 | ТП-115, 55, 56, 6, 7, 42, 47, 50, 51, 86, 40, 59, 44 |  |  | д.с.-2,кот.,ж.д.-59,ч.с.-106,орг.-7 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1050 |  | акт №36 от 25.06.20 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп. Розанов С.Ф. тел.2-29-80 | 1
25 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-40, ф.1 | 0.38 | 2020-06-26 09:00 | 2020-06-26 11:00 | П | выправка опоры ВЛ-0,4 кВ, ул. Молодежная. | 2 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 |  |  | 3-орг.,7 ж.д. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95 |  | о.ж. лист 19 |  |  | Х | Х | дисп.Розанов С.Ф. тел.2-29-80 | 1
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 40 Ф. ул. Молодежная | 0.38 | 2020-06-25 08:45 | 2020-06-25 09:30 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Молодежной д. 29, в результате разнородности металла | 0.75 | ВЛ кВ, ул. Молодежная |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25.06.2020, стр 261 ОЖ | 3.4.7, 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово ТП-718 (1) п.им.Карла Маркса | 10 (10.5) | 2020-06-25 10:30 | 2020-06-25 16:05 | П | Замена трансформатора, нагрев шпильки 0,4 кВ | 5.5833 | ТП-718 |  |  | орг.-4, ж.д.-2, ч.с.-68 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 53 |  | 25.06.20 ОЖ стр.216 |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-430, ул. Зои Космодемьянской, 3б | 0.38 | 2020-06-26 09:00 | 2020-06-26 13:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 4 | ТП-430, ф.ВЛ-2 ул. О.Кошевого, 4-7-й Тупиковый пр-ды |  |  | ч.с.-27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КВЛ-10 кВ ТП 641 - ТП 685 | 0.38 | 2020-06-26 09:00 | 2020-06-26 10:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ, РЛНД опора №1.12 | 1 | ТП 610, ТП 658, ТП СНТ Искра |  |  | ж.д.-1, орг.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-25 09:50 | 2020-06-25 10:15 | П | ул.Садовая д.35, перезаделка ввода по заявке абонента | 0.41667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-3 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 38 25.06.2020 |  |  | Х | Х | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 46, ф. 11 - ул. Калининская, 6 | 0.38 | 2020-06-25 11:40 | 2020-06-25 13:40 | В | Окисление, устранили | 2 | ТП 46, ф. 11 - ул. Калининская, 6 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 132 ж.з. от 25.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-06-25 21:35 | 2020-06-25 22:36 | В | Отключился ф. 19 ТПС "Петушки": сработала МТЗ. К.З. на ВЛ-10кВ | 1.0167 | КТП-9, КТП-17, ТП-11, ТП-55, КТП-12, КТП-10, ТП-37, ТП-43, ТП-35, ТП-49, КТП-34 |  |  | ж.д.-49, ч.с.-1123, орг.-29, д.с.-3, кнс-4, шк.-1, кот.-1, жит.-4126 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 961.62 |  | №23, 25.06.20 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-06-26 01:32 | 2020-06-26 02:40 | В | Отключился ф. 19 ТПС "Петушки": сработала МТЗ. К.З. на ВЛ-10кВ | 1.1333 | КТП-9, КТП-17, ТП-11, ТП-55, КТП-12, КТП-10, ТП-37, ТП-43, ТП-35, ТП-49, КТП-34 |  |  | ж.д.-49, ч.с.-1123, орг.-29, д.с.-3, кнс-4, шк.-1, кот.-1, жит.-4126 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 961.62 |  | №23, 25.06.20 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-06-26 02:40 | 2020-06-26 10:50 | В | Отключился ф. 19 ТПС "Петушки": сработала МТЗ. К.З. на ВЛ-10кВ. Повреждение кабельного спуска к ТП-12. Запитано с ДГУ | 8.1667 | КТП-10, КТП-12, ТП-11, КТП-45 |  |  | ж.д.-15,ч.с.-446, д.с.-1, орг.-11, жит.-1328 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 220.22 |  | №23, 25.06.20 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-34 (ул. Белинского 3) | 6 (6.3) | 2020-06-26 09:00 | 2020-06-26 15:00 | П | Замена опор. Чистка трансформатора. Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 6 | ТП-34 |  |  | Котельная-1, д/сад-1, ч.с.- 68, орг.-2 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 112 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" РУ-10кВ Ф.1007 | 10 (10.5) | 2020-06-25 14:40 | 2020-06-25 17:20 | В | Ф.1007 ПС "Октябрьская" пробой проходного изолятора ТП-9,неблагоприятные погодные условия-атмосферное перенапряжение гроза,сильный порывистый ветер,проливной дождь | 2.6667 | ТП-16,ТП-3,ТП-11,ТП-15,ТП-12,ТП-13,ТП-14,ТП-8,ТП-9,ТП-10,ТП-6,ТП-118(абон.) |  |  | ч.с-320д., ж.д-61д., д/с-3; шк-2 , кот2,вод.1,геронтол.центр"Ветеран",орг-20,маг-19 | 429 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 520 |  | №166 от 25.06.20 | 3.4.12.3, 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22 | 1
27 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-06-25 13:34 | 2020-06-25 15:35 | В | Отключение МВ с ПС Судогда, ф. 152 от ТО. Электропробой КЛ-10 кВ от ТП 26 в сторону ТП 29 | 2.0167 | ТП-28,26,29,38,44,19,37 |  |  | ч.с.-256 МКД-20 орг-48, школа, 1 детсад, насосная-2 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 432 |  | 25.06.2020. лист.№24 ОПЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
27 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Краснознаменная | 0.38 | 2020-06-26 09:00 | 2020-06-26 15:00 | П | монтаж провода Сип Согласно плану ПП 2020 | 6 | ТП-10 ул.Малый советский пер. |  |  | ч.с-78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |  | 17 |  | 26.06.2020. лист.№25 ОПЖ |  |  | Х | Х | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-20, ф.3 | 0.38 | 2020-06-27 15:00 | 2020-06-27 16:05 | В | Сильный ветер , обрыв 2-х линейных проводов ул. Вокзальная д.63А . устранение повреждения. | 1.0833 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 |  |  | 17 ч.с. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 |  | акт №37 от 27.06.20 г. | 3.4.7 | 4.13 | Х | Х | Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1
17 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1021 от РП №1 | 10 (10.5) | 2020-06-29 08:00 | 2020-06-29 10:15 | В | Отключение ф. 1021 с РП-1. Ориентировочно повреждение КЛ-10 кВ между ТП-9 и ТП-45, нагрузка переведена на Ф-1015 | 2.25 | ТП-9, 13, 45, 48, 87, 104 |  |  | 2 д.с., кот.,21-ж.д., 12-орг. | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1100 |  | акт №38 от 29.06.20 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Розанов С.Ф. тел.2-29-80 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-857, мкр.Оргтруд (котельная) | 10 (10.5) | 2020-06-29 09:00 | 2020-06-29 12:00 | П | Ремонтные работы на ТП-857 | 3 | ТП-857, Т-1, Т-2 |  | орг.-1 | орг.-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | [6 empty] | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 28 к ТП 609 сек. фид. 105 | 10 (10.5) | 2020-06-27 11:31 | 2020-06-27 12:20 | В | РП 28 отключился ВВ к ТП 609 сек. фид. 105, неисправна концевая муфта КЛ 10 кВ на опоре № 1 к ТП 641 | 0.81667 | ТП 609, ТП 648 |  | м.у - 1 | ч.с. 93 | 94 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 112 |  | 27.06.2020 № 118 стр.124 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ПС Павловское Ф.1004 | 10 (10.5) | 2020-06-28 05:00 | 2020-06-28 11:00 | В | КТП 725 пробой разрядника с ВЛ на ктп | 6 | ВЛ Ф.1004 |  |  | ч.с.-30 | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 9, 28.06.2020 | 3.4.12.3, 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-1 | 0.38 | 2020-06-27 14:00 | 2020-06-27 16:10 | В | ул.Октябрьская ,обрыв линейного провода ВЛ 0,4кВ в пролёте опор №18-19, в результате подхлёста проводов | 2.1667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 39 27.06.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-27 16:30 | 2020-06-27 17:10 | В | ул.Горького, сгорел ПН-250 в ТП РУ 0,4кВ, причина не установлена | 0.66667 | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 39 27.06.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-1 | 0.38 | 2020-06-27 17:20 | 2020-06-27 19:00 | В | ул.Кирова, КЗ ВЛ 0,4кв в результате падения сухого дерева. | 1.6667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-1 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-345 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 39 27.06.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1, РУ-10кВ,фид. Ул. Будённого. | 10 (10.5) | 2020-06-27 16:00 | 2020-06-27 20:00 | В | ТП-1 РУ-10кВ сгорел предохранитель ПТ-1.2 -1шт. | 4 | ТП-1,РУ-10кВ,фид. Ул. Будённого. |  |  | Ч.с-24 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 9 |  | 27.06.20 ОЖ стр.302 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1,РУ-0,4кВ,фид. Ул. Будённого. | 0.38 | 2020-06-27 16:00 | 2020-06-27 20:00 | В | ТП-1 РУ-0,4кВ сгорел рубильник РПС-250. | 4 | ТП-1,РУ-0,4кВ,фид. Ул. Будённого. |  |  | Ч.с-24 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 9 |  | 27.06.20 ОЖ стр.302 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Рынок" | 0.38 | 2020-06-27 15:40 | 2020-06-27 21:30 | В | К.З. на ВЛ-0,4кВ: сильный ветер | 5.8333 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Рынок" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.32 |  | 29.06.20, стр. 142, ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ТПС "Усад" ф.1006 | 10 (10.5) | 2020-06-28 05:00 | 2020-06-28 07:15 | В | Отключился ф.1006 на ТПС "Усад" | 2.25 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №24, 28.06.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | "Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14" | 0
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 | 10 (10.5) | 2020-06-28 19:25 | 2020-06-29 21:50 | В | неисправнны КЛ от опоры №1"а" и опоры №1"б" до ЗТП-768 | 26.4167 | Ф-1009 ПС Пенкино ТП-735, ТП-768, ТП-825, КВЛ |  |  | орг.-3, вод.-1, ч.с.-5, ж.д.-3 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 110 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.06.2020г. № 24 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-06-29 10:00 | 2020-06-29 12:30 | П | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ ТП-14 монтаж вводных разъединителей с ВЛ, капитальный ремонт | 2.5 | Ф-1014 ТП-14, 15, 16, 28, 47 КВЛ |  |  | орг.-3, ч.с.-469 | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 252 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2020-06-26 19:45 | 2020-06-26 20:53 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 1.1333 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.06.2020. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-06-27 14:47 | 2020-06-27 19:15 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево падение дерева на ВЛ обрыв 2х пролетов провода | 4.4667 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №23 16.06.2020. лист.№26 ОПЖ | 3.4.12, 3.4.8.4 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
26 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.5 | 6 (6.3) | 2020-06-27 18:05 | 2020-06-27 21:30 | В | Упало два дерева на ВЛ-6 кВ ф.5, устранено | 3.4167 | ф.5, ТП-12,2,6,24 (ТМ-1), ТП-151,97,179,194,202 (абонентские) | м.у.-2 |  | ж.д.-3, ч.с.-947, орг.-15, коллективные сады-4 | 973 | 0 | 4 | 969 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 649 |  | 27.06.2020, №32 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 0
26 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.3, ул. Челюскинцев д.93 | 0.38 | 2020-06-27 18:00 | 2020-06-27 20:10 | В | Упало дерево на ВЛ-0,4 кВ ф.3, устранено | 2.1667 | ТП-12, ф.3 |  |  | ч.с.-107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 62 |  | 27.06.2020, стр.86, АЖ, №33 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 0
26 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-23, ф.4, ул. Кирова, д.7 | 0.38 | 2020-06-27 18:10 | 2020-06-27 20:30 | В | Упало дерево на ВЛ-0,4 кВ ф.4, устранено | 2.3333 | ТП-23, ф.4 |  |  | ч.с.-52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 27 |  | 27.06.2020,стр.86, АЖ, №34 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 0
26 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.4, ул. Крупская, д.36 | 0.38 | 2020-06-27 18:30 | 2020-06-27 21:00 | В | Упало дерево на ВЛ-0,4 кВ ф.4, устранено | 2.5 | ТП-149, ф.4 |  |  | ч.с.-75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 35 |  | 27.06.2020, стр.86, АЖ, №35 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Михайлов П.А. тел.84923255305 | 0
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-4, ф.2, ул. Свердлова, д.96 | 0.38 | 2020-06-28 07:10 | 2020-06-28 09:10 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 2 | ТП-4, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.06.2020, стр.86, АЖ, №36 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетцер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.4, ул. Никонова, д.33 | 0.38 | 2020-06-28 07:12 | 2020-06-28 09:40 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 2.4667 | ТП-12, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.06.2020, стр.86, АЖ, №37 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетцер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | КТП-814, БС "Мегафон", с.Новое | 10 (10.5) | 2020-06-28 14:00 | 2020-06-28 15:20 | В | Отключился автомат, включен | 1.3333 | КТП-814 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 27.06.2020, стр.86, АЖ, №38 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетцер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-18, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-06-29 09:30 | 2020-06-29 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-18 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-90, м-н-3 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 119 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2020-06-29 10:00 | 2020-06-29 16:00 | П | Монтаж СИП по условиям техприсоединения. | 6 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от тп 6/0,4 № 27 |  |  | Ч.с.-68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-1001 ПС "Бутылицы", отпайка на КТП № 581 "БС ПАО "Мигафон" № 892" | 10 (10.5) | 2020-06-28 09:25 | 2020-06-29 13:00 | В | Огорание опуска с ЛР-10 кВ в стор. ТП № 581. | 27.5833 | ТП-581(д. Архангел) |  |  | орг.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ. По 0,4 кВ л. 82-83 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 от ПС "Ундол" г. Лакинск | 10 (10.5) | 2020-06-29 09:15 | 2020-06-29 12:30 | В | Отключение МВ ф. 103. Повреждение КЛ 10 кВ ф. 103с ПС ундол. На повреждении КЛ-10 кВ между ТП-19 и ТП-31, ТП-19,137 запитаны с РП-2 Ф-125, ТП-31 с ПС "Ундол" Ф-103 | 3.25 | ТП-20, 29, 54, 155, 123, 131, 72, 118, 137,31,19 |  |  | 10ж.д, 59ч.с, д.с, 12 орг, кот., Вод-КНС. | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 250 |  | акт №39 от 29.06.20 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Розанов С.Ф. тел.2-29-80 | 1
17 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 110 -ЦРП | 10 (10.5) | 2020-06-29 13:45 | 2020-06-29 13:55 | В | Отключение ВВ ПС Суздаль Ф.110 от ТО Механическое повреждение кл. 10 кВ Ф.110 | 0.16667 | ТП29а,48а,17,30,27а,21а,22а,23а,14а,37а,38а,39а,61а,36а,6,31,40,62,63,24а,25а,65 |  | Котельная -3 КНС-3 Гостиница-1 Молокозавод-1 Водозабор -1 | орг.-30 ч.с-600,жд-50 | 698 | 0 | 18 | 680 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 800 |  | № 10, 29.06.2020 | 3.4.8.1 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-125, ф.26, ул. Волго-Донская, д.46 | 0.38 | 2020-06-29 08:50 | 2020-06-29 14:00 | В | Сгорела н/в вставка, заменена | 5.1667 | ТП-125, ф.26 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 29.06.2020, стр.88, АЖ, №39 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-154, ф.6, "Делко" | 0.38 | 2020-06-29 09:10 | 2020-06-29 14:30 | В | Сгорела н/в вставка, заменена | 5.3333 | ТП-154, ф.6 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  | 29.06.2020, стр.88, АЖ, №40 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ПС | ПС "Южная", ф.645, РП-4 | 6 (6.3) | 2020-06-29 09:40 | 2020-06-29 10:40 | В | Отключился МВ ф.645, включен, причина отключения не установленна | 1 | ф.645, ТП-140, 200, 141, 225, 123, 45, 15, 159, 109, 110, 111, 43, 149 | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, ЦТП-1, м.у.-1, КНС-2 |  | ж.д.-35, ч.с.-937, орг.-40 | 1030 | 0 | 18 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 1739 |  | 29.06.2020, №41 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Зайцев И.А. тел. 84923255305 | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-4, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-06-30 09:30 | 2020-06-30 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-4 |  |  | ж.д.-4, ч.с.-18, орг.-3, м-н-1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 84 |  |  |  |  | Х | Х | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
21 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 31, ф. 25 - ул. Луговая, 10 | 0.38 | 2020-06-29 18:15 | 2020-06-29 18:35 | В | Нет одной фазы, сгорел ПН-2 , ф. "А" | 0.33333 | ТП 31, ф. 25 - ул. Луговая, 10 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 139 ж.з. от 29.06 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-136(пос. Гусевский № 8) | 6 (6.3) | 2020-06-30 09:00 | 2020-06-30 12:00 | П | Замена проходных изоляторов КТП. | 3 | ТП-136 |  |  | Ч.с. - 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1021 ТП-87 | 10 (10.5) | 2020-06-30 09:10 | 2020-06-30 14:23 | В | Поврежден КЛ-10 на ТП-87, установлена муфта | 5.2167 | ТП-87 |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | акт №40 от 30.06.20 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Северная", ф.6159, от ТП-19 до ТП-38, от ТП-103 до ТП-91 | 6 (6.3) | 2020-06-30 17:15 | 2020-06-30 20:25 | В | Вышла из строя КВЛ-6 кВ от ТП-19 до ТП-38, электрический пробой и от ТП-103 до ТП-91, упало дерево, устранено | 3.1667 | ф.6159, ТП-19, 103, 91, ТП-96, 169 (абонентская), КВЛ | кот.-1 |  | ж.д.-1, ч.с.-181, орг.-9, ДИП-1 | 194 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 253 |  | 30.06.2020, №42 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ РП-2 напрвл.209 | 10 (10.5) | 2020-06-30 16:05 | 2020-06-30 16:36 | В | Отключение ВВ-10 кВ РП-2 напрвл. 209 от МТЗ. Электропробой КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-74. | 0.51667 | ТП-72(Т-1), 74(Т-1, 2) |  | Котельная-1 | Скважина-1, д/с-2, ж.д-22, орг.14 | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 360 |  | 30.06.2020, ОЖ л. 79, акт № 1/07 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
Инженер ЦДС | [9 empty] | Соловьев Александ Сергеевич
|  | Должность ответственного за заполнение отчета | [7 empty] | ФИО Подпись