## 2 квартал 2025
Сводные данные об аварийных отключениях в квартал по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, КВЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В.). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 7 Ф. ул. Старая | 0.38 | 2025-04-01 09:10 | 2025-04-01 09:30 | В | Ул.Ленина д.75 нет одной фазы Неисправна кабельная перемычка ул.Ленина д.77-ул. Старая д.21 | 0.33333 | КЛ. Ф. ул. Старая |  |  | ч.с.1,орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 1.04.2025, акт №10 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4, ПС Районная - РП4 ф.6106 каб.Б | 6 (6.3) | 2025-04-01 11:18 | 2025-04-01 11:22 | В | ПС Районная от ТО отключился ВВ-6кВ ф.6106: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП4 ф.6106 каб.Б | 0.07 | ТП723, ТП725, ТП787, ТП355, ТП266, ТП331, ТП433, ТП57, ТП531, ТП334 |  | орг.1 | шк.-1, орг.-17, ж.д.-19 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 600 |  | 01.04.2025, №66, стр.85 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, шк.13 | 10 (10.5) | 2025-04-01 15:25 | 2025-04-01 15:48 | В | В 15:25 на ТП-110/10 кВ появилась "земля", заработал ЗРОМ 1 с.ш. 10 кВ. При отключении ВВ шк.13 "земля" пропала. На ЦРП-2 был включен Секц.МВ. | 0.38333 | ЦРП-2, 1 с.ш. 10 кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |  | Акт №1 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | инженер Малашин В.В. (49254) 31577 | 1
7 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-ПМК | 6 (6.3) | 2025-04-02 01:25 | 2025-04-02 05:50 | В | Произошло обрушение стены на ТП-ПМК на втором этаже. ТП абонентская. | 4.4167 | ТП-ПМК, ТП№№53,43,25,34,54,100,107 |  | кот.-1, м.у.-1 | ж.д.-9, ч.с.-320, орг.-5 | 336 | 0 | 2 | 334 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 850 |  | №1/4 от 02.04.2025 г., запись в оперативном журнале | 3.4.9.3 | 4.15 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-105 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2025-04-02 18:35 | 2025-04-02 19:55 | В | отключениеВВ №84 ввода ТП-39 | 1.3333 | ТП-39 |  |  | ч.с.-5 МКД-15 орг-3 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 199 |  | №13 02.04.2025. лист.№90 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП1 ТП178, ТП48 - ТП398 | 6 (6.3) | 2025-04-03 05:06 | 2025-04-03 06:10 | В | РП1 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП178: неисправна КЛ-6кВ ТП48 - ТП398 | 1.0667 | ТП178, ТП80, ТП398 ,ТП422, ТП166, ТП48, ТП30, ТП209, ТП375, ТП135 |  | орг.-2 | шк.-1, орг.-25, ж.д.-18, ч.с.-23 | 69 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 350 |  | 03.04.2025, №67, стр.88 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6110 РП36 ТП331/ТП783, ТП57 - ТП331 | 6 (6.3) | 2025-04-03 06:00 | 2025-04-03 06:56 | В | РП36 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП331/ТП783: неисправна КЛ-6кВ ТП57 - ТП331 | 0.93333 | ТП57,ТП331,ТП783,ТП724 |  | орг.-1, ж.д.-6 | орг.-7, ж.д.-2 | 16 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 170 |  | 03.04.2025, №68, стр.88 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка РП-5 Ф-1006 в сторону ТП-48. | 10 (10.5) | 2025-04-04 14:10 | 2025-04-04 15:17 | В | РП-5 отключился от МТЗ В.В.-10 кВ ф.1006 в сторону ТП-48. Сильные порывы ветра. Причина выясняется. | 1.1167 | ТП-48,110,10,11,12,88,41,73,74,75,117,16,17,107,109,112,РП-4 водозабор. |  | кот.-1,вод.-кнс.-1. | ж.д.-15,ч.с.-862,орг.-10. ,вод.-кнс.-1.. | 890 | 0 | 2 | 888 | 0 | 0 | 3 | 887 | 0 | 710 |  | Акт №17 от 04.04.25 г. | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.84924222980. | 0
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка РП-5 Ф-1006 в сторону ТП-48. | 10 (10.5) | 2025-04-04 18:45 | 2025-04-04 21:10 | В | РП-5 отключился от МТЗ В.В.-10 кВ ф.1006 в сторону ТП-48. Сильные порывы ветра. Пробой изолятора опора № 45 ( участок от ТП73 до ТП74 выведен в ремонт нагрузка переведена ). | 2.4167 | ТП-48,110,10,11,12,88,41,73,74,75,117,16,17,107,109,112,РП-4 водозабор. |  | кот.-1,вод.-кнс.-1. | ж.д.-15,ч.с.-862,орг.-10. ,вод.-кнс.-1.. | 890 | 0 | 2 | 888 | 0 | 0 | 3 | 887 | 0 | 710 |  | Акт №18 от 04.04.25 г. | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.84924222980. | 0
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-2 РП30, ПС Владимирская 750 - РП30 ф.Ю-2 к.А | 10 (10.5) | 2025-04-05 17:19 | 2025-04-05 17:44 | В | ПС Владимирская 750 от ТО отключился МВ-10кВ фид. Ю-2: неисправна КЛ-10кВ ПС Владимирская 750 - РП30 фид. Ю-2 каб.А | 0.41667 | РП30, ТП607, ТП606, ТП603, ТП602, ТП616, ТП621, ТП624, ТП654, ТП666, ТП657, ТП665, ТП623, ТП688, ТП639, КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП653, КТП681, КТП549, КТП634, ТП627, КТП628, КТП636, КТП677. |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-3 | шк.-1, д.с.-1, орг.-47, ж.д.-32, ч.с.-140 | 226 | 1 | 4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1700 |  | 05.04.2025, №69, стр. 91 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Касапов А.Е. тел. 45-25-18 | 1
-1 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 2025-04-06 02:35 | 2025-04-06 03:45 | В | Проникновение в ТП-12 кошки | 1.1667 | ТП-12, ТП-32, ТП-46 |  | кот.-1 | шк.-1, ч.с.-245, орг.-8 | 255 | 0 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 600 |  | №2/4 от 06.04.2025, запись в оперативном журнале | 3.4.10 | 4.10 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2025-04-06 11:15 | 2025-04-06 12:55 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 1.6667 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №14 06.04.2025. лист.№91 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2025-04-06 12:10 | 2025-04-06 16:18 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево падение дерева на ВЛ | 4.1333 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207.6 |  | №9 06.04.2025. лист.№91 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-61, РУ-10кВ, Ф№10, ввод с ТПС -Киржач | 10 (10.5) | 2025-04-07 06:40 | 2025-04-07 08:50 | В | пробой изолятра ТП-84абон. | 2.1667 | РТП-61,ТП-70,ТП-69а,ТП-84а,ТП-49. |  |  | ч.с.-17,орг-13. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 70 |  | Акт №17 от 07.04.25 | 3.4.12.1 | 4.12 | 2 | 2 | ст.диспетчер Колмогоров В.В. тел:2-26-22 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2025-04-07 11:15 | 2025-04-07 16:40 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ МРСК | 5.4167 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №16 07.04.2025. лист.№93 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф. ул. Васильевская к д.3 | 0.38 | 2025-04-08 14:00 | 2025-04-08 16:30 | В | Ул.Торговая площадь д.24 нет двух фаз Неисправна кабельная перемычка ул.Торговая площадь д.14-16 | 2.5 | КЛ. Ф. ул. Васильевская к д.3 |  |  | ч.с.5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | 8.04.2025, акт №11 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-61, РУ-10кВ, Ф№10, ввод с ТПС -Киржач | 10 (10.5) | 2025-04-08 20:10 | 2025-04-08 20:35 | В | Падение дерева на ВЛ-10кВ | 0.41667 | РТП-61,ТП-70,ТП-69а,ТП-84а,ТП-49. |  |  | ч.с.-17,орг-13. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 70 |  | Акт №18 от 08.04.25 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел:2-26-22 | 0
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 РП11 ТП358, ТП327 - ТП358 | 10 (10.5) | 2025-04-10 01:45 | 2025-04-10 02:50 | В | РП11 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП358: неисправна КЛ-10кВ ТП327 - ТП358 | 1.0833 | ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317 |  | АТС-1, орг.-1 | д.с.-4, шк.-1, ж.д.-21, орг.-39 | 67 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 800 |  | 10.04.2025, №70, стр.96 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 2025-04-10 04:00 | 2025-04-10 04:30 | В | В РП-1 отключился МВ в сторону ТП-32. Причина - проникновение в ТП-12 кошки | 0.5 | ТП-12, ТП-32, ТП-46 |  | кот.-1 | шк.-1, ч.с.-245, орг.-8 | 255 | 0 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 600 |  | №3/4 от 10.04.2025, запись в оперативном журнале | 3.4.10 | 4.10 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7, ПС Западная - РП7 ф.606 каб.Б | 6 (6.3) | 2025-04-10 09:43 | 2025-04-10 10:10 | В | ПС Западная от ТО отключился ф.606: неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - РП7 ф.606 каб.Б | 0.45 | РП7, ТП421, ТП120, ТП594, ТП252, ТП207, ТП117, ТП199, ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП825, ТП239, ТП362, ТП272, ТП315, ТП259, ТП210, ТП87, ТП140, ТП113, ТП391, ТП97, ТП118, ТП425, ТП17, ТП227, ТП308, ТП241, ТП372 |  | м.у.-1, орг.-2, кот.-1 | м.у.-1, шк.-2, д.с.-4, орг.-39, ж.д-75, ч.с.-268 | 393 | 2 | 2 | 389 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 2100 |  | 10.04.2025, №71, стр. 97 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-11к/0, РУ-10кВ, шинный мост | 10 (10.5) | 2025-04-11 12:30 | 2025-04-11 14:30 | В | Короткое замыкание на шинном мосту (животное на шинах) | 2 | ТП-11, РУ-10кВ,отход на трансформатор. |  |  | ж.д-14, ч.с-37, маг-1, и.п.-1, гаражи. | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 35 |  | Акт №20 от 11.04.25 | 3.4.10 | 4.11 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел:2-26-22 | 0
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-160, РУ-6 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2025-04-11 22:50 | 2025-04-11 23:40 | В | Сгорела в/в вставка на ТМ-1, заменена | 0.83333 | ТП-160, ТМ-1 | кот.-1, д.с.-1 |  | ж.д.-4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 113 |  | 11.04.2025, №26 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-1022 от ПС Берково (без ТП-43) | 10 (10.5) | 2025-04-11 23:15 | 2025-04-12 01:40 | В | электропробой КЛ-10 кВ шинного моста, электродуговое повреждение шинного моста и секционной ячейки СШ-2 в РУ-10 кВ РТП-708, нагрузка переведена на Ф-1006 ПС Берково | 2.4167 | ПС Берково Ф-1022 РТП-708 Т-1, ТП-28 Т-1, ТП-29 Т-3 Т-4, РП-1 СШ-2, ТП-27 Т-2, ТП-33 Т-2, ТП-7,ТП-18, ТП-36, ТП-3, ТП-4А Т-2, ТП-5А, ТП-8, ТП-9А, ТП-10, ТП-24, ТП-37, ТП-19, ТП-31, ТП-32, ТП-34, ТП-35, ТП-44, ТП-46, ТП-48, ТП-724, ТП-50 Т-2 КЛ | м.у.-1, кот.-3, вод.-3, шк.-1, д.с.-1, орг.-3 |  | кот.-1, вод.-1, д.с.-2, орг.-142, ж.д.-68, ч.с.-209 | 435 | 0 | 12 | 423 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 2944 |  | 11.04.2025г. Акт № 3 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В 8(49248)21314 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311, ТП312 - КТП550 | 10 (10.5) | 2025-04-12 06:40 | 2025-04-12 07:30 | В | Для отыскания ОЗЗ на ТП311 отключили ВН-10кВ к ТП312: неисправна КЛ-10кВ ТП312 - КТП550. | 0.83333 | ТП-312, КТП-550 |  | м.у.-2 | орг.-5, ч.с.- 46 | 53 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 50 |  | 12.04.2025, №72, стр.99 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311, ТП312 - КТП550 | 10 (10.5) | 2025-04-12 06:40 | 2025-04-12 11:50 | В | Для отыскания ОЗЗ на ТП311 отключили ВН-10кВ к ТП312: неисправна КЛ-10кВ ТП312 - КТП550. КТП-550 включили от ДГУ. | 5.1667 | КТП-550 |  |  | ч.с.- 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 35 |  | 12.04.2025, №72, стр.99 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6406 РП37, ПС Семязино - РП37 ф.6406 | 6 (6.3) | 2025-04-12 17:35 | 2025-04-12 18:05 | В | ПС Семязино для отыскания ОЗЗ отключили ф. 6406: неисправна КЛ-6кВ ПС Семязино - РП37 ф.6406. | 0.5 | РП37, ТП846 |  | ж.д.-3 | орг.-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 |  | 12.04.2025, №73, стр.100 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6, ПС ВЭМЗ - РП6 ф.715 каб.А; ТП102 - ТП128. | 6 (6.3) | 2025-04-12 20:30 | 2025-04-12 21:40 | В | ПС ВЭМЗ от ТО отключился ф.715: неисправны КЛ-6кВ ПС ВЭМЗ - РП6 ф.715 каб. И КЛ-6кВ ТП102 - ТП128. | 1.1667 | ТП562, ТП119 ТП34,ТП74, ТП149, ТП598, ТП110, ТП40, ТП24, ТП81, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП828, ТП279, ТП582, ТП60, ТП13 |  | м.у.-3 | д.с.-1, орг.-43, ж.д.-87 | 134 | 2 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1600 |  | 12.04.2025, №74, №75, стр.101 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1, ф.10 | 6 (6.3) | 2025-04-13 12:50 | 2025-04-13 17:10 | В | ЦРП-1 откл. ВВ ф.10 в результате несогласованной опиловки в охранной зоне ВЛ-6 кВ, восстановлено. | 4.3333 | ф.10, ТП-184, 237,47,115,20, ТП-220 (абонентская) |  |  | ж.д.-14, ч.с.-200, орг.-20 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 490 |  | 13.04.2025, №27 | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 0
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683, КТП633 – ВЛ-10кВ ф."Ю-1 РП30 - КТП574" | 10 (10.5) | 2025-04-16 09:25 | 2025-04-16 13:11 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683: неисправна КЛ-10кВ КТП633 – ВЛ-10кВ ф."Ю-1 РП30 - КТП574" | 3.7667 | КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, ТП627, КТП636, КТП677, ТП628. |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 650 |  | 16.04.25 акт №76 стр.106 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП -27, РУ 10 кВ, ВВ, ввод Ф№1 | 10 (10.5) | 2025-04-16 10:40 | 2025-04-16 11:10 | В | Отключение ВВ ТП-27 ввод Ф№1 с РТП-11 | 0.5 | ТП-3, 15аб, 20аб, 23, 25, 27, 46аб, 48, 54аб, 56, 57аб, 58, 60, 62, 89, 90, 92, 99, 104 |  |  | орг-30,ч.с-1167, ж.д-21,маг.-18,кот-3,д.с--3, вод-1,грп-1. | 1244 | 0 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 0 | 720 |  | Акт №21 от 16.04.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел:2-26-22 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | 2РУ-10кВ, ВВ, ф.1026 | 10 (10.5) | 2025-04-16 13:40 | 2025-04-16 16:20 | В | пробой концевой муфты на опоре №1 ТП-4-ТП-14 | 2.6667 | ТП-75, 34, 86, 87, 59, 45, 10, 95, 4, 47, 28, 52аб, 97, 35 |  |  | орг.-10, ч.с.-433, ж.д.-28. маг.-12, кот.-1, д.с.-1, шк.-1, ГРП-1 | 487 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 1298 |  | Акт №22 от 16.04.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел:2-26-22 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.644 РП27 ТП571, РП34 - ТП577 | 6 (6.3) | 2025-04-16 14:25 | 2025-04-16 15:25 | В | РП27 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП571: неисправна КЛ-6кВ РП34 - ТП577. | 1 | ТП571, ТП572, ТП583, ТП577, КТП156, ТП384 |  | КНС-1 | ж.д.-10, шк.-1, д.с.-2, орг.-5 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 90 |  | 16.04.25, №77, стр.106 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.650 РП13 ТП276, РП13 - ТП276 | 6 (6.3) | 2025-04-16 14:25 | 2025-04-16 18:15 | В | РП13 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП276: мех. повреждение абонентской КЛ-6кВ РП13 - ТП276. | 3.8333 | ТП276, ТП СМУ ОКС УВД, ТП ОАО "ТехноАрт" | орг.-1 |  | орг.-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 |  | 16.04.25, №78, стр.106 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
13 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-23 до ТП-7 | 6 (6.3) | 2025-04-17 10:40 | 2025-04-17 12:10 | В | Обрыв кабеля экскаватором | 1.5 | ТП-30, ТП-42, ТП-17, ТП-40, ТП-48, ТП-63 |  | м.у.-1 | д.с.-1, ж.д.-4, ч.с.-610, орг.-4 | 620 | 0 | 1 | 619 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 650 |  | №4/4 от 17.04.2025, запись в оперпативном журнале | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.Трудколектив ЦРП "Виктория" | 10 (10.5) | 2025-04-17 12:20 | 2025-04-17 16:15 | В | Перекрытие изоляторов ЛР-5 животным | 3.9167 | ТП-49, ТП-37, ТП-35, ТП-43, ТП-10, ТП-12, ТП-11 |  |  | ж.д.-40, ч.с.-616, орг.-22, вод.-1,кнс.-3, д.с.-2, шк.-1, жит.-2660 | 685 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 871.22 |  | №8, 31.03.2025 | 3.4.10 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.31, от ТП-133 до ТП-154 | 6 (6.3) | 2025-04-17 13:40 | 2025-04-17 15:10 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-154, электрический пробой | 1.5 | ф.31, ТП-154, 116, 122 (ТМ-2), ТП-133, 205, КЛ | кот.-2, шк.-1 |  | ж.д.-3, орг.-20 | 29 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 535 |  | 17.04.2025, №28 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-701 Ф-1005 от ПС Печуга | 0.38 | 2025-04-17 19:55 | 2025-04-17 21:25 | В | срабатывание вводного автомата в РУ-0,4кВ, причины не установлены | 1.5 | ТП-701 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 17.04.2025г., акт №4 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ПС "Восточная", ф.694 | 6 (6.3) | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 14:55 | В | Выгорел СШР на ТП-209, восстановлено. | 4.9167 | ф.694, ТП-209, 210, 100, 131, 116, 154, ТП-204, 205, 236 (абонентские) | кот.-2 |  | ж.д.-16, ч.с.-40, орг.25 | 85 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 780 |  | 18.04.2025, №29 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19 | 6 (6.3) | 2025-04-18 14:30 | 2025-04-18 15:45 | В | ПС Западная аварийно отключился МВ-6кВ ф.609 к РП19: причина уточняется - выведена для диагностики ЭТЛ абон. ТП303 | 1.25 | РП19, ТП539, ТП244, ТП592, ТП288, ТП179, ТП240, ТП448, ТП88, ТП37, ТП420, ТП778, ТП26, ТП101, ТП537, ТП7, ТП144, ТП551, ТП303 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-33, орг.-29, кот.-2 | 68 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2100 |  | 18.04.2025, №79, стр.108 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.694, от ПС "Восточная" до ТП-209 | 6 (6.3) | 2025-04-18 22:30 | 2025-04-19 01:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.694 от ПС "Восточная" до ТП-209, электрический пробой | 2.5 | ф.694, ТП-209, 210, 100, 131, 116, 154, ТП-204, 205, 236 (абонентские) | кот.-2 |  | ж.д.-16, ч.с.-40, орг.25 | 85 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 780 |  | 18.04.2025, №30 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП116-а, Совхоз Вышка | 0.38 | 2025-04-19 18:30 | 2025-04-19 19:30 | В | ТП116-а РУ-0,4кВ отключился АВ-250А ф."ф.ВЛ-1 Жилой сектор". Причина уточняется. | 1 | ТП116-а ф."ф.ВЛ-1 Жилой сектор" |  |  | ч.с.-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  | 19.04.2025, №80 стр.82 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП116-а Совхоз Вышка, 1-а | 0.22 | 2025-04-20 10:15 | 2025-04-20 11:30 | В | КТП116-а ВЛ-0,4кВ: неисправен счетчик на опоре №11.1 ввод к дому №1-а по ул.Совхоз Вышка. Подключили напрямую. | 1.25 | КТП116-а ВЛ-0,4кВ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20.04.2025, №81, стр.83 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП814 ул.Воздвиженская, 23 | 0.22 | 2025-04-20 11:30 | 2025-04-20 15:20 | В | ТП814 ВЛ-0,4кВ: на опоре №13 неисправен трехфазный счетчик к дому 23 по ул.Воздвиженская. Подключили напрямую. | 3.8333 | ТП814 ВЛ-0,4кВ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 20.04.2025, №83, стр.84 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП219, Костерин переулок, 6 | 0.22 | 2025-04-20 11:35 | 2025-04-20 13:00 | В | ТП219 ВЛ-0,4кВ: на опоре №4 неисправен однофзный счетчик к дому 6 по Костерину пер. Подключили напрямую. | 1.4167 | ТП219 ВЛ-0,4кВ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20.04.2025, №82, стр.84 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-13, РУ-0,4кВ, яч.№1 | 0.38 | 2025-04-20 12:30 | 2025-04-20 16:00 | В | Обрыв линейного провода из-за ветра | 3.5 | ВЛ ул. Томаровича |  |  | ч.с.-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4,8 |  | Акт №23 от 20.04.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А. В. тел:2-26-22 | 0
23 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, шк.24 | 10 (10.5) | 2025-04-20 15:15 | 2025-04-20 17:30 | В | 20.04.2025 в 15:15 на ТП-110/10 кВ от МТЗ отключился ВВ шк.24. В ТП 17-1, РУ-10 кВ, к.7 сгорела кабельная воронка. Чистка изоляции испытания мегаомметром. В 17:30 включили всех потребителей с другого ввода. | 2.25 | ТП 17-3, ТП 17-10 |  |  | орг. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 245 |  | Акт №2 от 21.04.25 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | инженер Малашин В.В. (49254) 31577 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-10, РУ-10кВ (ЖД) | 10 (10.5) | 2025-04-20 16:00 | 2025-04-20 17:30 | В | Повреждение на ВЛ-10кВ (принадлежит ЖД) | 1.5 | ТП-10 |  |  | ч.с.-1, ж.д.-9, маг.-5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54 |  | Акт №24 от 20.04.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А. В. тел:2-26-22 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.669 РП5 ТП99 | 6 (6.3) | 2025-04-20 18:42 | 2025-04-20 18:56 | В | РП5 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП99: Выведены для диагностики ЭТЛ абон. КЛ-6кВ РП5 - ТП99 с.ф.669 и абон. КЛ-6кВ ТП99 - ТП267 с.ф.669. | 0.23333 | ТП99, ТП267, ТП192, ТП258 |  | орг.-1, д.с-1 | орг.-19, ж.д.-16 | 37 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 470 |  | 20.04.2025, №84, стр.109 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП17, ПС Тракторная - РП17 ф.608 каб."А"; ПС Тракторная - РП17 ф.608 каб."Б" | 6 (6.3) | 2025-04-20 22:40 | 2025-04-20 23:10 | В | ПС Тракторная аварийно отключился ВВ-6кВ ф.608: неисправны КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП17 ф.608 каб."А" и КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП17 ф.608 каб."Б" | 0.5 | РП17, РП21, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП505, ТП506, ТП502, ТП399, ТП439, ТП538, ТП218 |  | м.у.-1, орг.-1, ж.д.-13, орг.-9 | ж.д.-15, д.с.-1, орг.-9 | 49 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 420 |  | 20.04.2025, №85, №86, стр.110 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.1004 ТП522, ПС Владимирская-750 – ТП522 ф.1004 (Колокша) | 6 (6.3) | 2025-04-21 09:07 | 2025-04-21 10:00 | В | ПС Владимирская-750 аварийно отключился МВ-10кВ ф.1004 (Колокша): неисправна КЛ-10кВ ПС Владимирская-750 – ТП522 ф.1004 (Колокша) | 0.88333 | ТП522, ТП525, ТП524 |  | кот.-1, КНС.-1 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-15, орг.-6 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 370 |  | 21.04.2025, №87, стр.110 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30, ПС Владимирская-750 – РП30 ф.Ю-2 каб.Б | 6 (6.3) | 2025-04-21 10:17 | 2025-04-21 10:25 | В | ПС Владимирская-750 для отыскания ОЗЗ отключили МВ-10кВ ф.Ю-2: неисправна КЛ-10кВ С Владимирская-750 – РП30 ф.Ю-2 каб.Б | 0.13333 | РП30, ТП607, ТП606, ТП603, ТП602, ТП616, ТП621, ТП624, ТП654, ТП666, ТП657, ТП665, ТП623, ТП688, ТП639, КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, ТП627, КТП628, КТП636, КТП677. |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-3 | шк.-1, д.с.-1, орг.-47, ж.д.-32, ч.с.-140 | 226 | 1 | 4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1700 |  | 21.04.2025, №88, стр.111 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1011 ПС "Базовая" КЛ-10кВ отпайка к ТП№4 | 10 (10.5) | 2025-04-21 15:20 | 2025-04-21 21:40 | В | Повреждение КЛ-10кВ при несанкционированных земельных работах | 6.3333 | ТП-4 |  |  | ж.д.-5, ч.с.-70,орг.-6,жит.-300 | 82 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 142 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №9, 21.04.2025 | 3.4.8.1 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.107 | 10 (10.5) | 2025-04-22 00:30 | 2025-04-22 06:00 | В | ПС Суздаль аварийно отключился Ф107 Неисправен КЛ 10 РП 2-ТП 18,ТП7-ТП45,ТП7-ТП16 | 5.5 | ТП-56Б,51,53,64,52,44А,8,12,59Б,7,16,45,57 |  | котельная-1,больница-1 д.с-1 школа -2 | орг.-10,,ч.с.-120, | 135 | 0 | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 200 |  | 22.04.2025, акт № 12 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1011 ПС "Базовая" КЛ-10кВ отпайка к ТП№4 | 10 (10.5) | 2025-04-22 03:35 | 2025-04-22 11:25 | В | Неисправность КЛ-10кВ. Прогноз включения 22.04.2025 17:00:00 | 7.8333 | ТП-4 |  |  | ж.д.-5, ч.с.-70,орг.-6,жит.-300 | 82 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 142 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №10, 22.04.2025 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5 ТП324 | 6 (6.3) | 2025-04-22 04:50 | 2025-04-22 06:00 | В | РП5 аварийно отключился ВВ-6кВ к ТП324: Выведены для диагностики ЭТЛ КЛ-6кВ ТП192 - ТП324 и абонентская КЛ-6кВ РП5 - ТП324 | 1.1667 | ТП324, ТП192, ТП296, ТП465, ТП799, ТП226, ТП310, ТП233, ТП122 |  | вод.-2 | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-19, орг.-16 | 39 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 700 |  | 22.04.2025 № 89, стр.113 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.12 | 10 (10.5) | 2025-04-22 06:00 | 2025-04-22 09:30 | В | ЦРП аварийно отключился ВВ яч.12 Неисправен КЛ 10 ТП 57-ТП50 | 3.5 | ТП-14Б,49,37Б,38Б,39Б, |  | орг.-1 | ч.с.-80,орг-4 | 85 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 100 |  | 22.04.2025, акт № 13 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 Т-1 | 0.38 | 2025-04-22 11:00 | 2025-04-22 13:02 | В | Прослабление контакта нулевой шпильки тр-ра: протяжка контактов | 2.0333 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 115.28 |  | №11, 22.04.2025 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
16 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-27 до ТП-109 | 6 (6.3) | 2025-04-22 14:40 | 2025-04-22 16:40 | В | Пробой изоляции КЛ | 2 | ТП№№ 82,18,27,79 |  |  | ж.д.-7, ч.с.-11, орг.-12 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 320 |  | №5/4 от 22.04.2025г., запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП606, ТП606 - ТП642 | 10 (10.5) | 2025-04-22 14:50 | 2025-04-22 15:20 | В | ТП604 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП606: неисправна КЛ-10кВ ТП606 - ТП642 | 0.5 | ТП606, ТП605, ТП642 |  | кот.-1 | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-16, орг.-12 | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 80 |  | 22.04.2025, №90, стр.114 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП664, ТП649 - ТП679 | 10 (10.5) | 2025-04-22 14:50 | 2025-04-22 16:34 | В | ТП604 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-10кВ к ТП664: неисправна КЛ-10кВ ТП649 - ТП679 | 1.7333 | ТП664, ТП608, ТП611, ТП613, ТП649, ТП679 |  | кот.-1, орг.-2, ж.д.-1 | ж.д.-9, орг.-18, ч.с.- 47 | 78 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 180 |  | 22.04.2025, №91, стр.114 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2025-04-22 16:05 | 2025-04-22 18:43 | В | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго ветка на РЛНД | 2.6333 | ТП-3-1; 4-1 |  |  | ч.с-105, орг-2, МКД-4, КНС-2 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 114.5 |  | №17 22.04.2025. лист.№94 ОПЖ | 3.4.8.4 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2025-04-22 20:25 | 2025-04-22 23:18 | В | отключение ВВ- ЛР-2 Ф-168 П/С Судогда электропробой КЛ-10 ввод ТП-50 | 2.8833 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 996 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 865 |  | №19 22.04.2025. лист.№94 ОПЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2025-04-22 20:26 | 2025-04-22 22:28 | В | Отключение ВВ-ЛР-30 Ф-104 ПС Судогда (электропробой КЛ-10кВ выход ТП-9) | 2.0333 | ТП-36,32,25,24,23,17,14,9,3,2 |  |  | ч.с.-400, МКД-33 Орг.87 детсад 1, котельная-2, КНС-4 | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1038 |  | №18 22.04.2025. лист.№94 ОПЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6507 РП29 ТП872, РП29 - ТП872 | 6 (6.3) | 2025-04-24 09:35 | 2025-04-24 10:47 | В | РП29 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП872 с.ф.6507: неисправна КЛ-6кВ РП29 - ТП872 с.ф.6507 | 1.2 | ТП872, ТП779, ТП711, ТП566 |  | КНС-1, ж.д.-3 | орг.-4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 110 |  | 24.04.2025, №92, стр.116 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.100 ТП604 ТП664, ТП608 - ТП664 | 10 (10.5) | 2025-04-25 17:20 | 2025-04-25 19:25 | В | ТП604 отключился ВВ-10кВ к ТП664 с.ф.100: неисправна КЛ-10кВ ТП608 - ТП664 с.ф.100. | 2.0833 | ТП664, ТП608, ТП611, ТП650, ТП638 |  | орг.-1 | ж.д.-16, орг.-12 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  | 25.04.2025, №95, стр.118 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28, ТП641 - ТП648 | 10 (10.5) | 2025-04-25 17:20 | 2025-04-25 18:30 | В | ПС Юрьевец от ТО отключился ВВ-10кВ ф.105: неисправна КЛ-10кВ ТП641 - ТП648 | 1.1667 | ТП609, ТП667, ТП668, ТП685, ТП648, ТП641, ТП661, |  | м.у.-1, КНС -1 | ж.д.-14, ч.с.-83, орг.-5 | 104 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 220 |  | 25.04.2025, №94, стр.118 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС ВНИИЗЖ ТП641, ТП641 - ТП ВНИИЗЖ | 10 (10.5) | 2025-04-25 17:20 | 2025-04-25 18:10 | В | На ТП641 в РУ-10кВ обнаружено отсутствие напряжения со стороны ПС ВНИИЗЖ: мех. повреждение КВЛ-10кВ ТП641 - ПС ВНИИЗЖ | 0.83333 | ТП641 |  | КНС-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 25.04.2025, №93, стр.118 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/СБараки пВяткино | 10 (10.5) | 2025-04-25 23:20 | 2025-04-25 23:55 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки повреждение на ВЛ Россетей | 0.58333 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | ч.с-68 МКД-3 КНС | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №20 25.04.2025. лист.№98 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10кВ от ТП-66 до ТП106, КЛ-10 кВ от ТП-56 до ТП65 (кабель А) | 10 (10.5) | 2025-04-27 03:00 | 2025-04-27 10:30 | В | Пробой изоляции кабеля | 7.5 | ТП-56, ТП-65, ТП-66, ТП-106 |  | кот.-1 | ж.д.-9, д.с.-1, шк.-1,орг.-4 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 300 |  | №6/4 от 27.04.2025, запись в оперативном журнале | 3.4.12 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от МТЗ. отключился ВВ 10 кВ ф. 208 | 10 (10.5) | 2025-04-27 05:45 | 2025-04-27 07:15 | В | РП-2 от МТЗ. отключился ВВ 10 кВ ф. 208. После проверки КЛ 10 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 10 кВ ТП 65- ТП 71. | 1.5 | ТП 63, ТП 86 Т-1, ТП 42, ТП 88, ТП 89, ТП 48 Т-1, ТП 71, ТП 87 Т-1, ТП 65 Т-2. |  | ЦТП-2, КНС-1, школа-1, д.с.-3. | ж.д.-29; ч.с.- 145; орг.- 21. | 202 | 0 | 7 | 195 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 845 |  | 27.04.2025, о.ж. стр. 15, акт 02/04 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-19, РУ-0,4кВ, яч.№11. | 0.38 | 2025-04-27 12:30 | 2025-04-27 14:40 | В | Упала опора ВЛ-0,4 кВ из-за порыва ветра | 2.1667 | ВЛ ул. Малая Колхозная,Колхозная,Рыженкого,Суворова,Больничный проезд.Гастелло. |  |  | ч.с.-51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 21 |  | Акт №25 от 27.04.25 | 3.4.12.2 | 4.1 | 2 | 2 | .диспетчер Колесников А.В. тел:2-26-22 | 0
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 4 - ул. 3 Интернационала, 8 | 0.22 | 2025-04-27 13:54 | 2025-04-27 16:00 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 2.1 | ТП 1, ф. 4 - ул. 3 Интернационала, 8 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 294 ж.з. от 27.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП815 мкр. Заклязьменский, ЖК Усадьба за Клязьмой | 0.38 | 2025-04-28 11:29 | 2025-04-28 16:30 | В | КТП815 обрыв СИП между оп. №4 и №5 ВЛ-0,4кВ фид."ВЛ-3" в результате мех. повреждения автомобилем Камаз. | 5.0167 | КТП815 фид."ВЛ-3" |  |  | ч.с.-18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 |  | 28.04.2025, №96, стр.87 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
7 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 1 ВВ яч.5 Ф.112 | 10 (10.5) | 2025-04-28 22:50 | 2025-04-28 23:50 | В | ТП 1 аварийно отключился ВВ яч.5 Ф.112 При производстве земляных работ сторонней организацией Механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП 60-ТП5 | 1 | ТП 1Б,20,7,45,8,12,41А,54,13,9,28,3,60,5,40,31,15,42 |  | котельная-2,КНС-1 | Школа-2,орг-10,ч.с.-300 | 315 | 0 | 3 | 312 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 200 |  | 28.04.2025, акт № 14 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" фид. 6106 РП 4 к ТП 355 | 6 (6.3) | 2025-04-29 03:20 | 2025-04-29 04:05 | В | РП 4 отключился ВВ к ТП 355 от ТО, неисправна КЛ 6 кВ ТП 331 - ТП433 | 0.75 | ТП355, ТП266, ТП334, ТП331, ТП531, ТП57, ТП433 |  | орг.-1 | орг.-12, ж.д.-14 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 400 |  | 29.04.2025, №97, стр.122 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф.7 ТПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2025-04-29 15:50 | 2025-04-29 18:20 | В | Неисправность проходного изолятора | 2.5 | КТП-28, КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12 |  |  | ж.д.-42, ч.с.-804,орг.-19,кот.-1,вод.-1,д.с.-1,кнс-4,шк.-1,жит.-2918 | 872 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 782.31 |  | №12, 29.04.2025 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
9 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.Трудколлектив ЦРП "Виктория" | 10 (10.5) | 2025-04-29 18:10 | 2025-04-29 18:58 | В | Обрыв ВЛ-10кВ абонентская отпайка к ТП-25 | 0.8 | ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12 |  |  | ж.д.-25, ч.с.-496,орг.-14,вод.-1,д.с.-1,кнс-3,шк.-1,жит.-2006 | 541 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 549.59 |  | №13, 29.04.2025 | 3.4.9.3 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-40 от РТП-708 СШ-2 на РП-1 СШ-2 | 10 (10.5) | 2025-04-29 23:57 | 2025-04-30 00:28 | В | Срабатывание защиты МТЗ-1, причины устанавливаются, потребители включены по резервной схеме | 0.51667 | РТП-708 РП-1 СШ-2, ТП-27 Т-2, ТП-33 Т-2, ТП-7,ТП-18, ТП-36, ТП-3, ТП-4А Т-2, ТП-5А, ТП-8, ТП-9А, ТП-10, ТП-24, ТП-37, ТП-19, ТП-31, ТП-32, ТП-34, ТП-35, ТП-44, ТП-46, ТП-48, ТП-724, ТП-50 Т-2 КЛ |  | м.у.-1, кот.-3, вод.-3, шк.-1, д.с.-1, орг.-2 | кот.-1, д.с.-2, орг.-142, ж.д.-68, ч.с.-209 | 433 | 0 | 11 | 422 | 0 | 0 | 8 | 425 | 0 | 2475 |  | 29.04.2025г. Акт № 5 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.112 | 10 (10.5) | 2025-04-30 14:00 | 2025-04-30 15:00 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф.112 При производстве земляных работ сторонней организацией Механическое повреждение КЛ 10 кВ ПС Суздаль Ф 112-ТП1 | 1 | ТП 1Б,20,7,45,8,12,41А,54,13,9,28,3,60,5,40,31,15,42 |  | котельная-2,КНС-1 | Школа-2,орг-10,ч.с.-300 | 315 | 0 | 3 | 312 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 200 |  | 30.04.2025, акт № 15 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-109, ф.3, ул. Молодогвардейская д.8, ул. Фрунзе д.7,9,11 | 0.38 | 2025-04-30 18:15 | 2025-04-30 23:55 | В | Перегорел СИП 4х70 при пожаре. Восстановлено | 5.6667 | ТП-109, ф.3, ВЛ |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 |  | 30.04.2025, №31 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 0
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-27 г.Судогда | 10 (10.5) | 2025-05-01 12:50 | 2025-05-01 13:35 | В | сгорели В/В воздействие животного (кошка) | 0.75 | ТП-27 ул.Коммунистическая |  |  | МКД-1, детсад, котельная. орг-35 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 194.7 |  | №21 01.05.2025. лист.№100 ОПЖ | 3.4.10 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП447, ул.Василисина, 7 | 0.38 | 2025-05-01 22:43 | 2025-05-01 23:40 | В | ТП447 перекрыло СР-0,4кВ | 0.95 | ТП447 |  |  | ж.д.-10, орг.-6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | 01.05.2025, №98, стр.90 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Химзаводская ф.610 РП10 ТП356 | 6 (6.3) | 2025-05-02 00:20 | 2025-05-02 01:05 | В | РП10 аварийно отключился ВВ-6кВ к ТП356: на ТП373 в РУ-6кВ перекрыло изолятор | 0.75 | ТП356, ТП348, ТП364, ТП373, ТП66 |  |  | орг.-15, ж.д.-23 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 400 |  | 02.05.2025, №99, стр.125 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2025-05-02 04:50 | 2025-05-02 11:08 | В | отлючение защитой МТЗ на РА-1, попадание воды в ПКУ-3, электропробой ТТ и ТН | 6.3 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | орг.-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 02.05.2025г., АКТ №6 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП Аварийно отключился ВВ яч.18 | 10 (10.5) | 2025-05-02 05:00 | 2025-05-02 07:20 | В | ЦРП аварийно отключился ВВ яч.18 Неисправен КЛ 10 кВ ТП 44-ТП66 | 2.3333 | ТП 21Б,22 Б,74Б,44Б |  | Больница-1 | д.с-2 Ж.д.-30 орг-1 | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 |  | 2.05.2025, акт № 16 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 21 - пер. Больничный, д.2, кв.15; ул. Центральная, д.9, кв.3 | 0.38 | 2025-05-02 07:15 | 2025-05-02 08:50 | В | Схлест магистральных проводов ВЛ-0,4 кВ. Сгорела вставка в ТП-1, восстановили. | 1.5833 | ТП 1, ф. 21 - пер. Больничный, д.2, кв.15; ул. Центральная, д.9, кв.3 |  |  | ж.д. - 14, орг. - 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  | № 296 ж.з. от 02.05 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 0
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72, ф. 12 - ул. Ульяновская, д.9 | 0.22 | 2025-05-02 08:20 | 2025-05-02 09:30 | В | Окисление на фронтоне дома, устранили. | 1.1667 | ТП 72, ф. 12 - ул. Ульяновская, д.9 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 297 ж.з. от 02.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Станиславского, д.38 | 0.22 | 2025-05-02 08:30 | 2025-05-02 10:20 | В | Окисление на фронтоне дома, устранили. | 1.8333 | ТП 55, ф. 3 - ул. Станиславского, д.38 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 298 ж.з. от 02.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 11 - ул. Металлургов, д.67 | 0.22 | 2025-05-02 08:45 | 2025-05-02 11:40 | В | Оборван фазный провод подвода к дому (упала ветка), восстановили. | 2.9167 | ТП 7, ф. 11 - ул. Металлургов, д.67 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 299 ж.з. от 02.05 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 0
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-89, РУ-0,4кВ, яч.№6 | 0.22 | 2025-05-02 20:25 | 2025-05-02 21:20 | В | Выход из строя прокалывающих зажимов | 0.91667 | ВЛ ул. Речная, 6 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,4 |  | Акт №26 от 02.05.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого, д.12 | 0.22 | 2025-05-03 13:05 | 2025-05-03 14:48 | В | Окисление на фронтоне дома, устранили. | 1.7167 | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого, д.12 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 304 ж.з. от 02.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-10, ф.78, от ТП-188 до ТП-мед.центр | 6 (6.3) | 2025-05-05 11:05 | 2025-05-05 12:35 | В | Вышла из строя абонентская КЛ-6 кВ от ТП-188 до ТП-мед. Центр, электрический пробой | 1.5 | ф.78, ТП-188, 16, 250, 271, 70, 39, ТП-147, 228, 139, 196, 93, 129, 165 (абонентская), КЛ | шк.-1, КНС-1 |  | ч.с.-150, коллективный сад-6, орг.-5 | 165 | 0 | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 230 |  | 05.05.2025, №32 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 0
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ПС Суздаль ВВ Ф.112 | 10 (10.5) | 2025-05-06 06:00 | 2025-05-06 08:00 | В | При переводе нагрузки на ТП 1 с Ф.105 на Ф.112 отключился Ф. 112 на ПС Суздаль. Необходима проверка релейной защиты ВВ Ф.112 на ПС Суздаль | 2 | ТП 1Б,20,7,45,8,12,41А,54,13,9,28,3,60,5,40,31,15,42 |  | котельная-2,КНС-1 | Школа-2,орг-10,ч.с.-300 | 316 | 0 | 3 | 312 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1 | 200 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 30.04.2025, акт № 17 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
8 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП - 2 Ф. ул.Васильевская к д.6 | 0.38 | 2025-05-06 08:20 | 2025-05-06 16:00 | В | Ул.Васильевская нет одной фазы Неисправна кабельная перемычка ул.Васильевская д.18-20 | 7.6667 | КЛ Ф. ул. Васильевская к д.6 |  |  | ч.с. 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45 |  | 6.05.2025, акт №18 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник лаболатории Самонин Д.Н. Тел.89190200859 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.669 РП5, ПС Тракторная - РП5 ф.669 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2025-05-06 09:05 | 2025-05-06 09:24 | В | ПС Тракторная для отыскания ОЗЗ отключили МВ-6кВ ф.669: неисправнва КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП5 ф.669 каб. "Б" | 0.31667 | РП5, ТП328, ТП139, ТП146, ТП277, ТП593, ТП11, ТП106, ТП50, ТП214, ТП224, ТП62 |  | м.у.-1 | д.с.-2, ж.д.-24, ч.с.-15, орг.-25 | 67 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1100 |  | 06.05.2025, №100, стр.128 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка ТП-55 ф.4 | 0.38 | 2025-05-06 16:40 | 2025-05-06 20:05 | В | Повреждение КЛ-0,4 кВ на Гагарина д.18 при земляных работах "Водоканалом". | 3.4167 | ТП-55 ф.4 |  |  | ж.д.-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт №19 от 06.05.25 г. | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.84924222980. | 0
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 19, ф. 2 - ул. Ленина, д.8 (м-н "Магнит") | 0.38 | 2025-05-06 16:50 | 2025-05-06 18:30 | В | Сгорели 2 вставки ПН-2 ф.В и ф.С. Неисправность в КЛ-0,4 кВ. Переподключили по временной схеме с ВРУ-0,4 кВ МКД. | 1.6667 | ТП 19, ф. 2 - ул. Ленина, д.8 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 309 ж.з. от 02.05 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП575, ТП159 - ТП330 | 10 (10.5) | 2025-05-07 00:25 | 2025-05-07 02:02 | В | РП20 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП575 с.ф.1007: неисправна КЛ-10кВ ТП159 - ТП330 | 1.6167 | ТП575, ТП534, ТП890, ТП891, ТП892, ТП754, ТП330, ТП159 |  | м.у.-3 | орг.-11, ж.д.-3, ч.с.-9 | 26 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 450 |  | 07.05.2025, №101 стр. 129 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.6 | 0.38 | 2025-05-07 17:40 | 2025-05-07 19:15 | В | К.З. ВЛИ-0,4кВ | 1.5833 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | ж.д.-1,орг.-1,жит.-120 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.37 |  | №14, 07.05.2025 | 3.4.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка ТП-55 ф.5 | 0.38 | 2025-05-08 20:32 | 2025-05-09 01:10 | В | Повреждение КЛ-0,4 кВ на Гагарина д.20 при земляных работах "Водоканалом". | 4.6333 | ТП-55 ф.5 |  |  | ж.д.-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт №20 от 08.05.25 г. | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н | 0
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7, ПС Западная - РП7 ф.606 каб.Б | 6 (6.3) | 2025-05-09 16:20 | 2025-05-09 16:45 | В | ПС Западная от ТО отключился ф.606: неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - РП7 ф.606 каб.Б | 0.41667 | РП7, ТП421, ТП120, ТП594, ТП252, ТП362, ТП272, ТП315, ТП259, ТП210, ТП87, ТП140, ТП113, ТП391, ТП97, ТП118, ТП372 |  | м.у.-1, орг.-2, кот.-1 | м.у.-1, шк.-2, д.с.-4, орг.-39, ж.д-75, ч.с.-268 | 393 | 2 | 2 | 389 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 2100 |  | 09.05.2025, №103, стр. 131 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 619 - ЦРП 1 | 6 (6.3) | 2025-05-10 11:20 | 2025-05-10 12:03 | В | Отключился масленный выключатель фид.№619 ПС "Кольчугино" от действия МТЗ, причина повреждение КЛ-6 кВ: ф. 619 - ЦРП 1 | 0.71667 | 28 ТП: ЦРП 1.2, 93, 40, 41, 4, 71, 14, Эрфолг, 66.1, 14А, 70.1, 19, 97, 19А, 33, 43, 69.2, 34, 39, 1, 30.1, 76, 108, 72, 1А.2, 52, 45 |  |  | ж.д. - 40, д.с - 6, шк. - 4, кот. - 2, орг. - 302, ч.с. - 237, нас. - 2, насел. - 10512 чел. | 593 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 2500 |  | стр. 155 о.ж. от 10.05 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 | 10 (10.5) | 2025-05-10 11:32 | 2025-05-10 12:03 | В | ПС Юрьевец отключился МВ-10кВ ф.110 к ТП604 от МТЗ: неисправна КЛ-10кВ ф.110 ПС Юрьевец - ТП604. | 0.51667 | ТП664, ТП608, ТП611, ТП613, ТП649,ТП679,ТП606,ТП605,ТП642 |  | кот.-1, орг.-2, | ж.д.-10, орг.-18, ч.с.- 47 | 78 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 180 |  | 10.05.2025, №104, стр.132 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2025-05-10 12:40 | 2025-05-10 13:20 | В | Неисправность КЛ-10кВ ПС "Базовая"-РП№250 | 0.66667 | КТП-24, РП-250 Т-2, ТП-3 Т-2, КТП-21 Т-2, ТП-31 Т-2, ТП-30, КТП-6 Т-2, КТП-26, КТП-5, КТП-7.1, КТП-7.2 |  | орг.-3, кот.-1 | ж.д.-86, ч.с.-332, орг.-90,вод.-2,шк.-1,кнс-1,д.с.-1,жит.-5207 | 517 | 0 | 4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 1707.93 |  | №15, 10.05.2025 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658, -РП 8 | 6 (6.3) | 2025-05-10 18:00 | 2025-05-10 18:35 | В | ПС Тракторная отключился ф. 658 от ТО.Неисправна КЛ 6 кВ ф.658 - РП 8 каб.Б электропробой. | 0.58333 | РП8,УТТ-4,ТП508, ТП 509, ТП 589, ТП 590, ТП 837, ТП 547,511, 507 |  |  | орг.-21, ж.д.-9, д.с.-1, шк.-1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 350 |  | 10.05.2025, №105, стр.133 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-28 .РУ-04 яч.№2 | 0.22 | 2025-05-12 15:25 | 2025-05-12 16:25 | В | Неисправность прибора учета | 1 | ВЛ ул. Космонавтов, 24 |  |  | ч.с.- 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №27 от 12.05.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | ст. диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-28 .РУ-04 яч.№2 | 0.22 | 2025-05-12 15:25 | 2025-05-12 16:25 | В | Неисправность прибора учета | 1 | ТП-28 .РУ-04 яч.№2 ул. Космонавтов, 24 |  |  | ч.с.- 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №27 от 12.05.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | ст. диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 1
12 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2025-05-13 08:05 | 2025-05-13 12:30 | В | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго (электропробой изолятора опора № 3) | 4.4167 | ТП-3-1; 4-1 |  |  | ч.с-105, орг-2, МКД-4, КНС-2 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 114.5 |  | №22 13.05.2025. лист.№102 ОПЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | РЭС г. Радужный | РП | ЦРП-8, РУ-10 кВ, к.8 | 10 (10.5) | 2025-05-13 08:30 | 2025-05-13 09:40 | В | 13.05.25 в 8:30 от МТЗ отключился МВ к.8 на ЦРП-8. Вышел из строя КЛ 10 кВ от ТП 15-15, РУ-10 кВ, к.6 до ТП 15-13, РУ-10 кВ, к.6. | 1.1667 | 2 с.ш. 10 кВ ТП 15-15, ТП 15-13, ТП 15-7, ТП 15-19 |  |  | орг.-2, ж.д.-8, д.с.-1, ч.с.-5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91 |  | Акт №4 от 14.05.2025 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | инженер Малашин В.В. (49254) 31577 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715, РП6 - ТП149 | 6 (6.3) | 2025-05-13 10:02 | 2025-05-13 10:28 | В | РП6 отключился ВВ к ТП149 от ОЗЗ: неисправна КЛ-6кВ РП6 - ТП149 | 0.43333 | ТП149, ТП598 |  | м.у.-1 | м.у.-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | 13.05.2025, №106, стр. 135 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, от ПС "Восточная" до ЦРП-2 | 6 (6.3) | 2025-05-13 16:20 | 2025-05-13 16:40 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.672 от ПС "Восточная" до ЦРП-2, электрический пробой | 0.33333 | ф.672, ТП-272, 170, 13, 213, 211,13, 247 (ТМ-1), 146, 121, 122 (ТМ-1), КЛ | шк.-1, д.с.-4, кот.-4, м.у.-2 |  | ж.д.-81, ч.с.-50 | 153 | 0 | 22 | 131 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 1635 |  | 13.05.2025, №33 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф№11 | 10 (10.5) | 2025-05-14 09:20 | 2025-05-14 13:25 | В | Выход из строя шинного моста на РТП-21 | 4.0833 | ТП-3, ТП-9, 27, 39, 15аб, 20аб, 21, 23, 24, 25, 27, 33, 40, 44, 46аб, 48, 54аб, 56, 57аб, 58, 60, 62, 93аб, 94аб, 122аб, 119, 122аб |  |  | орг-30,ч.с-1167, ж.д-21,маг.-18,кот-3,д.с--3, вод-1,грп-1. | 1244 | 0 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 0 | 740 |  | Акт №28 от 14.05.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел:2-26-22 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка РП-1 ф.1022 | 10 (10.5) | 2025-05-14 13:05 | 2025-05-14 16:20 | В | РП-1 отключился от МТЗ В.В.-10 кВ ф.1022.Повреждение в результате возгорания сараев по ул.Ленина под ВЛ-10 кВ.Участок от ТП1 в сторону ТП2.Нагрузка частично переведена на ф.1025. | 3.25 | ТП-1,2,18,80,101,141. | м.у.-1 |  | ж.д.-6,ч.с.-95 ,д.с.-1,орг.-2. | 106 | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 2 | 104 | 0 | 150 |  | Акт №21от 14.05.25 г. | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.84924222980. | 0
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП321 ул. 16 лет, 38А. | 0.38 | 2025-05-14 13:25 | 2025-05-14 14:00 | В | ТП321 РУ-0,4кВ отгорела перемычка к Т-1 | 0.58333 | ТП321 |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  | 14.05.2025, №107 стр.136 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | г.Юрьев-Польский, ф.1019, КЛ-10 от ТП-5до ТП-39 | 10 (10.5) | 2025-05-14 15:55 | 2025-05-14 16:10 | В | отключился ВН-10 в ТП-5 выход на ТП-39 ф.1019, после включения все работает. | 0.25 | КЛ-10кВ ф.1019 от ТП-4 до ТП-39 |  |  | чс.-86, ж.д.-90, шк.-1,орг.-76,кот.2 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 125 |  | 14.05.25, стр.40 ОЖ,акт №4/2025 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
18 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2025-05-15 15:05 | 2025-05-15 16:40 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево электро пробой КЛ-10 ввода ТП ковров леспром отключен ЛР№ 83 ( тп потребителя) | 1.5833 | ТП-15.16.22.Биокотельная,Ковровлеспром |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207.6 |  | №23 06.04.2025. лист.№103 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, ф.41 от РП-1 до ТП-25, от ТП-150 до ТП-157 | 6 (6.3) | 2025-05-16 03:35 | 2025-05-16 05:45 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.41 от РП-1 до ТП-25 и от ТП-150 до ТП-157, электрический пробой | 2.1667 | ф.6013, ТП-94 (ТМ-1), 25, 198, 207, 174, 176, 138, 157, 118, 14, 60, ТП-167, 101, 173 (абонентская), КЛ | кот.-4, ЦТП-2, КНС-2, д.с.-1 |  | ж.д.-40, ч.с.-310 | 368 | 0 | 18 | 350 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 1667 |  | 16.05.2025, №34 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ПС Суздаль ВВ Ф.112 | 10 (10.5) | 2025-05-16 14:00 | 2025-05-16 16:00 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф.112 При производстве земляных работ сторонней организацией Механическое повреждение КЛ 10 кВ ПС Суздаль Ф 112-ТП1 | 2 | ТП 1Б,20,7,45,8,12,41А,54,13,9,28,3,60,5,40,31,15,42 |  | котельная-2,КНС-1 | Школа-2,орг-10,ч.с.-300 | 315 | 0 | 3 | 312 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 200 |  | 16.05.2025 акт № 19 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Начальник лаболатории Самонин Д.Н. Тел.89190200859 | 0
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ; РП30 к ТП683 | 10 (10.5) | 2025-05-16 16:40 | 2025-05-16 17:40 | В | РП 30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683 ; Обрыв ВЛ 10 кВ строительной техникой на участке "Владимирглавснаба" | 1 | КТП683, КТП680,ТП625, ТП626,КТП633,КТП629, КТП630,КТП660,КТП631, КТП632,КТП662,ТП645, КТП640,КТП528,КТП681, КТП549,КТП634,ТП627, КТП636,КТП662,КТП677, ТП645. |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 650 |  | 16.05.25 акт №108 стр.139 ОЖ | 3.4.8 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
8 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, ф.1015, КЛ-0,4 ф.6 от РУ-3 до вводного щита Музея | 0.38 | 2025-05-17 09:20 | 2025-05-17 12:50 | В | нет одной фазы на КЛ-0,4 от РУ-3 до вводного щита Музея.Запитали с ТП-43 ф.20 | 3.5 | КЛ-0,4кВ ф.6 от РУ-3 до Музея |  |  | орг.-1,кот.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 17.05.25, стр.35 ЖЗ,акт №5/2025 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. Ул Лкенина к д. 27 | 0.38 | 2025-05-17 16:00 | 2025-05-17 18:00 | В | Ул. Ленина с д. 31 нет одной фазы Неисправна кабельная перемычка ул.Ленина д. 29 - 31 | 2 | КЛ Ф. Ул. Ленина к д. 27 |  |  | ч.с. 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 |  | 17.05.2025 акт № 20 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник лаболатории Самонин Д.Н. Тел.89190200859 | 1
18 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-27 Ф- Поликлиника г.Судогда | 0.38 | 2025-05-18 06:00 | 2025-05-18 15:45 | В | обрыв магистральных проводов ( падение дерева) | 9.75 | ТП-27 ул. Буденного |  |  | больница | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | №24 18.05.2025. лист.№104 ОПЖ | 3.4.8.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
12 | РЭС г.Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ РУ-10 кВ, шк.17 | 10 (10.5) | 2025-05-18 06:55 | 2025-05-18 07:25 | В | 18.05.2025 в 06:55 на ТП-110/10, РУ-10 кВ от МТЗ оитключился ВВ шк.17. Вышел из строя КЛ 10 кВ от ТП В-7, РУ-10 кВ, к.8 до ТП В-8, РУ-10 кВ, к.1 | 0.5 | 2 с.ш. 10 кВ ТП В-7, ТП В-8, ТП В-9, В-10 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  | Аккт №5 от 18.05.2025 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | инженер Малашин В.В. (49254) 31577 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка РП-5 участок ф.1006 РП4-ТП107. | 10 (10.5) | 2025-05-18 14:00 | 2025-05-18 15:10 | В | РП-4"Водозабор" отключились МВ-10 кВ в направлениях ТП-74 и ТП-16. Причина отключения выясняется. | 1.1667 | РП-4"Водозабор",ТП-14,15,16,81,17,116,149,112,107,106. |  | вод.-кнс.-1. | ж.д.-14,ч.с.-130 ,д.с.-1,орг.-15,шк.-1. | 161 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 4 | 157 | 0 | 175 |  | Акт №22от 18.05.25 г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.84924222980. | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная - ТП 509 ф. 6709 | 6 (6.3) | 2025-05-19 21:40 | 2025-05-19 23:05 | В | ПС Районная отключился ВВ ф. 6709 к ТП 509. Неисправен КЛ 6 кВ фид. 6709 | 1.4167 | ТП 509,ТП 589,ТП 590,ТП 837,ТП 510,ТП 533,ТП 511, ТП 253,ТП 254,ТП 213,ТП 843,ТП 297,ТП 716,ТП 893, ТП 349, |  | кот.-1, ж.д.-5 | ж.д.-27, орг.-32, д.с.-3, шк.-2 | 70 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1100 |  | 19.05.2025, акт № 109, стр. 142 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ - ТП 185 ф.725 | 6 (6.3) | 2025-05-19 23:15 | 2025-05-19 23:55 | В | На ПС ВЭМЗ отключили МВ 6кВ ф.725 по ОЗЗ, неисправна КЛ 6 кВ ПС ВЭМЗ ф.725 | 0.66667 | ТП 185, ТП 35, ТП 270, ТП 228 , ТП 321, ТП 313, ТП 231, ТП 250, ТП 280, ТП 393, ТП 167, ТП 29 |  |  | д.с.-3, ж.д.-9, ч.с.-62, орг.- 22. | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 800 |  | 19.05.2025, акт № 110, стр. 143 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС Собинка ф.1001 | 10 (10.5) | 2025-05-20 04:30 | 2025-05-20 05:25 | В | Отключился от МТЗ ф.1001. Нагрузка переведена на ф.1022.Причина выясняется. | 0.91667 | ТП-60,91,90,145. |  | кот.1,шк.-1. | ж.д.-10,ч.с.-17,д.с.-1. | 30 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 30 |  | Акт №23от 20.05.25 г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.84924222980. | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка РП-1 ф.1025 . | 10 (10.5) | 2025-05-20 05:11 | 2025-05-20 06:31 | В | Отключился от МТЗ ф.1025.ТП141 ЦРБ (абонентская) протечка кровли. | 1.3333 | ТП-3,18,101,141,84. | вод.-кнс.-1. |  | ж.д.-2,ч.с.-63 ,м.у.-1,орг.-2. | 70 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 100 |  | Акт №24от 20.05.25 г. | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.84924222980. | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6710, ТП58 | 6 (6.3) | 2025-05-20 18:25 | 2025-05-20 18:55 | В | На ПС "Районная 110 " отключили ф.6710, ОЗЗ, неисправна КЛ-6кВ ф. 6710 ПС Районная 110 - ТП58 | 0.5 | ТП58, ТП477, ТП557, ТП478 |  | кот.-1 | ж.д.-4, орг.-16 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 190 |  | 20.05.2025,№111, стр.144 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105, РП28 ВВ к ТП609 | 10 (10.5) | 2025-05-20 18:38 | 2025-05-20 19:52 | В | Отключение ВВ с РП 28 к ТП 609 с.ф.105 от ТО. Неисправна КЛ-10 кВ ТП609 - ТП648. | 1.2333 | ТП 609 ,ТП 648, ТП 641, ТП 685, ТП 661 |  | м.у.-1, КНС -1 | ж.д.-4, ч.с.-83, орг.-5 | 94 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 160 |  | 20.05.2025,№112, стр.144 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
16 | ПО г.Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-70 | 6 (6.3) | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 00:10 | В | Пробой изоляции КЛ | 1.1667 | ТП-70, ТП-41, ТП-75, ТП-74 |  | кот.-2 | ж.д.-12, шк.-1, д.с.-1, орг.4 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 300 |  | №1/5 от 21.05.25, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | РТП-21 ,РУ-10кВ, яч.№6 | 10 (10.5) | 2025-05-21 15:10 | 2025-05-21 20:00 | В | Повреждение КЛ-10 кВ между КТП-126 и ТП-19. | 4.8333 | ТП:119,91а,24,33,44,14,26,12,53,29,22,85,63а,19,126,36,31. |  |  | ч с-1287,ж д-58,кот-2,орг-11,д с-1,м у-1,шк-1,маг-13. | 1379 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 1400 |  | Акт №29 от 22.05.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | ст. диспетчер Колесников А. В. тел:2-26-22 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11 ,РУ-10кВ, яч.№5 | 10 (10.5) | 2025-05-21 16:30 | 2025-05-21 23:00 | В | Повреждение блока автоматики ВВ-10 в ТП-27,отгорели 2 шлейфа на РЛНД на опоре. | 6.5 | ТП:93а,16,27,48,46а,92,57а,20,58,43,8а,7,25,62,15а,60,125,89,56,104,23,99. |  |  | ч с-960,ж д-21,кот-2,орг-26,д с-2,м у-1,шк-1,маг-6. | 1019 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 1200 |  | Акт №30 от 22.05.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | ст. диспетчер Колесников А. В. тел:2-26-22 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ф. 636 от РТП-1 от МТЗ отключили ВВ 6 кВ в сторону ТП 142 | 6 (6.3) | 2025-05-22 04:00 | 2025-05-22 05:37 | В | ф. 636 от РТП-1 от МТЗ отключили ВВ 6 кВ в сторону ТП 142. После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 6 кВ от ТП 79 до ТП 80. | 1.6167 | ТП-142 Т-2, ТП 80 Т-2, ТП 84, ТП 77 Т-2, ТП 78 Т-2, ТП 76 Т-2, ТП 79, ТП 82, ТП 81, ТП 8. |  | Котельные-2, ЦТП- 2, КНС-2, школы-3, детский сад-3. | ж.д.-47, ч.с.- 108, орг.- 34. | 201 | 0 | 12 | 189 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 1012 |  | 22.05.2025г. О.Ж. л. 52, акт 1/5 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП-708 РУ-10 кВ КЛ-10 кВ Ф-30 РП-1 | 10 (10.5) | 2025-05-22 04:30 | 2025-05-22 05:00 | В | электропробой КЛ-10 кВ №1 Ф-30 РТП-708 РП-1 | 0.5 | ТП-27 Т-1, ТП-33 Т-1, ТП-6, ТП-41, ТП-1, ТП-2, ТП-4, ТП-4А Т-1, ТП-11, ТП-13, ТП-17, ТП-23, ТП-38 Т-1, ТП-49, ТП-8А, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-50 Т-1 КЛ | кот.-2, вод.-1, шк.-2, д.с.-1, |  | вод.-1, шк.-1, орг.-50, ж.д.-24, ч.с.-917 | 1000 | 0 | 6 | 994 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 790 |  | 22.05.2025г. Акт № 7 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А. В. 8(49248)21314 | 1
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 4 - ул. Ким, Советская, Победы | 0.38 | 2025-05-22 06:15 | 2025-05-22 07:00 | В | Схлест проводов магистрали, устранили, заменили 2-а ПН-2 | 0.75 | ТП 12, ф. 4 - ул. Ким, Советская, Победы |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  | № 314 ж.з. от 22.05 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Посёлок-1" ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ Р№1-КТП№10 | 10 (10.5) | 2025-05-22 07:40 | 2025-05-22 16:00 | В | Земля на абонентской ВЛ-10кВ | 8.3333 | КТП-9, КТП-10 |  |  | ч.с.-20, орг.-2, жит.-40 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 |  | №16, 22.05.2025 | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11 ТП358, ТП367-ТП326 | 10 (10.5) | 2025-05-22 15:25 | 2025-05-22 16:25 | В | РП11 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП358: с.ф.1010. Неисправна КЛ-10кВ ТП367 к ТП326 с.ф.1010 | 1 | ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317, ТП299 |  | АТС-1, орг.-1 | д.с.-4, шк.-2, ж.д.-27, орг.-39 | 67 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 850 |  | 22.05.2025, №113, стр.146 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП165 пр-т Строителей, 32-а | 0.38 | 2025-05-22 16:35 | 2025-05-22 18:30 | В | ТП165 РУ-0,4кВ ф."пр-т Строителей, 32-а (вв-2)": перегорели 3 ПН-250А - мех.повреждение КЛ-0,4кВ ТП165 - д. 32-а по проспекту Строителей (ввод-2). | 1.9167 | ТП165 ф."пр-т Строителей, 32-а (вв-2)" |  |  | ж.д.-1, орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 22.05.2025, №114, стр.5 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Ундол ф.103 | 10 (10.5) | 2025-05-22 16:59 | 2025-05-22 17:30 | В | Отключился от МТЗ ф.103. Нагрузка ф.103 частично переведена на ф.125. Пробой кабельной воронки на опоре №1. | 0.51667 | ТП-72,54,20,29,123,131,124,61,82,126,19,31. |  |  | ж.д.-20,ч.с.-56 ,д.с.-2,орг.-40,вод.-кнс.-2. | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4 | 116 | 0 | 130 |  | Акт №25от 22.05.25 г. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.84924222980. | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Ундол ф.103 | 10 (10.5) | 2025-05-22 16:59 | 2025-05-22 18:15 | В | Отключился от МТЗ ф.103. Пробой кабельной воронки на опоре №1 .Нагрузка переведена на ф.125. | 1.2667 | ТП-126,19,31. |  |  | ж.д.-8,орг.-16. | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 35 |  | Акт №25от 22.05.25 г. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.84924222980. | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6103, ф.24 от ЦРП-2 до ТП-121 | 6 (6.3) | 2025-05-23 02:10 | 2025-05-23 03:10 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.24 от ЦРП-2 до ТП-121 , электрический пробой | 1 | ф.24 ТП-121,146,122 ТМ-1 | ЦТП-1, д.с.-1 |  | ж.д.-25 | 29 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 778 |  | 23.05.2025, №35 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"ВЭМЗ" ф.759 ТП428 ТП727, ТП270 - ТП393 | 6 (6.3) | 2025-05-23 02:58 | 2025-05-23 04:44 | В | ТП428 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП727 с.ф.759: неисправна КЛ-6кВ ТП270 - ТП393 | 1.7667 | ТП112, ТП29, ТП321, ТП280, ТП393, ТП167, ТП228, ТП185, ТП270, ТП35, ТП313, ТП231, ТП250 |  | орг.-2 | орг.-23, ж.д.-9, ч.с.-60 | 94 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 600 |  | 23.05.2025, №115, стр. 147 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-25, РУ-0,4кВ, яч.№8 | 0.38 | 2025-05-23 11:30 | 2025-05-23 14:00 | В | Отключение автомата ВА-160 | 2.5 | ВЛ ул. Юбилейная, 20б |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт №31 от 23.05.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | ст.диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 1
22 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка Ф.1021 с РП-1 | 10 (10.5) | 2025-05-24 10:10 | 2025-05-24 11:20 | В | Откл. ВВ-10 кВ. Ф.1021 от МТЗ. КЗ В кабельной воронке КЛ-10 кВ у ТП-9 с сторону ТП-87. | 1.1667 | ТП-9,104,45,13,92,56,87 |  |  | Д.С-2, Ж.Д-21, 50ч.с, орг.-30 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | 101 | 0 | 510 |  | Акт №25 от 24.05.25 | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Кондратьев К.В. тел.2-29-80 | 0
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.8 | 10 (10.5) | 2025-05-24 13:20 | 2025-05-24 14:05 | В | ЦРП ВВ яч.8 аварийно отключился.Неисправна КЛ 10 кВ ТП53-ТП55 | 0.75 | ТП:31,58,6,36а,38а,39а,14а, 63,70 |  | котельная-1 КНС-1 | орг.-8,ч.с.-120 | 130 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 150 |  | акт №21 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6507 РП29 ТП508, РП29 - ТП508 | 6 (6.3) | 2025-05-25 03:45 | 2025-05-25 04:10 | В | РП29 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ к ТП508: неисправна КЛ-6кВ РП29 - ТП508 | 0.41667 | ТП508, ТП507 |  |  | орг.-3, ж.д.-4, шк.-1, д.с.-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 |  | 25.05.2025, №116, стр. 149 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 8 - ул. Малая | 0.38 | 2025-05-25 15:20 | 2025-05-25 15:50 | В | Схлест проводов магистрали, устранили, заменили вставку | 0.5 | ТП 2, ф. 8 - ул. Малая |  |  | ч.с. - 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |  | № 316 ж.з. от 25.05 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
27 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ РП№250-ТП№3 | 10 (10.5) | 2025-05-25 16:30 | 2025-05-25 18:00 | В | К.З. концевой муфты КЛ-10кВ на тр-р №1 ТП№3 | 1.5 | ТП-3 | кот-1 | вод.-1 | ж.д.-4,орг.-6, жит.-424 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 384.58 |  | №17, 25.05.2025 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
18 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС Юрьев-Польская, ф.1022 | 10 (10.5) | 2025-05-25 20:05 | 2025-05-25 21:30 | В | ПС Юрьев-Польская отключился от МТЗ ф.1022. ТП 23 неисправен проходной изолятор, неисправна КЛ ТП23-ТП24 | 1.4167 | ТП 11, ТП 23, ТП 24, ТП 29, ТП 35, ТП 44 |  |  | ч.с.-7, ж.д.-27, д.с.-2, орг.-40, кот.-1 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 520 |  | акт №6/2025 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 1
18 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС Юрьев-Польская, ф.1022 | 10 (10.5) | 2025-05-25 20:05 | 2025-05-26 10:08 | В | ПС Юрьев-Польская отключился от МТЗ ф.1022. ТП 23 неисправен проходной изолятор | 14.05 | ТП 23 |  |  | д.с.-1, орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  | акт №6/2025 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ф.6012, от ПС "Луч" до КТП-1 Роторный завод | 6 (6.3) | 2025-05-26 08:05 | 2025-05-26 09:20 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.6012 от ПС "Луч" до КТП-1 роторный завод, однофазное замыкание на землю | 1.25 | ф.6012, КТП-1 , КЛ |  |  | орг. 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 356 |  | 26.05.2025, №35 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
26 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ф. 6101, от ЦРП-2 до ТП-238 | 6 (6.3) | 2025-05-26 09:35 | 2025-05-26 10:50 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.6101 от ЦРП-2 до ТП-238 , однофазное замыкание на землю | 1.25 | Ф.6101, ТП-238, ТП-239, КЛ |  |  | орг.1, ч.с. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 26.05.2025, №37 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ф.64, РП-5 | 6 (6.3) | 2025-05-26 11:50 | 2025-05-26 12:50 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.64 РП-6 от ТП-122 до ТП-204, электрический пробой изоляции КЛ | 1 | ф.64, ТП-100, ТП-131, ТП-204, КЛ |  |  | орг.2, ж.д.16, ч.с.37 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 400 |  | 26.05.2025, №36 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-7, РУ-0,4кВ, яч.№7 | 0.38 | 2025-05-26 14:00 | 2025-05-26 17:00 | В | сгорели вставки ПН-200, схлеса проводов из-за ветра | 3 | ТП-7 ВЛ ул. Некрасовская, Чапаева, Фрунзе |  |  | ч.с-4, орг.-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4,5 |  | Акт №32 от 26.05.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А. В. тел:2-26-22 | 0
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КВЛ | ТП-7, РУ-0,4кВ, яч.№10 | 0.38 | 2025-05-26 14:00 | 2025-05-26 21:30 | В | замыкание на опоре фазового провода с нулевым | 7.5 | ТП-7 ВЛ ул. Пионерская, Чайковского, Комарова |  |  | ч.с-38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 12 |  | Акт №33 от 26.05.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А. В. тел:2-26-22 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6406 РП37, ПС Семязино - РП37 ф.6406 | 6 (6.3) | 2025-05-26 15:40 | 2025-05-26 18:30 | В | ПС Семязино для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ ф.6406: неисправна КЛ-6кВ ПС Семязино - РП37 ф.6406. | 2.8333 | РП37, ТП846 |  | ж.д.-3 | орг.-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 |  | 26.05.2025, №117, стр. 151 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, РП28 - ТП609 | 10 (10.5) | 2025-05-26 15:40 | 2025-05-26 17:10 | В | РП28 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-10кВ к ТП609 ф.105: неисправна КЛ-10кВ РП28 - ТП609 ф.105. | 1.5 | ТП609 ,ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, КНС -1, кот.-1 | ж.д.-4, ч.с.-83, орг.-5 | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 160 |  | 26.05.2025, №118, стр.151 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина к д. 26 (чет) | 0.38 | 2025-05-26 17:30 | 2025-05-26 19:00 | В | Ул. Ленина д. 2 нет одной фазы Неисправна кабельная перемычка ул. Ленина д.10-14 | 1.5 | ТП 3 Ф. ул. Ленина к д. 26 (чет) |  |  | ч.с. 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  | 26.05.2025, акт №25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник лаболатории Самонин Д.Н. Тел.89190200859 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11 ТП358, ТП327 к Т-2 | 10 (10.5) | 2025-05-26 18:40 | 2025-05-26 20:37 | В | РП11 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП358 ф.1010: неисправна КЛ-10кВ ТП327 к Т-2. | 1.95 | ТП358, ТП327, ТП367 |  | орг.-2 | д.с.-1, ж.д-8, орг-15 | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 400 |  | 26.05.2025, №119, стр. 153 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229 | 10 (10.5) | 2025-05-26 19:20 | 2025-05-26 22:10 | В | ПС Сунгирь от МТЗ отключился ф.1007 к ТП229: выведены для диагностики ЭТЛ КЛ-10кВ ТП229 - ТП409 и КЛ-10кВ ТП409 - ТП718. | 2.8333 | ТП229, ТП409, ТП718, ТП390, ТП347, ТП488, ТП489, ТП798 |  | орг.-1 | орг.-15, ч.с.-41, ж.д.-2 | 59 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 310 |  | 26.05.2025, №120, стр. 153 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП626, РП30 - ВЛ к ТП626 | 10 (10.5) | 2025-05-27 02:05 | 2025-05-27 02:45 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП626: неиправна КЛ-10кВ - выход с РП30 на ВЛ-10кВ к ТП626. | 0.66667 | ТП626, ТП639, ТП624, ТП621, ТП654, ТП666, ТП657, ТП665, ТП623, ТП688 |  | кнс.-1 | орг.-11 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 95 |  | 26.05.2025, №121, стр. 153 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
30 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.3, от ТП-55 до ТП-83, ТП-78, ТП-78а | 6 (6.3) | 2025-05-29 10:55 | 2025-05-29 12:55 | В | Вышла из строя КВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-83, ТП-78, ТП-78а. Электрический пробой. Восстановлено. Включено. | 2 | ф.3, ТП-248 (ТМ-2), 17, 1, 24 (ТМ-2), 270 (ТМ-2), 160, 55, 78, 83, ТП-74, 78а, 95 (абонентские) | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, м.у.-1 |  | ж.д.-34, ч.с.-710 | 756 | 0 | 12 | 744 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 1144 |  | 29.05.2025, №38 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
28 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского, 41 | 0.22 | 2025-05-29 15:15 | 2025-05-29 15:55 | В | Выгорел прокалывающий зажим на фронтоне, заменили | 0.66667 | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского, 41 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 317 ж.з. от 29.05 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
28 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 57, ф. 19 - гаражи ул. Дружбы | 0.38 | 2025-05-29 15:55 | 2025-05-29 16:30 | В | Сгорела вставка ПН-2 100 А, заменили. | 0.58333 | ТП 57, ф. 19 - гаражи ул. Дружбы |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 318 ж.з. от 29.05 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
30 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.3 "ул.Текстильная, ул.Белинского, пр-д Северный д.1" | 0.38 | 2025-05-29 17:45 | 2025-05-29 20:15 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, К.З. на линии. В ТП-38 сгорели две н/в вставки 250А. Восстановлено. Вставки заменены. | 2.5 | ТП-38, ф.3, ВЛ | д.с.-1 |  | ж.д.-6, орг.-1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 |  | 29.05.2025, №39 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 0
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тяговая ф.6 РП2 ТП564, ТП236 - ТП520 | 6 (6.3) | 2025-05-30 04:10 | 2025-05-30 05:40 | В | РП2 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП564 ф.6: неисправна КЛ-6кВ ТП236 - ТП520 ф.6 | 1.5 | ТП564, ТП196, ТП576, ТП520, ТП8, ТП236, ТП39 |  | орг.-2 | ч.с.-20, орг-35, ж.д.-7 | 64 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 600 |  | 30.05.2025 № 122, стр. 158 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тяговая ф.6 РП2 ТП801, РП2 - ТП801; ТП190 - ТП801 | 6 (6.3) | 2025-05-30 04:10 | 2025-05-30 06:00 | В | РП2 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП801 ф.6: неисправны КЛ-6кВ ТП190 - ТП801 ф.6 и КЛ-6кВ РП2 - ТП801 ф.6. | 1.8333 | ТП801, ТП190, ТП743, ТП46 |  | орг.-1 | м.у.-1, ч.с.-75, орг-16, ж.д.-5 | 98 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 450 |  | 30.05.2025 № 123 и №124, стр. 158 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-58, РУ-0,4кВ, яч.№8 | 0.38 | 2025-05-30 05:50 | 2025-05-30 06:45 | В | Отключение автомата ВА-160 | 0.91667 | ВЛ ул. Губкина. |  |  | ч.с.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |  | Акт №34 от 30.05.25 | 3.4.8.4 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-58, РУ-0,4кВ, яч.№8 | 0.38 | 2025-05-30 05:50 | 2025-05-30 06:45 | В | Отключение автомата ВА-160 | 0.91667 | ВЛ ул. Губкина. |  |  | ч.с.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |  | Акт №34 от 30.05.25 | 3.4.8.4 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А. А. тел:2-26-22 | 0
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-40, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2025-05-30 09:30 | 2025-05-30 17:10 | В | отгорела шина тр-ра по 0.4 кВ фаза С | 7.6667 | ВЛ ул Энтузиастов.Наседкинская.Горького |  |  | ч.с.-105 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 52.5 |  | Акт №35 от 30.05.25 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А. А. тел:2-26-22 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 2 - ул. Ухтомского | 0.38 | 2025-05-30 14:10 | 2025-05-30 15:35 | В | Схлест проводов магистрали, устранили, заменили вставку | 1.4167 | ТП 20, ф. 2 - ул. Ухтомского |  |  | ч.с. - 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | № 319 ж.з. от 30.05 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ, откл. яч. №8, яч. №5 Ф№1 | 10 (10.5) | 2025-05-30 16:10 | 2025-05-30 16:50 | В | ТП-9, РУ-10кВ, дуга между фазами в яч. №2 | 0.66667 | ТП-40, 39, 9,51, 16, 27, 46аб, 48, 57аб, 92, 20, 25, 58 |  |  | ч.с.-720, орг.-25, ж. д.-28, маг.-7, кот.-3, д.с.-5, шк.-1, вод.-1, ГРП- 1, м. у.- 1 | 792 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 840 |  | Акт №36 от 30.05.25 | 3.4.13 | 4.11 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А. А. тел:2-26-22 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 51 ул. Колхозная | 6 (6.3) | 2025-05-30 17:10 | 2025-05-30 18:30 | В | Выход из строя силового трансформатора, заменили на б/у | 1.3333 | ТП 51 ул. Колхозная |  |  | орг. - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | № 320 ж.з. от 30.05 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-24, РУ-0,4кВ, яч.№4 | 0.22 | 2025-05-31 08:35 | 2025-05-31 10:30 | В | Обрыв вводного провода | 1.9167 | ВЛ ул. Лесная, 14 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,4 |  | Акт №37 от 31.05.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А. А. тел:2-26-22 | 0
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4, ПС Районная - РП4 ф.6106 каб."Б" | 6 (6.3) | 2025-05-31 10:24 | 2025-05-31 10:45 | В | ПС Районная от МТЗ отключился ф.6106: неиспрана КЛ-6кВ ПС Районная - РП4 ф.6106 каб."Б" | 0.35 | ТП787, ТП355, ТП331, ТП531, ТП433, ТП57, ТП266, ТП334, ТП723, ТП725 |  | орг.1 | шк.-1, орг.-17, ж.д.-19 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 600 |  | 31.05.2025, № 125, стр.160 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 103, ф. 3 - ул. Карасева | 0.38 | 2025-05-31 14:05 | 2025-05-31 14:40 | В | Сгорела вставка, заменили | 0.58333 | ТП 103, ф. 3 - ул. Карасева |  |  | ч.с. - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | № 311 ж.з. от 31.05 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
16 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-24 | 6 (6.3) | 2025-05-31 14:40 | 2025-05-31 16:20 | В | Короткое замыкание проводов. Сильный ветер | 1.6667 | ТП-10, ТП-24, ТП-9, ТП-9н, ТП-14 |  |  | шк.-1, орг.-1, ч.с.-620 | 622 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 520 |  | № 1/6 от 31.05.25г., запись в оперативном журнале | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
16 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-7 до ТП-57 | 6 (6.3) | 2025-05-31 14:40 | 2025-05-31 17:50 | В | Короткое замыкание проводов. Сильный ветер | 3.1667 | ТП-57, ТП-22, ТП-МК, ТП-85 |  |  | орг.-1, ч.с.-330 | 331 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 350 |  | № 2/6 от 31.05.25г., запись в оперативном журнале | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 ТП327 - ТП367 | 10 (10.5) | 2025-05-31 21:09 | 2025-05-31 22:06 | В | РП 11 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП 358 с.ф.1019: неисправна КЛ 10кВ ТП327 -ТП367 | 0.95 | ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317 |  | орг.-2 | д.с.-4, шк.-1, ж.д.-21, орг.-39 | 67 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 800 |  | 31.05.2025, № 126, стр.160 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 ТП327 - ТП358 | 10 (10.5) | 2025-05-31 21:09 | 2025-05-31 22:26 | В | РП 11 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП 358 с.ф.1019: неисправна КЛ 10кВ ТП327 -ТП358 | 1.2833 | ТП358 |  | орг.-1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 31.05.2025, № 127, стр.160 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-10, РУ-0,4кВ, яч.№1 | 0.38 | 2025-06-01 09:35 | 2025-06-01 10:35 | В | Сгорела вставка ПН-250. | 1 | ТП-10 |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | Акт №38 от 1.06.25 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А. А. тел:2-26-22 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59, ф. 3 - ул. Крупской | 0.38 | 2025-06-01 09:45 | 2025-06-01 11:45 | В | Схлест и обрыв проводов магистрали, устранили, заменили вставку | 2 | ТП 59, ф. 3 - ул. Крупской |  |  | ч.с. - 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | № 322 ж.з. от 01.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-13, РУ-0,4кВ, яч.№9 | 0.38 | 2025-06-01 11:35 | 2025-06-01 14:10 | В | Отключение рубильника в д.9 на д.5. | 2.5833 | ВЛ ул. Томаровича, д.5 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | Акт №39 от 1.06.25 | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А. А. тел:2-26-22 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-92, РУ-0,4кВ, яч.№1 | 0.38 | 2025-06-01 11:45 | 2025-06-01 14:25 | В | Схлёст проводов из-за порыва ветра.Отключение автомата ВА-51-35 ТП-92. | 2.6667 | ВЛ ул.Станционная, Орджоникидзе. |  |  | Ч.с.-13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |  | Акт №40 от 1.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А. А. тел:2-26-22 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-22, РУ-0,4кВ, яч.№4 | 0.22 | 2025-06-01 12:00 | 2025-06-01 17:30 | В | Обрыв вводного провода. | 5.5 | ВЛ ул.Заводская д.25 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,3 |  | Акт №42 от 1.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А. А. тел:2-26-22 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-202, РУ-0,4кВ, яч.№1 | 0.38 | 2025-06-01 12:40 | 2025-06-01 14:25 | В | Упавшее дерево оборвало линейные провода ВЛ-0,4кВ. | 1.75 | ВЛ ул.Лесная,Озёрная,Школьная,60 лет Октября. |  |  | Ч.с.-13,орг.-1. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 |  | Акт №41 от 1.06.25 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А. А. тел:2-26-22 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-20, РУ-0,4кВ, яч.№7 | 0.38 | 2025-06-01 16:15 | 2025-06-01 20:50 | В | Отключение автомата ВА-200 | 4.5833 | ВЛ ул.Зеленоградная, ул. 50-лет Октября |  |  | ч.с.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4,5 |  | Акт №43 от 1.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А. А. тел:2-26-22 | 0
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов, 24 | 0.22 | 2025-06-01 23:09 | 2025-06-02 00:07 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.96667 | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов, 24 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 323 ж.з. от 01.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
21 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева | 0.38 | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-02 15:30 | В | Схлест проводов магистрали, устранили, заменили вставку ПН-2 | 0.5 | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 323 ж.з. от 02.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3, ПС Рпень - РП3 ф.8 к.А | 6 (6.3) | 2025-06-03 16:34 | 2025-06-03 16:48 | В | ПС Рпень от ТО отключился МВ-6кВ ф.8: неисправна КЛ-6кВ ПС Рпень - РП3 ф.8 к.А | 0.23333 | ТП204, ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП33, ТП147, ТП109, ТП38, ТП469, ТП728, ТП18, ТП8, ТП76, ТП520, ТП377, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95, ТП39, ТП132, ТП145 |  | кот.-2, орг.-4 | д.с.-2, шк.-1, орг.-25, ж.д.-24, ч.с.-38 | 96 | 0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1100 |  | 03.06.2025, №128, стр.163 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП607, РП30 - ТП607 | 10 (10.5) | 2025-06-04 04:25 | 2025-06-04 05:10 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП607: неисправна КЛ-10кВ РП30 - ВЛ-10кВ к ТП607 | 0.75 | ТП607, ТП606, ТП603, ТП602 |  | м.у.-1, вод.-1 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-10, орг.-8 | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 500 |  | 04.06.2025, №129, стр.163 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
17 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 1 - ул. Северная, 40 | 0.22 | 2025-06-04 07:30 | 2025-06-04 11:05 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 3.5833 | ТП 38, ф. 1 - ул. Северная, 40 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 327 ж.з. от 04.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
22 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2025-06-04 13:33 | 2025-06-04 14:28 | В | отключился ВВ ЛР№ 85 Ф-1006 П/С Андреево | 0.91667 | ТП-Карер управления |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | №25 15.05.2025. лист.№103 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 2 - ул. Вокзальная, 22 | 0.22 | 2025-06-04 18:35 | 2025-06-04 19:55 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.3333 | ТП 1, ф. 2 - ул. Вокзальная, 22 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 328 ж.з. от 04.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
21 | РЭС г. Радужный | КЛ | КЛ 10 кВ ПС "Радуга" ЗРУ 10 кВ шк.17 - ТП В-7 к.6 | 10 (10.5) | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 11:30 | В | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ПС "Радуга" ЗРУ 10 кВ шк.17 - ТП В-7 к.6, переключение на резервный кабель | 2.5 | КЛ 10 кВ ПС "Радуга" ЗРУ 10 кВ шк.17 - ТП В-7 к.6 |  | 1 - вод. |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 |  | Акт №3, ОЖ 06.05.2025 | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | вед. инженер Андреяшкин В.В. (49254) 30793 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-2, РУ-0,4кВ, яч.№3 | 0.22 | 2025-06-05 09:40 | 2025-06-05 21:15 | В | Сгорел прокол на вводе в дом | 11.5833 | ВЛ ул. Морозовская, 65 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,4 |  | Акт №45 от 5.06.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А. А. тел:2-26-22 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4 ТП355, ТП331 - ТП355 | 6 (6.3) | 2025-06-06 02:52 | 2025-06-06 04:20 | В | РП4: отключился ВВ-6кВ к ТП355 - неисправна КЛ-6кВ ТП331 - ТП355. | 1.4667 | ТП355, ТП266, ТП331, ТП531, ТП57, ТП433, КТП334 |  | орг.-1 | орг.-12, ж.д.-14 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 170 |  | 6.06.2025, №130, стр.109 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.689 РП4 ТП820, РП4 - ТП820 | 6 (6.3) | 2025-06-06 02:52 | 2025-06-06 04:30 | В | РП4: отключился ВВ-6кВ к ТП820 с.ф.689 -неисправна КЛ-6кВ РП4 - ТП820 ф.689. | 1.6333 | ТП820, ТП821, ТП569, ТП800, ТП545 |  | ж.д.-7, орг.-1 | орг.-4 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 180 |  | 6.06.2025, №131, стр.109 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28, ПС Юрьевец - РП28 ф.105 к.Б | 10 (10.5) | 2025-06-06 11:10 | 2025-06-06 11:52 | В | ПС Юрьевец от действия РЗ и А отключился МВ-10кВ ф.105 от МТЗ: неисправна КЛ-10кВ ПС Юрьевец - РП28 ф.105 к.А и Б | 0.7 | ТП609, ТП667, ТП668, ТП685, ТП648, ТП641, ТП661 |  | м.у.-1, кот.-1, КНС-1 | орг.-10, ж.д-14, ч.с.-120 | 147 | 0 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 600 |  | 06.06.2025, №133, 134, стр.169 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. 45-25-18 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 620 | 6 (6.3) | 2025-06-06 17:05 | 2025-06-06 19:25 | В | Отключился масленный выключатель фид. №620 ПС "Кольчугино" от действия МТЗ, причина повреждение КЛ-6 кВ: ф. 620 - ЦРП 2, так же на повреждении КЛ-6 кВ : ЦРП 2 - ТП 12 | 2.3333 | 15 ТП: ТП 30 Т2, ЦРП 2 Т2, 12, 55, 77, 47, 53, 107, 17, 80, 23, 49А, 24, Зайково, 109 |  |  | ж.д. - 66, д.с - 2, шк. - 3, орг. - 95, ч.с. - 805, нас. - 1, больн. - 1, насел. - 5200 чел. | 973 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 2000 |  | стр. 172 о.ж. от 06.06 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП664, ТП649 - ТП679 | 10 (10.5) | 2025-06-07 15:00 | 2025-06-07 15:45 | В | ТП604 от действия РЗ и А отключился ВВ-10кВ к ТП664 с.ф.110: неисправна КЛ-10кВ ТП649 - ТП679 | 0.75 | ТП664, ТП608, ТП611, ТП613, ТП649, ТП679 |  | кот.-1, орг.-2, ж.д.-1 | ж.д.-9, орг.-18, ч.с.- 47 | 78 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 180 |  | 07.06.2025, №135, стр.170 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-40 до ТП-14, ТП-22 | 10 (10.5) | 2025-06-07 16:00 | 2025-06-07 16:56 | В | отключился ф.1015 во время грозы и шквалистого ветра, падение деревьев на провода, поврежденный участок вывели в ремонт, абонентов запитали по резервной схеме | 0.93333 | ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-40 до ТП-14, ТП-22 |  |  | чс.-274, ж.д.-84, шк.-6, д.с.-1, орг.-122,кот.6,скв.-4 | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 175 |  | 07.05.25, стр.51 ОЖ, акт. №7 | 3.4.12.5 | 4.17 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 0
17 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-13 до ТП-1, ТП-7, ТП-8 | 10 (10.5) | 2025-06-07 18:31 | 2025-06-07 20:01 | В | отключился ф.1003 во время грозы и шквалистого ветра, падение ветвей деревьев на провода, поврежденный участок вывели в ремонт, абонентов запитали по резервной схеме | 1.5 | ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-13 до ТП-1, ТП-7, ТП-8 |  |  | чс.-662, ж.д.-58, шк.-2, д.с.-2, орг.-61 | 785 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 530 |  | 07.05.25, стр.51 ОЖ, акт. №8 | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-20, РУ-0,4кВ, яч.№7 | 0.38 | 2025-06-07 20:00 | 2025-06-07 21:40 | В | отключение автомата Ва-200 | 1.6667 | ВЛ ул. Зеленоградная.ул.50 лет октября |  |  | ч.с.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4.5 |  | Акт №46 от 7.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | ст. диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 0
18 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2025-06-07 21:25 | 2025-06-08 10:48 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево электро пробой КЛ-10 ввода ТП ковров леспром отключен ЛР№ 83 ( тп потребителя) | 13.3833 | ТП-15.16.22.Биокотельная,Ковровлеспром |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207.6 |  | №26 07.06.2025. лист.№110 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
18 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2025-06-08 11:25 | 2025-06-08 14:12 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево повреждение на МВ нагрузка переведена на Ф-1003 П/С Адреево отключены ТП-Ковровлеспром,карьер управление | 2.7833 | ТП-15.16.22.Биокотельная,Ковровлеспром |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207.6 |  | №27 08.06.2025. лист.№110 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.667 РП25 ТП1, РП25 - ТП1 | 6 (6.3) | 2025-06-08 12:08 | 2025-06-08 12:55 | В | РП25 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП1: неисправна КЛ-6кВ РП25 - ТП1 | 0.78333 | ТП1, ТП131, ТП759, ТП31, ТП176, ТП33, ТП132, ТП91 |  | орг.-1, шк.-1 | орг.-8, КНС, д.с.-1, ж.д.-8, ч.с.-53 | 73 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 900 |  | 08.06.2025, №137, стр.171 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.644 РП10: ПС Химзаводская - РП10 ф.644 к.А | 6 (6.3) | 2025-06-08 13:17 | 2025-06-08 13:22 | В | ПС Химзаводская для отыскаяния ОЗЗ отключили МВ-6кВ ф.644: неисправна КЛ-6кВ ПС Химзаводская - РП10 ф.644 к.А | 0.083333 | РП10, ТП174, ТП263, ТП85, ТП247, ТП775, ТП20, ТП438, КТП67, ТП432, ТП423, ТП356, ТП348, ТП142, ТП56, ТП771 |  | орг.-2 | орг.-29, шк.-1, д.с.-1, ж.д.-32, ч.с.-178 | 243 | 0 | 2 | 241 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 1200 |  | 08.06.2025, №138, стр.171 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от МТЗ. отключился ВВ 10 кВ ф. 208 | 10 (10.5) | 2025-06-08 14:40 | 2025-06-08 16:15 | В | РП-2 от МТЗ. отключился ВВ 10 кВ ф. 208. После проверки КЛ 10 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 10 кВ ТП 55- ТП 48, ТП 42 - ТП 88. | 1.5833 | ТП 63, ТП 86 Т-1, ТП 42, ТП 88, ТП 89, ТП 55, ТП 48 Т-1, ТП 71, ТП 87 Т-1, ТП 65 Т-2. |  | ЦТП-2, КНС-1, школа-1, д.с.-3. | ж.д.-29; ч.с.- 145; орг.- 21. | 202 | 0 | 7 | 195 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 845 |  | 08.06.2025, о.ж. стр. 69, акт 01/06 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 4 - ул. Воровского, 16 | 0.22 | 2025-06-08 15:10 | 2025-06-08 15:43 | В | Схлест проводов подвода, устранили | 0.55 | ТП 18, ф. 4 - ул. Воровского, 16 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 334 ж.з. от 08.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-61, РУ-0,4кВ, яч.№2 | 0.22 | 2025-06-08 15:40 | 2025-06-08 17:45 | В | обрыв вода в дом из-зипадения дерева | 2.0833 | ВЛ ул. Гайдара ,15 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | Акт №47 от 8.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | ст. диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 0
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская, Станиславского, Осипенко | 0.38 | 2025-06-08 19:50 | 2025-06-08 20:30 | В | Схлест проводов магистрали, отключился автоматический выключатель, схлест устранили, автомат включили, успешно | 0.66667 | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская, Станиславского, Осипенко |  |  | ч.с. - 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 |  | № 335 ж.з. от 08.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП Поселок, ф. 13 - ул.Лесная, пос. Бавлены | 0.38 | 2025-06-08 20:00 | 2025-06-09 12:00 | В | Упавшим деревом оборвало провода магистрали, уронило опору | 16 | ТП Поселок, ф. 13 - ул.Лесная, пос. Бавлены |  |  | ж.д. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | № 337 ж.з. от 08.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 48, ф. 9 - ул. Коммунальный проезд | 0.38 | 2025-06-08 20:00 | 2025-06-08 21:50 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 1.8333 | ТП 48, ф. 9 - ул. Коммунальный проезд |  |  | ч.с. - 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | № 338 ж.з. от 08.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 2 - ул. Чапаева, 32 | 0.22 | 2025-06-08 20:10 | 2025-06-08 23:05 | В | Обрыв проводов подвода, устранили | 2.9167 | ТП 12, ф. 2 - ул. Чапаева, 32 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 339 ж.з. от 08.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 8 - ул. Кабельщиков | 0.38 | 2025-06-08 20:15 | 2025-06-08 20:40 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 0.41667 | ТП 7, ф. 8 - ул. Кабельщиков |  |  | ч.с. - 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | № 340 ж.з. от 08.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 13, ф. 2 - ул. Мира | 0.38 | 2025-06-08 20:16 | 2025-06-08 21:05 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 0.81667 | ТП 13, ф. 2 - ул. Мира |  |  | ж.д. - 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | № 341 ж.з. от 08.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского | 0.38 | 2025-06-08 20:17 | 2025-06-08 21:20 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 1.05 | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского |  |  | ж.д. - 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | № 342 ж.з. от 08.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 12 - ул. Колхозная, Р. Люксембург | 0.38 | 2025-06-08 20:20 | 2025-06-08 21:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 0.66667 | ТП 11, ф. 12 - ул. Колхозная, Р. Люксембург |  |  | ж.д. - 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | № 343 ж.з. от 08.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 5 - ул. Загородный проезд | 0.38 | 2025-06-08 20:25 | 2025-06-08 20:35 | В | Схлест проводов магистрали, отключился автоматический выключатель, схлест устранили, автомат включили, успешно | 0.16667 | ТП 47, ф. 5 - ул. Загородный проезд |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  | № 334 ж.з. от 08.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 8 - СНТ Орджоникидзе-3 | 0.38 | 2025-06-08 20:30 | 2025-06-08 22:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 1.5 | ТП 62, ф. 8 - СНТ Орджоникидзе-3 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | № 345 ж.з. от 08.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 5 - ул. Станционная, 2 | 0.22 | 2025-06-08 20:31 | 2025-06-08 23:30 | В | Обрыв проводов подвода, устранили | 2.9833 | ТП 20, ф. 5 - ул. Станционная, 2 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 336 ж.з. от 08.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.1005"Поселок" ТП521, ТП522 - ТП523 | 10 (10.5) | 2025-06-08 22:38 | 2025-06-09 01:33 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился МВ-10кВ ф.1005"Поселок": обрыв ВЛ-10кВ от ТП522 до ТП523 | 2.9167 | ТП521, ТП523, ТП522, ТП526, ТП524 |  |  | кот.-1 КНС.-1, д.с.-1 шк.-1 ж.д.-15 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 300 |  | 09.06.2025, №138, стр.173 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1010 ПС Пенкино ТП-788 | 10 (10.5) | 2025-06-08 23:12 | 2025-06-08 23:53 | В | неисправность в сетях МРСК | 0.68333 | ТП-788 |  |  | орг.-1, м.у.-1, ч.с.-10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35 |  | 08.06.2025 г., акт №8 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1007 рп-2 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2025-06-09 00:57 | 2025-06-09 01:00 | В | грозовой разряд | 0.05 | тп-54, 29, 20, 82,158,155,131,123 |  |  | 9 ж.д, 204 ч.с, скважина,д.с.-1 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1500 |  | акт №27 от 09.06.25 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Кондратьевв К.В. тел.2-29-80 | 0
2 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.125 РП-2 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2025-06-09 00:57 | 2025-06-09 01:00 | В | грозовой разряд | 0.05 | тп- 26, 128, 64, ф.1010,1031(Пивзавод), ф-1016(Молокозавод). | 2 кот. |  | 28ж.д, 50ч.с, 15орг, 2шк. | 97 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 1200 |  | акт №28 от 09.06.25 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Кондратьевв К.В. тел.2-29-80 | 0
9 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | рп-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) | 2025-06-09 01:00 | 2025-06-09 01:15 | В | грозовой разряд | 0.25 | тп-39, 52, 21, 22, 23, 43,156, 157 |  |  | 3 ж.д, д.с, 736 ч.с | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 14 |  | акт №29 от 09.06.25 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Кондратьевв К.В. тел.2-29-80 | 0
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1009 от РП-3 | 10 (10.5) | 2025-06-09 01:00 | 2025-06-09 01:15 | В | грозовой разряд | 0.25 | ТП-83, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 65. |  |  | 39 ж.д, 100 ч.с, 3 д.с, 1 д.д, 6 орг. | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 900 |  | акт №30 от 09.06.25 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Кондратьевв К.В. тел.2-29-80 | 0
14 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 0т РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2025-06-09 01:25 | 2025-06-09 01:50 | В | грозовой разряд | 0.41667 | тп-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,92,50. |  |  | ж.д-50, ч.с-140, д,с-2, орг-15. | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 300 |  | акт №31 от 09.06.25 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Кондратьевв К.В. тел.2-29-80 | 0
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.1, ул. Стадионная-ул. Щеглова | 0.38 | 2025-06-09 03:05 | 2025-06-09 12:00 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, востанавливается | 8.9167 | ТП-20, ф.1 |  |  | ч.с.-45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 56 |  | 09.06.25, стр.109, АЖ, № 41 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 0
22 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-35 до ТП-50 | 6 (6.3) | 2025-06-09 05:50 | 2025-06-09 07:35 | В | Упало дерево на провода ВЛ-6 кВ. Сильный ветер, дождь, гроза | 1.75 | ТП-50, ТП-81, ТП-78, ТП-35, ТП-15, ТП-31 |  |  | ч.с.-700, д.с.-1, шк.-1, орг.-2, м.у.-1 | 705 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 600 |  | №3/6 от 09.06.25 г., запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ Ф-3 опора №12 от ТП-9А | 0.38 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 11:05 | В | Загнивание опоры с укосом, монтаж ж/б приставки. | 2.0833 | ВЛИ-0,4 кВ Ф-3 ТП-9А |  | орг.1 | орг.-9 ж.д.-5 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 |  | 09.06.2025 г., акт №9 | 3.4.7 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КВЛ | ТП2 - ТП96, ТП 53 - ТП 29 | 10 (10.5) | 2025-06-09 12:20 | 2025-06-09 15:40 | В | повреждение КВЛ 10 кВ ТП2 - ТП96, ТП 53 - ТП 29 | 3.3333 | ТП 29,22,12,126,124,36,26,30,31,56,104,89,62,60,15,23,90,96,2,1,14,44,3, |  |  | орг.-55 ч.с.-645 ж.д.-6 маг.-21кот.-2 д.с.-3 вод.-1 шк.-1 | 734 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 800 |  | Акт №47, 48 от 09.06.25 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А.А. тел:2-26-22 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП 53 | 10 (10.5) | 2025-06-09 12:20 | 2025-06-09 16:30 | В | повреждение КЛ, опорных изоляторов трансформатора 10 кВ | 4.1667 | ТП 53 |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |  | Акт №49 от 09.06.25 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А.А. тел:2-26-22 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 9 - ул. Р. Люксембург, Комсомольская | 0.38 | 2025-06-09 13:20 | 2025-06-09 14:20 | В | Обрыв проводов магистрали, устранили | 1 | ТП 18, ф. 9 - ул. Р. Люксембург, Комсомольская |  |  | ч.с. - 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  | № 356 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 8 - ул. Крылова | 0.38 | 2025-06-09 13:40 | 2025-06-09 15:20 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 1.6667 | ТП 32, ф. 8 - ул. Крылова |  |  | ч.с - 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | № 357 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Районная" ф.6413 РП9 ТП430 | 6 (6.3) | 2025-06-09 14:00 | 2025-06-09 15:50 | В | РП9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП430: причина устанавливается. | 1.8333 | ТП430, ТП396, ТП441, ТП387, ТП742, ТП291, ТП810, ТП782, ТП25, ТП161, ТП124, ТП459 |  | КНС-1 | СНТ-8, ч.с.-95, орг.-5 | 109 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 450 |  | 09.06.2025, №140, стр.174 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. 45-25-18 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 77, ф. 6 - ул. Щорса гаражи | 0.38 | 2025-06-09 14:07 | 2025-06-09 15:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 1.3833 | ТП 77, ф. 6 - ул. Щорса гаражи |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | № 360 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. К. Либкнехта | 0.38 | 2025-06-09 14:20 | 2025-06-09 15:40 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 1.3333 | ТП 18, ф. 5 - ул. К. Либкнехта |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  | № 361 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 7 - ул. Колхозная | 0.38 | 2025-06-09 16:10 | 2025-06-09 16:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 0.33333 | ТП 54, ф. 7 - ул. Колхозная |  |  | ч.с. - 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 |  | № 363 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-3, РУ-0,4, яч.№16 | 0.38 | 2025-06-09 16:40 | 2025-06-09 21:10 | В | Сгорела вставка ПН-100 на опоре, схлест проводов из-за ветра | 4.5 | ВЛ ул. Пушкина, ул. Набережная, ул. Лесная |  |  | ч.с.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |  | Акт №50 от 9.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А.А. тел:2-26-22 | 0
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-24, РУ-0,4, яч.№2 | 0.22 | 2025-06-09 16:40 | 2025-06-09 22:45 | В | Обрыв ввода вдом из-за падения дерева | 6.0833 | ВЛ ул. Горького, 46 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №51 от 9.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А.А. тел:2-26-22 | 0
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11, РУ-0,4, яч.№8 | 0.38 | 2025-06-09 16:40 | 2025-06-09 23:15 | В | Сгорела вставка ПН-250, схлест проводов из-за ветра | 6.5833 | ВЛ ул. Гоголя, ул. Кирова, ул. Калинина |  |  | ч.с.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.4 |  | Акт №52 от 9.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А.А. тел:2-26-22 | 0
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-58, РУ-0,4, яч.№3 | 0.38 | 2025-06-09 16:40 | 2025-06-09 23:50 | В | Сгорела вставка ПН-200, схлест проводов из-за ветра | 7.1667 | ВЛ ул. Губкина |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | Акт №53 от 9.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А.А. тел:2-26-22 | 0
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-23, РУ-0,4, яч.№4 | 0.22 | 2025-06-09 16:40 | 2025-06-10 00:30 | В | Обрыв ввода вдом из-за падения дерева | 7.8333 | ВЛ ул. Песчаная, 2 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №54 от 9.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А.А. тел:2-26-22 | 0
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-19, РУ-0,4, яч.№11 | 0.22 | 2025-06-09 16:40 | 2025-06-10 02:30 | В | Сгорела вставка ПН-100 на опоре, схлест проводов из-за ветра | 9.8333 | ВЛ ул. Малая Колхозная |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 |  | Акт №55 от 9.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А.А. тел:2-26-22 | 0
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП№1 ф.12 "Советская д.3" | 0.38 | 2025-06-09 17:00 | 2025-06-09 19:30 | В | Падение опоры ВЛ-0,4кВ: сильный ветер | 2.5 | ТП№1 ф.12 "Советская д.3" |  |  | ж.д.-1, орг.-1, жит.-56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.46 |  | №18, 09.06.2025 | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф. 2 - ул. Мира | 0.38 | 2025-06-09 17:30 | 2025-06-09 21:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 3.5 | ТП 16, ф. 2 - ул. Мира |  |  | орг. - 3, ж.д. - 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | № 364 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 7 - ул. Кабельщиков | 0.38 | 2025-06-09 17:37 | 2025-06-09 20:50 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 3.2167 | ТП 7, ф. 7 - ул. Кабельщиков |  |  | ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  | № 366 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 8 - ул. Кабельщиков | 0.38 | 2025-06-09 17:40 | 2025-06-09 21:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 3.3333 | ТП 7, ф. 8 - ул. Кабельщиков |  |  | ч.с. - 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |  | № 367 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Орджоникидзе | 0.38 | 2025-06-09 17:42 | 2025-06-09 22:30 | В | Обрыв проводов магистрали, устранили | 4.8 | ТП 18, ф. 5 - ул. Орджоникидзе |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  | № 368 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 9 - ул. Невского | 0.38 | 2025-06-09 17:45 | 2025-06-09 22:40 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка в мачтовом рубильнике, схлест устранили, вставку заменили | 4.9167 | ТП 12, ф. 9 - ул. Невского |  |  | ч.с. - 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |  | № 369 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская, Станиславского, Осипенко | 0.38 | 2025-06-09 17:47 | 2025-06-09 22:50 | В | Схлест проводов магистрали, отключился автоматический выключатель, схлест устранили, автомат включили, успешно | 5.05 | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская, Станиславского, Осипенко |  |  | ч.с. - 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 |  | № 370 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф. 9 - ул. КИМ | 0.38 | 2025-06-09 17:47 | 2025-06-09 21:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 3.7167 | ТП 16, ф. 9 - ул. КИМ |  |  | ж.д. - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | № 371 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 8 - ул. Крылова | 0.38 | 2025-06-09 17:50 | 2025-06-09 19:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 1.6667 | ТП 32, ф. 8 - ул. Крылова |  |  | ч.с - 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | № 372 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 107, ф. 7 - ул. Щорса | 0.38 | 2025-06-09 17:57 | 2025-06-09 20:50 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 2.8833 | ТП 107, ф. 7 - ул. Щорса |  |  | ж.д. - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | № 374 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского | 0.38 | 2025-06-09 18:00 | 2025-06-09 21:42 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 3.7 | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского |  |  | ж.д. - 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | № 375 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1005 ПС "Базовая" КЛ-10кВ ПС "Базовая" - КТП№38 | 10 (10.5) | 2025-06-09 18:40 | 2025-06-09 23:05 | В | Неисправность КЛ-10кВ | 4.4167 | КТП-38, ТП-40, КТП-33, КТП-29 |  | м.у.-1 | ч.с.-102,орг.-6, жит.-200 | 110 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 241.81 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №19, 09.06.2025 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-89, РУ-0,4, яч.№4 | 0.22 | 2025-06-09 20:35 | 2025-06-10 03:00 | В | Сгорели проколы на опоре | 6.4167 | ВЛ ул. Речная. 32 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №56 от 9.06.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А.А. тел:2-26-22 | 1
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-89, РУ-0,4, яч.№3 | 0.22 | 2025-06-09 20:40 | 2025-06-10 04:25 | В | Обрыв ввода вдом из-за падения дерева | 7.75 | ВЛ ул. Загородная, 26 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №57 от 9.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А.А. тел:2-26-22 | 0
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 13, ф. 2 - ул. Шиманаева, Мира | 0.38 | 2025-06-09 21:08 | 2025-06-09 22:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 0.86667 | ТП 13, ф. 2 - ул. Шиманаева, Мира |  |  | ж.д. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | № 377 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-701 Ф-1005 ПС печуга | 10 (10.5) | 2025-06-09 21:10 | 2025-06-09 22:00 | В | электропробой разърядника в РУ-10 кВ ТП-701 | 0.83333 | ТП-701 |  |  | шк.-1, кот.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 09.06.2025 г., акт №10 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 7 - ул. Колхозная | 0.38 | 2025-06-09 21:50 | 2025-06-09 22:20 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 0.5 | ТП 54, ф. 7 - ул. Колхозная |  |  | ч.с. - 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 |  | № 378 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
16 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка РП-1 Ф.1025 | 10 (10.5) | 2025-06-10 06:00 | 2025-06-10 07:32 | В | В тп-3 неисправен КЛ-10 кВ. выход на ВЛ-10 кВ. Ф.1022. Выведен в ремонт. | 1.5333 | ТП-3, 18, 84, 101, 141. |  |  | м.у-2, вод-КНС, ч.с-18, ж.д-3 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 100 |  | Акт. №32 от 10.06.25 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп. Бушланов О.Н. | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 100, ф. 7 - ул. Народная | 0.38 | 2025-06-10 15:20 | 2025-06-10 16:45 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 1.4167 | ТП 100, ф. 7 - ул. Народная |  |  | ч.с. - 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 |  | № 383 ж.з. от 10.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5 - пос. Бавлены, ул. Ленина, 24 | 0.22 | 2025-06-10 20:00 | 2025-06-10 20:40 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 0.66667 | ТП 5 - пос. Бавлены, ул. Ленина, 24 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 386 ж.з. от 10.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-711 Ф-1002 ПС Второво | 10 (10.5) | 2025-06-11 08:20 | 2025-06-11 10:50 | В | электропробой трансформатора 100 кВА 10 кВ | 2.5 | ТП-711 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 11.06.2025 г., акт №11 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
17 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, ф. 9 - ул. Ключевая, 19 | 0.22 | 2025-06-11 13:20 | 2025-06-11 14:20 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1 | ТП 8, ф. 9 - ул. Ключевая, 19 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 389 ж.з. от 11.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ЦРП-2, ф.31 | 6 (6.3) | 2025-06-11 19:10 | 2025-06-11 22:50 | В | Отключился ВВ ф.31 к ЦРП-2, причина отключения не выявлена. | 3.6667 | ф.31, ТП-154, 116, 209, 210, 100, 131, ТП-204, 133, 236 (абонентские) | кот.-2 |  | ж.д.-22, ч.с.-50, орг.-15 | 91 | 0 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 779 |  | 11.06.2025, №41 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 4 - ул. Победы, 41 | 0.22 | 2025-06-11 19:40 | 2025-06-11 20:20 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 0.66667 | ТП 12, ф. 4 - ул. Победы, 41 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 390 ж.з. от 11.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6, ПС ВЭМЗ - РП6 ф.715 каб."Б" | 6 (6.3) | 2025-06-12 08:50 | 2025-06-12 09:16 | В | ПС ВЭМЗ от ТО отключился ВВ-6кВ ф.715: неисправна КЛ-6кВ ПС ВЭМЗ - РП 6 ф.715 каб."Б" | 0.43333 | ТП562, ТП119 ТП34,ТП74, ТП149, ТП598, ТП110, ТП40, ТП24, ТП81, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП828, ТП279, ТП582, ТП60, ТП13 |  | м.у.-3 | д.с.-1, орг.-43, ж.д.-87 | 134 | 2 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1600 |  | 12.06.2025, №141, ОЖ стр.178 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.3, от ТП-54 до ТП-55 | 6 (6.3) | 2025-06-12 09:20 | 2025-06-12 11:45 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-54 до ТП-55, электрический пробой | 2.4167 | ф.3, ТП-248 (ТМ-2), 17, 160, 55, 78, 83, 24 (ТМ-2), 270 (ТМ-2) | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, м.у.-1 |  | ж.д.-24, ч.с.-610 | 646 | 0 | 12 | 634 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 1144 |  | 12.06.2025, №42 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
17 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 100, ф. 7 - ул. Народная | 0.38 | 2025-06-12 15:30 | 2025-06-12 17:30 | В | Обрыв магистрального провода, восстановили | 2 | ТП 100, ф. 7 - ул. Народная |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  | № 391 ж.з. от 11.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | Ф№11, ТП12, РУ-10кВ, яч. №3 | 10 (10.5) | 2025-06-13 16:00 | 2025-06-13 16:30 | В | отключение ВВ | 0.5 | ТП-19, 31, 36, 124, 126 |  |  | орг.-10, ч.с.-194, ж.д.-21, кот.-1, м.у.-1, маг.-11, вод.-2, ГРП-1 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 298 |  | Акт №58 от 13.06.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А. В. тел:2-26-22 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2025-06-14 01:00 | 2025-06-14 05:37 | В | Неисправность КЛ в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 4.6167 | КТП-21 т-2, ТП-31 т-2, КТП-39 т-2, ТП-30, КТП-6, КТП-5, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-8, КТП-29, ТП-40, КТП-33, КТП-38, ТП-3 т-2, КТП-24, РП-250 т-2 | м.у.-1, орг.-1 | кот-1, м.у.-1, вод.-2,орг.-3 | ж.д.-54, ч.с-634, орг.-109, шк.-3,д.с.-1,кнс.-1,кот.-1, жит.-5689 | 815 | 0 | 11 | 803 | 0 | 0 | 0 | 814 | 1 | 2429.09 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №20, 14.06.2025 | 3.4.9.1 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.125 РП-2 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2025-06-14 07:17 | 2025-06-14 07:50 | В | грозовой разряд | 0.55 | тп- 26, 128, 64, ф.1010,1031(Пивзавод), ф-1016(Молокозавод). |  | 2 кот. | 28ж.д, 50ч.с, 15орг, 2шк. | 97 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 1200 |  | акт №33 от 14.06.25 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | диспКамышев С.А. тел.2-29-80 | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-65 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2025-06-14 07:17 | 2025-06-14 09:10 | В | грозовой разряд | 1.8833 | ТП-65 |  |  | 9ж.д. 4орг. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 180 |  | акт №33 от 14.06.25 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | диспКамышев С.А. тел.2-29-80 | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.125 РП-2 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2025-06-14 10:20 | 2025-06-14 23:28 | В | выход из строя РК-1 на вводеТП-66. обрыв шлейфа КВЛ-10кВ ф.125 "Ундол" ЗАПИТАН С РП-3 ПО Ф-110 | 13.1333 | тп- 26, 128, 64, ф.1010,1031(Пивзавод), ф-1016(Молокозавод). |  | 2 кот. | 28ж.д, 50ч.с, 15орг, 2шк. | 97 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 1200 |  | акт №34 от 09.06.25 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | диспКамышев С.А. тел.2-29-80 | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-65 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2025-06-14 10:20 | 2025-06-14 12:20 | В | выход из строя РК-1 на вводеТП-66. | 2 | ТП-66 |  | 1 вод | 9ж.д. 18 ч.с. 2орг. | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 80 |  | акт №34 от 14.06.25 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | диспКамышев С.А. тел.2-29-80 | 0
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП- 20.РУ-0.4 ЯЧ№ 7 | 0.38 | 2025-06-14 15:30 | 2025-06-14 16:05 | В | отключение автомата ВА-200 | 0.58333 | ВЛ ул Зеленоградная, ул 50-лет Октября |  |  | ч.с.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4.5 |  | Акт №59 от 14.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А. В. тел:2-26-22 | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.103 РП-2 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2025-06-14 17:20 | 2025-06-14 21:18 | В | устанавливается | 3.9667 | ТП №126,137,19,54,158,20,82,61,72,31. |  |  | ж.д.-19,ч.с.-56,д.с.-2,орг.-30,вод.-кнс.-1. | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4 | 104 | 0 | 120 |  | акт №34 от 09.06.25 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | диспКамышев С.А. тел.2-29-80 | 0
17 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 4 - ул. Победы, 43 | 0.22 | 2025-06-15 11:15 | 2025-06-15 16:20 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 5.0833 | ТП 12, ф. 4 - ул. Победы, 43 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 396 ж.з. от 15.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
14 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | г.Юрьев-Польский, КТП-589 "Мегафон", ул.Перфильева | 10 (10.5) | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 12:00 | В | в КТП проникла кошка и перекрыла выводы на тр-тре, тр-р сгорел, привезли из Владимира другой, ведутся восстановительные работы | 2 | КТП-589 "Мегафон", ул.Перфильева |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 16.06.25, стр.58 ОЖ, акт. №9 | 3.4.13 | 4.11 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 отключился ВВ 6 кВ ф. 120 в сторону ТП 28 , МТЗ . | 6 (6.3) | 2025-06-16 13:27 | 2025-06-16 15:27 | В | РП-1 отключился ВВ 6 кВ ф. 120 в сторону ТП 28. После проверки КЛ -6 кВ , все потребители были запитаны. На повреждении КЛ-6 кВ от ТП 66 до ТП 21 к.л. "Б". | 2 | ТП 96, ТП 45, ТП 66, ТП 24, ТП 21, ТП 111, ТП 97, ТП 98, ТП 119. |  | КНС-3; д.с.-1. | ж.д.-16; ч.с.- 344; орг.- 9. | 373 | 0 | 4 | 369 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 415 |  | 16.06.2025, о.ж. стр. 75, акт 02/06 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТПС "Киржач" Ф №12 | 10 (10.5) | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-16 16:15 | В | отключение МВ, пробой концевой муфты на опоре №1.1 | 2.25 | ТП-1, 2, 3, 5аб, 6, 7, 8аб, 19, 30, 31, 32, 36, 38, 41, 42, 43, 54аб, 55, 96, 122аб, 124, 126 |  |  | орг.-83, ч.с.-1122, ж.д.-37, кот.-4, м.у.-1, маг.-51, вод.-3, ГРП-1, д.с.-1, шк.-7 | 1310 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 1454 |  | Акт №60 от 16.06.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | ст. диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 45 Ф. ул. Крупская | 0.38 | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-16 16:00 | В | При производстве земляных работ сторонней организацией Повреждена кабельная перемычка 0,4 кВ ул. Крупская д.5-7 | 2 | КЛ Ф. ул. Крупская |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | 16.06.2025, акт № 18 | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. тел. 84923120511 | 0
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11,РУ-0.4, ЯЧ№ 8 | 0.38 | 2025-06-16 15:30 | 2025-06-16 19:30 | В | обрыв линейного повода | 4 | ВЛ ул. Кирова |  |  | ч.с.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |  | Акт №61 от 16.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | ст. диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 0
14 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф. 9 - ул. КИМ | 0.38 | 2025-06-16 15:56 | 2025-06-16 16:50 | В | Схлест проводов магистрали упавшим деревом, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 0.9 | ТП 16, ф. 9 - ул. КИМ |  |  | ж.д. - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | № 398 ж.з. от 16.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
14 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева | 0.38 | 2025-06-16 16:07 | 2025-06-16 17:00 | В | Схлест проводов магистрали упавшим деревом, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 0.88333 | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева |  |  | ж.д. - 2, ч.с. - 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  | № 399 ж.з. от 16.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
14 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 22, ф. 6 - ул. Инициативная | 0.38 | 2025-06-16 16:10 | 2025-06-16 17:25 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 1.25 | ТП 22, ф. 6 - ул. Инициативная |  |  | ч.с. - 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  | № 400 ж.з. от 16.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-61,РУ-0.4, ЯЧ№ 8 | 0.38 | 2025-06-16 17:00 | 2025-06-16 20:40 | В | схлест поводов из-за ветра, сгорели вставки ПН-200 | 3.6667 | ВЛ ул. Гайдара, ул. Молодежная |  |  | ч.с.-18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5.4 |  | Акт №62 от 16.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | ст. диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 0
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.6611 РП29 ТП872, КВЛ-6кВ ф.Колхозы | 6 (6.3) | 2025-06-16 21:50 | 2025-06-16 22:30 | В | РП29 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП872 с.ф.6611: неисправна абонентская КВЛ-6кВ ф.Колхозы | 0.66667 | ТП872, ТП779, ТП711, ТП901 |  | КНС-1 | ж.д.-3, СНТ-1, орг-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 160 |  | 16.06.2025, №143, стр.182 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2025-06-17 01:10 | 2025-06-17 16:00 | В | Неисправность на ПС "Базовая" филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье". Планируемое время включения 17.06.2025 16:00:00 | 14.8333 | ТП-4 |  |  | ж.д.-12,ч.с.-70,орг.-6,жит.-528 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 83.49 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №21, 17.06.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-146, ф.7, ул. Ранжева д. 5 | 0.38 | 45825,41667 | 45825,5 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ, электрический пробой. Дом запитан по временной схеме | 2 | ТП-146, ф.7, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | 18.06.2025, №43 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 6 - ул. Нефедовская, 59 | 0.22 | 2025-06-17 15:30 | 2025-06-17 17:50 | В | Окисление на опоре, устранили | 2.3333 | ТП 54, ф. 6 - ул. Нефедовская, 59 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 402 ж.з. от 17.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2025-06-17 16:27 | 2025-06-17 18:21 | В | Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского (отключение по СШ на П/С Воровского) | 1.9 | ТП-2.5.7.10. |  |  | ч.с-305 орг-17 | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 26 17.06.2025. лист.№116 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
22 | РЭС г. Радужный | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-7 к.10 - ТП 15-33 к.2 | 10 (10.5) | 2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 17:50 | В | В результате действия сторонних лиц поврежден кабель 10 кВ, кабель выведен в ремонт, электроснабжение осуществляется по резервной линии. | 0.83333 | КЛ 10 кВ ЦРП-7 к.10 - ТП 15-33 к.2 |  |  | 13 - ж.д.; 36 - орг. | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 200 |  | ОЖ 17.06.2025 17:00; акт №4 18.06.2025 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | вед. инженер Андреяшкин В.В. (49254) 30793 | 0
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | КТП 4 ЦРП АО БЭЗ - ул. Центральная, д. 2 | 0.22 | 2025-06-17 21:24 | 2025-06-17 22:10 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.76667 | КТП 4 ЦРП АО БЭЗ - ул. Центральная, д. 2 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 403 ж.з. от 17.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.613 РП21 ТП218, ТП13 - ТП166 | 6 (6.3) | 2025-06-18 08:15 | 2025-06-18 09:30 | В | РП21 от действия РЗ и А отключился ВВ-6кВ к ТП218: неисправна КЛ-6кВ ТП13 - ТП166 | 1.25 | ТП218, ТП178, ТП80 ТП398, ТП422, ТП166 |  | орг.-1 | орг.- 16, ж.д.-18, ч.с.-37 | 72 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 800 |  | 18.06.2025, №144, стр.185 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72, ф. 12 - ул. Ульяновская, 8 | 0.22 | 2025-06-18 08:30 | 2025-06-18 09:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.5 | ТП 72, ф. 12 - ул. Ульяновская, 8 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 404 ж.з. от 18.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
14 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 21, ф. 3 - ул. Металлургов, 126 | 0.22 | 2025-06-18 13:30 | 2025-06-18 14:20 | В | Плохой контакт счетчика на опоре, устранили | 0.83333 | ТП 21, ф. 3 - ул. Металлургов, 126 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 408 ж.з. от 18.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул .Набережная, ул. Фрунзе". | 0.38 | 2025-06-18 22:05 | 2025-06-19 04:05 | В | Отключение для безопасного пр-ва работ по ремонту обрыва двух линейных проводов ВЛ 0,4кВ в пролёте опор №2-3, в результате схлеста проводов. Выполнена претяжка проводов. | 6 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4. |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | АКТ-02 ОЖ- лист 110 18.06.2025 | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Семененко Г.А. 8(49238) 2-13-08 | 0
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30, ПС Владимирская-750 – РП30 ф.Ю-2 каб.А | 6 (6.3) | 2025-06-19 12:25 | 2025-06-19 14:05 | В | ПС Владимирская-750 от МТЗ отключился МВ-10кВ ф.Ю-2: неисправна КЛ-10кВ С Владимирская-750 – РП30 ф.Ю-2 каб.А | 1.6667 | РП30, ТП607, ТП616, ТП621, ТП624, ТП654, ТП666, ТП657, ТП665, ТП623, ТП688, ТП639, КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП549, КТП634, ТП627, КТП628, КТП677, ТП679, ТП636 |  | КНС-1, кот.-3 | шк.-1, д.с.-1, орг.-47, ж.д.-32, ч.с.-140 | 225 | 0 | 4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 1700 |  | 19.06.2025, №145, стр.186 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП- 24,РУ-0.4, яч.№ 1 | 0.38 | 2025-06-19 14:30 | 2025-06-19 16:00 | В | обрыв линейного повода | 1.5 | ВЛ ул. Набережная |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 |  | Акт №63 от 19.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А. В. тел:2-26-22 | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.125 РП-2 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2025-06-19 16:24 | 2025-06-19 19:10 | В | Отключился от МТЗ ф.125. Причина выясняется.Нагрузка переведена на ф.103. | 2.7667 | ТП-66,108,154. |  | шк.-1. | ж.д.-8, ч.с.-20,орг.-3. | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1200 |  | акт №35 от 19.06.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2025-06-19 20:15 | 2025-06-19 20:38 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ Россетей | 0.38333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №27 19.06.2025. лист.№117 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от ОЗЗ отключили ВВ 10 кВ ф. 212 в сторону ТП 15 | 10 (10.5) | 2025-06-20 02:05 | 2025-06-20 03:10 | В | На РП 2 от ОЗЗ отключили ВВ-10 кВ в стор. ТП-15. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от ТП 41 до ТП-43. | 1.0833 | ТП 15 Т-2; ТП 144; ТП 41 Т-1; ТП 43 Т-2; ТП 95 Т-2; ТП 140. |  | школа-1; д.с.-2. | ж.д.-7; ч.с.- 48; орг.- 13. | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 696 |  | 20.06.2025, ОЖ стр. 79, акт 03/06 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП- 43,РУ-0.4, яч.№ 4 | 0.22 | 2025-06-20 08:10 | 2025-06-20 14:40 | В | обрыв линейного повода | 6.5 | ВЛ ул. Юбилейная |  |  | ч.с.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.7 |  | Акт №64 от 20.06.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А. В. тел:2-26-22 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 1 - ул. Пушкина | 0.38 | 2025-06-21 11:35 | 2025-06-21 12:20 | В | Обрыв провода магистрали, устранили | 0.75 | ТП 20, ф. 1 - ул. Пушкина |  |  | ч.с. - 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 |  | № 407 ж.з. от 21.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф. 9 - ул. КИМ, Чапаева | 0.38 | 2025-06-21 11:45 | 2025-06-21 12:40 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 0.91667 | ТП 16, ф. 9 - ул. КИМ, Чапаева |  |  | ж.д. - 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 |  | № 408 ж.з. от 21.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева, 4-я Линия | 0.38 | 2025-06-21 11:50 | 2025-06-21 12:50 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 1 | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева, 4-я Линия |  |  | ж.д. - 5, ч.с. - 12 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 |  | № 409 ж.з. от 21.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 12 - ул. Гагарина, Колхозная | 0.38 | 2025-06-21 12:45 | 2025-06-21 15:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 2.75 | ТП 11, ф. 12 - ул. Гагарина, Колхозная |  |  | ч.с. - 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 50 |  | № 411 ж.з. от 21.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 22, ф. 6 - ул. Инициативная | 0.38 | 2025-06-21 13:00 | 2025-06-21 15:45 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, схлест устранили, вставку заменили | 2.75 | ТП 22, ф. 6 - ул. Инициативная |  |  | ч.с. - 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 |  | № 413 ж.з. от 21.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
16 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ Ф. 1 "пер. Революции, пост ГИБДД". | 0.38 | 2025-06-21 16:40 | 2025-06-21 18:45 | В | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене сгоревшего ПН фазы "В". В следсвии порыва ветра произошло КЗ в пролете опор 3-4. ПН заменен, выполнена пропилка в пролетах опор 1-4. | 2.0833 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1. |  |  | Ч.с.-10. Жит.-30; организации-2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | АКТ-03 ОЖ- лист 111 18.06.2025 | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Семененко Г.А. 8(49238) 2-13-08 | 0
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 45 Ф. ул. Крупская | 0.38 | 2025-06-23 17:50 | 2025-06-23 19:30 | В | При производстве земляных работ сторонней организацией Повреждена кабельная перемычка 0,4 кВ ул. Крупская д.3-3А | 1.6667 | КЛ Ф. ул. Крупская |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | 23.06.2025, акт № 20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. тел. 84923120511 | 0
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-1, РУ-10кВ, яч.№: Ф №1 | 10 (10.5) | 2025-06-23 20:10 | 2025-06-23 21:00 | В | пробой концевой муфты на опоре ТП-124 | 0.83333 | ТП-2, 19, 30, 31, 36, 41, 54аб, 124, 126 |  |  | орг.-27, ч.с.-440, ж.д.-22, кот.-2, м.у.-1, маг.-13, вод.-2, ГРП-1, д.с.-3, шк.-4 | 515 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 568 |  | Акт №65 от 23.06.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А. В. тел:2-26-22 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС " Киржач", РУ-10кВ, Ф№11 | 10 (10.5) | 2025-06-23 20:40 | 2025-06-23 22:30 | В | пробой концевой муфты на опоре ТП-124 | 1.8333 | ТП-11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 29, 33, 44, 53, 85, 91аб, 98, 119, 120, 121, |  |  | орг.-13, ч.с.-880, ж.д.-38, кот.-1, маг.-9, вод.-1, ГРП-1, д.с.-1, шк.-2 | 946 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 680 |  | Акт №66 от 23.06.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А. В. тел:2-26-22 | 1
15 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | РП/СТ "Юрьев-Польская", ф.1001, ВЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-11, ТП-18 | 10 (10.5) | 2025-06-24 10:36 | 2025-06-24 11:25 | В | отключился ф.1001, ветка упала на провода ВЛ-10, ветку убрали, фидер включили в работу | 0.81667 | ТП-33, 16, 52, 53, 54, РУ-ВЗ |  |  | ч.с-15, ж.д.-54, уч.зав.-1, орг.-14 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 210 |  | 24.06.25, стр.58 ОЖ, акт №10/2025 | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-49, ф.6, ул. Текстильная д. 2в | 0.38 | 2025-06-24 15:00 | 2025-06-24 18:15 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ при производстве земляных работ сторонней организацией. Восстановлено | 3.25 | ТП-49, ф.6, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 24.06.2025, стр. 115, АЖ, №44 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП13, ул. Горького, 5 | 0.38 | 2025-06-25 01:10 | 2025-06-25 01:50 | В | ТП13 перегорело 2 ПН-400А РУ 0,4 кВ, 10 панель, 4 рубильник: неисправна КЛ-0,4 кВ ул. Горького, 5 БСП ВРУ–2 вв. 1 | 0.66667 | КЛ ул. Горького, 5 БСП ВРУ–2 вв. 1 |  | 1 м.у. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 25.06.2025 № 146, стр.2 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская ф.Ю-1, РП 30 к ТП618 | 10 (10.5) | 2025-06-25 06:04 | 2025-06-25 06:41 | В | Отключение ВВ с РП 30 к ТП618 от ТО: причина уточняется | 0.61667 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП658, ТП610, ТП СНТ Искра |  |  | орг.-3, жд-4, ч.с.-162 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 290 |  | 25.06.2025 № 147, стр.193 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1, ф.5, от ТП-6 до ТП-202 | 6 (6.3) | 2025-06-25 10:20 | 2025-06-25 11:15 | В | Вышла из строя абонентская КВЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-202, электрический пробой | 0.91667 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1), 270 (ТМ-1), ТП-151, 97, 179, 194, 202 (абонентские) | м.у.-1 |  | ж.д.-5, ч.с.-950 | 957 | 0 | 2 | 955 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 649 |  | 25.06.2025, №45 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 0
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 8 - ул. Кабельщиков, 38 | 0.22 | 2025-06-25 11:20 | 2025-06-25 11:20 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 0 | ТП 7, ф. 8 - ул. Кабельщиков, 38 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 420 ж.з. от 25.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2025-06-25 12:50 | 2025-06-25 18:13 | В | Отключение ВВ-ЛР-78 Ф-104 ПС Судогда падение дерева на ВЛ) | 5.3833 | ТП-3 |  |  | ч.с.-111, , КНС | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 52 |  | №27 25.06.2025. лист.№18 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
19 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП 43, РУ-0,4кВ, яч.№:1 | 0.38 | 2025-06-25 15:10 | 2025-06-25 18:50 | В | заменв РПГ 250 , ремонт шин, замена концевых наконечников. | 3.6667 | ВЛ ул. Юбилейная |  |  | ж.д.-4, ч.с.-21, орг. -1. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3.5 |  | Акт №67 от 25.06.25 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А. А. тел:2-26-22 | 0
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 98, РУ-0,4кВ, яч.№:2 | 0.22 | 2025-06-25 15:30 | 2025-06-25 17:00 | В | падение дерева, обрыв ввода | 1.5 | ВЛ ул.Западная, 3 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №68 от 25.06.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А. А. тел:2-26-22 | 0
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 5 - ул. Московская, 35 | 0.22 | 2025-06-25 16:40 | 2025-06-25 17:10 | В | Схлест подвода к дому, устранили, заменили вставку ПН-2 | 0.5 | ТП 5, ф. 5 - ул. Московская, 35 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 421 ж.з. от 25.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2025-06-25 18:37 | 2025-06-25 21:32 | В | Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского (электропробой изолятора на ТП-10 ) гроза | 2.9167 | ТП-2.5.7.10. |  |  | ч.с-305 орг-17 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 51.9 |  | № 28 25.06.2025. лист.№119 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.2 "ул. Красноармейская, Филинский пер." | 0.38 | 2025-06-25 20:20 | 2025-06-25 21:50 | В | Падение дерева на ВЛ: сильный ветер | 1.5 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.2 "ул. Красноармейская, Филинский пер." |  |  | ч.с.-80, орг-2,жит.-160 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 49.82 |  | №22, 25.06.2025 | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11, РУ-10кВ, яч.№9, ВВ, Ф№1 | 10 (10.5) | 2025-06-26 03:50 | 2025-06-26 07:50 | В | ТП-1, опора №1 отгорели шлейфы КЛ | 4 | ТП-1, 2, 3, 5аб, 6, 7, 8аб, 30, 32, 37, 38, 41, 42, 43, 54аб, 55, 96, 100аб |  |  | орг.-59, ч.с.-928, ж.д.-16, кот.-3, маг.-34, вод.-1, д.с.-4, шк.-7 | 1052 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 940 |  | Акт №69 от 26.06.25 | 3.4.10 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А. А. тел:2-26-22 | 0
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10кВ ВВ | 10 (10.5) | 2025-06-29 04:25 | 2025-06-29 05:40 | В | Отключение ВВ ввод Ф№1 с РТП-11 | 1.25 | ТП:27,48,46а,92,57а,20,58,43,8а,25,62,15а,60,125,89,56,104,23,99. |  |  | ч с-1190,ж д-58,кот-1,орг-7,д с-1,м у-1,шк-1,маг-13. | 1272 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 710 |  | Акт №70 от 29.06.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Хлебко А. А. тел:2-26-22 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1025 | 10 (10.5) | 2025-06-29 10:20 | 2025-06-29 13:10 | В | Разрушение изолятора Ф.1025 Оп.№62 | 2.8333 | ТП-84, 101, 141 |  | м.у.-1 | ч.с.-15 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 35 |  | №36 от 30.06.25 | 3.4.13.3 | 4.1 | 2 | 2 | дисп. Камышев С.А. тел.2-29-80 | 1
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | РП-2, ф.19, ТП-148, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-06-29 22:20 | 2025-06-30 02:20 | В | Отключился ВВ ф.19 на РП-2, причина не выявлена. ТП-148 отключена. | 4 | ф.19, ТП-175, 67, 148, 66, 10, 73 (ТМ-2) | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, м.у.-1 |  | ж.д.-44, ч.с.-272 | 328 | 0 | 12 | 316 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 893 |  | 29.06.2025, №46 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | РП-2, ф.19, ТП-148, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-06-29 22:20 | 2025-06-30 10:40 | В | Отключился ВВ ф.19 на РП-2, причина не выявлена. ТП-148 отключена. | 12.3333 | ТП-148 | кот.-1 |  | ж.д.-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 |  | 29.06.2025, №46 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2025-06-30 00:30 | 2025-06-30 04:11 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 3.6833 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | ч.с-20. мкд-6.орг-8 | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 29 30.06.2025. лист.№120 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-6 | 6 (6.3) | 2025-06-30 01:00 | 2025-06-30 02:00 | В | КЗ проводов на ВЛ. Сильный ветер, дождь. ВЛ выведена в ремонт | 1 | ТП-5, ТП-3, ТП-71, ТП-36, ТП-4, ТП-мясо к-т |  |  | ч.с.-620, шк.-1, орг.-12, м.у.-1 | 634 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 900 |  | №4/6 от 30.06.25, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП641 - ТП648; ТП641 - ТП685 | 10 (10.5) | 2025-06-30 02:51 | 2025-06-30 04:05 | В | РП28 для отыскания ОЗЗ отключилиВВ-10кВ к ТП609 с.ф.105: неисправны КЛ-10кВ ТП641 - ТП648 и КЛ-10кВ ТП641 - ТП685. | 1.2333 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, КНС -1 | ж.д.-4, ч.с.-83, орг.-5 | 94 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 160 |  | 30.06.25 №148, №149, стр.198 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Сосновский В.М. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП 4 от ОЗЗ отключили ВВ 6 кВ ф. 604 | 6 (6.3) | 2025-06-30 05:15 | 2025-06-30 05:45 | В | На РП-4 от ОЗЗ отключили ВВ 6 кВ ф. 604 , после обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. | 0.5 | ТП 133, ТП 121, ТП 128 |  |  | КНС-1, ч.с. - 76 | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 43 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 30.06.2025, о.ж. стр. 89,акт 4/6 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 28, ф. 3 - ул. 2-я Сосновая | 0.38 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:20 | В | Обрыв провода магистрали упавшей веткой дерева, устранили | 1.3333 | ТП 28, ф. 3 - ул. 2-я Сосновая |  |  | ч.с. - 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 35 |  | № 426 ж.з. от 30.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1