## 1 квартал 2023
Сводные данные об аварийных отключениях в квартал по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
-29 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Пенкино Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2023-01-07 06:00 | 2023-01-07 08:40 | В | Неисправность в сетях МРСК | 2.6667 | ТП-788 |  |  | ч.с.-10 , м.у.-2 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 07.01.2023г., акт № 1 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
-8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 0т РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2023-01-04 07:55 | 2023-01-04 08:20 | В | Ф.1024 откл. МТЗ-1. приина не установлена | 0.41694 | тп-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,92,50. |  |  | ж.д-50, ч.с-140, д,с-2, орг-15,кот.-1 | 227 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 300 |  | Аки №154 от 04.01.22 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А. 2-29-80 | 1
-8 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 2 Ф. ул. Октябрьская | 0.22 | 2023-01-01 12:05 | 2023-01-01 13:50 | В | Пожар ул. Октябрьская д.18 ТП 2 отключение и включения Ф. ул. Октябрьская | 1.75 | ВЛ Ф. ул. Октябрьская |  |  | ч.с-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | 1.1.2023, стр 261 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
-29 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина | 0.38 | 2023-01-07 12:45 | 2023-01-07 15:15 | В | ТП 3 Ф. ул. Ленина сгорела ПН -2 100А Неисправен КЛ 0,4 кВ ул. Ленина д32-32 | 2.5 | КЛ Ф ул Ленина |  |  | ч.с.22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 |  | 7.1.2023, стр 263 ОЖ | 3.4.13 | 4.12. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-11, РУ-0,4кВ, ф. ул.Фурманова | 0.38 | 2023-01-06 12:20 | 2023-01-06 14:25 | В | схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ | 2.0833 | ВЛ-0,4кВ ул. Фурманова |  |  | ж.д.-3, маг.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | Акт №147 от 06.01.23 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. | 1
-26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-618 ул.Вольная, 7 | 0.38 | 2023-01-07 17:55 | 2023-01-08 15:30 | В | ТП-618 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1": отключен ввод от опоры 6.6 на ч.д. ул.Вольная 7 из-за возгорания. | 21.5833 | ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 07.01.2023, №1, стр.58 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-25 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-7, ф.3, оп.47, пер.Торговый д.4 | 0.22 | 2023-01-07 13:05 | 2023-01-07 14:00 | В | пожар в доме пер.Торговый д.4, отключен ввод на дом | 0.91667 | ВЛ-0,4 от опоры №47 до дома №4 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.7, 07.01.23 | 3.4.8.5 | 4.9 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
-30 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-18, ф.3, ул.Слепнева д. 6 | 0.22 | 2023-01-05 17:50 | 2023-01-05 18:20 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен. | 0.5 | ТП-18, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 05.01.2023, стр.96, АЖ, №1 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
-30 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-144, ф.2, пр.Ленина д.50, 54 | 0.38 | 2023-01-06 11:45 | 2023-01-06 12:15 | В | Сгорела н/в вставка, заменена | 0.5 | ТП-144, ф.2 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 06.01.2023, стр.96 АЖ, №2 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
-20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/СБараки пВяткино | 10 (10.5) | 2023-01-02 19:15 | 2023-01-02 20:35 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки повреждение на ВЛ МРСК нагрузка переведена на Ф-1010 П/С Бараки | 1.3333 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | ч.с-68 МКД-3 КНС | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №2 04.01.2023. лист.№193 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-01-04 08:37 | 2023-01-04 09:09 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево причина не установлена | 0.53333 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО "ЭнергоСтрой" | №3 04.01.2023. лист.№193 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 7 - ул. 4-я Линия Ленинского поселка, д. 6 | 0.22 | 2023-01-03 17:30 | 2023-01-03 19:20 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.8333 | ТП 80, ф. 7 - ул. 4-я Линия Ленинского поселка, д. 6 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 293 ж.з. от 03.01 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-29 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | КТП 4, ф. 2 - п. Бавлены, ул. Рачкова, д. 16 | 0.22 | 2023-01-06 09:00 | 2023-01-06 09:40 | В | Плохой контакт в зажиме на вводе, устранили | 0.66667 | КТП 4, ф. 2 - п. Бавлены, ул. Рачкова, д. 16 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 294 ж.з. от 06.01 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-29 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 8 - ул. Мира, д. 30 | 0.22 | 2023-01-07 10:30 | 2023-01-07 11:50 | В | Плохой контакт в зажиме на вводе, устранили | 1.3333 | ТП 32, ф. 8 - ул. Мира, д. 30 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 297 ж.з. от 07.01 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-29 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 6 - ул. Нефедовская, д. 29 | 0.22 | 2023-01-07 13:20 | 2023-01-07 14:20 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1 | ТП 54, ф. 6 - ул. Нефедовская, д. 29 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 298 ж.з. от 07.01 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-29 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная | 0.38 | 2023-01-08 20:20 | 2023-01-08 21:10 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, заменили | 0.83333 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная |  |  | ч.с. - 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  | № 299 ж.з. от 08.01 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-8 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-74 | 6 (6.3) | 2023-01-02 19:00 | 2023-01-03 00:15 | В | В РУ-тр-ра ТП № 74 отгорела главная нулевая шина. Произведен ремонт. | 5.25 | ТП № 74 |  |  | мкд - 4, орг. -12 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 200 |  | №1 02.01.2023. | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2023-01-02 22:00 | 2023-01-02 23:20 | В | Отгорел наконечник на СИП | 1.3333 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" |  |  | ч.с.-71, жит.-142 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 11.44 |  | №51 02.01.23г. | 3.4.7.4 | 4.3 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
-12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | г. Петушки, КЛ-0,4кВ ТП№23 - ул. Маяковского, д.21 | 0.38 | 2023-01-05 14:30 | 2023-01-05 16:05 | В | КЗ концевой муфты в РУ дома | 1.5833 | ТП№23 РУ-0,4кВ ф. ул. Маяковского, д.21 |  |  | ж.д.-1, жит.-32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | №52 05.01.23г. | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-15 | 1
-16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. 1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2023-01-06 22:53 | 2023-01-06 23:05 | В | Повреждение в сетях МРСК | 0.2 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 115.28 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №53, 06.01.23г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
-16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-5 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-01-06 20:17 | 2023-01-06 22:35 | В | Сгорел предохранитель на общем рубильнике | 2.3 | ТП-5 РУ-0,4кВ(частично) |  |  | ч.с.-60, жит.-120 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 |  | №54 06.01.23г. | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
-27 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 72 по ул. Молодежная | 0.38 | 2023-01-02 08:30 | 2023-01-02 11:15 | В | Сошел снег с крыши дома № 22 по ул. Молодежная. Обрыв проводов ввода. Произведены ремонтные работы. Ввод восстановлен | 2.75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 72 по ул. Молодежная |  |  | ч.с.-23 ж.д.-6, орг. - 3 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 |  | №2 02.01.2023. | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 0
-27 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 13 по ул. Ненашево | 0.38 | 2023-01-03 08:40 | 2023-01-03 09:45 | В | На ВЛ-0,4 кВ от ТП № 13 по ул. Ненашево КЗ в линии. Устранено | 1.0833 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 13 по ул. Ненашево |  |  | ч.с.-53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 75 |  | №3 03.01.2023. | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
-27 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 7 по ул. Менделеева | 0.38 | 2023-01-06 16:35 | 2023-01-06 20:10 | В | На ВЛ-0,4 кВ от ТП № 7 по ул. Менделеева КЗ в линии. Устранено | 3.5833 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 7 по ул. Менделеева |  |  | ч.с.-91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 32 |  | №4 06.01.2023. | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
-27 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 40 по ул. Горького | 0.38 | 2023-01-07 11:00 | 2023-01-07 11:45 | В | НаВЛ-0,4 кВ от ТП № 40 по ул. Горького КЗ в линии. Устранено | 0.75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 40 по ул. Горького |  |  | ч.с.-29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 |  | №5 07.01.2023. | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
-27 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ с. Барское-Татарово до д/сада "Светлячок" | 0.38 | 2023-01-10 06:00 | 2023-01-10 09:00 | В | ВЛ-0,4 кВ с. Барское-Татарово до д/сада "Светлячок" без напряжения. Причина устанавливается.(Предварительно на тр-ре в ТП ф-ки им. Крупской нет выхода состороны 0,4 кВ). Для электроснабжения котельной д/сада установлена ДГУ | 3 | ВЛ-0,4 кВ с. Барское-Татарово до д/сада "Светлячок" |  |  | кот.-1, д.с.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | №6 10.01.2023. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
-27 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ с. Барское-Татарово до д/сада "Светлячок" | 0.38 | 2023-01-10 06:00 | 2023-01-10 15:00 | В | ВЛ-0,4 кВ с. Барское-Татарово до д/сада "Светлячок" без напряжения. Причина устанавливается.(Предварительно на тр-ре в ТП ф-ки им. Крупской нет выхода состороны 0,4 кВ). Для электроснабжения котельной д/сада установлена ДГУ, д/сад "Светлячок" без напряжения | 9 | ВЛ-0,4 кВ с. Барское-Татарово до д/сада "Светлячок" |  |  | д.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | №6 10.01.2023. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
-16 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-16 | 6 (6.3) | 2023-01-10 14:15 | 2023-01-10 17:10 | В | При производстве работ по ремонту теплотрассы КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-16 повреждена. Произведены оперативные переключения. КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-16 выведена в ремонт. | 2.9167 | КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-16, ТП-16,21,51,51-Н,46, 102 |  |  | ч.с.-44 ж.д.-20, орг. - 61, д.с.-2, кот.-2, шк.-2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 230 |  | №7 10.01.2023. | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 0
-12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.669 РП-5 ТП-99, РП-5 — ТП-99, ТП-99 — ТП-267 | 6 (6.3) | 2023-01-11 14:00 | 2023-01-11 14:25 | В | РП-5 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП-99: неисправность в эл. сетях АО "Оборонэнерго" - выведены для уточнения абонентские КЛ-6кВ РП-5 — ТП-99 и ТП-99 — ТП-267. | 0.41667 | ТП-99, ТП-267, ТП-192, ТП-258 |  | орг.-1 | д.с-1, шк.-1, орг.-9, ж.д.-12 | 25 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 350 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | 11.01.2023, акт №2, стр. 97 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная-новая" ф.102 РП-35 ТП-859, ТП-827 — ТП-859 | 10 (10.5) | 2023-01-12 16:20 | 2023-01-12 16:45 | В | РП-35 отключили ВВ-10кВ к ТП859 для отыскания ОЗЗ: неисправна КЛ-10кВ ТП-827 — ТП-859 | 0.41667 | ТП-859, ТП-827, ТП-774, ТП-744, ТП-402 |  | м.у.-1, ж.д.-5, кнс-1 | ж.д.-10 | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 350 |  | 12.01.2023, акт №3, стр. 99 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 60 Ф. ул. Широкая | 0.22 | 2023-01-13 19:20 | 2023-01-13 21:00 | В | Пожар ул.Владимирская д.2 ТП 60 отключение и включения Ф. ул. Широкая | 1.6667 | ВЛ Ф. ул. Широкая |  |  | ч.с-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | 13.1.2023, стр 268 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
-7 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 85 по ул. Пригородная | 0.38 | 2023-01-14 09:20 | 2023-01-14 14:30 | В | На ВЛ-0,4 кВ от ТП № 85 по ул. Пригородная КЗ в линии. Устранено | 5.1667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 85 по ул. Пригородная |  |  | ч.с.-23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 |  | № 8 14.01.2023. | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
-7 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-80 | 10 (10.5) | 2023-01-14 18:10 | 2023-01-14 20:00 | В | В ТП № 80 в РУ-тр-ра попала кошка. Сгорел предохранитель 10 кВ. предохранитель заменен | 1.8333 | ТП № 80 |  |  | орг.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 |  | № 9 14.01.2023. | 3.4.10 | 4.11 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
-6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 | 10 (10.5) | 2023-01-13 10:00 | 2023-01-13 10:45 | В | разрушение изолятора на опоре № 22а | 0.75 | РТП-708 Ф-33 ТП-42 КВЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | 13.01.2023г., АКТ №2 | 3.4.14 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
-6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Реклоузер РА-1 ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-01-13 10:40 | 2023-01-13 11:57 | В | Сработала защита реклоузера, причины срабатывания не обнаружены | 1.2833 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  | 13.01.2023г., АКТ №3 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-01-14 16:50 | 2023-01-15 15:21 | В | падение дерева на провода в пролетах опор №№ 76-77, неисправность релейной защиты на ПС Второво МРСК | 22.5167 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  | 14.01.2023г., АКТ №4 | 3.4.14 | 4.4, 4.20 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
-5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. Посёлок-1 КЛ-10кВ КТП№9-КТП№10 | 10 (10.5) | 2023-01-14 17:50 | 2023-01-14 19:45 | В | Повреждение КЛ-10кВ при строительстве трассы м12 | 1.9167 | КТП-10,КТП-9, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12,ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5, КТП-11 | кот.-1 |  | ж.д.-44,ч.с-399,шк.-2,д.с.-2,орг.-41,жит.-4733 | 489 | 0 | 1 | 488 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 1069.08 |  | №1 14.01.23г. | 3.4.8 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
-5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. Посёлок-1 КЛ-10кВ КТП№9-КТП№10 | 10 (10.5) | 2023-01-14 19:45 | 2023-01-15 16:50 | В | Восстановление КЛ-10кВ после повреждения при строительстве трассы м12 | 21.0833 | КТП-10 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.44 |  | №1 14.01.23г. | 3.4.8 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
-7 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-27, фид. Коммунистическая д.3, | 0.38 | 2023-01-15 09:00 | 2023-01-15 12:05 | В | обрыв ввода дома по улице Коммунистическая д. 3, в результате наброса постороннего предмета на ВЛ | 3.0833 | ВЛ ул.Коммунистическая |  |  | МКД-1,орг-11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 67 |  | №4 15.01.2023, стр 10 ЖЗ | 3.4.8.4 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 Ф-1004 ПС Печуга | 10 (10.5) | 2023-01-16 13:10 | 2023-01-16 14:31 | В | ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Печуга Неисправность в сетях МРСК | 1.35 | Ф-1004 ТП-761 |  |  | ч.с.-36 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 16.01.2023г. Акт № 5 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
-6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-60, ул. Луначарского, 3 | 0.38 | 2023-01-16 09:55 | 2023-01-16 10:35 | В | ТП-60 РУ-0,4кВ: перегорел ПН-250А. Заменили. | 0.66667 | ТП 60 РУ 0,4фид.ул. Луначарского, 3 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 16.01.23, №4, стр.63 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-10 кВ ЛЭП-1 (ф.106) | 10 (10.5) | 2023-01-17 23:00 | 2023-01-18 08:45 | В | На ПС "ОСВАР" произошло отключение ВЛ-10 кВ ЛЭП-1. Причина отключения уточняется. | 9.75 | ТП-16 ВКХ, ТП-17 ВКХ |  |  | вод.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | № 10 18.01.2023. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106, ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2023-01-18 00:45 | 2023-01-18 01:30 | В | Неисправность на ВЛ-0,4кВ, сгорел ПН-250 А | 0.75 | ф.ВЛ-1 ул.Ломоносова, ул.Гражданская |  |  | ч.с.-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 |  | 18.01.23, №5, стр.63 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Дубки, ф. 1006, ТП 584 - вышка Мегафон | 10 (10.5) | 2023-01-16 14:55 | 2023-01-16 15:00 | В | Выход из строя проходных изоляторов и высоковольтного предохранителя, отключение вышки связи не было (в работу был включен ИБП и затем генератор до окончания ремонтных работ). Произвели замену силового трансформатора, проходных изоляторов и предохранителя. | 0.083333 | ПС Дубки, ф. 1006, ТП 584 - вышка Мегафон |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | стр. 27 О.Ж. от 16.01 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Реклоузер РА-1 ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-01-18 14:00 | 2023-01-18 19:50 | В | падение дерева на провода, повреждение ж/б приставок опор №№ 70, 71 | 5.8333 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  | 18.01.2023г., АКТ № 6 | 3.4.14 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул.Беседина 11-23; 14-24; ул. Крылова" | 0.38 | 2023-01-18 18:10 | 2023-01-19 11:00 | В | ул. Беседина д.24 обрыв ввода после проезда крупногабаритной техники. Ведутся восстановительные работы. | 16.8333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | ч.с.-1 Жит.-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АКТ-01 ОЖ- лист 08 18.01.2023 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 0
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 9 - ул. Кабельная, д. 8 | 0.22 | 2023-01-19 10:50 | 2023-01-19 11:40 | В | Отгорел фазный провод в счетчике АСКУЭ на опоре, провод перезаделали | 0.83333 | ТП 32, ф. 9 - ул. Кабельная, д. 8 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 305 ж.з. от 19.01 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-29 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2023-01-20 14:00 | 2023-01-20 14:40 | В | перегорание автоматического выключателя в ТП-29 РУ-0,4 кВ щит 3 ф-3 | 0.66667 | ТП-29 Ф-3 КЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | 20.01.2023г., АКТ № 7 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-01-20 15:13 | 2023-01-20 16:45 | В | причина отключения: не выявлено | 1.5333 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  | 20.01.2023г., АКТ № 8 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-58 , РУ-0,4кВ, ф.ул.Губкина | 0.38 | 2023-01-22 17:40 | 2023-01-22 18:20 | В | Сгорела вставка ПН-400 | 0.66667 | ТП-58 |  |  | ч.с-18,ж.д.-3, маг.-1 орг.-2. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 |  | Акт № 1 от 23.01.23 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева, д. 12 | 0.38 | 2023-01-20 20:20 | 2023-01-21 11:00 | В | Нет одной фазы, окисление на опоре, заменили зажим. | 14.6667 | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева, д. 12 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 307 ж.з. от 20.01 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 6 - ул. Молодежная, д. 36 | 0.38 | 2023-01-21 12:10 | 2023-01-21 13:10 | В | Нет света, окисление на фронтоне, устранили | 1 | ТП 18, ф. 6 - ул. Молодежная, д. 36 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 308 ж.з. от 21.01 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-4 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера № 103 ПС "Никологоры" | 10 (10.5) | 2023-01-25 04:20 | 2023-01-25 05:20 | В | В 04.20 на ПС "Никологоры произошло отключение СШ, в т.ч. Фидеров № 103 и № 105. Произведено повторное успешное включение. Причина отключения не установлена | 1 | ВЛ-10 кВ фидера № 103 ПС "Никологоры", ТП № 86, ТП № 87 |  |  | ж.д.-1 орг -1, население РЭС-102 | 105 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 75 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 11 от 25.01.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 0
-4 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 2023-01-25 04:20 | 2023-01-25 05:20 | В | В 04.20 на ПС "Никологоры произошло отключение СШ, в т.ч. Фидеров № 103 и № 105. Произведено повторное успешное включение. Причина отключения не установлена | 1 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково |  |  | ж.д.-7, ч.с.-792, д.с.-1, кот.-1, орг. -30 | 832 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 831 | 1 | 105 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 12 от 25.01.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 0
-7 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23, фид. Заречная | 0.22 | 2023-01-24 08:15 | 2023-01-24 08:40 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улицеЗаречная д. 27, в результате разнородности металла | 0.41667 | ВЛ ул.Заречная |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | №5 24.01.2023, стр 10 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-4 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КЛ-6 кВ от ТП № 47 до оп.№ 16 ВЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-47 | 10 (10.5) | 2023-01-25 10:30 | 2023-01-25 12:50 | В | В 10.30 в РП-1 произошло отключение МВ в яч. № 2 в сторону ТП-1,47,8,37,28,9,9Н. Произведены оперативные переключения. Выедена в ремонт КЛ-6 кВ от ТП № 47 до оп.№ 16 ВЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-47 | 2.3333 | КЛ-6 кВ от ТП № 47 до оп.№ 16 ВЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-47, ТП-1,47,8,37,28,9,9Н |  |  | ж.д.-18, ч.с.-606, д.с.-2, шк.-1, орг. -40 | 667 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 500 |  | № 13 от 25.01.2023 | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2023-01-26 10:24 | 2023-01-26 13:40 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 3.2667 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 6 26.01.2023. лист.№200 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.667 РП-17 ТП-461, ТП-503 | 6 (6.3) | 2023-01-29 05:10 | 2023-01-29 06:10 | В | РП-17 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП-461: нарушение изоляции оборудования на ТП-503 в результате протечки. | 1 | ТП-461, ТП-503, ТП-504, ТП-546 |  | м.у.-1 | ж.д.- 11, орг.- 12 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 300 |  | 29.01.2023, №8, стр.111 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-31 г.Судогда ул.Октябрская | 10 (10.5) | 2023-01-29 16:15 | 2023-01-29 18:00 | В | замена тр-ра (перекос напряжения) | 1.75 | ТП-31 ул.Октяборская |  |  | ч.с-100. МКД-1.орг-1 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 78.3 |  | №7 29.01.2023, стр 10 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.16 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-42, ф.7, ул. Чкалова д. 55 | 0.22 | 2023-01-30 18:45 | 2023-01-30 20:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1.25 | ВЛ ф.7ул. Чкалова д. 55 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 30.01.2023, стр.102, АЖ, №3 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
-3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ф ул. Калинина к д.1 | 0.38 | 2023-01-31 20:00 | 2023-01-31 21:00 | В | ул. Калинина д.3 нет одной фазы .Неисправна КЛ 0,4 кВ мул. Калинина д.1-3 | 1 | КЛ Ф.ул. Калинина к д.1 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 31.01.2023, стр 285, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.22 | 2023-02-05 09:00 | 2023-02-05 10:00 | В | Ул Толстого д.7 обрыв ввода .Сход снега с крыши | 1 | ВЛ Ф ул. Толстого |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 5.02.2023, стр 284, ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-788 с.Патакино | 0.38 | 2023-02-03 09:10 | 2023-02-03 10:40 | В | обрыв ввода сПатакино д.98 | 1.5 | ТП-788 Ф-2 ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 03.02.2023г., акт № 9 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.А. 8(49248)21314 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-34, ф.4, ул. Урицкого д. 40 | 0.22 | 2023-02-04 10:00 | 2023-02-04 14:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 4 | ТП-34, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 04.02.2023, стр.104, АЖ, №4 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-21, ф.4, ул. Тургенева д. 50 | 0.22 | 2023-02-05 17:00 | 2023-02-06 10:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстанавливается. | 17 | ТП-21, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 05.02.2023, стр.104, АЖ, №5 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-6, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-02-04 10:40 | 2023-02-04 12:00 | В | Ремонт кабеля КЛ-0,4кВ | 1.3333 | ТП-6,РУ-0,4 |  |  | орг.-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Акт № 4 от 04.02.23 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-19, РУ-0,4кВ , ф. ул.Ленинградская, | 0.22 | 2023-02-06 19:20 | 2023-02-06 21:10 | В | Обрыв нулевого провода ВЛ-0,22кВ | 1.8333 | ВЛ-0,22кВ . Ввод в дом ул. Ленинградская д.106 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Акт № 5 от 06.02.23 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел. 2-49-04 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-16 ул.Володарского, 6 | 0.22 | 2023-02-06 13:20 | 2023-02-06 13:50 | В | ТП-16 ВЛ-0,4кВ оп.8 неисправен счётчик №418475 | 0.5 | ТП-16 ВЛ-0,4кВ оп.8 ответвление к д.6 кв.1 по ул.Володарского |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 06.02.2023 №9 стр.74 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 | 10 (10.5) | 2023-02-07 14:00 | 2023-02-07 14:45 | В | электропробой концевой муфты 10 кВ на опоре № 21 | 0.75 | РТП-708 Ф-33 ТП-42,25,26,12,39 КВЛ |  |  | орг.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 250 |  | 07.02.2023г., акт № 10 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
-4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф. 14 - ул. Тимирязева, д. 14 | 0.22 | 2023-02-07 13:25 | 2023-02-07 14:45 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.3333 | ТП 17, ф. 14 - ул. Тимирязева, д. 14 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 310 ж.з. от 07.02 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП-240, ул.Московское шоссе, 3а | 0.38 | 2023-02-07 08:30 | 2023-02-07 09:15 | В | ТП-240 откл. АВ к Т-2. Неисправна КВЛ-0,4кВ ф. Котельная ввод 2 | 0.75 | ТП-240 ф. Котельная ввод 2 |  | кот.-1, вод.-1 | орг.-9 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  | 07.02.2023 №10, стр.120 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-502, Октябрьский пр-т, 44а | 0.38 | 2023-02-07 13:00 | 2023-02-07 13:20 | В | ТП-502 выведена КЛ-0,4кВ ф. Суд ввод 2. Мех. повр. | 0.33333 | ТП-502 ф. Суд ввод 2 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 07.02.2023 №11, стр.74 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2023-02-08 14:10 | 2023-02-08 17:00 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда (земля) падение дерева на ВЛ | 2.8333 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 15 |  | № 8 08.02.2023. лист.№203 ОПЖ | 3.4.8.4 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-785 Ф-1008 ПС Второво | 10 (10.5) | 2023-02-09 10:30 | 2023-02-09 15:08 | В | разрушение траверсы ТП, замена траверсы | 4.6333 | ТП-785 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | 09.02.2023г., акт № 11 | 3.4.14 | 4.14 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-92, РУ-0,4кВ , ф. ул.Магистральная. | 0.38 | 2023-02-12 16:30 | 2023-02-12 17:10 | В | Отгорел провод на автомате ВА-100А в ТП-92 | 0.66667 | ТП-92, РУ-0,4кВ , ф. ул.Магистральная. |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |  | Акт № 6 от 12.02.23 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
-7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-59, РУ-0,4кВ , ф. ул.Самостроевская. | 0.38 | 2023-02-12 21:15 | 2023-02-12 22:00 | В | Перехлест проводов ВЛ-04кВ в результате наезда а/м на опору | 0.75 | ТП-59, РУ-0,4кВ , ф. ул.Самостроевская. |  |  | ч.с.-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4.5 |  | Акт № 7 от 12.02.23 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 0
-11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ | 0.38 | 2023-02-13 00:45 | 2023-02-13 02:50 | В | Обрыв линейного провода | 2.0833 | ВЛ-0,4кВ, ул. Лесная, ул. Пушкина |  |  | ч.с.-27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 |  | Акт № 8 от 13.02.23 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
-7 | РЭС г.Ковров АО " ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-66, ф.7, пр. Брюсова д. 6 | 0.22 | 2023-02-10 12:10 | 2023-02-10 14:00 | В | Обрыв подвода в дом ,восстановлено. | 1.8333 | ТП-66, ВЛ, ф.7 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 10.02.2023, стр.106 АЖ, №6 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
-5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная, д. 5 | 0.22 | 2023-02-10 12:30 | 2023-02-10 14:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.5 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная, д. 5 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 313 ж.з. от 10.02 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная, д. 26 | 0.22 | 2023-02-12 10:10 | 2023-02-12 12:00 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 1.8333 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная, д. 26 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 314 ж.з. от 12.02 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-13(Кр. Октябрь). ВЛ-0,4 кВ. ф.Пушкина, Фурманова | 0.38 | 2023-02-13 12:45 | 2023-02-13 13:20 | В | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ | 0.58333 | ТП-13.ВЛ-0,4кВ, ул. Пушкина |  |  | ж.д-12, маг-3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 |  | Акт № 9 от 13.02.23 | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.тел. 2-49-04 | 0
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 5 - ул. Загородная, д. 9 | 0.22 | 2023-02-13 17:00 | 2023-02-13 17:30 | В | Отключился вводной автомат в щите учета на опоре, включили повторно, успешно | 0.5 | ТП 47, ф. 5 - ул. Загородная, д. 9 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 316 ж.з. от 13.02 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП-708 Ф-30 | 10 (10.5) | 2023-02-15 04:30 | 2023-02-15 04:56 | В | электропробой КЛ 10 кВ Ф-30 отРТП-708 до РП-1 | 0.43333 | РТП-708 Ф-30 ТП-1,2,36,38,4,4А,23,49,13,47,11,17,8А,14,15,16,33,27,50 КЛ |  |  | орг.-114 ж.д-47 ч.с-765 д.с-3 шк-2 шк.интернат-1 кот-5 водозабор-2 КНС-3 | 942 | 0 | 3 | 939 | 0 | 0 | 1 | 941 | 0 | 1745 |  | 15.02.2023г., акт № 12 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. Октябрьская 68" | 0.38 | 2023-02-14 10:25 | 2023-02-14 12:05 | В | При проведении несанкционированных земляных работ персонал ООО "Владимиртеплогаз" повредил КЛ-0,4 кВ. Дом запитали по перемычке с дома по ул. М.Апостола 10. | 1.6667 | КЛ фид. "ул. Октябрьская 68" от ТП 10/0,4 кВ № 65. |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 14.02.2023, ОЖ по 0,4 кВ, Л. 65-87 | 3.4.8.1 | 4.14 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
-5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-15-а, ф.2, ул. Ватутина д. 44 | 0.22 | 2023-02-15 19:30 | 2023-02-15 20:15 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.75 | ТП-15-а, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 16.02.2023, стр. 106, АЖ, №7 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505, ул.Студенческая, 12 | 0.38 | 2023-02-15 08:40 | 2023-02-15 11:20 | В | ТП 505, РУ-0,4 кВ, выгорел вставкодержатель ф.ВЛ-1 Кирпичные проезды | 2.6667 | ф.ВЛ-1 Кирпичные проезды |  |  | орг.-3, ч.с.-12, ж.д.-3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 80 |  | 15.02.2023 № 12, стр. 124 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 113, ул.Офицерская, 4 | 0.38 | 2023-02-15 12:30 | 2023-02-15 14:30 | В | ТП 113, РУ-0,4 кВ, выгорел вставкодержатель ф.Быковский проезд, 3 | 2 | ВЛ ф.Быковский проезд, 3 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 15.02.2023 № 13, стр. 124 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-02-16 14:47 | 2023-02-16 15:51 | В | отключение защитой МТЗ, причины отключения не выявлены | 1.0667 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  | 16.02.23 г., акт № 13 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В.8(49248)21314 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1007 РП-20 ТП-311, ТП-312 — ВЛ-10кВ к КТП-550 | 10 (10.5) | 2023-02-17 12:10 | 2023-02-17 12:55 | В | Для отыскания ОЗЗ на РП-20 отключили ВВ-10кВ к ТП-311: неисправна КЛ-10кВ от ТП-312 до ВЛ-10кВ к КТП-550 | 0.75 | ТП-311, ТП-312, ТП-440, ТП-449, КТП-550 |  | кот.-1, м.у.-2, | орг.-1, ч.с.-46, ж.д.-2 | 52 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1200 |  | 17.02.2023, №14, стр.127 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3 ТП108, ТП90 - ТП147 | 6 (6.3) | 2023-02-18 09:35 | 2023-02-18 10:50 | В | РП3 отключили ВВ-6кВ к ТП108 по ОЗЗ - эл.пробой ТП 90 - ТП147 | 1.25 | ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП147, ТП109, ТП33 |  | орг.-1 | ж.д.-15, ч.с.-27, орг.-20 | 63 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 540 |  | 18.02.23, № 15 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Станиславского, д. 38 | 0.22 | 2023-02-18 09:00 | 2023-02-18 10:10 | В | Окисление на фронтоне, устарнили | 1.1667 | ТП 55, ф. 3 - ул. Станиславского, д. 38 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 318 ж.з. от 18.02 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59А, ф. 3 - СНТ Орджоникидзе, д. 166 | 0.38 | 2023-02-18 12:20 | 2023-02-18 13:50 | В | Вышел из строя автоматический выключатель в щите учета, заменили | 1.5 | ТП 59А, ф. 3 - СНТ Орджоникидзе, д. 166 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 320 ж.з. от 18.02 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 8 - ул. Кабельщиков | 0.38 | 2023-02-19 10:10 | 2023-02-19 11:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорели ПН-2, схлест устранили, вставки заменили | 1.3333 | ТП 7, ф. 8 - ул. Кабельщиков |  |  | ч.с. - 28, орг. - 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | № 321 ж.з. от 19.02 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1007 РП-20 ТП-311, ТП-311 — ТП-449 | 10 (10.5) | 2023-02-21 01:15 | 2023-02-21 02:45 | В | На РП-20 от МТЗ отключиля ВВ-10кВ к ТП-311: неисправна КЛ-10кВ от ТП-311 — ТП-449 | 1.5 | ТП-311, ТП-312, ТП-440, ТП-449, КТП-550 |  | кот.-1, м.у.-2, | орг.-1, ч.с.-46, ж.д.-2 | 52 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1200 |  | 21.02.2023, №16, стр.131 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 27, ф. 10 - модульная котельная ул. Мелиораторов, у д. 2 | 0.38 | 2023-02-21 06:45 | 2023-02-21 07:25 | В | Отключился автоматический выключатель в Тп 27, причина не известна, включили повторно, эл. снабжение котельной восстановлено | 0.66667 | ТП 27, ф. 10 - модульная котельная ул. Мелиораторов, у д. 2 |  |  | кот. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 |  | № 324 ж.з. от 21.02 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6609 РП-31, РП-31 — ТП-733; ТП-586 — ТП-733. | 6 (6.3) | 2023-02-21 10:20 | 2023-02-21 11:05 | В | На ПС "Районная" от ТО отключился МВ-6кВ ф.6609: мех. повреждение КЛ-6кВ РП-31 — ТП-733 и ТП-586 — ТП-733. | 0.75 | РП-31, ТП-732, ТП-733, ТП-586, ТП-730, ТП-587, ТП-763 |  | д.с.-1 | орг.-6, ж.д.-11, ч.с.-56 | 74 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 340 |  | 22.02.2023 №17, №18, стр.131 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/СБараки пВяткино | 10 (10.5) | 2023-02-21 08:15 | 2023-02-21 09:15 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки повреждение на ВЛ Россетей нагрузка переведена на Ф-1010 П/С Бараки | 1 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | ч.с-68 МКД-3 КНС | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №9 21.02.2023. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.6 "ИП "Костерин" (ТехЦентр)" | 0.38 | 2023-02-26 12:00 | 2023-02-26 12:40 | В | На опоре ВЛИ-0,4кВ сработал АВ на отходящую линию потребителя ул. Красноармейская д.70. АВ включен, причина не установлена. | 0.66667 | ТП-24 ВЛИ-0,4кВ ф.6. |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АКТ-02 ОЖ- лист 21 26.02.2023 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ Ф.1 "ИП Баранова" | 0.38 | 2023-02-26 18:10 | 2023-02-26 18:30 | В | В ТП-30 РУ-0,4кВ сработал АВ на отходящую линию потребителя "ИП Баранова". АВ включен, причина не установлена. | 0.33333 | ТП-30 КЛ-0,4кВ ф.1. |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | АКТ-03 ОЖ- лист 21 26.02.2023 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП-156 ул.Фатьянова, 14 | 0.38 | 2023-02-24 09:10 | 2023-02-25 11:40 | В | КТП-156: на трансфоматоре отгорела шпилька 0,4кВ фазы "С" | 26.5 | КТП-156 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 24.02.2023 №19, стр.85 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-23 ул. Спасская, 5А | 6 (6.3) | 2023-02-24 15:40 | 2023-02-24 16:50 | В | Отключился ВВ к Т-2: неисправна КВЛ ул.Б.Московская 22А - абонентск. | 1.1667 | ТП-23 Т-2 |  |  | орг.-18, ч.с.-25 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 150 |  | 24.02.2023 №20, стр.134 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-23 ул. Спасская, 5А | 6 (6.3) | 2023-02-24 22:50 | 2023-02-24 23:50 | В | Отключился ВВ к Т-2: КЗ в ВРУ №4 0,4 кВ. | 1 | ТП-23 Т-2 |  |  | орг.-18, ч.с.-25 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 150 |  | 24.02.2023 №21, стр.134 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.667 РП-17 ТП-512, РП-17 — ТП-512 | 6 (6.3) | 2023-02-26 22:15 | 2023-02-26 23:20 | В | РП-17 отключился ВВ-6кВ к ТП-512 с.ф.667: неисправна КЛ-6кВ РП-17 — ТП-512. | 1.0833 | ТП-512, ТП-482, ТП-151, ТП-219, ТП-95, ТП-130 |  | вод.-1 | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-21, орг.-19 | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 320 |  | 26.02.2023, №22, стр. 136 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ д. Большевысоково | 0.38 | 2023-02-22 14:20 | 2023-02-22 20:30 | В | На ВЛИ-0,4 кВ в д. Большевысоково лесовозом оборван провод отпайки на МКД№ 8 по ул. Дорожная. Провод восстановлен | 6.1667 | ВЛИ-0,4 кВ д. Большевысоково |  |  | ж.д.-1, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ЖУАЗ № 713 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
-3 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 по ул. Коммунальная | 0.38 | 2023-02-23 07:05 | 2023-02-23 09:20 | В | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 по ул. Коммунальная отключена для тушения пожара в д. 2 | 2.25 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 28 по ул. Коммунальная |  |  | ч.с.-13, | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 45 |  | ЖУАЗ № 717 | 3.4.8.5 | 4.9 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
-3 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | КЛ-10 кВ фидера № 108 ПС "Заводская" | 0.38 | 2023-02-25 05:00 | 2023-02-25 06:45 | В | НА КЛ-10 кВ фидера № 108 ПС "Заводская неполнофазный режим. Произведены оперативные переключения. КЛ-10 кВ фидера № 108 выведена в ремонт | 1.75 | КЛ-10 кВ фидера № 108 ПС "Заводская", ТП-62,39,49,33,76 |  |  | ж.д.-30, ч.с.-66, д.с.-1, орг. -122, кот. -1, вод. -1 | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 508 |  | № от 27.02.2023 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
-3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф. ул. Туристическая | 0.38 | 2023-02-27 11:25 | 2023-02-27 14:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Туристическая д.2, в результате разнородности металла | 2.5833 | ВЛ Ф. ул. Туристическая |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 27.02.2023, стр 308 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-402, ул. Владимирская 1 | 0.38 | 2023-02-27 11:00 | 2023-02-27 18:00 | В | ТП-402 откл. КЛ-0,4кВ фид. "Владимирская, 1": мех. повреждение КЛ-0,4кВ | 7 | ТП-402 фид. "Владимирская, 1" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 27.02.2023 №23, стр.86 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 91, ф. 4 - ул. Западная, 16 | 0.22 | 2023-03-01 12:00 | 2023-03-01 14:00 | В | Окисление на фронтоне, заменили прокалывающий зажим | 2 | ТП 91, ф. 4 - ул. Западная, 16 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 327 ж.з. от 01.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-125 от ПС Ундол, участок от РП2 до РП3. | 10 (10.5) | 2023-03-03 18:10 | 2023-03-03 21:03 | В | Отключение от МТЗ ф.125.Пробой разрядника на ЛР-10 кВ у ТП 108. | 2.8836 | ТП 108 |  |  | шк.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  | Акт №155 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н.. 2-29-80 | 1
-3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.105 | 10 (10.5) | 2023-03-05 16:20 | 2023-03-05 18:15 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф.105 Не исправна кл. 10 кВ ТП 1-ТП2 | 1.9167 | ТП 1,41,42,15,1,2,4,19 |  | котельная -1,КНС-1 | орг.-10,школа-1,МЧС-1 ч.с.-300 | 316 | 0 | 4 | 312 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 200 |  | № 1, 6.03.2022 | 3.4.13.4 | 4.6 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | РП-2 (н), ф.19, от ТП-66 до ТП-148 | 6 (6.3) | 2023-03-03 13:25 | 2023-03-03 14:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-66 до ТП-148, электрический пробой | 1.0833 | ф.19, ТП-10, ТП-175, ТП-67, ТП-148, ТП-73 (ТМ-2), ТП-66, КЛ | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, м.у.-1, КНС-1 |  | ж.д.-44, ч.с.-272, орг.-15 | 345 | 0 | 14 | 331 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 893 |  | 03.03.2023, №9 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
-3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 4 - ул. Гагарина, 97 | 0.22 | 2023-03-03 23:00 | 2023-03-03 23:45 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.75 | ТП 11, ф. 4 - ул. Гагарина, 97 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 330 ж.з. от 03.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф.6402 РП-19 к ТП-778, ТП-7 — ТП-471 | 6 (6.3) | 2023-03-04 10:00 | 2023-03-04 11:05 | В | РП-19 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП-778 сек. фид. 6402: неисправна КЛ-6кВ ТП-7 — ТП-471. | 1.0833 | ТП-778, ТП-26, ТП-101, ТП-537, ТП-7, ТП-471, ТП-269 |  | кот.-1, орг.-1 | д.с.-1, ж.д.-19, орг.-23 | 45 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 550 |  | 04.03.2023, №24, ОЖ стр. 140 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф.725 ТП-185, КТП-280 — ТП-321 | 6 (6.3) | 2023-03-06 01:00 | 2023-03-06 03:00 | В | На ПС "ВЭМЗ" ОТ МТЗ отключился ВВ-6кВ ф.725: неисправна КЛ-6кВ КТП-280 — ТП-321. | 2 | ТП-185, ТП-35, ТП-270, ТП-228, ТП-321, ТП-313, ТП-231, ТП-250, КТП-280, ТП-393, ТП-167 |  |  | д.с.-3, ж.д.-9, ч.с.-62, орг.- 22. | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1200 |  | 06.03.2023, №25, ОЖ стр. 141 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2023-03-06 18:30 | 2023-03-06 19:52 | В | неисправность в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 1.3667 | ПС Пенкино ТП-768, 735, 825 КВЛ |  |  | орг.-3, ж.д.-3, ч.с.-3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 06.03.2023г., акт №14 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
-2 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С. Ундол г.Лакинск ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2023-03-06 11:05 | 2023-03-06 12:00 | В | Аварийное отключение ф102.Падение ветки на ВЛ-10 кВ из-за пределов охранной зоны.Нагрузка переведена на ф.101,кроме ТП-77. | 0.91667 | ТП 104, 9, 87, 45, 13, 110,48,55,56,6,7,42,44,47,59,40,51,50,86,92,115. | орг.-1 | кот-2 | ж.д.-81,ч.с.-368,д.с.-3,вод.-КНС-1,кот.-2,орг.-28. | 486 | 0 | 3 | 483 | 0 | 0 | 3 | 483 | 0 | 600 |  | Акт №156 | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 0
-2 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С. Ундол г.Лакинск ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2023-03-06 11:05 | 2023-03-06 15:48 | В | Аварийное отключение ф102.Падение ветки на ВЛ-10 кВ из-за пределов охранной зоны. | 4.7167 | ТП-77 |  |  | ч.с.-13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 |  | Акт №156 | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 0
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-49, ф.2, ул. Текстильная д. 2а | 0.22 | 2023-03-06 14:10 | 2023-03-06 16:00 | В | Обрыв подвода к дому. Восстановлено | 1.8333 | ТП-49, ф.2, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 06.03.2023, стр. 110, АЖ, №10 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-182, ул. Мира, 39-а | 0.38 | 2023-03-07 14:15 | 2023-03-07 15:20 | В | Обрыв ввода ул.1-Пионерская, 65, от опоры №5, в результате очистки снежно-ледяной массы с кровли дома | 1.0833 | ТП 182, ф."ВЛ ул.Мира, 37,39; ул.1-я Пионерская, 65,67" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 07.03.2023, №26, ЖЗ стр. 91 | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-12,ф.1, ул. Фёдорова д.48 | 0.22 | 2023-03-09 14:20 | 2023-03-09 16:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1.6667 | ТП-12, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 09.03.2023 , стр.110, АЖ, №11 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел 84923255305 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2023-03-12 13:35 | 2023-03-12 13:59 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ ПАО "Россети" | 0.4 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №10 12.03.2023. лист.№9 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2023-03-12 18:10 | 2023-03-12 18:13 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда (АПВ-успешно) | 0.05 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | ч.с-20. мкд-6.орг-8 | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №11 12.03.2023. лист.№9 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП20 Ф. ул. Нетека ввод в д.19 | 0.22 | 2023-03-12 13:00 | 2023-03-12 13:45 | В | Ул. Нетека д.19 обрыв ввода в результате схода снега с крыши | 0.75 | ВЛ Ф. ул. Нетека |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 12.03.2023, стр 320, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.13. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-3 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КВЛ | ВЛ-10 кВ ЛЭП-2 | 10 (10.5) | 2023-03-12 20:25 | 2023-03-12 23:35 | В | В следствии сильного ветра и вероятного замыкания проводов в 20:25 на ПС "ОСВАР" произошло отключение ВЛ-10 кВ ЛЭП-2. Произведены оперативные переключения на ЛЭП-1 (кроме ТП Колесо, ТП Мегафон и ТП ОСБО). | 3.1667 | ТП-67,68,69,77,16-ВКХ, 17-ВКХ, ТП ИП Дмитриев, ТП ОСБО |  |  | ж.д.-9, ч.с.-123, д.с.-1, орг.-44, кот.-1, КНС-4 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 300 |  | № 14 от 13.03.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
-3 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КВЛ | ВЛ-10 кВ фидера № 103 ПС "Никологоры" | 10 (10.5) | 2023-03-12 16:15 | 2023-03-12 16:45 | В | В 16:15 на ПС "Никологоры" произошло отключение ВЛ-10 кВ фидера № 103. В 16:45 произведено успешное повторное включение. Причина отключения не установлена | 0.5 | КВЛ-10 кВ фидера № 103 ПС "Никологоры", ТП № 86, ТП № 87 |  |  | ж.д.-1 орг -1, население РЭС-102 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 85 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 15 от 13.03.2023 | 3.4.12 | 4.21 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 0
-3 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 73 по ул. Калинина | 0.38 | 2023-03-12 22:30 | 2023-03-13 12:00 | В | На ВЛ-0,4 кВ от ТП № 73 по ул. Калинина КЗ в линии. Сгорел предохранитель на фазе | 13.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 73 по ул. Калинина |  |  | ч.с. - 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | ЖУАЗ № 766 от 12.03.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
-3 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 43 по ул. Суворова, Кутузова | 0.38 | 2023-03-12 22:30 | 2023-03-13 12:00 | В | На ВЛ-0,4 кВ от ТП № 43 по ул. Суворова, Кутузова КЗ в линии. Сгорел предохранитель на фазе | 13.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 43 по ул. Суворова, Кутузова |  |  | ч.с. -30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 |  | ЖУАЗ № 767от 12.03.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
-3 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 23 по ул. Луначарского | 0.38 | 2023-03-12 22:30 | 2023-03-13 12:00 | В | На ВЛ-0,4 кВ от ТП № 23 по ул. Луначарского КЗ в линии. Сгорел предохранитель на фазе | 13.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 23 по ул. Луначарского |  |  | ч.с. -35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 |  | ЖУАЗ № 768 от 12.03.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
-3 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 61 по ул. Вишневая | 0.38 | 2023-03-12 22:30 | 2023-03-13 12:00 | В | На ВЛ-0,4 кВ от ТП № 61 по ул. Вишневая КЗ в линии. Сгорел предохранитель на фазе | 13.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 61 по ул. Вишневая |  |  | ч.с. -10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  | ЖУАЗ № 769 от 12.03.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
-3 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ по ул. Полевая в п. Первомайский | 0.38 | 2023-03-12 22:30 | 2023-03-13 12:00 | В | На ВЛ-0,4 кВ по ул. Полевая в п. Первомайский КЗ в линии. Сгорел предохранитель на фазе | 13.5 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Полевая в п. Первомайский |  |  | ж.д -6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  | ЖУАЗ № 770 от 12.03.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
-3 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 17 по ул. Красина | 0.38 | 2023-03-12 22:30 | 2023-03-13 12:00 | В | На ВЛ-0,4 кВ от ТП № 61 по ул. Вишневая КЗ в линии. Сгорел предохранитель на фазе | 13.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 17 по ул. Красина |  |  | ч.с. -30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  | ЖУАЗ № 771 от 12.03.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Тп-28 Спортивная 3а | 0.38 | 2023-03-12 20:00 | 2023-03-12 21:36 | В | Падение снега с крыши, обрыв ввода в здание. | 1.6 | ВЛ-0,4 кВ. ф.2 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | Акт №157 от 12.03.23 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Бушланов О.Н. | 1
1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-46 Пушкина 10 | 0.38 | 2023-03-12 11:40 | 2023-03-12 14:38 | В | Падение снега с крыши, обрыв ввода в здание. | 2.9667 | ВЛ-0,4 кВ. ф.1 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | Акт №158 от 12.03.23 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Щеголев В.Ю. | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КВЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. Посёлок-2 | 10 (10.5) | 2023-03-12 18:00 | 2023-03-12 22:18 | В | Протечка крыши на шинный мост РУ-10кВ ТП-5 | 4.3 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5, КТП-11 тр-р№2 |  | кот.-1 | ж.д.-15, ч.с.-179, м.у.-2,орг.-25, д.с.-1, жит.-2272 | 223 | 0 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 465.08 |  | №2 12.03.23г. | 3.4.13 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-26, пр-т Ленина 68-а | 0.38 | 2023-03-12 08:45 | 2023-03-12 10:30 | В | ТП-26 ВЛ-0,4кВ фид."ВЛ-4": обрыв ввода на фасаде дома пр-т Ленина, 68-а в результате падения ледяной массы с кровли дома | 1.75 | ТП-26 фид."ВЛ-4" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 12.03.2023, №27, ЖЗ стр. 94 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС "Западная" ф.638 РП-23 ТП-455, ТП-451 | 6 (6.3) | 2023-03-12 19:05 | 2023-03-12 19:20 | В | ТП-451 отключили ВН-6кВ к ТП-527 с.ф.638 для отыскания ОЗЗ: неисправен опорный изолятор 6кВ к Т-1 | 0.25 | ТП-527, ТП-447, ТП-467, ТП-223, ТП-222, ТП-307 |  | д.с.-2, ж.д.-15 | ж.д.-10, орг.-11 | 38 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 700 |  | 12.03.2023, №28, ЖЗ стр. 145 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимир-Тяговая" ф.9 | 6 (6.3) | 2023-03-12 18:30 | 2023-03-12 22:15 | В | ПС Владимир-Тяговая от ТО отключился ВВ-6кВ ф.9: неисправность в сетях МРСК | 3.75 | ТП-817, ТП-656 |  |  | орг.-5, ч.с.-23 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 12.03.2023, №29 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Рпень" ф.8 РП-3 ТП-38, ТП-38 — ТП-469 | 6 (6.3) | 2023-03-12 23:20 | 2023-03-13 01:10 | В | ПС "Рпень" от ТО отключился МВ-6кВ ф.8: неисправна КЛ-6кВ ТП-38 — ТП-469 | 1.8333 | РП-3, ТП-204, ТП-108, ТП-90, ТП-715, ТП-342, ТП-33, ТП-147, ТП-109, ТП-38, ТП-469, ТП-728, ТП-18, ТП-8, ТП-76, ТП-520, ТП-377, ТП-6, ТП-130, ТП-764, ТП-95 |  | кот.-2, орг.-6 | д.с.-2, шк.-1, орг.-25, ж.д.-24, ч.с.-38 | 98 | 0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 680 |  | 12.03.2023, №30 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов, 48 | 0.22 | 2023-03-12 21:35 | 2023-03-13 00:30 | В | Схлест подвода к дому, схлест устранили | 2.9167 | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов, 48 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 332 ж.з. от 12.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.5, ул. Володарского д. 68 а | 0.22 | 2023-03-12 11:30 | 2023-03-12 12:40 | В | Обрыв подвода к дому, восстановлено | 1.1667 | ТП-22, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 12.03.2023, стр. 112, АЖ, №12 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-125, ф.3, ул. Волго-Донская д. 11 б | 0.38 | 2023-03-12 12:15 | 2023-03-12 16:00 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ ф3, электрический пробой. Дом запитан по времянке. | 3.75 | ТП-125, ф.3, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 12.03.2023, стр. 112, АЖ, №13 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-4, ф1, ул. Свердлова д. 1 а | 0.22 | 2023-03-12 15:15 | 2023-03-12 16:30 | В | Обрыв подвода к дому, восстановлено | 1.25 | ТП-4, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 12.03.2023, стр. 112, АЖ, №14 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | РП-10 , ф.78, от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2023-03-12 21:20 | 2023-03-13 01:15 | В | Отключился ВВ ф.78 на РП-10. Неисправность на абонентских ТП-129, 165 (коллективные сады). Не включены ТП-129, 165 | 3.9167 | ф.78, ТП-188,16,250,271,70,39, ТП-147, 166 ,228, 139, 196, 93, 129 (абонентские), ТП-165 (КЭСР) | шк.-1 |  | ч.с.-184, орг.-1, м-н-1, кол.сад.-8, АЗС-1 | 196 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1 | 380 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 12.03.2023, №15 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ Ф.1 "ИП Баранова" | 0.38 | 2023-03-12 21:40 | 2023-03-12 22:20 | В | В ТП-30 РУ-0,4кВ сработал АВ на отходящую линию потребителя "ИП Баранова". АВ включен, причина не установлена. | 0.66667 | ТП-30 КЛ-0,4кВ ф.1. |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | АКТ-05 ОЖ- лист 27 12.03.2023 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 120 РУ-0,4кВ ул.Добровольского 1а | 0.38 | 2023-03-13 08:20 | 2023-03-13 15:00 | В | перегорел провод | 6.6667 | ВЛ 0,4кВ ул.Добровольского 1а |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Акт № 10 от 13.03.23 | 3.4.12 | 4.21 | 2 | 2 | инженер Колмогоров В.В. тел. 000012 | 0
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 28 РУ-0,4кВ ул. Космонавтов д.33 | 0.38 | 2023-03-13 09:10 | 2023-03-13 11:00 | В | захлест проводов | 1.8333 | ВЛ 0,4кВ ул. Космонавтов д.33 |  |  | ч.с -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт № 11 от 13.03.23 | 3.4.12 | 4.21 | 2 | 2 | инженер Колмогоров В.В. тел. 000011 | 0
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 37 РУ-0,4кВ ул,Гагарина д.37 | 0.38 | 2023-03-13 09:20 | 2023-03-13 11:40 | В | отключился автомат | 2.3333 | ВЛ 0,4кВ ул. Гагарина д.37 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | Акт № 12 от 13.03.23 | 3.4.12 | 4.21 | 2 | 2 | инженер Колмогоров В.В. тел. 000010 | 0
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | Мегафон ТП д.Жердево РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2023-03-13 13:10 | 2023-03-13 15:15 | В | перегорели вставки, вышел из строя разрядник | 2.0833 | Мегафон ТП д.Жердево |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт № 13 от 13.03.23 | 3.4.12 | 4.21 | 2 | 2 | инженер Колмогоров В.В. тел. 000009 | 0
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-17, ф1, ул. Челюскенцев д. 121 | 0.22 | 2023-03-13 09:25 | 2023-03-13 10:00 | В | Обрыв подвода к дому, восстановлено | 0.58333 | ТП-17, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 13.03.2023, стр. 112, АЖ, №16 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел 84923255305 | 1
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | КТП 5, ф. 4 - ул. Ленина п. Бавлены | 0.38 | 2023-03-13 09:00 | 2023-03-13 11:45 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел предохранитель в мачтовом рубильнике, схлест устранили, вставку заменили | 2.75 | КТП 5, ф. 4 - ул. Ленина п. Бавлены |  |  | ч.с. - 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | № 333 ж.з. от 13.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-1 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-32 до ТП-5, ТП-64 | 6 (6.3) | 2023-03-14 20:00 | 2023-03-14 21:40 | В | Вследствие сильного ветра и вероятного замыкания проводов на КВЛ-6 кВ от ТП-32 до ТП-5, ТП-64 в 20.00 в РП-1 произошло отключение МВ в РП-1 в сторону ТП № 32,12,4,19,64. Произведены оперативные переключения. КВЛ-6 кВ от ТП-32 до ТП-5, ТП-64 выведена в ремонт для проведения осмотра и испытания кабельной отпайки на ТП № 64 | 1.6667 | ТП-32,12,4,19,64 |  |  | ж.д.-28, ч.с. -420 , шк.- 2, орг. - 69, кот. -2 , м.у.-3 | 524 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 580 |  | № 15 от 14.03.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Тяговая" Ф.12 | 10 (10.5) | 2023-03-14 15:40 | 2023-03-14 16:10 | В | Пробой кабельной муфты КЛ-10кВ опора №1 | 0.5 | ТП-119,24,33,44,14,26,12,22,29,85,53,абон.-91,63 |  |  | ч.с-980,ж.д.-27,маг.-11,мод.кот.-1,прогимназия-1,д.с.-1,КНС-1 | 1022 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 1500 |  | Акт № 14 от 14.03.23 | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. Тел.24904 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.2, ул.Щеглова-ул. Агапова | 0.38 | 2023-03-14 17:05 | 2023-03-14 21:00 | В | Захлест проводов ВЛ-0,4 кВ,устранено | 3.9167 | ТП-20, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 70 |  | 14.03.2023, стр.114, АЖ, №17 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкйи В.В. Тел.84923255305 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Суворова; ул.Тимирязева" | 0.38 | 2023-03-14 23:06 | 2023-03-15 12:00 | В | Обрыв провода в пролете опор №13-14. Причина не установлена, восстановительные работы продолжаются. | 12.9 | ТП-5 ВЛИ-0,4кВ ф.7. |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-31; Жит.-135; организация-1 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 |  | АКТ-06 ОЖ- лист 28 14.03.2023 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 498 ул. Никитина д.5 | 0.38 | 2023-03-14 20:00 | 2023-03-14 20:40 | В | ТП 498 ВЛ 0,4 кВ обрыв трехфазного ввода на фасаде дома ул. Никитина д.5 , в результате падения ледяной массы с кровли дома | 0.66667 | ТП 498, ВЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 14.03.2023, №34, ЖЗ стр. 97 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 178 ул. Кирова 1а | 0.38 | 2023-03-15 04:00 | 2023-03-15 09:30 | В | ТП 178 ВЛ 0,4 кВ обрыв однофазного ввода на фасаде дома ул. Кирова 1а ,в результате падения ледяной массы с кровли дома | 5.5 | ТП 178, ВЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 15.03.2023, №35, ЖЗ стр. 98 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул.Киркижа д.2 | 0.22 | 2023-03-15 08:20 | 2023-03-15 09:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено | 0.66667 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 15.03.2023, АЖ, стр.114, №18 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, пр-д Муромский д.5 | 0.22 | 2023-03-15 09:30 | 2023-03-15 10:30 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено | 1 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 15.03.2023, АЖ, стр.114, №19 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, пр-д Муромский д.10 | 0.22 | 2023-03-15 12:00 | 2023-03-15 13:25 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено | 1.4167 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 15.03.2023, АЖ, стр.114, №20 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | КТП 59А, ф. 4 - ул. Гагарина | 0.38 | 2023-03-16 03:30 | 2023-03-16 04:20 | В | Отключился автоматический выключатель в ТП 59А, после осмотра ВЛ включили повторно, успешно | 0.83333 | КТП 59А, ф. 4 - ул. Гагарина |  |  | ч.с. - 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 |  | № 334 ж.з. от 13.03 | 3.4.14 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2023-03-16 22:10 | 2023-03-16 23:40 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки повреждение на ВЛ Россетей нагрузка переведена на Ф-1010 П/С Бараки | 1.5 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | ч.с-68 МКД-3 КНС | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №12 16.03.2023. лист.№10 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2023-03-17 08:15 | 2023-03-17 17:05 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ ПАО "Россети" | 8.8333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №13 17.03.2023. лист.№10 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4,21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-03-16 23:45 | 2023-03-17 00:30 | В | причины отключения не выявлены | 0.75 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  | 16.03.23 г.,акт № 15 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ Ф.9 "Мира 30,32,34" | 0.38 | 2023-03-16 15:00 | 2023-03-16 15:40 | В | Возгорание в ВРУ-0,4кВ ул. Мира д.32. Причина слабый контакт на наконечнике. | 0.66667 | ТП-18 КЛ-0,4кВ ф.9. |  |  | Ж.д.-3; Жит.-350 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | АКТ-07 ОЖ- лист 29 16.03.2023 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 34, ул. Суздальская, 5 | 0.38 | 2023-03-16 10:25 | 2023-03-16 11:30 | В | ТП 34 ВЛ 0,4 кВ обрыв трехфазного ввода на фасаде дома ул. Суздальская д.6А , в результате падения ледяной массы с кровли дома | 1.0833 | ТП 34, ф.ВЛ ул. Каманина, Суздальская |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 16.03.2023, №36, ЖЗ стр. 99 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233, ул.Балакирева, 21 | 0.38 | 2023-03-16 12:18 | 2023-03-16 13:20 | В | ТП 233 ВЛ 0,4 кВ обрыв трехфазного ввода на фасаде дома ул. Стасова д.15 , в результате падения ледяной массы с кровли дома | 1.0333 | ТП 233, ф.ВЛ-2 ул.Алябьева; ул.Даргомыжского |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 16.03.2023, №37, ЖЗ стр. 99 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 241, ул.Диктора Левитана, 55 | 0.38 | 2023-03-16 15:31 | 2023-03-16 16:20 | В | ТП 241 ВЛ 0,4 кВ обрыв трехфазного ввода на фасаде дома ул. Д.Левитана д.51Б , в результате падения ледяной массы с кровли дома | 0.81667 | ТП 241, ф.ВЛ-1 - ул.Д.Левитана |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 16.03.2023, №38, ЖЗ стр. 99 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 77, ул. Фейгина, 13Б | 0.22 | 2023-03-16 17:40 | 2023-03-16 18:30 | В | ТП 77 ВЛ 0,4 кВ обрыв однофазного ввода на фасаде дома ул. П.Осипенко д.26 , в результате падения ледяной массы с кровли дома | 0.83333 | ТП 77, ф.ВЛ ул. П.Осипенко |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 16.03.2023, №39, ЖЗ стр. 100 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП628 | 10 (10.5) | 2023-03-16 18:54 | 2023-03-16 19:17 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП628. Причина не установлена. | 0.38333 | ТП628, КТП653, КТП627, КТП694, ТП624, КТП639 |  | КНС-1 | ж.д.-6, орг.-13 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 190 |  | 16.03.2023, №40, ОЖ стр. 151 | 3.4.12 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП628 | 10 (10.5) | 2023-03-16 21:01 | 2023-03-17 10:45 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП628. Причина не установлена. Ведется обход ВЛ 10кВ. | 13.7333 | ТП628, КТП653, КТП627, КТП694, ТП624, КТП639 |  | КНС-1 | ж.д.-6, орг.-13 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 190 |  | 16.03.2023, №41, ОЖ стр. 151 | 3.4.12 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Тарасов А.В. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирсккая-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2023-03-16 21:19 | 2023-03-16 22:18 | В | РП 30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683. Причина не установлена. Ведется обход отключенной части ВЛ 10кВ. | 0.98333 | КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП660, КТП629, КТП630,КТП631, КТП632, КТП662, КТП677, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, КТП636, ТП645. |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 300 |  | 16.03.2023, №42, ОЖ стр. 151 | 3.4.12 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Тарасов А.В. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирсккая-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2023-03-16 21:19 | 2023-03-17 11:05 | В | РП 30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683. Причина не установлена. Ведется обход отключенной части ВЛ 10кВ. | 13.7667 | КТП662, КТП677, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, КТП636, ТП645. |  |  | орг.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 |  | 16.03.2023, №42, ОЖ стр. 151 | 3.4.12 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Тарасов А.В. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-1 РП30 | 10 (10.5) | 2023-03-16 23:48 | 2023-03-17 00:20 | В | ПС Владимирская 750 от ТО отключился МВ 10кВ ф.Ю-1. КЛ 10кВ ПС Владимирская 750 — РП30 ф.Ю-1 выведена для проф. испытаний ЭТЛ. | 0.53333 | ТП616, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685 , ТП610, КТП СНТ Искра, ТП617, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638, ТП614, ТП619, ТП620, ТП622 |  |  | орг.-1, жд-4, ч.с. 200, СНТ | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 250 |  | 16.03.2023, №43, стр. 152 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Тарасов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП621/ТП626 | 10 (10.5) | 2023-03-16 23:48 | 2023-03-17 00:33 | В | РП30 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП621/ТП626. Причина не установлена. | 0.75 | ТП693, ТП639, ТП624, ТП621, ТП654, ТП666, ТП657, ТП665, ТП688, |  | КНС-1 | орг.-8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 |  | 16.03.2023, №44, стр. 152 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Тарасов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Садовая ф.1003- ТП402 | 10 (10.5) | 2023-03-17 02:18 | 2023-03-17 02:25 | В | ТП 402 отсутствует напряжение от ВЛ 1003 ПС Садовая. Неисправна ВЛ 1003 ПС Садовая. | 0.11667 | ПС Садовая ф.1003- ТП402 |  | м.у.-1 | ж.д.-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 200 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 17.03.2023, №45, стр. 152 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Тарасов А.В.тел. 45-25-18 | 0
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-03-17 09:00 | 2023-03-17 15:36 | В | замыкание веток на провода в пролете опор №94-95 | 6.6 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  | 17.03.23 г.,акт № 16 | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
-3 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 2023-03-17 06:40 | 2023-03-17 11:10 | В | На участке ВЛ-10 кВ фидера № 105 ПС "Никологоры" упало дерево, оборваны провода. Произведена опиловка силами балансодержателя ВЛ-10 кВ. | 4.5 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково |  |  | ж.д.-7, ч.с.-792, д.с.-1, кот.-1, орг. -30 | 832 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 831 | 1 | 105 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 16 от 14.03.2023 | 3.4.12 | 4.14 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 0
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | КТП 54, ф. 7 - ул. Колхозная | 0.38 | 2023-03-17 16:35 | 2023-03-17 19:30 | В | Схлест проводов магистрали, схлест устранили, заменили вставку ПН-2 | 2.9167 | КТП 54, ф. 7 - ул. Колхозная |  |  | ч.с. - 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 |  | № 336 ж.з. от 17.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ЦРП-1, РУ-6 кВ, ф. 23 | 0.38 | 2023-03-19 19:45 | 2023-03-19 22:23 | В | Отключился вакуумный выключатель, причина повреждение КЛ-6 кВ: ТП 56 - ТП 61, ТП 61 - ТП 6 | 2.6333 | ТП 56, 61, 57, 6, 63, 66Т2, 41 |  |  | ч.с. - 56, ж.д. - 39, орг. - 99, шк. - 2, д.с. -2, насел. - 6800 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 1100 |  | стр. 61 о.ж. от 19.03 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-49, ф.2, ул.Текстильная д.2а | 0.38 | 2023-03-20 14:45 | 2023-03-20 16:10 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено | 1.4167 | ТП-49, ф.2, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 20.03.2023, АЖ, стр.116, №21 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.9, ул. Дачная д.1в | 0.22 | 2023-03-20 19:40 | 2023-03-20 20:50 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1.1667 | ТП-103, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 20.03.2023 , стр.116 АЖ №22 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
4 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 45 Ф. ул. Гастева | 0.38 | 2023-03-20 19:40 | 2023-03-20 23:45 | В | ул. Гастева д.2 нет одной фазы Неисправен кл.0,4 кВ между домами 2-4 ул. Гастева | 4.0833 | КЛ Ф. ул. Гастева |  |  | ч.с.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  | 20.03.2023, стр 328, ОЖ | 3.4.13. | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" ф.645 РП-22, ПС "Западная" — РП-22 ф.645 к."А" | 6 (6.3) | 2023-03-21 16:50 | 2023-03-21 17:05 | В | На ПС "Западная" отключили фид. 645 для отыскания ОЗЗ: неисправна КЛ-6кВ ПС "Западная" — РП-22 ф.645 к."А" | 0.25 | РП-22, ТП-714, ТП-596, ТП-397, ТП-437, ТП-111, ТП-368, ТП-341, ТП-471, ТП-7, ТП-463, ТП-382, ТП-360, ТП-189, ТП-122 |  | ж.д.-4, орг.-5, КНС-1, кот.-1 | шк.-1, д.с.- 2, ж.д.- 41, орг.-17. | 72 | 0 | 11 | 61 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1400 |  | 21.03.2023, №46 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-24 ул. Хирурга Орлова, 8 | 0.38 | 2023-03-21 20:00 | 2023-03-21 21:00 | В | ТП-24 ВЛ-0,4кВ фид."ВЛ-ул. Хирурга Орлова": обрыв ввода на фасаде дома №8 по ул. Хирурга Орлова в результате падения ледяной массы с кровли дома | 1 | ТП-24 ответвление от ВЛ-0,4кВ к д.8 по ул. Х.Орлова |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 21.03.2023, №47, ЖЗ стр. 3 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-24 ул. Хирурга Орлова, 18 | 0.38 | 2023-03-22 06:20 | 2023-03-22 14:00 | В | ТП-24 ВЛ-0,4кВ фид."ВЛ-ул.Труда": обрыв ввода на фасаде дома №18 по ул. Хирурга Орлова в результате падения ледяной массы с кровли дома - ведутся работы по восстановлению. | 7.6667 | ТП-24 ответвление от ВЛ-0,4кВ к д.18 по ул. Х.Орлова |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 21.03.2023, №48, ЖЗ стр. 3 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-2 РУ-6кВ Ф.9 "Выход на ТП-24" | 6 (6.3) | 2023-03-22 15:10 | 2023-03-22 15:50 | В | Пробой концевой воронки КЛ-6кВ в ТП-19 РУ-6кВ фид.№1 ТП19-ТП16. | 0.66667 | ТП-24,18,19,16. | 1 |  | Ж.д.-21; ч.с.-10 Жит.-3940; организации-17; кот.-1; дет.сад.-2. | 52 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 608 |  | АКТ-08 ОЖ- лист 31 22.03.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-402, пос. Содышка (Психбольница) | 10 (10.5) | 2023-03-22 14:00 | 2023-03-22 14:40 | В | ТП-402 РУ-10кВ перегорели в/в вставки к Т-2: неисправна кабельная перемычка к Т-2 | 0.66667 | ТП-402 КЛ-10кВ к Т-2 |  | м.у.-1, кот.-1 | ж.д.-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 250 |  | 22.03.2023, №49, стр.159 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6106 РП-4 | 6 (6.3) | 2023-03-23 00:40 | 2023-03-23 00:43 | В | ПС "Районная" для отыскания ОЗЗ отключен ф.6106. Сигнал ОЗЗ не пропал. При дальнейшем поиске - неисправен ф.6306 (УТТ). | 0.05 | ТП-355, ТП-266, ТП-331, ТП-433, ТП-57, ТП-821, ТП-531, ТП-334, ТП-325, ТП-193, ТП- 787, ТП-569, ТП-800, ТП-545 |  | орг.-3 | шк.-1, орг.-13, ж.д.-17 | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 450 |  | 23.03.2023, №50, стр.160 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6310 РП-9 | 6 (6.3) | 2023-03-23 01:50 | 2023-03-23 01:55 | В | ПС "Районная" для отыскания ОЗЗ отключен ф.6310. Сигнал ОЗЗ не пропал. При дальнейшем поиске - неисправен ф.6306 (УТТ). | 0.083333 | РП-9, ТП-464, ТП-434, ТП-205, ТП-234, ТП-235, ТП-261, ТП-138, ТП-442, ТП-346, ТП-262, ТП-465, ТП-361, ТП-424, ТП-483, ТП-323 |  | орг.-1 | шк.-2, д.с.-2, ж.д.-48, орг.-71, | 124 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1200 |  | 23.03.2023, №51, стр.160 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
5 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, КЛ-10 кВ ф.1012 от ТП-51 до оп.89 | 10 (10.5) | 2023-03-23 16:10 | 2023-03-23 16:58 | В | отключился МТЗ ф.1012, КЛ-10 кВ от ТП-51 до оп.89 выведена в ремонт, напряжение абонентам подано | 0.8 | отказ КЛ-10 кВ ф.1012 от ТП-51 до оп.89 |  |  | ч.с.-791, ж.д.-55, д.с.-3, орг.-60 | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 665 |  | 23.03.23, стр.43 ОЖ, акт №2/2023 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-506, ул. Студенческая, 1-а | 0.38 | 2023-03-23 19:55 | 2023-03-23 22:30 | В | ТП-506 РУ-0,4кВ перегорели 3 ПН-250А: неисправна КЛ-0,4кВ на дом №1-а по ул.Студенческая | 2.5833 | ТП-506 ф."ул.Студенческая, 1-а" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 23.03.2023, №52, стр.5 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.тел. 45-25-18 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6103, ЦРП-2, 1 СШ, от ТП-212 до ТП-219, от ТП-154 до ТП-116 | 6 (6.3) | 2023-03-23 16:10 | 2023-03-24 03:00 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ от ТП-212 до ТП-219, от ТП-154 до ТП-116 электрический пробой. Вышла из строя кабельная воронка на ТМ ТП-212, протечка крыши. Устранено. | 10.8333 | ф.6103, ТП-212, 214, 215, 219, 216, 61, 154, 116, ТП-133, 205 (абонентские), КЛ | кот.-2, шк.-1, д.с.-4 |  | ж.д.-62, ч.с.-40, орг.-25 | 141 | 0 | 14 | 127 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1420 |  | 23.03.2023, №23 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, ЦРП-2, 2 СШ | 6 (6.3) | 2023-03-23 17:45 | 2023-03-23 20:20 | В | Отключился МВ ф.672 на ПС "Восточная", включен. Причина отключения не выявлена | 2.5833 | ф.672, ТП-170, 13, 213, 211, 121, 146, 122, КЛ | кот.-3, м.у.-1, д.с.-3 |  | ж.д.-60, ч.с.-30, орг.-20 | 124 | 0 | 14 | 110 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1366 |  | 23.03.2023, №24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2023-03-25 06:47 | 2023-03-25 10:40 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево электропробой разрядника ТП-13 | 3.8833 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 14 25.03.2023. лист.№13 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ПС Павловское Ф.1004 | 10 (10.5) | 2023-03-24 15:10 | 2023-03-24 18:30 | В | ПС Павловское Ф.1004-Земля Пробой ТН в ПКУ к ТП955 | 3.3333 | ТП 955 |  |  | ч.с.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | №2, 24.03.2023 | 3.4.13. | 4.12. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
9 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-750, ТП-753 Ф-1003 от ПС Берково | 10 (10.5) | 2023-03-24 12:35 | 2023-03-24 14:08 | В | Неисправность в сетях МРСК Центра и Приволжья | 1.55 | ПС БерковоФ-1003 ТП-750,753 ВЛ |  |  | орг.-3,ч.с.-177 | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 102 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 24.03.23 г.,акт № 18 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
9 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-03-24 16:03 | 2023-03-24 17:14 | В | Неисправность не обнаружена | 1.1833 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  | 24.03.23 г.,акт № 19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-28, РУ-0,4кВ,ВЛИ-0,4кВ ф . Ул Чайкиной, д.49 | 0.22 | 2023-03-25 13:25 | 2023-03-25 14:00 | В | Плохой контакт на вводе в дом ВЛИ-0,22кВ | 0.58333 | ВЛИ-0,22кВ Ул. Чайкиной д.49 |  |  | ч.с.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | Акт № 15 от 25.03.23 | 3.4.13.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел. 2-49-04 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-36, КЛ-0,4кВ ул.Больничный проезд д.9-А | 0.38 | 2023-03-26 05:50 | 2023-03-26 15:00 | В | Повреждена КЛ-0,4кВ | 9.1667 | КЛ ул.Больничный проезд д.9-А |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | Акт № 16 от 26.03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел. 2-49-04 | 1
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 0т РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2023-03-24 13:55 | 2023-03-24 14:30 | В | Ф.1024 ТП №44 пробой опорного изолятора. Сгорели три в.в. вставки | 0.58333 | ТП-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,92,50. |  |  | ж.д-50, ч.с-140, д,с-2, орг-15. | 227 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 300 |  | Акт №159 от 24.03.23 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. 2-29-80 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 0т РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2023-03-24 16:35 | 2023-03-24 18:00 | В | Ф.1024 ТП №44 протечка перекрытия сгорела в.вставка. | 1.4167 | ТП-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,92,50. |  |  | ж.д-50, ч.с-140, д,с-2, орг-15. | 227 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 300 |  | Акт №160 от 24.03.23 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. 2-29-80 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-13 | 0.38 | 2023-03-26 19:12 | 2023-03-26 20:28 | В | ТП-13 в Р.У.-0,4 выпадение конденсата на оборудование, протирка изоляторов. | 1.2667 | ТП-13 |  |  | ж.д-9, д,с.-1, орг-10. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  | о.ж. лист № 195-196 | 3.4.12.1 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-13 ф-1 | 0.38 | 2023-03-27 04:50 | 2023-03-27 08:00 | В | ТП-13 в Р.У.-0,4 повреждение КЛ-0,4 кВ. Ф.1 | 3.1667 | ТП-13 |  |  | ж.д-3, орг-1. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | о.ж. лист № 195-197 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А. 2-29-80 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. Посёлок-2 | 10 (10.5) | 2023-03-26 12:30 | 2023-03-26 14:15 | В | Пробой опорного изолятора в РУ-10кВ ТП-1 | 1.75 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5, КТП-11 тр-р№2 | кот.-1 |  | ж.д.-15, ч.с.-179, м.у.-2,орг.-25, д.с.-1, жит.-2272 | 223 | 0 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 815.24 |  | №3 26.03.23г. | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. Посёлок-1 | 10 (10.5) | 2023-03-26 12:30 | 2023-03-26 16:40 | В | Пробой опорного изолятора в РУ-10кВ ТП-1 | 4.1667 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р1, ТП-1, ТП-2,ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 | кот.-1 |  | ж.д.-29, ч.с.-220, шк.-2, д.с.-1, орг.-20, жит.-2461 | 273 | 0 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 792.2 |  | №3 26.03.23г. | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.694, РП-5, от ТП-100 до ТП-131, от ТП-131 до ТП-4 УТТ | 6 (6.3) | 2023-03-25 23:15 | 2023-03-26 02:20 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-100 до ТП-131 и абонентская КЛ-6 кВ от ТП-131 до ТП-4 УТТ, электрический пробой. | 3.0833 | ф.694, ТП-100, 131, 210, 209, ТП-204, 236, 4 УТТ (абонентские), КЛ | кот.-1 |  | ж.д.-16, ч.с.-45, орг.-15 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 475 |  | 25.03.2023, №25 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | РП-4, ф.645, ТП-109, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2023-03-26 23:00 | 2023-03-27 02:15 | В | Отключился МВ ф.645 на РП-4, включен. Причина отключения протечка крыши ТП-109, РУ-6 кВ. ТП-109 не включена. | 3.25 | ф.645, ТП-140, 200, 141, 123, 45, 15, 159, 109, 110, 111, 43, 149, ТП-225 (абонентская) | кот.-3, шк.-1, д.с.-1, КНС-2 |  | ж.д.-40, ч.с.-742 | 796 | 0 | 14 | 782 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 1509 |  | 26.03.2023, №26 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ-6кВ Ф.4 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2023-03-26 17:10 | 2023-03-26 19:30 | В | Перегорание ПКТ-20А, а так же лопнул проходной изолятор на фазе "А". | 2.3333 | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.1,2,3,4,5,6,7,8. |  | дет.сад-1 | Ж.д.-3; ч.с.-101; Жит.-406; организации-3; | 108 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 117 |  | АКТ-09 ОЖ- лист 33 26.03.2023 | 3.4.14 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.6 "Дет.Сад.№9 "Солнышко"" | 0.38 | 2023-03-26 20:35 | 2023-03-26 22:30 | В | Возгорание ПУ дет.сад №9 в РУ 0,4 кВ, предположительно из-за выхода из строя КЛ-0,4 кВ. Дет.сад №9 переключен на резервный ввод с ТП-12. | 1.9167 | ТП-10 КЛ-0,4кВ ф.6. |  | дет.сад-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | АКТ-10 ОЖ- лист 33 26.03.2023 | 3.4.14 | 4.12, 4.10 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", рп-2 направл. 225 | 10 (10.5) | 2023-03-26 06:00 | 2023-03-26 07:40 | В | В 06:00 на РП-2 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ направл. 225. После проверки КЛ-10 кВ и произведенных переключений все потребители были запитаны в период от 07:00 до 07:40. На повреждении КЛ-10 кВ от ТП-25 до ТП-44. | 1.6667 | ТП-1179Т-1), 118(Т-1), 61(Т-1), 35, 36, 25, 44(Т-1,2), Т-26(Т-2), 93(Т-1), 147(Т-2) |  | Ж.д-4,орг.-6, мед. учрежд.-3, | Школа-1, мед. учрежд.-1, д/сад-1, ж.д-41, ч.с-42, орг.-10 | 109 | 0 | 13 | 96 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 790 |  | 26.03.2023, ОЖ. Л.44-45, акт № 01/03 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6310 РП-9 ТП-361, РП-9 — ТП-361 | 6 (6.3) | 2023-03-24 12:30 | 2023-03-24 12:50 | В | РП-9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП-361: неисправна КЛ-6кВ РП-9 — ТП-361 | 0.33333 | ТП-361, ТП-424, ТП-483, ТП-323 |  |  | д.с.-1, ж.д.-9, орг.-7 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 110 |  | 24.03.2023, №53, стр.163 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6310 РП-9, ПС "Районная" — РП-9 ф.6310 каб."Б" | 6 (6.3) | 2023-03-24 13:25 | 2023-03-24 13:30 | В | ПС "Районная" для отыскания ОЗЗ отключен ф.6310: неисправна КЛ-6кВ ПС "Районная" — РП-9 ф.6310 каб."Б" | 0.083333 | РП-9, ТП-464, ТП-371, ТП-466, ТП-434, ТП-205, ТП-234, ТП-235, ТП-261, ТП-138, ТП-442, ТП-346, ТП-465, ТП-262, ТП-271 |  | орг.-1 | шк.-2, д.с.-2, ж.д.-48, орг.-71, | 124 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1200 |  | 24.03.2023, №54, стр.163 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-2 РП-30 ТП-626, ТП-619 — ТП-622 | 10 (10.5) | 2023-03-24 15:50 | 2023-03-24 19:20 | В | РП-30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП-626: неисправна КЛ-10кВ ТП-619 — ТП-622 (абонентская) | 3.5 | ТП-693, ТП-639, ТП-624, ТП-621, ТП-654, ТП-666, ТП-657, ТП-665, ТП-688, ТП-623,ТП-619,ТП-622 |  | КНС-1 | орг.-8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 |  | 24.03.2023, №55, стр. 164 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-199 ул. Алябьева, 10 | 0.38 | 2023-03-24 18:50 | 2023-03-24 20:40 | В | ТП-199 ВЛ-0,4кВ фид."ВЛ-1": обрыв ввода на опоре ул. Алябьева, 10 в результате падения ледяной массы с кровли дома | 1.8333 | ТП-199 фид."ВЛ-1" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 24.03.2023, №56, ЖЗ стр. 6 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная новая" ф.204 РП-35 ТП-558, РП-35 — ТП-558 | 10 (10.5) | 2023-03-26 02:00 | 2023-03-26 03:00 | В | РП-35 от ТО отключился ВВ-10 кВ к КТП-558 неисправна: КЛ-10кВ РП-35 — ТП-558 ф.204. | 1 | ТП-558, ТП-580, ТП-559, ТП-560, ТП-581 |  |  | ч.с.-257 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 350 |  | 26.03.2023, №57, 58, стр.166 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-406, ул.Куйбышева, 36а | 0.38 | 2023-03-26 09:05 | 2023-03-26 09:50 | В | ТП-406: неисправна КЛ-0,4кВ от ТП до ВРУ ГСК-12 | 0.75 | КЛ ф."ГСК-12" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 26.03.2023, №59, стр.7 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1016 РП-20, ТП-766 — ТП-767 | 10 (10.5) | 2023-03-26 14:27 | 2023-03-26 16:35 | В | ПС"Ладога" отключили ВВ-10кВ ф.1016 для отыскания ОЗЗ: неисправна КЛ-10кВ ТП-766 — ТП-767 ф.1016 | 2.1333 | РП-20, ТП-475, ТП-440, ТП-344, ТП-768, ТП-766, ТП-767, ТП-769, ТП-770, ТП-153, ТП-177, ТП-282, ТП-217, ТП-159, ТП-104, ТП-71, ТП-540, ТП-575, ТП-534, ТП-754, ТП-282 |  | м.у.-3, кот.-1 | ж.д.-14, д.с.-1, орг.-7 | 26 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 590 |  | 26.03.2023 №60, стр. 167 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" фид.Ю-2 РП-30 ТП-626, ВЛ-10кВ — ТП-622 | 10 (10.5) | 2023-03-26 21:20 | 2023-03-26 21:26 | В | РП-30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП-626: неисправна КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ к ТП-622 (абонентская) | 0.1 | ТП-693, ТП-639, ТП-624, ТП-621, ТП-654, ТП-666, ТП-657, ТП-665, ТП-688, ТП-623, ТП-619 |  | КНС-1 | орг.-8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 |  | 24.03.2023, №55, стр. 164 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-03-27 14:20 | 2023-03-27 16:43 | В | отключение реклоузера РА-1 ВВ-1 защитой МТЗ, падение дерева на провода, обрыв провода в пролёте опор №№ 117-118 | 2.3833 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  | 27.03.23 г.,акт № 20 | 3.4.14 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-95, РУ-0,4кВ, ф. ул. Мичурина | 0.38 | 2023-03-27 07:30 | 2023-03-27 10:50 | В | Обрыв ВЛ-0,4кВ в результате падения дерева | 3.3333 | ВЛул. Мичурина, ул. Десантников, ул.Пархоменко |  |  | ч.с.-32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 |  | Акт № 17 от 27.03.23 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 2-49-04 | 0
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-36, КЛ-0,4кВ ул.Больничный проезд д.9-А | 0.38 | 2023-03-27 09:30 | 2023-03-27 11:10 | В | Ремонт КЛ-0,4кВ | 1.6667 | КЛ ул.Больничный проезд д.9-А |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | Акт № 18 от 27.03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 2-49-04 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-45, РУ-0,4кВ, ф. ул. 40 лет Октября | 0.38 | 2023-03-27 21:00 | 2023-03-27 23:00 | В | Плохой контакт на вводе в дом ВЛ-0,4кВ | 2 | ВЛ ул.40 лет Октября д.34 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | Акт № 19 от 27.03.23 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 2-49-04 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-607, мкр.Юрьевец ул. Институтский городок, 1 | 0.38 | 2023-03-27 09:50 | 2023-03-27 15:10 | В | ТП-607: неисправна КЛ-0,4кВ от ТП до ВРУ д.1 ул.Институтский городок (поссовет) | 5.3333 | ТП-607 ф."Институтский гор. д.1" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 27.03.2023, №62, стр.8 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 17А" | 0.38 | 2023-03-27 13:00 | 2023-03-27 16:00 | В | В подвале дома затопило ВРУ. Дом отключен на ТП. После откачки воды КЛ-0,4 кВ не прошла испытание. Для энергоснабжения дома смонтирована временная ВЛ-0,4 кВ. | 3 | КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 17А" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 27.03.2023, ОЖ л 45, акт 02/03 | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-136, ВЛ фид. "Поселок фид.1" | 0.38 | 2023-03-27 15:00 | 2023-03-27 18:00 | В | При несанкционированном спиливании деревьев произошло произошло падение на провода ВЛ-0,4 кВ. Обрыв проводов в двух пролетах. Подано заявление во "Владоблтехнадзор" | 3 | ВЛ фид. "Поселок фид.1" от ТП 8/0,4 кВ № 136 |  |  | Ч.с.-22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 |  | 27.03.2023, ОЖ по 0,4 кВ л 3-4, акт 03/03 | 3.4.8.3 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-77 | 0
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3,п.Андреево фид. Парковая, | 0.38 | 2023-03-28 18:15 | 2023-03-28 19:15 | В | обрыв магистрального провода падение дерева на ВЛ | 1 | ВЛ фид.Парковая |  |  | ч.с. -43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8 |  | №15 28.03.2023, стр 13 ЖЗ | 3.4.8.4 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП-2, ул.Летне-Перевозинская, 17-г | 0.38 | 2023-03-28 10:00 | 2023-03-28 11:30 | В | РП-2 РУ-0,4кВ: перегорела ПН-250А. Причина не установлена | 1.5 | РП-2 ф."ул.Летне-Перевозинская, 17-г" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 28.03.2023,акт № 63,стр.9 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-492, ул.Тракторная, 1-в | 0.38 | 2023-03-28 13:20 | 2023-03-28 16:20 | В | ТП-492: неисправна КЛ-0,4кВ от ТП до ВРУ дома 1-в по ул. Тракторная | 3 | ТП-492 ф."ул.Тракторная, 1-в |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 28.03.2023,акт № 64,стр.9 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-256, Суздальский пр-т, 21-а | 6 (6.3) | 2023-03-28 13:50 | 2023-03-28 15:45 | В | ТП-256: перегорели ПТ к Т-1. Причина — попадание животного на токоведущие части РУ-6кВ | 1.9167 | ТП-256 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 28.03.2023,акт № 65,стр.170 ОЖ | 3.4.10 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-131 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2023-03-29 16:25 | 2023-03-29 17:22 | В | отключение МВ Ф-131 П/С Судогда повреждение на ВЛ россетей | 0.95 | ТП-36.45.51. |  |  | . орг-4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 29.03.2023. лист.№14 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
7 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6011, от ТП-99 до ТП-218, от ТП-99 до ТП-226 | 6 (6.3) | 2023-03-29 10:50 | 2023-03-29 14:40 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ от ТП-99 до ТП-218 и от ТП-99 до ТП-226, электрический пробой | 3.8333 | ф.6011, ТП-222, 195, 246, 171, 218, 99, 226, 98, КЛ | КНС-2, шк.-1, д.с.-1, кот.-2 |  | ж.д.-14 | 26 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 905 |  | 29.03.2023, №27 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-1013, уч-к от ТП №32 до ТП №25 | 10 (10.5) | 2023-03-30 14:10 | 2023-03-30 16:15 | В | Пробой проходного изолятора на КТП№78.Произведена замена. | 2.0833 | ТП №24,25,78. |  |  | ч.с.-236,орг.-4. | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 190 |  | Акт №161 от 30.03.2023 г. | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. тел.(49242)2-29-80 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-279, ул. Северная, д. 32 | 0.38 | 2023-03-30 17:20 | 2023-03-30 20:20 | В | ТП-279 РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ к Т-2: неисправна КЛ-0,4кВ на дом № 32 ул. Северная | 3 | ТП-279 ф."ул.Северная, 32" |  |  | ж.д.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 |  | 30.03.2023, акт № 66 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
Начальник ЦДС | [9 empty] | Жульков Андрей Геннадьевич
|  | Должность ответственного за заполнение отчета | [7 empty] | ФИО Подпись
Note on I203: грозой разбило вентильный разрядник на ТП-12

## 2 квартал 2023
Сводные данные об аварийных отключениях в квартал по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул.Ленина | 0.38 | 2023-04-02 10:20 | 2023-04-02 15:20 | В | ТП 3 Ф. ул. Ленина сгорели две вставки 50 А Неисправна кабельная перемычка ул. Ленина д.32-34 Временная схема электроснабжения | 5 | КЛ Ф. ул. Ленина |  |  | ч.с.-21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 |  | 2.04.2023, стр 344, ОЖ | 3.4.13. | 4.13. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
7 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | РП-1, ф.26, от РП-1 до 82 (17) | 6 (6.3) | 2023-04-01 00:20 | 2023-04-01 01:20 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-82 (17) (КЭСР),электрический пробой | 1 | ТП-37, ТП-82 (17), 75 (21), 201 (КЭСР), КЛ |  |  | ч.с.-237, орг.-15 | 253 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1 | 187 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 01.04.2023, №28 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6101, от ТП-238 до ТП-239 | 6 (6.3) | 2023-04-02 17:45 | 2023-04-02 20:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-238 до ТП-239, электрический пробой | 2.25 | ф.6101, ТП-238, 239, КЛ |  |  | ч.с.-3, орг.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95 |  | 02.04.2023, №29 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Боголюбово" фид. 609 | 6 (6.3) | 2023-04-01 20:43 | 2023-04-02 02:00 | В | ПС "Боголюбово" откл. фид. 609 (ПАО "Россети Центр и Приволжье"): неисправность в сетях ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 5.2833 | КТП-813, КТП-814, КТП-860 |  |  | орг.-1, ч.с.-85 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 170 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 02.04.2023, №67, стр.175 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-608 ул. Ноябрьская, 8-б | 0.38 | 2023-04-02 11:30 | 2023-04-02 12:30 | В | Неисправна КЛ-0,4кВ с ТП-608 на дом №8-б по ул. Ноябьрская: обрыв фазы. | 1 | ТП-608 ф."ул.Ноябрьская, 8-б" |  |  | ж.д.-1, орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | 02.04.2021, №68, стр.12 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП 58 РУ-0,4кВ ул. Магистральная д.30 | 0.38 | 2023-04-01 18:45 | 2023-04-02 00:20 | В | Повреждение КЛ-0,4кВ | 5.5833 | КЛ ул.Магистральная д.30 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Акт № 20 от 02.04.23 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.тел. 2-49-04 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ Ф.1 | 10 (10.5) | 2023-04-02 20:30 | 2023-04-02 21:30 | В | Пробой КЛ-10кВ ТП-3 | 1 | ТП-3,1,55,32,38,41,2,30,19,36,54аб.,96,6,37,5аб.,42,7,90,23,99,56,104,89 |  |  | ч.с-1580,ж.д.-20,маг.-31, кот.-1,д.с.-4,КНС-1 | 1637 | 0 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 0 | 2100 |  | Акт № 21 от 02.04.23 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.тел. 2-49-04 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-36, КЛ-0,4кВ ул.Больничный проезд д.9-А | 0.38 | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-03 14:30 | В | Ремонт КЛ-0,4кВ | 6.5 | КЛ ул.Больничный проезд д.9-А |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | Акт № 22 от 03.04.23 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел. 2-49-04 | 1
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2023-04-03 20:20 | 2023-04-03 20:58 | В | Отключился АВ-200А в РУ-0,4кв ТП-3, причина не установлена. АВ-200А включен, электроснабжение потребителей восстановленно. | 0.63333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4. |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-202; организации-6; | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | АКТ-11 ОЖ- лист 36 03.04.2023 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-175, ул.Краснознаменная, д.5 | 0.38 | 2023-04-03 20:00 | 2023-04-03 20:30 | В | ТП-175: неисправна КЛ-0,4кВ на дом №5 по ул.Краснознаменная — обрыв одной фазы. Дом включили по резервному кабелю. | 0.5 | ТП-175 фид."ул.Краснознаменная, 5 вв.-1" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 03.04.2021, №69, стр.12 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" ф.667 РП-25 ТП-1, РП-25 — ТП-1 | 6 (6.3) | 2023-04-03 20:30 | 2023-04-03 21:00 | В | РП-25 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП-1: неисправна КЛ-6кВ РП-25 — ТП-1. | 0.5 | ТП-1, ТП-131/1, ТП-131/2, ТП-759 |  | орг-1 | орг.-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 900 |  | 03.04.2021, №70, стр.176 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП 58 РУ-0,4кВ ул. Магистральная д.30 | 0.38 | 2023-04-05 13:30 | 2023-04-05 16:00 | В | Ремонт КЛ-0,4кВ | 2.5 | КЛ ул.Магистральная д.30 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Акт № 23 от 05.04.23 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В.тел. 2-49-04 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.664, РП-4, ф.46, от ПС "Южная" до ТП-134, ф.46 от РП-4 до ТП-89 | 6 (6.3) | 2023-04-05 17:00 | 2023-04-05 19:20 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.664 от ПС "Южная" до ТП-134 и ф.46 от РП-4 до ТП-89, электрический пробой | 2.3333 | ф.664, ТП-134, 135, 164, 157, 158, 229, ф.46, ТП-89, ТП-15а, КЛ | шк.-1, д.с.-1, кот.-2, м.у.-1, КНС-1 |  | ж.д.-27, ч.с.-275 | 314 | 0 | 12 | 302 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 1117 |  | 05.04.2023, №30 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-491, ул. Тракторная, 5-а | 0.38 | 2023-04-05 08:24 | 2023-04-05 11:10 | В | ТП-491: неисправна КЛ-0,4кВ на дом № 5-а по ул. Тракторная. Включили дом по резервному кабелю. | 2.7667 | ТП-491, фид."ул.Тракторная, д.5-а вв-1" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 05.04.2021, №71, стр.14 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.112 | 10 (10.5) | 2023-04-06 13:40 | 2023-04-06 14:20 | В | "земля" на ф. 112 с ПС "Суздаль", Механическое повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ ТП3-ТП9 | 0.66667 | ТП 3,60,40,5,31 |  | орг-1 | орг-5,котельная-1 ч.с-150 | 158 | 0 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 150 |  | № 2, 6.04.2023 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 68, ф. 8 - ул. Мира 68 | 0.22 | 2023-04-06 19:10 | 2023-04-06 19:35 | В | Окисление на фронтоне, заменили зажим | 0.41667 | ТП 68, ф. 8 - ул. Мира 68 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 344 ж.з. от 03.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф.20 "ул. Московская д.28" | 0.38 | 2023-04-06 09:00 | 2023-04-06 12:00 | В | Обрыв двух фаз КЛ-0,4кВ: монтаж соединительной муфты | 3 | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф.20 "ул. Московская д.28" |  |  | ж.д.-1,жит.-32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.57 |  | №4 06.04.23г. | 3.4.7.3 | 4.6 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС "Владимирсккая-750" ф.Ю-2 РП-30 ТП-683 | 10 (10.5) | 2023-04-06 11:52 | 2023-04-06 12:19 | В | РП-30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП-683: причина не установлена | 0.45 | КТП-683, КТП-680, ТП-625, КТП-633, КТП-629, КТП-630, КТП-660, КТП-631, КТП-632, КТП-662, КТП-640, КТП-528, КТП-681, КТП-549, КТП-634, ТП-627, КТП-636, КТП-662, КТП-677, ТП-645. |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 500 |  | 6.04.23, №72, стр.180 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП-814, Адрес пос.Суромна (ул.Воздвиженская) | 0.38 | 2023-04-06 16:45 | 2023-04-06 18:30 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ в результате проезда крупногабаритной техники | 1.75 | КТП-814 ф. "ВЛ ул. Успенская" |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |  | 6.04.23, №73, стр.15 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-1, ф.67, от ТП-207 до ТП-174 | 6 (6.3) | 2023-04-09 22:00 | 2023-04-10 00:25 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-207 до ТП-174, электрический пробой | 2.4167 | ф.67, ТП-198, 207, 174, 176, ТП-167 (ТМ2) (абонентская), КЛ | кот.-3, КНС-1 |  | ж.д.-15, ч.с.-141, орг.-2 | 166 | 0 | 8 | 158 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 560 |  | 09.04.2023, №31 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
8 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 2023-04-07 16:10 | 2023-04-08 00:59 | В | 07.04.2023 года в 16:10 произошло отключение ВЛ-10 кВ фидера № 105 ПС "Никологоры". После проведения оперативных переключений выведена в ремонт отпайка 10 кВ на д. Жарцы (Вязниковский РЭС) | 8.8167 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково |  |  | ч.с.-257, кот.-1, орг. -14 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 45 |  | № 18 от 10.04.2023 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел. 89209291840 | 1
8 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 2023-04-08 05:50 | 2023-04-08 08:00 | В | 08.04.2023 года в 05:50 наВЛ-10 кВ фидера № 105 ПС "Никологоры" появилась "Земля". Причина отключения повреждение концевой кабельной муфты на опоре № 1. Был произведен ремонт силами балансодержателя Фидера № 105 ООО "Технопласт". | 2.1667 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково |  |  | ч.с.-257, кот.-1, орг. -14 | 273 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 45 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 19 от 10.04.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел. 89209291840 | 0
8 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-72 | 6 (6.3) | 2023-04-07 21:50 | 2023-04-08 01:20 | В | 07.04.2023 года в 21:50 на ПС "Вязники" произошло отключение КЛ-6 кВ фидера № 613. Произведены оперативные переключаения. Выведена в ремонтКЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-72. | 3.5 | ТП № 72,73,104 |  |  | ж.д. -22, ч.с.-161, д.с.-1, орг. -14 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 100 |  | № 20 от 10.04.2023 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел. 89209291840 | 1
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 9 - ул. Мира 62 | 0.22 | 2023-04-09 15:20 | 2023-04-09 18:00 | В | Вышел из строя счетчик на опоре, заменили | 2.6667 | ТП 32, ф. 9 - ул. Мира 62 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 344 ж.з. от 03.03 | 3.4.13 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Западная" ф.650 РП-13 ТП-276, РП-13 — ТП-276 | 6 (6.3) | 2023-04-07 16:20 | 2023-04-07 18:00 | В | РП-13 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП-276: неисправна КЛ-6кВ к ТП-276 (абонентск.) | 1.6667 | ТП-276 |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  | 07.04.2023, №74, стр.181 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Западная" ф.606 РП-7 ТП-252: РП-7 — ТП-252 | 6 (6.3) | 2023-04-08 13:10 | 2023-04-08 13:50 | В | РП-7 от ТО отключился В6кВ к ТП-252: неисправна КЛ-6кВ РП-7 — ТП-252 | 0.66667 | ТП-252, ТП-207, ТП-117, ТП-825, ТП-272, ТП-362 |  | кот-1, д.с-1 | орг.-19, ж.д.-16 | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 600 |  | 08.04.2023, №75, стр.181 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Тракторная" ф.610 РП-5, ПС"Тракторная" — РП-5 ф.610; РП-5 — ТП-324 | 6 (6.3) | 2023-04-09 09:00 | 2023-04-09 09:55 | В | ПС"Тракторная" отключился ВВ ф.610 от МТЗ: неисправна КЛ-6кВ ПС"Тракторная" — РП-5 ф.610; неисправна КЛ-6кВ РП-5 —ТП-324 (абонентская.) | 0.91667 | РП-5, ТП-542, ТП-324, ТП-192, ТП-296, ТП-465, ТП-799, ТП-226, ТП-310, ТП-233, ТП-150, ТП-122, ТП-121, ТП-309, ТП-32, ТП-277, ТП-593 |  | КНС-1 | м.у.-1, шк.-1, д.с.-3, орг.-29, ж.д.-59 | 94 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1500 |  | 09.04.2023, №77, стр.182 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Западная" ф.609 РП-19 ТП-778: ТП-144 — ТП-551 | 6 (6.3) | 2023-04-09 15:30 | 2023-04-09 18:35 | В | РП-19 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП-778: неисправна КЛ-6кВ ТП-144 — ТП-551 | 3.0833 | ТП-778, ТП-26, ТП-101, ТП-537, ТП-144, ТП-551, ТП-303, ТП-70 |  | кот.-1, орг.-1 | д.с.-1, ж.д.-15, орг.-25 | 42 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 750 |  | 09.04.2023, №79, стр.183 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2023-04-08 08:10 | 2023-04-08 08:42 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево падение дерева на ВЛ отпайка ВЛ Россетей | 0.53333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 17 08.04.2023. лист.№17 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
7 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, ф.694, ф. 24 от ЦРП-2 до ТП-121, от ТП-209 до РП-5 | 6 (6.3) | 2023-04-12 19:15 | 2023-04-12 23:50 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.24 от ЦРП-2 до ТП-121 и от ТП-209 до РП-5, электрический пробой | 4.5833 | ф.672, ф.694, ТП-272, 170, 13, 247, 121, 122, 209, 210, 100, 131, ТП-236, 204 (абонентские), КЛ | кот.-4, м.у.-2, д.с.-1 |  | ж.д.-63, ч.с.-50 | 127 | 0 | 14 | 113 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1889 |  | 12.04.2023, №32 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел 84923255305 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-298 ул. Комиссарова, 39 | 0.38 | 2023-04-12 11:00 | 2023-04-12 11:40 | В | ТП-298: мех. повреждение КЛ-0,4-кВ на школу №35 (ул. Комиссарова, 39). Включили школу по резервному кабелю | 0.66667 | ТП-298 ф."ул. Комиссарова, 35 (школа №35) вв-1" |  | шк.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |  | 12.04.23, №80, стр.19 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Сунгирь" ф.1010 РП-11 ТП-359, ТП-152 — КТП- 836 | 10 (10.5) | 2023-04-12 16:00 | 2023-04-12 16:30 | В | ТП-435 отключили ВН к ТП-152 для поиска ОЗЗ: неисправна КЛ-10кВ ТП-152 — КТП- 836 | 0.5 | ТП-152, КТП-836, ТП-386, ТП-772 |  | ж.д.-5, м.у.-1 | ж.д.-1, орг.-8, | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 170 |  | 12.04.2023, №81, стр.187 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/СБараки пВяткино | 10 (10.5) | 2023-04-13 17:37 | 2023-04-13 18:32 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки повреждение на ВЛ Россетей нагрузка переведена на Ф-1010 П/С Бараки | 0.91667 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | ч.с-68 МКД-3 КНС | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №18 13.04.2023. лист.№19 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/СБараки пВяткино | 10 (10.5) | 2023-04-13 17:37 | 2023-04-14 09:00 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки повреждение на ВЛ Россетей нагрузка переведена на Ф-1010 П/С Бараки | 15.3833 | ТП-6.8 |  |  | ч.с-12.КНС | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №18 13.04.2023. лист.№19 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2023-04-13 21:05 | 2023-04-13 22:35 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ Россетей | 1.5 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №19 13.04.2023. лист.№19 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
| ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева | 0.38 | 2023-04-14 06:35 | 2023-04-14 10:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорели ПН-2 | 3.4167 | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева |  |  | ч.с. - 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 |  | № 347 ж.з. от 03.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | тп | ТП-29 ул.Денисенко РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2023-04-13 14:35 | 2023-04-13 15:45 | В | перегорела вставка ПН2-250 | 1.1667 | ТП-29 |  |  | ч/с - 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 |  | Акт № 25 от 13.04.23 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В.тел. 2-49-04 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф.6202 РП-32 ТП-301, ТП-82 — ТП-99; РП-5 — ТП-99 секц. фид. 610 | 6 (6.3) | 2023-04-13 17:30 | 2023-04-13 18:20 | В | На РП-32 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП-301: неисправны КЛ-6кВ ТП-82 — ТП-99; КЛ-6кВ РП-5 — ТП-99 секц. фид. 610 | 0.83333 | ТП-99, ТП-82, ТП-301, ТП-485, ТП-394, | орг.-1 | м.у.-1 , | дс-1, орг.-5, ж.д.-12, ч.с.-39 | 58 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 850 |  | 13.04.2023, №82, №83 стр.189 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1010 ПС "Базовая" РП№250-ТП№14 | 10 (10.5) | 2023-04-13 16:45 | 2023-04-13 19:30 | В | КЗ КЛ-10кВ в ТП-3 между РУ-10кВ и Т-1 | 2.75 | ТП-3 т-1 |  | кот.-1, вод.-1 | ж.д.-1, орг.-6, жит.-64 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 324.1 |  | №5 13.04.23г. | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1010 ПС "Базовая" РП№250-ТП№3 | 10 (10.5) | 2023-04-13 16:50 | 2023-04-13 20:30 | В | КЗ КЛ-10кВ ТП№31-ТП№14 | 3.6667 | ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 1СШ, ТП-14 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-66, орг.-33, д.с.-2, шк.-1, кот.-3, жит.-1692 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 645.57 |  | №6 13.04.23г. | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 103, ф. 7 - ул. Зеленкова | 0.38 | 2023-04-15 08:25 | 2023-04-15 08:35 | В | Нет одной фазы. Сгорел вставка ф.А ПН-2 100А. Заменили. | 0.16667 | ТП 103, ф. 7 - ул. Зеленкова |  |  | ч.с. - 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  | № 350 ж.з. от 15.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 48, ф. 4 - ул. Коммунальный проезд, д.7 | 0.38 | 2023-04-15 18:55 | 2023-04-15 18:59 | В | Обрыв "0" провода магистрали. Сгорели 2 вставки ф.В и ф.С. Провод перезаделали вставки заменили. | 0.066667 | ТП 48, ф. 4 - ул. Коммунальный проезд, д.7 |  |  | ч.с. - 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  | № 351 ж.з. от 15.04 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6101, кл 6кВ от ТП-238 до ТП-239 | 6 (6.3) | 2023-04-16 17:30 | 2023-04-16 20:55 | В | Вышла из строя кл 6кВ от ТП-238 до ТП-239, электрический пробой. | 3.4167 | ф.6101 к ТП-238,239 |  |  | ч.с.-4,орг.-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 16.04.2023, №33 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ф.6105 от ПС "Восточная" до ЦРП-3 | 6 (6.3) | 2023-04-16 20:30 | 2023-04-17 00:35 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.6105 от ПС "Восточная" до ЦРП-3 ,электрический пробой. | 4.0833 | ф.6105, ТП-21,8,90,183,182,163 ТМ-2, 247 ТМ-2,63,69,85,26,82 (КЭСР), 75(КЭСР) | кот.-2, м.у.-1, д.с.-4,шк.-2 |  | ж.д.-22, ч.с.-469,м-н-8,орг.-8 | 517 | 0 | 9 | 507 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1 | 1471 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 16.04.2023, №34 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел 84923255305 | 1
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф 1007 от РП №2 участок от ТП №123 до ТП№124 | 10 (10.5) | 2023-04-14 09:15 | 2023-04-14 10:30 | В | Обрыв шлейфа ВЛ-10кВ на отпаечной опоре ТП №131 | 1.25 | ТП № 131 ,124 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 |  | о.ж. лист № 14 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Дисп. Камышев С.А. тел. (49242)2-29-80 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | тп | ТП-29 ул.Денисенко РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2023-04-13 14:35 | 2023-04-13 15:45 | В | перегорела вставка ПН2-250 | 1.1667 | ТП-29 |  |  | ч/с - 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 |  | Акт № 25 от 13.04.23 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В.тел. 2-49-04 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Сунгирь" РП-11 ф.1019, ПС "Сунгирь" — РП-11 ф.1019 каб."Б" | 10 (10.5) | 2023-04-15 07:25 | 2023-04-15 07:27 | В | ПС "Сунгирь" отключили МВ-10кВ ф.1019 для отыскания ОЗЗ: неисправна КЛ-10кВ ПС "Сунгирь" — РП-11 ф.1019 каб."Б" | 0.033333 | РП-11, ТП-358, ТП-327, ТП-367, ТП-326, ТП-318, ТП-359, ТП-532, ТП-435, ТП-319, ТП-322, ТП-306 |  | м.у.-3, орг.-2 | шк.-2, д.с.-3, орг.-18, ж.д-35, ч.с.-24 | 85 | 3 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 850 |  | 15.04.2023, №83, стр.192 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф.759 ТП-428, ПС "ВЭМЗ" — ТП-428 ф.759, РП-6 — ТП-428 | 6 (6.3) | 2023-04-15 21:46 | 2023-04-15 22:30 | В | На ПС "ВЭМЗ" от ТО отключился МВ-6кВ ф.759: неисправны КЛ-6кВ ПС "ВЭМЗ" — ТП-428 ф.759 и КЛ-6кВ РП-6 — ТП-428. | 0.73333 | ТП-428, ТП-112, ТП-35, ТП-314, ТП-245, ТП-250, ТП-52, ТП-242, ТП-279, РП-26, ТП-29 |  | орг.-2 | ч.с.- 6, ж.д.- 42, д.с.-2, орг.- 24 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1300 |  | 15.04.2023, №84, №85, стр.193 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
8 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 2023-04-14 10:10 | 2023-04-14 16:10 | В | НА ВЛ-0,4 кВ по ул. Молодежная в д. Серково произошло падение двух деревянных опор. Сгорел рубильник 0,4 кВ. Для обеспечения безопасного производства работ была отключена ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково. | 6 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково |  |  | ч.с.-257, кот.-1, орг. -14 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 45 |  | № 21 от 17.04.2023 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел. 89209291840 | 1
13 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2023-04-14 12:03 | 2023-04-14 12:05 | В | Перегорание ПН-160А на фазе "А", в результате подхлёста проводов при порыве ветра. | 0.033333 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4. |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | АКТ-12 ОЖ- лист 40 14.04.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-37 РУ-10кВ РУ - 0,4 кВ трансформаторное отделение, трансформатор ТМГ-400 | 0.38 | 2023-04-17 10:15 | 2023-04-17 18:35 | В | выход из строя кабеля и трансформатора | 8.3333 | ТП-37 |  |  | шк.-1, адм.-1, орг.-8, ж.д.-1, маг.-4, ч.с.-1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 43 |  | Акт № 26 от 17.04.23 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В.тел. 2-49-04 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-168, ул.П.Осипенко 14/43 | 0.38 | 2023-04-17 07:45 | 2023-04-17 10:00 | В | Обрыв провода ул. П.Осипенко 14/43 торг.повильон "Мороженое": поврежден в результате проведения неотложных мероприятий по тушению возгорания в соседнем торг.павильоне. | 2.25 | ТП-168 ф."ул.Мира - Фейгина - 1-я Пионерская" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 17.04.2023, №87, ЖЗ стр. 22 | 3.4.8.5 | 4.9 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.669 РП-5 ТП-328, ТП-139 — ТП-328 | 6 (6.3) | 2023-04-18 11:40 | 2023-04-18 12:30 | В | РП-5 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП-328: неисправна КЛ-6кВ ТП-139 — ТП-328 | 0.83333 | ТП-328, ТП-139, ТП-146, ТП-277, ТП-593, ТП-11, ТП-106, ТП-50 |  | орг.-1, кот.-1 | д.с.-2, м.у.-1, орг.-20, ж.д.-18, ч.с.-63 | 106 | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 500 |  | 18.04.2023, №89, стр.195 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-580 мкр. Сновицы-Веризино Полянка, 235-а (ул. Большая Полянка) | 0.38 | 2023-04-18 13:10 | 2023-04-18 15:00 | В | ТП-580 перегорели 2 ПН-250А ф."ВЛ-3": КЗ на опоре №4.2 - неисправен счётчик на ответвлении к дому 48-а по ул. Горицкая. | 1.8333 | ТП-580 ф."ВЛ-3" |  |  | ч.с.-60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 90 |  | 18.04.2023, №90, стр.22 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.2, от ЦРП-1 до ТП-248, 53, 7 | 6 (6.3) | 2023-04-19 05:05 | 2023-04-19 05:25 | В | Вышла из строя КВЛ-6 кВ ф.2 от ЦРП-1 до ТП-248, 53, 7 электрический пробой | 0.33333 | ф.2, 248 (ТМ-1), ТП-234, ТП-53, 54 (абонентская), КВЛ | шк.-2, кот.-2, д.с.-2 |  | ж.д.-12, орг.-3 | 27 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 704 |  | 18.04.2023, №36 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел 84923255305 | 1
9 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-19 08:22 | В | Аварийное отключение от МТЗ ф.1022.Причина выясняется. | 0.36667 | ТП 1,2,3,18,60,80,90,91,101,141, ТП очистные. |  | шк.-1,м.у.-1. | ж.д.-21,ч.с.-140,орг.-4,д.с.-3,вод.кнс.-1. | 171 | 0 | 2 | 169 | 0 | 0 | 4 | 167 | 0 | 260 |  | Акт №163 19.04.23 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
9 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 2023-04-19 08:33 | 2023-04-19 10:05 | В | Аварийное отключение от МТЗ ф.1022.В результате осмотра обнаружена птица на ЛР-10 кВ у ТП-60. Повреждение устранено. | 1.5333 | ТП 1,2,3,18,60,80,90,91,101,141, ТП очистные. |  | шк.-1,м.у.-1. | ж.д.-21,ч.с.-140,орг.-4,д.с.-3,вод.кнс.-1. | 171 | 0 | 2 | 169 | 0 | 0 | 4 | 167 | 0 | 260 |  | Акт №163 19.04.23 | 3.4.10 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.ОхапкинС.А. 2-29-80 | 0
8 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 2023-04-19 06:45 | 2023-04-19 10:10 | В | ВЛ-10 кВ отключена для определения причины скачков напряжения . Произведен осмотр ВЛ. Причина скачков не обнаружена. | 3.4167 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково |  |  | ч.с.-257, кот.-1, орг. -14 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 50 |  | № 22 от 19.04.2023 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел. 89209291840 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.6003, от ТП-82 (17) до ТП-84 (18) | 6 (6.3) | 2023-04-20 11:20 | 2023-04-20 12:40 | В | Механическое повреждение абонентской КЛ-6 кВ от ТП-82 (17) (КЭСР) до ТП-84 (18) (КЭСР) при земляных работах цеха №63 ОАО "ЗиД" | 1.3333 | ф.6003, ТП-172, 195, 37, 152, ТП-82 (17), 84 (18), 190 (КЭСР), ТП-217 (абонентская, КЛ | кот.-2, д.с.-2 |  | ж.д.-19, ч.с.-293 | 321 | 0 | 8 | 312 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1 | 939 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 20.04.2023, №37 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 0
8 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергАктив" | КЛ | КЛ-10 кВ от оп. ф 1002 ПС "Паустово" до ЗТП № 91 д. Октябрьская (кабель 1) | 10 (10.5) | 2023-04-20 20:30 | 2023-04-20 22:30 | В | на КЛ-10 кВ от оп. ф 1002 ПС "Паустово" до ЗТП № 91 д. Октябрьская повреждена концевая кабельная муфта. КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Включена в работу резервная КЛ-10 кВ. | 2 | ЗТП-91 |  |  | ч.с.-100 | 101 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 80 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 23 от 20.04.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел. 89209291840 | 1
16 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-2 (н), ф.20, от ТП-124 до ТП-66, от ТП-144 до ТП-187 | 6 (6.3) | 2023-04-21 15:10 | 2023-04-21 18:00 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-124 до ТП-66 при земляных работах сторонней организацией. Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-187, электрический пробой | 2.8333 | ф.20, ТП-232, 144, 42, 231, 124, 187, КЛ | кот.-1, КНС-1 |  | ж.д.-22, ч.с.-103 | 129 | 0 | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 707 |  | 21.04.2023, №38 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 0
15 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-27 | 6 (6.3) | 2023-04-22 19:15 | 2023-04-22 21:30 | В | В 19-15 22.02.2022 на в РП-2 произошло отключение МВ в яч. № 12 в сторону ТП №№ 82,18,79,27,51,51-Н. Произведены оперативные переключения. Выведена в ремонт КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-27 | 2.25 | ТП-82,18,79,27,51,51-Н |  |  | ж.д.-15 , ч.с. - 27 , шк.-1 орг. -46, вод. - 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 200 |  | № 24 от 24.04.2023 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел. 89209291840 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП58 Ф.1 КЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2023-04-22 23:00 | 2023-04-23 05:00 | В | сгорела концевая муфта ввода КЛ 10 кВ | 6 | ТП 58 |  |  | ч.с-61, ж.д - 16, д.с-1, маг-2. мод.газ.кот - 1, | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 96 |  | Акт № 27 от 17.04.23 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В.тел. 2-49-04 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Районная" ф.6710 ТП-58, ТП-58 — ВЛ-6кВ ф.6710 | 6 (6.3) | 2023-04-22 21:45 | 2023-04-22 21:55 | В | На ПС"Районная" для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ ф.6710: неисправна КЛ-6кВ ТП-58 — ВЛ-6кВ ф.6710. | 0.16667 | ТП-58, ТП-478, ТП-557, ТП-566 |  | кот.-1 | ж.д.-6, ч.с.-15, орг.-17 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 250 |  | 22.04.2023, №91, стр.199 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП-26, ул. Северная, 4 | 0.38 | 2023-04-23 13:50 | 2023-04-23 15:55 | В | Мех. повреждение 3-х КЛ-0,4кВ от РП-26 до дома №4 по ул.Северная. Дом запитан по временной схеме. | 2.0833 | РП-26 ф."Северная, 4 каб.1", ф."Северная, 4 каб.2", ф."Северная, 4 - встроен. помещения" |  | ж.д.-1 | орг.-7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  | 23.04.2023, №92,93,94, стр.25 Ж.З. | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Районная" ф.6413 РП-9 ТП-165, ТП-165 — ТП-232 | 6 (6.3) | 2023-04-23 18:05 | 2023-04-23 18:45 | В | РП-9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП-165 ф.6413: неисправна КЛ-6кВ ТП-165 — ТП-232 ф.6310 | 0.66667 | ТП-165, ТП-232, ТП-235 |  |  | д.с.-1, ж.д.-9, орг.-7 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 110 |  | 23.04.2023, №95, стр.200 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимир-Тяговая" ф.11(4) РП-7 ТП-360, ТП-463 — ТП-471; ТП-63 — ТП-239 | 6 (6.3) | 2023-04-23 20:00 | 2023-04-23 22:00 | В | РП-7 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП-360: неисправны КЛ-6кВ ТП-463 — ТП-471 и КЛ-6кВ ТП-63 — ТП-239 | 2 | ТП-360, ТП-382, ТП-463, ТП-203, ТП-216, ТП-150, ТП-117, ТП-207, ТП-252, ТП-825, ТП-362, ТП-272 |  | ж.д.-3, орг.-3 | д.с.-2, орг.-26, ж.д.-24, ч.с.-36 | 94 | 0 | 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 600 |  | 23.04.2023, №96, №97, стр.201 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-476, ул. Безыменского, 14 | 0.38 | 2023-04-23 21:00 | 2023-04-23 21:20 | В | Неисправна КЛ-0,4кВ на дом №14 по ул. Безыменского: обрыв одной фазы, запитали дом по резервному кабелю. | 0.33333 | ТП-476 ф."ул.Безымеского, д. 14 вв-2" |  | ж.д.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | 25.08.2021 № 98 стр.25 Ж.З. | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Рпень" ф.8 РП-3, ТП-38 — ТП-469 | 6 (6.3) | 2023-04-24 14:10 | 2023-04-24 15:45 | В | На ПС "Рпень" от ТО отключился МВ-6кВ ф.8: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-38 — ТП-469. | 1.5833 | ТП-204, ТП-108, ТП-90, ТП-715, ТП-342, ТП-33, ТП-147, ТП-109, ТП-38, ТП-469, ТП-728, ТП-18, ТП-8, ТП-76, ТП-520, ТП-377, ТП-6, ТП-130, ТП-764, ТП-95 |  | кот.-2, орг.-6 | д.с.-2, шк.-1, орг.-25, ж.д.-24, ч.с.-38 | 98 | 0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1200 |  | 24.04.2023, №99, стр.1 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | РП | РП-1 Ф-24 | 10 (10.5) | 2023-04-25 15:43 | 2023-04-25 17:06 | В | Сработала защита МТЗ-1 | 1.3833 | ТП-3,4А,5А,8,9А,10,24,37 КЛ |  |  | 1-д/сад,1-д/дом, 2 котельн., 1 школа, орг,-55, ж.д-20, ч,с-200 | 280 | 0 | 3 | 277 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 633 |  | 25.04.2023г. Акт № 22 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.660, ф.75 от РП-3 до ТП-227 | 6 (6.3) | 2023-04-25 19:30 | 2023-04-25 20:45 | В | Вышла из строя КЛ ф.75 от РП-3 до ТП-227, электрический пробой | 1.25 | ф.660, ТП-106, 108, 227 (ТМ-1), 230 (ТМ-1), 119 (ТМ-1), КЛ | д.с.-2, кот.-2, м.у.-1 |  | ж.д.-24, ч.с.-52 | 86 | 0 | 10 | 76 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 579 |  | 25.04.2023, №39 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Кр.ОктябрьТП-6 РУ-0,4кВ, яч.№1,ф.ул. Первомайская | 0.38 | 2023-04-26 01:05 | 2023-04-26 03:30 | В | Перехлест проводов из-за ветра | 2.4167 | ВЛ-0,4кВ, ф. ул. Первомайская |  |  | ч.с-3, ж.д - 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37 |  | Акт № 28 от 26.04.23 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В.тел. 2-49-04 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул. Былинная, ул. Полярная, ул. Придорожная", ф.20 "Теплопункт ввод№1, Кафе "Сарай" (ул. Нижегородская д.7), ул. Дачная" | 0.38 | 2023-04-25 13:00 | 2023-04-25 16:00 | В | Падение дерева на ВЛ-0,4кВ: сорвало СИП с подвесных зажимов | 3 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул. Былинная, ул. Полярная, ул. Придорожная", ф.20 "Теплопункт ввод№1, Кафе "Сарай" (ул. Нижегородская д.7), ул. Дачная" |  |  | ч.с.-51, орг.-2, кот-1, жит.-102 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 59.82 |  | №7 25.04.23г. | 3.4.12.5 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КТП-687, Промышленный проезд, 2-а | 6 (6.3) | 2023-04-25 13:00 | 2023-04-26 12:50 | В | КТП-687 РУ-6кВ: пропало напряжение со стороны КТП ООО"Иксора" — неисправна КЛ-6кВ КТП ООО"Иксора" — КТП-687. Проводятся административно - технические мероприятия по восстановлению КЛ | 23.8333 | КТП-687 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  | 25.04.2023, №100, стр.4 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" РП-30 фид.Ю-2, РП-30 — ТП-626 | 10 (10.5) | 2023-04-25 17:02 | 2023-04-25 18:05 | В | ПС "Владимирская-750" от МТЗ отключился ВВ-10кВ фид.Ю-2: неисправна КВЛ-10кВ ф."РП-30 — ТП-626" | 1.05 | РП-30, ТП-616, ТП-548, ТП-693, ТП-639, ТП-624, ТП-621, ТП-654, ТП-666, ТП-657, ТП-623, ТП-665, ТП-688, ТП-683, ТП-680, ТП-625, ТП-626, ТП-633, ТП-660, ТП-627, ТП-629, ТП-662, ТП-677, ТП-630, ТП-631, ТП-632, ТП-645, ТП-640, ТП-528, ТП-681, ТП-549, ТП-634, ТП-607, ТП-606, ТП-603, ТП-602,679, ТП-649, ТП-613 |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-3, | шк.-1, орг.-23, ж.д.-28, ч.с.-140 | 197 | 1 | 4 | 192 | 0 | 0 | 12 | 185 | 0 | 1100 |  | 25.04.2023, №101, стр.5 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ПС "Гусь" фид. 620, ВВ-6 кВ на ТП-67 в стор. ТП-18 | 6 (6.3) | 2023-04-26 00:55 | 2023-04-26 01:50 | В | На ТП-67 от МТЗ отключился ВВ-6 кВ в стор. ТП-18. После проверки КЛ-6 кВ от ТП-67 до ТП-18 и от ТП-18 до ТП-109 включили ВВ-6 кВ на ТП-67. | 0.91667 | ТП-100, 101, 114, 102, 103, 104, 105, 106, 146, 141,18,109 |  |  | КНС-1, котельные-2, ж.д.-44, ч.с.-243, орг.-30 | 321 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1 | 910 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 26.04.2023, ОЖ. Л. 69, акт 01/04 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
14 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2023-04-26 12:10 | 2023-04-26 13:28 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ Россетей | 1.3 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №20 26.04.2023. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | Селиваново ул.Буденного д.31 ф.ул.Буденного | 0.38 | 2023-04-26 12:55 | 2023-04-26 14:20 | В | перегорел вставкодержатель | 1.4167 | ВЛ-0,4кВ, ф. ул. Буденного |  |  | ч.с - 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 21 |  | Акт № 29 от 26.04.23 | 3.4.14 | 4.16 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.тел. 2-49-04 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-268, ул. 17-й проезд, 4 | 0.22 | 2023-04-26 14:40 | 2023-04-26 15:10 | В | ТП-268 фид."ВЛ-1": нарушение контакта на вводе дома № 4 по ул. 17-й проезд | 0.5 | ТП-268 фид."ВЛ-1" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 26.04.2023, №102, стр.27 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-608, мкр.Юрьевец, ул. Рябиновая, 50 | 0.22 | 2023-04-26 17:00 | 2023-04-26 18:20 | В | ТП-608 фид."ВЛ-2": нарушение контакта на вводе дома № 50 по ул. Рябиновая | 1.3333 | ТП-608 фид."ВЛ-2" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 26.04.2023, №103, стр.27 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-137, ул. Урицкого, 42 | 0.22 | 2023-04-26 20:05 | 2023-04-26 21:20 | В | ТП-137 фид."ВЛ-2": нарушение контакта на вводе дома № 42 по ул. Урицкого | 1.25 | ТП-137 фид."ВЛ-2" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 26.04.2023, №104, стр.27 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
14 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 3 - ул. Московская, 2-я Лесная | 0.38 | 2023-04-26 20:45 | 2023-04-26 21:30 | В | Сгорела вставка в мачтовом рубильнике, заменили | 0.75 | ТП 20, ф. 3 - ул. Московская, 2-я Лесная |  |  | ч.с. - 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | № 355 ж.з. от 26.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
14 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 57, ф. 11 - ул. Добровольского, 23 | 0.38 | 2023-04-26 17:10 | 2023-04-26 22:20 | В | Вышла из строя кабельная линия, дом запитали по времянке с ТП 6 | 5.1667 | ТП 57, ф. 11 - ул. Добровольского, 23 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 354 ж.з. от 26.04 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.11 | 10 (10.5) | 2023-04-27 08:25 | 2023-04-27 10:55 | В | питание с ф.11 переведено на ф.2 | 2.5 | ТП-13,21,98,120,121,119,24,33,44,14,26,12,22,29,85,53,абон.-91,63,18 |  |  | ч.с-1080,ж.д.-36,маг.-16,мод.кот.-2,прогимназия-1,д.с.-1,КНС-1 | 1022 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 1500 |  | Акт № 30 от 27.04.23 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В.тел. 2-49-04 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС "Химзаводская" ф.610 РП-10 ТП-356, ТП-373 | 6 (6.3) | 2023-04-27 12:05 | 2023-04-27 13:15 | В | РП-10 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП-356: "перекрыло" оборудование в РУ-0,4кВ секц. Т-2 на ТП-373. | 1.1667 | ТП-356, ТП-348, ТП-364, ТП-373, ТП-66 |  |  | д.с.-2, орг.-15, ж.д.-18, ч.с.-23 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 600 |  | 27.04.2023, №105, стр.7 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.613 РП-21 ТП-218, ТП-166 — ТП-422 | 0.22 | 2023-04-27 13:25 | 2023-04-27 14:10 | В | РП-21 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП-218: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-166 — ТП-422 | 0.75 | ТП-218, ТП-178, ТП-80 ТП-398, ТП-422, ТП-166 |  | орг.-1 | орг.- 12, ж.д.-18 | 31 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 800 |  | 27.04.2023, №106, стр.7 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 4 - ул. Советская, 32 | 0.22 | 2023-04-27 14:00 | 2023-04-27 14:50 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.83333 | ТП 12, ф. 4 - ул. Советская, 32 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 356 ж.з. от 27.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц" фид. 1038, ВВ-10 кВ направл. 221 РП-2 | 10 (10.5) | 2023-04-27 13:50 | 2023-04-27 14:32 | В | На РП-2 от ТО отключился ВВ-10 кВ направл.221.Электропробой КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-73 | 0.7 | ТП-73, 75, 72(Т-2), 62(Т-1), 60(Т-2) |  | Котельные-3, больница-1, ж.д-1 | Школа-1, д/сад-2, скважина-2, мед. учреждение-1, ж.д-33, орг.-16 | 60 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 430 |  | 27.04.2023 ОЖ Л. 71, акт 03/04 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2023-04-27 08:38 | 2023-04-27 09:55 | В | При проведении оперативных переключений на ТП-67 перекрыло ВН-6 кВ в стор. ПС "Гусь" фид.621 и СР-6 кВ. На ПС "Гусь" отключились МВ-6 кВ фид. 621 и ВВ-6 кВ фид. 620. в период с 08-55 до 09-55 все потребители были запитаны. | 1.2833 | ТП-100, 101, 114, 102, 103, 104, 116, 105, 106, 146, 141, 18, 109, 51(Т-1,2), 56, 57(Т-1,2), 67(Т-1,2), 14,13,20, 143,40,27,49, 38,50,2,23,22,28,4,30,33,113(Т-1), 39(Т-1) | Больница-1 | КНС-1, орг.-1 | Котельная-4, ЦТП-2,скважины, КНС-4, школа-3, д/сад-3, больница-1, ж.д.-165, ч.с.-1940, орг.-116 | 2245 | 0 | 3 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 2245 | 0 | 3100 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 27.04.2023 ОЖ Л. 70-71, акт 02/04 | 3.4.13.3 | 4.11 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП №31 Ф.1 | 0.38 | 2023-04-29 10:00 | 2023-04-29 18:00 | В | На повреждении КЛ- 0.4 кВ на ул.Мира д. 90 б Подключено по временной схеме. | 8 | КЛ-0,4 кВ ф. 1 |  |  | ж.д. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Акт №164 от 29.04.23 г. | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | Дисп. Щеголев В.Ю. тел. (49242)2-29-80 | 1
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф.1015 с ПС Собинка | 10 (10.5) | 2023-04-30 22:45 | 2023-05-01 00:45 | В | Откл.ф. 1015 с ПС Собинка.Причина устанавливается.Нагрузка участка ф.1015 переведена на ф.1021. | 2 | ТП-111,57,110,10,11,12,152,58,8,88,41,73,74,75,67,102,117, 86,51,40. |  | кот.-1. | ч.с.-660,орг.-36,м.у.-2,ж.д.-25,кот.-1,шк.-1. | 726 | 0 | 1 | 725 | 0 | 0 | 5 | 721 | 0 | 495 |  | Акт №165 от 30.04.23 г. | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп. Щеголев В.Ю. тел. (49242)2-29-80 | 0
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф.1015 с ПС Собинка | 10 (10.5) | 2023-04-30 22:45 | 2023-05-01 09:15 | В | Откл ф. 1015 с ПС Собинка.В результате осмотра пробой проходного изолятора на КТП №67.Произведена замена. | 10.5 | ТП-67,102,117. |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |  | Акт №165 от 30.04.23 г. | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп. Охапкин С.А. тел. (49242)2-29-80 | 0
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. Посёлок-1 | 10 (10.5) | 2023-04-29 13:50 | 2023-04-29 14:00 | В | Отключился ф. Посёлок-1 ЦРП "ГОФ". Включён повторно. Неисправность в сетях ООО ТК "ГОФ" | 0.16667 | КТП-10, КТП-9, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-12, КТП-13, КТП-11 тр-р №1 |  | кот-1 | ж.д.-29, ч.с.-220, шк.-2,д.с.-1, орг.-22,жит.-2461 | 276 | 0 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1 | 836.21 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | №8 29.04.23г. | 3.4.9.1 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
6 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-12, ф.1, оп.34, ул.Комсомольская д.120 | 0.22 | 2023-04-30 15:30 | 2023-04-30 16:45 | В | пожар сарая, подключенного от дома ул.Комсомоьская д.120, отключали фидер 0,4кВ на время тушения | 1.25 | ТП-12 РУ-0,4 ф.1 |  |  | ч.с. - 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 31 |  | ЖУАЗ, стр.10, 30.04.23 | 3.4.8.5 | 4.9 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 4, ф. 2 - ул. Рачкова | 0.38 | 2023-04-30 18:30 | 2023-04-30 19:10 | В | Сгорел предохранитель в мачтовом рубильнике, заменили | 0.66667 | ТП 4, ф. 2 - ул. Рачкова |  |  | ч.с. - 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | № 357 ж.з. от 30.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-447, ул.Василисина, 1 | 0.38 | 2023-04-28 20:30 | 2023-04-28 21:15 | В | ТП-447 РУ-0,4кВ: протекла кровля, перекрыло СР-0,4кВ | 0.75 | ТП-447 РУ-0,4кВ секц. Т-2 |  |  | ж.д.-9, орг.-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 |  | 28.04.2023 №107, стр.29 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц" фид. 1007, ВВ-10 кВ направл. 224 РП-2 | 10 (10.5) | 2023-04-28 19:20 | 2023-04-28 20:15 | В | На РП-2 от ТО отключился ВВ-10 кВ направл.224. Электропробой КЛ-10 кВ от ТП-64 до ТП-61. | 0.91667 | ТП-64, 61(Т-2), 90, 91, 9, 41(Т-2), 85, 62(Т-2) |  | Котельные-1, больница-1 | Школа-2, ж.д-29, орг.-20 | 53 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 680 |  | 28.04.2023 ОЖ Л. 72, акт 04/04 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц" фид. 1038, ВВ-10 кВ направл. 223 РП-2 | 10 (10.5) | 2023-04-29 01:40 | 2023-04-29 05:43 | В | На РП-2 от ТО отключился ВВ-10 кВ направл.223. Электропробой КЛ-10 кВ от ТП-32 до ТП-46. | 4.05 | ТП-17, 87(Т-2), 11, 65(Т-1), 48(Т-2), 32, 46, 145,92 |  | ЦТП-1, ж.д-3, орг.-1 | Школа-1, скважина-1, д/сад-3, ж.д-13, орг.-23 | 46 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 650 |  | 29.04.2023 ОЖ Л. 72-73, акт 05/04 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц" фид. 1007, ВВ-10 кВ направл. 224 РП-2 | 10 (10.5) | 2023-04-29 01:40 | 2023-04-29 03:32 | В | На РП-2 от ТО отключился ВВ-10 кВ направл.225. Электропробой КЛ-10 кВ от ТП-64 до ТП-61. | 1.8667 | ТП-64, 61(Т-2), 90, 91, 9, 41(Т-2), 85, 62(Т-2) |  | Котельные-1, больница-1 | Школа-2, ж.д-29, орг.-20 | 53 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 650 |  | 29.04.2023 ОЖ Л. 72-73, акт 06/04 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.2, ул. Советская д. 43, 43/2 | 0.38 | 2023-04-28 13:45 | 2023-04-28 16:10 | В | Обрыв двух подводов в дома грузовым автомобилем, восстановлено. | 2.4167 | ТП-12, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 28.04.2023, №40 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 0
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | РП-8, ф.673, ТП-206 | 6 (6.3) | 2023-04-28 22:20 | 2023-04-28 23:35 | В | Отключился МВ ф.673 на РП-8, причина отключения протечка кровли на ТП-206. ТП-206 не включена. | 1.25 | ф.673, ТП-193, 206, 199, 125, 136, 107, 249 | шк.-1, д.с.-1, ЦТП-1 |  | ж.д.-14 | 20 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 786 |  | 28.04.2023, №41 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | РП-8, ф.673, ТП-206 | 6 (6.3) | 2023-04-28 22:20 | 2023-04-29 10:00 | В | Отключился МВ ф.673 на РП-8, причина отключения протечка кровли на ТП-206. ТП-206 включена. | 11.6667 | ф.673, ТП-193, 206, 199, 125, 136, 107, 249 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 233 |  | 28.04.2023, №41 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС. "КЭЗ", ф.641, ф.19 от РП-2 (н) до ТП-10 | 6 (6.3) | 2023-04-30 12:45 | 2023-04-30 15:40 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.19 от РП-2 (н) до ТП-10, электрический пробой | 2.9167 | ф.641, ТП-232,144,86,126,23,189,73, 10,175,67,148,66 | шк.-2, д.с.-2, м.у.-1, кот.-4, КНС-2 |  | ж.д.-60, ч.с.-537 | 619 | 0 | 22 | 597 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 2066 |  | 30.04.2023, №42 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Сунгирь" ф.1007 ТП-229 | 10 (10.5) | 2023-05-01 15:20 | 2023-05-01 16:35 | В | ПС"Сунгирь" от МТЗ отключился ф.1007 к ТП-229 — причина не установлена. | 1.25 | ТП-229, ТП-409, ТП-718, ТП-390, ТП-347, ТП-488, ТП-489, ТП-798 |  | орг.-1 | в.ч.-1, орг.-14, ж.д.-2 | 19 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 310 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 01.05.2023, №109, стр. 11 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КВЛ | ВЛ-10 кВ ЛЭП-1 | 10 (10.5) | 2023-05-01 03:55 | 2023-05-01 06:00 | В | В следствии КЗ вызванного касанием дерева проводов ВЛ в 03:55 на ПС "ОСВАР" произошло отключение ВЛ-10 кВ ЛЭП-1. Произведены оперативные переключения. После проверки ЛЭП-1 включена в работу. | 2.0833 | ТП-67,68,69,77,16-ВКХ, 17-ВКХ, ТП ИП Дмитриев, ТП ОСБО |  |  | ж.д.-9, ч.с.-123, д.с.-1, орг.-44, кот.-1, КНС-4 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 300 |  | № 25 от 02.05.2023 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | Кр. Октябрь ТП-1, РУ-0,4кВ, ф. ул. Садовая | 0.22 | 2023-05-02 16:10 | 2023-05-02 17:30 | В | Обрыв проводов ВЛ-0,22кВ в результате проезда крупногабаритной техники | 1.3278 | ВЛ-0,22кВ ввод в дом ул.Садовая, д.6 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 31 от 2.05.23 | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.тел. 2-49-04 | 0
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-266 "Лагерь Солнечная поляна" | 6 (6.3) | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 13:00 | В | Пробой проходных изоляторов в РУ-6 кВ КТП-266. | 5 | КТП-266 РУ-0,4кВ ф.2,6. |  |  | организации-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | АКТ-13 ОЖ- лист 47 02.05.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Сунгирь" ф.1019 РП-11 ТП-358, ТП-327 — ТП-367 | 10 (10.5) | 2023-05-02 12:46 | 2023-05-02 13:36 | В | РП-11 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП-358: неисправна КЛ-10кВ ТП-327 — ТП-367 ф.1019 | 0.83333 | ТП-358, ТП-327, ТП-367, ТП-326, ТП-318, ТП-317 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с.-3, орг.-14, ж.д-16 | 36 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 300 |  | 02.05.2023, №110, стр.12 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-455 ул.Н.Дуброва, 37-а | 0.38 | 2023-05-02 13:05 | 2023-05-02 15:00 | В | ТП-455: неиспрвна КЛ-0,4кВ на дом №37-а по ул. Нижняя Дуброва, обрыв одной фазы. | 1.9167 | ТП-455 ф." ул. Нижняя Дуброва, д.37-а вв-2" |  | ж.д.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 02.05.2023 №111 , стр.31 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 2023-05-03 08:35 | 2023-05-03 09:20 | В | Аварийное отключение от МТЗ ф.1022.Причина ветка на отпайке к ТП-101 | 0.75 | ТП 1,2,3,18,60,80,90,91,101, ТП очистные. |  | шк.-1 | ж.д.-21,ч.с.-140,орг.-4,д.с.-2,вод.кнс.-1. | 170 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 3 | 167 | 0 | 260 |  | Акт №166 от 03.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю 2-29-80 | 0
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь" фид. 621, ВВ-6 кВ направл. 94 РП-1 | 6 (6.3) | 2023-05-04 00:10 | 2023-05-04 02:48 | В | На РП-1 от ТО отключился ВВ-6 кВ направл. 94. Электропробой КЛ-6 кВ от ТП-23 до ТП-14. | 2.6333 | ТП-2, 23, 22, 14, 13, 20, 143, 40, 27, 49, 38, 50. |  |  | Котельные-2, школы-2, ЦТП-1, д/сад-2, ж.д-21, ч.с.-1622, орг.-23. | 90 | 0 | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1150 |  | 04.05.2023 ОЖ Л. 77, акт 01/05 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-16 РУ-0,4 кВ г. Камешково | 0.38 | 2023-05-04 09:40 | 2023-05-04 10:58 | В | нагрев рубильника Р-2 Ф-2, замена рубильника | 1.3 | ТП-16 РУ-0,4 кВ |  |  | ч.с.-175 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 82 |  | 04.05.2023г., акт № 23 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-172, ф.9, ул. З. Космодемьянской д. 30/2 | 0.38 | 2023-05-04 14:50 | 2023-05-04 15:30 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ ф.9, электрический пробой. Дом включен по резервной КЛ. | 0.66667 | ТП-172, ф.9, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 04.05.2023, стр. 130, АЖ, №43 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.7, ул. Фёдорова д. 62 | 0.38 | 2023-05-04 18:50 | 2023-05-04 20:15 | В | Обрыв подвода в дом грузовым автомобилем, восстановлено. | 1.4167 | ТП-12, ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 04.05.2023, стр. 130, АЖ, №44 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 0
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.610 РП-5 ТП-324, РП-5 — ТП-324 | 6 (6.3) | 2023-05-04 08:24 | 2023-05-04 08:43 | В | РП-5 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП-324: неисправна КЛ-6кВ РП-5 — ТП-324 (абонентский) | 0.31667 | ТП-324, ТП-192, ТП-258, ТП-296, ТП-465, ТП-799, ТП-226, ТП-199, ТП-310, ТП-233, ТП-122, ТП-150 |  | вод.-2 | шк.-2, д.с.-2, в.ч.-1, ж.д.-26, ч.с.-28, орг.-32 | 98 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 900 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | 04.05.2023, №112, стр.14 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.610 РП-5 ТП-324, ПС "Тракторная" — РП-5 ф.610 к."А" | 6 (6.3) | 2023-05-04 09:25 | 2023-05-04 09:33 | В | ПС "Тракторная" отключили МВ-6кВ ф.610 для отыскания ОЗЗ: неисправна КЛ-6кВ ПС "Тракторная" — РП-5 ф.610 к."А" | 0.13333 | РП-5, ТП-121, ТП-309, ТП-32, ТП-277, ТП-593, ТП-139, ТП-146, ТП-323, ТП-483, ТП-424, ТП-69, ТП-542, ТП-366, ТП-701, ТП-78, ТП-375 |  | кот.-1, орг.-1 | м.у.-1, шк.-1, д.с.-2, орг.-28, ж.д.-41, ч.с.-58, в.ч.-1 | 134 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1400 |  | 04.05.2023, №113, стр.15 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.669 РП-5 ТП-99, ТП-192 — ТП-258 | 6 (6.3) | 2023-05-04 16:09 | 2023-05-04 17:33 | В | РП-5 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП-99 с.ф.669: неисправна КЛ-6кВ ТП-192 — ТП-258 с.ф.669 | 1.4 | ТП-99, ТП-267, ТП-192, ТП-258, ТП-324, ТП-296, ТП-465, ТП-799, ТП-226, ТП-310, ТП-233, ТП-122, ТП-150, ТП-199 |  | вод.-2, в.ч.-1 | орг.-34, ж.д.-35, ч.с.-28 д.с.-2, шк.-2 | 105 | 1 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 800 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | 04.05.2023, №114, стр.15 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.667 РП-17, ПС "Тракторная" — РП-17 ф.667 к."А" | 6 (6.3) | 2023-05-04 17:55 | 2023-05-04 18:01 | В | ПС "Тракторная" для отыскания ОЗЗ отключили МВ-6кВ ф.667: неисправна КЛ-6кВ ПС "Тракторная" — РП-17 ф.667 к."А" | 0.1 | РП-17, ТП-512, ТП-482, ТП-151, ТП-219, ТП-95, ТП-130, ТП-461, ТП-503, ТП-504 |  | орг.-2, м.у.-1 | ж.д.- 18, орг.- 26 | 47 | 1 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 650 |  | 04.05.2023, №115, стр.15 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | п.Ставрово Фидер №613 от П.С. АТО | 6 (6.3) | 2023-05-06 15:50 | 2023-05-06 18:28 | В | Откл. От МТЗ Ф.613 с П.С.АТО. Неисправна КЛ-6кВ. От ТП-2 до ТП-3, перешли на резервный кабель. | 2.6333 | ТП №1,2,3,4 | кот.-1 |  | ж.д.-50, ш.к.-1, орг.-8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 730 |  | Акт №167 от 06.05.23 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. Тел.2-29-80 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Химзаводская" ф.623 РП-18 ТП-414, ТП-406 — ТП-414 | 6 (6.3) | 2023-05-09 01:00 | 2023-05-09 01:45 | В | РП-18 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП-414: неисправна КЛ-6кВ ТП-406 — ТП-414 | 0.75 | ТП-414, ТП-406, ТП-415, ТП-413 |  | кот.-1 | ж.д.-15, орг.-12 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 900 |  | 09.05.2023, №116, стр.19 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ЦРП "ГОФ" 1СШ | 10 (10.5) | 2023-05-05 21:05 | 2023-05-05 23:15 | В | Неисправность в сетях ООО ТК "ГОФ" | 2.1667 | КТП-10, КТП-9, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-12, КТП-13, КТП-11 тр-р №1 |  | кот-1 | ж.д.-29, ч.с.-220, шк.-2,д.с.-1, орг.-22,жит.-2461 | 276 | 0 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1 | 836.21 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | №9 05.05.23г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6101, от ТП-238 до ТП-239 | 6 (6.3) | 2023-05-06 13:50 | 2023-05-06 15:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-238 до ТП-239, электрический пробой. | 1.6667 | ф.6101, ТП-238, ТП-239 |  |  | ч.с.-4, орг.-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 06.05.2023, №45 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.672, ф. 24 от ЦРП-2 до ТП-121, РП-5 ф.694 | 6 (6.3) | 2023-05-06 23:50 | 2023-05-07 02:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.24 от ЦРП-2 до ТП-121, электрический пробой | 2.1667 | ф.672, ф.694, ТП-272, 170, 13, 247, 121, 122, 210, 100, 131, ТП-236, 204 (абонентские), КЛ | кот.-4, м.у.-2, д.с.-1 |  | ж.д.-63, ч.с.-50 | 127 | 0 | 14 | 113 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1689 |  | 06.05.2023, №46 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-83, ф.6, ул. 2-я Набережная д. 8 | 0.38 | 2023-05-07 08:30 | 2023-05-07 09:00 | В | Выгорело два прокалывающих зажима, заменены | 0.5 | ТП-83, ф.6, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 07.05.2023, №47 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 31, ф. 7 - ул. Шоссейная, 11 | 0.22 | 2023-05-05 18:30 | 2023-05-05 19:45 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.25 | ТП 31, ф. 7 - ул. Шоссейная, 11 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 360 ж.з. от 05.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 8 - ул. 2-я Линия ЛПХ | 0.22 | 2023-05-09 13:00 | 2023-05-09 14:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1 | ТП 27, ф. 8 - ул. 2-я Линия ЛПХ |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 363 ж.з. от 09.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Тракторная" ф.670 РП-2 ТП-564/КТП-46, РП-2 — КТП-46 | 6 (6.3) | 2023-05-10 08:40 | 2023-05-10 10:15 | В | РП-2 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП-564/КТП-46: неисправна КЛ-6кВ РП-2 — КТП-46 | 1.5833 | ТП-564, ТП-196, ТП-576, ТП-353, ТП-595, КТП-46, ТП-236 |  | орг.-1 | ч.с.-20, орг-37, ж.д.-7 | 65 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 600 |  | 10.05.2023, №117, стр.20 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Тракторная" ф.682 РП-1 ТП-114, ТП-585 — ТП-750 | 6 (6.3) | 2023-05-10 10:20 | 2023-05-10 11:14 | В | РП-1 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП-134: неисправна КЛ-6кВ ТП-585 — ТП-750 | 0.9 | ТП-134, ТП-114, ТП-585, ТП-750, ТП-281, ТП-389, ТП-500, ТП-499, ТП-544, ТП-498 |  | орг.-1 | д.с.-1, ж.д.-23, ч.с.-36, орг.-14 | 75 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 900 |  | 10.05.2023, №118, стр.21 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КВЛ | РП-8, ф.673, от ТП-193 до ТП-185 | 6 (6.3) | 2023-05-11 13:30 | 2023-05-11 14:50 | В | Вышла из строя абонентская КВЛ-6 кВ от ТП-193 до ТП-185, электрический пробой | 1.3333 | ф.673, ТП-199, 125, 136, 107, 193, 206, 249, ТП-185 (абонентская) | шк.-1, д.с.-1, кот.-1 |  | ж.д.-17 | 23 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 779 |  | 11.05.2023, №48 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | 2РУ-10кВ, ф. 1026, яч. 24 | 10 (10.5) | 2023-05-11 20:50 | 2023-05-12 00:30 | В | Повреждение опоры ВЛ-10кВ в результате наезда автомобиля | 3.6667 | ТП-4, ТП-10, ТП-17, ТП-28, ТП-34, ТП-35, ТП-45, ТП-47, ТП-51, ТП-52, ТП-59, ТП-83, ТП-86, ТП-87, ТП-95, ТП-97 |  |  | ч.с-481, ж.д.-35, маг.- 14, шк.-1, орг.-8, д. с.-1, м.у.-1 | 541 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 863 |  | Акт № 32 от 11.05.23 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.тел. 2-49-04 | 0
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС"Владимирская-750" ф.1005 ТП-521, ТП-523 — ВЛ-10кВ к ТП-521 | 10 (10.5) | 2023-05-11 20:20 | 2023-05-11 22:00 | В | ПС "Владимирская-750" от ТО отключился МВ-10кВ ф.1005: неисправна КЛ-10кВ от ТП-523 до ВЛ-10кВ к ТП-521. | 1.6667 | ТП-521, ТП-523, ТП-522, ТП-526, ТП-524 |  |  | кот.-1, КНС.-1, д.с.-1, шк.-1, ж.д.-15, ч.с.-16 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 300 |  | 11.05.2023, №119, стр.24 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-3, РУ-0,4кВ, ф. ул Калинина | 0.22 | 2023-05-13 21:10 | 2023-05-13 21:40 | В | сгорел прокалывающий на вводе | 0.5 | ВЛ-0,22кВ ввод в дом ул.Калинина, д.6 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 32 от 13.05.23 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.тел. 2-49-04 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-45, РУ-0,4кВ, ф. ул Гайдара | 0.22 | 2023-05-12 08:35 | 2023-05-12 15:20 | В | сгорел прокалывающий на вводе | 6.75 | ВЛ-0,22кВ ввод в дом ул.Гайдара, д.41 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | Акт № 32 от 13.05.23 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.тел. 2-49-04 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1007, РП-20 ТП-311, ТП-312 — КТП-550 | 10 (10.5) | 2023-05-13 20:26 | 2023-05-13 20:55 | В | РП-20 отключили ВВ-10кВ к ТП-311 для отыскания ОЗЗ: неисправна КЛ-10кВ ТП-312 — КТП-550 | 0.48333 | ТП-311, ТП-312, ТП-440, ТП-449, КТП-550 |  | кот.-1, м.у.-3 | орг.-5, ч.с.- 46, ж.д.-8 | 53 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 300 |  | 13.09.2023, №120, стр. 26 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1007, РП-20 ТП-311, ТП-312 — КТП-550 | 10 (10.5) | 2023-05-13 20:26 | 2023-05-14 00:40 | В | РП-20 отключили ВВ-10кВ к ТП-311 для отыскания ОЗЗ: неисправна КЛ-10кВ ТП-312 — КТП-550. | 4.2333 | КТП-550 |  |  | ч.с.-35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  | 13.09.2023, №120, стр. 26 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП№38-КРУН№50 | 10 (10.5) | 2023-05-14 13:03 | 2023-05-14 14:15 | В | КТП№38 РУ-10кВ: отключился вакуумный выключатель в сторону КРУН№50. При обследовании линии дефекты не выявлены, линия включена повторно. | 1.2 | ТП№40, КТП№8, КТП№29, КТП№9, КТП№17, КТП№11, КТП№19 | м.у.-1 |  | ж.д.-27, ч.с.-534, орг.-23, д.с.-1, шк.-1, жит.-1922 | 588 | 0 | 1 | 586 | 0 | 0 | 0 | 587 | 1 | 617.96 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №10 14.05.23г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 224 | 10 (10.5) | 2023-05-14 17:57 | 2023-05-14 20:20 | В | Отключение от ТО ВВ-10 кВ направл. 224 РП 2. После проверки КЛ-10 кВ и осмотров ПС в период с 19-00 до 20-20 все потребители были запитаны. | 2.3833 | ТП-64, 61(Т-2), 90, 91, 9, 41(Т-2), 85, 62(Т-2) |  | Котельные-1, больница-1 | Школа-2, ж.д-29, орг.-20 | 53 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 680 |  | 14.05.2023 ОЖ Л. 84, акт 02/05 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-908 (АЗС Пекша) РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2023-05-15 15:40 | 2023-05-15 16:10 | В | Повреждение вентильного разрядника | 0.5 | КТП-908 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | №11 15.05.23г. | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" ф.609 РП-19 ТП-288, КТП-88 — ТП-179 | 6 (6.3) | 2023-05-15 12:50 | 2023-05-15 13:50 | В | РП-19 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП-288: неисправна КЛ-6кВ КТП-88 — ТП-179 (абонентск.) | 1 | ТП-288, ТП-179, ТП-240, ТП-448, КТП-88, КТП-37, ТП-420 |  | кот.-1, орг.-1 | орг.-8, ж.д.-14 | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 700 |  | 15.05.2023, №122 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1004 от ПС Печуга п. им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2023-05-17 16:45 | 2023-05-17 17:20 | В | Неисправность в сетях МРСК | 0.58333 | ТП-761 |  |  | ч.с.-36 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 17.05.2023г., АКТ №24 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-23, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2023-05-17 21:30 | 2023-05-17 22:20 | В | Вышел из строя автомат на 160А на опоре ВЛ-0,4кВ | 0.82778 | ВЛ ул. Новая, д.18 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 34 от 17.05.23 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В..тел. 2-49-04 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП №8,пВяткино Ф-Южная | 0.38 | 2023-05-18 19:35 | 2023-05-18 21:20 | В | выгорел контакт АВ Ф№2 (подключено по временной схеме | 1.75 | ВЛ фид.Южная |  |  | ч.с.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.1 |  | № 21 18.05.2023, стр 15 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.102 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 2023-05-19 06:11 | 2023-05-19 06:57 | В | ф.102 отключение от МТЗ.Причина выгорел ЛР ф102 на опоре у рп1 | 0.76667 | ТП-104,9,45,13,48,110,77,141,84,92. | орг.-1. | кот.-1,м.у.-1. | ж.д.-39,ч.с.-30,орг.-25,д.с.-2,вод.-кнс.-1. | 100 | 1 | 2 | 97 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 400 |  | Акт № 168 от 19.05.23г. | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Сунгирь" ф.1019 РП-11 ТП-359, ТП-359 — ТП-532 | 10 (10.5) | 2023-05-18 10:12 | 2023-05-18 10:30 | В | ТП-359 для отыскания ОЗЗ отключили ВН-10кВ к ТП-532: мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-359 — ТП-532. | 0.3 | ТП-532, ТП-435 |  | м.у.-2 | ч.с.-34 | 36 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 160 |  | 18.05.2023, №123, стр. 33 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 0
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 8 - ул. Мира, 40 | 0.22 | 2023-05-18 17:10 | 2023-05-18 17:30 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.33333 | ТП 32, ф. 8 - ул. Мира, 40 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 366 ж.з. от 18.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | диспетчер Тарасов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Лакинск Ф.1036 | 10 (10.5) | 2023-05-19 19:30 | 2023-05-19 20:30 | В | Ф.1036 отключение от МТЗ. Неисправность КЛ-10 от ПС.Лакинск до ТП-33, нагрузка переведена на Ф.1013. | 1 | ТП-33, 34, 62, 28, 65. |  |  | ж.д-8, ч.с-20, орг-5, вод-скважина, очистные. | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 600 |  | Акт № 169 от 19.05.23г. | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Бушланов О.Н. | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-56, РУ-0,4 кВ, ф. ул. Луговая | 0.22 | 2023-05-21 18:50 | 2023-05-21 21:10 | В | Плохой контакт на прокалывающем зажиме на опоре ВЛ-0,4кВ | 2.3333 | ВЛ улЛуговая, д34 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт № 35 от 21.05.23 | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В..тел. 2-49-04 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Западная" ф.649 РП-23 ТП-455, ТП-455 — ТП-529. | 6 (6.3) | 2023-05-21 05:37 | 2023-05-21 06:24 | В | РП-23 отключили МВ-6кВ к ТП-455 с.ф.649 для отыскания ОЗЗ: неисправна КЛ-6кВ ТП-455 — ТП-529. | 0.78333 | ТП-455, ТП-529, ТП-454, ТП-451, ТП-527, ТП-447, ТП-467 |  | д.с- 1, кот.-1 | орг.-14, ж.д.-26 | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 400 |  | 21.05.2023, №125, стр.36 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Тарасов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ЦРП "ГОФ" 2СШ | 10 (10.5) | 2023-05-19 19:35 | 2023-05-19 19:54 | В | Неисправность в сетях ООО ТК "ГОФ" | 0.31667 | ТП№8,ТП№7,ТП№6,ТП№5, КТП№11 тр-р №2 |  | кот.-1 | ж.д.-15, ч.с.-188, орг.-27, м.у.-2, д.с.-1, жит.-2290 | 235 | 0 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1 | 200 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | №12 19.05.23г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
21 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь" МВ-6 кВ фид. 632 | 6 (6.3) | 2023-05-19 09:25 | 2023-05-19 10:00 | В | На ПС "Гусь" от МТЗ из-за выхода из строя КЛ-6 кВ отключился МВ-6 кВ фид.632. | 0.58333 | РП-3 |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 19.05.2023 ОЖ Л. 89, акт 03/05 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КВЛ | ВЛ-10 кВ ЛЭП-1 | 10 (10.5) | 2023-05-20 01:00 | 2023-05-20 02:40 | В | 20.05.2023 в 01:00 на ПС "ОСВАР" произошло отключение ВЛ-10 кВ ЛЭП-1. Произведены оперативные переключения. Потребители переведены на электроснабжение от ЛЭП-2. Причина отключения повреждение на ТП ИП Дмитриева | 1.6667 | ТП-67,68,69,77,16-ВКХ, 17-ВКХ, ТП ИП Дмитриев, ТП ОСБО |  |  | ж.д.-9, ч.с.-123, д.с.-1, орг.-44, кот.-1, КНС-4 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 300 |  | № 26 от 02.05.2023 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-58, РУ-0,4кВ, ф. ул. Губкина | 0.38 | 2023-05-22 12:35 | 2023-05-22 14:30 | В | Перехлест проводов ВЛ-0,4кВ | 1.9167 | ВЛ ул. Губкина |  |  | ч.с.-13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3.9 |  | Акт № 36 от 22.05.23 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.тел. 2-49-04 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП-30, КТП-663 — КТП-682 | 10 (10.5) | 2023-05-22 10:00 | 2023-05-22 12:30 | В | ПС "Владимирская-750" от ТО отключился МВ-10кВ ф.Ю-1: неисправна КЛ-10кВ КТП-663 — КТП-682. | 2.5 | РП-30, ТП-616, ТП-619, ТП-620, ТП-622, ТП-628, ТП-653, ТП-694, ТП-639, ТП-624, КТП СНТ "Искра", ТП-618, ТП-637, ТП-682, ТП-663, ТП-685, ТП-610, ТП-614, ТП-617, ТП-679, ТП-649, ТП-613, ТП-612, ТП-638, ТП-661 |  | КНС-1 | ж.д.-8, ч.с.-235, орг.-12, СНТ-1 | 257 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 350 |  | 22.05.2023, №126, стр.37 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6106 РП-4, ПС "Районная" — РП-4 ф.6106 каб.А | 6 (6.3) | 2023-05-22 22:58 | 2023-05-22 23:55 | В | ПС "Районная" от ТО отключился ВВ-6кВ ф.6106: неисправна КЛ-6кВ ПС "Районная" — РП-4 ф.6106 каб.А | 0.95 | РП-4, ТП-723, ТП-725, ТП-787, ТП-569, ТП-800, ТП-545, ТП-355, ТП-266, ТП-331, ТП-433, ТП-57, ТП-821, ТП-531, ТП-334, ТП-325, ТП-193 |  | орг.1 | шк.-1, орг.-17, ж.д.-19 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 600 |  | 22.05.2023, №127, стр. 38 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.669 РП-5: ПС "Тракторная" — РП-5 ф.669 каб.Б | 6 (6.3) | 2023-05-23 00:30 | 2023-05-23 00:40 | В | ПС "Тракторная" отключили МВ-6кВ ф.669 для отыскания ОЗЗ: неисправна КЛ-6кВ ПС "Тракторная" — РП-5 ф.669 каб.Б | 0.16667 | РП-5, ТП-99, ТП-267, ТП-192, ТП-258, ТП-328, ТП-139, ТП-146, ТП-277, ТП-593, ТП-11, ТП-106, ТП-50, ТП-214, ТП-361, ТП-224, ТП-62 |  | м.у.-1, орг.-1, кот.-2 | шк.-1, д.с.-2, орг.- 24, ж.д.-22, ч.д.-82 | 135 | 1 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 750 |  | 23.05.2023, №128, стр. 38 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.6106 РП-4 ТП-355, ТП-57 — ТП-433 | 6 (6.3) | 2023-05-23 07:15 | 2023-05-23 07:37 | В | ТП-57 отключили ВН-6кВ к ТП-433/821: неисправна КЛ-6кВ ТП-57 — ТП-433 | 0.36667 | ТП-433, ТП-821 |  |  | ж.д.-5, орг.-6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 |  | 23.05.2023, №129, стр. 38 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-05-23 23:50 | 2023-05-24 00:20 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево падение дерева на ВЛ потребителя | 0.5 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207.6 |  | №22 24.05.2023, стр 31 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ВЛ №3,гп.Андреево Ф-Советская | 0.38 | 2023-05-23 16:00 | 2023-05-23 17:10 | В | Обрыв магистрального провода(падение ветки на ВЛ) | 1.1667 | ВЛ-Ф- ул.Советская |  |  | ч.с.-40 кнс | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 34.3 |  | №23 24.05.2023, стр 16 ЖЗ | 3.4.8.4 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2023-05-24 08:08 | 2023-05-24 08:45 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 0.61667 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №24 24.05.2023, стр 32 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21. | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.49, от РП-4 до ТП-159 | 6 (6.3) | 2023-05-24 04:30 | 2023-05-24 05:10 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.49 от РП-4 до ТП-159, электрический пробой | 0.66667 | ф.49 ТП-159, 149, 111 ,110, 43, 109, КЛ | д.с.-2, кот.-2, м.у.-1, КНС-1 |  | ж.д.-32, ч.с.-356 | 400 | 0 | 12 | 388 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 840 |  | 24.05.2023, №49 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6413 РП-9 ТП-430, КТП-291 — ВЛ-6кВ ф."ТП-430 — ТП-25" | 6 (6.3) | 2023-05-23 14:45 | 2023-05-23 16:05 | В | РП-9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП-430: неисправна КЛ-6кВ КТП-291 — ВЛ-6кВ ф."ТП-430 — ТП-25" (абонентск.) | 1.3333 | ТП-430, 387, 441, 396, 742, 291, 810, 782, 22, 25, 161, 459, 124 |  | КНС-1 | ч.с.-62, СНТ-5 | 67 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 350 |  | 23.05.2023, №130, стр.39 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
19 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 34, ф. 9 - ул. Ленина, 3 | 0.38 | 2023-05-24 10:00 | 2023-05-24 10:10 | В | По заявке управляющей компании проверили сопротивление изоляции кабеля (колебания и провалы напряжения в доме), изоляция двух жил не соответствует норме, кабель отключили, дом перевели на времянку по ВЛ-0,4 кВ от ТП 34 | 0.16667 | ТП 34, ф. 9 - ул. Ленина, 3 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 369 ж.з. от 24.05 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1007 РП-20 ТП-311, ТП-312 — КТП-550 | 10 (10.5) | 2023-05-24 18:50 | 2023-05-24 19:45 | В | РП-20 отключили ВВ-10кВ к ТП-311 для отыскания ОЗЗ: неисправна КЛ-10кВ ТП-312 — КТП-550. КТП-550 включили от ДГУ. | 0.91667 | ТП-311, ТП-312, ТП-440, ТП-449, КТП-550 |  | кот.-1, м.у.-2 | орг.-5, ч.с.- 46, ж.д.-4 | 58 | 1 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 300 |  | 24.05.2023, №131, стр.41 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-24 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-05-24 08:02 | 2023-05-24 10:00 | В | электропробой КЛ-10 кВ от РП-1 на ТП-24 | 1.9667 | РП-1 СШ-2 Ф-24 КЛ ТП-24, 8, 37, 3, 4а, 5а, 9, 10 |  | шк.-1, кот-1. | орг.-78, д.с.-1, шк.-1, ж.д.-43, ч.с.-160 | 285 | 0 | 2 | 283 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 651 |  | 24.05.2023г., АКТ №25 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-12 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-05-24 09:55 | 2023-05-24 11:00 | В | электропробой КЛ-10 кВ от ТП-23 на ТП-4 | 1.0833 | РП-1 СШ-1 Ф-12 КЛ ТП-1, 2, 36, 24, 4, 4а, 49, 13, 47, 11, 17, 40 |  | шк.-1, кот-1. | шк.-1, д.с.-1, вод.-1, кот.-1, орг.-2, ж.д.-30, ч.с.-520 | 557 | 0 | 1 | 556 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 858 |  | 24.05.2023г., АКТ №26 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-20 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-05-24 10:05 | 2023-05-24 10:45 | В | электропробой КЛ-10 кВ от ТП-33 на ТП-27 | 0.66667 | РП-1 СШ-2 Ф-20 КЛ ТП-33, 27 |  | дс.-1, вод.-1 | ч.с.-42 | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 183 |  | 24.05.2023г., АКТ №27 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-05-24 10:15 | 2023-05-25 00:42 | В | электропробой КЛ-10 кВ от ЛР-10 до ТП-32 | 14.45 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ ТП-31, 46, 48, 19, 32, 44, 34, 35, 724 |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 149 |  | 24.05.2023г., АКТ №28 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-1006 от ПС Берково | 10 (10.5) | 2023-05-24 12:50 | 2023-05-24 13:15 | В | отключение ячейки Ф-1006 на ПС Берково по неустановленным причинам | 0.41667 | ПС Берково Ф-1006 КЛ РТП-708, ТП-1, 2, 3, 4, 4а, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 39, 42 | шк.-1, дс.-1, кот.-1, вод.-2, орг.-2 |  | м.у.-1, д.с.-3, кот.-7, шк.-3, орг.-131, ж.д.-72, ч.с.-792, вод.-1 | 1017 | 0 | 7 | 1010 | 0 | 0 | 11 | 1006 | 0 | 4725 |  | 24.05.2023г., АКТ №29 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
19 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 0т РП-1 Собинка | 10 (10.5) | 2023-05-25 15:34 | 2023-05-25 15:49 | В | во время грозы | 0.25 | тп 1,2,3,5,6,7,18,60,80,101,141, 80,84,47,55,56,84,91,42,44, 59,40,115,51,86,50,90. |  |  | 58 ж.д, 140ч.с, 2д.с,шк, кот, м.у, очисные, 16 орг. | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 312 |  | акт №170 08.02.19 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп. Мельничук Г.Н. | 1
19 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 0т РП-1 Собинка | 10 (10.5) | 2023-05-25 16:09 | 2023-05-25 16:41 | В | во время грозы | 0.53333 | тп 1,2,3,5,6,7,18,60,80,101,141, 80,84,47,55,56,84,91,42,44, 59,40,115,51,86,50,90. |  |  | 58 ж.д, 140ч.с, 2д.с,шк, кот, м.у, очисные, 16 орг. | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 312 |  | акт №170 08.02.19 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп. Мельничук Г.Н. | 1
19 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 0т РП-1 Собинка | 10 (10.5) | 2023-05-25 18:26 | 2023-05-25 18:50 | В | во время грозы | 0.4 | тп 1,2,3,5,6,7,18,60,80,101,141, 80,84,47,55,56,84,91,42,44, 59,40,115,51,86,50,90. |  |  | 58 ж.д, 140ч.с, 2д.с,шк, кот, м.у, очисные, 16 орг. | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 312 |  | акт №170 08.02.19 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп. Мельничук Г.Н. | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2023-05-25 16:03 | 2023-05-25 19:41 | В | Упал волан А.опоры. К.з. вл-10 кВ. | 3.6333 | ТП 111,57,10,11,12,41,73,74,75, 88, 117,6,8,58,152 |  |  | 16 ТП, 24ж.д., 600ч.с., д.С., поликлиника., 40 орг. | 668 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 530 |  | акт № 39 | 3.4.13 | 4.16 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2023-05-25 22:25 | 2023-05-26 02:05 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ ПАО Россети | 3.6667 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №25 25.05.2023, стр 33 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
14 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП №15 п. Болотский ул. Садовая | 10 (10.5) | 2023-05-25 22:35 | 2023-05-26 00:12 | В | электропробой опорного изолятора на ТП №15 | 1.6167 | ТП-15 ул. Садовая |  |  | ч.с-105.МКД-2. орг.-4. | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 52.1 |  | №26 25.05.2023, стр 33 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
14 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП №11, г.Судогда Ф-Спортивный переулок | 0.38 | 2023-05-25 17:25 | 2023-05-25 18:10 | В | КЗ магистральных проводов | 0.75 | ТП №11. Ф- ул.Спортивный переулок |  |  | ч.с.-55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 38 |  | №27 25.05.2023, стр 16 ЖЗ | 3.4.12 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-104, РУ-0,4 кВ, трансформатор | 6 (6.3) | 2023-05-25 15:20 | 2023-05-25 20:00 | В | При включении в работу после плановых ремонтных работ на ТП вышел из строя трансформатор. После замены трансформатора все потребители были запитаны в 20-00 | 4.6667 | ТП-104 |  |  | Ч.с.-15, орг.-7 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 220 |  | 25.05.2023 ОЖ Л. 95, акт 04/05 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП628 | 10 (10.5) | 2023-05-25 21:45 | 2023-05-26 01:30 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП628, неисправна КВЛ ТП 627- ТП 628 | 3.75 | ТП628, КТП653,КТП639, ТП624, ТП 694 |  | КНС-1 | ж.д.-6, орг.-10 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 500 |  | 26.05.23акт №132 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 100, ф. 7 - ул. Народная, д. 10 | 0.38 | 2023-05-28 12:10 | 2023-05-28 12:40 | В | Сгорела вставка фаза "А" Iном 100А. Заменили. | 0.5 | ТП 100, ф. 7 - ул. Народная, д. 10 |  |  | ч.с. - 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |  | № 371 ж.з. от 28.05 | 3.4.9.3 | 4.10 | 2 | 2 | Инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-82 | 0
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-11 г.Собинка | 10 (10.5) | 2023-05-25 20:15 | 2023-05-26 11:56 | В | во время грозы, пробило 2 проходных изолятора, заменены. | 15.6833 | ТП-11 |  |  | ч.с.-70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 200 |  | Акт № 171 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
16 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-71, ф.4, ул.Фестивальная д.16 | 0.22 | 2023-05-26 10:40 | 2023-05-26 12:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим,заменён. | 1.3333 | ТП-71, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 26.05.2023, стр.138, АЖ, №50 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-18, ф.3, ул.Комсомольская д.14 | 0.22 | 2023-05-27 16:45 | 2023-05-27 17:10 | В | Выгорел прокалывающий зажим,заменён. | 0.41667 | ТП-18, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.05.2023, стр.138, АЖ, №51 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | Киржач ТП-86, РУ-0,4кВ, ф. ул. Рощина | 0.38 | 2023-05-27 16:10 | 2023-05-27 17:00 | В | Схлест проводов ВЛ-0,38кВ | 0.82778 | ТП-86 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |  | Акт № 37 от 27.05.23 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В.тел. 2-49-04 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.8 | 0.38 | 2023-05-26 12:30 | 2023-05-26 14:00 | В | Обрыв магистральных проводов мусоровозом ООО "Хартия" | 1.5 | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | ж.д.-5, орг.-1,жит.-200 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28.92 |  | №13 26.05.23г. | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6106 РП-4 ТП-355, ТП-193 — ТП325 | 6 (6.3) | 2023-05-26 16:36 | 2023-05-26 20:50 | В | РП-4 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП-355: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-193 — ТП-325 | 4.2333 | ТП-355, ТП-266, ТП-331, ТП-433, ТП-57, ТП-821, ТП-531, ТП-334, ТП-325, ТП-193 |  | орг.-2 | шк.-1, орг.-14, ж.д.-17 | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 450 |  | 26.05.2022, №133, стр.45 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Тарасов А.В. тел. 45-25-18 | 0
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.689 РП-4 ТП-302, ТП-193 — ТП-302 | 6 (6.3) | 2023-05-26 16:36 | 2023-05-26 17:04 | В | РП-4 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП-302: неисправна КЛ-6кВ ТП-193 — ТП-302 | 0.46667 | ТП-193, ТП-302 |  | орг.-1 | орг.-4, ж.д.-5, шк.-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 |  | 26.05.2022, №134, стр.45 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Тарасов А.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП-30 ТП-618, ТП-663 — ТП-682 | 10 (10.5) | 2023-05-26 17:29 | 2023-05-26 19:16 | В | ПС "Владимирская-750" от ТО отключился МВ-6кВ ф.Ю-1: мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-663 — ТП-682 | 1.7833 | РП-30, ТП-616, ТП-619, ТП-620, ТП-622, ТП-628, ТП-653, ТП-694, ТП-639, ТП-624, КТП СНТ "Искра", ТП-618, ТП-637, ТП-682, ТП-663, ТП-685, ТП-610, ТП-614, ТП-617, ТП-679, ТП-649, ТП-613, ТП-612, ТП-638, ТП-661 |  | КНС-1 | ж.д.-8, ч.с.-235, орг.-12, СНТ-1 | 257 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 350 |  | 26.05.2022, №135, стр.45 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Тарасов А.В. тел. 45-25-18 | 0
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 4, ул. Большая Московская, 66 | 0.38 | 2023-05-27 13:30 | 2023-05-27 14:50 | В | Неисправна КЛ-0,4кВ ТП-4 — ВЛ "ул.Большая Московская, Годовая гора" | 1.3333 | ТП-4 ф. ВЛ "ул.Большая Московская, Годовая гора" |  |  | орг.-3, ч.с.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | 16.08.21, № 136, стр.49 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6310 РП-9, ПС "Районная" — РП-9 ф.6310 каб."Б" | 6 (6.3) | 2023-05-28 01:35 | 2023-05-28 02:00 | В | ПС "Районная" от ТО отключился ВВ-6кВ ф.6310: неисправна КЛ-6кВ ПС "Районная" — РП-9 ф.6310 каб."Б" | 0.41667 | РП-9, ТП-464, ТП-371, ТП-466, ТП-434, ТП-205, ТП-234, ТП-235, ТП-261, ТП-138, ТП-442, ТП-346, ТП-465, ТП-262, ТП-271, ТП-799, ТП-199, ТП-310, ТП-122, ТП-361, ТП-424, ТП-483, ТП-323 |  | КНС-1, орг.-5, ж.д.-9 | шк.-2, д.с.-2, , ж.д.-45, орг.-62, | 126 | 0 | 15 | 111 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1500 |  | 28.05.2023, №137, стр.47 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная" фид. 1017, ВВ-10 кВ направл. 212 РП-2 | 10 (10.5) | 2023-05-26 08:18 | 2023-05-26 09:35 | В | На РП-2 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ направл.212. Электропробой КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-15 и от ТП-41 до ТП-43. | 1.2833 | ТП-15(Т-1), 144, 41(Т-1), 43(Т-2), 95(Т-2), 140 |  | Больница-1, школа-1, ж.д.-2 | Д/сад-2, ж.д-9, ч.с.-48, орг.-16 | 79 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 430 |  | 26.05.2023 ОЖ Л. 95-96, акт 05/05 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная" фид. 1017, ВВ-10 кВ направл. 208 РП-2 | 10 (10.5) | 2023-05-26 08:18 | 2023-05-26 11:00 | В | На РП-2 от ТО отключился ВВ-10 кВ направл.208. Электропробой КЛ-10 кВ от ТП-42 до ТП-89 на балансе ООО "Гусевский леспромхоз". | 2.7 | ТП-63(Т-1,2), 42(Т-1,2), 86(Т-1), 88, 89, 55, 48(Т-1), 71, 87(Т-1), 65(Т-2) |  | ЦТП-2, ж.д.-3 | Скважина-1, школа-1, д/сад-1, ж.д.-26, ч.с.-145, орг.-21 | 200 | 0 | 5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 760 |  | 26.05.2023 ОЖ Л. 95-96, акт 06/05 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6106 РП-4 ТП-355, ТП-57 — ТП-433 | 6 (6.3) | 2023-05-29 14:15 | 2023-05-29 15:55 | В | РП-4 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП-355: неисправна КЛ-6кВ ТП-57 — ТП-433 | 1.6667 | ТП-355, ТП-266, ТП-331, ТП-433, ТП-57, ТП-821, ТП-531, ТП-334, ТП-325, ТП-193 | орг.-2 |  | шк.-1, орг.-14, ж.д.-17 | 36 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 550 |  | 29.05.2022, №138, стр.45 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, КЛ-0,4 кВ ф.6 Музей от РУ-3 | 0.38 | 2023-05-30 10:10 | 2023-05-30 11:40 | В | отключился МТЗ ф.1012, КЛ-0,4 кВ от РУ-3 до Музея выведена в ремонт, напряжение абонентам подано от ТП-43 | 1.5 | отказ КЛ-0,4 кВ ф.6 от РУ-3 до Музея |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 30.05.23, стр.11 ОЖ, акт №4/2023 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | и.о.гл.диспетчер Лезов С.В. тел. 22636 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-05-31 08:23 | 2023-05-31 10:05 | В | Падение дерева на провода, снятие дерева | 1.7 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  | 31.05.2023г., АКТ №30 | 3.4.14 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-05-31 08:23 | 2023-05-31 13:43 | В | Падение дерева на провода, снятие дерева | 5.3333 | ПС Второво Ф-1001 ТП-800, 799,798, 797 ВЛ |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 |  | 31.05.2023г., АКТ №30 | 3.4.14 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-6, фид. Красная, ул. Красная д.5 | 0.22 | 2023-05-31 18:15 | 2023-05-31 18:30 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Красная д.5, в результате разнородности металла | 0.25 | ВЛ фид.Красная |  |  | ч.с. -35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 51.7 |  | №28 31.05.2023, стр 16 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1007 РП-20 ТП-475, ТП-344 — ТП-768 | 10 (10.5) | 2023-05-31 11:28 | 2023-05-31 12:30 | В | РП-20 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП-475: мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-344 — ТП-768 | 1.0333 | ТП-475, ТП-344, ТП-768 |  |  | д.с.-1, орг.-6, ж.д.-9 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 160 |  | 31.05.2022, №139, стр.51 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Сунгирь" ф.1019 РП-11 ТП-359, ТП-359 — ТП-532 | 10 (10.5) | 2023-05-31 13:30 | 2023-05-31 13:55 | В | ТП-435 РУ-10кВ с.ф.1019 - обнаружено отсутствие напряжения: мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-359 — ТП-532 | 0.41667 | ТП-435, ТП-532 |  | м.у.-2 | ч.с.-34 | 36 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 120 |  | 31.05.2022, №140, стр.52 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ яч.5 | 10 (10.5) | 2023-05-31 08:15 | 2023-05-31 08:55 | В | КЗ на абонентской ТП-18. | 0.66667 | ТП-13, ТП-18, ТП-98, ТП-120.121 |  |  | ж.д.-10, ч.с.-71, орг.-8, маг.-1, вод.-2, кот.-1 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 104 |  | Акт №38 от 31.05.23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В.тел. 2-49-04 | 0
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | РП-5, ф.694, ЦРП-2, ф.22, от ЦРП-2 до ТП-170, ПС "Восточная" ф.6101 до ТП-238, 239 | 6 (6.3) | 2023-05-31 15:00 | 2023-05-31 15:35 | В | Отключился ВВ ф.694 на РП-5, включен. Причина отключения не выявлена. | 0.58333 | ф.694, ф.6101, ф.22, ТП-209, 210, 100, 131, 170, 13, 213, 211, 238, 239, ТП-204 (абонентская) | кот.-3, м.у.-1, шк.-2, д.с.-3 |  | ж.д.-54, ч.с.-60, орг.-1 | 133 | 18 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1074 |  | 31.05.2023, №52 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | РП-5, ф.694, ЦРП-2, ф.22, от ЦРП-2 до ТП-170, ПС "Восточная" ф.6101 до ТП-238, 239 | 6 (6.3) | 2023-05-31 15:00 | 2023-05-31 16:20 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.22 от ЦРП-2 до ТП-170, электрический пробой. | 1.3333 | ф.6101, ф.22, ТП-170, 13, 213, 211, 238, 239, КЛ | шк.-1, д.с.-3, кот.-2 |  | ж.д.-35, ч.с.-34, орг.-1 | 82 | 12 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 700 |  | 31.05.2023, №52 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | РП-5, ф.694, ЦРП-2, ф.22, от ЦРП-2 до ТП-170, ПС "Восточная" ф.6101 до ТП-238, 239 | 6 (6.3) | 2023-05-31 15:00 | 2023-05-31 17:40 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.6101 от ПС "Восточная" до ТП-238, электрический пробой | 2.6667 | ф.6101, ТП-238, ТП-239 |  |  | ч.с.-2, орг.-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | 31.05.2023, №52 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ПС "Северная" ф.6159, от ТП-103 до ТП-91 | 6 (6.3) | 2023-05-31 18:50 | 2023-05-31 21:20 | В | Неисправна абонентская ВЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-91. ТП-91 не влючена | 2.5 | ф.6159, ТП-19,96,103,169, ТП-91 (абонентская) | кот.-1 |  | ж.д.-1, ч.с.-184 | 188 | 0 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1 | 166 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 31.05.2023, №53 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 0
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС №10 " Красный угол" РУ-6кВ, Ф№1 | 6 (6.3) | 2023-06-01 07:12 | 2023-06-01 07:35 | В | "Земля"на КВЛ 6кВ на ф№1ПС " Красный угол", переведен на ф№1001 10кВ ПС "Санино" | 0.38333 | ТП-64, ТП-66, ТП-68, |  |  | ж.д.-7, орг.-1, маг.-1, вод.-1, кот.-1, сад.-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35 |  | Акт №39 от 01.06.23 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В.тел. 2-49-04 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ПС "Северная" ф.6176, ТП-91 | 6 (6.3) | 2023-06-01 00:05 | 2023-06-01 00:35 | В | Неисправен ТМ на ТП-91 (абонентская). ТП-91 не включена | 0.5 | ф.6159, ТП-130,104,240,49,38,51,19,96,103,169, ТП-91 (абонентская) | кот.-3, д.с-2 |  | ж.д.-13, ч.с.-919, орг.-9 | 952 | 0 | 10 | 941 | 0 | 0 | 0 | 951 | 1 | 1083 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 31.05.2023, №54 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 0
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1,ф.5,Ф.612 ПС"КОВРОВ" | 6 (6.3) | 2023-06-03 14:35 | 2023-06-03 17:40 | В | Упало дерево на ВЛ-6кВ, от ТП-2 до ТП-6, ф.5 ЦРП-1,Ф.612 ПС"КОВРОВ" | 3.0833 | Ф.612,ф.5, ТП-12,2,6,ТП-24(ТМ-1),ТП-270(ТМ-1),ТП-151,97,179,194(КЭСР),ТП-202(абон) |  |  | ж.д.-3,ч.с.-947,орг.-5 м.у.-2 | 997 | 0 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 439 |  | 03.06.2023 №55 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | рп-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) | 2023-06-03 14:00 | 2023-06-03 14:35 | В | Отключение во время грозы. Включено повторно. | 0.58333 | тп-52,39, 21, 22, 23, 43, 156,157 |  |  | 6 ж/д, д/с, 736 ч.с | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 14 |  | акт №173 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
14 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-1 Ф.1024 г. Собинка | 10 (10.5) | 2023-06-03 15:40 | 2023-06-03 18:50 | В | Отключился после грозы, горела макушка опоры, выпал крюк опоры в ст. ТП-86. Включено до ТП-86 | 3.1667 | тп-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,92,50. |  |  | ж.д-50, ч.с-140, д,с-2, орг-15. | 227 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 300 |  | акт №174 | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
14 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф.1024 ТП-86 | 10 (10.5) | 2023-06-03 15:40 | 2023-06-03 20:15 | В | Восстановлено 2 крюка. Включено. | 4.5833 | тп-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,92,50. |  |  | ж.д-50, ч.с-140, д,с-2, орг-15. | 227 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 300 |  | акт №174 | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РП-3 ф.1013 от РП-3 | 10 (10.5) | 2023-06-03 22:00 | 2023-06-03 23:20 | В | Отключение от мтз Ф.1013.Убрана ветка с дерева в охранной зоне у КТП№78 | 1.3333 | ТП-65,28,62,34,33,32,25,24,78. |  |  | ж.д.-9,ч.с. 457,м.у.2,вод.-кнс.-1,орг.-7 | 476 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 300 |  | акт №172 | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Новки ВЛ-35кВ КаМЗ-1 | 35 | 2023-06-03 15:00 | 2023-06-03 15:58 | В | отключен защитой МТЗ во время грозы, неисправности не обнаружены | 0.96667 | ТП-43, ТП-20, ТП-21, ТП-22А,ТП-38Т2 |  |  | ш.к.-1, вод.-1, орг.-7,ж.д.-29, ч.с.-604 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 2359 |  | 03.06.2023г., АКТ №31 | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-2 ВЛ-0,4кВ ул. Свердлова | 0.38 | 2023-06-03 16:30 | 2023-06-03 19:20 | В | падение дерева на провода во время грозы, обрыв линейного провода на опорах №10 №11, Обрыв вводов на дома №34,36,38,40,42,44,46 | 2.8333 | ТП-4 Ф-2 ВЛ |  |  | орг.-8, ж.д.-4, ч.с.-14, | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 |  | 03.06.2023г., АКТ №32 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-4 ВЛ-0,4кВ ул. Кирова д.13 | 0.38 | 2023-06-03 19:30 | 2023-06-03 20:20 | В | неисправность вводного автомата | 0.83333 | ТП-16 Ф-4 ВЛ-0,4кВ ул. Кирова д.13 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 03.06.2023г., АКТ №33 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-3 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2023-06-03 23:31 | 2023-06-04 09:50 | В | падение дерева во время грозы, обрыв ввода | 10.3167 | ТП-788 Ф-3 ВЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |  | 03.06.2023г., АКТ №34 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-26, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Комсомольская | 0.38 | 2023-06-02 23:00 | 2023-06-03 09:15 | В | Плохой контакт на прокалывающем зажиме ввода в дом | 10.25 | ВЛ ул. Комсомольская д.4 |  |  | ч.с..-1, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №40 от 02.06.23 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В.тел. 2-49-04 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" КТП№38-КТП№8 | 10 (10.5) | 2023-06-03 14:00 | 2023-06-03 16:00 | В | Отключился ВВ-10 на КТП-38, при обследовании линии дефектов не обнаружено, включён повторно. | 2 | ТП-40, КТП-29, КТП-8 | м.у.-1 |  | ч.с.-141, шк.-1, орг.-7, жит.-282 | 131 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 370.12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №14 03.06.23г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1010 ПС "Базовая" РП№250-ТП№31 | 10 (10.5) | 2023-06-03 14:00 | 2023-06-03 15:00 | В | Однофазное замыкание на землю КЛ-10кВ КТП№21-ТП№31 ф. 1010 ПС "Базовая". | 1 | КТП-21 т-1, ТП-23, ТП-13, ТП-15, ТП-14 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-36, орг.-34, шк.-1, д.с.-2, вод.-1, жит.-1852 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 673.84 |  | №15 03.06.23г. | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-2 РП-30 ТП-683, ВЛ-10кВ ф."РП-30 — КТП-574" | 10 (10.5) | 2023-06-03 14:10 | 2023-06-03 15:55 | В | РП-30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП-683: упало дерево на ВЛ-10кВ ф."РП-30 — КТП-574". | 1.75 | КТП683, КТП680, ТП625, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, ТП627, КТП636, КТП662, КТП677, ТП645. |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 300 |  | 03.06.23 акт №141 стр.57 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП-9, пр-т Строителей, 26 | 0.38 | 2023-06-03 07:50 | 2023-06-03 09:00 | В | Неисправна КЛ-0,4кВ РП-9 — дом №26 по пр-ту Строителей (каб."А") — на ВРУ дома установили перемычку. | 1.1667 | РП-9 ф."пр-т Строителей, 26 к."А" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 03.06.23 акт №142 стр.54 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.641 КТП ООО"Иксора" | 6 (6.3) | 2023-06-04 21:00 | 2023-06-05 20:50 | В | ПС "Тракторная" аварийно отключился фид. 641 (абонентский) к КТП ООО "Иксора". Причина не установлена. Ведется уточнение. | 23.8333 | ТП-687 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 03.06.23 акт №143 стр.59 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 3 - ул. Северная, д. 7 | 0.22 | 2023-06-02 08:20 | 2023-06-02 11:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 2.6667 | ТП 7, ф. 3 - ул. Северная, д. 7 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 373 ж.з. от 02.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 28, ф. 3 - ул. 2-я Сосновая | 0.38 | 2023-06-03 13:55 | 2023-06-03 17:33 | В | Оборван магистральный провод, восстановили | 3.6333 | ТП 28, ф. 3 - ул. 2-я Сосновая |  |  | ч.с. - 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 |  | № 374 ж.з. от 03.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 22, ф. 6 - ул. 2-я Инициативная | 0.38 | 2023-06-03 23:00 | 2023-06-04 12:30 | В | Оборван пролет магистрали, выполненный кабелем на тросовой подвеске, заменили пролет на СИП | 13.5 | ТП 22, ф. 6 - ул. 2-я Инициативная |  |  | ч.с. - 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |  | № 375 ж.з. от 03.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
9 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КВЛ | КВЛ-6 кВ фидера № 613 ПС "Вязники" | 6 (6.3) | 2023-06-03 15:30 | 2023-06-03 17:30 | В | Из-за сильного ветра и падения деревьев произошло отключение КВЛ-6 кВ фидера № 613 "ПС "Вязники". Произведены оперативные переключения. | 2 | КВЛ-6 кВ фидера № 613 ПС "Вязники", ТП № 72,73,74,84 |  |  | ж.д.-26 МКД, ч.с. -184,д.с. -1 орг. - 30 | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 170 |  | №27 от 03.06.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
9 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КВЛ | КВЛ-6 кВ фидера № 601 ПС "Вязники" | 6 (6.3) | 2023-06-03 15:30 | 2023-06-03 17:30 | В | Из-за сильного ветра и падения деревьев произошло отключение КВЛ-6 кВ фидера № 601"ПС "Вязники" в РП Текмаш. Произведены оперативные переключения. | 2 | ТП № 70,41,75 |  |  | ж.д.- 20 , ч.с. - , шк.- 1, д.с. - 2, орг. -29 , кот. -2 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 374 |  | №28 от 03.06.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
9 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КВЛ | КВЛ-6 кВ фидера № 605 ПС "Болымотиха" | 6 (6.3) | 2023-06-03 15:30 | 2023-06-03 17:30 | В | Из-за сильного ветра и падения деревьев произошло отключение КВЛ-6 кВ фидера № 605"ПС "Болымотиха" в ТП-23. Произведены оперативные переключения. | 2 | ТП № 23,30,42,17,48,6,22,85, ТП мол-к-т |  |  | ж.д.- 18, ч.с. -1264 , шк.-1 , д.с. -1 орг. - 36, кот. - 1, м у-1 | 1332 | 0 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 0 | 665 |  | №29 от 03.06.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
9 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП № 21 | 6 (6.3) | 2023-06-03 15:30 | 2023-06-03 17:30 | В | В ТП-21 сработала защита плавкими вставками тр-ра № 1. В РП-2 произошло отключение в яч. №2. Произведены оперативные переключения. Тр-р № 1 выведен в ремонт. | 2 | ТП-16,21,102,46 |  |  | ж.д.- 20 ч.с. -38 , шк.-1 , д.с. -2 орг. - 50, кот. -1 , | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 200 |  | №30 от 03.06.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
9 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера № 103 ПС "Никологоры" | 10 (10.5) | 2023-06-03 15:30 | 2023-06-03 19:30 | В | Из-за сильного ветра произошло отключение ВЛ-6 кВ фидера № 103 "ПС "Никологоры". После осмотра ВЛ включена в работу. | 4 | ВЛ-10 кВ фидера № 103 ПС "Никологоры" |  |  | ж.д.- МКД, ч.с. - , шк.- , д.с. - орг. - , кот. - , м.у.- , вод. - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 |  | №31 от 03.06.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
9 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 607 ПС "Мстера" | 6 (6.3) | 2023-06-03 15:30 | 2023-06-04 15:00 | В | Из-за сильного ветра и падения дерева произошло падение двух опор и обрыв пяти пролетов проводов. После ремонтно-восстановительных работ ВЛ включена в работу. | 23.5 | ВЛ-6 кВ фидера № 607 ПС "Мстера" |  |  | ж.д.- МКД, ч.с. - , шк.- , д.с. - орг. - , кот. - , м.у.- , вод. - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | №32 от 03.06.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
9 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 50 по ул. Кадров | 0.38 | 2023-06-03 15:30 | 2023-06-04 15:00 | В | Из-за сильного ветра и падения дерева произошло падение опоры ВЛ-0,4 кВ и обрыв трех пролетов проводов. После ремонтно-восстановительных работ ВЛ включена в работу. | 23.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 50 по ул. Заозёрное, Кадров, Мельничная |  |  | ч.с. - 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 |  | №33 от 03.06.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
9 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 36 по ул. Мошина | 0.38 | 2023-06-03 15:30 | 2023-06-03 23:30 | В | Из-за сильного ветра и падения дерева произошел срыв с опор пяти пролетов СИП проводов и 11 вводов. После ремонтно-восстановительных работ ВЛ включена в работу. | 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 36 по ул. Мошина |  |  | ж.д.- МКД, ч.с. - , шк.- , д.с. - орг. - , кот. - , м.у.- , вод. - | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  | №34 от 03.06.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-2 РУ-6кВ Ф.6 "Выход на ТП-10" | 6 (6.3) | 2023-06-02 17:19 | 2023-06-02 18:30 | В | Пробой изоляции КЛ-6 кВ "ТП-2 - ТП-10". | 1.1833 | ТП-2,3,4,6,7,8,10,11,12,15,17,20,21,22,26,34,36,37, КТП-Колледж, КТП-Знаменка, КТП-Греция. |  |  | Ж.д.-102; ч.с.-1155 Жит.-5346; организации-160; Кот.-3.; Д.с.-3; шк.-1; бол.-1. | 1425 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 2375 |  | АКТ-14 ОЖ- лист 58 02.06.2023 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 4, п.К.Куст Ф-ул. Горка | 0.38 | 2023-06-03 15:20 | 2023-06-03 16:09 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.81667 | ВЛ фид.Горка |  |  | ч.с.-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 |  | № 29 03.06.2023, стр 16 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 1, п.Андреево Ф-ул. Красная | 0.38 | 2023-06-03 16:30 | 2023-06-03 17:15 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.75 | ВЛ фид.Красная |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 22 |  | № 30 03.06.2023, стр 16 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 3, п.К.Куст Ф-ул. Мира | 0.38 | 2023-06-03 16:53 | 2023-06-03 18:10 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 1.2833 | ВЛ фид.Северная |  |  | ч.с.-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 |  | № 31 03.06.2023, стр 16 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2023-06-03 15:05 | 2023-06-03 16:39 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок ветка на ВЛ | 1.5667 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №32 03.06.2023. лист.№36 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1,Ф.615 ф.3 | 6 (6.3) | 2023-06-05 09:00 | 2023-06-05 10:30 | В | Вышел из строя кабельный спуск от ТП-83 до ТП-78 | 1.5 | Ф.615,ф.3, ТП-248(ТМ-2),74(абонентская),17,142,1,24(ТМ-2),270(ТМ-2),160,55,95(абонентская),78,78а(КЭСР),83 | шк.-1,д.с.-2,кот.-2,м.у.-1 |  | ж.д.-24,ч.с.-710,м-н-7,орг.-5 | 753 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 752 | 1 | 1144 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 05.06.2023 №56 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-12 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-06-05 10:50 | 2023-06-05 12:56 | В | электропробой двух разрядников на ВЛ-10 кВ Ф-12 опора № 11 | 2.1 | ТП-1, 2, 4, 4а,11,13,17,23,36, 40,47,49 КВЛ |  | шк.-1, кот-1. | шк.-1, д.с.-1, вод.-1, кот.-1, орг.-2, ж.д.-30, ч.с.-520 | 557 | 0 | 1 | 556 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 858 |  | 05.06.2023г., АКТ №35 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. К.Либкнехта д. 10 | 0.22 | 2023-06-05 11:15 | 2023-06-05 14:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 2.75 | ТП 18, ф. 5 - ул. К.Либкнехта д. 10 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 376 ж.з. от 05.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-454, ул. Нижн.Дуброва, 35 | 0.38 | 2023-06-05 20:00 | 2023-06-05 20:50 | В | КЛ-0,4кВ ТП 454 — дом №35 по ул. Нижняя Дуброва: нет фазы. Запитали дом по резервному кабелю. КЛ вывели для уточнения. | 0.83333 | ТП-454 ф."Н.Дуброва, 35" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 05.06.2023, №144, стр.56 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 2023-06-06 16:05 | 2023-06-06 18:10 | В | 06.06.2023 года в 16:05 при проведении работ по опиловке просеки был оборван провод фазы А. ВЛ-10 кВ выведена в ремонт и включена в работу после его окончания | 2.0833 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково |  |  | ч.с.-257, кот.-1, орг. -14 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 45 |  | № 35 от 06.06.2023 | 3.4.8 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел. 89209291840 | 0
17 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП-10кВ ВВ яч.12 | 10 (10.5) | 2023-06-06 14:25 | 2023-06-06 14:55 | В | Механическое повреждение сторонней орг. кл10-кВ ТП14 - ТП63. кл-10кВ выведен в ремонт | 0.5 | ТП-14, ТП-63, ТП-62, ТП-36, ТП-37, ТП-38, ТП-39, ТП-36, ТП-61, ТП-49, ТП-50, ТП-69 |  | КНС-1 | орг.-4, ж.д.-200, | 205 | 0 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 2000 |  | 6.06.2023, стр 15, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Якунин С.С. Тел.84923120511 | 0
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-23, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Строителей | 0.22 | 2023-06-06 16:00 | 2023-06-06 17:00 | В | Обрыв вводного провода негабаритным транспортом | 1 | ВЛ ул.Строителей д.6 |  |  | ч.с..-1, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35 |  | Акт №41 от 06.06.23 | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В.тел. 2-49-04 | 0
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-38, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Гагарина | 0.22 | 2023-06-06 18:00 | 2023-06-06 18:30 | В | Плохой контакт на прокалывающем зажиме ввода в дом | 0.5 | ВЛ ул. Гагарина д.3 |  |  | ч.с..-1, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №42 от 06.06.23 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В.тел. 2-49-04 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, КЛ фид. "Теплицкий пр-т 35" | 0.38 | 2023-06-06 09:00 | 2023-06-06 11:30 | В | Выход из строя КЛ-0,4 кВ | 2.5 | КЛ фид. "Теплицкий пр-т 35" от ТП 10/0,4 кВ № 35 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 06.06.2023, ОЖ по 0,4 кВ Л. 32-33, акт 01/06 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки п.Вяткино | 10 (10.5) | 2023-06-07 18:20 | 2023-06-07 21:20 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки от МТЗ | 3 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | ч.с-68 МКД-3 КНС | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №33 07.06.2023. лист.№38 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
19 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-06-07 09:20 | 2023-06-07 11:30 | В | падение дерева на ВЛ-10 кВ в пролете опор №№ 17-18 отпайки на ТП-18 | 2.1667 | Ф-25 ТП-31, 46, 48, 19, 32, 44, 34, 35, 724 КВЛ |  |  | орг.-13, вод.-1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 149 |  | 07.06.2023г., АКТ №36 | 3.4.14 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-95, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-06-07 12:28 | 2023-06-07 16:30 | В | Падение опор из-за порывов ветра | 4.0333 | ВЛф. ул.Мичурина, Десантников,Пархоменко |  |  | ч.с.-34, | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 11 |  | Акт №43 от 07.06.23 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.тел. 2-49-04 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-48, РУ-0,4кВ | 0.22 | 2023-06-07 12:30 | 2023-06-07 18:35 | В | Обрыв проводов из-зи падения дерева | 6.0833 | ВЛ ул.Мирная, д.13 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №44 от 07.06.23 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.тел. 2-49-04 | 0
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-44, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-06-07 12:35 | 2023-06-07 19:20 | В | Обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ | 6.75 | ВЛ ф. ул.Свобода |  |  | ч.с.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.5 |  | Акт №45 от 07.06.23 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.тел. 2-49-04 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-29, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-06-07 12:43 | 2023-06-07 15:45 | В | Сгорели вставки ПН2-250 в ТП-29, РУ-0,4кВ из-за схлеста проводов | 3.0333 | ВЛ ф. ул.Денисенко, Заводская, Гражданская, Совхозная |  |  | ч.с.-20, ж.д.-13, | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 45 |  | Акт №46 от 07.06.23 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.тел. 2-49-04 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-42, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-06-07 13:10 | 2023-06-07 20:50 | В | Схлест проводов из-за ветра | 7.6667 | ВЛ ф. ул.Красноармейская |  |  | ч.с.-13, орг.-1, | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |  | Акт №47 от 07.06.23 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.тел. 2-49-04 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-16, РУ-0,4кВ | 0.22 | 2023-06-07 16:40 | 2023-06-07 17:45 | В | Обрыв проводов из-зи падения дерева | 1.0833 | ВЛ ул. Станционная, д.9 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35 |  | Акт №48 от 07.06.23 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.тел. 2-49-04 | 0
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ-6кВ Ф.17 "Выход на ТП-2" | 6 (6.3) | 2023-06-07 10:15 | 2023-06-07 12:39 | В | РП-1 РУ-6 кВ фид.17 МВ-6кВ отключился из-за превышений параметров токовой отсечки. Нагрузка перераспределена по резервным фидерам. | 2.4 | ТП-2,3,4,6,7,8,10,11,12,15,17,20,21,22,26,34,36,37, КТП-Колледж, КТП-Знаменка, КТП-Греция. |  |  | Ж.д.-102; ч.с.-1155 Жит.-5346; организации-160; Кот.-3.; Д.с.-3; шк.-1; бол.-1. | 1425 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 2375 |  | АКТ-15 ОЖ- лист 60 07.06.2023 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП 2 ТП 295, ТП 5 - ТП 295 | 6 (6.3) | 2023-06-07 20:56 | 2023-06-07 21:30 | В | РП 2 отключился МВ к ТП 295 с.ф. 670, неисправна КЛ 6 кВ ТП 5 - ТП 295 | 0.56667 | ТП295, ТП5, КТП133 |  | орг.-1 | орг-4, ч.с.-10 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 250 |  | 7.06.2023, №147, стр.62 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-1 до оп. № 1 ВЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-47 | 6 (6.3) | 2023-06-08 18:40 | 2023-06-08 20:00 | В | В 18:40 08.06.2023 в РП-1 произошло отключение МВ в яч. № 2 в сторону ТП № 1,47,8,37,28,9,9н. Произведены оперативные переключения. Выведена в ремонт КЛ-6 кВ от ТП-1 до оп. № 1 ВЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-47 | 1.3333 | КЛ-6 кВ от ТП-1 до оп. № 1 ВЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-47, ТП-1,47,8,37,28,9,9н |  |  | ж.д.- 19 МКД, ч.с. - 599, шк.- 1, д.с. - 2, орг. -40 | 651 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 150 |  | № 36 от 08.06.2023 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел. 89209291840 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Владимирская-750" ф.Ю-2 РП30 ТП626, РП30 — ВЛ-10кВ ф."РП30 - ТП626" | 10 (10.5) | 2023-06-08 20:30 | 2023-06-08 20:55 | В | РП30 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-10кВ к ТП626 сек. фид.Ю-2: неисправна КЛ-10кВ РП30 — ВЛ-10кВ ф."РП30 - ТП626" | 0.41667 | ТП624, ТП693, ТП623, ТП688, ТП639, ТП621, ТП654, ТП668, ТП657, ТП665 |  | вод.-1 | орг.-10 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 300 |  | 08.06.2023, №148, стр.64 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 4 - ул. III Интернационала, 5 | 0.22 | 2023-06-08 10:00 | 2023-06-08 14:10 | В | Окисление на опоре, устранили, заменили прокол. заж. | 4.1667 | ТП 1, ф. 4 - ул. III Интернационала, 5 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 378 ж.з. от 08.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-48, РУ-0,4кВ, ф.ул. Мирная | 0.22 | 2023-06-09 18:30 | 2023-06-09 19:30 | В | Обрыв проводов из-за падения дерева | 1 | ВЛ ул.Мирная, д.13 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №49 от 09.06.23 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И. В. тел.2-49-04 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-45, РУ-0,4кВ, ф.ул. Текстильщиков | 0.38 | 2023-06-10 23:30 | 2023-06-11 10:30 | В | Отключение автомата на опоре | 11 | ВЛ ул. Текстильщиков, д.11а |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35 |  | Акт №50 от 10.06.23 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И. В. тел.2-49-04 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | ТП-104 ф.3 пр.Северный д.12 | 0.38 | 2023-06-12 11:30 | 2023-06-12 16:30 | В | Сгорел плавкий предохранитель в ТП-104, заменён. | 5 | ТП-104 ф.3 КЛ |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 12.06.2023 , стр144, АЖ№17 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Новая Быковка" ф.1003 (ПАО "Россети") | 10 (10.5) | 2023-06-09 16:40 | 2023-06-09 18:00 | В | "Новая Быковка" аварийно отключился ф.1003 (ПАО "Россети"): неисправность в сетях ПАО "Россети". Нагрузку перевели на ф.1007. | 1.3333 | ТП-811, ТП-812 |  | кот.-1 , шк.-1, д.с.-1 | ж.д.-8, орг.-15 | 27 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 9.06.2023, №149, стр. 65ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-2 п.Андреево, фид. Учительская, ул. Учительская д.9 | 0.22 | 2023-06-10 10:55 | 2023-06-10 11:50 | В | обрыв провода Ввода Учительская д.9, в результате падения ветки на вл | 0.91667 | ВЛ фид.Учительская |  |  | ч.с. -30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 26 |  | №34 10.06.2023, стр 17 ЖЗ | 3.4.8.4 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-29, фид. Ломоносова, ул. Горького д.26 | 0.22 | 2023-06-10 17:45 | 2023-06-10 18:20 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице горького д.26, в результате разнородности металла | 0.58333 | ВЛ фид.Ломоносова |  |  | ч.с. -55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 44 |  | №35 10.06.2023, стр 17 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-3-1,п Коняево фид. Нижняя скважина, д.29 | 0.22 | 2023-06-11 12:30 | 2023-06-11 14:50 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице д.29, в результате разнородности металла | 2.3333 | ВЛ фид.Нижния скважина |  |  | ч.с. -35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 51.7 |  | №36 11.06.2023, стр 17 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 77, ф. 4 - ул. Ломоносова | 0.38 | 2023-06-09 10:50 | 2023-06-09 13:20 | В | Схлкест проводов магистрали, устранили, заменили вставки | 2.5 | ТП 77, ф. 4 - ул. Ломоносова |  |  | ч.с. - 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  | № 378 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 45, ф. 5 - ул. Ульяновская, 44а | 0.38 | 2023-06-09 15:30 | 2023-06-09 16:10 | В | Схлкест проводов магистрали, нет одной фазы, устранили | 0.66667 | ТП 45, ф. 5 - ул. Ульяновская, 44а |  |  | орг. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | № 379 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 4, ф. 3 - пос. Бавлены, пер. Новый, д. 3 | 0.22 | 2023-06-09 15:40 | 2023-06-09 17:05 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.4167 | ТП 4, ф. 3 - пос. Бавлены, пер. Новый, д. 3 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 380 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 7 - ул. Малая | 0.38 | 2023-06-09 15:45 | 2023-06-09 16:30 | В | Схлкест проводов магистрали, устранили, заменили вставки | 0.75 | ТП 2, ф. 7 - ул. Малая |  |  | ч.с. - 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 40 |  | № 381 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 1 - ул. Садовый пер., 10 | 0.22 | 2023-06-09 16:40 | 2023-06-09 18:20 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.6667 | ТП 38, ф. 1 - ул. Садовый пер., 10 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 382 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 104, ф. 1 - ул.Хутор Белая Речка, 30 | 0.38 | 2023-06-09 17:20 | 2023-06-09 18:55 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.5833 | ТП 104, ф. 1 - ул.Хутор Белая Речка, 30 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 383 ж.з. от 09.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-6 кВ фид. 620 ПС "Гусь" | 6 (6.3) | 2023-06-12 00:35 | 2023-06-12 05:43 | В | На ПС "Гусь" от МТЗ отключился ВВ-6 кВ фид. 620. На повреждении КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-56 "А" и "Б". | 5.1333 | ТП-100, 101, 104, 114, 102, 103, 116, 105, 106, 146, 141, 18, 109, 51,56,57,67(Т-1) |  |  | Котельные-2, ЦТП-1, скважины, КНС-3, школа-1, д/сад-1, больница-2,ж.д.-131, ч.с-272, орг.-50 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 1600 |  | 12.06.2023, ОЖ. Л. 103-104, акт 02/06 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-6 кВ фид. 620 ПС "Гусь" | 6 (6.3) | 2023-06-12 00:35 | 2023-06-12 22:50 | В | На ПС "Гусь" от МТЗ отключился ВВ-6 кВ фид. 620. На повреждении КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-56 "А" и "Б". Без напряжения ТП-56 и ТП-57. После ремонта КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-56 каб. "А" потребители были запитаны. | 22.25 | ТП-57, 56 |  |  | ЦТП-1, школа-1, больница-1, ж.д.-60, орг-6 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 390 |  | 12.06.2023 ОЖ. Л103-105,акт 03/06 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-77 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц" фид. 1007, ВВ-10 кВ направл. 224 РП-2 | 10 (10.5) | 2023-06-13 04:00 | 2023-06-13 05:25 | В | На РП-2 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ направл.224. Электропробой КЛ-10 кВ от ТП-64 до ТП-61. | 1.4167 | ТП-64, 61(Т-2), 90, 91, 9, 41(Т-2), 85, 62(Т-2) |  | Котельные-1, больница-1 | Школа-2, ж.д-29, орг.-20 | 53 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 680 |  | 13.06.2023 ОЖ. Л 105- 106,акт 03/06 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ПС "Гороховец" Ф-604 | 6 (6.3) | 2023-06-09 17:40 | 2023-06-09 20:10 | В | Подхлест проводов деревом при сильном порыве ветра. Отгорело 3 провода ВЛ-6кВ | 2.5 | ТП-14,13,31,32 |  |  | Ж.д.-22; ч.с.-8; Жит.-1186; организации-23. | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 401 |  | АКТ-16 ОЖ- лист 61 09.06.2023 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Полевая; пер. Красноармейский" | 0.38 | 2023-06-11 08:30 | 2023-06-11 09:10 | В | Обрыв фазного провода в пролете опор №4-5 в результате воздействия птицы. | 0.66667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1. |  |  | Ж.д.-20; ч.с.-37; Жит.-2001; организации-22; | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 317 |  | АКТ-17 ОЖ- лист 61 11.06.2023 | 3.4.10 | 4.13 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 0
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ Ф.3 "сараи за ж/д (Кляусова)" | 0.38 | 2023-06-12 10:20 | 2023-06-12 10:25 | В | Обрыв КЛ-0,4 кВ при производстве земляных работ подрядной организацией. КЛ-0,4кВ на балансе абонента. | 0.083333 | ТП-18 КЛ-0,4кВ ф.3. |  |  | организации-1; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | АКТ-18 ОЖ- лист 62 12.06.2023 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 0
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ Ф.7 "Гаражи Айсина" | 0.38 | 2023-06-12 10:20 | 2023-06-12 10:25 | В | Обрыв КЛ-0,4 кВ при производстве земляных работ подрядной организацией. КЛ-0,4кВ на балансе абонента. | 0.083333 | ТП-18 КЛ-0,4кВ ф.7. |  |  | организации-1; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АКТ-19 ОЖ- лист 62 12.06.2023 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2023-06-09 16:10 | 2023-06-09 18:30 | В | К.З. на КВЛ КТП№5-КТП№6 | 2.3333 | КТП-1;16;20;36; ТП-50 |  |  | ч.с.-242,ж.д-32, шк.-1, орг.-36, жит.-2034 | 311 | 0 | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 301.76 |  | №16 09.06.23г. | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. 1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2023-06-11 14:00 | 2023-06-11 16:20 | В | Повреждение в сетях МРСК | 2.3333 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 115.28 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №17, 11.06.23г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2023-06-11 15:05 | 2023-06-11 16:20 | В | Отключился ф. Посёлок-1 ЦРП "ГОФ". При обследовании линии причины не выявлены. | 1.25 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  | кот.-1 | ж.д.-29,ч.с.-220,шк.-2,д.с.-1,орг.-16,жит.-2461 | 268 | 0 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 603.68 |  | №18, 11.06.23г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ф.1004 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2023-06-11 23:40 | 2023-06-12 03:35 | В | Отключился ВВ ф.1004 ТПС "Усад". Неисправность в сетях "ГОФ". | 3.9167 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  | кот.-1 | ж.д.-29,ч.с.-220,шк.-2,д.с.-1,орг.-16,жит.-2461 | 268 | 0 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 603.68 |  | №19, 11.06.23г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф.1036 от ПС Лакинкс. | 10 (10.5) | 2023-06-13 20:40 | 2023-06-13 21:20 | В | Ф.1036 отключение, причина не установлена | 0.66667 | ТП-33, 34, 62, 28, 65. |  |  | ж.д-8, ч.с-20, орг-5, вод-скважина, очистные. | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 600 |  | Акт № 175 от 13.06.23 г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Ткачев.А.Н.тел.2-29-80 | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-06-14 18:45 | 2023-06-14 20:25 | В | электропробой КЛ-10 кВ от опоры №30 до ЛР-11 | 1.6667 | Ф-25 ТП-31, 46, 48, 19, 32, 44, 34, 35, 724 КВЛ |  |  | орг.-13, вод.-1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 149 |  | 14.06.2023г., АКТ №37 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-06-14 18:45 | 2023-06-15 08:25 | В | электропробой КЛ-10 кВ от опоры №30 до ЛР-11 | 13.6667 | Ф-25 ТП-32, 44, 34, 35, 724 КВЛ |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 |  | 14.06.2023г., АКТ №37 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП413 ул.Безыменского, 1 | 0.38 | 2023-06-14 08:10 | 2023-06-14 09:00 | В | ТП413: неисправна КЛ 0,4кВ ф."Безыменского д.1 п.1-2" | 0.83333 | ТП413 ф."Безыменского д.1 п.1-2" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 14.06.2023, №151, стр.60 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 РП17, КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП17 каб."А" и каб."Б" | 6 (6.3) | 2023-06-14 17:01 | 2023-06-14 17:30 | В | ПС Тракторная откл. Ф.667 от ТО: неисправны КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП17 каб."А" и КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП17 каб."Б" | 0.48333 | РП17, ТП461, ТП503, ТП504, ТП512, ТП482, ТП151, ТП219, ТП95, 130 |  | м.у.-1, вод.-1, орг.-2 | ж.д.-27, орг.-35 | 66 | 1 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 650 |  | 14.06.2023, №150, №152, стр.70 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП428, ТП428 - ТП706, ТП304 - ТП228 | 6 (6.3) | 2023-06-14 22:54 | 2023-06-15 00:35 | В | ТП428 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП727 с.ф.738: неисправны КЛ-6кВ ТП428 - ТП706 и КЛ-6кВ ТП304 - ТП228 | 1.6833 | ТП727, ТП112, ТП29, ТП304, ТП706 |  |  | орг.-13, ж.д.-4 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 110 |  | 14.06.2023, №153, №154, стр.70 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-06-15 20:00 | 2023-06-15 23:14 | В | электропробой КЛ-10 кВ ввод на ТП-795 (7) с ВЛ-10 кВ | 3.2333 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  | 15.06.2023г., АКТ №38 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-06-15 20:00 | 2023-06-16 11:17 | В | электропробой КЛ-10 кВ ввод на ТП-795 (7) с ВЛ-10 кВ | 15.2833 | ТП-795 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |  | 15.06.2023г., АКТ №38 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | РП-5, ф.694 | 6 (6.3) | 2023-06-15 16:45 | 2023-06-15 18:15 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ РП-5 до ТП-236, электрический пробой. | 1.5 | ТП-236,100,131,204 |  |  | ж.д.-17, ч.с.-34, орг.-2 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 529 |  | 15.06.2023, №58 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 0
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ф.672, ЦРП-2, ф.24, от ЦРП-2 до ТП-121 | 6 (6.3) | 2023-06-15 16:45 | 2023-06-15 19:15 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ЦРП-2 до ТП-121, электрический пробой. | 2.5 | ТП-121,146,122 | кот.-1, д.с.-1 |  | ж.д.-20, ч.с.-12, орг.-4 | 38 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 602 |  | 15.06.2023, №59 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | РП-5, ф.694 | 6 (6.3) | 2023-06-15 22:30 | 2023-06-15 23:30 | В | Отключился ВВ ф.694 на РП-5, включен. Причина отключения не выявлена. | 1 | ТП-204,122,121,146,100,131,204 | шк.-1, д.с.-1, кот.-2 |  | ж.д.-34, ч.с.-32, орг.-7 | 77 | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 700 |  | 15.06.2023, №60 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2023-06-15 19:00 | 2023-06-15 21:20 | В | Отключился ф. Посёлок-1 ЦРП "ГОФ". При обследовании линии причины не выявлены. | 2.3333 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  | кот.-1 | ж.д.-29,ч.с.-220,шк.-2,д.с.-1,орг.-16,жит.-2461 | 269 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 603.7 |  | №20, 15.06.23г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | г. Петушки ПС "Базовая" ф. 1003 | 10 (10.5) | 2023-06-15 16:50 | 2023-06-15 19:20 | В | Повреждение в сетях МРСК | 2.5 | КТП№857 |  |  | ч.с. -30, 1 орг., жит.-60 | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 62.32 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №21, 15.06.23г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
19 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского, 22 | 0.22 | 2023-06-15 20:35 | 2023-06-15 20:50 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.25 | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского, 22 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 384 ж.з. от 15.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП182 ул.Мира 39а | 6 (6.3) | 2023-06-15 17:50 | 2023-06-15 18:30 | В | ТП182 перегорели ПТ к Т-2, неисправна КЛ-6кВ ТП182 к Т-2 | 0.66667 | ТП182 Т-2 |  |  | ж.д.-6, орг.-18 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 200 |  | 15.06.2022, №155, стр.71 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.669 РП5 ТП99, ТП192 - ТП267 | 6 (6.3) | 2023-06-16 01:52 | 2023-06-16 02:30 | В | Отключение ВВ с РП 5 к ТП 99 с.ф.669 от ТО: неисправна КЛ 6кВ ТП192 - ТП267. | 0.63333 | ТП99, ТП267, ТП192, ТП258 |  | в.ч.-1 | орг.-19, ж.д.-16, шк.-1, д.с.-1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 150 |  | 16.06.2022, №156, стр.72 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
28 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно" фид. 638, ВВ-6 кВ от РТП-1 до ТП-142. | 6 (6.3) | 2023-06-15 14:25 | 2023-06-15 15:20 | В | На РТП-1 от МТЗ отключился ВВ-6 кВ в стор. ТП-142. При земляных работах персонал ООО "Теплопорт" (подрядчик ООО "Владимиртеплогаз") повредил КЛ-6 кВ от ТП-80 до ТП-79. | 0.91667 | ТП-80(Т-2), 84, 8, 82, 77(Т-2), 78(Т-2), 76(Т-2), 79, |  | ЦТП-2, | Скважины, КНС-3, школы-2, д/сады-2, ж.д.-46, ч.с.-108, орг.-34 | 197 | 0 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 630 |  | 15.06.2023 ОЖ. Л 107-108,акт 05/06 | 3.4.8.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Стекловолокно" МВ-6 кВ фид. 636 | 6 (6.3) | 2023-06-16 02:02 | 2023-06-16 02:30 | В | На ПС "Стекловолокно" от МТЗ отключился МВ-6 кВ фид. 636. При обходе ВЛ-6 кВ обнаружено дерево на проводах. | 0.46667 | ТП-131, 130, 126, 127, 122(Т-1), 129, 123, 124, 139(Т-2) |  |  | Больница-1, Скважина-1, школа-1, д/сад-1, ж.д.-49, ч.с.-124, орг.-8 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 315 |  | 16.06.2023 ОЖ. Л 108,акт 06/06 | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-48 до ТП-40 | 6 (6.3) | 2023-06-18 10:15 | 2023-06-18 10:45 | В | В 10:15 в ТП-23 произошло отключение МВ фидера № 605 ПС "Болымотиха". Произведены оперативные переключения. Выведена в ремонт КЛ-6 кВ от ТП-48 до ТП-40. Причина - повреждение концевой кабельной муфты в ТП-40 | 0.5 | КЛ-6 кВ от ТП-48 до ТП-40, ТП-23,63,30,42,17,40,48 |  |  | ж.д.- 18 МКД, ч.с. - 1265, шк.- 1, д.с. - 1, орг. -36, м.у.-1 | 1322 | 0 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 0 | 350 |  | № 37 от 19.06.2023 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел. 89209291840 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 2023-06-19 08:40 | 2023-06-19 09:53 | В | Аварийное отключение от МТЗ ф.1022.Причина устанавливается. Включено. | 1.2167 | ТП 1,2,3,18,60,80,90,91,101, ТП очистные. |  | шк.-1,м.у.-1. | ж.д.-21,ч.с.-140,орг.-4,д.с.-2,вод.кнс.-1. | 170 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 3 | 167 | 0 | 260 |  | Акт №176 от 19.06.23 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-06-19 14:50 | 2023-06-19 16:00 | В | повреждение проводов ВЛ-10 кВ грузовой автотехникой | 1.1667 | РП-1 Ф-12 ТП-8а, 14,15,16 ВЛ |  |  | орг.-1, ч.с.-680 | 681 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 229 |  | 19.06.2023г., АКТ №39 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП219 ул.Дзержинского д.7 | 0.38 | 2023-06-19 09:30 | 2023-06-19 10:30 | В | Неисправна абонентская КЛ 0,4кВ от ТП219 до д.7 по ул.Дзержинского (резерв) - отключили | 1 | ТП219 ф."ул.Дзержинского, 7 (ввод-2)" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.06.2023, №157 стр.63 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Районная" ф.6509 РП31, ТП586 - ТП733 | 6 (6.3) | 2023-06-19 17:30 | 2023-06-19 18:30 | В | На ПС"Районная" от ТО отключился МВ-6кВ ф.6509: неисправна КЛ 6кВ ТП586 - ТП733. | 1 | РП31, ТП732, ТП733, ТП586, ТП730, ТП587, ТП763, ТП735А, ТП734А |  | д.с.-1 | орг.-6, ж.д.-11, ч.с.-56 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 340 |  | 19.06.2023, №158 стр. 77 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Районная" ф.6802 ТП58, ПС"Районная" - ТП58 ф.6802 | 6 (6.3) | 2023-06-19 17:50 | 2023-06-19 19:10 | В | На ПС"Районная" для отыскания ОЗЗ отключили ВВ 6кВ ф.6802: неисправна КЛ 6кВ ПС"Районная" - ТП58 фид.6802 | 1.3333 | ТП58, ТП477, ТП557, ТП478, ТП479, ТП212, ТП352, ТП287 |  | кот.-1 | ж.д.-6, ч.с.-15, орг.-10 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 450 |  | 19.06.2023, №159 стр. 77 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.105 | 10 (10.5) | 2023-06-20 09:05 | 2023-06-20 10:00 | В | Механическое повреждение кл 10 кВ ТП 42-ТП 15 сторонней организацией | 0.91667 | ТП 1,41,15,42 |  | Котельная-1 | КНС-1 ж.д.-5,ч.с-150 | 158 | 0 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 100 |  | № 5, 20.06.2023 | 3.4.8.1 | 4.4. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | РП-1, ф.26, от ТП-82 (17) до ТП-84 (21) | 6 (6.3) | 2023-06-20 15:10 | 2023-06-20 15:25 | В | Механическое повреждение абонентской КЛ-6 кВ от ТП-82 (17) до ТП-84 (21), земляные работы цех №63 ОАО "ЗиД" | 0.25 | ф.26, ТП-37, ТП-82 (17), 201 (КЭСР), КЛ |  |  | ж.д.-10, ч.с.-250 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 346 |  | 20.06.2023, №61 | 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 0
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618, ТП661 - ТП685 каб.1 | 10 (10.5) | 2023-06-20 10:27 | 2023-06-20 11:31 | В | Отключение ВВ с РП 30 к ТП618 от МТЗ, неисправна КЛ 10кВ ТП661 - ТП685 каб.1 | 1.0667 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП658, ТП610, ТП СНТ Искра |  |  | орг.-3, ж.д.-4, ч.с.-162 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 290 |  | 20.06.2023, №160 , стр.79 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
14 | РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП з-да "СОМ" | 10 (10.5) | 2023-06-21 00:34 | 2023-06-21 01:29 | В | пробой КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП з-да "СОМ" (кабель был под напряжением, но без нагрузки) | 0.91667 | ТП-33, 16, 52, 53, 54, РУ-ВЗ |  |  | ч.с-15, ж.д.-54, уч.зав.-1, орг.-14 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 210 |  | 21.06.23, стр.87 ОЖ, акт №5/2023 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2023-06-20 21:55 | 2023-06-20 22:45 | В | отключение МВ Ф-1010 П/С Бараки от МТЗ нагрузка переведена на Ф-1003 п/с Бараки | 0.83333 | ТП-4.5.2СШ |  |  | ч.с-132 МКД-6 орг-4 | 143 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | 250.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №37 07.06.2023. лист.№42 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
22 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ПС "Гусь", фид. 612, РП-1 ВВ-6 кВ направл. 120 | 6 (6.3) | 2023-06-20 12:35 | 2023-06-20 14:22 | В | На РП-2 от МТЗ во время грозы отключился ВВ-6 кВ направл. 120. От перенапряжения в сети 6 кВ разрушились разрядники на ТП-119. После ремонта ТП-119 включено в работу в 16-10. | 1.7833 | ТП-96, 45, 24, 47, 29, 21, 111, 119, 97, 98 |  |  | Котельные-3, скважины, КНС-3, д/сады-2, ж.д.-22, ч.с.-389, орг.-23. | 442 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 430 |  | 20.06.2023 ОЖ. Л 110-111,акт 07/06 | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-1015 от ТП-48 | 10 (10.5) | 2023-06-21 09:00 | 2023-06-21 10:45 | В | Неотложное принудительное отключение ф.1015. от ТП-48 в ст. ТП-57. Причина- навал дерева на ВЛИ -10 кВ из-за пределов охранной зоны | 1.75 | ТП 10,11,12,88,41,73,75,67, 117 |  | шк.-1,м.у.-1. | ч.с.-188,орг.-1 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 222 |  | Акт №177 от 21.06.23 | 3.4.8.4 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А. тел.2-29-80 | 0
14 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-1 Ф.1024 г. Собинка | 10 (10.5) | 2023-06-22 04:40 | 2023-06-22 05:45 | В | откл.ф.1024. При осмотре на опоре ВЛ-10 кВ ф.1024 у ТП-56 обнаружена птица. | 1.0833 | тп-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,92. |  |  | ж.д-50, ч.с-140, д,с-2, орг-15. | 227 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 300 |  | акт №178 от 22.06.23 г. | 3.4.10 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 0
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6507 РП29 ТП779, РП29 - ТП779 | 6 (6.3) | 2023-06-21 09:20 | 2023-06-21 09:40 | В | РП29 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП779 ф.6507: мех. повреждение КЛ 6кВ ТП29 - ТП779 ф.6507 | 0.33333 | ТП711 |  | вод.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |  | 21.06.2023 №161 стр.80 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
15 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-4 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2023-06-22 18:53 | 2023-06-22 20:11 | В | ТО отключился ф.1015, КЛ-10кВ от ТП-4 до ТП-17 выведена в ремонт | 1.3 | отказ ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-4 до ТП-17 |  |  | чс.-274, ж.д.-84, шк.-6, д.с.-1, орг.-122,кот.6,скв.-4 | 497 | 6 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 175 |  | 22.06.23, стр.88 ОЖ,акт №7/2023 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчера Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
14 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-1 Ф.1021 г. Собинка | 10 (10.5) | 2023-06-22 09:33 | 2023-06-22 10:03 | В | откл.ф.1021. Причина отключения выясняется.Включен участок ф.1021 до ТП-48. | 0.5 | ТП-104,9,45,13,48,11,12,88,41,73,74,75,67,117,110. |  | кот.-1 | ж.д-26, ч.с-670, д,с-2, орг-20. | 715 | 0 | 1 | 714 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 450 |  | акт №179 от 22.06.23 г. | 3.4.10 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 0
14 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-1 Ф.1021 г. Собинка | 10 (10.5) | 2023-06-22 09:33 | 2023-06-22 11:07 | В | откл.ф.1021. При осмотре обнаружена птица на ВЛ-10 кВ у ТП57. | 1.5667 | ТП-11,12,88,41,73,74,75,67,117,110. |  | кот.-1 | ч.с.-640 | 640 | 0 | 1 | 639 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 222 |  | акт №179 от 22.06.23 г. | 3.4.10 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 03:14 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда повреждение на ВЛ Россетей | 1.4167 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 38 24.06.2023. лист.№44 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 ВВ Ф.112 | 10 (10.5) | 2023-06-23 09:10 | 2023-06-23 10:10 | В | Механическое повреждение кл 10 кВ ТП 2-ТП 16 сторонней организацией | 1 | ТП-1,41,54,13,9,7,20,45,57,8,12,59,60,40,3,31,28,5,2,4,19,16, |  | Гостиница-2,КНС-1 | Котельная-1,школа-1,д.с-1,ж.д-11,орг.-30,ч.с-500 | 550 | 0 | 6 | 544 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 3000 |  | № 6, 23.06.2023 | 3.4.8.1 | 4.4. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-27, РУ-10кВ откл. ВВ | 10 (10.5) | 2023-06-23 23:25 | 2023-06-24 00:50 | В | Повреждена КЛ-10кВ ТП-7-ТП-43 | 1.4167 | ТП-27,ТП-48,ТП-46,ТП-57аб,ТП-58,ТП-20аб,ТП-43,ТП-25,ТП-62,ТП-15аб,ТП-60 |  |  | ж.д.-20, ч.с.-271, орг.-6, маг.-10, д.с-2,кот.-1 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1400 |  | Акт №51 от 24.06.23 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 1
11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-16, РУ-0,4кВ ф. ул. Садовая | 0.38 | 2023-06-24 22:00 | 2023-06-25 00:45 | В | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ул. Садовая | 2.75 | ТП-16,ул. Садовая, д.39, д. 41 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |  | Акт №52 от 25.06.23 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-16, РУ-0,4кВ ф. ул. Садовая | 0.38 | 2023-06-24 22:00 | 2023-06-25 10:30 | В | Обрыв провода ВЛ-0,22кВ на вводе в дом | 12.5 | ТП-16.ул. Садовая, д.32 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №53 от 25.06.23 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.100 ТП607 | 0.38 | 2023-06-23 14:55 | 2023-06-23 18:35 | В | ПС Юрьевец откл. Ф.100 от ТО, неисправна КЛ-10 кВ ф.100 - ТП607 | 3.6667 | ТП604, ТП601 ТП642, ТП651, ТП603, ТП605, ТП664, ТП608, ТП611, ТП638, ТП650 |  | м.у.-1, кот.-1 | шк.-1 д.с.-2, ж.д.-30, ч.с.-60, орг.-50 | 145 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1000 |  | 23.06.2023, №162, стр. 83 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП642, ул. Институтский городок, 20а | 0.38 | 2023-06-23 14:55 | 2023-06-23 18:35 | В | ТП604 отл. ВВ к ТП642 с.ф.110 от ТО, неисправна КЛ-10 кВ ТП603- ТП606 | 3.6667 | ТП642, ТП606, ТП607, ТП603 ТП602 |  | м.у.-1, кот.-1, вод.-1 | шк.-1 д.с.-2, ж.д.-12, орг.-15 | 33 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 300 |  | 23.06.2023, №164, стр. 83 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 112, ул. Почаевская, 2-а | 0.38 | 2023-06-24 02:40 | 2023-06-24 04:20 | В | ТП 112, РУ-0,4 кВ отключился ВА-1000А к Т-2. Неисправна КЛ-0,4 кВ ф.ул. Почаевская, 2а | 1.6667 | ТП 112, Т-2 |  |  | ж.д.-3, орг.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  | 24.06.2023, №166, стр. 66 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 575 Судогодское Шоссе 41 | 0.38 | 2023-06-24 10:45 | 2023-06-24 11:40 | В | ТП 575 РУ 0,4 кВ мех. повреждение КЛ 0,4 кВ ЯМЦ ввод-2, перегорели 3 ПН 250 А, | 0.91667 | ТП 575 КЛ 0,4 кВ |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 24.06.2023 № 167, стр.66 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 505 ул. Студенческая 14 | 0.38 | 2023-06-25 08:00 | 2023-06-25 09:00 | В | ТП 505 РУ 0,4 кВ перегорели 2 ПН 250 неисправна КЛ 0.4 кВ ф. Студенческая 8 нов. корпус ВЛГУ | 1 | ТП 505 КЛ 0,4 кВ |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 24.06.2023 № 168, стр.67 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", МВ-6 кВ фид. 621 | 6 (6.3) | 2023-06-25 07:58 | 2023-06-25 09:30 | В | Отключение от МТЗ МВ-6 кВ фид. 621 ПС "Гусь". Электропробой концевой муфты на опоре кабельной выкидки от ТП-67 в стор. ПС "Гусь" фид. 621. В период времени от 08-45 до 09-30 все потребители были запитаны (кроме ТП-107 и ТП-149). После произведенного ремонта в 17-45 восстановлена нормальная схема по стороне 6 кВ. | 1.5333 | ТП-14, 13, 20, 143, 40, 27, 49, 38, 50, 2, 23, 22, 28, 4, 30, 33, 113(Т-1), 39(Т-1), 67(Т-1), 149 |  | КНС-1, больница-1, орг.-1 | Котельные-2, ЦТП-1, КНС-1, школы-2, д/сады-2, ж.д-34, ч.с.-1668, орг.-66 | 1779 | 0 | 3 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 0 | 1300 |  | 25.06.2023, ОЖ. Л. 112-113, акт 08/06 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ-6кВ Ф.17 "Выход на ТП-2" | 6 (6.3) | 2023-06-24 08:00 | 2023-06-24 10:00 | В | КЗ на отпайке ВЛ-6кВ в сторону КТП-Знаменка. Отпайка на балансе МРСК Центр и Приволжье. | 2 | ТП-2,3,4,6,7,8,10,11,12,15,17,20,21,22,26,34,36,37, КТП-Колледж, КТП-Знаменка, КТП-Греция. |  |  | Ж.д.-102; ч.с.-1155 Жит.-5346; организации-160; Кот.-3.; Д.с.-3; шк.-1; бол.-1. | 1425 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 2375 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | АКТ-20 ОЖ- лист 68 24.06.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 0
18 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КВЛ | ВЛ-10 кВ ЛЭП-1 | 10 (10.5) | 2023-06-27 06:05 | 2023-06-27 07:00 | В | В 06:05 на ПС "ОСВАР" произошло отключение ВЛ-10 кВ ЛЭП-2. Произведены оперативные переключения по переводу электроснабжения потребителей на на ЛЭП-1. ВЛ-10 кекВ ЛЭП-2 выведена в ремонтПричина отключения не установлена. | 0.91667 | ТП-67,68,69,77,16-ВКХ, 17-ВКХ, ТП ИП Дмитриев, ТП ОСБО |  |  | ж.д.-9, ч.с.-123, д.с.-1, орг.-44, кот.-1, КНС-4 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 300 |  | № 38 от 27.06.2023 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
14 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1004 от ПС "Колокша-Тяговая" | 10 (10.5) | 2023-06-26 16:55 | 2023-06-26 17:25 | В | В результате проезда постороннего транспорта произошел обрыв ВЛ-10 кВ отходящих фидеров от ТП-57 ф.Совхоз,ф.Санаторий(фидера РЭС).Отключены в ТП №57 "Колокша" | 0.5 | ТП-57 |  |  | орг.-1,ч.с.-46. | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 100 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | акт №180 от 26.06.23 г. | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 0
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирсккая-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2023-06-26 10:00 | 2023-06-26 10:17 | В | РП 30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683 ; | 0.28333 | КТП683, КТП680, ТП625,КТП633, КТП629, КТП630,КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, КТП640,КТП528,КТП681, КТП549,КТП634, ТП627,КТП636,КТП662, КТП677,ТП645. |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 300 |  | 26.06.23акт № 169 стр.86 ОЖ | 3.4.14 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6509 РП-31, | 6 (6.3) | 2023-06-26 18:09 | 2023-06-26 18:50 | В | На ПС "Районная" от ТО отключился ВВ-6кВ ф.6509: неисправна КЛ-6кВ ТП-586 — ТП-733. | 0.68333 | РП-31, ТП-733, ТП 735А, ТП 734 А |  |  | орг.-3, ж.д.-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 |  | 26.06.23акт №170 стр.86 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 57, ф.19 - блок гаражей, ул. Дружбы | 0.22 | 2023-06-27 13:10 | 2023-06-27 15:30 | В | Окисление на опоре, устранили | 2.3333 | ТП 57, ф.19 - блок гаражей, ул. Дружбы |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 389 ж.з. от 27.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф.1,9 - ул. Строительная | 0.38 | 2023-06-28 02:10 | 2023-06-28 03:40 | В | Пожар на ул. Строительной, д. 14, 16, для тушения пожара отключали два фидера | 1.5 | ТП 29, ф.1,9 - ул. Строительная |  |  | орг. - 5, ч.с. - 30, скз - 1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 80 |  | № 390 ж.з. от 28.06 | 3.4.8.5 | 4.9 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
14 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-2 Ф-1007 | 10 (10.5) | 2023-06-29 02:41 | 2023-06-29 03:41 | В | ОТКЛ. Ф.1007 с РП-2, снята ветка с ВЛ-10 кВ.Включено. | 1 | ВЛ-10 кВ. |  |  | 9 ж.д, 204 ч.с, скважина,д.с.-1 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1500 |  | Акт №181 от 29.06.23 | 3.4.8.4 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 0
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Посёлок-2" | 10 (10.5) | 2023-06-29 02:45 | 2023-06-29 04:00 | В | Падение ветки на абонентскую ВЛ-10кВ | 1.25 | ТП№8,ТП№7,ТП№6,ТП№5, КТП№11 тр-р №2 |  | кот.-1 | ж.д.-15, ч.с.-188, орг.-27, м.у.-2, д.с.-1, жит.-2290 | 234 | 0 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 724.45 |  | №24 29.06.23г. | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.740 РП6, ПС ВЭМЗ - РП6 ф.740 к.А | 6 (6.3) | 2023-06-28 11:20 | 2023-06-28 11:45 | В | ПС ВЭМЗ от РЗиА отключился МВ 6кВ ф.740: мех. повреждение КЛ 6кВ ПС ВЭМЗ - РП6 ф.740 каб. А | 0.41667 | РП6, ТП79, ТП172, ТП168, ТП77, ТП61, ТП15, ТП173, ТП171, ТП126, ТП561, ТП562, ТП598, ТП225, ТП238, ТП365, ТП145, ТП132, ТП34, ТП411, ТП12, ТП74, ТП60. |  | м.у.-2, орг.-13, | д.с.-2, шк.-2, ж.д.-63, ч.с.-80, орг.-25 | 187 | 1 | 14 | 172 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 1200 |  | 28.06.2023,акт №171, стр. 90 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Боголюбово фид.609 | 10 (10.5) | 2023-06-28 23:20 | 2023-06-29 04:00 | В | ПС Боголюбово отключили фид.609 для отыскания ОЗЗ (ПАО "Россети Центр и Приволжье"): неисправность в сетях ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 4.6667 | КТП813, КТП814, КТП860 |  |  | орг.-1, ч.с.-110 | 112 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 120 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 29.06.2023, акт № 172, стр 91 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 0
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-27, РУ-10кВ откл. ВВ | 10 (10.5) | 2023-06-29 04:32 | 2023-06-29 07:30 | В | Повреждена КЛ-10кВ ТП-62-ТП-60 | 2.9667 | ТП-27,ТП-48,ТП-46,ТП-57аб,ТП-58,ТП-20аб,ТП-43,ТП-25,ТП-62,ТП-15аб,ТП-60 |  |  | ж.д.-20, ч.с.-271, орг.-6, маг.-10, д.с-2,кот.-1 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1400 |  | Акт №54 от 29.06.23 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-61, РУ-10кВ откл. ВВ | 10 (10.5) | 2023-06-29 04:32 | 2023-06-29 08:20 | В | Схлест проводов ВЛ-10кВ | 3.8 | ТП-17, ТП-69, ТП-70, ТП-76 ТП-77, |  |  | ж.д.-13, ч.с.-50, орг.-3, маг.-1, м.у.-1,кот.-1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 285 |  | Акт №55 от 29.06.23 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
18 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | КЛ-10 кВ фидер № 108 ПС "Заводская" | 10 (10.5) | 2023-06-29 23:55 | 2023-06-30 01:40 | В | В 23:35 на ПС "Заводская" произошло отключение КЛ-10 кВ фидера № 108 . Произведены оперативные переключения по переводу электроснабжения потребителей на на фидер № 116. КЛ-10 кВ фидер № 108 выведена в ремонт. Причина отключения не установлена. | 1.75 | ТП--62,33,39,49, |  |  | ж.д.-31, ч.с.-66, д.с.-1, орг.-122, кот.-1, вод-1 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 300 |  | № 39 от 30.06.2023 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП641 - ТП685 | 10 (10.5) | 2023-06-29 14:40 | 2023-06-29 15:10 | В | На ТП648 отключили ВН 10кВ к ТП641 для отыскания ОЗЗ: неисправна КЛ 10кВ ТП641 - ТП685 | 0.5 | ТП641, ТП685, ТП661 |  | КНС -1 | ж.д.-4, ч.с.-115, орг.-5 | 125 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 180 |  | 29.06.2023, №173, стр.92 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП №33,г.Судогда | 10 (10.5) | 2023-06-29 22:15 | 2023-06-29 23:00 | В | электропробой изоляциижилы фаза А КЛ-10 от РУ-10 до Тр-ра. | 0.75 | ТП-33 ул.Парковая |  |  | ч.с.-40 кнс | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 34.3 |  | №39 29.06.2023. лист.№46 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф.1 - ул. Металлургов, 37 | 0.22 | 2023-06-29 18:20 | 2023-06-29 18:35 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.25 | ТП 7, ф.1 - ул. Металлургов, 37 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 393 ж.з. от 279.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Посёлок-2" | 10 (10.5) | 2023-06-30 04:20 | 2023-06-30 10:30 | В | Сработала МТЗ ЦРП "ГОФ" ф. Посёлок-2. Ведётся обследование линии. Прогноз включения 30.06.2023 10:30:00 | 6.1667 | ТП№8,ТП№7,ТП№6,ТП№5, КТП№11 тр-р №2 |  | кот.-1 | ж.д.-15, ч.с.-188, орг.-27, м.у.-2, д.с.-1, жит.-2290 | 234 | 0 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 724.45 |  | №25 30.06.23г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
Начальник ЦДС | [9 empty] | Жульков Андрей Геннадьевич
|  | Должность ответственного за заполнение отчета | [7 empty] | ФИО Подпись
Note on I204: грозой разбило вентильный разрядник на ТП-12