## 2 квартал 2026
Сводные данные об аварийных отключениях в квартал по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, КВЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В.). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, от ПС "Восточная" до ТП-85 | 6 (6.3) | 2026-04-01 06:20 | 2026-04-01 09:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.6105 от ПС "Восточная" до ТП-85, электрический пробой | 2.6667 | ф.6105, ТП-163 (ТМ-2), 247, 63, 69, 85, 26, 183, 182, 21, 8, ТП-217, 75 (21) абонентские | шк.-2, д.с.-2, кот.-3, м.у.-1 |  | ж.д.-22, ч.с.-121 | 212 | 0 | 16 | 195 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1 | 1471 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 01.04.2026, №46 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-10 от РП-1 на ТП-33 | 10 (10.5) | 2026-04-01 18:35 | 2026-04-01 19:00 | В | электропробой КЛ-10 кВ Ф-10 от РП-1 до ТП-33 | 0.41667 | ТП-33 Т-1; 27 Т-1 |  | д.с.-1, вод-1, кот.-1 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108 |  | 01.04.2026г., АКТ № 5 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-41 РУ-10 кВ камера 2 на Т-2 | 10 (10.5) | 2026-04-01 20:20 | 2026-04-01 21:00 | В | перегорание предохранителя 10 кВ на Т-2 | 0.66667 | ТП-41 Т-2 |  |  | орг.-4, ж.д.-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  | 01.04.2026г., АКТ № 6 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | на ТП 67 от МТЗ отключился ВВ КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 18. | 6 (6.3) | 2026-04-02 05:55 | 2026-04-02 06:40 | В | ТП 67 от МТЗ отключился ВВ КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 18. После проверки КЛ-6 кВ, ВЛ 6 кВ , потребители были запитаны. На повреждении отпайка ВЛ-6 кВ в сторону Россетей и потребительская ВЛ-6 кВ сад-огород "Южный". | 0.75 | ТП 18, ТП 100, ТП 101, ТП 114, ТП 102, ТП 103, ТП 104, ТП 105, ТП 106, ТП 99, ТП 146, ТП 141, ТП 109, |  | скважина-1, котельная-1. | ж.д.-3, ч.с.-172, орг.-33. | 210 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1400 |  | 02.04.2026, о.ж. л. 187, акт 01/04 | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-186, ф.12, ул. Грибоедова д. 5/1 | 0.38 | 2026-04-02 09:20 | 2026-04-02 16:00 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ ф.12, электрический пробой. Дом подключен по временной схеме | 6.6667 | ТП-186, ф.12 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 02.04.2026, №47 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.21, от ЦРП-2 до ТП-212 | 6 (6.3) | 2026-04-03 11:25 | 2026-04-03 12:35 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.21 от ЦРП-2 до ТП-212, электрический пробой | 1.1667 | ф.21, ТП-212, 214, 215, 216, 219 | д.с.-4 |  | ж.д.-60, орг.-15 | 110 | 0 | 8 | 102 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1532 |  | 03.04.2026, №48 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" Ф№1036 | 10 (10.5) | 2026-04-04 05:00 | 2026-04-04 10:40 | В | Падение дерева на ВЛ-10кВ, переключены на Ф№1007 | 5.6667 | ТП- 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |  |  | ч.с.-305, ж.д.-87, кот.-3, маг.-28, орг.-10, д.с.-2, шк.-2, м.у.-1, вод.-1 | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 1831 |  | Акт №39 от 04.04.26 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП8, РП8 - ТП508 | 6 (6.3) | 2026-04-04 23:00 | 2026-04-04 23:35 | В | ПС Тракторная для отыскания ОЗЗ отключили ф.658: неиспроавна КЛ-6кВ РП8 - ТП508 | 0.58333 | РП8, ТП547, ТП508, ТП511, ТП507, ТП509, ТП589, ТП590, ТП837, УТТ4 |  |  | д.с.-2, шк.-2, орг.21, ж.д.-33 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 700 |  | 06.04.2026, №58, стр.87 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тяговая ф.6 РП2 ТП295, ТП178 - ТП218 ф.682 | 6 (6.3) | 2026-04-06 05:35 | 2026-04-06 06:15 | В | РП2 от МТЗ отключился МВ-6кВ к ТП295: неисправна КЛ-6кВ ТП178 - ТП218 ф.682 | 0.66667 | ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП80, ТП48, ТП30, ТП135, ТП295 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с.-1, орг.-26, ж.д.-28, ч.с.-40 | 130 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 350 |  | 06.04.2026, №59, стр.88 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.606 РП8, ПС Тракторная - РП8 ф.606 к."А"; ПС Тракторная - РП8 ф.606 к."Б" | 6 (6.3) | 2026-04-07 16:15 | 2026-04-07 17:00 | В | ПС Тракторная от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.606: неисправны КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП8 ф.606 каб."А" и КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП8 ф.606 каб."Б". | 0.75 | РП8, ТП585, ТП500, ТП499, ТП497, ТП496, ТП495, ТП547 |  | орг.-3 | орг.-24, ж.д.-18, шк.-1, д.с.-2 | 63 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 250 |  | 07.04.2026, №60, стр.91 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
6 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2026-04-08 13:05 | 2026-04-08 14:40 | В | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго повреждение в сетях РЭС г.Радужный | 1.5833 | ТП-3-1; 4-1 |  |  | ч.с-155, орг-2, МКД-10, КНС-2 | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 135 |  | №35 08.04.2026. лист.№12 ОПЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
3 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.26, КЛ 10 кВ до тп 17-", РУ-10 кВ, к.8 | 10 (10.5) | 2026-04-08 13:56 | 2026-04-08 14:25 | В | 08.04.2026 в 13:56 на ТП-110/10 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ шк.26. На повреждении КЛ 10 кВ до ТП 17-2, РУ-10 кВ, к.8. | 0.48333 | ТП 17-4, ТП 17-5, ТП 17-16, ТП 17-2 (2 с.ш. 10 кВ), РП-5 (1 с.ш. 10 кВ) |  |  | Орг.-62 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 7 | 75 | 0 | 344 |  | Акт №7 от 08.04.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
| ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф. 8 - ул. Мира, Ким | 0.38 | 2026-04-09 00:20 | 2026-04-09 02:00 | В | Обрыв проводов магистрали, восстановили | 1.6667 | ТП 16, ф. 8 - ул. Мира, Ким |  |  | ж.д. - 8, орг. - 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 |  | № 583 ж.з. от 09.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1014 ТП211, ТП211 - ТП833 | 10 (10.5) | 2026-04-09 06:37 | 2026-04-09 07:30 | В | ПС Ладога от МТЗ отключился ф.1014: неисправна КЛ-10кВ ТП211 - ТП833 | 0.88333 | ТП211, ТП449, ТП312, ТП833, ТП830 |  | м.у.-2 | ж.д.-22, орг.-7 | 41 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 210 |  | 09.04.2026, №61, стр.93 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
3 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ПС "Гороховец" Ф.613 | 6 (6.3) | 2026-04-09 06:50 | 2026-04-09 08:55 | В | От МТЗ откл. Ф.613 ПС "Гороховец", потребители запитаны по резервной схеме, вызвана испытательная лаборатория. | 2.0833 | ТП-28,29 |  |  | гаражи-37, организации-2 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 15 |  | АКТ №6 ОЖ- лист 169 09.04.2026 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
3 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-24 Ф.№2 вход с РП-2 | 6 (6.3) | 2026-04-09 06:50 | 2026-04-09 08:20 | В | От МТЗ откл. МВ Ф.№2 вход с РП-2. На повреждении КЛ ТП-24 -ТП-18, потребители запитаны по резервной схеме, вызвана испытательная лаборатория. | 1.5 | ТП-16,18,19,24,27. | кот.-1; |  | Ж.д.-21; ч.с.-10 Жит.-2150; организации-17; дет.сад.-1 | 67 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 608 |  | АКТ №7 ОЖ- лист 169 09.04.2026 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.2, от 54 до ТП-234 | 6 (6.3) | 2026-04-09 10:10 | 2026-04-09 11:03 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-54 до ТП-234 при земляных работах. | 0.88333 | ф.2, ТП-248 (ТМ-1), 234, ТП-53, 54 (абонентские) | шк.-3, д.с.-2, кот.-1, водозабор-1 |  | ж.д.-11 | 25 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 704 |  | 09.04.2026, №49 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11, РУ-10кВ, ВВ яч.8 | 10 (10.5) | 2026-04-09 12:55 | 2026-04-09 14:10 | В | Повреждение КВЛ-10кВ | 1.25 | ТП-40,39,9,51 |  |  | ж.д.-22,ч.с.-85,школа-1,д.сад-2,орг.-4,маг.-3 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 460 |  | Акт №40 от 09.04.26 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 8 - ул. Кабельщиков, 10 | 0.22 | 2026-04-09 16:20 | 2026-04-09 17:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.66667 | ТП 7, ф. 8 - ул. Кабельщиков, 10 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 585 ж.з. от 09.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2026-04-09 17:10 | 2026-04-09 20:16 | В | отключениеМВ П/С Судогда Ф-101 повреждение на ВЛ Россетей | 3.1 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | ч.с-71 орг-2 | 98 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 100 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №36 09.04.2026. лист.№12 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 1
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2026-04-09 17:16 | 2026-04-09 18:34 | В | отключение МВ ПС Судогда Ф-168 ПСудогда ТО КЗ магистральных проводов нагрузка переведена на Ф-104 | 1.3 | ТП-7.31.10.47.11.21.41.5.4.33.6.1 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80, больница | 1323 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 865 |  | №37 09.04.2026. лист.№12 ОПЖ | 3.4.13.2 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-9 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф.103 | 10 (10.5) | 2026-04-09 18:52 | 2026-04-09 21:30 | В | Замыкает во время ветра на абонентской отпайке воинской части ТП-126.Отключена часть ВЛ-10 кВ. в ст.В.Ч. Будут пропиливать деревья. | 2.6333 | ТП 19, 31 ,126 |  | 1 кот | ж.д-3, орг-10 | 14 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 140 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | Акт №16 от 09.04.26 | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
4 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-109 | 6 (6.3) | 2026-04-09 20:00 | 2026-04-09 22:45 | В | В 20:00 часов на ПС "Вязники" произошло отключение МВ ф. 608. В РП-2 произошло отключение МВ в сторону ТП-16. Произведены оперативные переключения. Выведена в ремонт КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-16 | 2.75 | ТП-16,109,100,101,25,26,34,43,44,53,54,58,МТТ, ПМК,15,31,35,46 |  |  | ж.д.-40 , ч.с. -593, шк.- 1, д.с. - 1, орг. - 123, кот. - 1, | 1009 | 0 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 0 | 600 |  | 01-04 от 10.04.2026 | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2026-04-09 22:35 | 2026-04-10 00:05 | В | отключение ВВ № 2 Ф-168 ПС Судогда ТО падение дерева на ВЛ КЗ Магистральных проводов | 1.5 | ТП-.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 1323 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 865 |  | №38 09.04.2026. лист.№13 ОПЖ | 3.4.13.2 | 4.12 | 2 | 2 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-105 ТП-39 | 10 (10.5) | 2026-04-09 22:45 | 2026-04-10 00:15 | В | отключениеВВ № 84 ПС Судогда Ф-105 причина не установленна | 1.5 | ТП-39 ул. Гагариная |  |  | ч.с-5. МКД-15 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 199 |  | №39 09.04.2026. лист.№13 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
4 | ПО г. Вязники РЭС г .Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 2026-04-10 02:15 | 2026-04-10 08:37 | В | В 02.15 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф. 105 ПС "Никологоры" . Повторное включение неуспешно. Производится определение неисправности и ремонт силами ООО Технопласт | 6.3667 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково, ТП-110,111,112 |  |  | ч.с.-257, кот.-1, орг. -14 | 273 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 55 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 02-04 от 10.04.2026 | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | на ТП 67 от МТЗ отключился ВВ КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 18. | 6 (6.3) | 2026-04-10 12:55 | 2026-04-10 13:52 | В | ТП 67 от МТЗ отключился ВВ КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 18. После проверки КЛ-6 кВ, ВЛ 6 кВ , потребители были запитаны. На повреждении отпайка ВЛ-6 кВ в сторону Россетей и потребительская ВЛ-6 кВ сад-огород "Южный". | 0.95 | ТП 18, ТП 100, ТП 101, ТП 114, ТП 102, ТП 103, ТП 104, ТП 105, ТП 106, ТП 99, ТП 146, ТП 141, ТП 109, |  | скважина-1, котельная-1. | ж.д.-3, ч.с.-172, орг.-33. | 279 | 0 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 1400 |  | 10.04.2026, о.ж. л. 194, акт 02/04 | 3.4.7.3 | 4.21 | 2 | 2 | 1
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 10 - ул. Скрябина | 0.38 | 2026-04-10 15:10 | 2026-04-10 16:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, схлест устранили, вставку заменили | 0.83333 | ТП 18, ф. 10 - ул. Скрябина |  |  | ч.с. - 32 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 |  | № 586 ж.з. от 10.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6802 ТП58, ТП58 - ТП477 | 6 (6.3) | 2026-04-11 03:35 | 2026-04-11 04:15 | В | ПС Районная для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ ф.6802: неисправна абонентская КЛ-6кВ ТП58 - ТП477 с.ф.6802 | 0.66667 | ТП58, ТП479, ТП477, ТП856, ТП212, ТП369, ТП352, ТП287, ТП557, ТП478 |  | кот.-1 | ж.д.-6, ч.с.-15, орг.-17 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 250 |  | 11.04.2026, акт № 62, стр. 97 ОЖ | - | 4.12 | 2 | 2 | 0
5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от ОЗЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 212 | 10 (10.5) | 2026-04-11 07:15 | 2026-04-11 08:10 | В | На РП 2 от ОЗЗ отключили ВВ-10 кВ ф. 212. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от ТП 41 до ТП 43. | 0.91667 | ТП 15 Т-2; ТП 144; ТП 41 Т-1; ТП 43 Т-2; ТП 95 Т-2; ТП 140. |  | школа-1; д.с.-2. | ж.д.-7; ч.с.- 48; орг.- 13. | 94 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 696 |  | 11.04.2026, о.ж. стр. 192, акт 03/04 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-118, ф.4, ул. Зои Космодемьянской д. 1/6 | 0.38 | 2026-04-11 10:00 | 2026-04-11 14:00 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ, электрический пробой. Дом запитан по временной схеме | 4 | ТП-118, ф.4 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 11.04.2026, №50 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС"Киржач", Ф№10 | 10 (10.5) | 2026-04-12 13:40 | 2026-04-12 18:50 | В | Пробой межсекционного МВ на 2РУ-10кВ | 5.1667 | ТП-88, 82, 83, 78 |  |  | ж.д.-4,ч.с.-73,орг.-11,маг.-3, шк.-1, вод.-1 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 150 |  | Акт №42 от 12.04.26 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ, ВВ яч.5 | 10 (10.5) | 2026-04-12 13:40 | 2026-04-12 15:55 | В | Отключение ВВ | 2.25 | ТП-27, 15аб, 16, 48, 46аб, 92, 57аб, 20, 58, 25, 60, 62, 89, 56, 23, 104, 31, 99, 90, 125 |  |  | ж.д.-18,ч.с.-905,д.сад-2,орг.-34,маг.-6, кот.-2, ГРП-1 | 1284 | 0 | 0 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 0 | 810 |  | Акт №41 от 12.04.26 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.89, от ТП-238 до ТП-239 | 6 (6.3) | 2026-04-13 09:35 | 2026-04-13 11:00 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-238 до ТП-239 при земляных работах сторонней организацией. | 1.4167 | ф.89, ТП-239 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  | 13.04.2026, №51 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | 0
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28, ПС Юрьевец - РП28 ф.105 к.Б | 10 (10.5) | 2026-04-13 09:40 | 2026-04-13 10:15 | В | ПС Юрьевец для отыскания ОЗЗ отключили МВ-10кВ ф.105: неисправна КЛ-10кВ ПС Юрьевец - РП28 ф.105 к.Б | 0.58333 | РП28, ТП609, ТП667, ТП668, ТП685, ТП648, ТП641, ТП661 |  | м.у.-1, кот.-1, КНС-1 | орг.-6, ж.д-14, ч.с.-131 | 204 | 0 | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 600 |  | 13.04.2026, №63, стр.98 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-20 от РП-1 на ТП-33 | 10 (10.5) | 2026-04-13 15:27 | 2026-04-13 16:01 | В | Электропробой КЛ-10 кВ Ф-20 от РП-1 до ТП-33 | 0.56667 | ТП-33 Т-1; 27 Т-1 |  | д.с.-1, вод-1, кот.-1 | ч.с.-50домов | 70 | 0 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 |  | 13.04.2026г., АКТ № 7 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС Западный ПО г.Петушки | ВЛ | ф.10кВ "Поселок-2" ЦРП 2ГОФ". | 10 (10.5) | 2026-04-13 15:40 | 2026-04-13 17:30 | В | Отключение ф.10кВ "Поселок-2" ЦРП 2ГОФ" причина уточняется. | 1.8333 | ТП №-6;8. 3ТП-абон. |  |  | ж.д-17;ч.с.-105;бол.-1. | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 50 |  | №6;14.04.2026. | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-104, РУ-10кВ, яч.1 | 10 (10.5) | 2026-04-14 15:40 | 2026-04-14 18:45 | В | Пробой проходного изолятора | 3.0833 | ТП-104 |  |  | Ч.с.-45 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 40 |  | Акт №43 от 15.04.26 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС Западный ПО г.Петушки | КЛ | КЛ №-1015 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2026-04-14 17:30 | 2026-04-14 18:05 | В | Не исправна КЛ 10кВ ф.1015 ПС Базовая | 0.58333 | ТП-2,ТП-5,ТП-6,ТП-7,ТП-8,ТП-13,ТП-21,ТП-23,ТП-30.ТП-31,ТП-15,ТП--26 |  |  | ж.д-31;ч.с.-535;ш.к.-1;д.с.-2;орг.-108 | 676 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 1200 |  | №-7;15.042026. | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2026-04-15 12:34 | 2026-04-15 15:16 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683: причина: ВЛ-10кВ на опоре №39 отбило перемычку. Восстановили. | 2.7 | КТП683, КТП680, ТП625, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, ТП627, ТП628, КТП636, ТП647, ТП646, КТП677. |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 650 |  | 15.04.2026, №64, стр.101 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ПС "Октябрьская" Ф№1036 | 10 (10.5) | 2026-04-15 16:30 | 2026-04-15 22:16 | В | Пробой КЛ-10кВ | 5.7667 | ТП- 1, 2, 3, 5,16,107 |  |  | ч.с.-160, ж.д.-39, кот.-1, маг.-14, орг.-7 , шк.-1, вод.-1 | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 610 |  | Акт №44 от 15.04.26 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
6 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область"ПО г.Вязники | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-7 до ТП-22-ТП-85 | 6 (6.3) | 2026-04-15 22:00 | 2026-04-16 06:00 | В | В 22.00 часов 15.04.2026 произошло отключение МВ в ф. 602 в РП-1.Неисправна КВЛ 6кВ ТП-7--ТП-57. Произведены оперативные переключения. | 8 | ТП-23,63,42,30,17,48,40,22,85,ТП молок-т |  |  | ч.с. - 1398, орг. - 48, м.у.- 1 | 1791 | 0 | 0 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 0 | 500 |  | Акт № 03-04 от 16.04.26 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС "Санино" Ф№1001 | 10 (10.5) | 2026-04-16 06:50 | 2026-04-16 10:00 | В | Отключение с ПС "Санино"- причина выясняется | 3.1667 | ТП- 66, 68 |  |  | ж.д.-7, кот.-1, д.с.-1, вод.-2 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 70 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Акт №45 от 16.04.26 | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | п/с Суздаль Ф110 | 10 (10.5) | 2026-04-16 13:15 | 2026-04-16 16:20 | В | Аварийно отключился ВВ Ф 110.ЦРП-отключились ВВ яч.8,9.Неисправны КЛ 10 кВ .ЦРП яч 9-ТП-30.ТП 14-ТП-43 | 3.0833 | ТП 14А,37А,38А,39А,69А,21А,22А,23А2,24А,25А,26,27.68А |  | Котельная-1,КНС-2,Водозабор-1 | Орг.-20,ж.д.-30,ч.с.-100 | 204 | 0 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 300 |  | Акт №5 от 16. 04. 26 | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | 1
11 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка РП-5 Ф.1015 в ст.П.С.Собинка | 10 (10.5) | 2026-04-16 14:55 | 2026-04-16 15:54 | В | Отключен с П.С.Собинка, ,,Земля,, на КВЛ-10кВ. Ф.1015. Нагрузка переведена на Ф.1006 и ф.1024 На повреждении КЛ-10 кВ Ф.1015 и в ст.ТП-111 | 0.98333 | ТП-111,10,57,8,58,152,50,51,86,12,11,88,41,73,74,75,67,102,117 |  |  | 25ж.д.200ч.с,10орг. | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 330 |  | Акт №6 от 16.04.26 | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС Западный ПО г.Петушки | КЛ | ф.1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2026-04-16 23:30 | 2026-04-17 01:40 | В | Отключение в сетях МРСК - КЛ 10кВ ф.1011 ПС Базовая | 2.1667 | ТП-4 |  |  | ж.д-10;ч.с.-100 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 250 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Акт №7 от 17. 04. 26 | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-5, ф.88, от РП-5 до ТП-238 | 0.38 | 2026-04-17 12:40 | 2026-04-17 13:20 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.88 от РП-5 до ТП-238, электрический пробой | 0.66667 | ф.88, ТП-238 |  |  | ч.с.-20 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 |  | 17.04.2026, №52 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 к ТП664, ТП613 - ТП649 ф.110 | 10 (10.5) | 2026-04-17 16:50 | 2026-04-17 17:45 | В | ТП604 аварийно отключился ВВ-10кВ к ТП664: неисправна КЛ-10кВ ТП613 - ТП649 ф.110 | 0.91667 | ТП664, ТП608, ТП611, ТП613, ТП649, ТП679 |  | кот.-1, орг.-2, ж.д.-1 | ж.д.-9, орг.-18, ч.с.- 47 | 103 | 0 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 340 |  | 17.04.26, №65, стр.104 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная РП5 ТП324, ТП296 - ТП465; ТП226 - ТП310 | 6 (6.3) | 2026-04-17 18:25 | 2026-04-17 19:50 | В | РП5 аварийно отключился ВВ-6кВ к ТП324: неисправны КЛ-6кВ ТП296 - ТП465 и КЛ-6кВ ТП226 - ТП310 | 1.4167 | ТП324, ТП192, ТП258, ТП296, ТП465, ТП799, ТП226, ТП310, ТП233, ТП122, ТП271 |  | вод.-2 | ж.д.-54, шк.-4, д.с.-3, орг.-25 | 117 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 700 |  | 17.04.26, №66, стр.105 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-211, ф.11, ул. Социалистическая д. 13 | 0.38 | 2026-04-18 07:40 | 2026-04-18 13:35 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ, электрический пробой. Дом запитан по временной схеме. | 5.9167 | ТП-211, ф.11 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 18.04.2026, №53 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная РП5 ТП324, ТП296 - ТП799 | 6 (6.3) | 2026-04-19 02:17 | 2026-04-19 03:10 | В | РП5 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ к ТП324: неисправна КЛ-6кВ ТП296 - ТП799 | 0.88333 | ТП324, ТП258, ТП192, ТП296, ТП799, ТП226, ТП271 |  |  | ж.д.-37, шк.-3, д.с.-3, орг.-25 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 450 |  | 19.04.26, акт №67, стр.107 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.22, от ТП-85 до ЦРП-3 | 6 (6.3) | 2026-04-20 00:30 | 2026-04-20 01:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-85 до ЦРП-3, электрический пробой | 1 | ф.22, ТП-170, 213, 211, 13, 69, 63, 85, 26, 247 (ТМ-2) |  | шк.-2, д.с.-3, кот.-2, м.у.-1 | ж.д.-67, ч.с.-81 | 218 | 0 | 16 | 202 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 1415 |  | 20.04.2026, №54 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.89, от ТП-238 до ТП-239 | 6 (6.3) | 2026-04-20 07:50 | 2026-04-20 09:25 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-238 до ТП-239, электрический пробой | 1.5833 | ф.89, ТП-238, 239 |  |  | ч.с.-20, орг.-1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 89 |  | 20.04.2026, №55 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
5 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС Собинка РП-5 ВВ-10 кВ. в ст.ТП-49 | 10 (10.5) | 2026-04-20 10:14 | 2026-04-20 10:35 | В | г.Собинка ТП-16 в РУ-0,4 кВ. перекрыло рубильник на мебельный цех.Выведен в ремонт | 0.35 | ТП-49,106,81,14,16, 17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107. |  |  | вод-1, кот-1, ж.д-6, д.с-2, шк-1,ч.с.-61, орг-5 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 10 | 92 | 0 | 400 |  | Акт№5 от.20.04.26 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19, ПС Западная - ТП307 ф.609 | 6 (6.3) | 2026-04-20 14:43 | 2026-04-20 15:42 | В | ПС Западная от ТО отключился ф.609: неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - ТП307 ф.609 | 0.98333 | РП19, ТП539, ТП244, ТП288, ТП179, ТП240, ТП448, ТП88, ТП37, ТП420, ТП592, ТП778, ТП26, ТП101, ТП144, ТП303, ТП70, ТП551, ТП268, ТП537, ТП7 |  | орг.-2, кот.-2 | шк.-2, д.с.-2, ж.д.-33, орг.-29, | 93 | 0 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1800 |  | 20.04.2026, №70, стр.108 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7, ПС Западная - РП7 ф.606 к.А; ТП233 - ТП310 | 6 (6.3) | 2026-04-20 14:43 | 2026-04-20 16:27 | В | ПС Западная от ТО отключился ф.606: неисправны КЛ-6кВ ПС Западная - РП7 ф.606 к.А, КЛ-6кВ ТП233 - ТП310 | 1.7333 | РП7, ТП421, ТП120, ТП594, ТП315, ТП259, ТП210, ТП87, ТП140, ТП113, ТП391, ТП97, ТП118, ТП106, ТП50, ТП11, ТП139, ТП593, ТП277, ТП328, ТП146, ТП372, ТП252, ТП207, ТП117, ТП819, ТП825, ТП239, ТП362, ТП272, ТП199, ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП122 |  | м.у.-1, орг.-2, кот.-1, КНС-1 | м.у.-1, шк.-3, д.с.-4, орг.-67, ж.д.-82, ч.с.-110 | 361 | 1 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 2600 |  | 20.04.2026, №68, 69, стр.108 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-20, РУ-0,4кВ, яч. №7 | 0.38 | 2026-04-20 15:30 | 2026-04-20 18:00 | В | Отключение автомата на ТП | 2.5 | ВЛ ул.Зеленоградная |  |  | ч.с.-12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |  | Акт №46 от 20.04.26 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | 1
6 | РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до КНС Водоканала (ул.Владимирская) | 0.38 | 2026-04-20 23:00 | 2026-04-20 23:40 | В | не приходит фаза по КЛ-0,4 кВ от ТП-14, перевели КНС на питание по КЛ-0,4 от ТП-43, при прозвонке КЛ выяснили, что она повреждена | 0.66667 | ТП-14, КЛ-0,4 кВ на КНС | КНС-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 20.04.26, стр.50 ЖУАЗ, акт. №3 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 РП11 ТП358, ТП327 - ТП367 | 10 (10.5) | 2026-04-21 01:22 | 2026-04-21 02:22 | В | РП11 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП358: неисправна КЛ-10кВ ТП327 - ТП367 ф.1019 | 1 | ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317, |  | АТС-1 | шк.-1, д.с.-3, орг.-18, ж.д-35, | 77 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 260 |  | 21.04.2026, №71, стр.109 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.1004 Колокша ТП522, ПС Владимирская - ТП522 ф.1004 Колокша | 10 (10.5) | 2026-04-21 03:28 | 2026-04-21 04:10 | В | ПС Владимирская для отыскания ОЗЗ отключили ф.1004 Колокша: неисправна КЛ-10кВ ПС Владимирская - ТП522 ф.1004 Колокша | 0.7 | ТП522, ТП525, ТП524 |  | кот.-1, КНС-1 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-15 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 120 |  | 21.04.2026, №72, стр.109 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.21 | 2 | 2 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-20, РУ-0,4кВ, яч. №7 | 0.38 | 2026-04-21 15:30 | 2026-04-21 16:30 | В | Отключение автомата на ТП | 1 | ВЛ ул.Зеленоградная |  |  | ч.с.-12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |  | Акт №47 от 21.04.26 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6106 РП4 ТП355, ТП331-ТП433 | 6 (6.3) | 2026-04-22 10:30 | 2026-04-22 11:30 | В | РП4 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП355: Неисправна КЛ-6кВ ТП331 к ТП433 | 1 | ТП355, ТП266, ТП334, ТП331, ТП433, ТП57, ТП531 |  |  | орг.-15, ж.д.-14 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 390 |  | 22.04.2026, №73, стр.111 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
8 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.13 | 10 (10.5) | 2026-04-22 17:00 | 2026-04-22 17:40 | В | 22.04.2026 в 17:00 на ТП-110/10 кВ от МТЗ отключился шк.13. В 17:40 на ЦРП-2, РУ-10 кВ включен СМВ к.26. На повреждении КЛ 10 кВ от ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.13 до ЦРП-2, РУ-10 кВ, к.15. | 0.66667 | СП-6, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ(аб.), СП-8, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ(аб.). |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |  | Акт №7 от 23.04.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.771 РП26 ТП429, ТП73 - ТП230 к.Б; РП26 - ТП429 | 6 (6.3) | 2026-04-23 14:30 | 2026-04-23 16:40 | В | РП26 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП429: неисправны КЛ-6кВ ТП73 - ТП230 к.Б и КЛ-6кВ РП26 - ТП429 | 2.1667 | ТП429, ТП436, ТП110, ТП81, ТП24, ТП68, ТП230, ТП73, ТП255, ТП41 |  | м.у.-2 | м.у.-4, шк.-1, д.с.-1, орг.-17, ж.д.-26 | 67 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 650 |  | 23.04.2026, №74 стр.113 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-1001 от ПС Берково на ТП-45 | 10 (10.5) | 2026-04-24 06:50 | 2026-04-24 16:02 | В | электропробой КЛ-10 кВ | 9.2 | ТП-45 КЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 24.04.2026г., АКТ № 5 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП471, ул. Балакирева д. 15 | 0.38 | 2026-04-24 09:00 | 2026-04-24 14:00 | В | ТП471 фид. ВЛ-1 сбило машиной опору 5.1, сделано временно - передано в ПО Запад | 5 | ТП471 ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-1 - отпайка к опоре 5.1 |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  | 26.04.2026, №76 стр.39 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.14 | 2 | 2 | 0
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 91, ф. 4 - ул. Западная, 30 | 0.22 | 2026-04-25 15:15 | 2026-04-25 16:15 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1 | ТП 91, ф. 4 - ул. Западная, 30 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 598 ж.з. от 25.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 6 - ул. Мира, п. Бавлены | 0.38 | 2026-04-25 18:10 | 2026-04-25 19:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела втавка, устранили | 1.3333 | ТП 6, ф. 6 - ул. Мира, п. Бавлены |  |  | ч.с. - 36 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 40 |  | № 599 ж.з. от 25.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ТП611 - ТП613 ф.Ю-1 | 10 (10.5) | 2026-04-26 11:56 | 2026-04-26 13:05 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился ВВ-10кВ ф.Ю-1: неисправна КЛ-10кВ ТП611 - ТП613 ф.Ю-1 | 1.15 | ТП653, ТП639, ТП624, ТП694, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП614, ТП617, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638, ТП619, ТП620, ТП628, ТП616, 6 КТП СНТ |  | КНС-2, орг.-2, кот.-1 | орг.-38, ж.д.-10, ч.с.-190 | 323 | 0 | 5 | 318 | 0 | 0 | 7 | 316 | 0 | 1000 |  | 26.04.2026, №75 стр.116 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32 ф. 2 - ул. Ленинградская | 0.38 | 2026-04-27 02:30 | 2026-04-27 03:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела втавка, устранили | 1 | ТП 32 ф. 2 - ул. Ленинградская |  |  | ч.с. - 24 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 |  | № 600 ж.з. от 27.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-5, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2026-04-27 11:00 | 2026-04-27 13:00 | В | Обрыв проводов из-за падения дерева | 2 | ВЛ мкр. Красный Октябрь, ул. Фрунзе, 5 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | Акт №48 от 27.04.26 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-56, ф.2, ул. Фурманова д. 31 | 0.38 | 2026-04-27 13:30 | 2026-04-27 19:35 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ при земляных работах. Восстановлено. | 6.0833 | ТП-56, ф.2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 27.04.2026, стр.43, АЖ, №56 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от ОЗЗ отключили ВВ 10 кВ ф. 212 | 10 (10.5) | 2026-04-27 16:10 | 2026-04-27 16:50 | В | На РП 2 от ОЗЗ отключили ВВ-10 кВ ф. 212. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от ТП-43 до ТП-95. | 0.66667 | ТП 15 Т-2; ТП 144; ТП 41 Т-1; ТП 43 Т-2; ТП 95 Т-2; ТП 140. |  | школа-1; д.с.-2. | ж.д.-7; ч.с.- 48; орг.- 13. | 94 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 696 |  | 27.04.2026, о.ж. стр. 216, акт 04/04 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Ф-Молодежная ТП-19 п. Тюрмировка | 0.38 | 2026-04-27 16:40 | 2026-04-27 17:45 | В | Обрыв провода. Сип падение дерева на ВЛ | 1.0833 | ТП-19 ул. Школьная |  |  | ч.с-38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 32 |  | №41 27.04.2026. лист.№10 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2026-04-27 17:40 | 2026-04-27 20:55 | В | отключениеМВ ПС Судогда Ф-101 повреждение на ВЛ Россетей | 3.25 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | ч.с-71 орг-2 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 101 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №40 27.04.2026. лист.№17 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-10 | 0.38 | 2026-04-27 18:10 | 2026-04-27 19:30 | В | искрит ввод ул. К. Маркса д.64, замена прокалывающих зажимов | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-10 |  |  | ч.с.-36, ж.д.-6 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 21 |  | 27.04.2026г., АКТ № 9 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62 ф. 1 - ул. Воровского | 0.38 | 2026-04-27 20:10 | 2026-04-27 20:50 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, устранили | 0.66667 | ТП 62 ф. 1 - ул. Воровского |  |  | ч.с. - 46 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 50 |  | № 603 ж.з. от 27.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2 ф. 1 - ул. Нагорная | 0.38 | 2026-04-27 20:15 | 2026-04-27 21:10 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, устранили | 0.91667 | ТП 2 ф. 1 - ул. Нагорная |  |  | ч.с. - 19 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 |  | № 604 ж.з. от 27.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12 ф. 5 - ул. Ким | 0.38 | 2026-04-27 20:40 | 2026-04-27 21:25 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, устранили | 0.75 | ТП 12 ф. 5 - ул. Ким |  |  | ч.с. - 40 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 45 |  | № 605 ж.з. от 27.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2026-04-28 04:57 | 2026-04-28 05:28 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП618. Причина уточняется. | 0.51667 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП697, ТП610, 6 ТП СНТ |  |  | орг.-9, ж.д.-4, ч.с.-162 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 420 |  | 28.04.2026, №77, стр.119 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2026-04-28 05:50 | 2026-04-28 15:05 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП618. На ТП663 отключен ВВ-10кВ ВЛ-10кВ ф."СНТ". Причина уточняется. | 9.25 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП697, ТП610, 6 ТП СНТ |  |  | орг.-9, ж.д.-4, ч.с.-162 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 420 |  | 28.04.2026, №77, стр.119 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32 ф. 8 - ул. Крылова | 0.38 | 2026-04-28 07:30 | 2026-04-28 09:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела втавка, устранили | 1.5 | ТП 32 ф. 8 - ул. Крылова |  |  | ч.с. - 46 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 50 |  | № 608 ж.з. от 28.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5 ф. 6 - ул. Рабочая, 27 | 0.22 | 2026-04-28 10:35 | 2026-04-28 11:35 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1 | ТП 5 ф. 6 - ул. Рабочая, 27 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 609 ж.з. от 28.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11 ф. 12 - ул. Р. Люксембург | 0.38 | 2026-04-28 10:40 | 2026-04-28 13:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела втавка, устранили | 2.8333 | ТП 11 ф. 12 - ул. Р. Люксембург |  |  | ч.с. - 49 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 50 |  | № 610 ж.з. от 28.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
9 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РП-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) | 2026-04-28 14:56 | 2026-04-28 15:35 | В | У ТП-39 упала ветка на ВЛ-10 кВ., убрана. | 0.65 | ТП-39, 52, 21, 22, 23, 43,156, 157 |  |  | ж.д.-3, д.с.-2, ч.с.-736 | 985 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 620 |  | Акт №6 от 28.04.2026 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-1, РУ-0,4 | 0.22 | 2026-04-29 19:00 | 2026-04-29 21:20 | В | Отгорел нулевой провод на вводе | 2.3333 | ВЛ мкр. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, 4 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №49 от 29.04.26 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП428 ТП314, РП26 - ТП250 | 6 (6.3) | 2026-04-30 18:52 | 2026-04-30 19:45 | В | ТП428 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП314: неисправна КЛ-6кВ РП26 - ТП250 | 0.88333 | РП26, ТП314, ТП245, ТП250, ТП52, ТП35, ТП242, ТП279 |  | орг.-1 | орг.-13, ж.д.-27, д.с.-3 | 58 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 900 |  | 30.04.2026, №78, стр.122 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-42 от РТП-708 ТП-28 РУ-10кВ КЛ на Т-1 | 10 (10.5) | 2026-05-01 10:30 | 2026-05-01 10:48 | В | сработала защита МТЗ-1 на РТП-708, электропробой КЛ-10кВ в ТП-28 на Т-1 | 0.3 | ТП-28 Т-1 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 01.05.2026г., АКТ № 10 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимир-Тяговая" ф.9 (ПАО "Россети") | 6 (6.3) | 2026-05-02 15:20 | 2026-05-02 23:25 | В | ПС "Владимир-Тяговая" ф.9 (МРСК) отключили ВВ для отыскания ОЗЗ на 1 СШ-6кВ - неисправность в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье". Потребители ТП656 подключены от ДГУ. | 8.0833 | ТП656, ТП817 |  |  | орг.-2, ч.с.-18 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 150 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 02.05.2026, №80, стр.124 ОЖ | - | 4.12 | 2 | 2 | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП432 Комисарова, д. 4-б | 0.38 | 2026-05-03 05:45 | 2026-05-03 10:00 | В | ТП432 РУ-0,4кВ перегорели 2 ПН-250А: неисправна КЛ-0,4кВ от ТП на дом №4-б по ул. Комисарова. | 4.25 | ТП432 ф."ул. Комиссарова, 4-б" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 02.05.2026, №81, стр.45 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-44, РУ-0,4кВ, яч. №3 | 0.38 | 2026-05-03 13:50 | 2026-05-03 17:50 | В | схлёст проводов ВЛ-0.4кВ | 4 | ВЛ ул.Свобода |  |  | ч.с.-4, ж.д.-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |  | Акт № 50 от 03.05.26 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП 7 | 10 (10.5) | 2026-05-03 20:15 | 2026-05-04 04:20 | В | На повреждении: кабельный перемычка 10 кВ Т-1 ТП-7. | 8.0833 | ТП 7 |  | кот.-1; КНС-1 | ч.с.- 65, орг.-2 | 69 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 80 |  | 03.05.2026, ОЖ стр. 224, акт 02/05 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 224 в сторону ТП 64 | 10 (10.5) | 2026-05-03 20:15 | 2026-05-03 21:20 | В | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 224 в сторону ТП 64. После проверки КЛ 10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 10 кВ от ТП- 9 до ТП 41. | 1.0833 | ТП 64, ТП 61 Т-2, ТП 90, ТП 91, ТП 9, ТП 41 Т-2, ТП 85, ТП 62 Т-2. |  | котельная-1, школа-1, больница-1. | ж.д.-29, ч.с.-154, орг.-21 | 207 | 0 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 827 |  | 03.05.2026, ОЖ стр. 225, акт 03/05 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 222 в сторону ТП 60 | 10 (10.5) | 2026-05-03 20:15 | 2026-05-03 21:20 | В | На РП 2 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ ф. 222 в стор. ТП-60. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: кабельный выход 10 кВ Т-1 ТП-7. | 1.0833 | ТП 15 Т-1; ТП 60; ТП 5; ТП 43 Т-1; ТП 10; ТП 95 Т-1; ТП 58; ТП 93 Т-2; ТП 7; ТП 26 Т-1. |  | школа-1; кот.-1; КНС-1; больница-1; . | ж.д.-30; ч.с.- 286; орг.- 100. | 420 | 0 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 1235 |  | 03.05.2026, ОЖ стр. 224, акт 01/05 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП 9 | 10 (10.5) | 2026-05-03 23:00 | 2026-05-04 03:10 | В | На повреждении Т-1 ТП-9. | 4.1667 | ТП 9 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-131, орг.-22 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 206 |  | 03.05.2026, ОЖ стр. 225, акт 04/05 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19 | 6 (6.3) | 2026-05-04 07:35 | 2026-05-04 08:30 | В | ПС Западная от ТО отключился ф.609 - причина уточняется | 0.91667 | РП19, ТП539, ТП244, ТП288, ТП179, ТП240, ТП448, ТП88, ТП37, ТП420, ТП592, ТП778, ТП26, ТП101, ТП144, ТП303, ТП70, ТП551, ТП268, ТП537, ТП7 |  | орг.-2, кот.-2 | шк.-2, д.с.-2, ж.д.-33, орг.-29, | 70 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1800 |  | 02.05.2026, №82, стр.125 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
15 | ПО Петушки РЭС "Западный". | ВЛ | ВЛ-1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2026-05-04 14:10 | 2026-05-04 14:55 | В | Неисправен изолятор на опоре. Заменили. | 0.75 | ТП-40;27;29;11;9. |  |  | ж.д.-17; ч.с.-422; д.с.-1; бол.-1; орг.-13 | 454 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 550 |  | №-8 | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | КТП 100, фид.7 - ул. Народная, д.7, кв.3,4 | 0.38 | 2026-05-04 18:15 | 2026-05-05 09:00 | В | Окисление на опоре, устранили | 14.75 | КТП 100, фид.7 - ул. Народная, д.7, кв.3,4 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 616 ж.з. от 03.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС 110 кВ Заозёрная от ОЗЗ отключили ф. 1028 | 10 (10.5) | 2026-05-04 20:50 | 2026-05-04 21:18 | В | ПС 110 кВ Заозёрная от ОЗЗ отключили ф. 1028, после проверки КЛ 10 кВ ф. 1028, с включением СМВ 10 кВ на РП 2, на повреждении КЛ 10 кВ ф. 1028 "Б". Погашенных потребителей нет. | 0.46667 | ТП 74; ТП 117 Т-2; ТП 118 Т-2; ТП 72 Т-1; ТП 147 Т-1. |  | котельная-1, КНС-1, д.с.-2, больница-1. | ж.д.-23, орг.-18 | 46 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1336 |  | 03.05.2026, ОЖ стр. 227, акт 05/05 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.694, РП-5, 1 СШ, от ПС "Восточная" до РП-5, от ТП-116 до ТП-154 | 6 (6.3) | 2026-05-05 05:30 | 2026-05-05 08:20 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.694 от ПС "Восточная" до РП-5 и от ТП-116 до ТП-154, электрический пробой | 2.8333 | ф.694, ТП-210 (ТМ-1), 209, 116, 154, ТП-236 (абонентская) | кот.-2 |  | орг.-20 | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 528 |  | 05.05.2026, №57 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2026-05-05 16:40 | 2026-05-05 17:52 | В | Отключение ВВ-10кВ №30 Ф-104 ПС Судогда обрыв магистрального провода СИП | 1.2 | ТП-36,32,25,24,23,17,14,9,3,2 |  |  | ч.с.-400, МКД-33 Орг.87 детсад 1, котельная-2, КНС-4 | 727 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 1038 |  | №42 05.05.2026. лист.№20 ОПЖ | 3.4.13.2 | 4.12 | 2 | 2 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-90, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2026-05-06 15:00 | 2026-05-06 15:50 | В | Сгорел прокол на вводе в дом | 0.83333 | ВЛ ул.Красноармейская, 42 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт № 51 от 06.05.26 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2026-05-07 13:10 | 2026-05-07 15:00 | В | РП30 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-10кВ к ТП618. Причина уточняется | 1.8333 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП697, ТП610, 6 ТП СНТ |  |  | орг.-9, ж.д.-4, ч.с.-162 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 120 |  | 07.05.2026, №83, стр.128 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП619, ТП619 - ТП620 | 10 (10.5) | 2026-05-07 13:20 | 2026-05-07 17:00 | В | РП30 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-10кВ к ТП619: неисправна абонентская КЛ-10кВ ТП619 - ТП620 | 3.6667 | ТП619, ТП620 |  | орг.-2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 07.05.2026, №83, стр.128 ОЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6302 РП22 ТП397, ТП221 - ТП269 | 6 (6.3) | 2026-05-07 13:20 | 2026-05-07 15:20 | В | РП22 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП397: неисправна КЛ-6кВ ТП221 - ТП269 | 2 | ТП397, ТП437, ТП189, ТП221, ТП269, ТП551, ТП268, ТП388, ТП138 |  | кот.-2, орг.-1 | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-42, ч.с.-48, орг.-18 | 164 | 2 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 700 |  | 07.05.2026, №84, стр.128 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2026-05-07 15:00 | 2026-05-08 12:55 | В | РП30 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-10кВ к ТП618. Причина уточняется | 21.9167 | 6 ТП СНТ |  |  | орг.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | 07.05.2026, №83, стр.128 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" Ф№1036 | 10 (10.5) | 2026-05-07 17:06 | 2026-05-07 21:35 | В | схлёст проводов ВЛ-10кВ из-за ветра | 4.4833 | ТП-1, 2, 3, 5, 16, 107 |  |  | ч.с.-263, ж.д.-39, кот.-2, д.с.-1, шк.-1, вод.-1, м.у.-1, маг.-14, орг.-8 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 940 |  | Акт № 52 от 07.05.26 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | 1
15 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10, РУ-10 кВ, шк.20 | 10 (10.5) | 2026-05-08 10:00 | 2026-05-08 10:05 | В | 08.05.2026 в 10:00 на ТП-110/10 появилась "земля" на 3-й с.ш. 10 кВ. При отключении шк.20 "земля" пропала. На повреждении КЛ 10 кВ от ТП-110/10, РУ-10 кВ, шк.20 до ЦРП-9, РУ-10 кВ, к.14. | 0.083333 | ЦРП-9, 2 с.ш. 10 кВ, ТП 16-1, ТП 16-2, ТП 16-3 |  |  | Орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |  | Акт №8 от 12.05.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5, ПС Тракторная - РП5 ф.610 к.А | 6 (6.3) | 2026-05-08 16:15 | 2026-05-08 16:35 | В | ПС Тракторная для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ ф.610: неисправна КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП5 ф.610 к.А | 0.33333 | РП5, ТП121, ТП309, ТП32, ТП277, ТП593, ТП324, ТП192, ТП258, ТП296, ТП465, ТП799, ТП226, ТП310, ТП233, ТП122, ТП542, ТП323, ТП483, ТП424, ТП366, ТП701, ТП78, ТП375 |  | КНС-1, вод.-1 | м.у.-1, шк.-1, д.с.-3, орг.-29, ж.д.-59 | 95 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 2100 |  | 08.05.2026, №85, стр.130 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-40, РУ-0,4кВ,яч.1. | 0.38 | 2026-05-08 21:00 | 2026-05-08 23:15 | В | Сгорел предохранитель ППН-33 63А на опоре ВЛ-0,4кВ | 2.25 | ВЛ ул .Горького, ул. Гоголя. |  |  | ч.с.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |  | Акт № 53 от 08.05.26 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
9 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10, РУ-10 кВ, шк.20 | 10 (10.5) | 2026-05-09 00:50 | 2026-05-09 01:25 | В | 09.05.2026 в 0:50 на ТП-110/10, РУ-10 кВ от МТЗ отключился шк.13. На повреждении КЛ 10 кВ от ТП-110/10, РУ-10 кВ, шк.13 до ЦРП-2, РУ-10 кВ, к.15(аб.) | 0.58333 | ЦРП-2, 2 с.ш. 10 кВ(аб.) |  |  | Орг.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |  | Акт №9 от 12.05.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6210 РП36, ПС Семязино - РП36 ф.6210 | 6 (6.3) | 2026-05-09 12:58 | 2026-05-09 13:17 | В | ПС Семязино от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф. 6210: неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - РП36 ф.6210 | 0.31667 | РП36, ТП69, ТП783, ТП724 |  | орг.-4 | ж.д.-6, орг.-12 | 22 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 380 |  | 09.05.26 акт № 86 стр.132 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6110 РП36 ТП331/ТП783, РП36 - ТП331; ТП57 - ТП331 | 6 (6.3) | 2026-05-09 23:00 | 2026-05-10 00:09 | В | РП36 отключился от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП331/ТП783: неисправны КЛ-6кВ РП36 - ТП331 и КЛ-6кВ ТП57 - ТП331 | 1.15 | ТП331, ТП57, ТП783, ТП724, |  | орг.-1, ж.д.-6 | орг.-7, ж.д.-2 | 16 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 250 |  | 09.05.2026, №87, стр.132 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 2026-05-10 15:05 | 2026-05-10 17:00 | В | отключение защитой МТЗ, причины не установлены | 1.9167 | РА-1, ТП-800, 799, 798, 797, 801, 795, 794, 787, 46 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 118 |  | 10.05.2026г., акт № 11 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
11 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2026-05-11 07:00 | 2026-05-11 10:00 | В | Перекрыло секции шин 10 кВ на Т-1. Замена вставок 10 кВ. | 3 | КТП-54 |  |  | КНС-1 , ч.с.-37, орг.-3, д.с.-1 , ж.д.-9 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 100 |  | Акт №7 от 11.05.2026 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ПС 110 кВ "Суздаль" аварийно отключился ВВ Ф. 108 | 10 (10.5) | 2026-05-11 18:10 | 2026-05-11 19:00 | В | ПС "Суздаль" аварийно отключился ВВ Ф. 108 Повреждена КЛ ЦРП яч. 16 - ТП 48 яч.5 | 0.83333 | ТП :67 А,48 А,17,30,21А,22 А,23 А,24 А,25 А,27 А,14,А,37 А,38 А,39 А,69 А,36,А,6,58,31,62,63,70,65,47 А, |  |  | орг.-1, ч.с.-90 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 80 |  | Акт №6 от 11. 05. 26 | 3.4.13.2 | 4.12 | 2 | 2 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7, РП7 - ТП252 | 6 (6.3) | 2026-05-12 10:20 | 2026-05-12 11:40 | В | РП7 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП252: неисправна КЛ-6кВ РП7 - ТП252. | 1.3333 | ТП252, ТП38А, ТП362, ТП272 |  |  | орг.-20, ж.д.-17 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 320 |  | 12.05.2026, №88, стр.134 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-753 Ф-1003 ПС Берково | 0.38 | 2026-05-12 17:50 | 2026-05-12 19:30 | В | термическое повреждение рубильника РПС-2 Р-3, замена рубильника | 1.6667 | ТП-753 |  |  | м.у.-1, орг.-2, ч.с.-151 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 80 |  | 12.05.2026г., акт № 12 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП648, ТП641 - ТП685 | 10 (10.5) | 2026-05-13 02:56 | 2026-05-13 03:44 | В | РП28 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП648 ф.105: неиспрвна КЛ-10кВ ТП641 - ТП685 | 0.8 | ТП648, ТП641, ТП661, ТП685 |  | КНС-1 | орг.-1, ж.д-4, ч.с.-170 | 176 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 170 |  | 13.05.2026, №89, стр.135 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
12 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2026-05-13 13:50 | 2026-05-13 16:32 | В | отключился МВ Ф-1004 ПС Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 2.7 | ТП-17 |  |  | ч.с-20, МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №43 13.05.2026. лист.№22 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
15 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.605 ПС "Болымотиха" | 6 (6.3) | 2026-05-13 17:00 | 2026-05-13 21:30 | В | В 17.00 на в ТП-23 произошло отключение МВ ВЛ-6 кВ фидера № 605 ПС Болымотиха. Произведены оперативные переключения. Электроснабжение потребителей восстановлено. Причина отключения не обнаружена | 4.5 | ТП-23, 17, 30, 42, 7, 22, 85, 63, ТП Молокозавод |  |  | ж.д.-15 , ч.с. - 310, шк.- 1, д.с. - 1, орг. - 5, кот. - 1, | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 200 |  | 01-05 от 14.05.2026 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
12 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2026-05-13 17:50 | 2026-05-13 19:59 | В | отключился МВ Ф-1004 ПС Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 2.15 | ТП-17 |  |  | ч.с-20, МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №44 13.05.2026. лист.№24 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП606, ТП604 - ТП606 | 10 (10.5) | 2026-05-14 11:55 | 2026-05-14 12:39 | В | ТП604 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП 606: неисправна КЛ-10кВ ТП604 - ТП606 | 0.73333 | ТП606, ТП607, ТП605, ТП603, ТП602, ТП642 |  | м.у.-1, вод.-1, кот.-1 | шк.-2, д.с.-1, ж.д.-17, орг.-22 | 55 | 1 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 340 |  | 14.05.26, №90, стр.137 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6710 ТП58, оп. №6 ВЛ-6кВ - ТП58 ф.6710 | 6 (6.3) | 2026-05-14 21:15 | 2026-05-14 22:55 | В | ПС Районная от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф.6710: неисправна КЛ-6кВ оп. №6 ВЛ-6кВ - ТП58 ф.6710 | 1.6667 | ТП58, ТП477, ТП557, ТП478 |  | кот.-1, орг.-1 | ж.д.-3, ч.с.-35, орг.-17 | 57 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 250 |  | 14.05.26, №92, стр.139 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6709 ТП509, ТП254 - ТП843 | 6 (6.3) | 2026-05-14 21:15 | 2026-05-14 22:20 | В | ПС Районная от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф. 6709 к ТП509: неисправна КЛ-6кВ ТП254 - ТП843 | 1.0833 | ТП509, ТП510, ТП533, ТП511, ТП253, ТП193, ТП254, ТП297, ТП716, ТП213, ТП589, ТП590, ТП837, ТП349, ТП893, ТП843 |  | кот.-1, орг.-1 | ж.д.-27, ч.с.-95, орг.-30, д.с.-1, шк.-2 | 157 | 0 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 1000 |  | 14.05.26, №91, стр.138 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6709 ТП509, ТП254 - ТП843 | 6 (6.3) | 2026-05-14 22:20 | 2026-05-15 13:07 | В | ПС Районная от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф. 6709 к ТП509: неисправна КЛ-6кВ ТП254 - ТП843 | 14.7833 | ТП297, ТП716, ТП349, ТП893, ТП843 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 175 |  | 14.05.26, №91, стр.138 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | КЛ от ТП-15 до ТП-187 | 6 (6.3) | 2026-05-16 02:00 | 2026-05-16 03:10 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-187 , электрический пробой | 1.1667 | ф.37, ТП-123, 45, 15, 87 |  |  | орг.-7 , ч.с. 347, м.к.д 2 | 377 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 466 |  | 15.05.2026, №59 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.664 до ТП-275 | 6 (6.3) | 2026-05-16 04:35 | 2026-05-16 08:25 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.664 от ПС "Южная" до ТП-275 , электрический пробой | 3.8333 | ф.664, ТП-275, 134, 135 |  | м.у.- 1 | орг.-1, м.к.д. 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 314 |  | 15.05.2026, №60 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.771 РП26, ПС ВЭМЗ - РП26 ф.771 | 6 (6.3) | 2026-05-16 06:15 | 2026-05-16 07:45 | В | На ПС ВЭМЗ от ТО отключился МВ-6кВ ф.771: неисправна КЛ-6кВ ПС ВЭМЗ - РП26 ф.771 | 1.5 | ТП436, ТП429, ТП110, ТП24, ТП68, ТП81, ТП230, ТП73, ТП255, ТП41 |  | м.у.-5, шк.-1, ж.д.-5 | м.у.-1, шк.-2, д.с.-1, орг.-11, ж.д.-20 | 36 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 600 |  | 16.05.2026, №93, стр.141 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2, ТП163 - ТП197 | 6 (6.3) | 2026-05-16 13:50 | 2026-05-16 17:40 | В | ПС Тракторная отключился фид. 670: неисправна КЛ-6кВ ТП163 - ТП197 | 3.8333 | РП2, ТП295, ТП5, ТП133, ТП135, ТП30, ТП209, ТП48, ТП375, ТП23, ТП780, ТП127, ТП163, ТП89, ТП197, ТП380, ТП383, ТП484, ТП4, ТП564, ТП196, ТП576, ТП353, ТП595, ТП236, ТП190, ТП801, ТП743, ТП46 |  | кот.-2, орг.- 8 | шк.-3, д.с.-1, орг.- 70, ж.д.-28, ч.с.-134 | 242 | 6 | 4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 1200 |  | 16.05.2026, №95, стр.143 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП1, ПС Тракторная - РП1 ф.682 к.А; РП1 - ТП123 с.ф.682 | 6 (6.3) | 2026-05-16 14:40 | 2026-05-16 15:05 | В | ПС Тракторная отключился фид.682: неисправны КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП1 ф.682 к.А и КЛ-6кВ РП1 - ТП123 с.ф.682 (мех.поврежд.) | 0.41667 | РП1, ТП134, ТП114, ТП585, ТП750, ТП281, ТП389, ТП123, ТП191, ТП200, ТП187, ТП561 |  | орг.-2 | орг.-16, ж.д.-11, ч.с.-21 | 48 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 350 |  | 16.05.2026, №96, №97, стр.143 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
25 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ф 1006 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2026-05-16 16:10 | 2026-05-16 16:46 | В | Откл.МТЗ 1 МВ10 кВ ф.1006 ПС "Собинка" в ст.РП-5. Повреждение КЛ 10кВ. | 0.6 | ТП-13, 45, 48, 49, 106, 81, 14, 15, 16, 17, 103, 149, 153, 116, 112, 76, 109, 107 |  |  | КНС-1, ч.с.-97, орг.-23, д.с.-1 ,ж.д. -19 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 18 | 123 | 0 | 150 |  | Акт №7 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тяговая - Владимир ф.6 РП2 ТП564, ТП196 - ТП576 | 6 (6.3) | 2026-05-16 19:10 | 2026-05-16 19:55 | В | РП2 отключился МВ-6кВ ТП564 с.ф.6: неисправна КЛ-6кВ ТП196 - ТП576 с.ф.6 | 0.75 | ТП564, ТП196, ТП576, ТП 236, ТП520, ТП8, ТП39 |  | орг.-4 | орг-.3, ж.д.- 17, шк.-1 | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 450 |  | 16.05.2026, №98, стр.145 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2 ТП801, ТП190 - ТП743 с.ф.6 | 6 (6.3) | 2026-05-16 22:43 | 2026-05-16 23:30 | В | РП2 отключился МВ-6кВ к ТП 801 с.ф.670: неисправна КЛ-6кВ ТП190 - ТП743 с.ф.6 | 0.78333 | ТП801, ТП190, ТП743, ТП46 |  | орг.-1 | орг.-3, ч.с.-75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | 16.05.2026, №99, стр.145 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
25 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ф 1009 от РП-3 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2026-05-17 13:55 | 2026-05-17 14:55 | В | Откл.МТЗ 1 ВВ-10 кВ ф.1009 на РП-3. Повреждение кабельной воронки на ТП-83 КЛ-10 кВ в сторону РП-3. Фидер 1009 включен по ф.1026. | 1 | ТП-83, 27, 69, 37, 46, 94, 93-Т1 |  | шк.-1,орг.-1 | ж.д.-25,ч.с.-80,вод.-кнс.-1,д.с.-2,орг-19. | 129 | 0 | 2 | 127 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 115 |  | Акт №8 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
28 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83, ф.4 - ул. Первомайская, 20 | 0.22 | 2026-05-18 13:38 | 2026-05-18 14:50 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 1.2 | ТП 83, ф.4 - ул. Первомайская, 20 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 629 ж.з. от 18.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП32 КЛ-6кВ ТП92 -ТП105 | 6 (6.3) | 2026-05-19 03:12 | 2026-05-19 04:30 | В | ПС Семязино для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ ф.6102: выведены для диагностики КЛ-6кВ ТП92 - ТП105 и КЛ-6кВ РП2 - ТП105 | 1.3 | РП32, ТП9, ТП10, ТП301, ТП118, ТП183, ТП394, ТП239, ТП83, ТП795, ТП536, ТП92, ТП105 |  | м.у.-1, кот.-2, орг.-2, ж.д.-2 | м.у.-2, орг.-19, ж.д.-16, ч.с.-95 | 139 | 0 | 7 | 132 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 850 |  | 19.05.2026, №100, стр.148 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
17 | РЭС г. Радужный | ТП | РП-5, РУ-10 кВ, к.10 | 10 (10.5) | 2026-05-19 05:01 | 2026-05-19 06:35 | В | 19.05.2026 в 04:55 на ТП-110/10 кВ появилась "земля" на 2 с. ш. 10 кВ. В 05:01 "земля" пропала. На РП-5, РУ-10 кВ от МТЗ отключился МВ-10 кВ к.10.Потребители переведены по стороне 0,4 кВ на второй ввод. | 1.5667 | РП-5 2 с.ш. 10 кВ , ТП 19-1(аб.), ТП 17-6(аб.), ТП 17-17(аб.) |  |  | Орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 |  | Акт №10 от 19.05.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
25 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | Ф-1004 ПС "Колокша-Тяговая" | 0.38 | 2026-05-19 07:20 | 2026-05-19 12:34 | В | Повреждение кабельной воронки Ф-1004 КЛ-6 кВ в сторону КТП-58. | 5.2333 | КТП-58 |  | 1 шк., 1 орг. | ж.д-20 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 106 |  | Акт №9 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
31 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф№11 | 10 (10.5) | 2026-05-19 17:30 | 2026-05-19 18:40 | В | Отключение ВВ на ТПС " Киржач" | 1.1667 | ТП-11, 119, 91аб, 24, 33, 44, 14, 26, 12, 22, 29, 53, 85, 98, 21, 124, 31, 36,126,19 |  |  | орг.-26, ч.с 1125, ж.д.-39, больница-1,маг.-20, кот.-2, д.с.-2, м.у.-1, вод.-1, ГРП-1 | 1218 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 1125 |  | Акт №54 от 19.05.26 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
22 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.110 КЛ 10. ЦРП яч.6 к ТП-17, ТП-17 яч.3 к ТП 30 яч.5, ТП-30 яч.2 к ТП 27 яч.2 | 10 (10.5) | 2026-05-19 20:30 | 2026-05-19 21:00 | В | ЦРП аварийно отключился Ф110, Повреждение 3 КЛ 10. ЦРП яч.6 к ТП-17, ТП-17 яч.3 к ТП 30 яч.5, ТП-30 яч.2 к ТП 27 яч.2 | 0.5 | ТП-67, 48, 17, 30, 21А, 22А, 74Б, 72б14А, 37А, 38А, 39А, 69А, 61Б, 24А, 25А, 65, 27А, 47 |  | 1 - Молочный завод | орг.-20,ж.д.-30,ч.с.-150 | 191 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 300 |  | Акт №7 от 19. 05. 26 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
22 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.110 КЛ 10. ЦРП яч.6 к ТП-17, ТП-17 яч.3 к ТП 30 яч.5, ТП-30 яч.2 к ТП 27 яч.2 | 10 (10.5) | 2026-05-19 21:00 | 2026-05-20 15:00 | В | ЦРП аварийно отключился Ф110, Повреждение 3 КЛ 10. ЦРП яч.6 к ТП-17, ТП-17 яч.3 к ТП 30 яч.5, ТП-30 яч.2 к ТП 27 яч.2 | 18 | ТП-17, ТП-30 |  |  | орг. -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | Акт №7 от 19. 05. 26 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП428, ПС ВЭМЗ - ТП428 ф.759 | 6 (6.3) | 2026-05-20 09:25 | 2026-05-20 09:26 | В | ТП428 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ к ф.759 ПС ВЭМЗ: неисправна КЛ-6кВ ПС ВЭМЗ - ТП428 ф.759 | 0.016667 | ТП428, ТП314, ТП250, ТП245, РП26, ТП52, ТП35, ТП242, ТП279, ТП112, ТП29, ТП321, ТП280, ТП393, ТП167 |  | орг.-3 | ж.д.-54, д.с.-4, орг.-36 | 97 | 0 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 960 |  | 20.05.2026, №101, стр.150 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
31 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Октябрьская" Ф№1026 | 10 (10.5) | 2026-05-20 13:15 | 2026-05-20 15:15 | В | Перегрев трансформатора | 2 | ТП- 34, 86, 87, 59, 45,10,95,4,,47,28,52аб, 97, 35 |  |  | орг.-9 ч.с.-409 ж.д.-27 маг.-9 кот.-1 | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 298 |  | Акт №56 от 19.05.26 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Семязино ф.6102 РП32 ТП301, ТП301 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 2026-05-20 17:10 | 2026-05-20 18:05 | В | РП32 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП301 с.ф.6102: в ТП301 РУ-6кВ "пререкрыло" оборудование ячейки ТП118 | 0.91667 | ТП301, ТП118, ТП183, ТП239, ТП83, ТП394 |  | м.у.-3, кот.-2 | д.с.-1, шк.-1, орг.-13, ж.д.-18 | 38 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 550 |  | 20.05.2026, №102, стр.150 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6 ТП173 | 6 (6.3) | 2026-05-20 21:30 | 2026-05-20 21:40 | В | РП6 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП173 с.ф.715: причина устанавливается | 0.16667 | ТП191, ТП200, ТП187, ТП220, ТП561, ТП119, ТП126, ТП171, ТП173 |  | шк.-1, д.с.-1, кот.-1, ж.д.-7, орг.-4 | орг.-61, ж.д.-38, д.с.-1, шк.-1 | 115 | 0 | 14 | 101 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 700 |  | 20.05.2026, №103, стр151 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6004 до РП-1 | 6 (6.3) | 2026-05-21 01:20 | 2026-05-21 01:50 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.6004 от ПС "Луч" до РП-1 , электрический пробой | 0.5 | РП-1, 2-СШ, Ф28, Ф40, Ф67, Ф41 - 17 ТП |  | м.у.- 7 | ч. с.- 251, орг.-18, м.к.д. 108 | 384 | 0 | 7 | 377 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 262 |  | 20.05.2026, №61 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
29 | ПО г. Петушки | КЛ | КЛ-1009 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2026-05-22 19:15 | 2026-05-22 22:15 | В | Мех. Повреждение КЛ ТП6-ТП7. | 3 | ТП №-5;6;7;8.СНТ-ТП 3шт. |  |  | ж.д-15;ч.с.-179;д.с.-1;орг.-27. | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 150 |  | №-8,22.05.2026. | 3.4.8.5 | 4.14 | 2 | 2 | 0
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.645, от ТП-200 до ТП-275, от ТП-141 до ТП-225 | 6 (6.3) | 2026-05-23 22:00 | 2026-05-23 23:55 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ от ТП-200 до ТП-275 и абонентская КЛ-6 кВ от ТП-141 до ТП-225, электрический пробой. | 1.9167 | ф.645, ТП-123, 45, 15, 187 (ТМ-1), 159, 109, 110, 111 | шк.-1, кот.-1 |  | ж.д.-10, ч.с.-336 | 350 | 0 | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 466 |  | 23.05.2026, №62 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1 ТП215, ТП273 - ТП411 | 6 (6.3) | 2026-05-24 08:58 | 2026-05-24 09:43 | В | РП1 отключился МВ-6кВ к ТП215 с.ф.609: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП273 - ТП411. | 0.75 | ТП215, ТП248, ТП175, ТП170, ТП273, ТП84, ТП12, ТП411 |  |  | шк.-1, д.с.-1, , ж.д.-8, орг.-9 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 800 |  | 24.05.2026 № 105, стр. 155 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП679, ТП649 - ТП679 | 10 (10.5) | 2026-05-25 02:13 | 2026-05-25 03:50 | В | РП30 отключился ВВ-10кВ к ТП679 с.ф.Ю-1: неисправна КЛ-10кВ ТП649 - ТП679 с.ф.Ю-1 | 1.6167 | ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638 |  | орг.-1, кот.-1, шк.-1, | ж.д.-11, орг.-5 | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 300 |  | 25.05.2026 № 106, стр. 155 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.1005 ТП521, ТП524 - ТП526 | 10 (10.5) | 2026-05-25 02:27 | 2026-05-25 04:45 | В | ПС Владимирская-750 отключился ф.1005 (Поселок) к ТП521: неисправна КЛ-10кВ ТП524 - ТП526 | 2.3 | ТП521, ТП523, ТП522, ТП526, ТП524 |  |  | кот.-1, КНС.-1, д.с.-1 шк.-1 ж.д.-15 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 300 |  | 25.05.2026 № 108, стр. 155 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618, ТП663 - ТП682 | 10 (10.5) | 2026-05-25 02:37 | 2026-05-25 03:02 | В | РП30 отключился ВВ-10кВ к ТП618: неисправна КЛ-10кВ ТП663 - ТП682 | 0.41667 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП697, ТП610, +6 ТП СНТ |  |  | орг.-3, жд-4, ч.с.-182 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 420 |  | 25.05.2026 № 107, стр. 155 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП614, РП30 - ТП614 | 10 (10.5) | 2026-05-25 03:37 | 2026-05-25 03:38 | В | РП30 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-10кВ к ТП614: неисправна абонентская КЛ-10кВ РП30 - ТП614 | 0.016667 | ТП614, ТП617 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  | 25.05.2026 № 109, стр. 155 ОЖ | - | 4.12 | 2 | 2 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2026-05-25 08:27 | 2026-05-25 09:43 | В | отключение МВ ф-1003 П\С Воровского ( повреждение на ТП 4 потребителя) | 1.2667 | ТП-1.3.4..6 |  |  | ч.с-130, МКД-15, орг-3, КНС-1, детсад-1, школа-1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 155 |  | №45 25.05.2026. лист.№27 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.24, от ЦРП-2 до ТП-121 | 6 (6.3) | 2026-05-26 00:30 | 2026-05-26 01:15 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.24 от ЦРП-2 до ТП-121, электрический пробой | 0.75 | ф.24, ТП-121, 146, 122 (ТМ-1) | д.с.-1, кот.-2 |  | ж.д.-20 | 26 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 478 |  | 26.05.2026, №63 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-5, ф.88, от РП-5 до ТП-238 | 6 (6.3) | 2026-05-26 01:30 | 2026-05-26 02:20 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.88 от РП-5 до ТП-238, электрический пробой | 0.83333 | ф.88, ТП-238 |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 |  | 26.05.2026, №64 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 212 | 10 (10.5) | 2026-05-26 14:20 | 2026-05-26 15:40 | В | На РП 2 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ ф. 212. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от РП 2 ф. 212 до ТП-15; КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-43. | 1.3333 | ТП 15 Т-2; ТП 144; ТП 41 Т-1; ТП 43 Т-2; ТП 95 Т-2; ТП 140. |  | школа-1; д.с.-2. | ж.д.-7; ч.с.- 68; орг.- 13. | 91 | 0 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 696 |  | 26.05.2026, о.ж. стр. 257, акт 06/05 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 48, ф.9 - ул. Коммунальный проезд | 0.38 | 2026-05-26 14:25 | 2026-05-26 15:15 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, устранили | 0.83333 | ТП 48, ф.9 - ул. Коммунальный проезд |  |  | ч.с. - 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  | № 634 ж.з. от 26.05 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
15 | РЭС г. Радужный | ТП | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.2 | 10 (10.5) | 2026-05-26 15:05 | 2026-05-26 16:42 | В | 26.05.2026 в 14:50 на ТП-110/10 появилась "Земля" на 3 с.ш. После отключения шк.2 "земля" пропала. В 16:42 вся нагрузка 2 с.ш. 10 кВ ЦРП-8 переведена по 0,4 кВ. | 1.6167 | ЦРП-8, 2 с.ш. 10 кВ |  |  | ж.д.-27, ч.с.-42, д.с.-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 305 |  | Акт №10 от 27.05.2026 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.613 РП21 ТП399, ТП512 - ТП701 | 6 (6.3) | 2026-05-26 15:55 | 2026-05-26 16:52 | В | РП21 от МТЗ отключился МВ-6кВ к ТП399: неисправна КЛ-6кВ ТП512 - ТП701 | 0.95 | ТП399, ТП439, ТП538, ТП512, ТП701, ТП366, ТП701 |  | орг.-2, кот.-1, шк.-1, вод.-1 | орг.-11, ж.д.-9, ч.с.-73 | 98 | 2 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 350 |  | 26.05.2026, №110, стр.159 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 44, ф.2 - ул. Пос. Труда | 0.38 | 2026-05-26 17:45 | 2026-05-26 17:52 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, устранили | 0.11667 | ТП 44, ф.2 - ул. Пос. Труда |  |  | орг. - 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  | № 635 ж.з. от 26.05 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф.3 - ул. Гагарина | 0.38 | 2026-05-26 19:40 | 2026-05-26 21:35 | В | Обрыв проводов магистрали, сгорела вставка, устранили | 1.9167 | ТП 5, ф.3 - ул. Гагарина |  |  | орг. - 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 35 |  | № 636 ж.з. от 26.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП664, ТП608 - ТП664 | 10 (10.5) | 2026-05-26 20:14 | 2026-05-26 20:58 | В | ТП604 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП664 с.ф.100: неисправна КЛ-10кВ ТП608 - ТП664 | 0.73333 | ТП664, ТП608, ТП611, ТП638, ТП650 |  | орг.1 | ж.д.-17, ч.с.-156, орг.-8 | 182 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 300 |  | 26.05.2026, №111, стр.160 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-14, Ф. ВЛИ-0.4 кВ ул. Коровники чет | 0.38 | 2026-05-27 16:45 | 2026-05-27 19:45 | В | Обрыв ВЛИ в результате падения дерева | 3 | ТП-14, Ф. ВЛИ-0.4 кВ ул. Коровники четная сторона |  |  | ч.с.- 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 |  | Акт №8 от 27. 05. 26 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-800, РУ-0,4кВ | 0.22 | 2026-05-27 20:50 | 2026-05-27 21:55 | В | Отгорел фазовый провод на опоре | 1.0833 | ВЛ ул. Дубовая, 40, д.Дубки |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт № 57 от 27.05.26 | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.725 ТП185, ТП231 - ТП250 | 6 (6.3) | 2026-05-28 10:20 | 2026-05-28 12:17 | В | ПС ВЭМЗ от ТО отключился МВ-6кВ ф.725: неисправна КЛ-6кВ ТП231 - ТП250 | 1.95 | ТП185, ТП35, ТП270, ТП228, ТП313, ТП231, ТП250, ТП393, ТП167 |  |  | д.с.-3, ж.д.-9, ч.с.-62, орг.- 22. | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1100 |  | 28.05.2026, №112, стр.161 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП664: ТП608 - ТП664 | 10 (10.5) | 2026-05-28 11:18 | 2026-05-28 12:35 | В | ТП604 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП664 с.ф.110: неисправна КЛ-10кВ ТП608 - ТП664 | 1.2833 | ТП664, ТП608, ТП611, ТП613, ТП649, ТП679, ТП638, ТП650 |  | орг.-1 | ж.д.-23, ч.с.-116, орг.-8 | 148 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 510 |  | 26.05.2026, №113, стр.162 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-20 от РП-1 на ТП-33 | 10 (10.5) | 2026-05-29 08:01 | 2026-05-29 08:16 | В | сработала защита МТЗ-1, электропробой КЛ-10 кВ Ф-20 от РП-1 до ТП-33 | 0.25 | ТП-33 Т-1; 27 Т-1 |  | д.с.-1, вод-1, кот.-1 | ч.с.-50домов | 53 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 60 |  | 29.05.2026г., акт № 13 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 222 в сторону ТП 60 | 10 (10.5) | 2026-05-30 09:45 | 2026-05-30 10:30 | В | На РП 2 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ ф. 222 в стор. ТП-60. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от РП 2 ф.222 до ТП-60. | 0.75 | ТП 15 Т-1; ТП 60; ТП 5; ТП 43 Т-1; ТП 10; ТП 95 Т-1; ТП 58; ТП 93 Т-2; ТП 7; ТП 26 Т-1. |  | школа-1; кот.-1; КНС-1; больница-1; . | ж.д.-30; ч.с.- 286; орг.- 100. | 420 | 0 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 1235 |  | 30.05.2026, ОЖ стр. 261, акт 07/06 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
11 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, фид. 639 | 6 (6.3) | 2026-05-30 13:40 | 2026-05-30 14:22 | В | В ТП 8, фид. 10 - откл. масляный выключатель, КЛ-6 кВ: ПС Кольчугино - ТП 8 - на повреждении | 0.7 | ТП 7, 8, 38, 22, 100, 29, 23А, 49А, 21, 96, ТП 70 Т2, 14, Эрфолг |  |  | ч.с. - 1105, ж.д. - 11, орг. - 58, шк. - 3, д.с. - 1, ГРП - 1, насел. 2920 | 1179 | 0 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 0 | 600 |  | стр. 182 о.ж., акт № 04-26 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | РП-10, ф.78 | 6 (6.3) | 2026-05-30 17:30 | 2026-05-30 18:25 | В | Отключился ВВ ф.78 на РП-10, причина отключения не выявлена. | 0.91667 | ф.78, ТП-ТП-188, 250, 70, 16, ТП-147, 166, 228, 139, 196, 93, 129, 165 (абаонентские) | шк.-1, КНС-1 |  | ч.с.-152, коллективные сады-8 | 164 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 310 |  | 30.05.2026, №65 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, РП-1, от ТП-127 до ТП-18 (н) | 6 (6.3) | 2026-05-30 18:30 | 2026-05-30 20:40 | В | Вышла из строя абонентская КЛ-6 кВ от ТП-127 до ТП-18 (н), электричский пробой | 2.1667 | ф.6013, ТП-94, 37, 127, 26, 102, 152, 198, 207, 174, 176, 25, 138, 157, 118, 14, 60, ТП-75, 82, 201, 18 н, 105, 84, 167, 173, 101 | шк.-3, д.с.-5, кот.-7, КНС-2 |  | ж.д.-87, ч.с.-557 | 679 | 0 | 34 | 644 | 0 | 0 | 0 | 678 | 1 | 2438 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 30.05.2026, №66 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.6103, от ТП-212 до ТП-219 | 6 (6.3) | 2026-05-30 21:20 | 2026-05-30 23:35 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-212 до ТП-219, электрический пробой | 2.25 | ф.6103, ТП-212, 219, 216, 214, 215, 154, 247 (ТМ-1), 272, 170, 213, 211, 13, ТП-133, 205 (абонентские) | шк.-2, д.с.-4, кот.-2, м.у.-1 |  | ж.д.-64 | 82 | 0 | 18 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 2312 |  | 30.05.2026, №68 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
9 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, от ПС "Восточная" до ТП-85 | 6 (6.3) | 2026-05-30 21:20 | 2026-05-30 22:35 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.6105 от ПС "Восточная" до ТП-85, электрический пробой | 1.25 | ф.6105, ТП-21, 8, 26, 85, 63, 69, 247 (ТМ-2), 163, 183, 182 | кот.-2, м.у.-1, шк.-2, д.с.-3 |  | ж.д.-22, ч.с.-400 | 438 | 0 | 16 | 422 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 1471 |  | 30.05.2026, №67 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП17, КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП17 ф.608 к.А | 6 (6.3) | 2026-05-31 00:05 | 2026-05-31 01:00 | В | ПС Тракторная отключился ВВ-6кВ ф.608: неисправна КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП17 ф.608 к.А | 0.91667 | РП17, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП545, ТП800, ТП505, ТП506, ТП502, ТП569, ТП820, ТП821 |  | м.у-1, орг.-1, ж.д.-13, орг.-9 | ж.д.-15, д.с.-1, орг.-9 | 49 | 1 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 420 |  | 31.05.2026, №114, стр.164 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 528 - пос. Зеленоборский, 15Б | 0.38 | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-01 13:50 | В | Окисление на опоре, устранили, заменили проколы | 4.8333 | ТП 528 - пос. Зеленоборский, 15Б |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 642 ж.з. от 01.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП32 ТП301, ТП183 - ТП394 | 6 (6.3) | 2026-06-01 17:27 | 2026-06-01 17:55 | В | РП32 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ к ТП301 с.ф.6102: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП183 - ТП394 | 0.46667 | ТП301, ТП118, ТП183, ТП239, ТП83, ТП394 |  | м.у.-3, кот.-2 | д.с.-1, шк.-1, орг.-13, ж.д.-18 | 38 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 550 |  | 01.06.2026, №115 стр.166 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
16 | ПО Петушки | ПС | ТПС"Петушки": ВЛ-10 кВ ф.№-21, ВЛ-10 кВ ф.№-7, ВЛ-10 кВ "Трудколлектив" ЦРП ПМЗ | 10 (10.5) | 2026-06-02 10:45 | 2026-06-02 11:00 | В | Неисправность на ТПС 110 кВ Петушки | 0.25 | ТП №-36, 50, 1, 16, 20, 6, ТП №-28, ТП №-9, 10, 11, 2, 35, 37, 49, 44, 46, 55, 12, 25, 45, 47. |  |  | ж.д.-69, д.с.-4, ч.с.-1145, кнс.-2, орг.-47, кот.-2, кнс.-2. | 1271 | 0 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 0 | 210 |  | №-9 от 02.06.26. | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 224 в сторону ТП 64 | 10 (10.5) | 2026-06-03 18:31 | 2026-06-03 20:18 | В | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 224 в сторону ТП 64. После проверки КЛ 10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 10 кВ от ТП- 9 до ТП 91. | 1.7833 | ТП 64, ТП 61 Т-2, ТП 90, ТП 91, ТП 9, ТП 41 Т-2, ТП 85, ТП 62 Т-2. |  | котельная-1, школа-1, больница-1. | ж.д.-29, ч.с.-254, орг.-21 | 307 | 0 | 3 | 304 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 827 |  | 03.06.2026, ОЖ стр. 269, акт 01/06 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП -4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 604 | 6 (6.3) | 2026-06-03 21:25 | 2026-06-03 22:15 | В | На РП-4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 604 . После обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. Отключён ЛР 104 д. Суловская. ( обслуживает МРСК Россети) | 0.83333 | ТП 133, ТП 121, ТП 128 |  |  | КНС-1, ч.с. - 96 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 43 |  | 03.06.2026, о.ж. стр. 270, акт 02/06 | 3.4.7.3 | 4.21 | 2 | 2 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7, ПС Западная - РП7 ф.606 к.Б | 6 (6.3) | 2026-06-04 13:00 | 2026-06-04 13:02 | В | ПС Западная для отыскания ОЗЗ отключили ф.606: неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - РП7 ф.606 к.Б | 0.033333 | РП7, ТП421, ТП120, ТП594, ТП372, ТП315, ТП259, ТП210, ТП87, ТП140, ТП113, ТП391, ТП97, ТП118, ТП106, ТП50, ТП11 |  | м.у.-1, орг.-2, кот.-1 | м.у.-1, шк.-2, д.с.-4, орг.-39, ж.д-75, ч.с.-268 | 393 | 1 | 3 | 389 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 2100 |  | 04.06.2026, №116, стр.170 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-2, РУ-0,4кВ,К/О. | 0.22 | 2026-06-07 14:30 | 2026-06-07 15:25 | В | Обрыв провода на вводе | 0.91667 | ВЛ ул. Денисенко, 10 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт № 58 от 07.06.26 | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | 0
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-1, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2026-06-07 15:15 | 2026-06-07 18:20 | В | Неисправен автомат в ТП | 3.0833 | ВЛ Садовая, 29 |  |  | маг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | Акт № 59 от 07.06.26 | 3.4.13.3 | 4.13 | 2 | 2 | 1
25 | ПО Петушки | КЛ | №-1015 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2026-06-07 15:00 | 2026-06-07 16:05 | В | Неисправна КЛ 10 кВ ТП30-ТП6 | 1.0833 | ТП №-5; 6; 7; 13; 21; 23; 30; 31; 8; 15; 26. |  |  | ж.д.-31, ч.с.-535, шк.-1, д.с.-2, орг.-108. | 677 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 120 |  | №-12,7.06.26. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4, ПС Районная - РП4 ф.6106 к.А | 6 (6.3) | 2026-06-06 07:25 | 2026-06-06 07:29 | В | ПС Районная для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ ф.6106: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП4 ф.6106 к.А | 0.066667 | ТП723, ТП725, ТП787, ТП355,ТП266, ТП331, ТП433, ТП57, ТП531, ТП334. |  | орг.-1 | шк.-1, орг.-17, ж.д.-19 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 400 |  | 06.06.2026, №117, стр. 172 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.623 РП18, ПС Химзаводская - РП18 ф.623 к.Б | 6 (6.3) | 2026-06-06 12:30 | 2026-06-06 13:13 | В | ПС Химзаводская от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.623: неисправна КЛ-6кВ ПС Химзаводская - РП18 ф.623 к.Б | 0.71667 | РП18, ТП414, ТП406, ТП415, ТП413, ТП340, ТП476, ТП472, КТП67, ТП486, ТП481, ТП518, ТП554, ТП257, ТП370, ТП565 |  | кот.-2, | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-38, орг.-17 | 59 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1600 |  | 06.06.2026, №118, стр. 173 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ТП663 - ТП 682 | 10 (10.5) | 2026-06-07 06:15 | 2026-06-07 07:20 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился ВВ-10кВ ф.Ю-1: неисправна КЛ-10кВ ТП663 - ТП 682 | 1.0833 | ТП653, ТП639, ТП624, ТП694, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП610, ТП697, 6 КТП СНТ, ТП614, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638, ТП617, ТП616 |  | КНС-1, орг.-2, кот.-1 | орг.-38, ж.д.-10, ч.с.-240 | 292 | 0 | 4 | 288 | 0 | 0 | 7 | 285 | 0 | 1400 |  | 06.06.2026, №119, стр. 174 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.645 РП22 ТП397, | 6 (6.3) | 2026-06-09 10:25 | 2026-06-09 11:42 | В | РП22 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП397 с.ф.645: неисправна КЛ 6 кВ РП7 - ТП360 ф.606 | 1.2833 | ТП397, ТП437, ТП189, ТП122, ТП111, ТП368, ТП341, ТП471, ТП463, ТП382, ТП360, ТП28, ТП221, ТП222, ТП307, ТП288 |  | АТС-1, КНС-1, кот.-1, шк.-1 | ж.д.-47, д.с.-1, орг.-18 | 70 | 2 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1200 |  | 09.06.2026, №120 стр.177 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.669 РП5 ТП328, ТП139 - ТП146 | 6 (6.3) | 2026-06-09 13:28 | 2026-06-09 15:22 | В | РП5 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП328: неисправна абонентская КЛ-6кВ ТП139 - ТП146 | 1.9 | ТП328, ТП139, ТП146, ТП362, ТП35"А", ТП277, ТП593, ТП272 |  | орг.-1, кот.-1 | д.с.-2, м.у.-1, орг.-20, ж.д.-18, ч.с.-83 | 126 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 650 |  | 09.06.2026, №121 стр.178 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
23 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 114 в сторону ТП- 16 | 6 (6.3) | 2026-06-10 19:09 | 2026-06-10 20:51 | В | РП-1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 114 в сторону ТП- 16. После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 6 кВ от ТП 3 до ТП 68. | 1.7 | ТП-16, ТП-113 Т-2, ТП-31, ТП-19, ТП-70 Т-2, ТП-69, ТП-3, ТП-68, ТП 52. |  | Котельные-3, скважины-2, школы-2, детский сад-1. | ж.д.-17, ч.с.- 526, орг.- 25. | 576 | 0 | 8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 987 |  | 10.06.2026, о.ж. стр. 282, акт 03/06 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9, ПС Районная – РП9 ф.6310 | 6 (6.3) | 2026-06-10 21:10 | 2026-06-10 22:25 | В | ПС "Районная" отключился ф. 6310 от ТО неисправна КЛ-6кВ ПС "Районная" — РП9 ф.6310 | 1.25 | РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП261, ТП138, ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП271, ТП361, ТП214, ТП424, ТП483, ТП323 |  | орг.-1, вод-1 | шк.-3, д.с.-2, ж.д.-48, ч.с.-66, орг.-20 | 141 | 0 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1200 |  | 10.06.2026, №122, стр.179 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
28 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 223 | 10 (10.5) | 2026-06-11 08:55 | 2026-06-11 12:00 | В | РП-2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 223. После проверки КЛ 10 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 10 кВ ТП 17- ТП 65, ТП 48 - ТП 32. | 3.0833 | ТП 17, ТП 87 Т-2, ТП 11, ТП 65 Т-1 , ТП 48 Т-2 , ТП 32, ТП 46, ТП 145, ТП 92. |  | ЦТП-1, КНС-1, школа-1, д.с.-2. | ж.д.-13; ч.с.- 178; орг.- 20. | 216 | 0 | 5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 654 |  | 11.06.2026, о.ж. стр. 282, акт 04/06 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
28 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 225 | 10 (10.5) | 2026-06-11 08:55 | 2026-06-11 12:00 | В | РП-2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 225. После проверки КЛ 10 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 10 кВ ТП 7 - ТП 26, ТП 44 - ТП 25. | 3.0833 | ТП 117 Т-1, ТП 118 Т-1, ТП 61 Т-1, ТП 35, ТП 36, ТП 25, ТП 44, ТП 26 Т-2, ТП 93 Т-1, ТП 147 Т-2. |  | школа-1, д.с.-1, больница-3. | ж.д.-41; ч.с.- 45; орг.- 35. | 125 | 0 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 945 |  | 11.06.2026, о.ж. стр. 282, акт 05/06 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
28 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 48 - ТП 32 повреждение. | 10 (10.5) | 2026-06-11 08:55 | 2026-06-11 15:40 | В | КЛ 10 кВ ТП 48 - ТП 32 повреждение. ТП 32 без напряжения, установлен ДГУ. | 6.75 | ТП 32 |  |  | ч.с.- 113; орг.- 1. | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 155 |  | 11.06.2026, о.ж. стр. 283, акт 06/06 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
27 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 222 в сторону ТП 60 | 10 (10.5) | 2026-06-13 20:10 | 2026-06-13 20:50 | В | На РП 2 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ ф. 222 в стор. ТП-60. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от РП 2 ф.222 до ТП-60. | 0.66667 | ТП 15 Т-1; ТП 60; ТП 5; ТП 43 Т-1; ТП 10; ТП 95 Т-1; ТП 58; ТП 93 Т-2; ТП 7; ТП 26 Т-1. |  | школа-1; кот.-1; КНС-1; больница-1; . | ж.д.-30; ч.с.- 286; орг.- 100. | 420 | 0 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 1235 |  | 13.06.2026, ОЖ стр. 289, акт 07/06 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | 2РУ-10кВ откл. ВВ Ф №1026 | 10 (10.5) | 2026-06-12 03:00 | 2026-06-12 11:00 | В | Пробой концевой муфты в ТП-14 | 8 | ТП-4, 95, 10, 45, 47, 52, 28, 86 ,34, 87аб, 95, 97, 35 |  |  | ч.с.-315, ж.д.-27, маг.-9, орг.- 12,кот-1,КНС-1 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 1200 |  | Акт № 60 от 12.06.26 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | 1
26 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.1007 от РП-2 | 10 (10.5) | 2026-06-14 12:35 | 2026-06-14 13:30 | В | Отключена МТЗ-1 во время грозы (порывов ветра) | 0.91667 | ТП-54.15829,20,,123,131,97, 124, 82,61,53 |  |  | ж.д.33 ч.с.66 орг.22 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 330 |  | о.ж.стр.68 | 3.4.11 | 4.4 | 2 | 2 | 0
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.642, РП-4, 2 СШ, ф.50, от РП-4 до ТП-32 | 6 (6.3) | 2026-06-12 01:40 | 2026-06-12 02:50 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.642 КЛ №1 от ПС "Южная" до РП-4 и ф.50 от РП-4 до ТП-32, электрический пробой | 1.1667 | ф.642, ТП-114 (ТМ-2), 89, 15а, 79, 90 |  | шк.-2, д.с.-1 | ж.д.-11, ч.с.-275 | 292 | 0 | 6 | 286 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 519 |  | 12.06.2026, №69 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
30 | РЭС Западный ПО г. Петушки АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ "Трудколлектив" | 10 (10.5) | 2026-06-12 16:45 | 2026-06-12 22:25 | В | Проникновение на ТП птицы | 5.6667 | ТП №-37;10;22;12;25;55. |  |  | ж.д.-1,ч.с.-296,орг.-5. | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 160 |  | №-9;15.06.26. | 3.4.10.1 | 4.11 | 2 | 2 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская РП10 ф.644 ТП438, ТП432 - ТП438 | 6 (6.3) | 2026-06-13 02:15 | 2026-06-13 03:20 | В | РП10 отключился ВВ-6кВ к ТП438 ф.644: неисправна КЛ-6кВ ТП432 - ТП438 | 1.0833 | ТП438, ТП432 |  | шк.-1 | ж.д.-13, орг.-8 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 400 |  | 13.06.2026, №123, стр.182 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.644 РП10 ТП356, ТП45 - ТП356 | 6 (6.3) | 2026-06-13 02:15 | 2026-06-13 04:25 | В | РП10 отключился ВВ-6кВ к ТП356 ф.644, неисправна КЛ-6кВ ТП45 - ТП356 | 2.1667 | ТП356, ТП348, ТП142, ТП56, ТП771, ТП ф-ка Победа |  |  | ж.д.-8, ч.с.-48, орг.-10 | 63 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 350 |  | 13.06.2026, №123, стр.182 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.6114 РП3 ТП108, ТП1 - ТП33 | 6 (6.3) | 2026-06-13 12:49 | 2026-06-13 17:38 | В | РП3 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП108: неисправна КЛ-6кВ ТП1 - ТП33 | 4.8167 | ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП147, ТП109, ТП33, ТП132, ТП145, ТП34, ТП411, ТП74, ТП60 |  | орг.-1 | ж.д.-15, ч.с.-27, орг.-20 | 63 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 860 |  | 14.06.267, №124, стр.183 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.6114 РП3 ТП38, ТП236- ТП520 | 6 (6.3) | 2026-06-13 12:49 | 2026-06-13 14:38 | В | РП3 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП38 с.ф.6114: неисправна КЛ-6кВ ТП236 - ТП520 | 1.8167 | ТП38, ТП18, ТП8, ТП76, ТП520, ТП236, ТП496, ТП728, ТП377, ТП6, ТП130, ТП95 |  | орг.-1 | ж.д.-24, орг.-32 | 57 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 340 |  | 14.06.267, №125, стр.183 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229 | 10 (10.5) | 2026-06-14 22:25 | 2026-06-15 00:05 | В | На ПС Сунгирь от МТЗ отключился ф. 1007 к ТП229: неисправность уточняется | 1.6667 | ТП229, ТП858, ТП409, ТП718, ТП390, ТП347, ТП488, ТП489, ТП798, ТП АГНКС |  | орг.-1 | в.ч.-1, орг.-14, ч.с.-41, ж.д.-2 | 59 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 310 |  | 14.06.2026, №127, стр.183 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
29 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 33 - ул. 50 лет Октября, 16 | 0.38 | 2026-06-12 16:25 | 2026-06-12 17:35 | В | Две фазы кабеля на порвеждении, дом работает по временной схеме на одной фазе | 1.1667 | ТП 33 - ул. 50 лет Октября, 16 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 647 ж.з. от 12.06 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2026-06-14 13:05 | 2026-06-14 13:20 | В | отключился ВВ№72 Ф-1003 П/С Андреево повреждение не установленно ( гроза) | 0.25 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №46 14.06.2026. лист.№38 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2026-06-14 13:30 | 2026-06-14 16:00 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево электропробой разрядников на ТП-19 (гроза) | 2.5 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №47 14.06.2026. лист.№38 ОПЖ | 3.4.11 | 4.13 | 2 | 2 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Ф-Спортивная ТП-3 п. Воровского | 0.38 | 2026-06-14 14:30 | 2026-06-14 17:35 | В | обрыв проводов ввода ул. Спортивная д. 13 (гроза,ветер) | 3.0833 | ТП-.3 ул. Спортивная |  |  | ч.с-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 |  | №48 14.06.2026. лист.№13 ЖЗ | 3.4.11 | 4.13 | 2 | 2 | 0
13 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.31 | 6 (6.3) | 2026-06-16 06:30 | 2026-06-16 07:45 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-214, электрический пробой. | 1.25 | ф.31, ТП-133, 154, ТП-205 (абонентская) |  | колледж-1 | ж.д.-2, орг.-10 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 381 |  | 16.06.2026, №71 | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61, РУ-10кВ, Ф№3, ввод с ТПС -Киржач | 10 (10.5) | 2026-06-16 01:00 | 2026-06-16 01:35 | В | отключение ВВ ввод Ф №3 Гроза, ураганный ветер | 0.58333 | ТП-61,76, 70, 84аб,75,17, 49аб, 69аб, 77аб. |  |  | ч.с.-55, ж.д.-12, кот.-1, маг.-1, орг.-21, вод.-1, КНС-2 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 240 |  | Акт № 61 от 16.06.26 | 3.4.11 | 4.4 | 2 | 2 | 0
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61, РУ-10кВ, Ф№3, ввод с ТПС -Киржач | 10 (10.5) | 2026-06-16 04:15 | 2026-06-16 05:50 | В | отключение ВВ ввод Ф №3 Гроза, ураганный ветер | 1.5833 | ТП-61,70,75,17,69аб, 77аб. |  |  | ч.с.-55, ж.д.-12, кот.-1, маг.-1, орг.-20, вод.-1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 220 |  | Акт № 62 от 16.06.26 | 3.4.11 | 4.4 | 2 | 2 | 0
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61, РУ-10кВ, яч.№9 | 10 (10.5) | 2026-06-16 04:15 | 2026-06-16 16:20 | В | повреждение ВЛ-10кВ Гроза, ураганный ветер | 12.0833 | ТП-76, 49аб, 84аб |  |  | орг.-1,КНС-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | Акт № 63 от 16.06.26 | 3.4.11 | 4.4 | 2 | 2 | 0
16 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.5 | 6 (6.3) | 2026-06-16 11:10 | 2026-06-16 14:30 | В | Вышел из строя кабельный спуск на ТП-24 и абонентская ВЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-202 электрический пробой | 3.3333 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1), 270 (ТМ-1), ТП-151, 97, 179, 194, 202 абонентские |  | м.у.-1 | ч.с.-850, ж.д.-1, коллективные сады-4 | 857 | 0 | 2 | 855 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 639 |  | 16.06.2026, №72 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
16 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 45 Ф ул. Гастева к д.2 | 0.38 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-16 12:30 | В | ул. Ул. Гастева д.8 нет двух фаз Не исправна кабельная перемычка ул Гастева д.6-8 | 2.5 | ТП 45 Ф.ул. Гастева к д.2 Техникум |  |  | ч.с.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  | акт 16 06 26 №8 | 3.4.13.1 | 4.13 | 2 | 2 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 9 - ул. Гагарина, Пушкина | 0.38 | 2026-06-16 08:30 | 2026-06-16 09:00 | В | Схлест проводов магистрали, горела вставка, заменили | 0.5 | ТП 20 - ул. Гагарина, Пушкина |  |  | ж.д. - 4, ч.с. - 21 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  | № 650 ж.з. от 16.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 3 - ул. Ленинградская | 0.38 | 2026-06-16 09:10 | 2026-06-16 10:20 | В | Схлест проводов магистрали, горела вставка, заменили | 1.1667 | ТП 32, ф. 3 - ул. Ленинградская |  |  | ч.с. - 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  | № 651 ж.з. от 16.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 9 - ул. Гагарина, Пушкина | 0.38 | 2026-06-16 13:00 | 2026-06-16 14:10 | В | Схлест проводов магистрали, горела вставка, заменили, выполнили подрезку дерева | 1.1667 | ТП 20 - ул. Гагарина, Пушкина |  |  | ж.д. - 4, ч.с. - 21 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  | № 652 ж.з. от 16.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 44, ф. 2 - ул. пос. Труда | 0.38 | 2026-06-16 13:40 | 2026-06-16 15:40 | В | Схлест проводов магистрали, горела вставка, заменили, выполнили подрезку дерева | 2 | ТП 44, ф. 2 - ул. пос. Труда |  |  | орг. - 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | № 653 ж.з. от 16.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
17 | РЭС Западный ПО г. Петушки АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ф. №-1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2026-06-17 15:00 | 2026-06-17 15:40 | В | Падение дерева из-за пределов ОЗ ВЛ | 0.66667 | ТП №-27;40;29;9. |  |  | ж.д.-4;бол.-1;орг-6;ч.с.-61 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 65 |  | №-11 18.06.2026 | 3.4.15.1 | 4.4 | 2 | 2 | 0
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30, ПС Владимирская-750 - РП30 ф.Ю-2 к.А | 10 (10.5) | 2026-06-17 09:07 | 2026-06-17 11:03 | В | ПС Владимирская-750 от МТЗ отключился МВ-10кВ ф.Ю-2: неисправна КЛ-10кВ ПС Владимирская-750 - РП30 ф.Ю-2 к.А. | 1.9333 | РП30, ТП616, ТП548, ТП639, ТП626, ТП624, ТП621, ТП622, ТП688, ТП619, ТП620, ТП654, ТП666, ТП657, ТП623, ТП696, ТП665, ТП683, ТП680, ТП625, ТП633, ТП660, ТП629, ТП631, ТП632, ТП630, ТП577, ТП662, ТП645, ТП640, ТП528, ТП681, ТП549, ТП634, ТП636, ТП627, ТП628 |  | орг.-1, КНС-1, кот.-3, | шк.-1, орг.-23, ж.д.-5, ч.с.-140 | 174 | 0 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1500 |  | 17.06.2026, №128, стр.187 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП62, пр-т Строителей, 13-д | 0.38 | 2026-06-17 18:00 | 2026-06-17 19:30 | В | ТП62 РУ-0,4кВ перегорели 2 ПН-250А: неисправна КЛ-0,4кВ – д. №13-д пр-т Строителей (ввод-2) | 1.5 | ТП62 ф."пр-т Строителей, 13-д (общежитие) - вв-2" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 17.06.2026, №129, стр.75 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6 ТП149, РП6 - ТП149 | 6 (6.3) | 2026-06-18 17:04 | 2026-06-18 17:53 | В | РП6 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП149: неисправна КЛ-6кВ РП6 - ТП149 | 0.81667 | ТП149, ТП598 |  | м.у.-2 | м.у.-2, ж.д.-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  | 18.06.2026, №130, стр.189 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
19 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 ОЗЗ и Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 212 | 10 (10.5) | 2026-06-18 14:25 | 2026-06-18 15:05 | В | На РП 2 от ОЗЗ и Т.О. отключился ВВ-10 кВ ф. 212. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от РП 2 ф. 212 до ТП-15. | 0.66667 | ТП 15 Т-2; ТП 144; ТП 41 Т-1; ТП 43 Т-2; ТП 95 Т-2; ТП 140. |  | школа-1; д.с.-2. | ж.д.-7; ч.с.- 48; орг.- 13. | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 696 |  | 18.06.2026, о.ж. стр. 298, акт 08/06 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6413 РП9 ТП165: РП9 - ТП165 | 6 (6.3) | 2026-06-21 20:05 | 2026-06-21 20:35 | В | РП9 для отыскания ОЗЗ отключили МВ-6кВ к ТП165: неисправна КЛ-6кВ РП9 - ТП165 | 0.5 | ТП165, ТП232,ТП235, ТП267,ТП192,ТП258 |  | д.с.-3, шк.-3 | д.с.-1, ж.д.-35, орг.-19 | 61 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 600 |  | 21.06.2026, №131, стр.192 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
17 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | Кабельная линия 6 кВ Ф.614 от ПС "Гороховец" до ТП-5 | 6 (6.3) | 2026-06-19 09:30 | 2026-06-19 10:50 | В | на ПС "Гороховец" ОТ мтз ОТКЛ.ф 614. ТП-5, 23, 33 вкл. с РП-1 ф. 605, Ф-614 испытан, в норме. На повреждении КЛ 6 кВ РП-1 – ТП-2 Ф.605 (резерв). | 1.3333 | ТП-5, 23, 33. |  |  | ж,д,-4 ч.с.-131; организации-17 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 312 |  | АКТ №10 ОЖ- лист 184 19.06.2026 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
17 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | Кабельная линия 6 кВ Ф.604 от ПС "Гороховец" до ТП-14 | 6 (6.3) | 2026-06-19 09:30 | 2026-06-19 11:40 | В | на ПС "Гороховец" ОТ мтз ОТКЛ.ф 604. ТП-13,14,31,32,35, вкл. с РП-2 ф. 616, Ф-604 испытан, на повреждении. | 2.1667 | ТП-13,14,31,32,35. |  |  | ж,д,-22 ч.с.-8; организации-26 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 386 |  | АКТ №11 ОЖ- лист 184 19.06.2026 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-13, РУ-0,4кВ,К/О. | 0.38 | 2026-06-20 13:00 | 2026-06-20 18:30 | В | Захлест проводов ВЛ-0,4кВ,перетяжка ВЛ. | 5.5 | ТП-13, РУ-0,4кВ,К/О. ул. Пушкина, д.25,26,19,21,23. |  |  | ж. д.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |  | Акт № 65 от 20.06.26 | 3.4.13.1 | 4.13 | 2 | 2 | 1
15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.660, РП-3, 1 СШ | 6 (6.3) | 2026-06-19 13:30 | 2026-06-19 14:45 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.30 от РП-3 до ТП-106, электрический пробой | 1.25 | ф.660, ТП-106, 108, 119 (ТМ-1), 227 (ТМ-1), ТП-120 (ТМ-1), 230 (ТМ-1) абонентские |  | д.с.-2, кот.-2, м.у.-1 | ж.д.-25, ч.с.-50 | 85 | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 515 |  | 19.06.2026, №73 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 5 - ул. Загородный проезд | 0.38 | 2026-06-20 10:50 | 2026-06-20 11:45 | В | Отключился автоматический выключатель, включили повторно, успешно | 0.91667 | ТП 47, ф. 5 - ул. Загородный проезд |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 659 ж.з. от 20.06 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
26 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.1007 от РП-2 | 10 (10.5) | 2026-06-21 17:50 | 2026-06-21 18:10 | В | Отключена МТЗ-2 причина выясняется | 0.33333 | ТП-54.158,29,20,,123,131,97, 124, 82,61,53 |  |  | ж.д.33 ч.с.66 орг.22 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 330 |  | о.ж.стр.68 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
22 | РЭС г. Радужный | РП | ЦРП-8, РУ-10 кВ, к.9 | 10 (10.5) | 46195.6493 | 46195.7014 | В | 22.06.2026 на ТП-110/10 кВ кратковременно появилась "земля" на 4 с.ш. 10 кВ, заработал ЗРОМ Д-4. "Земля" тут же пропала. При объезде выяснилось, что на ЦРП-8, РУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ отключился МВ-10 кВ к.9. На повреждении КЛ 10 кВ от ТП 15-7, РУ-10 кв, к.2 до ТП 15-19, РУ-10 кВ, к.1. | 1.25 | ТП 15-15 (1 с.ш. 10 кВ), ТП 15-13 (1 с.ш. 10 кВ), ТП 15-7, 1 с.ш. 10 кВ, ТП 15-19 (1 с.ш. 10 кВ) |  |  | ж.д.-8, орг.5, ч.с.-24 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 380 |  | Акт №11 от 23.06.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | КТП 6, ф. 6 - пер. Больничный, п. Бавлены | 0.38 | 46196.4479 | 46196.4792 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка в мачтовом рубильнике, заменили | 0.75 | КТП 6, ф. 6 - пер. Больничный, п. Бавлены |  |  | ч.с. - 2, ж.д. - 5, орг. - 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 |  | № 664 ж.з. от 23.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого | 0.38 | 46196.6819 | 46196.7257 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка , заменили | 1.05 | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого |  |  | ч.с. 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  | № 666 ж.з. от 23.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП428 ТП314, ТП245 - ТП314 | 6 (6.3) | 46196.7667 | 46196.7951 | В | ТП428 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП314 с.ф.759: неисправна КЛ-6кВ ТП245 - ТП314 | 0.68333 | РП26, ТП314, ТП245, ТП250, ТП52, ТП35, ТП242, ТП279 |  | орг.-1 | орг.-13, ж.д.-27, д.с.-3 | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 900 |  | 23.06.2026, №134, стр.194 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП428 ТП727, ТП280 - ТП321 | 6 (6.3) | 46196.9444 | 46196.9931 | В | ТП428 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП727 с.ф.759: неисправна КЛ-6кВ ТП280 - ТП321 | 1.1667 | ТП112, ТП29, ТП321, ТП280, ТП393, ТП167 |  |  | орг.-12, ж.д.-7 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 260 |  | 23.06.2026, №135, стр.195 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛИ-0.4 кВ Ф-6 ТП-41 | 0.38 | 46196.4965 | 46196.7639 | В | Кран-манипулятором порван провод СИП Ф-6 ТП-41, сломана опора с укосом №4 , повреждено оборудование ТП-41 РУ- 0.4 кВ щит-1 | 6.4167 | ТП-41Т-1 |  |  | орг.-3, | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  | 23.06.2026г., Акт-№14 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | 0
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-25 РП-1 ТП-724 | 10 (10.5) | 46196.4965 | 46196.8681 | В | Кран-манипулятором порван провод ВЛ-10 кВ Ф-25 РП-1 на ТП-724 | 8.9167 | ТП-724 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 23.06.2026г., Акт-№15 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | 0
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Вязники | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-15 с РП-2 | 6 (6.3) | 46196.8889 | 46196.9931 | В | Падение ветки на 0,4 кВ из охранной зоны. Произошло КЗ | 2.5 | ТП-50,78,81 |  | бол.-1 | ч.с.-350 | 351 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 180 |  | 23.06.2026г., Акт-№01-06 | 3.4.15.2 | 4.4 | 2 | 2 | 0
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П.С.Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 46198.1319 | 46198.2083 | В | Откл. от МТЗ Ф.103/Падение ветки из охранной зоны. Выведен в ремонт участок ВЛ-10 кВ. от ТП-29 для опиловки деревьев.Отключены ТП-20, 123, 131, | 1.8333 | ТП-155, 54, 158, 29, 20,123, 131, 124,137,126,19,31 |  | кот.-1,д.с.-1 | ж.д.-10, ч.с.-129, орг.-10 | 151 | 0 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 860 |  | Акт №10 от 25.06.2026 | 3.4.15.2 | 4.4 | 2 | 2 | 0
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 112 в сторону ТП 39 | 6 (6.3) | 46198.4514 | 46198.4931 | В | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 112 в сторону ТП 39. После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 6 кВ: от ТП 6 до ТП 37 "А". Несанкционированные земляные работы сторонней организации. | 1 | ТП 39 Т-2, ТП 6, ТП 37. |  | больница-1. | ж.д.-6, ч.с.- 15, орг.-16. | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 142 |  | 25.06.2026, ОЖ стр.. 308, акт 09/6 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | 0
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П.С.Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 46198.1319 | 46198.2083 | В | Откл. от МТЗ Ф.103, выведен в ремонт участок ВЛ-10 кВ. от ТП-29 для опиловки деревьев.Отключены ТП-20, 123, 131, | 1.8333 | ТП-155, 54, 158, 29, 20,123, 131, 124,137,126,19,31 |  | д.с.-1, кот.-1 | ж.д.-10, ч.с.-129, орг.-10, вод.-1 | 152 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 860 |  | Акт №10 от 25.06.2026 | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф.1007 от ТП-29 в ст. ТП-123 | 10 (10.5) | 46198.2083 | 46198.4653 | В | Выведен в ремонт участок ВЛ-10 кВ. от ТП-29 в ст. тп-123 для опиловки деревьев. ТП-20, 123, 131, | 6.1667 | ТП-20, 123, 131, |  |  | ч.с.-28, орг.-2, вод.-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 |  | Акт №10 от 25.06.2026 | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.725 ТП185, ТП35 - ТП185 | 6 (6.3) | 46198.4062 | 46198.4514 | В | ПС ВЭМЗ для отыскания ОЗЗ отключили МВ-6кВ ф.725: неисправна КЛ-6кВ ТП35 - ТП185 | 1.0833 | ТП185, ТП35, ТП270, ТП228 , ТП313, ТП231, ТП250, ТП393, ТП167, 280 |  |  | д.с.-3, ж.д.-9, ч.с.-62, орг.- 22. | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1100 |  | 25.06.2026, №136, стр.198 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.690 РП3 ТП38, РП3 - ТП38 | 6 (6.3) | 46200.4708 | 46200.4757 | В | РП3 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ к ТП38 с.ф.690: мех. повреждение КЛ-6кВ РП3 - ТП38 с.ф.690 | 0.11667 | ТП38, ТП18, ТП39, ТП16 |  | орг.-2 | орг.,-11, ж.д.-12, ч.с.-8 | 33 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 70 |  | 27.06.2026, №137, стр.201 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28, ТП641 - ТП685 | 10 (10.5) | 46202.0417 | 46202.0833 | В | ПС"Юрьевец" - отключение фидера 105 к РП28: неисправна КЛ-10кВ ТП641 - ТП685 | 1 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661, ТП667, ТП668 |  | м.у.-1, КНС -1, кот-1 | ж.д.-29, ч.с.-80, орг.-5 | 117 | 0 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 160 |  | 27.06.2026, №138, стр.201 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.100 ТП604 | 10 (10.5) | 46202.0417 | 46202.0903 | В | ПС"Юрьевец" - отключение фидера 100 к ТП604 - причина уточняется | 1.1667 | ТП604, ТП607, ТП605, ТП603, ТП 650, ТП642, ТП601, ТП664, ТП608, ТП611, ТП638 |  | м.у.-1, кот.-2 | шк.-2, д.с.-2, ж.д.-26, орг.-12 | 45 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 300 |  | 27.06.2026, №138, стр.201 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 5 - ул. Загородный проезд | 0.38 | 46201.6285 | 46201.6701 | В | Из за схлеста проводов магистрали отключился автоматический выключатель, включили повторно после подрезки, успешно | 1 | ТП 47, ф. 5 - ул. Загородный проезд |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 677 ж.з. от 28.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | 1
21 | ПО "Петушки" | КЛ | ф. №-19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 46199.3854 | 46199.3993 | В | Неисправна КЛ 10 кВ ф. Борщевня с ЦРП Витория | 0.33333 | ТП: 34, 49, 35, 43, 11, 44, 45, 18, 37, 10, 22, 25, 55, 12, 49, 34, "Базис" |  |  | ж.д.-68, ш.к.-1, д.с.-2, ч.с.-1142, орг. 43. | 1243 | 0 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 0 | 1200 |  | №-13,29.06.26. | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
20 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | П.С. Собинка ф.1001. | 10 (10.5) | 46199.4007 | 46199.434 | В | Откл. от МТЗ Ф.1001. Повреждение КЛ-10 кВ на участке РЛНД-10 кВ - ТП-90.Потребители переведены на ф.1022. | 0.8 | ТП-145,90,91,60,80. |  | кот.-1,шк.-1. | ж.д.-10, ч.с.-40, д.с.-1, орг.-1. | 54 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 80 |  | Акт №11 от 26.06.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП 1, ф. 17 - ул. III Интернационала, 62 | 0.38 | 46202.4097 | 46202.6667 | В | Сгорела вставка в ЦРП 1, повреждена КЛ-0,4 кВ, восстановили | 6.1667 | ЦРП 1, ф. 17 - ул. III Интернационала, 62 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | № 3 ж.з. от 29.06 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-8, ф.673 | 6 (6.3) | 46203.5972 | 46203.6285 | В | Вышла из строя абонентская КЛ-6 кВ от ТП-193 до ТП-185, электрический пробой | 0.75 | ф.673, ТП-199, 125, 136, 107, 193, 206, 249, 106, 108, ТП-185 (абонентская) |  | д.с.-3, кот.-2, м.у.-1, шк.-1 | ж.д.-36, ч.с.-77 | 120 | 0 | 7 | 113 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 780 |  | 30.06.2026, №74 | - | 4.12 | 2 | 2 | 1