## Форма 8.1
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации за 2020 год
АО "ОРЭС - Владимирская область"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) 3
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации 1 | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, Кв | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) 2 | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) | CH2 (6-20 кВ) | HH (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск ТП 65 Ф.4 | 0.38 | 2020-01-03 12:58 | 2020-01-03 14:10 | В | 1.2 | КВЛ Ф.4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | о.ж.лист №19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3, ф.10, ул. Федорова, д.38 | 0.38 | 2020-01-06 22:00 | 2020-01-06 22:50 | В | 0.83333 | ТП-3, ф.10, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 06.01.2020, стр.38, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-714 Мегафон д.Денисово РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-01-01 15:20 | 2020-01-01 16:45 | В | 1.4167 | ТП-Мегафон д.Денисово РУ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 74 01.01.2020 | 3.4.14 | 4.11,4.12,4.13 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ПС | ПС "Гороховец" Ф.604,605,613,614,615,616 | 6 (6.3) | 2020-01-03 06:40 | 2020-01-03 10:00 | В | 3.3333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, РП-2 |  | организации-2;кот.-4;больница-1; школа-1 | 2009 | 0 | 8 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 0 | 3483 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 74 03.01.2020 | 3.4.9.1 | 4.11, 4.12, 4.13 | 0
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№8 | 0.38 | 2020-01-03 12:00 | 2020-01-03 13:40 | В | 1.6667 | ТП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-№8 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 74 03.01.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная , Парковая" | 0.38 | 2020-01-01 10:50 | 2020-01-01 11:25 | В | 0.58333 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная , Парковая" от ТП 6/0.4 кВ № 52, дом по ул. Парковая 50 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.01.20, ОЖ по 0,4 кВ, л. 6-7 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев . ст." | 0.38 | 2020-01-04 13:00 | 2020-01-04 18:40 | В | 5.6667 | ВЛ фид. "ул. А. Невского лев . ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27, дом по пер. Восточный 11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 04.01.20, ОЖ по 0,4 кВ, л. 7-8 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-201,РУ-0,4кВ,яч.1 фидер мкр-н Южный, д.3 | 0.38 | 2020-01-04 13:00 | 2020-01-04 14:00 | В | 1 | КЛ-0,4кВ фидер мкр-н Южный д.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 04.01.2020 стр.39 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 1
9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.6 фидер ул. Ленина | 0.22 | 2020-01-06 18:00 | 2020-01-06 18:40 | В | 0.66667 | ВЛИ-0,23 кВ ул.Ленина д.20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 06.01.2020 стр.41ОЖ | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
10 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7, ф.Текстильная | 0.22 | 2020-01-04 13:00 | 2020-01-04 13:30 | В | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Текстильная д.22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета абон.заявок, стр.16 | 3.4.13.3 | 4.21 | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Силикат" | 0.38 | 2020-01-02 14:30 | 2020-01-02 16:04 | В | 1.5667 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Силикат" |  |  | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 18.04 |  | 02.02.20, стр. 83, ОЖ | 3.4.7 | 4.14 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 7 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-01-02 18:34 | 2020-01-02 21:10 | В | 2.6 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 76.12 |  | №1, 02.01.20 | 3.4.7 | 4.11 | 1
13 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 7 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-01-07 22:20 | 2020-01-07 23:40 | В | 1.3333 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 76.12 |  | №2, 07.01.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-01-07 23:48 | 2020-01-08 01:00 | В | 1.2 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 76.12 |  | №3, 07.01.20 | 3.4.14 | 4.16 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 г.Судогда ф-Храм | 0.38 | 2020-01-07 22:45 | 2020-01-08 00:40 | В | 1.9167 | ТП-2 ул.Площадь Свободы |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |  | 07.01.2020. лист.16 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 к РП 30 | 10 (10.5) | 2020-01-01 07:47 | 2020-01-01 10:15 | В | 2.4667 | ТП 619. 620, 622, 653, 628, 639, 624, 614, 617, 679, 649, 613, 612, 615, 638, 652, 660, 633, 625, 629, 631, 632, 662, 677, 645, 640, 528, 681, 549, 634, 636, 646, 647 |  | КНС-1, кот.-1, орг.-1 | 192 | 1 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 650 |  | 01.01.2020, стр. 89 ОЖ | 3.4.14 | 4.4 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.647 РП15 ТП 45, ТП 66 - ТП 283 | 6 (6.3) | 2020-01-02 14:35 | 2020-01-02 15:00 | В | 0.41667 | ТП 283, ТП 66 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 200 |  | 02.01.2020, №1, стр. 89 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП 7 ТП 93, ТП 93 - ТП 120 | 6 (6.3) | 2020-01-02 20:55 | 2020-01-02 21:30 | В | 0.58333 | КТП 93, КТП 120, ТП 223 |  |  | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 |  | 02.01.2020, №2, стр. 90 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП 7 ТП 227, ТП 17- ТП 188 | 6 (6.3) | 2020-01-02 21:40 | 2020-01-02 21:45 | В | 0.083333 | ТП 188, ТП 83 |  | д.с.-1, орг.-2 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 200 |  | 02.01.2020, №3, стр. 90 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная РП 27 ТП 571, ТП 572 - КТП 156 | 6 (6.3) | 2020-01-02 22:15 | 2020-01-03 16:20 | В | 18.0833 | КТП 156; ТП 384 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 02.01.2020, №4, стр. 90 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 427, ул.Разина, 2 | 0.38 | 2020-01-03 20:40 | 2020-01-03 21:20 | В | 0.66667 | ТП 427, РУ-0,4 кВ, ф.ВЛ-1 пр-т Ленина, 5, 7, 9 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  | 03.01.2020, стр 36 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.100 ТП604/ТП607 | 10 (10.5) | 2020-01-07 07:05 | 2020-01-07 07:20 | В | 0.25 | ТП 604, 664, 608, 611, 601, 603, 605, 651, 642, 638, 650 |  | м.у.-2, кот.-2 | 87 | 0 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 800 |  | 07.01.2020, №5, стр. 94 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП 28 | 10 (10.5) | 2020-01-07 06:40 | 2020-01-07 06:45 | В | 0.083333 | РП28, ТП609, 667, 668, 685, 648, 641, 658, 610, 661, 663, 682, 637, 618, сады |  | м.у.-1, кот.-1, КНС-1 | 83 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 600 |  | 07.01.2020, №6, стр. 94 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 501 ул. Горького 65 | 0.38 | 2020-01-09 17:50 | 2020-01-09 18:20 | В | 0.5 | ТП 501 фид. ВЛ-2, |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 09.01.2020, стр 40 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Боголюбово фид. 609 | 10 (10.5) | 2020-01-09 19:04 | 2020-01-09 19:50 | В | 0.76667 | КТП 813, КТП 814, КТП 860 |  |  | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 24 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.01.2020, стр 96 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№8 | 0.38 | 2020-01-09 08:35 | 2020-01-09 10:00 | В | 1.4167 | ТП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-№8 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 75 09.01.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 | 1
27 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№10 | 0.38 | 2020-01-09 09:00 | 2020-01-09 09:35 | П | 0.58333 | ТП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-№8 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 75 09.01.2020 |  |  | 1
28 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ 0,4 кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-01-09 13:20 | 2020-01-09 15:00 | П | 1.6667 | ТП-17 ВЛ 0,4 кВ Ф-№5 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 75 09.01.2020 |  |  | 1
29 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 7 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ ЛР-2А, ЛР-23 | 10 (10.5) | 2020-01-10 09:00 | 2020-01-10 11:00 | П | 2 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 76.12 |  |  |  |  | 1
30 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-01-09 13:25 | 2020-01-09 13:55 | П | 0.5 | ТП-77, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
31 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-72, Т-1 | 10 (10.5) | 2020-01-09 14:05 | 2020-01-09 14:35 | П | 0.5 | ТП-72, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
32 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | 0.38 | 2020-01-09 19:05 | 2020-01-09 20:40 | В | 1.5833 | ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  | 09.01.2020, ОЖ по 0,4 кВ, л. 9-10 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
33 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Ленинградская нечет. ст." | 0.38 | 2020-01-09 20:00 | 2020-01-09 20:20 | В | 0.33333 | ВЛ фид. "ул. Ленинградская нечет. ст." от ТП 6/0,4 № 14, дом по ул. Ленинградская 13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.01.2020, ОЖ по 0,4 кВ, л. 9-10 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
34 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 471 ул. Ново -Ямская 25а | 0.38 | 2020-01-13 09:00 | 2020-01-13 11:00 | П | 2 | ТП 471 РУ 0, 4 кВ сек. Т-1 |  | ж.д.-4, орг. 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 15 ул. Усти-на-Лабе 27 | 0.38 | 2020-01-10 15:50 | 2020-01-10 16:10 | В | 0.33333 | ТП 15 РУ 0, 4, ВЛ фид. Крупская |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | 10.01.2020, стр 41 Ж.З. | 3.4.14 | 4.12 | 1
36 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 174 ул. Жуковского 14 | 0.38 | 2020-01-12 00:50 | 2020-01-12 01:10 | В | 0.33333 | ТП 174 ВЛ 0, 4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 12.01.2020, стр 42 Ж.З. | 3.4.14 | 4.12 | 1
37 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-01-10 08:40 | 2020-01-10 09:10 | П | 0.5 | ТП-8 ВЛ 0,4 кВ Ф-№5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | ОЖ- лист 77 10.01.2020 |  |  | 1
38 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-141, ф.2, конноспортивная школа | 0.38 | 2020-01-10 11:30 | 2020-01-10 15:10 | В | 3.6667 | ТП-141, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 10.01.2020, стр.38, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
39 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3, ф.9, ул. Советская, д.3 | 0.38 | 2020-01-11 14:00 | 2020-01-11 16:00 | В | 2 | ТП-3, ф.9, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 11.01.2020, стр.40, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
40 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 3 "Чкалова,Прудная,Кирова,Пионерская" | 0.38 | 2020-01-13 10:00 | 2020-01-13 12:00 | П | 2 | КТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 3 "Чкалова,Прудная,Кирова,Пионерская" |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 48.4 |  |  |  |  | 1
41 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1012, КЛ-10 кВ от ТП-32 до ТП-57 | 10 (10.5) | 2020-01-10 09:00 | 2020-01-10 09:00 | В | 0 | КЛ-10 кВ от ТП-32 до ТП-57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.01.20 акт №1/2020 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
42 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-01-13 10:00 | 2020-01-13 14:00 | П | 4 | ТП-19.20.21. |  |  | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 233.6 |  | 13.01.2020. лист.№12 ОПЖ |  |  | 1
43 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. стор." | 0.38 | 2020-01-11 11:45 | 2020-01-11 15:40 | В | 3.9167 | ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. ст." от ТП 6/0,4 № 27, дом по ул. Знаменская 59 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11.01.2020, ОЖ по 0,4 кВ, л. 10-11 | 3.4.7.4, 3.4.13 | 4.13 | 1
44 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-34 (ул. Белинского 3) | 6 (6.3) | 2020-01-13 13:30 | 2020-01-13 15:30 | П | 2 | ТП-34 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
45 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф-1015 г.Собинка от ТП-8 в сторону ТП-7 | 10 (10.5) | 2020-01-14 13:31 | 2020-01-14 15:31 | П | 2.0036 | ТП-8,7,47,6 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 400 |  | о.ж. лист 20 |  |  | 1
46 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-89 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2020-01-14 10:00 | 2020-01-14 16:00 | П | 6 | ТП-89 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
47 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-195, РУ-6 кВ, 1СШ | 6 (6.3) | 2020-01-14 09:00 | 2020-01-14 16:00 | П | 7 | ТП-195, 1СШ | кот.-1 |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
48 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-01-14 09:00 | 2020-01-14 09:30 | П | 0.5 | ТП-70, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
49 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, Т-2 | 6 (6.3) | 2020-01-14 09:30 | 2020-01-14 10:00 | П | 0.5 | ТП-70, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
50 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-20 (ул. Куйбышева 77) | 6 (6.3) | 2020-01-14 10:30 | 2020-01-14 10:45 | П | 0.25 | ТП-20 |  |  | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
51 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-01-14 | 2020-01-14 00:25 | П | 0.41667 | КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-36 |  |  | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 212.74 |  |  |  |  | 1
52 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-01-14 10:00 | 2020-01-14 12:00 | П | 2 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 76.12 |  |  |  |  | 1
53 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.5, ул. 2-я Большая д.34 | 0.38 | 2020-01-14 07:40 | 2020-01-14 11:00 | В | 3.3333 | ТП-6, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.01.2020, стр.40, АЖ | 3.4.13 | 4.11 | 1
54 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-51, ф.3, ул. Гоголя-ул. Некрасова | 0.38 | 2020-01-15 09:00 | 2020-01-15 13:00 | П | 4 | ТП-51, ф.3 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
55 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-01-15 00:10 | 2020-01-15 00:30 | П | 0.33333 | КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-36 |  |  | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 212.74 |  |  |  |  | 1
56 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ ЛР-22 - КТП-20 | 10 (10.5) | 2020-01-15 13:00 | 2020-01-15 15:00 | П | 2 | КТП-20 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 31.9 |  |  |  |  | 1
57 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-4 РУ 6 кВ Ф-№5 "силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2020-01-14 09:00 | 2020-01-14 12:00 | П | 3 | ТП-4 РУ 0,4 кВ Ф-№1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 72 | 0 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 120 |  | ОЖ- лист 78 14.01.2020 |  |  | 1
58 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4 кВ Ф-№3 | 0.38 | 2020-01-14 09:00 | 2020-01-14 12:00 | П | 3 | ТП-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-№3 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 78 14.01.2020 |  |  | 1
59 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф. 110 ТП 604, ТП 613 - ТП 649, ТП 608 | 10 (10.5) | 2020-01-15 01:40 | 2020-01-15 04:40 | В | 3 | ТП 602, ТП 603, ТП 604, ТП 605, ТП 606, ТП 607, ТП 608, ТП 611, ТП 613, ТП 649, ТП 664 |  | кот.-2, м.у.-1 | 82 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 300 |  | 15.01.2020, №7, ОЖ стр.100 | 3.4.7 | 4.12 | 1
60 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф-1015 г.Собинка от ТП-8 в сторону ТП-7 | 10 (10.5) | 2020-01-14 13:31 | 2020-01-14 15:31 | П | 2.0036 | ТП-8,7,47,6 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 400 |  | о.ж. лист 20 |  |  | 1
61 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38 ,ф.7 ул.Северная д.84а | 0.38 | 2020-01-15 20:30 | 2020-01-15 21:40 | В | 1.1667 | ТП-38 ф.7 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 15.01.2020, стр.40, АЖ | 3.4.9.3 | 4.13, 4.4 | 0
62 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП 30 ТП 607 | 10 (10.5) | 2020-01-15 09:40 | 2020-01-15 10:10 | В | 0.5 | ТП 607 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 200 |  | 15.01.2020, №8 | 3.4.14 | 4.21 | 1
63 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 607, ул. Институтский гр-к д.9 | 0.38 | 2020-01-16 13:30 | 2020-01-16 16:00 | П | 2.5 | ТП 607 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
64 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 18, ул. Безыменского д.24 | 0.38 | 2020-01-16 10:00 | 2020-01-16 10:30 | П | 0.5 | РП 18 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
65 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 608, ул.Рос д.12 | 0.38 | 2020-01-16 09:00 | 2020-01-16 15:00 | П | 6 | ТП 608 Т-2 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
66 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-01-16 00:20 | 2020-01-16 00:30 | В | 0.16667 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-9 |  |  | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 992.42 |  | №4, 16.01.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
67 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2020-01-16 00:30 | 2020-01-16 03:40 | В | 3.1667 | КТП-9 |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 155.1 |  | №4, 16.01.20 | 3.4.7 | 4.13 | 1
68 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2020-01-16 00:30 | 2020-01-16 10:45 | В | 10.25 | ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11 |  |  | 655 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 505.12 |  | №4, 16.01.20 | 3.4.7 | 4.21 | 1
69 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид.612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2020-01-16 09:00 | 2020-01-16 15:00 | П | 6 | КЛ-6 кВ фид.612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
70 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "ул. Достоевского, Булгакова" | 0.38 | 2020-01-16 09:00 | 2020-01-16 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Достоевского, Булгакова" от ТП-6/0,4 кВ № 146 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
71 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-54 до РП-2 (паправл. 210) | 10 (10.5) | 2020-01-16 09:00 | 2020-01-16 12:00 | П | 3 | КЛ-10 кВ от ТП-54 до РП-2 (направл. 210) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
72 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 40 Ф. ул. Мичурина | 0.22 | 2020-01-16 09:00 | 2020-01-16 10:00 | В | 1 | ВЛ Ф. ул. Мичурина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 16.01.2020, стр 65, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
73 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-01-16 09:30 | 2020-01-16 10:00 | П | 0.5 | ТП-12 ВЛ 0,4 кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 78 16.01.2020 |  |  | 1
74 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 649 мкр.Юрьевец, Строительный пр-д, 11б | 0.38 | 2020-01-17 09:00 | 2020-01-17 14:00 | П | 5 | ТП 649 ф. "ВЛ-1 Строительный пр-д, ул.Ноябрьская" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
75 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-0,4кВ 1СШ,яч.8,ф.ул.Калинина,Кирова | 0.38 | 2020-01-16 15:30 | 2020-01-16 16:20 | В | 0.83333 | ВЛ-0,4кВ фидер ул.Кирова,Калинина |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 78 |  | О.Ж. стр55 16.01.2020 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
76 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 фидер "Водоканал" ул. Фрунзе д.2А | 0.38 | 2020-01-17 10:00 | 2020-01-17 11:00 | П | 1 | ТП-7 ВЛ -0,4 кВ, фидер "Водоканал" ул. Фрунзе д.2А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
77 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП №3 Ф-1005 | 10 (10.5) | 2020-01-16 17:03 | 2020-01-16 17:40 | В | 0.61667 | ТП-21,22,23,39,43,52,85,156,157,216,831, |  |  | 717 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 540 |  | акт №1, 16.01.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
78 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2020-01-17 09:00 | 2020-01-17 14:00 | П | 5 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
79 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-43, 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-01-17 09:00 | 2020-01-17 12:00 | П | 3 | ТП-43, 2 СШ-10 кВ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
80 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Бутылицы, ВЛ-10 кВ фид. 1001, отпайка на ТП 10/0,4 кВ БС "Мегафон" № 892 | 10 (10.5) | 2020-01-16 09:30 | 2020-01-16 13:00 | В | 3.5 | ПС "Бутылицы, ВЛ-10 кВ фид. 1001, отпайка на ТП 10/0,4 кВ БС "Мегафон" № 892 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.01.2020, ОЖ л. 56 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1
81 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП №3 Ф-1005 | 10 (10.5) | 2020-01-17 14:00 | 2020-01-17 15:00 | П | 1 | ТП-21,22,23,39,43,52,85,156,157,216,831, |  |  | 717 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 540 |  | о.ж. лист 23 |  |  | 1
82 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП32 Ф. Художественное училище | 0.38 | 2020-01-17 09:30 | 2020-01-17 14:00 | В | 4.5 | КЛ Ф. Художественное училище |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 17.01.2020, стр 66, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
83 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.49, от РП-4 до ТП-159 | 6 (6.3) | 2020-01-19 09:45 | 2020-01-19 10:05 | В | 0.33333 | ф.49, ТП-159,109,110,111,43,149, КЛ | ЦТП-1, КНС-1, кот.-2, д.с.-2 |  | 660 | 0 | 12 | 648 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 1400 |  | 19.01.2020, №1 | 3.4.8 | 4.4 | 0
84 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-186, ф.9, ул. Озерная | 0.38 | 2020-01-20 09:00 | 2020-01-20 11:00 | П | 2 | ТП-186, ф.9 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
85 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.625 РП 15 ТП 470, ТП 474 - ТП 480 | 6 (6.3) | 2020-01-17 13:25 | 2020-01-17 14:20 | В | 0.91667 | ТП 470, 480, 474, 237 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 350 |  | 17.01.2020, №9 стр. 104 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
86 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП 428, ПС ВЭМЗ - ТП 428 ф.759 | 6 (6.3) | 2020-01-17 23:50 | 2020-01-18 00:05 | В | 0.25 | ТП 428, 112, 35, 314, 245, 250, 52, 242, 279, РП 26, ТП 29, 706, 304 |  | орг-2 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1300 |  | 17.01.2020, №10 | 3.4.7 | 4.12 | 1
87 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-7, ВЛ фид. "ул. Володарского, Поперечная" | 0.38 | 2020-01-18 16:34 | 2020-01-18 19:35 | В | 3.0167 | ВЛ фид. "ул. Володарского, Поперечная" от ТП 10/0,4 кВ № 7 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 |  | 18.01.2020, ОЖ по 0,4 кВ , л. 13-14 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
88 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-01-20 09:00 | 2020-01-20 09:20 | П | 0.33333 | ТП-76, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
89 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, Т-2 | 6 (6.3) | 2020-01-20 09:20 | 2020-01-20 09:40 | П | 0.33333 | ТП-76, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
90 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-78, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-01-20 09:50 | 2020-01-20 10:10 | П | 0.33333 | ТП-78, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
91 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-78, Т-2 | 6 (6.3) | 2020-01-20 10:10 | 2020-01-20 10:30 | П | 0.33333 | ТП-78, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
92 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74, Т-1 | 10 (10.5) | 2020-01-20 13:30 | 2020-01-20 13:50 | П | 0.33333 | ТП-74, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
93 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74, Т-2 | 10 (10.5) | 2020-01-20 13:50 | 2020-01-20 14:10 | П | 0.33333 | ТП-74, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
94 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) | 2020-01-18 09:18 | 2020-01-18 17:34 | П | 8.2667 | ТП-17 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.01.2020. лист.№13 ОПЖ |  |  | 1
95 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-18, ф.14, ул. Комсомольская, д.24а | 0.38 | 2020-01-20 10:50 | 2020-01-20 14:00 | В | 3.1667 | ТП-18, ф.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 20.02.2020, стр.42, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
96 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП32 Ф. Художественное училище | 0.38 | 2020-01-17 09:30 | 2020-01-17 14:00 | В | 4.5 | КЛ Ф. Художественное училище |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 17.01.2020, стр 66, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
97 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.644 РП 27 ТП 571, ТП 572 - КТП 156 | 6 (6.3) | 2020-01-20 13:50 | 2020-01-21 16:20 | В | 26.5 | КТП 156; ТП 384 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 20.01.2020, стр.108 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
98 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 фидер "Водоканал" ул. Фрунзе д.2А | 0.38 | 2020-01-21 10:00 | 2020-01-21 13:00 | П | 3 | ТП-7 ВЛ-0,4 кВ, фидер "Водоканал" ул. Фрунзе д.2А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
99 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-9 фидер ул.40 лет Октября | 0.38 | 2020-01-21 09:00 | 2020-01-21 10:00 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ ,фидер "ул.40 лет Октября д.13 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
100 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул. Курская" | 0.38 | 2020-01-20 14:00 | 2020-01-20 14:35 | П | 0.58333 | ВЛ фид. "ул. Курская" от ТП 6/0,4 кВ № 23 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
101 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-55(ул. Орджоникидзе 52) | 10 (10.5) | 2020-01-21 09:00 | 2020-01-21 11:00 | П | 2 | ТП-55 |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
102 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.38 | 2020-01-21 09:00 | 2020-01-21 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
103 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4 кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-01-20 10:10 | 2020-01-20 10:30 | П | 0.33333 | ТП-10 ВЛ 0,4 кВ Ф-№5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 80 20.01.2020 |  |  | 1
104 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-14 ВЛ-0,4кВ Ф-1 опора №3 ул. Цыганова д. 9 | 0.22 | 2020-01-21 09:10 | 2020-01-21 09:40 | В | 0.5 | ТП-14 ВЛ-0,4кВ Ф-1 опора №3 ул. Цыганова д. 9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 21.01.2020г., АЖ 55 | 3.4.7 | 4.13 | 1
105 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-01-21 09:35 | 2020-01-21 10:05 | П | 0.5 | ТП-6 РУ 0,4 кВ Ф-№4 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 80 21.01.2020 |  |  | 1
106 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-211, ф.11, ул. Социалистическая, д.11 | 0.38 | 2020-01-22 09:00 | 2020-01-22 10:00 | П | 1 | ТП-211, ф.11 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
107 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 223, ул.Василисина, 14б | 0.38 | 2020-01-22 09:00 | 2020-01-22 12:00 | П | 3 | ТП 223, Т-2 |  | д.с.-1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
108 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП 20 ТП 475, ТП 217 | 10 (10.5) | 2020-01-21 20:45 | 2020-01-21 21:40 | В | 0.91667 | ТП 475, ТП 344, ТП 440, ТП 768, ТП 766, ТП 767, ТП 282, ТП 177, ТП 770, ТП 769, ТП 217, ТП 159 |  | кот.-1, д.с.-2, ж.д-6 | 38 | 1 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 800 |  | 21.01.2020, №11, стр. 110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
109 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП 20 ТП 475, ТП 217 | 10 (10.5) | 2020-01-21 20:45 | 2020-01-22 10:25 | В | 13.6667 | ТП 217 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |  | 21.01.2020, №11, стр. 110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
110 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1019 РП 11 ТП 358, РП 11 - ТП 358 | 10 (10.5) | 2020-01-21 22:10 | 2020-01-21 22:50 | В | 0.66667 | ТП 358, 327, 367, 326, 318, 317, 299 |  | орг.-2 | 59 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 900 |  | 21.01.2020, №12, стр. 110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
111 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛИ-6 кВ от ТП-27 в стор. ТП-38, 49, 50; ТП-27 ВЛ фид. "ул. А. Невского нечет." и "А. Невского четн." | 6 (6.3) | 2020-01-22 09:00 | 2020-01-22 13:00 | П | 4 | ТП- 38, 49, 50; ВЛ фид. "ул. А. Невского нечет." и "ул. А, Невского четн." от ТП6/0,4 кВ № 27 |  |  | 716 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1
112 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, КЛ-6 кВ в стор. ТП-2 | 6 (6.3) | 2020-01-22 13:30 | 2020-01-22 15:30 | П | 2 | КЛ-6 кВ от ТП-70 в стор. ТП-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
113 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-51 г.Судогда ф-Этиол 3 | 0.38 | 2020-01-22 15:45 | 2020-01-22 16:40 | В | 0.91667 | ТП-51 ул.Гагарина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25. |  | 22.01.2020. лист.17 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
114 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-51 г.Судогда ф-Этиол 3 | 0.38 | 2020-01-22 15:45 | 2020-01-22 16:40 | П | 0.91667 | ТП-51 ул.Гагарина |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52. |  | 23.01.2020. лист.14 ОПЖ |  |  | 1
115 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1, ф.10 | 6 (6.3) | 2020-01-23 10:00 | 2020-01-23 13:00 | П | 3 | ф.10, ТП-220 (абонентская), ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
116 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№8 | 0.38 | 2020-01-22 08:45 | 2020-01-22 12:35 | П | 3.8333 | ТП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-№8 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 81 22.01.2020 |  |  | 1
117 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№11 | 0.38 | 2020-01-22 11:35 | 2020-01-22 12:35 | П | 1 | ТП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-№11 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 81 22.01.2020 |  |  | 1
118 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-204 п. Першино | 10 (10.5) | 2020-01-23 10:00 | 2020-01-23 12:00 | П | 2 | ТП-204 |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 390 |  |  |  |  | 1
119 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 198, пр-т Строителей, 16б | 0.38 | 2020-01-23 09:00 | 2020-01-23 11:00 | П | 2 | ТП 198, Т-2 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
120 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" ф.667 РП 25 ТП 1, РП 25 - ТП 1 | 6 (6.3) | 2020-01-22 16:55 | 2020-01-22 17:10 | В | 0.25 | ТП 1, ТП 131, ТП 759 |  | орг.-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 350 |  | 22.01.2020, №13, стр. 111 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
121 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Рпень"ф.15 ТП 20, ТП 1 - ТП 20 | 6 (6.3) | 2020-01-22 16:55 | 2020-01-22 17:40 | В | 0.75 | ТП 1, ТП 131, ТП 20, ТП 579 |  | орг.-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 450 |  | 22.01.2020, №14, стр. 111 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
122 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, КЛ-6 кВ в стор. ТП-19 | 6 (6.3) | 2020-01-23 09:00 | 2020-01-23 11:00 | П | 2 | КЛ-6 кВ от ТП-70 в стор. ТП-19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
123 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93, Т-1 | 10 (10.5) | 2020-01-23 09:30 | 2020-01-23 10:00 | П | 0.5 | ТП-93, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
124 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93, Т-2 | 10 (10.5) | 2020-01-23 10:00 | 2020-01-23 10:30 | П | 0.5 | ТП-93, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
125 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 237 "Зеленоборская" | 6 (6.3) | 2020-01-22 18:35 | 2020-01-22 19:00 | В | 0.41667 | ТП 237 "Зеленоборская" |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 60 |  | № 490 об 22.01.2020 ж.з. | 3.4.7 | 4.13 | 1
126 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-01-23 08:55 | 2020-01-23 09:50 | П | 0.91667 | ТП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-№4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 81 23.01.2020 |  |  | 1
127 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-175, ф.10, ул. Брюсова, д.23 | 0.38 | 2020-01-23 09:30 | 2020-01-23 12:00 | В | 2.5 | ТП-175, ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 23.01.2020, стр.44,АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
128 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 529, ул.Тихонравова, 11 | 0.38 | 2020-01-23 21:00 | 2020-01-23 21:40 | В | 0.66667 | ТП 529, Т-2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 23.01.2020, стр 113 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
129 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 п.Воровского ф-Спортивная | 0.38 | 2020-01-24 10:00 | 2020-01-24 13:00 | П | 3 | ТП-3 ул.Спортивная |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 72. |  | 24.01.2020. лист.14 ОПЖ |  |  | 1
130 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" КТП№9 - ТП№55 | 10 (10.5) | 2020-01-24 | 2020-01-24 00:20 | П | 0.33333 | КТП-9, ТП-11 |  |  | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 216.4 |  |  |  |  | 1
131 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Колхозная, Западная, Коммунал. Мойка, АЗС" | 0.38 | 2020-01-24 10:00 | 2020-01-24 15:00 | П | 5 | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Колхозная, Западная, Коммунал. Мойка, АЗС" |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 28.82 |  |  |  |  | 1
132 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул.Крымская четн" | 0.38 | 2020-01-24 09:00 | 2020-01-24 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн." от ТП 6/0,4 кВ № 50 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
133 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.ул.Первомайская мкр-н Кр.Октябрь ул. Первомайская д.18 | 0.38 | 2020-01-23 15:00 | 2020-01-23 15:40 | В | 0.66667 | ВЛ-0,4кВ фидер ул.Первомайская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | О.Ж. стр 66 23.01.2020 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
134 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-44 ул. Свобода д.18А | 10 (10.5) | 2020-01-24 13:30 | 2020-01-24 14:00 | П | 0.5 | ТП-44 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
135 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23г Судогда ф-К.Маркса | 0.22 | 2020-01-26 15:07 | 2020-01-26 15:40 | В | 0.55 | ТП-23 ул.К.Маркса |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 |  | 26.01.2020. лист.14 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
136 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-211, ф.4, ул. Либерецкая, д.2 | 0.38 | 2020-01-24 10:20 | 2020-01-24 13:20 | В | 3 | ТП-211, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 24.01.2020, стр.42, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | 1
137 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-2 (н), ф.18, ф.20, от ТП-189 до ТП-73 | 6 (6.3) | 2020-01-27 04:15 | 2020-01-27 05:55 | В | 1.6667 | ф.18, ф.20, ТП-126, 23, 189, 73 (ТМ-1), 232 (абонентская), 144, 187, 42, 25, 40, 231, 124 | шк.-1, КНС-2, кот.-2 |  | 572 | 0 | 10 | 562 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 1235 |  | 27.01.2020, №2 | 3.4.7 | 4.12 | 1
138 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ фид. "ул. Транспортная 20" | 0.38 | 2020-01-24 13:00 | 2020-01-24 14:20 | П | 1.3333 | КЛ фид. "ул. Транспортная 20" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
139 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-76 до ТП-77 | 6 (6.3) | 2020-01-27 09:00 | 2020-01-27 14:00 | П | 5 | КЛ-6 кВ от ТП-76 до ТП-77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
140 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-16 РУ 0,4 кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-01-27 10:40 | 2020-01-27 11:00 | П | 0.33333 | ТП-16 КЛ 0,4 кВ Ф-№5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 82 27.01.2020 |  |  | 1
141 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-18, ф.14, ул. Комсомольская, д.24а | 0.38 | 2020-01-27 09:30 | 2020-01-27 11:30 | В | 2 | ТП-18, ф.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 27.01.2020, стр.44, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
142 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-55, ф.3, ул. Шуйская, д.30 | 0.38 | 2020-01-27 16:30 | 2020-01-27 18:15 | В | 1.75 | ТП-55, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.01.2020, стр.44, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
143 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-01-28 15:30 | 2020-01-28 16:30 | П | 1 | ТП-2 РУ-10кВ |  |  | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
144 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 ф.1 Мая д.48; ул.1 Мая д.46 | 0.22 | 2020-01-28 02:40 | 2020-01-28 08:45 | В | 6.0833 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 ф.1 Мая д.48; ул.1 Мая д.46 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | журнал учета абон.заявок, стр.17, 28.01.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
145 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-1 п Воровского | 10 (10.5) | 2020-01-28 10:00 | 2020-01-28 12:00 | П | 2 | ТП-1 ул.Комсамольская |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 68.2 |  | 28.01.2020. лист.15 ОПЖ |  |  | 1
146 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Мещерская, Сакко" и "ул. Крымская нечет." | 0.38 | 2020-01-28 09:00 | 2020-01-28 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Мещерская, Сакко" и "ул. Крымская нечет." от ТП 6/0,4 кВ № 50 |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
147 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 13" | 0.38 | 2020-01-28 10:00 | 2020-01-28 11:30 | П | 1.5 | КЛ фид. "ул. Транспортная 13" от ТП6/0,4 кВ № 77 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
148 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.647 РП 15 | 6 (6.3) | 2020-01-27 14:45 | 2020-01-27 15:14 | В | 0.48333 | РП15, ТП470, ТП480, ТП474, ТП237, ТП45, ТП283, ТП66, ТП423, ТП379, ТП392, ТП460 |  | вод.-1 | 54 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1200 |  | 27.01.2020 акт №15 стр. 115 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
149 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП 5 | 6 (6.3) | 2020-01-27 19:56 | 2020-01-27 20:23 | В | 0.45 | РП 5, ТП 542, ТП 324, ТП 192, ТП 296, ТП 465, ТП 799, ТП 226, ТП 310, ТП 233, ТП 150, ТП 122, ТП 121, ТП 309, ТП 32, ТП 277, ТП 593 |  | КНС-1 | 94 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1500 |  | 27.01.2020, №16 | 3.4.7 | 4.12 | 1
150 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Районная ф.651 РП29, ф.654 РП9 | 6 (6.3) | 2020-01-28 07:25 | 2020-01-28 08:12 | В | 0.78333 | РП29, ТП711, ТП779, ТП508, ТП507, ТП760, ТП494, ТП493, РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП165, ТП232, ТП235, ТП267, ТП192, ТП258, ТП434, ТП243, ТП430, ТП374, ТП205, ТП441, ТП396, ТП384, ТП291, ТП810, ТП782, ТП25, ТП161, ТП459, ТП124, ТП198, ТП27, ТП213, ТП246, ТП62 ПС Районая, ПАО ФСК ЕЭС | КНС-1 | АТС-1, КНС-1 | 158 | 0 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 | 3500 |  | 28.01.2020 стр.117 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
151 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦПР 10 кВ ВВ яч.13 | 10 (10.5) | 2020-01-28 07:55 | 2020-01-28 07:58 | В | 0.05 | КЛ 10 кВ ТП24-ТП25 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 200 |  | 28.01.2020, стр 83, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
152 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-170, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-01-29 13:30 | 2020-01-29 16:00 | П | 2.5 | ТП-170 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
153 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 15" | 0.38 | 2020-01-29 10:00 | 2020-01-29 11:30 | П | 1.5 | КЛ фид. "ул. Транспортная 15" от ТП6/0,4 кВ № 77 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
154 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-15, Т-1 | 10 (10.5) | 2020-01-29 09:00 | 2020-01-29 09:30 | П | 0.5 | ТП-15, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
155 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-15, Т-2 | 10 (10.5) | 2020-01-29 09:30 | 2020-01-29 10:00 | П | 0.5 | ТП-15, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
156 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Фрунзе, Щербакова" | 0.38 | 2020-01-29 09:00 | 2020-01-29 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Фрунзе, Щербакова" от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
157 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." | 0.38 | 2020-01-29 09:30 | 2020-01-29 11:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
158 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2020-01-29 10:00 | 2020-01-29 12:00 | П | 2 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 1
159 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2020-01-29 12:00 | 2020-01-29 14:00 | П | 2 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32.34 |  |  |  |  | 1
160 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1023 ТП-18 | 10 (10.5) | 2020-01-29 05:28 | 2020-01-29 06:58 | В | 1.5 | Ф-1023 ТП-18 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 156 |  | 29.01.2020г., № 1 | 3.4.14 | 4.21 | 1
161 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-61 фид." поселок",ул. 40лет Октября д.6 | 0.38 | 2020-01-29 11:00 | 2020-01-29 15:20 | П | 4.3333 | ВЛ "Поселок",ул. 40лет Октября |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
162 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП- 16 фид.ул. Привокзальная д.4 | 0.22 | 2020-01-28 11:00 | 2020-01-28 18:40 | В | 7.6667 | ВЛИ ул.Привокзальеная д.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | О.Ж. стр73 28.01.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
163 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г. Кольчугино | ТП | ТП 84, Т1, ул. Ломако у д. 6 | 6 (6.3) | 2020-01-29 09:00 | 2020-01-29 16:00 | П | 7 | ТП-84 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 |  | 29.01.2020, стр 71, ОЖ |  |  | 1
164 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 Ф-2 ул.Некрасова д.11 кв.3 | 0.38 | 2020-01-29 22:42 | 2020-01-29 22:51 | В | 0.15 | ТП-6 Ф-2 ВЛ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16 |  | 29.01.2020г., АЖ стр.55 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
165 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-182, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-01-30 13:30 | 2020-01-30 16:00 | П | 2.5 | ТП-182 |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 248 |  |  |  |  | 1
166 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-01-29 13:30 | 2020-01-29 14:00 | П | 0.5 | РП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-№4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 83 29.01.2020 |  |  | 1
167 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-01-29 16:45 | 2020-01-29 17:00 | П | 0.25 | РП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-№4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 83 29.01.2020 |  |  | 1
168 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г. Кольчугино | ТП | ТП 23, ул. Победы у д. 6а | 6 (6.3) | 2020-01-30 13:00 | 2020-01-30 16:00 | П | 3 | ТП-23 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 160 |  | 30.01.2020, стр 73, ОЖ |  |  | 1
169 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 п.Воровского ф-Спортивная | 0.38 | 2020-01-30 10:00 | 2020-01-30 14:00 | П | 4 | ТП-3 ул.Спортивная |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 72. |  | 30.01.2020. лист.15 ОПЖ |  |  | 1
170 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5п Вяткино Ф Южная | 10 (10.5) | 2020-01-30 10:00 | 2020-01-30 12:00 | П | 2 | ТП-5 ул.Южная |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16.3 |  | 30.01.2020. лист.15 ОПЖ |  |  | 1
171 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-75(Микрорайон 26) | 10 (10.5) | 2020-01-30 09:00 | 2020-01-30 10:30 | П | 1.5 | ТП-75 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
172 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 16А, 16Б" | 0.38 | 2020-01-30 13:00 | 2020-01-30 14:30 | П | 1.5 | КЛ фид. "ул. Транспортная 16А, 16Б" от ТП6/0,4 кВ № 77 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
173 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 223, ул. Василисина, 14б | 6 (6.3) | 2020-01-30 13:30 | 2020-01-30 16:00 | П | 2.5 | ТП 223 РУ 6 кВ |  | д.с.-1, ж.д.-2 | 22 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
174 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная, ф.609, КЛ-6кВ ПС Западная - ТП 307 ф.609,КЛ-6кВ РП 19 - ТП 530 | 6 (6.3) | 2020-01-29 21:35 | 2020-01-29 22:46 | В | 1.1833 | РП 19, ТП 457, 592, 468, 240, 530, 158, 343, 186, 517, 194, 208, 473, 54, 206, 420, 778, 26, 101, 537, 7, 471, 269, 144, 303, 70, 551, 288, 179, 88, 37, 448, 593 |  | шк.-1, д.с.-2, кот.-1 | 85 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1200 |  | 29.01.2020, №16, стр. 121 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
175 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Химзаводская» ф.Связи №2 | 6 (6.3) | 2020-01-29 21:35 | 2020-01-29 22:20 | В | 0.75 | ПТС, ТП А/П |  | орг.-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  | 29.01.2020, №17, стр. 121 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
176 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 19, Быковский пр-д, 5а | 0.22 | 2020-01-30 03:00 | 2020-01-30 09:10 | В | 6.1667 | ВЛ-0,4 кВ, Быковский пр-д, 5а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 29.01.2020, стр. 54 ЖАЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
177 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" РП-250 - ЛР-45 | 10 (10.5) | 2020-01-29 13:20 | 2020-01-29 13:50 | В | 0.5 | КТП-21 тр-р №1, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-32, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2 |  | орг.-2 | 529 | 0 | 2 | 527 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 1010.68 |  | №5, 29.01.20 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
178 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" КТП-9 - ТП-55 | 10 (10.5) | 2020-01-29 17:30 | 2020-01-29 17:40 | П | 0.16667 | КТП-9, ТП-11 |  |  | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 216.04 |  |  |  |  | 1
179 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ЛР-26 - ЛР-45 | 10 (10.5) | 2020-01-30 10:30 | 2020-01-30 11:30 | П | 1 | КТП-8 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 132.22 |  |  |  |  | 1
180 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ЛР-26 - ЛР-45 | 10 (10.5) | 2020-01-30 14:30 | 2020-01-30 15:30 | П | 1 | КТП-8 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 132.22 |  |  |  |  | 1
181 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-7 ф.1 г.Собинка | 0.38 | 2020-01-30 10:28 | 2020-01-30 11:25 | В | 0.95 | ВЛ-0,4 ф.1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | стр 29 | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | 0
182 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-1, ф.2, ул. Абельмана, д.105 | 0.38 | 2020-01-30 05:30 | 2020-01-30 09:00 | В | 3.5 | ТП-1, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 30.01.2020, стр.44, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
183 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-186, ф.9, ул. Озерная, д.23 | 0.38 | 2020-01-30 10:40 | 2020-01-30 13:30 | В | 2.8333 | ТП-186, ф.9 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 45 |  | 30.01.2020, стр.44, АЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
184 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-140, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-01-31 09:30 | 2020-01-31 12:00 | П | 2.5 | ТП-140 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
185 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная ф.2" | 0.38 | 2020-01-30 20:20 | 2020-01-31 12:00 | В | 15.6667 | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная ф.2" |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27.94 |  | 30.01.2020, стр. 18, ОЖ | 3.4.8 | 4.13 | 0
186 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-78 до ТП-77 | 6 (6.3) | 2020-01-31 09:00 | 2020-01-31 12:00 | П | 3 | КЛ-6 кВ от ТП-78 до ТП-77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
187 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-29, ф.2, ул. Барсукова, д.6 | 0.38 | 2020-01-31 09:15 | 2020-01-31 09:30 | В | 0.25 | ТП-29, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 31.01.2020, стр.46, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
188 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-2, ф.4, ул. Абельмана, д.81 | 0.38 | 2020-01-31 17:00 | 2020-01-31 18:00 | В | 1 | ТП-2, ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 31.01.2020, стр.46, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
189 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 24, 19, 20, 21" | 0.38 | 2020-01-31 13:30 | 2020-01-31 15:30 | В | 2 | ВЛ фид. "Микрорайон 24, 19, 20, 21" от ТП 10/0,4 кВ № 75 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  | 31.01.2020, ОЖ л. 69 | 3.4.8.1 | 4.14, 4.4 | 0
190 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-6 ф.2 | 0.38 | 2020-02-01 09:00 | 2020-02-01 11:40 | П | 2.6667 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 |  | о.ж.лист №30 |  |  | 1
191 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 608, ул.Рос 10а, 0,4кВ ф."ВЛ-5" | 0.38 | 2020-02-02 16:10 | 2020-02-02 17:00 | В | 0.83333 | ТП 608 ф."ВЛ-5" |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 60 |  | 02.02.2020, стр 57 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
192 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-26, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-02-03 13:30 | 2020-02-03 16:00 | П | 2.5 | ТП-26 | д.с.-1 |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
193 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-02-03 09:30 | 2020-02-03 11:30 | П | 2 | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Вокзальная 1-59" |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.92 |  |  |  |  | 1
194 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-78 до ТП-142 | 6 (6.3) | 2020-02-03 09:00 | 2020-02-03 12:00 | П | 3 | КЛ-6 кВ от ТП-78 до ТП-142 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
195 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ фид. "Школа № 4" | 0.38 | 2020-02-03 14:00 | 2020-02-03 15:00 | П | 1 | КЛ фид. "Школа № 4" от ТП 6/0,4 № 76 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
196 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-51, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-02-03 09:00 | 2020-02-03 09:30 | П | 0.5 | ТП-51, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
197 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-51, Т-2 | 6 (6.3) | 2020-02-03 09:30 | 2020-02-03 09:30 | П | 0 | ТП-51, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
198 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-111, ВЛ фид. "ул. Охотничья нечет" | 0.38 | 2020-02-02 20:12 | 2020-02-02 21:00 | В | 0.8 | ВЛ фид. "ул. Охотничья нечет" от ТП 6/0,4 кв № 111 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 |  | 02.02.2020, ОЖ по. 0,4 кВ, л. 19-20 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
199 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5п Вяткино ф.Южная | 10 (10.5) | 2020-02-01 09:52 | 2020-02-01 11:30 | В | 1.6333 | ТП-5 ул.Южная |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9,9 |  | 01.02.2020. лист.14 ЖЗ | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
200 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-158, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-02-04 13:30 | 2020-02-04 16:00 | П | 2.5 | ТП-158 | д.с.-1 |  | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 368 |  |  |  |  | 1
201 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ ф.10 | 10 (10.5) | 2020-02-04 10:00 | 2020-02-04 14:00 | П | 4 | ТП-88 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
202 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-29 (ул. Некрасова 21) | 6 (6.3) | 2020-02-04 08:30 | 2020-02-04 10:30 | П | 2 | ТП-29 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
203 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-78, КЛ фид. "ул. Окружная 2" | 0.38 | 2020-02-04 14:00 | 2020-02-04 15:00 | П | 1 | КЛ фид. "ул. Окружная 2" от ТП 6/0,4 кВ № 78. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
204 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 595 ул. 1-ая Никольская, 6-а | 0.38 | 2020-02-03 15:00 | 2020-02-03 17:00 | В | 2 | ТП 595, ВРУ-2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | 02.02.2020, стр 58 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
205 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199 ул.Алябьева, 4-а | 0.38 | 2020-02-03 14:03 | 2020-02-03 15:30 | В | 1.45 | ТП 199 ф.ВЛ-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 02.02.2020, стр 57 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
206 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 603 мкр.Юрьевец ул. Институтский городок, 18-д | 10 (10.5) | 2020-02-04 09:00 | 2020-02-04 12:00 | П | 3 | ТП 603 |  | м.у.-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
207 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 330 ул. Судогодское шоссе, 15 | 10 (10.5) | 2020-02-04 13:00 | 2020-02-04 16:00 | П | 3 | ТП 330 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
208 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ф. 1003 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2020-02-04 04:25 | 2020-02-04 06:25 | В | 2 | ЦРП ГОФ; ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5 |  |  | 223 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1 | 476.3 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | №6, 04.02.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
209 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. 8 "Космодемьянская, Красногвардейская" | 0.38 | 2020-02-04 09:00 | 2020-02-04 12:00 | П | 3 | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. 8 "Космодемьянская, Красногвардейская" |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 22.22 |  |  |  |  | 1
210 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-02-04 10:00 | 2020-02-04 12:00 | П | 2 | ТП-7 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 117.48 |  |  |  |  | 1
211 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф-1009 г. Лакинск ТП-37в сторону ТП-69 | 10 (10.5) | 2020-02-03 09:55 | 2020-02-03 11:50 | П | 1.9167 | ТП-69, ТП-37 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 |  | о.ж. лист 31 | 3.4.8 | 4.4 | 1
212 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-02-04 02:07 | 2020-02-04 05:10 | В | 3.05 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех.парк, автохоз, МТС, Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №1 04.02.2020. лист.№16 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
213 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-3 п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-02-04 02:07 | 2020-02-04 09:40 | В | 7.55 | ТП3 ул.Песочная |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 56.7 |  | 04.02.2020. лист.№16 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
214 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-14 п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-02-04 11:00 | 2020-02-04 15:00 | П | 4 | ТП14 ул.Труда |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 55 |  | 04.02.2020. лист.№16 ОПЖ |  |  | 1
215 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-02-05 09:00 | 2020-02-05 11:00 | П | 2 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
216 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 603 мкр.Юрьевец ул. Институтский городок, 18-д | 10 (10.5) | 2020-02-05 09:00 | 2020-02-05 12:00 | П | 3 | ТП 603 |  | м.у.-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
217 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-9, ф.6, ул.Чернышевского | 0.38 | 2020-02-04 13:05 | 2020-02-04 13:35 | В | 0.5 | ТП-9, ф.6 | кот.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |  | 04.02.2020, стр.46, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
218 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-17 ВЛ-0,4кВ ф. "Космодемьянская, Красногвардейская" | 0.38 | 2020-02-05 09:00 | 2020-02-05 12:00 | П | 3 | КТП-17 ВЛ-0,4кВ ф. "Космодемьянская, Красногвардейская" |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 22.22 |  |  |  |  | 1
219 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Заозерная", МВ-10 кВ фид. 1017 | 10 (10.5) | 2020-02-04 12:05 | 2020-02-04 15:15 | П | 3.1667 | КЛ-10 кВ фид. 1017 от ПС "Заозерная" до РП-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
220 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-78, КЛ фид. "ул. Окружная 4" | 0.38 | 2020-02-05 10:00 | 2020-02-05 11:00 | П | 1 | КЛ фид. "ул. Окружная 4" от ТП 6/0,4 кВ № 78. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
221 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-15, КЛ фид. "ул. Калинина 41" | 0.38 | 2020-02-05 09:00 | 2020-02-05 10:30 | П | 1.5 | КЛ фид. "ул. Калинина 41" от ТП 10/0,4 кВ № 15. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
222 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Владимирская-750 ф.1005 "Поселок" | 10 (10.5) | 2020-02-05 08:55 | 2020-02-05 11:00 | В | 2.0833 | ТП 521, 523, 522, 526, 524 |  | кот.-1, д.с.-1, шк.-1 | 61 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 450 |  | 06.05.2019, №21, стр. 131 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
223 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Фрунзе, Щербакова" | 0.38 | 2020-02-06 09:00 | 2020-02-06 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Фрунзе, Щербакова" от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
224 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-02-05 17:55 | 2020-02-05 18:03 | В | 0.13333 | КТП-34, ТП-49 |  |  | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 237.16 |  | №5, 05.02.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
225 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2020-02-05 17:55 | 2020-02-05 20:40 | В | 2.75 | КТП-9, ТП-11, ТП-55 |  |  | 424 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 328.46 |  | №5, 05.02.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
226 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2020-02-05 17:55 | 2020-02-05 21:35 | В | 3.6667 | ТП-37 |  |  | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 89.76 |  | №5, 05.02.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
227 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2020-02-05 17:55 | 2020-02-05 23:55 | В | 6 | ТП-35, ТП-43 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 86.24 |  | №5, 05.02.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
228 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | 1 СШ ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-02-05 18:40 | 2020-02-05 19:00 | В | 0.33333 | КТП-857, ТП-4, ТП-2, КТП-2, ТП-3 тр-р №1, КТП-21, тр-р №1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р №1, ТП-14 |  |  | 396 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 | 1 | 853.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №6, 05.02.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
229 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-02-05 18:40 | 2020-02-05 20:40 | В | 2 | ТП-40, КТП-29 | м.у.-1 |  | 38 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 110.44 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №6, 05.02.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
230 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1023 ТП-18 | 0.38 | 2020-02-06 10:00 | 2020-02-06 10:00 | В | 0 | ТП-18 РУ-0,4 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06.02.2020г., ОЖ стр.26 | 3.4.14 | 4.10 | 1
231 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1023 ТП-18 | 0.38 | 2020-02-07 10:00 | 2020-02-07 16:00 | П | 6 | Ф-1023 ТП-18 РУ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-7, Ф-8, Ф-9 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
232 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ,Ф-2,яч.5.,ШМ | 10 (10.5) | 2020-02-07 09:30 | 2020-02-07 11:30 | П | 2 | ТП-13,ТП-18(абон),ТП-120 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
233 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-215 до ТП-216 | 6 (6.3) | 2020-02-06 13:30 | 2020-02-06 13:30 | В | 0 | КЛ-6 кВ от ТП-215 до ТП-216 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06.02.2020, №3 | 3.4.8 | 4.4 | 1
234 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-02-06 11:17 | 2020-02-06 12:42 | В | 1.4167 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех.парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №2 06.02.2020. лист.№18 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
235 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-35, КЛ фид. "Теплицкий пр-т 41" | 0.38 | 2020-02-07 10:00 | 2020-02-07 11:00 | П | 1 | КЛ фид. "Теплицкий пр-т 41" от ТП 10/0,4 кВ № 35 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
236 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 41 Ф. ул. Михайловская чет | 0.38 | 2020-02-08 17:00 | 2020-02-08 17:25 | В | 0.41667 | ВЛ. Ф. ул. Михайловская чет |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | 8.02.2020, стр 99, ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
237 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-146, ф.31, ул. Колхозная, д.28/1 | 0.38 | 2020-02-08 15:05 | 2020-02-08 16:20 | В | 1.25 | ТП-146, ф.31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 08.02.2020, стр.40, АЖ | 3.4.8, 3.4.9.3 | 4.4 | 1
238 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-127, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-02-10 13:30 | 2020-02-10 16:00 | П | 2.5 | ТП-127 | д.с.-2 |  | 28 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 264 |  |  |  |  | 1
239 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13, РУ-0,4кВ,Ф-ул.Пушкина,Фурманова | 0.38 | 2020-02-08 12:15 | 2020-02-08 15:30 | В | 3.25 | ТП-13, РУ-0,4кВ,Ф-ул.Пушкина,Фурманова |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 |  | 08.02.20 О.ж.-стр.93 | 3.4.14, 3.4.7 | 4.16 | 1
240 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-6 п.Андреево Ф Сосновая | 0.38 | 2020-02-10 12:00 | 2020-02-10 13:00 | П | 1 | ТП6 ул.Сосновая |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 |  | 10.02.2020. лист.№17 ОПЖ |  |  | 1
241 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 93, ул.Солнечная, 26 | 0.38 | 2020-02-08 04:50 | 2020-02-08 09:00 | В | 4.1667 | ТП 93, РУ-0,4 кВ, ф.ВЛ-3, ул.Солнечная, ул.Пугачева |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |  | 8.02.2020, стр 62 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 1
242 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 145, ул. Луначарского 31 | 0.38 | 2020-02-07 21:00 | 2020-02-08 09:20 | В | 12.3333 | ТП 145 , РУ 0, 4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 8.02.2020, стр 62 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 1
243 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 389, ул. Поселковая 6 | 0.38 | 2020-02-08 10:00 | 2020-02-08 11:28 | В | 1.4667 | ТП 389 , ВЛ 0, 4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 8.02.2020, стр 62 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
244 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 793 пр. Строителей 9 | 0.38 | 2020-02-08 20:50 | 2020-02-08 21:50 | В | 1 | ТП 783 , КЛ 0, 4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 8.02.2020, стр 63 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 1
245 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 439 Октябрьский пр-т 36 | 0.38 | 2020-02-09 10:40 | 2020-02-09 11:10 | В | 0.5 | ТП 783 , КЛ 0, 4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 8.02.2020, стр 63 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 1
246 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750, РУ-10кВ, МВ к ф.Ю-1 от МТЗ (Ю-1 и Ю-2) | 10 (10.5) | 2020-02-10 07:54 | 2020-02-10 12:05 | В | 4.1833 | РП30, ТП627, 628, 653, 639, 624, 618, 637, 682, 663, 658, 641, 617, 548, 619, 620, 626, 622, 621, 623, 654, 633, 660, 629, 662, 631, 632, 630, 645, 640, 681, 549, 634, 646, 647, 636, 644 |  | вод.-1, орг.-2, кот.-1 | 339 | 0 | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 1900 |  | 10.02.2020, стр. 140 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
247 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-160 (с. Коверино) | 10 (10.5) | 2020-02-10 13:20 | 2020-02-10 17:35 | П | 4.25 | ТП-160 Ф-2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 10.02.2020 ОЖ стр.29 |  |  | 1
248 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Новая Быковка-2 с отпайкой Оргтруд | 35 | 2020-02-11 10:00 | 2020-02-11 16:00 | П | 6 | ВЛ-35 кВ Новая Быковка-2 с отпайкой Оргтруд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
249 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2020-02-10 20:33 | 2020-02-10 21:43 | В | 1.1667 | ТП-1 ,4 ,7 ,11 ,13 ,17 ,23 ,36 ,49 ВЛ |  |  | 441 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 1025 |  | 10.02.2020 №1 | 3.4.12.2, 3.4.7 | 4.4 | 1
250 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 366 ул. Стрелецкая 36а | 0.22 | 2020-02-10 20:50 | 2020-02-10 21:35 | В | 0.75 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Стрелецкая, 26а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10.02.2020, стр. 64 Ж.З. | 3.4.7 | 4.13 | 1
251 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-17, ф.5, ул. Челюскинцев, д.135 | 0.38 | 2020-02-10 21:30 | 2020-02-10 22:10 | В | 0.66667 | ТП-17, ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 10.02.2020, стр.48, АЖ | 3.4.13 | 4.11 | 1
252 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-209, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-02-11 09:30 | 2020-02-11 12:00 | П | 2.5 | ТП-209 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
253 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-9, ф.16, пр. Мира, д.2 | 0.38 | 2020-02-11 08:00 | 2020-02-11 12:00 | П | 4 | ТП-9, ф.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
254 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ, ул.Вокзальная | 0.38 | 2020-02-10 21:55 | 2020-02-11 13:45 | В | 15.8333 | КТП-735 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  | №8, 11.02.20 | 3.4.8, 3.4.7 | 4.9 | 1
255 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Новая Быковка-2 с отпайкой Оргтруд | 35 | 2020-02-12 10:00 | 2020-02-12 16:00 | П | 6 | ВЛ-35 кВ Новая Быковка-2 с отпайкой Оргтруд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
256 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1023 ТП-18 | 0.38 | 2020-02-12 14:00 | 2020-02-12 16:00 | П | 2 | Ф-1023 ТП-18 РУ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-7, Ф-8, Ф-9 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
257 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-154, ф.24, ул. Муромская, д.9а | 0.38 | 2020-02-11 08:35 | 2020-02-11 10:20 | В | 1.75 | ТП-154, ф.24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 11.02.2020, стр.48, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
258 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-124, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-02-12 09:30 | 2020-02-12 12:00 | П | 2.5 | ТП-124 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
259 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ 0,4 кВ Ф-№1 | 0.38 | 2020-02-11 09:00 | 2020-02-11 10:50 | П | 1.8333 | ТП-23 ВЛ 0,4 кВ Ф-№1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 87 11.02.2020 |  |  | 1
260 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-02-11 13:40 | 2020-02-11 15:10 | П | 1.5 | ТП-20 ВЛ 0,4 кВ Ф-№2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 87 11.02.2020 |  |  | 1
261 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ ф.1 | 10 (10.5) | 2020-02-12 10:00 | 2020-02-12 12:00 | П | 2 | ТП-93(аб.),94(аб.),16,27,48, 46(аб.),92,57(аб.),58, 20(аб.)25,62,89,56,60, 15(аб.),104 - всего 17шт. |  |  | 1004 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1 | 1400 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) |  |  |  | 1
262 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Новая Быковка-1 с отпайкой Оргтруд | 35 | 2020-02-13 10:00 | 2020-02-13 16:00 | П | 6 | ВЛ-35 кВ Новая Быковка-1 с отпайкой Оргтруд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.02.2020 ОЖ стр.36 |  |  | 1
263 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-02-12 09:10 | 2020-02-12 10:40 | П | 1.5 | ТП-20 ВЛ 0,4 кВ Ф-№2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 87 12.02.2020 |  |  | 1
264 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-02-12 13:15 | 2020-02-12 14:15 | П | 1 | ТП-20 ВЛ 0,4 кВ Ф-№2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 87 12.02.2020 |  |  | 1
265 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-233, ф.4, ул. Фурманова, д.18 | 0.38 | 2020-02-12 12:00 | 2020-02-12 12:15 | П | 0.25 | ТП-233, ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
266 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-73, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-02-13 09:30 | 2020-02-13 12:00 | П | 2.5 | ТП-73 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 213 |  |  |  |  | 1
267 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45 РУ-0,4кВ яч.10 | 0.38 | 2020-02-12 20:15 | 2020-02-12 21:00 | В | 0.75 | ТП-45 РУ-0,4кВ, ул.Гайдара д.30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 12.02.2020 О.Ж. стр.99 | 3.4.14 | 4.21 | 1
268 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-544 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2020-02-13 06:50 | 2020-02-13 08:50 | В | 2 | ТП-544 РУ-0,4кВ, ул.Добровольского, ул.Вокзальная |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | 13.02.2020 О.Ж. стр.99 | 3.4.14 | 4.21 | 1
269 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г.Судогда Ф-Чапаева | 0.38 | 2020-02-13 09:00 | 2020-02-13 11:00 | В | 2 | ТП 29 ул.Чапаева |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 |  | 13.02.2020. лист.№19 ОПЖ | 3.4.8 | 4.14, 4.4 | 0
270 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-15 РУ 0,4 кВ Ф-№9 | 0.38 | 2020-02-13 08:50 | 2020-02-13 10:20 | П | 1.5 | ТП-15 КЛ 0,4 кВ Ф-№9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 87 13.02.2020 |  |  | 1
271 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-73, РУ-0,4 кВ, 2СШ | 0.38 | 2020-02-13 13:10 | 2020-02-13 13:55 | В | 0.75 | ТП-73, 2СШ | КНС-1 |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 98 |  | 13.02.2020, стр.132, ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
272 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф. 1003 от оп.№10 до ТП-7,8 | 10 (10.5) | 2020-02-13 14:29 | 2020-02-13 16:19 | В | 1.8333 | ТП - 1, 7, 8, 13, 28, 34, 51, 515 |  | орг. - 2 | 825 | 0 | 2 | 823 | 0 | 0 | 1 | 824 | 0 | 600 |  | 13.02.2020 г., стр.22 ОЖ, акт №2/2020 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
273 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.1006 ТПС "Усад" ВЛ-10кВ ЛР-6 | 10 (10.5) | 2020-02-14 10:00 | 2020-02-14 15:00 | П | 5 | КТП-735 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 1
274 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-5 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-02-14 13:00 | 2020-02-14 16:00 | П | 3 | ТП-5 ул.К.Маркса |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 102.5 |  | 14.02.2020. лист.№19 ОПЖ |  |  | 1
275 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-02-13 11:53 | 2020-02-13 12:26 | В | 0.55 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ооо Энергострой | 13.02.2020. лист.№19 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
276 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-02-13 11:53 | 2020-02-13 12:26 | В | 0.55 | ТП-19, 20, 21, 18 |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | ооо Энергострой | 13.02.2020. лист.№19 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
277 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2020-02-13 11:53 | 2020-02-13 12:26 | В | 0.55 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | ооо Энергострой | 13.02.2020. лист.№19 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
278 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2020-02-13 11:53 | 2020-02-13 12:26 | В | 0.55 | ТП-15, 16, 22, Био котельная |  |  | 245 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1 | 207.6 | ооо Энергострой | 13.02.2020. лист.№19 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
279 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24,ВЛ фид. "ул.Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-02-13 09:30 | 2020-02-13 13:00 | П | 3.5 | ВЛ фид. "ул.Набережная, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
280 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС"Юрьевец" фид. 110 ТП 604 | 10 (10.5) | 2020-02-14 08:46 | 2020-02-14 11:31 | В | 2.7514 | ТП604, 642, 603, 606, 605, 602, 664, 608, 611, 613, 649, 679, 638, 652, 612, 615 |  | кот-2, м.у.-1 | 39 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1300 |  | 14.02.2020 № 23, 24 | 3.4.7 | 4.12 | 1
281 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС " Стекловолокно" до ТП-78. | 6 (6.3) | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-17 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ от ПС, Стекловолокно до ТП-78. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
282 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварця" фид.1038, РП-2 направл. 225, КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-35 . | 10 (10.5) | 2020-02-16 00:40 | 2020-02-16 01:50 | В | 1.1667 | ТП-61(Т-1, 35, 36, 25, 44, 26 т-2, 93 т-1, 147 т-2. |  | Больница - 1. Котельная-1. | 127 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 345 |  | 16.02.2020, ОЖ л.77-78, | 3.4.14 | 4.12 | 1
283 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 Ф. ул. Спасская к д.12 | 0.38 | 2020-02-14 14:30 | 2020-02-14 15:00 | В | 0.5 | КЛ. Ф. ул. Спасская к д.12 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |  | 14.02.2020, стр 103, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
284 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-02-14 15:30 | 2020-02-14 15:40 | В | 0.16667 | ВЛ ул. Борисова сторона ул. Пролетарская, ул. Иванова гора |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 |  | 14.02.2020, стр 103, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
285 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ундол-Лакина 1 ВЛ-35 кВ. г.Лакинск | 35 | 2020-02-17 06:30 | 2020-02-17 14:55 | В | 8.4167 | ВЛ-35 Ундол-Лакина-1 |  | кот. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |  | акт №2 от17.02.20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
286 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ 0,4 кВ Ф-№3 | 0.38 | 2020-02-14 09:15 | 2020-02-14 09:35 | П | 0.33333 | ТП-10 РУ 0,4 кВ Ф-№3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 88 14.02.2020 |  |  | 1
287 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2020-02-14 19:25 | 2020-02-14 23:25 | П | 4 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
288 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ ф.12 | 10 (10.5) | 2020-02-15 14:40 | 2020-02-15 15:40 | В | 1 | ТП-119,24,33,3,55,32,38,44, 14,26,12,22,85,29,53,19,36,31, 1,41,2,30,6,37,96,42,7,11,90, 99,43,23, абонентские: ТП-91,63,5,100,54,8 - итого:38шт. |  |  | 1566 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 3600 |  | Акт №137 от 15.02.2020 | 3.4.14, 3.4.7 | 4.12 | 1
289 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-4, ф.1, ул. Свердлова, д.7 | 0.38 | 2020-02-15 03:00 | 2020-02-15 09:30 | В | 6.5 | ТП-4, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 15.02.2020, стр.48, АЖ | 3.4.8.5, 3.4.9.3 | 4.13 | 0
290 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-140, ф.10, ул. Комсомольская | 0.38 | 2020-02-16 09:30 | 2020-02-16 11:00 | В | 1.5 | ТП-140, ф.10, ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 |  | 16.02.2020, стр.50, АЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
291 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.12, ул. Охотничная, д.3 | 0.38 | 2020-02-16 14:30 | 2020-02-16 16:45 | В | 2.25 | ТП-103, ф.12, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 16.02.2020, стр.50, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
292 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-25, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-02-17 13:30 | 2020-02-17 16:00 | П | 2.5 | ТП-25 |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
293 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-56, ф.3, ул. Покровская | 0.38 | 2020-02-18 09:30 | 2020-02-18 12:30 | П | 3 | ТП-56, ф.3 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
294 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ПС | ПС "Гороховец" Ф.615 | 6 (6.3) | 2020-02-17 12:00 | 2020-02-17 16:20 | П | 4.3333 | ТП-30 |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 89 17.02.2020 |  |  | 1
295 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 -78, КЛ фид. "ул. Менделеева 19 Б" | 0.38 | 2020-02-18 10:00 | 2020-02-18 12:00 | П | 2 | КЛ фид. "ул. Менделеева 19 Б" от РП 10/0.4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
296 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ-0.4 кВ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2020-02-18 09:00 | 2020-02-18 12:00 | П | 3 | ВЛ-0.4 кВ фид. "ул. Колхозная" ТП 6/0.4кВ № 49 |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
297 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ-0.4 кВ фид. "ул.Луговая Суворова" | 0.38 | 2020-02-18 13:00 | 2020-02-18 16:00 | П | 3 | ВЛ-0.4 кВ фид. "ул.Луговая Суворова" ТП 6/0.4 кВ №40. |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
298 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-61 ТП-35, КЛ- 10 кВ. | 10 (10.5) | 2020-02-18 09:00 | 2020-02-18 16:30 | П | 7.5 | КЛ-10 кВ. ТП-61 - ТП-35. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
299 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-29, ВЛ-0.4 кВ фид. "Садовая" | 0.38 | 2020-02-18 09:00 | 2020-02-18 12:00 | П | 3 | ВЛ-0.4 кВ фид. "Садовая" ТП 6/0.4 кВ №29. |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
300 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 45, ф. 5 - гаражи р-н Молокозавода | 0.38 | 2020-02-17 15:50 | 2020-02-17 16:20 | В | 0.5 | ТП 45, ф. 5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 505 об 17.02.2020 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
301 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 2 - ул. Мира, 62 | 0.22 | 2020-02-17 16:00 | 2020-02-17 16:40 | В | 0.66667 | ТП 32, ф. 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 506 об 17.02.2020 ж.з. | 3.4.13 | 4.3 | 1
302 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 г.Судогда Ф-Первомайская | 0.38 | 2020-02-17 15:20 | 2020-02-17 16:50 | В | 1.5 | ТП-10 ул.Первомайская |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 17 |  | 17.02.2020. лист.№18 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
303 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 г.Судогда Ф-Скважина | 0.38 | 2020-02-18 10:00 | 2020-02-18 12:00 | П | 2 | ТП-14 ул.Бякова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 18.02.2020. лист.№19 ОПЖ |  |  | 1
304 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-02-18 | 2020-02-18 00:25 | П | 0.41667 | ТП-40, КТП-29, КТП-9, КТП-17, ТП-11 | м.у.-1 |  | 443 | 0 | 1 | 441 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1 | 314.82 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
305 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная-1" | 0.38 | 2020-02-18 10:00 | 2020-02-18 12:00 | П | 2 | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная-1" |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 42.9 |  |  |  |  | 1
306 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 19 к ТП 530 | 6 (6.3) | 2020-02-17 13:00 | 2020-02-17 13:28 | В | 0.46667 | ТП 530, ТП 420, КТП 158, КТП 343, КТП 186, КТП 517, КТП 194, ТП 208, КТП 54, КТП 206, КТП 473 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  | 17.02.2020 стр. №146 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
307 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП-5 | 6 (6.3) | 2020-02-17 17:45 | 2020-02-17 17:50 | В | 0.083333 | РП 5, ТП 11, ТП 121, ТП309, ТП 32, ТП 277, ТП 139, ТП 328, ТП 50, ТП 324, ТП 106, ТП 192, ТП 296, ТП 465, ТП 799, ТП 226 |  | орг.-2 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 300 |  | 17.02.2020, №25 стр. 147 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
308 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.650-РП 13 | 6 (6.3) | 2020-02-18 01:29 | 2020-02-18 01:45 | В | 0.26667 | ТП 519, 94, 202, 600 |  | 1 КНС 1 кот. | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |  | 18.02.2020, №26 | 3.4.7 | 4.12 | 1
309 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-48 ф.1 | 0.38 | 2020-02-18 09:00 | 2020-02-18 10:30 | П | 1.5 | ТП-48 ф.1 ВЛ-0,4 кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | о.ж.лист №38 |  |  | 1
310 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-53 ф.5 | 0.38 | 2020-02-18 09:30 | 2020-02-18 10:00 | П | 0.5 | ТП-53 ф.5 ВЛ-0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №38 |  |  | 1
311 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП-16, ул.Верхняя Дуброва, 40 | 0.38 | 2020-02-19 09:00 | 2020-02-19 12:00 | П | 3 | РП-16, Т-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
312 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ 0,4 кВ Ф-№9,10 | 0.38 | 2020-02-18 09:50 | 2020-02-18 10:50 | П | 1 | ТП-17 КЛ 0,4 кВ Ф-№9,10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 89 18.02.2020 |  |  | 1
313 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-02-18 10:55 | 2020-02-18 11:00 | П | 0.083333 | ТП-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-№4 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 89 18.02.2020 |  |  | 1
314 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-02-18 13:20 | 2020-02-18 14:10 | В | 0.83333 | ТП-8 ВЛ 0,4 кВ Ф-№2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 89 18.02.2020 | 3.4.7 | 4.6, 4.12, 4.13 | 1
315 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева, 14 | 0.22 | 2020-02-18 16:00 | 2020-02-18 16:20 | В | 0.33333 | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева, 14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 509 об 17.02.2020 ж.з. | 3.4.13 | 4.3 | 1
316 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 31, ф. 7 - ул. Железнодорожная, 20 | 0.22 | 2020-02-18 09:20 | 2020-02-18 09:30 | В | 0.16667 | ТП 31, ф. 7 - ул. Железнодорожная, 20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 508 об 17.02.2020 ж.з. | 3.4.13 | 4.3 | 1
317 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-28, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-02-19 09:00 | 2020-02-19 11:00 | П | 2 | ТП-28, Т-1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
318 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ-0.4 кВ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2020-02-19 09:00 | 2020-02-19 12:00 | П | 3 | ВЛ-0.4 кВ фид. "ул.Прудовая" ТП 6/0.4кВ №18 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
319 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ-0.4 кВ фид. "ул. Стеклозоводская" | 0.38 | 2020-02-19 13:00 | 2020-02-19 16:00 | П | 3 | ВЛ-0.4 кВ фид. "ул.Стеклозоводская" ТП 6/0.4кВ №76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
320 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-35. | 10 (10.5) | 2020-02-18 09:00 | 2020-02-18 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-35. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
321 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 , КЛ фид. "ул. Менделеева 19 Б" | 0.38 | 2020-02-20 13:30 | 2020-02-20 16:00 | П | 2.5 | КЛ фид. "ул. Менделеева 19 Б" от РП 10/0.4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
322 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-02-20 13:30 | 2020-02-20 14:30 | П | 1 | ТП-80, Т-1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
323 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-160 (с. Коверино) | 10 (10.5) | 2020-02-20 10:00 | 2020-02-20 11:00 | П | 1 | ТП-160 Ф-2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
324 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-160 (с. Коверино) | 10 (10.5) | 2020-02-20 14:00 | 2020-02-20 15:00 | П | 1 | ТП-160 Ф-2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
325 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 57, пр-т Строителей, 7д | 0.38 | 2020-02-20 09:00 | 2020-02-20 12:00 | П | 3 | ТП 57, Т-1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
326 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 57, пр-т Строителей, 7д | 0.38 | 2020-02-20 13:30 | 2020-02-20 16:30 | П | 3 | ТП 57, Т-2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
327 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-02-19 09:30 | 2020-02-19 09:50 | П | 0.33333 | ТП-20 ВЛ 0,4 кВ Ф-№5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 90 19.02.2020 |  |  | 1
328 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Д/С "Ромашка", Спортивная д.7-10" | 0.38 | 2020-02-20 09:00 | 2020-02-20 12:00 | П | 3 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Д/С "Ромашка", Спортивная д.7-10" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25.96 |  |  |  |  | 1
329 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-02-19 21:13 | 2020-02-19 21:40 | В | 0.45 | ТП-1.2.3.4.5.6.,мех.парк.,МТС.Тел.2 |  |  | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 527.8 |  | 19.02.2020. лист.№20 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
330 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-38, ф.13, ул. Добролюбова, д.4а | 0.38 | 2020-02-19 15:50 | 2020-02-20 10:00 | В | 18.1667 | ТП-38, ф.13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 19.02.2020, стр.50, АЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
331 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-142, 2 СШ, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-02-20 09:30 | 2020-02-20 12:00 | П | 2.5 | ТП-142, 2 СШ | кот.-1 |  | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
332 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2020-02-20 10:00 | 2020-02-20 12:00 | П | 2 | ТП-94 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
333 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 432, ул. Комиссарова, 2 | 0.38 | 2020-02-21 09:30 | 2020-02-21 10:00 | П | 0.5 | ТП 432, Т-1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
334 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-31 Ф-10 ул.Дорожная 1"б" | 0.38 | 2020-02-22 10:40 | 2020-02-22 11:00 | В | 0.33333 | ТП-31 Ф-10 ул.Дорожная 1"б" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 22.02.2020г., АЖ 55 | 3.4.14 | 4.21 | 1
335 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-02-23 08:30 | 2020-02-23 10:00 | В | 1.5 | Ф-1014 ТП-8А, 10, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 28, 39, 40, 42, 47 КВЛ |  |  | 638 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 533 |  | 23.02.2020 №2 | 3.4.13 | 4.12 | 1
336 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 14, ф. 7 - ул. Зернова, 9 | 0.22 | 2020-02-23 13:15 | 2020-02-23 16:00 | В | 2.75 | ТП 14, ф. 7 - ул. Зернова, 9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 512 от 23.02.2020 ж.з. | 3.4.13 | 4.3 | 1
337 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-192, ф.15, ул. Борцов 1905 года, д.4 | 0.38 | 2020-02-21 14:50 | 2020-02-21 15:40 | В | 0.83333 | ТП-192, ф.15, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 21.02.2020, стр. 50 АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
338 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.660, ф.675, от РП-3 до ТП-227 (ТМ-1), от РП-3 до ТП-227 (ТМ-2) | 6 (6.3) | 2020-02-22 23:00 | 2020-02-23 12:15 | В | 13.25 | ф.660, ф.675, ТП-119, 120, 106, 108, 227, 230, КЛ | кот.-2, д.с.-2, м.у.-1 |  | 96 | 0 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 945 |  | 22.02.2020, №4 | 3.4.7 | 4.12 | 1
339 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.100 ТП 604/ТП 607 | 10 (10.5) | 2020-02-23 09:15 | 2020-02-23 09:35 | В | 0.33333 | ТП601, ТП602, ТП603, ТП604, ТП605, ТП607, ТП608, ТП611, ТП612, ТП613, ТП615, ТП638, ТП642, ТП651, ТП652, ТП664 |  | кот-2, му-2 | 41 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1200 |  | 23.02.2020 № 27, ОЖ стр 154 | 3.4.7 | 4.12 | 1
340 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 863 Суздальский р-н, с. Сновицы, ул. Юрьевская, 1-б | 0.38 | 2020-02-23 16:10 | 2020-02-23 17:00 | В | 0.83333 | ТП 863 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  | 23.02.2020, ЖЗ стр 73 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
341 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" ф.606 РП 7 | 6 (6.3) | 2020-02-23 20:38 | 2020-02-23 20:48 | В | 0.16667 | РП 7, ТП 421, ТП 120, ТП 594, ТП 252, ТП 207, ТП 117, ТП 203, ТП 199, ТП 226, ТП 310, ТП 362, ТП 272, ТП 372, ТП 425, ТП 17, ТП 227, ТП 308, ТП 241, ТП 315, ТП 259, ТП 210, ТП 87, ТП 140, ТП 113, ТП 391, ТП 97, ТП 118 |  | орг.-1, м.у.-1 | 396 | 2 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 2100 |  | 23.02.2020, №28, стр. 155 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
342 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф.6402 РП 19 | 6 (6.3) | 2020-02-24 | 2020-02-24 00:27 | В | 0.45 | РП 19, ТП 457, 592, 468, 240,778, 26, 101, 537, 269, 530, 158, 343, 186, 517, 194, 208, 473, 54, 206, 420 |  | орг.-1, кот-1 | 114 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1100 |  | 24.02.2020, №29, стр. 155 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
343 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль РП2-ТП43 | 10 (10.5) | 2020-02-25 04:00 | 2020-02-25 06:30 | В | 2.5 | ТП 56,51,53,52,55,РП2, |  | Водозабор,котельная | 47 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 150 |  | № 2, 25.02.2020 | 3.4.13.4 | 4.6 | 1
344 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2020-02-25 09:00 | 2020-02-25 16:00 | П | 7 | ТП-137, 138 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
345 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1014 ЛР-2"а" | 10 (10.5) | 2020-02-26 10:00 | 2020-02-26 12:00 | П | 2 | ТП-15; 16; 28; 42; 47 ВЛ |  |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
346 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-57, ф.1, ф.3, ул. Лопатина д.48, ул. Ногина д. 59 | 0.38 | 2020-02-26 13:00 | 2020-02-26 16:00 | П | 3 | ТП-57, ф.1, ф.3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
347 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-255, ф.3, мкрн. Доброград | 0.38 | 2020-02-25 18:10 | 2020-02-25 19:30 | В | 1.3333 | ТП-255, ф.3, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 25.02.2020, стр.52, АЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
348 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-17, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-02-26 08:40 | 2020-02-26 11:00 | П | 2.3333 | ТП-17 (ул. Толстого 14) |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
349 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." | 0.38 | 2020-02-26 14:00 | 2020-02-26 16:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." от ТП 6/0,4 кВ № 34. |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
350 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-43, яч-ка ВН-10 кВ КЛ-10 кВ от ТП-43 в стор. ТП-95 | 10 (10.5) | 2020-02-26 13:30 | 2020-02-26 15:30 | П | 2 | Т-2, КЛ-10 кВ от ТП-43 в стор. ТП-95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
351 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-02-26 13:00 | 2020-02-26 17:00 | П | 4 | ТП-1.3.6. |  |  | 281 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 259.7 |  | 26.02.2020. лист.№18 ОПЖ |  |  | 1
352 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул.Гражданская, 24 | 0.22 | 2020-02-26 03:00 | 2020-02-26 11:00 | В | 8 | ТП 106 ВЛ 0,4кВ ф."ул. МЮДа, ул. Горячева" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 26.02.2020, ЖЗ стр. 75 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
353 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4 кВ Ф-№11 | 0.38 | 2020-02-25 09:20 | 2020-02-25 10:50 | П | 1.5 | ТП-11 ВЛ 0,4 кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 92 25.02.2020 |  |  | 1
354 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-02-25 13:20 | 2020-02-25 14:05 | П | 0.75 | ТП-8 ВЛ 0,4 кВ Ф-№2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 92 25.02.2020 |  |  | 1
355 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-16 РУ 6 кВ Ф-№1 | 6 (6.3) | 2020-02-25 15:10 | 2020-02-25 16:10 | П | 1 | ТП-16 КЛ 6 кВ Ф-№1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ОЖ- лист 92 25.02.2020 |  |  | 1
356 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч-17 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2020-02-25 13:52 | 2020-02-25 14:00 | В | 0.13333 | ТП-55, ТП-32,ТП-38,ТП-1,ТП-6,ТП-41,ТП-2,ТП-30,ТП-37,ТП-96,ТП-42,ТП-50,ТП-99,ТП-56,ТП-104,ТП-89,ТП-62,ТП-15(абон.),ТП-60,ТП-5(абон.) |  |  | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 1100 |  | №138 25.02.2020 | 3.4.10 | 4.4 | 1
357 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 ул.Лесная д.17А | 10 (10.5) | 2020-02-26 12:00 | 2020-02-26 14:00 | П | 2 | ТП-3 |  |  | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 201 |  |  |  |  | 1
358 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-160 (с. Коверино) | 10 (10.5) | 2020-02-27 13:00 | 2020-02-27 17:00 | П | 4 | ТП-160 Ф-2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
359 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-02-27 10:00 | 2020-02-27 15:00 | П | 5 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
360 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-135, ф.2, ул. Еловая | 0.38 | 2020-02-27 09:00 | 2020-02-27 12:00 | П | 3 | ТП-135, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
361 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-23а, РУ-0,4 кв, РУ-6 кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2020-02-27 13:15 | 2020-02-27 16:00 | П | 2.75 | ТП-23а |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
362 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 434 ул.Лакина, 129г | 0.22 | 2020-02-26 12:15 | 2020-02-26 14:30 | В | 2.25 | ТП 434 ВЛ 0,4кВ ф. "ул. 3-4 Линия" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 26.02.2020, ЖЗ стр. 75 | 3.4.7 | 4.13 | 1
363 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Покровка" | 0.38 | 2020-02-27 09:00 | 2020-02-27 12:00 | П | 3 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Покровка" |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23.32 |  |  |  |  | 1
364 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-616 | 6 (6.3) | 2020-02-26 09:00 | 2020-02-26 12:10 | П | 3.1667 | РП-2 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 87 |  | ОЖ- лист 92 26.02.2020 |  |  | 1
365 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ в стор. ТП-101, 100, 114, 102 | 6 (6.3) | 2020-02-27 09:30 | 2020-02-27 11:30 | П | 2 | ТП-101, 100, 114, 102, 116, 103, 104, 105, 106 |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
366 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-117 направ. 211 | 10 (10.5) | 2020-02-27 09:00 | 2020-02-27 11:00 | П | 2 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-117 направ. 211 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
367 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-203, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-02-28 09:00 | 2020-02-28 12:00 | П | 3 | ТП-203 (абонентская), ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
368 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-174, ф.3, ул. Островского | 0.38 | 2020-02-28 10:00 | 2020-02-28 12:00 | П | 2 | ТП-174, ф.3 | КНС-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
369 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-14 РУ 6кВ Ф-4 | 6 (6.3) | 2020-02-27 09:00 | 2020-02-27 11:10 | П | 2.1667 | ТП-14 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 93 27.02.2020 |  |  | 1
370 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-1 | 6 (6.3) | 2020-02-27 09:05 | 2020-02-27 11:05 | П | 2 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ОЖ- лист 93 27.02.2020 |  |  | 1
371 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-02-27 17:05 | 2020-02-27 17:40 | В | 0.58333 | ТП-14 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 93 27.02.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | 1
372 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 637 ул. Вольная 13 | 0.38 | 2020-02-28 09:00 | 2020-02-28 12:00 | П | 3 | ТП 637 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
373 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 138 ул. Лакина 177 | 0.38 | 2020-02-27 23:10 | 2020-02-28 12:30 | В | 13.3333 | ТП 138 КВЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 27.02.2020, стр 77 Ж З | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
374 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2020-02-27 13:50 | 2020-02-27 15:30 | В | 1.6667 | ВЛ-0,4кВ фидер ул.Чайкиной |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 27.02.2020 О.Ж. стр. 118 | 3.4.14 | 4.13 | 1
375 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1010 | 10 (10.5) | 2020-02-27 22:20 | 2020-02-27 22:32 | В | 0.2 | ТП-4,5 (вторая секция шин) |  |  | 96 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 96.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.02.2020. лист.№22 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
376 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, яч-ка ВН-6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2020-02-28 09:00 | 2020-02-28 11:30 | П | 2.5 | Т-2, ТП 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
377 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-8(ул. Полярная 9) | 6 (6.3) | 2020-02-28 09:00 | 2020-02-28 11:30 | П | 2.5 | ТП-8 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
378 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-63 направ. 208 | 10 (10.5) | 2020-02-28 09:30 | 2020-02-28 11:00 | П | 1.5 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-63 направ. 208 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
379 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.3, ул. Челюскинцев, д.119 | 0.38 | 2020-02-29 11:10 | 2020-02-29 11:30 | В | 0.33333 | ТП-12, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 29.02.2020, стр.54, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
380 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2020-02-28 15:00 | 2020-02-28 19:00 | В | 4 | ТП-18 КЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 94 28.02.2020 | 3.4.14 | 4.10, 4.11 , 4.12 | 1
381 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 51 г. фид.3 | 0.38 | 2020-02-28 14:30 | 2020-02-28 15:40 | П | 1.1667 | ВЛ-0,4 кВ фид. Ул. Молодежная . гаражи |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №44 от 28.02.20 | 3.4.14 | 4.16 | 1
382 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 277 Помпецкий пер. 1 | 0.38 | 2020-02-28 10:45 | 2020-02-28 14:20 | В | 3.5833 | ТП 277 ф."д.49, 54 по ул.Стрелецкий гор." |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |  | 28.02.2020, стр 78 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 1
383 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 90 ул. Большая Московская 100 | 0.38 | 2020-02-28 11:50 | 2020-02-28 14:00 | В | 2.1667 | ТП 90 ф."ул.Железнодорожная" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 28.02.2020, стр 77 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
384 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 534 ул. Судогодское шоссе 59 | 0.38 | 2020-02-29 11:45 | 2020-02-29 12:20 | В | 0.58333 | ТП 534 ф."пищеблок тубдиспансера - вв-1" |  | м.у.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 29.02.2020, стр 79 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 1
385 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-186, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-03-02 13:00 | 2020-03-02 16:30 | П | 3.5 | ТП-186 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
386 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-03-02 09:30 | 2020-03-02 11:30 | П | 2 | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Вокзальная 1-59" |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.92 |  |  |  |  | 1
387 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63, 1 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-03-02 09:00 | 2020-03-02 15:00 | П | 6 | ТП-63, 1 СШ-10 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
388 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-64 направл. 224 | 10 (10.5) | 2020-03-02 13:00 | 2020-03-02 15:00 | П | 2 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-64 направл. 224 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
389 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ фид. "пр-т Теплицкий 2/7" | 0.38 | 2020-03-02 10:00 | 2020-03-02 12:00 | П | 2 | КЛ фид. "пр-т Теплицкий 2/7" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
390 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 РП 11 | 10 (10.5) | 2020-03-01 10:51 | 2020-03-01 11:27 | В | 0.6 | РП 11, ТП 358, 327, 367, 326, 318, 317, 359, 532, 435, 319, 322, 306 |  | м.у.-3, орг.-2 | 109 | 3 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 850 |  | 1.03.2020, №30, стр. 167 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
391 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2020-03-02 07:47 | 2020-03-02 08:39 | В | 0.86667 | ТП-1"а", 4, 7, 11, 13, 23, 36, 49 |  |  | 427 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 1216 |  | 02.03.2020г., №3 | 3.4.14 | 4.12 | 1
392 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП-49 | 10 (10.5) | 2020-03-02 07:47 | 2020-03-02 15:00 | В | 7.2167 | ТП-49 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 |  | 02.03.2020г., №3 | 3.4.14 | 4.12 | 1
393 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.645, от РП-4 до ПС "Южняа" | 6 (6.3) | 2020-03-02 14:45 | 2020-03-02 16:30 | В | 1.75 | ф.645, ТП-140, 200, 141, 225, 123, 45, 15, 159, 109, 110, 111, 43, 149, КЛ | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, ЦТП-1, м.у.-1, КНС-2 |  | 1021 | 0 | 18 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 1696 |  | 02.03.2020, №5 | 3.4.7 | 4.12 | 1
394 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-51, ф.3, ул. Некрасова, д.14 | 0.38 | 2020-03-02 22:00 | 2020-03-03 09:00 | В | 11 | ТП-51, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.02.2020, стр. 54, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
395 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-174, 2СШ,ул. Островского | 0.38 | 2020-03-03 09:00 | 2020-03-03 12:00 | П | 3 | ТП-174, 2 СШ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
396 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-10, ф.14, ул. Циолковского, д.19, д.21 | 0.38 | 2020-03-03 13:00 | 2020-03-03 16:00 | П | 3 | ТП-10, ф.14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
397 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-118, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-03-03 13:00 | 2020-03-03 16:30 | П | 3.5 | ТП-118 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 217 |  |  |  |  | 1
398 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-03-03 10:00 | 2020-03-03 16:00 | П | 6 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 03.03.2020. лист.№22 ОПЖ |  |  | 1
399 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП -3 Ф-1005 | 10 (10.5) | 2020-03-02 11:40 | 2020-03-02 12:06 | В | 0.43333 | ТП-21, 22, 23, 39, 43, 52, 85, 156, 157, 831, |  |  | 717 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 540 |  | акт №3 от 02.03.20 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
400 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ф-1005 от ТП-39 | 10 (10.5) | 2020-03-02 12:58 | 2020-03-02 16:40 | П | 3.7 | ТП-21, 22, 23, 43, 52, 85, 156, 157, 831, |  |  | 717 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 500 |  | о.ж. лист 45 |  |  | 1
401 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5(Кр.Октябрь) ,фид.Пушкина,Фрунзе | 0.38 | 2020-03-03 09:30 | 2020-03-03 16:00 | П | 6.5 | ВЛ-0,4 ул. Пушкина |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
402 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 1010 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-03-03 07:40 | 2020-03-03 08:10 | В | 0.5 | РП-250 тр-р №1, КТП-2, ТП-2, ТП-3 тр-р №1, КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, ТП-15, ТП-31 тр-р №1, ТП-14 |  |  | 410 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 409 | 1 | 911.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №9, 03.03.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
403 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1005, ф.1011, ф.1003 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-03-03 07:40 | 2020-03-03 08:20 | В | 0.66667 | ТП-4, ТП-40, КТП-33, КТП-29, КТП-857 | м.у.-1 |  | 143 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | 195.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №9, 03.03.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
404 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 225 от РП-2 до ТП-117 | 10 (10.5) | 2020-03-02 14:40 | 2020-03-02 14:50 | В | 0.16667 | ТП 117(Т-1), 118(Т-1), 61(Т-1), 35, 36, 25, 44, 26(Т-2), 93(Т-1), 147(Т-1) |  | Больница-2, орг.- 2, ж.д-1 | 127 | 0 | 5 | 122 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 450 |  | 02.03.2020 г., ОЖ. Л. 90, акт № 2 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
405 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2020-03-03 09:00 | 2020-03-03 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
406 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул.Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2020-03-03 09:00 | 2020-03-03 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
407 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 430, ул.Зои Космодемьянской 3б | 6 (6.3) | 2020-03-04 09:00 | 2020-03-04 12:00 | П | 3 | ТП387, 441, 396, 291, 810, 782, 25, 161, 22, 459, 124 |  |  | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
408 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-15а, ф.4, ул. Ватутина, д.18 | 0.38 | 2020-03-02 16:00 | 2020-03-02 17:30 | В | 1.5 | ТП-15а, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 03.02.2020, стр.54, АЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
409 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-38,ТП-51, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-03-04 13:00 | 2020-03-04 16:30 | П | 3.5 | ТП-38, ТП-51 | д.с.-2 |  | 369 | 0 | 4 | 365 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 348 |  |  |  |  | 1
410 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-03-02 13:50 | 2020-03-02 15:00 | П | 1.1667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 95 03.03.2020 |  |  | 1
411 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2020-03-02 14:50 | 2020-03-02 15:00 | П | 0.16667 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 95 03.03.2020 |  |  | 1
412 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-03-02 16:00 | 2020-03-02 16:30 | П | 0.5 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 95 03.03.2020 |  |  | 1
413 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская, 16 | 0.22 | 2020-03-03 20:30 | 2020-03-03 21:10 | В | 0.66667 | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская, 16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 517 ж.з. от 03.03.2020 | 3.4.7 | 4.3 | 1
414 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ф-1005 участок от ТП-39 до ТП- 21 | 10 (10.5) | 2020-03-03 11:50 | 2020-03-03 15:21 | П | 3.5167 | ТП-21, 22, 23, 43, 52, 85, 156, 157, 831, |  |  | 706 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 500 |  | о.ж. лист 46 03.03. 2020г. |  |  | 1
415 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-117, КЛ фид. "пр-т Теплицкий 43 каб. 1" | 0.38 | 2020-03-03 09:00 | 2020-03-03 10:10 | П | 1.1667 | КЛ фид. "пр-т Теплицкий 43 каб. 1" от ТП 10/0,4 кВ № 117 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
416 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-88 до ТП-89 | 10 (10.5) | 2020-03-04 10:00 | 2020-03-04 12:00 | П | 2 | КЛ-10 кВ от ТП-88 до ТП-89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
417 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-38 в стор. ТП-50 | 6 (6.3) | 2020-03-04 09:00 | 2020-03-04 11:30 | П | 2.5 | ТП-50 (ул. Сакко 94) |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
418 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, 2 СШ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-03-04 13:30 | 2020-03-04 15:00 | П | 1.5 | ТП-67, 2 СШ-0,4 кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
419 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 26 Ф. Гаражи | 0.38 | 2020-03-04 11:15 | 2020-03-04 12:00 | В | 0.75 | ВЛ Ф. Гаражи |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 4.03.2020, стр 124 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
420 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-03-04 10:20 | 2020-03-04 13:50 | П | 3.5 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  | 04.03.2020, ОЖ стр. 63 |  |  | 1
421 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-67, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-03-05 13:30 | 2020-03-05 16:00 | П | 2.5 | ТП-67 |  |  | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
422 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 601, мкр.Юрьевец ул. Михалькова д.5б | 0.38 | 2020-03-04 20:30 | 2020-03-04 22:00 | В | 1.5 | ТП 601 фид."Михалькова, д.1" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 04.03.2020, стр.81 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
423 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2020-03-04 06:50 | 2020-03-04 07:30 | В | 0.66667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 95 04.03.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 1
424 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2020-03-04 16:30 | 2020-03-04 17:30 | В | 1 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 95 04.03.2020 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
425 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-03-05 10:00 | 2020-03-05 16:00 | П | 6 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 05.03.2020. лист.№22 ОПЖ |  |  | 1
426 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-137, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-03-05 09:30 | 2020-03-05 12:00 | П | 2.5 | ТП-137 (пос. Панфилово) |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
427 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск ПС "Ундол" ф-103 | 10 (10.5) | 2020-03-04 14:07 | 2020-03-04 15:10 | П | 1.05 | ТП31, 19, 137, 72, 54, 155, 158, 29, 20, 123, 131 |  |  | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 7 | 168 | 0 | 340 |  | о.ж.лист.№46 |  |  | 1
428 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП -57 г. Собинка, фид.4 | 0.38 | 2020-03-05 10:00 | 2020-03-05 12:40 | П | 2.6667 | ТП -57, фид.4, ВЛ-0,4 кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | о.ж.лист 47 от 05.03.20 |  |  | 1
429 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-03-05 11:45 | 2020-03-05 14:00 | В | 2.25 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  | 05.03.2020, ОЖ стр. 65 | 3.4.7 | 4.13 | 1
430 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач РУ-10кВ ВВ-10кВ ф.11 | 10 (10.5) | 2020-03-06 04:00 | 2020-03-06 06:00 | В | 2 | ТП 21, ТП 98,ТП-13 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 126 |  | Акт №140 от 06.03.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
431 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ПС 10 Красный Угол РУ-6кВ яч.1 МВ от | 6 (6.3) | 2020-03-05 11:59 | 2020-03-05 12:15 | В | 0.26667 | ТП 64, ТП-66, ТП 68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 316 |  | Акт №139 от 05.03.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
432 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф. 6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-03-06 10:00 | 2020-03-06 12:00 | П | 2 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф. 6 "Мира, Железнодорожная" |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | 1
433 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" ВЛ-10кВ ТП-55 - КТП-17 | 10 (10.5) | 2020-03-06 13:00 | 2020-03-06 15:00 | П | 2 | ТП-11 |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 131.78 |  |  |  |  | 1
434 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 93, ул.Солнечная, 15 | 0.38 | 2020-03-06 09:00 | 2020-03-06 12:00 | П | 3 | ТП 93, ф.ВЛ-1 ул.Солнечная |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
435 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 РП 9 | 6 (6.3) | 2020-03-06 03:50 | 2020-03-06 04:45 | В | 0.91667 | ПС Районная ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС , РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП361, ТП483, ТП424, ТП323, ТП434, ТП234, ТП205, ТП235, ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП261, ТП138, ТП271 |  | кнс.-2, тнс-2 | 196 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1 | 1200 |  | 06.03.2020, №, 31 стр. 172 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
436 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П\С Андреево | 10 (10.5) | 2020-03-06 10:00 | 2020-03-06 13:00 | П | 3 | ТП-8.11.12.14. Авто.хоз.голубят. |  |  | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 315.8 |  | 06.03.2020. лист.№23 ОПЖ |  |  | 1
437 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, 1 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-03-06 09:00 | 2020-03-06 11:30 | П | 2.5 | ТП-87, 1 СШ-10 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
438 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул.Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2020-03-06 09:00 | 2020-03-06 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул.Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
439 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул.Сакко, Суворова" | 0.38 | 2020-03-06 10:00 | 2020-03-06 12:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул.Сакко, Суворова" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
440 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 21, ф. 6 - ул. Металлургов | 0.38 | 2020-03-05 10:00 | 2020-03-05 10:50 | В | 0.83333 | ТП 21, ф. 6 - ул. Металлургов |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | стр. 14 о.ж. | 3.4.14 | 4.10 | 1
441 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6021, РП-10, 2 СШ, от РП-10 до ПС "Луч" | 6 (6.3) | 2020-03-05 16:40 | 2020-03-05 17:55 | В | 1.25 | ф.6021, ТП-243 (ТМ-1), 242, 243 (ТМ-1), 244, 188, 16, 39, ТП-147, 166, 228, 139, 196, 70, 93, 129, 165 (абонентские), КЛ | КНС-2, шк.-1 |  | 228 | 0 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 294 |  | 05.03.2020, №6 | 3.4.7 | 4.12 | 1
442 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-23а, ф.5, ул. Ленинградская, д.51а | 0.38 | 2020-03-05 21:20 | 2020-03-05 22:00 | В | 0.66667 | ТП-23а, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 05.03.2020, стр. 54, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
443 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6020, РП-10, ф.76, от РП-10 до ТП-242, от ТП-242 до ТП-243 | 6 (6.3) | 2020-03-05 22:10 | 2020-03-05 23:40 | В | 1.5 | ф.6020, ТП-243 (ТМ-1), 242, 243 (ТМ-1), 244, 188, 16, 39, ТП-147, 166, 228, 139, 196, 70, 93, 129, 165 (абонентские), КЛ | КНС-2, шк.-1 |  | 228 | 0 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 294 |  | 05.03.2020, №7 | 3.4.7 | 4.12 | 1
444 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6020, РП-10, ф.76, от РП-10 до ТП-242, от ТП-242 до ТП-243 | 6 (6.3) | 2020-03-05 22:10 | 2020-03-06 10:48 | В | 12.6333 | ф.6020, ТП-147, 166, 228, 139, 196 (абонентские) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | 05.03.2020, №7 | 3.4.7 | 4.12 | 1
445 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Луч", ф.6020, РП-10, ф.76, от РП-10 до ТП-242, от ТП-242 до ТП-243, ф.6013, РП-1, ф.28, от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2020-03-06 06:00 | 2020-03-06 10:48 | В | 4.8 | ф.6013, ТП-118, 14, 173, 60, 101, 188, 16, 39,ТП-147, 166, 228, 139, 196, 70, 93, 129, 165 (абонентские), КВЛ | КНС-1, шк.-1, кот.-2 |  | 240 | 0 | 8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 336 |  | 05.03.2020, №7 | 3.4.7 | 4.12 | 1
446 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Луч", ф.6020, РП-10, ф.76, от РП-10 до ТП-242, от ТП-242 до ТП-243, ф.6013, РП-1, ф.28, от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2020-03-06 06:00 | 2020-03-06 10:48 | В | 4.8 | ф.6020, ТП-39, ТП-147, 166, 228, 139, 196, 70, 93, 129, 165 (абонентские),КВЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 119 |  | 05.03.2020, №7 | 3.4.7 | 4.12 | 1
447 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ПС "Ундол" ф-101 | 10 (10.5) | 2020-03-06 09:00 | 2020-03-06 10:33 | П | 1.55 | ТП 1, 2, 3, 5, 6, 7, 18, 60, 80, 101, 141, 80, 84, 47, 55, 56, 84, 91, 42, 44, 59, 40, 115, 51, 86, 50, 90. |  |  | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 312 |  | о.ж. лист 47 |  |  | 1
448 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-198, ф.4, ул. Сосновая, д.41 | 0.38 | 2020-03-07 08:40 | 2020-03-07 10:20 | В | 1.6667 | ТП-23а, ф.4, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 07.03.2020, стр. 56, АЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
449 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2020-03-06 14:00 | 2020-03-06 16:30 | В | 2.5 | ВЛ-0,23кВ ул.Сосновая д.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 6.03.2020 О.Ж.стр.131 | 3.4.14 | 4.13 | 1
450 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ ф.2 | 10 (10.5) | 2020-03-07 14:50 | 2020-03-07 15:50 | В | 1 | РТП-21, ТП-120,98,13, 18(аб.) |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 100 |  | Акт №141 от 07.03.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
451 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС Киржач РУ-10кВ ф.11 | 10 (10.5) | 2020-03-08 03:00 | 2020-03-08 04:45 | В | 1.75 | РТП-21, ТП-120,98,13, 18(аб.) |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 100 |  | Акт №142 от 07.03.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
452 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-7 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2020-03-10 10:00 | 2020-03-10 11:00 | П | 1 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ яч.2 ул.Некрасовская, Коммунальная, Киржачская |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
453 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-03-06 10:50 | 2020-03-06 11:35 | П | 0.75 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 96 06.03.2020 |  |  | 1
454 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 | 2020-03-06 12:50 | 2020-03-06 13:35 | В | 0.75 | ТП-19 КЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 96 06.03.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 1
455 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2020-03-08 11:15 | 2020-03-08 12:00 | В | 0.75 | ТП-9 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 97 08.03.2020 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 1
456 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 562, Каманина д.21 | 0.38 | 2020-03-06 08:51 | 2020-03-06 09:50 | В | 0.98333 | ТП 562, фид.Кардиоцентр |  | м.у.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 06.03.2020, стр.82 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
457 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 19 к ТП 530 | 6 (6.3) | 2020-03-07 18:30 | 2020-03-07 19:00 | В | 0.5 | ТП 530, ТП 420, КТП 158, КТП 343, КТП 186, КТП 517, КТП 194, ТП 208, КТП 54, КТП 206, КТП 473 |  | орг.-1 | 156 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  | 07.03.2020, №34, стр. 175 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
458 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-03-10 09:00 | 2020-03-10 11:30 | П | 2.5 | ТП-87, 2 СШ-10 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
459 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-74, КЛ фид. "Д/сад № 31" | 0.38 | 2020-03-07 09:35 | 2020-03-07 11:20 | П | 1.75 | КЛ фид. "Д/сад № 31" от ТП 10/0,4 кВ № 74 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
460 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 618 - ЦРП 2 | 6 (6.3) | 2020-03-10 07:45 | 2020-03-10 08:20 | В | 0.58333 | ЦРП 1 Т1, ТП 81, ТП 8А, ТП 16, ТП 13, ТП 32, ТП 64, ТП 68, ТП 35 |  |  | 403 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 600 |  | стр. 16 о.ж., акт № 01-20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
461 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 618 - ТП 65 | 6 (6.3) | 2020-03-10 07:45 | 2020-03-10 09:35 | В | 1.8333 | ТП 65 Т1, ТП 25А, ТП 25, ТП ХПП, ТП 2, ТП 74, ТП 82Т1, ТП 78 Т1, ТП 31, ТП 9, ТП 10Т1 |  |  | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 400 |  | стр. 16 о.ж., акт № 01-20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
462 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ТП 8, РУ-6 кВ, ф. 9 | 6 (6.3) | 2020-03-10 07:45 | 2020-03-10 08:55 | В | 1.1667 | ТП 7, ТП 22, ТП 79, ТП 86, ТП 85, ТП 84, ТП 84А, ТП 99, ТП 99а, ТП 99б, ЦРп 3, ТП 91, ТП 87, ТП 37 Т2 |  | шк. - 1 | 638 | 0 | 2 | 636 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 1800 |  | стр. 16 о.ж., акт № 01-20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
463 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 40 Ф. ул. Мичурина | 0.38 | 2020-03-10 08:15 | 2020-03-10 14:30 | В | 6.25 | ВЛ Ф. ул Мичурина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.03.2020, стр 132, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
464 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | КЛ-6 кВ: ТП 68 - ТП 37 | 6 (6.3) | 2020-03-10 10:00 | 2020-03-10 10:00 | П | 0 | КЛ-6 кВ: ТП 68 - ТП 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 02-20, 10.03.2020 | 3.4.13.4 |  | 1
465 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 601 ул. Михалькова 5б | 0.38 | 2020-03-11 09:00 | 2020-03-11 12:00 | П | 3 | ТП 601 ф."ул.Михалькова, 1" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
466 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-6 кВ, РУ-,4 кВ, ТМ-2, 2 СШ | 6 (6.3) | 2020-03-11 13:30 | 2020-03-11 16:00 | П | 2.5 | ТП-200, 2 СШ |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
467 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-03-10 13:30 | 2020-03-10 14:05 | П | 0.58333 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 97 10.03.2020 |  |  | 1
468 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2020-03-11 12:00 | 2020-03-11 14:00 | П | 2 | РП-250 РУ-0,4кВ 1СШ |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 127.82 |  |  |  |  | 1
469 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-03-11 10:00 | 2020-03-11 16:00 | П | 6 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 11.03.2020. лист.№24 ОПЖ |  |  | 1
470 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид. 612 от РП-1 до ПС "Гусь" | 6 (6.3) | 2020-03-10 09:01 | 2020-03-10 10:50 | В | 1.8167 | ТП- 115(Т-1), 34, 1, 12, 47, 29, 70(Т-1), 28, 96, 45, 21, 119, 111, 97, 98, 24, 148(Т-2) |  |  | 581 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 800 |  | 10.03.2020, ОЖ л.95-96, акт № 3 | 3.4.7 | 4.12 | 1
471 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-03-10 14:30 | 2020-03-10 16:40 | П | 2.1667 | Т-1, ТП-83 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
472 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-03-11 09:30 | 2020-03-11 11:00 | П | 1.5 | ТП-76, 2 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
473 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП14 Ф.ул. Спасская к д.10 | 0.22 | 2020-03-11 15:00 | 2020-03-11 17:30 | В | 2.5 | КЛ Ф. ул. Спасская к д.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 11.03.2020, стр 134, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
474 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС КАМЗ Ф-1001, КЛ-10 кВ от ТП-20 на ТП-38 | 10 (10.5) | 2020-03-11 09:00 | 2020-03-11 09:00 | В | 0 | КЛ-10 кВ от ТП-20 на ТП-38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.02.2020г. № 4 | 3.4.14 | 4.12 | 1
475 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3, ф.10, ул. Федорова, д.18 | 0.38 | 2020-03-11 14:40 | 2020-03-11 16:00 | В | 1.3333 | ТП-3, ф.10, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 11.03.2020, стр. 56, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
476 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-229 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-03-12 13:30 | 2020-03-12 16:00 | П | 2.5 | ТП-229 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
477 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П\С Андреево | 10 (10.5) | 2020-03-12 10:00 | 2020-03-12 13:00 | П | 3 | ТП-8.11.12.14. Авто.хоз.голубят. |  |  | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 315.8 |  | 12.03.2020. лист.№24 ОПЖ |  |  | 1
478 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-25 г.Судогда ул.Заречная 3а | 0.38 | 2020-03-12 13:30 | 2020-03-12 16:00 | П | 2.5 | ТП-25 ул.Заречная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 78.5 |  | 12.03.2020. лист.№24 ОПЖ |  |  | 1
479 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-26 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2020-03-11 13:40 | 2020-03-11 14:50 | В | 1.1667 | ТП-26 РУ 6кВ Ф-№4 "силовой трансформатор №2" | кот.-1 |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 |  | ОЖ- лист 97 11.03.2020 | 3.4.10 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
480 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-137, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-03-05 09:30 | 2020-03-05 12:00 | П | 2.5 | ТП-137 (пос. Панфилово) |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
481 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 РУ-0,4кВ ф. 4 "Советская д.40" | 0.38 | 2020-03-12 10:00 | 2020-03-12 13:00 | П | 3 | п. Городищи ТП-7 РУ-0,4кВ ф. 4 "Советская д.40" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.12 |  |  |  |  | 1
482 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-,0,4Кв ф. Морозовская, Владимирская | 0.38 | 2020-03-12 09:30 | 2020-03-12 16:00 | П | 6.5 | ВЛ-0,4 фидер Морозовская, Владимирская |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
483 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 467, ул.Василисина, 4а | 0.38 | 2020-03-12 09:00 | 2020-03-12 12:00 | П | 3 | ТП 467, ф.ВЛ-1 ул.Василисина, 10; 12 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
484 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1, ф.609, РП1 - ТП215 | 6 (6.3) | 2020-03-11 16:55 | 2020-03-11 19:25 | В | 2.5 | РП 1, РП 24, ТП 191, ТП 200, ТП 187, ТП 220, ТП 561, ТП 215, ТП 750, ТП 248, ТП 123, ТП 175, ТП 170, ТП 273, ТП 84, ТП 567 |  | орг.-2 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1400 |  | 11.03.2019, №35, 36, 37 стр. 179 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
485 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2020-03-12 14:42 | 2020-03-12 15:00 | П | 0.3 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 98 12.03.2020 |  |  | 1
486 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 СШ-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2020-03-12 13:00 | 2020-03-12 13:00 | В | 0 | ВЛ-10 кВ Ф-1012 от ТП-1 до ТП-7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.02.2020г. № 5 | 3.4.14 | 4.12 | 1
487 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-232, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-03-13 09:30 | 2020-03-13 12:00 | П | 2.5 | ТП-232 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
488 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 240, ул.Московское шоссе, 3а | 0.38 | 2020-03-13 09:00 | 2020-03-13 12:00 | П | 3 | ТП 240, Т-2 |  | кот.-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
489 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 273, ул. Сакко и Ванцети, 35 | 0.38 | 2020-03-13 14:00 | 2020-03-13 17:00 | П | 3 | ТП 273 |  | м.у.-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
490 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 21, ул. Герцена, 1 | 0.22 | 2020-03-12 14:40 | 2020-03-12 16:10 | В | 1.5 | ТП 21, ВЛ ул. Герцена |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 12.03.20 стр.87 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
491 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП 42 ф. Юбилейная , ул. Юбилейная д.17 | 0.22 | 2020-03-12 13:45 | 2020-03-12 14:20 | В | 0.58333 | ВЛ-0,22 ул. Юбилейная д.17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 12.03.2020 О.Ж.стр.140 | 3.4.8 | 4.4 | 1
492 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП 56- ТП-104 ул. Владимирский проезд | 10 (10.5) | 2020-03-13 10:00 | 2020-03-13 11:00 | П | 1 | ВЛ-10кВ ТП 56 - ТП 104 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
493 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок 1" ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 2020-03-13 10:00 | 2020-03-13 13:00 | П | 3 | КТП-12, КТП-13, КТП "ДОР" |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 36.08 |  |  |  |  | 1
494 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск ПС "Лакина" Ф-1026 | 10 (10.5) | 2020-03-13 06:16 | 2020-03-13 06:40 | В | 0.4 | ТП- 24, 25, 28, 32, 33, 34, 62, 78 |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 312 |  | Акт №4 от 13.03.2020г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
495 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Демократическая" | 0.38 | 2020-03-13 07:15 | 2020-03-13 10:00 | В | 2.75 | ВЛ фид. "ул. Демократическая" от ТП 6/0,4 кВ № 57 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |  | 13.03.2020, ОЖ. по 0,4 кВ, л. 37-38 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
496 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 | 2020-03-13 07:30 | 2020-03-13 10:00 | В | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Нижегородская" от ТП 6/0,4 кВ №14 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 38 |  | 13.03.2020, ОЖ. по 0,4 кВ, л. 37-38 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
497 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-45 до ТП-66 | 6 (6.3) | 2020-03-13 08:30 | 2020-03-13 12:00 | П | 3.5 | КЛ-6 кВ от ТП-45 до ТП-66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
498 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-13 08:30 | 2020-03-13 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
499 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-03-13 10:00 | 2020-03-13 16:00 | П | 6 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 13.03.2020. лист.№25 ОПЖ |  |  | 1
500 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов, Ключевая | 0.38 | 2020-03-13 12:20 | 2020-03-13 13:45 | В | 1.4167 | ТП 28, ф. 9 - ул. Металлургов, Ключевая |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 |  | № 521 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
501 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная | 0.38 | 2020-03-13 13:00 | 2020-03-13 14:00 | В | 1 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  | № 522 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
502 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 38, ф. 11 - ул. Красноармейская | 0.38 | 2020-03-13 14:20 | 2020-03-13 15:20 | В | 1 | ТП 38, ф. 11 - ул. Красноармейская |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  | № 523 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
503 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 16, ф. 2 - ул. Мира, 13 | 0.38 | 2020-03-13 12:50 | 2020-03-13 13:50 | В | 1 | ТП 16, ф. 2 - ул. Мира, 13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 524 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
504 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургогв, 33 | 0.38 | 2020-03-13 17:00 | 2020-03-13 17:30 | В | 0.5 | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургогв, 33 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 |  | № 531 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
505 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого, 22 | 0.22 | 2020-03-13 17:08 | 2020-03-13 17:35 | В | 0.45 | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого, 22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 534 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
506 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-03-13 09:50 | 2020-03-13 12:37 | В | 2.7833 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.03.2020г., №6 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
507 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-160 (с. Коверино) | 10 (10.5) | 2020-03-13 12:21 | 2020-03-13 13:45 | В | 1.4 | ТП-160 Ф-2 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.03.2020г., ОЖ 73 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
508 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-03-13 16:20 | 2020-03-13 18:22 | В | 2.0333 | Ф-1014 ТП-8А, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 28, 39, 40, 42, 47 КВЛ |  |  | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 543 |  | 13.03.2020г., №7 | 3.4.7 | 4.14 | 1
509 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-03-13 16:20 | 2020-03-14 01:14 | В | 8.9 | Ф-1014 ТП-14, 15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 252 |  | 13.03.2020г., №7 | 3.4.7 | 4.14 | 1
510 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП-708 Ф -1030 РП-1 РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-03-14 15:25 | 2020-03-14 15:35 | В | 0.16667 | ТП-1а,4,6,7,8а, 10,11,12,13,14,15,16,17,23,25,26,27,28,31,33,39, 40,41,42,47,49 |  |  | 937 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 2100 |  | 14.03.2020г., №8 | 3.4.7 | 4.12 | 1
511 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-03-16 10:00 | 2020-03-16 14:00 | П | 4 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
512 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск ПС "Лакина" Ф-1026 участок у ТП -62 | 10 (10.5) | 2020-03-13 12:40 | 2020-03-13 14:15 | В | 1.5833 | ТП- 24, 25, 28, 32, 33, 34, 62, 78 |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 312 |  | Акт №5 от 13.03.2020г. | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
513 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка ПС "Собинка" Ф-1015 | 10 (10.5) | 2020-03-13 13:15 | 2020-03-13 16:50 | В | 3.5833 | ТП- 111, 57, 8, 58, 152, 10, 12, 11, 88, 41, 73, 75, 67, 102, 117 |  |  | 938 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 1565 |  | Акт №6 от 13.03.2020г. | 3.4.7 | 4.21 | 1
514 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка РП-1 Ф-1024 участок между ТП-12 и ТП-51 | 10 (10.5) | 2020-03-13 13:25 | 2020-03-13 15:25 | В | 2 | ТП- 6, 7, 47, 56, 55, 42, 44, 59, 115, 40, 51, 50 |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 2100 |  | Акт №7 от 13.03.2020г. | 3.4.7 | 4.13 | 1
515 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка ПС "Собинка" Ф-1015 | 10 (10.5) | 2020-03-13 13:15 | 2020-03-13 15:30 | В | 2.25 | ТП- 10, 12, 11, 88, 41, 73, 75, 67, 102, 117 |  |  | 909 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 864 |  | Акт №6 от 13.03.2020г. | 3.4.7 | 4.21 | 1
516 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск ПС "Лакина" Ф-1026 участок от ТП 78 до ТП 24 | 10 (10.5) | 2020-03-13 15:20 | 2020-03-13 18:00 | В | 2.6667 | ТП- 24, 25, 28, 32, 33, 34, 62, 78 |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 312 |  | Акт №5 от 13.03.2020г. | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
517 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-8 ф.1 | 0.38 | 2020-03-14 08:00 | 2020-03-14 09:36 | В | 1.6 | тп-8 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 |  | о.ж. лист2 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
518 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-163, ф.10, ул. Грибоедова, д. 7/1 | 0.38 | 2020-03-13 16:50 | 2020-03-13 21:55 | В | 5.0833 | ТП-163, ф.10, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |  | 13.03.2020, стр.56, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
519 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1, ф.3, ТП-74 | 6 (6.3) | 2020-03-14 09:00 | 2020-03-14 09:40 | П | 0.66667 | ф.3, ТП-74 (абонентская) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
520 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "КЭЗ", ф.641, РП-2 (н), ф.20, от ТП-42 до ТП-25 | 6 (6.3) | 2020-03-15 10:10 | 2020-03-15 11:00 | В | 0.83333 | ВЛ-6 кВ от ТП-42 до ТП-25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.03.2020, №8 | 3.4.7 | 4.12 | 1
521 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-222, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-03-16 09:00 | 2020-03-16 12:00 | П | 3 | ТП-222 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 166 |  |  |  |  | 1
522 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 | 2020-03-13 11:55 | 2020-03-13 12:55 | П | 1 | ТП-19 КЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | ОЖ- лист 98 13.03.2020 |  |  | 1
523 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-03-13 19:27 | 2020-03-13 19:30 | В | 0.05 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 99 13.03.2020 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1
524 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-03-15 21:45 | 2020-03-15 22:05 | П | 0.33333 | ТП-1 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 99 15.03.2020 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 1
525 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2020-03-15 21:45 | 2020-03-15 22:05 | П | 0.33333 | ТП-1 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 99 15.03.2020 |  |  | 1
526 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2020-03-13 15:10 | 2020-03-13 16:45 | В | 1.5833 | ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 47 |  | 13.03.2020, ОЖ. по 0,4 кВ, л. 38-39 | 3.4.12.5 | 4.14 | 0
527 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-43, ВЛ фид. "42-х кварт. дома" | 0.38 | 2020-03-13 15:55 | 2020-03-13 16:55 | В | 1 | ВЛ фид. "42-х кварт. дома" от ТП 10/0,4 кВ 43 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 13.03.2020, ОЖ. по 0,4 кВ, л. 38-39 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1
528 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.38 | 2020-03-13 15:40 | 2020-03-13 17:45 | В | 2.0833 | ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60 |  | 13.03.2020, ОЖ. по 0,4 кВ, л. 38-39 | 3.4.12.5 | 4.14 | 0
529 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 614 от ПС "Стекловолокно" до ЦРП пос. Гусевский | 6 (6.3) | 2020-03-13 17:30 | 2020-03-13 18:10 | В | 0.66667 | ТП-132, 120, 131, 130, 126, 127, 134, 133, 121, 128, 125, 122, 129, 124, 123 |  |  | 467 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 1 | 775 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.03.2020, ОЖ л. 4 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
530 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-16 08:30 | 2020-03-16 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
531 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2020-03-13 13:52 | 2020-03-13 19:01 | В | 5.15 | ТП-15.16.22.Био котельная |  |  | 244 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 207.6 |  | №3 13.03.2020. лист.№25 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
532 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007п.Красный Куст | 10 (10.5) | 2020-03-13 13:59 | 2020-03-13 16:25 | В | 2.4333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №4 13.03.2020. лист.№25 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
533 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007п.Красный Куст | 10 (10.5) | 2020-03-13 13:59 | 2020-03-13 19:44 | В | 5.75 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.03.2020. лист.№26 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
534 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1009 П\С Судогда п.Передел | 10 (10.5) | 2020-03-13 12:58 | 2020-03-13 18:27 | В | 5.4833 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.03.2020. лист.№26 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
535 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П\С Андреево | 10 (10.5) | 2020-03-13 18:22 | 2020-03-13 21:16 | В | 2.9 | ТП-8.11.12.14. Авто.хоз.голубят. |  |  | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 315.8 |  | №5 13.03.2020. лист.№26 ОПЖ | 3.4.7 | 4.16 | 1
536 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-24 Ф-Краснознаменная г.Судогда | 0.38 | 2020-03-13 12:20 | 2020-03-13 15:30 | В | 3.1667 | ТП-24 ул.Краснознаменная |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 34 |  | 13.03.2020. лист.№35 ЖЗ | 3.4.7 | 4.11 | 1
537 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-22 Ф-Ленина г.Судогда | 0.38 | 2020-03-15 07:50 | 2020-03-15 08:25 | В | 0.58333 | ТП-22 ул.Ленина |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33.2 |  | 15.03.2020. лист.№35 ЖЗ | 3.4.7 | 4.11 | 1
538 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 Ф-Пионерская п.Болотский | 0.38 | 2020-03-15 17:24 | 2020-03-15 18:20 | В | 0.93333 | ТП-16 ул.Пионерская |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 19 |  | 15.03.2020. лист.№35 ЖЗ | 3.4.7 | 4.11 | 1
539 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П\С Андреево | 10 (10.5) | 2020-03-16 10:00 | 2020-03-16 13:00 | П | 3 | ТП-8.11.12.14. Авто.хоз.голубят. |  |  | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 315.8 |  | 16.03.2020. лист.№27 ОПЖ |  |  | 1
540 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Былинная, Полярная, Придорожная" | 0.38 | 2020-03-13 08:50 | 2020-03-13 10:10 | В | 1.3333 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Былинная, Полярная, Придорожная" |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 33.22 |  | 13.03.20, стр. 72, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
541 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТПС "Усад" ф. 1006 | 10 (10.5) | 2020-03-13 14:25 | 2020-03-13 16:25 | В | 2 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №10, 13.03.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
542 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. 5 "ул. Луговая" | 0.38 | 2020-03-13 16:30 | 2020-03-13 18:10 | В | 1.6667 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. 5 "ул. Луговая" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.36 |  | 13.03.20, стр. 73, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
543 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул. Кирова" | 0.38 | 2020-03-13 16:40 | 2020-03-13 17:55 | В | 1.25 | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул. Кирова" |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10.78 |  | 13.03.20, стр. 73, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
544 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-7.1 РУ-0,4кВ ф. "Пролетарская" | 0.38 | 2020-03-15 00:50 | 2020-03-15 01:10 | В | 0.33333 | КТП-7.1 РУ-0,4кВ ф. "Пролетарская" |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12.68 |  | 15.03.20, стр. 75, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
545 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-7.1 РУ-0,4кВ ф."Казначейство" | 0.38 | 2020-03-15 11:10 | 2020-03-15 11:40 | В | 0.5 | КТП-7.1 РУ-0,4кВ ф."Казначейство" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.38 |  | 15.03.20, стр. 75, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
546 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-97 РУ-0,4кВ яч.4 фидер Цветаевой,Сиреневая | 0.38 | 2020-03-13 22:45 | 2020-03-13 23:50 | В | 1.0833 | ВЛ-0,23кВ ул.Сиреневая д.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |  | 13.03.2020 О.Ж.стр.143 | 3.4.7 | 4.13 | 1
547 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-34 РУ-0,4кВ фидер ул. Чайкиной | 0.38 | 2020-03-13 11:50 | 2020-03-13 12:10 | В | 0.33333 | ТП-34 РУ-0,4 фидер. Чайкиной |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 13.03.2020 О.Ж.стр.143 | 3.4.7 | 4.4 | 1
548 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС №10 Кр. Угол РУ-10кВ яч.1 | 6 (6.3) | 2020-03-13 11:40 | 2020-03-13 12:30 | В | 0.83333 | падение деревьев на ВЛ-6кВ ф.1 ПС №10 Кр.Угол- п.Кашино ТП-64 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 |  | Акт №143 от 13.03.2020 | 3.4.7 | 4.11 | 1
549 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-26 РУ-0,4 фидер Владимирская | 0.38 | 2020-03-13 11:35 | 2020-03-13 11:50 | В | 0.25 | ВЛ-0,38 ул. Некрасовская |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  | 13.03.2020 О.Ж.стр.144 | 3.4.7 | 4.3 | 1
550 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4 ф. Свердлова мкр-н Кр. Октябрь | 0.38 | 2020-03-13 10:30 | 2020-03-13 12:30 | В | 2 | ВЛ-0,38 ул. Свердлова |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  | 13.03.2020 О.Ж.стр.143 | 3.4.7 | 4.13 | 1
551 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. Садовая | 0.38 | 2020-03-13 12:40 | 2020-03-13 14:20 | В | 1.6667 | ВЛ-0,38 ул. Садовая |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 |  | 13.03.2020 О.Ж.стр.144 | 3.4.7 | 4.3 | 1
552 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 РУ-0,4 фидер Лесная,кирова | 0.38 | 2020-03-13 11:35 | 2020-03-13 12:10 | В | 0.58333 | ВЛИ-0,4кВ ул. Лесная,Кирова |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28 |  | 13.03.2020 О.Ж.стр.144 | 3.4.7 | 4.3 | 1
553 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 фидер,Владимирская,Свобода | 0.38 | 2020-03-13 13:25 | 2020-03-13 14:45 | В | 1.3333 | ВЛ-0,23кВ ул. Свобода д.49.д.51А |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 15.03.2020 О.Ж.стр.145 | 3.4.7 | 4.13 | 1
554 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22 фидер Совхозная | 0.22 | 2020-03-14 13:15 | 2020-03-14 14:00 | В | 0.75 | ВЛ-0,23кВ ул. Совхозная д.3 кв.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13.03.2020 О.Ж.стр.144 | 3.4.13 | 4.13 | 1
555 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-0,4кВ ф.ул.Кирова, ул.Калинина | 0.38 | 2020-03-15 22:20 | 2020-03-15 23:00 | В | 0.66667 | РТП-11, РУ-0,4кВ, РГ-250 ВЛ-0,4кВ ф.ул.Кирова, ул.Калинина |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | 15.03.2020 О.Ж.стр.145 | 3.4.7 | 4.13 | 1
556 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 фидер Б. Московская | 0.22 | 2020-03-15 08:45 | 2020-03-15 09:15 | В | 0.5 | ВЛ-0,23кВ ул. Б.Московская д.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15.03.2020 О.Ж.стр.145 | 3.4.7 | 4.13 | 1
557 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Западная ф. 609 РП 19 ТП 288, ТП 420 - ВЛ 6кВ к ТП 530 | 6 (6.3) | 2020-03-13 11:00 | 2020-03-13 14:25 | В | 3.4167 | ТП288, ТП179, ТП448 ТП240, ТП88, ТП37, ТП530, ТП420, КТП158, КТП343, КТП186, КТП517, КТП194, ТП208, КТП54, КТП206, КТП473 | орг.-1 | кот.-1 | 193 | 0 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 2000 |  | 13.03.2020, №38, стр. 182 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
558 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 ТП 628, ТП628 - ТП627 | 10 (10.5) | 2020-03-13 12:45 | 2020-03-13 14:10 | В | 1.4167 | ТП628, ТП624, ТП653, ТП639 |  | вод.-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 |  | 13.03.2020, №39, стр. 182 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
559 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Тракторная ф.610 РП 5 ТП 324, отпайка от ВЛ-6кВ к ТП517 | 6 (6.3) | 2020-03-13 16:05 | 2020-03-13 16:20 | В | 0.25 | ТП324, ТП192, ТП296, ТП465, ТП799, ТП271, ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП122, ТП 530, КТП 158, КТП 343, КТП 186, КТП 517, КТП 194, ТП 208, КТП 54, КТП 206, КТП 473 |  | вод.-2, кот.-1 | 208 | 0 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 3000 |  | 13.03.2020, №40, стр. 182 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
560 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Тракторная ф.610 РП 5 ТП 324, отпайка от ВЛ-6кВ к ТП517 | 6 (6.3) | 2020-03-13 16:05 | 2020-03-13 18:25 | В | 2.3333 | ТП 530, КТП 158, КТП 343, КТП 186, КТП 517, КТП 194, ТП 208, КТП 54, КТП 206, КТП 473 |  | кот.-1 | 165 | 0 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1000 |  | 13.03.2020, №40, стр. 182 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
561 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП 8 УТТ4, РП 8 - УТТ4 | 6 (6.3) | 2020-03-14 12:00 | 2020-03-14 12:05 | В | 0.083333 | КЛ-6кВ РП8 - УТТ4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  | 13.03.2020, №42, стр. 183 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
562 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.758 ТП 428 РП 6, РП 6 - ТП 428 | 6 (6.3) | 2020-03-14 22:28 | 2020-03-14 22:28 | В | 0 | КЛ-6кВ РП 6 - ТП 428 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.03.2020, №41, стр. 184 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
563 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-03-17 07:26 | 2020-03-17 07:36 | П | 0.16667 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.03.2020г., ОЖ 85 |  |  | 1
564 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-03-17 07:36 | 2020-03-17 15:00 | П | 7.4 | Ф-1001, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795 ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 100 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
565 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП607 | 10 (10.5) | 2020-03-17 05:40 | 2020-03-17 06:10 | В | 0.5 | ТП 607 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 300 |  | 13.03.2020, №43, стр. 187 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
566 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-233, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-03-17 09:00 | 2020-03-17 12:00 | П | 3 | ТП-233 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
567 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-56, ф.3, ул. Покровская- ул. Фурманова | 0.38 | 2020-03-17 09:30 | 2020-03-17 12:30 | П | 3 | ТП-56, ф.3, ВЛ |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
568 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-144, ф.8, ул. Пугачева, д.35 | 0.38 | 2020-03-17 13:30 | 2020-03-17 16:00 | П | 2.5 | ТП-144, ф.8, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
569 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-03-16 13:20 | 2020-03-16 13:50 | П | 0.5 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 100 16.03.2020 |  |  | 1
570 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2020-03-16 14:10 | 2020-03-16 14:50 | П | 0.66667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 100 16.03.2020 |  |  | 1
571 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2020-03-16 17:00 | 2020-03-16 18:30 | П | 1.5 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 100 16.03.2020 |  |  | 1
572 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2 фидер ул. Владимирская | 0.38 | 2020-03-17 10:00 | 2020-03-17 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4 кВ ул.Владимирская, ул. Морозовская,ул. Некрасовская, ул.Свобода |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
573 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2020-03-16 09:25 | 2020-03-16 10:38 | В | 1.2167 | ТП-2, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 24, 22, 32, 23, |  |  | 441 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1 | 1.03 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №6 16.03.2020. лист.№28 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
574 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П\С Андреево | 10 (10.5) | 2020-03-17 10:00 | 2020-03-17 13:00 | П | 3 | ТП-8, 11, 12, 14, Авто, хоз, голубят, |  |  | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 315.8 |  | 17.03.2020. лист.№28 ОПЖ |  |  | 1
575 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор. ТП-38, 49 | 6 (6.3) | 2020-03-17 09:00 | 2020-03-17 11:00 | П | 2 | ТП-38, 49, 50 |  |  | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1
576 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 13" | 0.38 | 2020-03-17 09:00 | 2020-03-17 10:30 | П | 1.5 | КЛ фид. "ул. Транспортная 13" от ТП6/0,4 № 77 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
577 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-17 08:30 | 2020-03-17 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
578 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-03-18 10:00 | 2020-03-18 14:00 | П | 4 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
579 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-154, ф.24, ул. Муромская | 0.38 | 2020-03-17 10:45 | 2020-03-17 13:00 | В | 2.25 | ТП-154, ф.24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | 17.03.2020, стр.58, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
580 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-107, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-03-18 09:30 | 2020-03-18 12:00 | П | 2.5 | ТП-107 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
581 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2020-03-18 10:00 | 2020-03-18 12:00 | П | 2 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 1
582 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2020-03-18 12:00 | 2020-03-18 14:00 | П | 2 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32.34 |  |  |  |  | 1
583 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-18 08:30 | 2020-03-18 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
584 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 175, ул.Модорова 6 | 0.38 | 2020-03-18 13:30 | 2020-03-18 16:30 | П | 3 | ТП 175 Т-1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
585 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.670 РП 2, ПС "Тракторная" - РП 2 фид. 670 к."А" и "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-18 04:00 | 2020-03-18 04:32 | В | 0.53333 | РП 2, ТП 5, ТП 133, ТП 135, ТП 30, ТП 209, ТП 48, ТП 375, ТП 23, ТП 780, ТП 127, ТП 163, ТП 89, ТП 197, ТП 564, ТП 196, ТП 576, ТП 353, ТП 595, ТП 236, ТП 190. |  | кот.-2, шк. -4, орг.- 104 | 300 | 0 | 110 | 190 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1300 |  | 18.03.2020, №44 | 3.4.7 | 4.12 | 1
586 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-21 г.Лакинск ф-4 | 0.38 | 2020-03-18 15:19 | 2020-03-18 16:40 | В | 1.35 | ТП-21 ВЛ-0,4 кВ ф-4 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 |  | о.ж. лист 4 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
587 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 267 пр-т Строителей, 21 | 0.38 | 2020-03-19 13:30 | 2020-03-19 15:30 | П | 2 | ТП 267 ф."пр. Строителей, 27" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
588 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-83, ф.18, ул. Набережная, д.16а | 0.38 | 2020-03-18 12:15 | 2020-03-18 12:25 | В | 0.16667 | ТП-83, ф.18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 18.03.2020, стр.58, АЖ | 3.4.8.5 | 4.13 | 1
589 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-154, ф.24, ул. Муромская | 0.38 | 2020-03-18 12:20 | 2020-03-18 14:20 | В | 2 | ТП-154, ф.24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | 18.03.2020, стр.58, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
590 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Мелехово", ф.616, мкрн. Доброград | 6 (6.3) | 2020-03-19 06:00 | 2020-03-19 10:00 | В | 4 | ф.616, ТП-254 (ТМ-2), 253, 259, 251,256,255 (ТМ-2), 257,258 | кот.-1, КНС-2 |  | 11 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 374 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.03.2020, №9 | 3.4.14 | 4.21 | 1
591 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ПС "Мелехово", ф.616, мкрн. Доброград | 6 (6.3) | 2020-03-19 10:00 | 2020-03-19 14:00 | П | 4 | ф.616, ТП-254 (ТМ-2), 253, 259, 251,256,255 (ТМ-2), 257,258 | кот.-1, КНС-2 |  | 11 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 374 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
592 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-257, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-03-19 10:00 | 2020-03-19 14:00 | П | 4 | ТП-257 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
593 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.ул.Пушкина | 0.38 | 2020-03-18 14:30 | 2020-03-18 16:00 | В | 1.5 | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.ул.Пушкина |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |  | 18.03.20 О.ж. стр.154 | 3.4.7.2 | 4.13 | 1
594 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-19 08:30 | 2020-03-19 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
595 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2020-03-18 21:00 | 2020-03-19 01:00 | В | 4 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18-19.03.2020, ОЖ л. 7 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
596 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-43, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-03-20 09:30 | 2020-03-20 12:00 | П | 2.5 | ТП-43 |  |  | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
597 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" РП№250-ТП№21 КЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-03-19 10:45 | 2020-03-19 11:45 | В | 1 | ТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30 |  |  | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 516.34 |  | №11, 19.03.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
598 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" РП№250-ТП№21 КЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-03-19 10:45 | 2020-03-19 11:20 | В | 0.58333 | КТП-6 тр-р №2, ТП-5, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-8 | орг.-1 | орг.-1 | 485 | 0 | 2 | 483 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 677.6 |  | №11, 19.03.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
599 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2020-03-19 04:45 | 2020-03-19 05:10 | В | 0.41667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 101 19.03.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 1
600 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-03-19 09:50 | 2020-03-19 10:50 | П | 1 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 101 19.03.2020 |  |  | 1
601 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2020-03-19 13:10 | 2020-03-19 14:30 | П | 1.3333 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 101 19.03.2020 |  |  | 1
602 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП-14, 15, 16, 28, 42, 47 КВЛ | 10 (10.5) | 2020-03-19 14:00 | 2020-03-19 16:00 | В | 2 | Ф-1014 ТП-14, 15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 252 |  | 19.03.2020г., №9 | 3.4.14 | 4.14 | 1
603 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-03-20 13:00 | 2020-03-20 16:00 | П | 3 | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.ул.:Дзержинского,40л Октября,Островского,Гайдара. |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
604 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-12 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-03-19 14:50 | 2020-03-19 15:45 | В | 0.91667 | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.ул.:Свобода,Первомайская,Октябрьская,Денисенко. |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 16 |  | 19.03.20 О.ж. стр.154 | 3.4.7.2 | 4.13 | 1
605 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-20 08:30 | 2020-03-20 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
606 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" | 0.38 | 2020-03-20 09:00 | 2020-03-20 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
607 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2020-03-20 13:00 | 2020-03-20 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
608 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-26 г.Судогда ул. Коммунистическая | 0.38 | 2020-03-20 13:00 | 2020-03-20 17:00 | П | 4 | ТП-26 ул.Коммунистическая |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 87.3 |  | 20.03.2020. лист.№30 ОПЖ |  |  | 1
609 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-22 п.Болотский Ф- Швейник | 0.38 | 2020-03-20 10:00 | 2020-03-20 13:00 | П | 3 | ТП-22 ул.Восточная |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 33.2 |  | 20.03.2020. лист.№30 ОПЖ |  |  | 1
610 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 207 ул. Мусоргского д.1 | 0.38 | 2020-03-19 13:45 | 2020-03-19 14:30 | В | 0.75 | ТП 207 ф."пр.Ленина, 24 (3-й подъезд)" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 19.03.2020, стр 92 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 1
611 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 247 ул. Большая Нижегородская 98а | 0.38 | 2020-03-20 10:00 | 2020-03-20 12:00 | П | 2 | ТП 247 ф."Б.Нижегородская" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
612 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КТП 27 ул.Урожайная, 17а | 0.38 | 2020-03-19 18:05 | 2020-03-19 18:50 | В | 0.75 | КТП 27 ф."ВЛ-2" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.03.2020, стр 92 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 1
613 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2020-03-20 08:45 | 2020-03-20 11:05 | П | 2.3333 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 101 20.03.2020 |  |  | 1
614 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.108 -ЦРП | 10 (10.5) | 2020-03-20 18:10 | 2020-03-20 18:45 | В | 0.58333 | КЛ ПС Суздаль Ф.108-ЦРП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 3, 20.03.2020 | 3.4.13 | 4.12 | 1
615 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277, Помпецкий пер., 1 | 0.38 | 2020-03-21 12:30 | 2020-03-21 14:30 | В | 2 | ТП 277 ф."ВЛ-1 ул.Пушкарская, Помпецкий пер." |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 21.03.2020, стр 93 Ж З | 3.4.8.3 | 4.4 | 1
616 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109, ул. Большая Нижегородская, 32 | 0.22 | 2020-03-21 14:20 | 2020-03-21 15:30 | В | 1.1667 | ТП 109 ф."Рабочая д.1-21" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 21.03.2020, стр 93 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
617 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 508 ул. Горького 103 | 0.38 | 2020-03-22 07:00 | 2020-03-22 08:00 | В | 1 | ТП 508 КЛ 0, 4 кВ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 22.03.2020, стр 94 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 1
618 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП№21 РУ-10кВ 2СШ, ул.Маяковского, д.29а | 10 (10.5) | 2020-03-22 00:12 | 2020-03-22 00:30 | П | 0.3 | ТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30 |  |  | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 315.26 |  |  |  |  | 1
619 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП№6 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" | 0.38 | 2020-03-23 13:00 | 2020-03-23 16:00 | П | 3 | КТП№6 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43.12 |  |  |  |  | 1
620 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно"", МВ-6 кВ фид. 636 от ПС "Стекловолокно" до ТП-142 | 6 (6.3) | 2020-03-20 23:18 | 2020-03-21 01:10 | В | 1.8667 | ТП-80(Т-2). 79, 84, 8, 82, 77(Т-2), 78(Т-2), 76(Т-2), 81(Т-2) |  | ЦТП - 2 | 199 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 530 |  | 21.03.2020, ОЖ л.8-9, акт № 4 | 3.4.7 | 4.12 | 1
621 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-62, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2020-03-23 09:00 | 2020-03-23 11:00 | П | 2 | ТП-62, 1 СШ-0,4 кВ |  | Котельная-1, больница -1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
622 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, КЛ фид. "детский сад № 5" | 0.38 | 2020-03-23 15:00 | 2020-03-23 17:00 | П | 2 | КЛ фид. "Детский сад № 5" от ТП 10/0,4 кВ № 43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
623 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 фид.Владимирская,Комарова | 0.22 | 2020-03-20 09:00 | 2020-03-20 10:00 | В | 1 | ВЛ фидер ул.Владимирская, Комарова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 20.03.20 О.ж. стр.156 | 3.4.7 | 4.3 | 1
624 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-14 РУ-10кВ яч.6, ввод с ТП-44 | 10 (10.5) | 2020-03-22 05:45 | 2020-03-22 07:15 | В | 1.5 | ТП-14 ,26 ,12 ,30 ,19 ,36 ,31 ,22 ,29 , 53 ,85 ,63 |  |  | 772 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 950 |  | Акт № 144 от 22.03.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
625 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 фид.Владимрская | 0.38 | 2020-03-23 13:00 | 2020-03-23 16:00 | П | 3 | ВЛ фидер ул.Владимирская |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
626 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП-16 - ТП-27 | 10 (10.5) | 2020-03-23 10:00 | 2020-03-23 11:00 | П | 1 | ВЛ-10кВ ТП-16-ТП-27 |  |  | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
627 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-03-24 10:00 | 2020-03-24 14:00 | П | 4 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
628 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 фид.ул. Владимирская | 0.38 | 2020-03-24 10:00 | 2020-03-24 16:00 | П | 6 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ фидер ул.Владимирская |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
629 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 | 2020-03-23 17:10 | 2020-03-23 18:20 | П | 1.1667 | ТП-18 КЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 2 23.03.2020 |  |  | 1
630 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-99, ф.2, ул. Ватутина, д.45 | 0.38 | 2020-03-23 09:30 | 2020-03-23 10:30 | П | 1 | ТП-99, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
631 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-722, д. Юдиха, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2020-03-24 10:00 | 2020-03-24 14:00 | П | 4 | ТП-722 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
632 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 31, ф. 24 - ул. Фрунзе, 7 | 0.22 | 2020-03-23 10:28 | 2020-03-23 12:00 | В | 1.5333 | ТП 31, ф. 24 - ул. Фрунзе, 7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 4 ж.з. от 23.03 | 3.4.7.4 | 4.9 | 1
633 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ТП | ТП № 237 "Зеленоборска" | 6 (6.3) | 2020-03-23 16:45 | 2020-03-23 18:20 | В | 1.5833 | ТП № 237 "Зеленоборска" |  |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 5 ж.з. от 23.03 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
634 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2020-03-24 13:00 | 2020-03-24 16:00 | П | 3 | ТП-30 |  |  | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.03.2020. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
635 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-137 9пос. Панфоловский" | 6 (6.3) | 2020-03-24 09:30 | 2020-03-24 15:00 | П | 5.5 | ТП-137 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
636 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-24 08:30 | 2020-03-24 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
637 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-03-24 08:30 | 2020-03-24 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
638 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ПС Лакино Ф-1026 участок между ТП 34 и ТП 62 | 10 (10.5) | 2020-03-24 09:10 | 2020-03-24 11:20 | П | 2.1667 | ТП-62,28 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 51 |  | о.ж. лист №8 |  |  | 1
639 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-03-25 10:00 | 2020-03-25 15:00 | П | 5 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
640 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2020-03-24 08:10 | 2020-03-24 08:45 | В | 0.58333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | ОЖ- лист 3 24.03.2020 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
641 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Западная ф.645 РП 22 ТП 397, КТП 244 | 6 (6.3) | 2020-03-24 10:25 | 2020-03-24 11:35 | В | 1.1667 | ТП397, ТП437, ТП111, ТП368, ТП341, ТП471, ТП7, ТП463, ТП382, ТП360, ТП189, КТП244, ТП122 |  | АТС-1, КНС-1 | 68 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1300 |  | 24.03.2020, №46, стр. 198 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
642 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Западная ф.645 РП 22 ТП 397, КТП 244 | 6 (6.3) | 2020-03-24 10:25 | 2020-03-24 16:10 | В | 5.75 | КТП 244 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 24.03.2020, №46, стр. 198 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
643 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-25 08:30 | 2020-03-25 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
644 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-03-25 08:30 | 2020-03-25 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
645 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-62, 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2020-03-25 09:00 | 2020-03-25 11:00 | П | 2 | ТП-62, 2 СШ-0,4 кВ |  | Котельная-1, больница -1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
646 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 фид.ул. Владимрская | 0.38 | 2020-03-25 10:00 | 2020-03-25 16:00 | П | 6 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ фидер ул.Владимирская |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
647 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 фидер ул. Гоголя,Железнодорожная | 0.38 | 2020-03-25 10:00 | 2020-03-25 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4 фидер Гоголя, ТП-16-ТП-27 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
648 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 ТП-40 | 10 (10.5) | 2020-03-25 13:00 | 2020-03-25 16:00 | П | 3 | ТП-40 ул.Чапаева |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.03.2020. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
649 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 (10.5) | 2020-03-24 10:57 | 2020-03-24 12:46 | В | 1.8167 | ТП-42 ул.Советская |  |  | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.03.2020. лист.№31 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
650 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-03-25 10:00 | 2020-03-25 13:00 | П | 3 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  | 25.03.2020г., ОЖ стр. 96 |  |  | 1
651 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-03-25 18:38 | 2020-03-25 19:01 | В | 0.38333 | Ф-1014 ТП-8А, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 28, 39, 40, 42, 47 КВЛ |  |  | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 543 |  | 25.03.2020г, № 10 | 3.4.14 | 4.16 | 1
652 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-03-25 18:38 | 2020-03-25 21:29 | В | 2.85 | Ф-1014 ТП-14, 15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 252 |  | 25.03.2020г, № 10 | 3.4.14 | 4.16 | 1
653 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | П | 1 | ТП-12 КЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 3 25.03.2020 |  |  | 1
654 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 фид.ул. Владимрская | 0.38 | 2020-03-26 10:00 | 2020-03-26 16:00 | П | 6 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ фидер ул.Владимирская |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
655 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП-16 - ТП-27 | 10 (10.5) | 2020-03-26 10:00 | 2020-03-26 16:00 | П | 6 | ВЛ-10кВ ТП-16-ТП-27 |  |  | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
656 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-1, РУ-10кВ , яч. (отход на ТП-41), РТП-11 РУ-10кВ яч.17 | 10 (10.5) | 2020-03-25 16:10 | 2020-03-25 20:15 | В | 4.0833 | ТП-41,96,37,6,90,54,99,7, 60,5 |  |  | 437 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 400 |  | Акт №145 от 25.03.2020 | 3.4.7 | 4.12 | 1
657 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-1, РУ-10кВ , яч. (отход на ТП-41), РТП-11 РУ-10кВ яч.17 | 10 (10.5) | 2020-03-25 16:10 | 2020-03-25 18:15 | В | 2.0833 | ТП-2,43,23,56,104,89,62,15 |  |  | 1430 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 800 |  | Акт №145 от 25.03.2020 | 3.4.7 | 4.12 | 1
658 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ ЛР-16 | 10 (10.5) | 2020-03-26 00:01 | 2020-03-26 00:20 | П | 0.31667 | КТП-36,КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6, КТП-5, КТП-32, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-8 | орг.-2 |  | 830 | 0 | 2 | 828 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 1040.82 |  |  |  |  | 1
659 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ,ул.Спортивный пр-д, д.1а | 0.38 | 2020-03-26 09:30 | 2020-03-26 12:00 | П | 2.5 | ТП-35 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70.62 |  |  |  |  | 1
660 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП№6 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" | 0.38 | 2020-03-26 13:00 | 2020-03-26 15:00 | П | 2 | КТП№6 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43.12 |  |  |  |  | 1
661 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п.Андреево Ф- Почтовая | 0.38 | 2020-03-26 14:00 | 2020-03-26 16:00 | П | 2 | ТП-1 ул.Почтовая |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 61 |  | 26.03.2020. лист.№32 ОПЖ |  |  | 1
662 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-26 08:30 | 2020-03-26 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
663 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-03-26 08:30 | 2020-03-26 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
664 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, 2СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-03-26 09:00 | 2020-03-26 11:00 | П | 2 | ТП-80, 2СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
665 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-03-26 13:00 | 2020-03-26 15:00 | П | 2 | ТП-79, 80, 81 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1
666 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Западная ф.609 РП 19 ТП 778, ТП 101-ТП 144 | 6 (6.3) | 2020-03-26 11:50 | 2020-03-26 11:50 | В | 0 | КЛ-6кВ ТП 101-ТП 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.03.2020, №47 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
667 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП857 мкр.Оргтруд (котельная) | 0.38 | 2020-03-26 18:50 | 2020-03-26 19:10 | В | 0.33333 | ТП857 РУ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 27.03.20, стр. 98 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
668 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 356, ул. Жуковского д. 39 | 0.22 | 2020-03-27 04:50 | 2020-03-27 10:00 | В | 5.1667 | ВЛ-0,4кВ ф."Жуковского" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 27.03.20, стр. 98 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
669 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-18 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2020-03-26 13:45 | 2020-03-26 16:25 | П | 2.6667 | ТП-18 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | ОЖ- лист 3 26.03.2020 |  |  | 1
670 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-178, ф.2, ул. Советская, д.2 | 0.38 | 2020-03-26 08:40 | 2020-03-26 16:00 | В | 7.3333 | ТП-178, ф.2, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 26.03.2020, стр.60, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
671 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-199, ф.8, ул. Волго-Донская, д.44 | 0.38 | 2020-03-26 20:30 | 2020-03-26 21:00 | В | 0.5 | ТП-199, ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 26.03.2020, стр.60, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
672 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-94, ф.18, ул. Моховая, д.1/2 | 0.38 | 2020-03-27 09:00 | 2020-03-27 11:00 | П | 2 | ТП-94, ф.18 | шк.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
673 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП-16 - ТП-27 | 10 (10.5) | 2020-03-27 10:00 | 2020-03-27 11:00 | П | 1 | ВЛ-10кВ ТП-16-ТП-27 |  |  | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
674 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-4 РУ-10кВ яч.3 | 10 (10.5) | 2020-03-26 11:20 | 2020-03-26 12:10 | В | 0.83333 | ТП-97,35-ВЛ-0,4кВ ул.Рыженкова, Суворова, Ахматовой,М.Цветаевой, Толстого,Фурманова, Маяковского, Сиреневая, Лермонтова, Чкалова |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 50 |  | 26.03.2020 О.Ж. стр.171 | 3.4.14 | 4.9 | 1
675 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП№6 ВЛ-0,4кВ ф.9 "Пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" | 0.38 | 2020-03-27 13:00 | 2020-03-27 16:00 | П | 3 | КТП№6 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43.12 |  |  |  |  | 1
676 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП№30 ВЛ-0,4кВ ф.9 "ул.Советскоя площадь д.11" | 0.38 | 2020-03-27 13:00 | 2020-03-27 16:00 | П | 3 | ТП№30 ВЛ-0,4кВ ф.9 "ул.Советскоя площадь д.11." |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.12 |  |  |  |  | 1
677 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 17 | 6 (6.3) | 2020-03-26 11:26 | 2020-03-26 12:05 | В | 0.65 | ТП 16, 13, 32, 35, 64, 68, 37 Т2 |  |  | 401 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 600 |  | стр. 33 О.Ж., акт № 2 от 27.03. | 3.4.8.4 | 4.4 | 1
678 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-55, ВЛ фид. "ул. Пролетарская" | 0.38 | 2020-03-26 13:30 | 2020-03-26 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Пролетарская" от ТП 10/0,4 кВ № 55 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
679 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. Ул. "Речная" | 0.38 | 2020-03-27 09:00 | 2020-03-27 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. Ул. "Речная" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
680 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-26, 1СШ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-03-27 09:00 | 2020-03-27 11:00 | П | 2 | ТП-26, 1СШ-0,4 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
681 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-69, ТП-37, ТП-46 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2020-03-26 09:51 | 2020-03-26 12:30 | П | 2.65 | ТП-69, ТП-37, ТП-46 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 100 |  | о.ж. лист 9 |  |  | 1
682 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 с п.с.Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2020-03-28 22:52 | 2020-03-29 01:30 | В | 2.6333 | ТП-20, 29, 54, 155, 123, 131, 72, 118, 137.31 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 250 |  | о.ж. лист 11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
683 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С. Ундол ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2020-03-28 22:40 | 2020-03-28 22:50 | В | 0.16667 | ТП.104, 9, 87, 45, 13, 84, 77, |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 285 |  | о.ж. лист 11 | 3.4.14 | 4.21 | 1
684 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С. Ундол ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2020-03-28 22:40 | 2020-03-29 10:05 | В | 11.4167 | КВЛ-10 кВ ф. 102 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 |  | о.ж. лист 11 | 3.4.14 | 4.21 | 1
685 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.5, ул. Володарского, д. №80б | 0.22 | 2020-03-29 14:00 | 2020-03-29 16:00 | В | 2 | ТП-22, ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 29.03.2020, стр.60, АЖ, заявка №33 | 3.4.7 | 4.13 | 1
686 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.5, ул. 2я Большая, д. №12 | 0.22 | 2020-03-29 17:45 | 2020-03-29 19:20 | В | 1.5833 | ТП-6, ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 29.03.2020, стр.60, АЖ, заявка №33 | 3.4.8 | 4.4 | 0
687 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 Ф-7 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2020-03-27 13:00 | 2020-03-27 13:00 | П | 0 | ТП-21 ВЛ-0.4 кВ Ф-7 ул.Комсомольская площадь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.03.2020, стр.104 | 3.4.7 | 4.14 | 1
688 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-03-27 20:40 | 2020-03-28 01:27 | В | 4.7833 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.03.2020г., ОЖ стр.106 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
689 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-03-28 15:51 | 2020-03-28 16:11 | В | 0.33333 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.03.2020г., ОЖ стр.106 | 3.4.14 | 4.14 | 1
690 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-03-28 18:02 | 2020-03-28 20:00 | В | 1.9667 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.03.2020г., ОЖ стр.107 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
691 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Боголюбово откл. Ф. 609 | 6 (6.3) | 2020-03-28 11:55 | 2020-03-28 13:10 | В | 1.25 | ТП 813, ТП 814, ТП 860 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 80 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.03.2020 стр.8 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
692 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 30 откл. ВВ к ТП 628 | 10 (10.5) | 2020-03-29 15:50 | 2020-03-29 16:25 | В | 0.58333 | ТП 628, ТП 624, КТП 653, КТП 639 |  | КНС-1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 45 |  | 29.03.2020 №48 стр.9 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
693 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 503 Октябрьский пр-т 41 б | 0.38 | 2020-03-30 09:40 | 2020-03-30 10:10 | В | 0.5 | ТП 503 КЛ 0, 4 КВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 30.03.20, стр. 101 ЖЗ | 3.4.13 | 4.12 | 1
694 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 19 к ТП 778, КЛ 6 кВ ТП 101- ТП 144 | 6 (6.3) | 2020-03-30 13:50 | 2020-03-30 14:25 | В | 0.58333 | ТП 778 , ТП 26, ТП 101, ТП 537, ТП 144, ТП 303, ТП 70, ТП 551 |  | ж.д.-10 | 49 | 0 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 290 |  | 30.03.2020 №49 стр.9 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
695 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП 1 | 6 (6.3) | 2020-03-31 00:40 | 2020-03-31 01:16 | В | 0.6 | РП1, РП24, ТП567, ТП191, ТП200, ТП561, ТП220, ТП187 |  |  | 37 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 280 |  | 31.03.20, №50 стр. 10 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
696 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новоалександрово ф.1008 | 10 (10.5) | 2020-03-31 10:15 | 2020-03-31 12:05 | В | 1.8333 | ТП 941 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 65 |  | 31.03.20, стр. 2 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
697 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2020-03-27 09:15 | 2020-03-27 10:05 | В | 0.83333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 4 27.03.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
698 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п.Андреево Ф- Красная | 0.38 | 2020-03-29 08:50 | 2020-03-29 10:40 | В | 1.8333 | ТП-1 ул.Красная |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 |  | 29.03.2020. лист.№21 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
699 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1010 | 10 (10.5) | 2020-03-30 15:20 | 2020-03-30 19:00 | В | 3.6667 | ТП-5.4 2СШ |  |  | 143 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.03.2020. лист.№34 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
700 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, 2 | 0.22 | 2020-03-28 17:40 | 2020-03-28 18:20 | В | 0.66667 | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 7 ж.з. от 28.03 | 3.4.13.4 | 4.3 | 1
701 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок-1" ЦРП "ГОФ" КТП№11- КТП№9 | 10 (10.5) | 2020-03-31 16:30 | 2020-03-31 20:35 | В | 4.0833 | КТП-9, КТП-10, КТП-Газ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23.32 |  | №12, 31.03.20 | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
702 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2020-03-27 09:15 | 2020-03-27 10:05 | В | 0.83333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 4 27.03.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
703 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 РУ-10кВ яч.3 | 0.38 | 2020-03-27 16:00 | 2020-03-27 17:00 | В | 1 | ТП-30 РУ-10кВ яч.3 фид.ул.Морозовская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 27.03.2020 О.Ж. стр.174 | 3.4.14 | 4.13 | 1
704 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ яч.2 ф.ул.Рыженкова | 0.38 | 2020-03-30 12:30 | 2020-03-30 13:50 | В | 1.3333 | ТП-35 ВЛ-4кВ ул.Рыженкова |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |  | 30.03.2020 О.Ж. стр.176 | 3.4.14 | 4.13 | 1
705 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ПС №10 35/6кВ Красный угол | 6 (6.3) | 2020-03-30 19:00 | 2020-03-30 19:25 | В | 0.41667 | ТП-66,ТП-68,ТП-64 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52 |  | 30.03.2020 О.Ж. стр.176 | 3.4.14 | 4.21 | 1
706 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключевая" | 0.38 | 2020-03-27 15:20 | 2020-03-27 16:05 | В | 0.75 | ВЛ фид. "ул. Ключевая" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 45 |  | 27.03.2020, ОЖ по 0,4 кВ | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
707 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 к ТП 522 ф.1004 | 10 (10.5) | 2020-04-01 13:40 | 2020-04-01 13:47 | В | 0.11667 | ТП 522, ТП 525, ТП 524 |  | кот.-1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 220 |  | 1.04.2020, №50, стр. 12 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
708 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП428, КЛ 6кВ ТП 428- ТП 706 | 6 (6.3) | 2020-04-02 19:10 | 2020-04-02 20:10 | В | 1 | ТП112, ТП29, ТП304, ТП706 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 250 |  | 2.04.2020, №51, стр. 13 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
709 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 740, КЛ 6кВ ТП 238- ТП 230 | 6 (6.3) | 2020-04-03 04:30 | 2020-04-03 05:40 | В | 1.1667 | ТП 562, 598, 225, 238, 365, 145, 132, 34, 411, 12, 74, 60. |  | м.у.-2 | 60 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 580 |  | 3.04.2020, №52, стр. 13 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
710 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 740, КЛ 6кВ РП 6 - ТП 79 | 6 (6.3) | 2020-04-03 04:30 | 2020-04-03 06:30 | В | 2 | ТП 79, 172, 168, 77,15, 61 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 350 |  | 3.04.2020, №53, стр. 13 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
711 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 725, КЛ 6кВ ТП 280 - ТП 321 | 6 (6.3) | 2020-04-03 06:25 | 2020-04-03 07:05 | В | 0.66667 | ТП 185, 35, 313, 231, 250, 228, 321, 29, 280, 393, 167, 270 |  | орг.-1 | 57 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 800 |  | 3.04.2020, №54, стр. 13 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
712 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 51, ул. Сущёвский пер. 1 | 0.22 | 2020-04-03 09:38 | 2020-04-03 10:10 | П | 0.53333 | ТП 51, ул. Левино поле д.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 3.04.2020, стр. 4 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
713 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-22 Ф-3 | 0.38 | 2020-04-05 12:50 | 2020-04-05 14:00 | В | 1.1667 | ТП-22 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 32 |  | о.ж.лист №13 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
714 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1009 п.Лаптево | 10 (10.5) | 2020-04-05 15:50 | 2020-04-05 16:40 | В | 0.83333 | ТП-735 ;768; 825 КВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.04.20 ОЖ стр.113 | 3.4.14 | 4.21 | 1
715 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-04-06 08:00 | 2020-04-06 09:00 | П | 1 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
716 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-04-06 15:00 | 2020-04-06 16:00 | П | 1 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
717 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, 8 | 0.22 | 2020-04-02 11:56 | 2020-04-02 13:01 | В | 1.0833 | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, 8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 9 ж.з. от 02.04 | 3.4.9.3 | 4.3 | 0
718 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 72, ф. 12 - ул. Ульяновская | 0.38 | 2020-04-02 13:40 | 2020-04-02 14:55 | В | 1.25 | ТП 72, ф. 12 - ул. Ульяновская |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  | № 10 ж.з. от 02.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
719 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-29, ф.7, ул. Барсукова, д.6 | 0.38 | 2020-04-02 15:35 | 2020-04-02 16:50 | В | 1.25 | ТП-29, ф.7, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.04.2020, стр.62, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
720 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6106, от ЦРП-3 до ПС "Восточная" | 6 (6.3) | 2020-04-03 06:30 | 2020-04-03 07:35 | В | 1.0833 | ф.6106, ТП-155,9,62,21,90,8,186,37,163 (ТМ-1), 167 (ТМ-1), ТП-223, 201 (абонентские), ТП-82,75 (КЭСР), КЛ | шк.-1, д.с.-4, кот.-3, КНС-1 |  | 741 | 0 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 740 | 1 | 1370 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 03.04.2020, №10 | 3.4.7 | 4.12 | 1
721 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-113, ф.2, ул. Строителей, д.8 | 0.38 | 2020-04-04 17:25 | 2020-04-04 18:10 | В | 0.75 | ТП-113,ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 04.04.2020, стр.62, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
722 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 6 (6.3) | 2020-04-05 13:55 | 2020-04-05 17:30 | В | 3.5833 | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" |  | ЦТП-1 | 54 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 120 |  | 05.04.2020, ОЖ по 0,4 кВ л. 47-48 | 3.4.13.1 | 4.10 | 1
723 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский, напрвл. 606 | 6 (6.3) | 2020-04-05 13:45 | 2020-04-05 14:20 | В | 0.58333 | ТП-122, 123, 124, 129 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 370 |  | 05.04.2020, ОЖ, л. 17 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
724 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-04-07 12:00 | 2020-04-07 16:00 | П | 4 | ТП-45, КВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
725 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ фид.ул.Пролетарская | 0.38 | 2020-04-06 15:30 | 2020-04-06 17:20 | В | 1.8333 | ТП-19 ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |  | 06.04.2020 О.Ж. стр.181 | 3.4.14 | 4.13 | 1
726 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | РП-1, ф.28, от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2020-04-07 09:00 | 2020-04-07 12:00 | П | 3 | ф.28, ТП-39, ТП-93,129,165 (абонентские), ВЛ |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
727 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС "Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-04-07 08:30 | 2020-04-07 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ПС "Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
728 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-04-07 08:30 | 2020-04-07 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
729 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 22, ф. 9 - ул. Спортивная, 11 | 0.38 | 2020-04-07 01:55 | 2020-04-07 10:00 | В | 8.0833 | ТП 22, ф. 9 - ул. Спортивная, 11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 14 ж.з. от 07.04 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
730 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-12 -Тр-№1 | 10 (10.5) | 2020-04-07 10:00 | 2020-04-07 10:00 | П | 0 | КЛ 10кВ ТП-12-ТР-№1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 5, 7.04.2020 | 3.4.13.4 |  | 1
731 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.644, от ТП-68 до ПС "Южная" | 6 (6.3) | 2020-04-07 22:20 | 2020-04-07 23:20 | В | 1 | ф.644, ТП-68,36,143,71,18, КЛ | шк.-1, д.с.-1, кот.-1 |  | 449 | 0 | 6 | 443 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 822 |  | 07.04.2020, №11 | 3.4.7 | 4.12 | 1
732 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, ЦРП-2, ф.31, от ТП-133 до ТП-154 | 6 (6.3) | 2020-04-07 22:50 | 2020-04-08 02:20 | В | 3.5 | ф.672, ТП-58, 87,170,13,247,63,69,85,26,121, 146,122,133,154,116, ТП-205 (абонентская), КЛ | шк.-2, д.с.-3, кот.-6, ЦТП-1, м.у.-1 |  | 194 | 0 | 26 | 168 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 750 |  | 07.04.2020, №12 | 3.4.7 | 4.12 | 1
733 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-905, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Первомайский, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2020-04-08 10:00 | 2020-04-08 12:00 | П | 2 | ТП-905 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
734 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-823, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, с. Крутово, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2020-04-08 12:30 | 2020-04-08 14:00 | П | 1.5 | ТП-823 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
735 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-04-08 08:30 | 2020-04-08 08:30 | П | 0 | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
736 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-04-08 08:30 | 2020-04-08 08:30 | П | 0 | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
737 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-12 -Тр-№1 | 10 (10.5) | 2020-04-07 10:00 | 2020-04-07 10:00 | П | 0 | КЛ 10кВ ТП-12-ТР-№1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 5, 7.04.2020 | 3.4.13.4 |  | 1
738 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-182, ф.13, ул. Пушкина, д.92 | 0.38 | 2020-04-09 01:05 | 2020-04-09 01:30 | В | 0.41667 | ТП-182, ф.13, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 09.04.2020, стр.62, АЖ | 3.4.8.5, 3.4.9.3 | 4.9 | 0
739 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-814, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, с. Новое, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2020-04-09 10:00 | 2020-04-09 12:00 | П | 2 | ТП-814 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
740 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-815, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Новый Быт, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2020-04-09 12:30 | 2020-04-09 14:00 | П | 1.5 | ТП-815 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
741 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 32, ф. 8 - ул. Крылова, 2 | 0.38 | 2020-04-08 08:45 | 2020-04-08 09:30 | В | 0.75 | ТП 32, ф. 8 - ул. Крылова, 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 15 ж.з. от 08.04.20 | 3.4.9.3 | 4.3 | 0
742 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-04-09 08:30 | 2020-04-09 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
743 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-04-09 08:30 | 2020-04-09 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
744 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ТПС "Петушки" II С.Ш. | 10 (10.5) | 2020-04-08 18:30 | 2020-04-08 19:05 | В | 0.58333 | КТП-36, КТП-50, КТП-1, КТП-16, КТП-28, КТП-20, КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-17, КТП-9 |  |  | 1532 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 2 | 1301.96 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"; ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Горьковская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №13, 08.04.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
745 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 к РП 17; КЛ 6 кВ фид. 667 каб. "А" | 6 (6.3) | 2020-04-08 13:20 | 2020-04-08 13:25 | В | 0.083333 | РП 17, ТП 461,ТП 503, ТП 504, ТП 546, ТП 512, ТП 482, ТП 151, ТП 219, ТП 95 |  | м.у.-1, ж.д.-10, орг.-16 | 59 | 0 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 640 |  | 08.04.2020 №55 стр. 19 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
746 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новоалександрово ф.1008 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-04-08 10:29 | 2020-04-08 11:40 | В | 1.1833 | КТП 941, КТП 741 |  |  | 105 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 110 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.04.2020 №56 стр. 19 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
747 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-04-09 12:51 | 2020-04-09 23:12 | В | 10.35 | Ф-1001, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 120 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.04.2020г., №12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
748 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-802, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Гигант, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-10 10:00 | 2020-04-10 13:00 | П | 3 | ТП-802 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
749 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-11 РУ-0,4кВ, ул.Лесная, д.5б | 0.38 | 2020-04-09 12:00 | 2020-04-09 12:40 | В | 0.66667 | ТП-11 |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 111.32 |  | 09.04.20, стр. 24, ОЖ | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
750 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-12 РУ-0,4кВ , ул. Молодёжная | 0.38 | 2020-04-09 13:00 | 2020-04-09 13:30 | В | 0.5 | КТП-12 |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 109.3 |  | 09.04.20, стр. 24, ОЖ | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
751 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. КТП 685 - Сады отпайка к ТП 610 | 10 (10.5) | 2020-04-09 17:11 | 2020-04-09 17:12 | В | 0.016667 | КТП 610 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.04.2020 № 56 стр. 22 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12, 4.9 | 1
752 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП382 пр. Ленина 38 | 0.38 | 2020-04-09 20:20 | 2020-04-09 22:20 | В | 2 | ТП 382, РУ-0,4 кВ, ф.пр. Ленина 38 Сбербанк |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 09.04.2020 стр. 9 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
753 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-04-10 08:30 | 2020-04-10 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
754 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-137(пос. Панфиловский) | 6 (6.3) | 2020-04-09 09:20 | 2020-04-09 12:15 | П | 2.9167 | ТП-137 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
755 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105, РП-28 ВВ к ТП-609 с.ф.105 | 10 (10.5) | 2020-04-11 12:20 | 2020-04-11 13:27 | В | 1.1167 | ТП 609, 648, 641, 685, 661, 663, 682, 637, 618, 610, 658 |  | м.у.-1 | 123 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 250 |  | 11.04.2020 № 57 стр. 24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
756 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Садовый фид. 1008, КРУН №34 | 10 (10.5) | 2020-04-11 21:17 | 2020-04-11 22:00 | В | 0.71667 | ТП 705, ТП 402 |  | м.у.-1 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 41 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 11.04.2020 № 58 стр. 24 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
757 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-55, ф.10, ул. Дегтярёва, д.135 | 0.38 | 2020-04-10 15:40 | 2020-04-10 16:20 | В | 0.66667 | ТП-55, ф.10, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 10.04.2020, стр.64, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
758 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-16, ф.5, ул. Мичурина, д.21 | 0.38 | 2020-04-11 17:55 | 2020-04-11 18:10 | В | 0.25 | ТП-16, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 11.04.2020, стр.64, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
759 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-76, ф.8, ул. Кузнечная, д.116 | 0.38 | 2020-04-12 16:20 | 2020-04-12 16:50 | В | 0.5 | ТП-76, ф.8, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 12.04.2020, стр.64, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
760 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-724, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, с. Клязьменский городок, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-13 10:00 | 2020-04-13 12:00 | П | 2 | ТП-724 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
761 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-967, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Ащеринский карьер, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-13 12:30 | 2020-04-13 14:00 | П | 1.5 | ТП-967 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
762 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная-1" | 0.38 | 2020-04-11 09:00 | 2020-04-11 10:20 | В | 1.3333 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная-1" |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 16.94 |  | 11.04.20, стр. 5, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
763 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№5 "силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2020-04-11 11:30 | 2020-04-11 14:30 | В | 3 | ТП-16 РУ 0,4кВ Ф№1,2,3,4,5 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 8 11.04.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
764 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-04-10 10:40 | 2020-04-10 14:10 | В | 3.5 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.04.2020. лист.№37 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
765 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-04-13 10:00 | 2020-04-13 14:00 | П | 4 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 13.04.2020. лист.№37 ОПЖ |  |  | 1
766 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-04-13 08:30 | 2020-04-13 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
767 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-136 (пос. Гусевский № 8) | 6 (6.3) | 2020-04-10 09:45 | 2020-04-10 11:00 | П | 1.25 | ТП-136 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
768 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2020-04-10 12:30 | 2020-04-10 13:30 | В | 1 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 47 |  | 10.04.2020, ОЖ по 0,4 кв л. 49-50 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.3 | 0
769 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, Вл фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2020-04-13 09:00 | 2020-04-13 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
770 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2020-04-13 13:00 | 2020-04-13 14:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Московская" от 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
771 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2020-04-13 14:00 | 2020-04-13 16:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул.Покровская, Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ 3 52 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
772 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ЦРП БЭЗ, РУ-6 кВ, ф. 4, КЛ-10 кВ : КТП 6 - КТП 4 | 10 (10.5) | 2020-04-10 09:00 | 2020-04-10 10:45 | В | 1.75 | КЛ-10 кВ: КТП 6 - КТП 4 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 |  | акт № 3, стр. 42 о.ж. | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
773 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 35, ф. 10 - ул. Мира, Вымпелком вышка | 0.38 | 2020-04-10 13:50 | 2020-04-10 13:55 | В | 0.083333 | ТП 35, ф. 10 - ул. Мира, Вымпелком вышка |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 17 ж.з. от 10.04 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
774 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная, 2 | 0.22 | 2020-04-12 09:15 | 2020-04-12 10:00 | В | 0.75 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная, 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 19 ж.з. от 12.04 | 3.4.13 | 4.12 | 1
775 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова | 0.22 | 2020-04-12 09:35 | 2020-04-12 10:20 | В | 0.75 | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 20 ж.з. от 12.04 | 3.4.7.2 | 4.10 | 1
776 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 20 к ТП 575 сек. ф. 1007, КЛ-10 кВ РП 20 ТП 575 с.ф.1007 | 10 (10.5) | 2020-04-13 14:20 | 2020-04-13 14:50 | В | 0.5 | ТП 425, ТП 17, ТП 227, ТП 308, ТП 241 |  | м.у.-2 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 800 |  | 10.09.2018, №60, стр. 25 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
777 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 20 к ТП 575 сек. ф. 1016, КЛ-10 кВ РП20 ТП575 с.ф.1016 | 10 (10.5) | 2020-04-13 14:20 | 2020-04-13 14:50 | В | 0.5 | ТП 425, ТП 17, ТП 227, ТП 308, ТП 241 |  | м.у.-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200 |  | 10.09.2018, №61, стр. 25 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
778 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2020-04-14 10:00 | 2020-04-14 12:00 | П | 2 | ТП-26 ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская, ул.Октябрьская, ул.Свобода |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
779 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2020-04-13 14:55 | 2020-04-13 15:20 | В | 0.41667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 9 13.04.2020 | 3.4.7 | 4.21 | 1
780 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-259, ф.4, мкрн. Доброград | 0.38 | 2020-04-13 17:20 | 2020-04-13 18:40 | В | 1.3333 | ТП-259, ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 13.04.2020, стр.64, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
781 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-782, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Достижение, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-14 10:00 | 2020-04-14 12:00 | П | 2 | ТП-782 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
782 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-972, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, д. Крестниково, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-14 12:00 | 2020-04-14 15:00 | П | 3 | ТП-972 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
783 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-33 | 6 (6.3) | 2020-04-14 09:00 | 2020-04-14 09:00 | П | 0 | КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
784 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб. "А" (направл. 94) | 6 (6.3) | 2020-04-14 10:00 | 2020-04-14 10:00 | П | 0 | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб. "А" (направл. 94) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
785 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб. "Б" (направл. 100) | 6 (6.3) | 2020-04-14 13:00 | 2020-04-14 13:00 | П | 0 | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб. "Б" (направл. 100) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
786 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-04-14 10:00 | 2020-04-14 14:00 | П | 4 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 14.04.2020. лист.№38 ОПЖ |  |  | 1
787 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 306, ул. Егорова д.4 | 0.38 | 2020-04-14 12:00 | 2020-04-14 15:00 | В | 3 | ТП 306, фид.Добросельская д.195 а, 195б |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 14.04.2020, стр.12 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
788 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная - РП 41 КЛ-6кВ фид.607, КЛ 6 кВ ПС Западная ф. 607 к РП 41 | 6 (6.3) | 2020-04-15 04:40 | 2020-04-15 05:25 | В | 0.75 | РП41,КЛ 6 кВ ПС Западная ф. 607 к РП 41 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  | 15.04.2020, № 62, стр.27 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
789 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-04-15 04:41 | 2020-04-15 05:20 | В | 0.65 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.04.20 ОЖ стр.123 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
790 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2020-04-15 10:00 | 2020-04-15 12:00 | П | 2 | ТП-26 ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская, ул.Октябрьская, ул.Свобода |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
791 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2020-04-14 08:40 | 2020-04-14 14:40 | П | 6 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 9 14.04.2020 |  |  | 1
792 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-989, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, с. Осипово, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-15 10:00 | 2020-04-15 13:00 | П | 3 | ТП-989 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
793 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-878, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ,с. Мошачиха, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-15 12:00 | 2020-04-15 15:00 | П | 3 | ТП-878 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
794 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-15 10:00 | 2020-04-15 14:00 | П | 4 | ТП-7.31 |  |  | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 163.4 |  | 15.04.2020. лист.№38 ОПЖ |  |  | 1
795 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-31 (ул. Плеханова 8) | 6 (6.3) | 2020-04-15 09:00 | 2020-04-15 11:30 | П | 2.5 | ТП-31 |  | Орг. - 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
796 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид."Налоговая инспекция" | 0.38 | 2020-04-15 08:00 | 2020-04-15 10:00 | П | 2 | КЛ фид."Налоговая инспекция" от ТП6/0,4 кВ № 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
797 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-04-15 09:15 | 2020-04-15 09:50 | П | 0.58333 | Ф-1014 ТП-15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 175 |  | 15.04.20 ОЖ стр.123 |  |  | 1
798 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1009 п.Лаптево | 10 (10.5) | 2020-04-15 17:00 | 2020-04-15 17:10 | П | 0.16667 | ТП-735 ;768; 825 КВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.04.20 ОЖ стр.123 |  |  | 1
799 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Ленина,Вокзальная, частные дома" | 0.38 | 2020-04-15 17:40 | 2020-04-15 21:40 | В | 4 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 23.32 |  | 15.04.20, стр.10, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
800 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Советская д.54,47а, Ленина д.24, частные дома, К.Соловьёва д.2, 2а" | 0.38 | 2020-04-15 18:30 | 2020-04-15 20:40 | В | 2.1667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46.42 |  | 15.04.20, стр.10, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
801 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Ленина,Вокзальная, частные дома" | 0.38 | 2020-04-16 09:40 | 2020-04-16 15:00 | П | 5.3333 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 23.32 |  |  |  |  | 1
802 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-56 каб. "А" | 6 (6.3) | 2020-04-16 09:00 | 2020-04-16 10:00 | П | 1 | КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-56 каб. "А" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
803 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-16 10:00 | 2020-04-16 14:00 | П | 4 | ТП-7.31 |  |  | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 163.4 |  | 15.04.2020. лист.№38 ОПЖ |  |  | 1
804 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233, ул.Балакирева,21 | 6 (6.3) | 2020-04-16 09:00 | 2020-04-16 10:00 | П | 1 | ТП-233 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
805 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 30 откл. ВВ к ТП 607 | 10 (10.5) | 2020-04-15 15:45 | 2020-04-15 16:05 | В | 0.33333 | ТП 607 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100 |  | 15.04.2020 №64 | 3.4.14 | 4.21 | 1
806 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 54, ул.Пригородная, 17 | 0.38 | 2020-04-15 14:27 | 2020-04-15 16:00 | В | 1.55 | ТП-54, фид.Пригорадная 19г |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 15.04.2020, стр 13 Ж З | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
807 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Районная ВВ к ф.673. КВЛ-6кВ Пс Районная ф.673 к ТП58 | 6 (6.3) | 2020-04-15 21:25 | 2020-04-15 22:00 | В | 0.58333 | ТП566, ТП58, ТП557, ТП478 |  | кот.-1 | 61 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 600 |  | 15.04.2020 №65, стр. 29 | 3.4.7 | 4.12 | 1
808 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233, ул.Балакирева,21 | 6 (6.3) | 2020-04-16 15:30 | 2020-04-16 16:30 | П | 1 | ТП-233 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
809 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.31, от ТП-133 до ТП-214 | 6 (6.3) | 2020-04-15 09:00 | 2020-04-15 09:00 | П | 0 | КЛ 6 кВ от ТП-133 до ТП-214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
810 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 54 Ф. ул. Южная | 0.22 | 2020-04-16 10:00 | 2020-04-16 11:00 | В | 1 | ВЛ Ф. ул. Южная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 16.04.2020, стр 78 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
811 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.1, ул. Чистова, д.5а | 0.38 | 2020-04-16 09:00 | 2020-04-16 11:00 | В | 2 | ТП-6, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 16.04.2020, стр.64, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
812 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-17 06:00 | 2020-04-17 06:43 | П | 0.71667 | ТП-7.31 |  |  | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 163.4 |  | 17.04.2020. лист.№40 ОПЖ |  |  | 1
813 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-17 13:00 | 2020-04-17 17:00 | П | 4 | ТП-7.31 |  |  | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 163.4 |  | 17.04.2020. лист.№41 ОПЖ |  |  | 1
814 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-56 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-04-16 13:00 | 2020-04-16 14:00 | П | 1 | КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-56 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
815 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.38 | 2020-04-17 11:00 | 2020-04-17 13:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
816 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 618 от ТП-78 до ПС "Стекловолокно" | 6 (6.3) | 2020-04-17 07:45 | 2020-04-17 08:30 | В | 0.75 | ТП-76(Т-1), 77(Т-1), 78(Т-1), 80(Т-1), 81(Т-1), 83, 142(Т-1) |  | ЦТП-2 | 155 | 0 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 380 |  | 17.04.2020, ОЖ л. 25-26, акт 5 | 3.4.7 | 4.12 | 1
817 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-83(ул. Фрезерная5) | 6 (6.3) | 2020-04-17 07:45 | 2020-04-17 10:10 | В | 2.4167 | ТП-83 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 90 |  | 17.04.2020, ОЖ л. 25-26, акт 5 | 3.4.7 | 4.12 | 1
818 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 54 Ф. ул. Южная | 0.22 | 2020-04-16 10:00 | 2020-04-16 11:00 | В | 1 | ВЛ Ф. ул. Южная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 16.04.2020, стр 78 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
819 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-6 Ф-2 | 0.38 | 2020-04-17 09:35 | 2020-04-17 10:10 | В | 0.58333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 |  | о.ж.лист №19 | 3.4.8.5 | 4.13 | 1
820 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-04-20 09:00 | 2020-04-20 17:00 | П | 8 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
821 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Боголюбовоа" отключение ф.609 МРСК | 6 (6.3) | 2020-04-20 09:00 | 2020-04-20 17:00 | П | 8 | ТП 813, ТП 814, ТП 860 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
822 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Администрация" | 0.38 | 2020-04-20 09:30 | 2020-04-20 13:00 | П | 3.5 | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Администрация" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.38 |  |  |  |  | 1
823 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская Ф.1036 | 10 (10.5) | 2020-04-17 12:05 | 2020-04-17 18:30 | В | 6.4167 | ТП-1, ТП-2, ТП-5, ТП-117 |  |  | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 122 |  | 17.04.2020 О.Ж. стр.201 | 3.4.7 | 4.21 | 1
824 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-41 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-04-18 08:10 | 2020-04-18 08:45 | В | 0.58333 | ТП-41 ф. ул.Гагарина, д28-Д |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 18.04.2020 О.Ж. стр.202 | 3.4.14 | 4.21 | 1
825 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.ул.Пушкина | 0.38 | 2020-04-18 13:05 | 2020-04-18 14:45 | В | 1.6667 | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.ул.Пушкина |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 |  | 18.04.2020 О.Ж. стр.203 | 3.4.7 | 4.13 | 1
826 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС Киржач РУ-10кВ ф.12 | 10 (10.5) | 2020-04-19 19:00 | 2020-04-19 22:25 | В | 3.4167 | ТП-119,91,33,24,44,14,26, 12,30,22,29,85,53,63 |  |  | 792 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 400 |  | №146 от 19.04.2020 | 3.4.7 | 4.21 | 1
827 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.38 | 2020-04-20 09:00 | 2020-04-20 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
828 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-6, ВЛ фид. "Соц. Обеспечение" | 0.38 | 2020-04-20 09:00 | 2020-04-20 09:30 | П | 0.5 | ВЛ фид. "Соц. Обеспечение" от ТП 6/0,4 кВ № 6 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
829 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-6, КЛ фид. "М-н "Интерсвет" | 0.38 | 2020-04-20 09:30 | 2020-04-20 10:00 | П | 0.5 | КЛ фид. "М-н "Интерсвет" от ТП 6/0,4 кВ № 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
830 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Свободы), КЛ-10 кВ на тр-р | 10 (10.5) | 2020-04-17 11:30 | 2020-04-17 14:00 | В | 2.5 | ТП-6 |  |  | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 157 |  | акт расследования №2 от 17.04.20 | 3.4.13 | 4.12 | 1
831 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1004 П/С Андреево | 10 (10.5) | 2020-04-19 18:35 | 2020-04-19 19:11 | В | 0.6 | ТП-17 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 133.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.04.2020. лист.№41 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
832 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-53 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-04-19 19:00 | 2020-04-20 12:50 | В | 17.8333 | ТП-53 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | №148 от 19.04.2021 | 3.4.13 | 4.16 | 1
833 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная - ТП 58 ф.694 | 6 (6.3) | 2020-04-20 11:42 | 2020-04-20 12:05 | В | 0.38333 | ТП 58, ТП 477, ТП 557, ТП 478, ТП 479, ТП 212, ТП 369, ТП 352, ТП 287, ТП 349, ТП 716, ТП 297 |  | кот.-1 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 450 |  | 20.04.2020, №67, стр. 35 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
834 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная - ТП 509 ф. 695, ТП 508 - ТП 509 | 6 (6.3) | 2020-04-20 11:42 | 2020-04-20 12:26 | В | 0.73333 | ТП 509, ТП 589, ТП 510, ТП 533, ТП 511, ТП 253, ТП 325, ТП 254, ТП 213, ТП 198, ТП 27 |  | кот.-1 | 126 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1300 |  | 20.04.2020, №67, №68, стр. 35 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
835 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 685, ВЛ-10 кВ к ТП 610 | 10 (10.5) | 2020-04-21 09:00 | 2020-04-21 12:00 | П | 3 | ТП 610, ТП 658, ТП СНТ Искра |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
836 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП -8 г. Собинка, фид.4.1.3. | 0.38 | 2020-04-20 10:00 | 2020-04-20 11:10 | П | 1.1667 | фид. 4.ф 1. ф.3 ВЛ-0,4 кВ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 87 |  | о.ж.лист 20 от 20.04.20 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
837 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.11, ул. Баранова, д.26 | 0.38 | 2020-04-20 10:50 | 2020-04-20 12:00 | В | 1.1667 | ТП-6, ф.11, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 20.04.2020, стр.66, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
838 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-3 ВЛ-0.4 кВ ул. Дзержинского | 0.38 | 2020-04-20 10:00 | 2020-04-20 10:00 | П | 0 | Ф-3 ВЛ-0.4 кВ ул. Дзержинского |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.04.20 ОЖ стр.129 |  |  | 1
839 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п. Фрунзе | 0.38 | 2020-04-20 13:00 | 2020-04-20 13:00 | П | 0 | ТП-761 п. Фрунзе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.04.20 ОЖ стр.129 |  |  | 1
840 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п. Фрунзе | 0.38 | 2020-04-21 10:00 | 2020-04-21 10:00 | П | 0 | ТП-761 п. Фрунзе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.04.20 ОЖ стр.129 |  |  | 1
841 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-21 06:00 | 2020-04-21 06:43 | П | 0.71667 | ТП-7.31 |  |  | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 163.4 |  | 21.04.2020. лист.№42 ОПЖ |  |  | 1
842 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Первомайская. Ф- краснознаменная | 0.38 | 2020-04-21 13:00 | 2020-04-21 17:00 | П | 4 | ТП-10 ул.Малый советский пер. |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 35 |  | 21.04.2020. лист.№42 ОПЖ |  |  | 1
843 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-56 до ТП-57 каб. "А" | 6 (6.3) | 2020-04-21 09:00 | 2020-04-21 10:00 | П | 1 | КЛ-6 кВ от ТП-56 до ТП-57 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
844 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-111, (ул. Охотничья) | 6 (6.3) | 2020-04-21 09:00 | 2020-04-21 10:00 | П | 1 | ТП-111 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
845 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2,СВВ-10 кВ 1-3 СШ-10 кВ (яч. 217) | 10 (10.5) | 2020-04-21 13:30 | 2020-04-21 14:00 | П | 0.5 | РП-2,СВВ-10 кВ 1-3 СШ-10 кВ (яч. 217) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
846 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2,СВВ-10 кВ 3-4 СШ-10 кВ (яч. 228) | 10 (10.5) | 2020-04-21 14:00 | 2020-04-21 14:30 | П | 0.5 | РП-2,СВВ-10 кВ 3-4 СШ-10 кВ (яч. 228) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
847 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 227 | 10 (10.5) | 2020-04-21 14:30 | 2020-04-21 15:00 | П | 0.5 | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 227 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
848 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ПС | ПС Бавлены, 110/10 | 10 (10.5) | 2020-04-20 16:35 | 2020-04-20 16:42 | В | 0.11667 | ТП Больница, ТП Поселок, КТП 4, КТП 5, КТП 6 | Больн. - 1 |  | 334 | 2 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 500 |  | стр. 48 о.ж. от 20.04 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
849 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Былинная, Полярная, Придорожная" | 0.38 | 2020-04-20 21:20 | 2020-04-20 22:35 | В | 1.25 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Былинная, Полярная, Придорожная" |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 40.04 |  | 20.04.20, стр.22, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
850 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Администрация" | 0.38 | 2020-04-21 09:30 | 2020-04-21 12:00 | П | 2.5 | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Администрация" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.38 |  |  |  |  | 1
851 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | мк-р. Кр.ОктябрьТП-3 РУ-0,4кВ ф. Аптека | 0.38 | 2020-04-21 15:00 | 2020-04-21 17:15 | В | 2.25 | ВЛ-0,4 кВ, Ул. Больничный проезд-Аптека |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7 |  | О.Ж, стр.209 от 21.04.2020 | 3.4.3 | 4.13, 4.4 | 1
852 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.5, ТП-202 | 6 (6.3) | 2020-04-21 10:45 | 2020-04-21 12:25 | В | 1.6667 | ф.5, ТП-12,2,6,24 (ТМ-1), ТП-151,97,179,194,202 (абонентские) | м.у.-2 |  | 973 | 0 | 4 | 969 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 649 |  | 21.04.2020, №14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
853 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.5, ТП-202 | 6 (6.3) | 2020-04-21 10:45 | 2020-04-21 18:20 | В | 7.5833 | ТП-202 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 21.04.2020, №14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
854 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Администрация" | 0.38 | 2020-04-20 09:30 | 2020-04-20 13:00 | П | 3.5 | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Администрация" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.38 |  |  |  |  | 1
855 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Пенкино Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) | 2020-04-22 06:13 | 2020-04-22 08:20 | В | 2.1167 | ТП-788 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.04.20 ОЖ стр.130 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
856 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п. Фрунзе | 0.38 | 2020-04-22 10:00 | 2020-04-22 10:00 | П | 0 | ТП-761 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
857 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная | 0.38 | 2020-04-21 14:35 | 2020-04-21 15:10 | В | 0.58333 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | № 27 ж.з. от 21.04 | 3.4.8.4 | 4.10, 4.4 | 0
858 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-04-21 13:40 | 2020-04-21 15:00 | В | 1.3333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 11 21.04.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
859 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-04-21 17:00 | 2020-04-21 17:25 | В | 0.41667 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 11 21.04.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 1
860 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2020-04-21 17:40 | 2020-04-21 18:00 | В | 0.33333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 11 21.04.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 1
861 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 225 | 10 (10.5) | 2020-04-22 09:30 | 2020-04-22 10:00 | П | 0.5 | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
862 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-56 до ТП-57 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-04-22 13:30 | 2020-04-22 14:00 | П | 0.5 | КЛ-6 кВ от ТП-56 до ТП-57 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
863 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-43, Т-1 | 10 (10.5) | 2020-04-22 09:00 | 2020-04-22 11:00 | П | 2 | ТП-43, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
864 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10 г.Судогда ф-Первомайская. Ф- краснознаменная | 0.38 | 2020-04-22 13:00 | 2020-04-22 17:00 | П | 4 | ТП-10 ул.Малый советский пер. |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 35 |  | 22.04.2020. лист.№43 ОПЖ |  |  | 1
865 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 5 П.Андреево Ф- Буровая | 0.38 | 2020-04-21 15:50 | 2020-04-21 16:20 | В | 0.5 | ТП-5 ул.Буровая. |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 |  | 21.04.2020. лист.№23 ЖЗ | 3.4.7, 3.4.12.2 | 4.13 | 1
866 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 4 П.Андреево ф-Лесная | 0.38 | 2020-04-21 23:00 | 2020-04-21 23:50 | В | 0.83333 | ТП-4 ул.Лесная |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 |  | 21.04.2020. лист.№23 ЖЗ | 3.4.7, 3.4.12.2 | 4.13 | 1
867 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 17 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-22 07:00 | 2020-04-22 09:00 | П | 2 | ТП-17 ул.Пролетарская |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62.7 |  | 22.04.2020. лист.№43 ОПЖ |  |  | 1
868 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 к РП 30 фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 2020-04-22 09:35 | 2020-04-22 14:15 | В | 4.6667 | ТП 619. 620, 622, 653, 628, 639, 624, 614, 617, 679, 649, 613, 612, 615, 638, 652, 660, 633, 625, 629, 631, 632, 662, 677, 645, 640, 528, 681, 549, 634, 636, 646, 647 |  | КНС-1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 650 |  | 22.04.2020, стр. 38 ОЖ, №69 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
869 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ВВ к ТП628 | 10 (10.5) | 2020-04-22 12:35 | 2020-04-22 14:00 | В | 1.4167 | ТП628, ТП624, ТП639, ТП653 |  | КНС-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 200 |  | 22.04.2020, стр. 38 ОЖ, №70 | 3.4.14 | 4.21 | 1
870 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 Ф-3 ВЛ-0.4 кВ ул. Советская | 0.38 | 2020-04-22 10:30 | 2020-04-22 10:30 | П | 0 | Ф-3 ВЛ-0.4 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.04.20 ОЖ стр.131 |  |  | 1
871 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-04-22 12:48 | 2020-04-22 13:45 | В | 0.95 | ТП-24 ф-1, ф-2, ф-3, ф-7 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 107 |  | 22.04.20 ОЖ стр.131 | 3.4.7 | 4.13 | 1
872 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22А Ф-4 ВЛ-0.4 кВ ул. 1 Мая | 0.38 | 2020-04-22 14:30 | 2020-04-22 14:30 | П | 0 | Ф-4 ВЛ-0.4 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.04.20 ОЖ стр.131 |  |  | 1
873 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 Ф-1 ВЛ-0.4 кВ п. им Фрунзе | 0.38 | 2020-04-22 16:30 | 2020-04-22 16:30 | П | 0 | Ф-1 ВЛ-0.4 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.04.20 ОЖ стр.131 |  |  | 1
874 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП-13,49,11 | 10 (10.5) | 2020-04-22 16:05 | 2020-04-22 16:40 | В | 0.58333 | ТП-13, ТП-11, ТП-49 |  |  | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 110 |  | 22.04.20 ОЖ стр.131 | 3.4.13 | 4.13 | 1
875 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-87, ф.8, ул. Калинина д.20, пр-д Муромский д.7 | 0.38 | 2020-04-22 12:30 | 2020-04-22 13:00 | В | 0.5 | ТП-87, ф.8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |  | 22.04.2020, стр.66, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
876 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-83, ф.19, ул. Набережная д.13/1 | 0.38 | 2020-04-23 09:00 | 2020-04-23 11:00 | П | 2 | ТП-83, ф.19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
877 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская Ф.1007 | 10 (10.5) | 2020-04-23 15:00 | 2020-04-23 16:00 | П | 1 | К/О КТП-6,8,9(абон.),10, ТП-3,11,12,13,14,15,16, КТП-118(абон.) |  |  | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 1540 |  |  |  |  | 1
878 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2020-04-23 12:00 | 2020-04-23 14:00 | П | 2 | ТП-26 ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская, ул.Октябрьская, ул.Свобода |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
879 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-04-22 13:25 | 2020-04-22 13:45 | В | 0.33333 | ТП-3 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина,ул.Б.Московская,ул.Лесная,ул.Набережная,ул.Железнодорожная,ул.Калинина,ул.8Марта,ул.Ленина |  |  | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 250 |  | 22.04.2020 О.Ж. стр.210 | 3.4.14 | 4.13 | 1
880 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-04-22 16:15 | 2020-04-22 16:45 | В | 0.5 | ТП-3 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина,ул.Б.Московская,ул.Лесная,ул.Набережная,ул.Железнодорожная,ул.Калинина,ул.8Марта,ул.Ленина |  |  | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 250 |  | 22.04.2020 О.Ж. стр.210 | 3.4.14 | 4.13 | 1
881 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка РП-1 Ф-1022 | 10 (10.5) | 2020-04-22 10:20 | 2020-04-22 11:10 | В | 0.83333 | ТП-1, 2, 3, 4, 18, 101, 80, 60, ТП"Очисные соор." |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1100 |  | Акт №11 от 22.04.2020г. | 3.4.12.2 | 4.13, 4.4 | 0
882 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-29 Ф-2 | 0.38 | 2020-04-22 14:20 | 2020-04-22 17:30 | В | 3.1667 | ТП-29 Ф-2 ВЛ-0,4 кВ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 80 |  | о.ж.лист №21 | 3.4.7 | 4.13 | 1
883 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск Ф-1009 от РП-3 | 10 (10.5) | 2020-04-22 19:00 | 2020-04-22 19:40 | В | 0.66667 | ТП 83, 27, 69, 37, 38, 46, 35, 36, 63, 65 |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 900 |  | Акт №12 от 22.04.2020г. | 3.4.7 | 4.13 | 1
884 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка, КТП№74. ул. коммунальная | 0.38 | 2020-04-23 12:00 | 2020-04-23 14:00 | П | 2 | ТП 74 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 65 |  | о.ж.лист №22 |  |  | 1
885 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2020-04-22 09:00 | 2020-04-22 10:35 | В | 1.5833 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 11 22.04.2020 | 3.4.7 | 4.13, 4.14 | 1
886 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 45, ф. 7 - ул. Володарского, 57 | 0.38 | 2020-04-22 11:40 | 2020-04-22 14:00 | В | 2.3333 | ТП 45, ф. 7 - ул. Володарского, 57 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 29 ж.з. от 22.04 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
887 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная | 0.38 | 2020-04-22 11:45 | 2020-04-22 12:10 | В | 0.41667 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | № 30 ж.з. от 22.04 | 3.4.7 | 4.13, 4.10 | 1
888 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 57, ф. 19 - ул. гаражи ул. Дружбы | 0.38 | 2020-04-22 11:55 | 2020-04-22 13:00 | В | 1.0833 | ТП 57, ф. 19 - ул. гаражи ул. Дружбы |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 31 ж.з. от 22.04 | 3.4.7 | 4.13, 4.10 | 1
889 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Комсомольская | 0.38 | 2020-04-22 12:05 | 2020-04-22 13:30 | В | 1.4167 | ТП 18, ф. 5 - ул. Комсомольская |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 70 |  | № 32 ж.з. от 22.04 | 3.4.7 | 4.13, 4.10 | 1
890 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 59А, ф. 3 - ул. Колхозная | 0.38 | 2020-04-22 17:00 | 2020-04-22 17:20 | В | 0.33333 | ТП 59А, ф. 3 - ул. Колхозная |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 |  | № 35 ж.з. от 22.04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
891 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная | 0.38 | 2020-04-22 18:25 | 2020-04-22 19:10 | В | 0.75 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | № 36 ж.з. от 22.04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
892 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Былинная, Полярная, Придорожная" | 0.38 | 2020-04-22 08:45 | 2020-04-22 09:40 | В | 0.91667 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Былинная, Полярная, Придорожная" |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 33.22 |  | 22.04.20, стр. 23, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
893 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Горгаз" | 0.38 | 2020-04-22 11:10 | 2020-04-22 12:50 | В | 1.6667 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Горгаз" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.24 |  | 22.04.20, стр. 24, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
894 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-04-22 11:26 | 2020-04-22 15:00 | В | 3.5667 | ТП-4 |  |  | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 69.52 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №14, 23.04.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
895 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.1 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Пилорама", ф.8 "Банк, Казначейство" | 0.38 | 2020-04-22 13:00 | 2020-04-22 13:52 | В | 0.86667 | КТП-7.1 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Пилорама", ф.8 "Банк, Казначейство" |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51.92 |  | 22.04.20, стр. 24, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
896 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-14 ВЛ-0,4 ф.5 "Уралсиб" | 0.38 | 2020-04-22 15:10 | 2020-04-22 15:40 | В | 0.5 | ТП-14 ВЛ-0,4 ф.5 "Уралсиб" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.36 |  | 22.04.20, стр. 24, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
897 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.8 "ул.1905 г, Молодёжная" | 0.38 | 2020-04-22 15:50 | 2020-04-22 18:05 | В | 2.25 | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.8 "ул.1905 г, Молодёжная" |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 22.66 |  | 22.04.20, стр. 25, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
898 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-23 09:00 | 2020-04-23 16:00 | П | 7 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | 1
899 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Первомайская. Ф- краснознаменная | 0.38 | 2020-04-23 13:00 | 2020-04-23 17:00 | П | 4 | ТП-10 ул.Малый советский пер. |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 35 |  | 22.04.2020. лист.№43 ОПЖ |  |  | 1
900 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 12 П.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-04-22 13:50 | 2020-04-22 15:00 | В | 1.1667 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 22.04.2020. лист.№23 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
901 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП24 г.Судогда Ф- Халтурина | 0.38 | 2020-04-22 10:35 | 2020-04-22 11:50 | В | 1.25 | ТП-24 ул.Халтурина |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 |  | 22.04.2020. лист.№23 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | 0
902 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 223 | 10 (10.5) | 2020-04-22 10:12 | 2020-04-22 10:12 | П | 0 | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 223 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
903 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-89 | 10 (10.5) | 2020-04-23 09:00 | 2020-04-23 09:00 | П | 0 | КЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
904 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 221 | 10 (10.5) | 2020-04-22 13:30 | 2020-04-22 13:30 | П | 0 | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 221 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
905 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 222 | 10 (10.5) | 2020-04-23 14:00 | 2020-04-23 14:00 | П | 0 | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 222 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
906 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2020-04-22 10:10 | 2020-04-22 10:10 | В | 0 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90 |  | 22.04.20. ОЖ по 0,4 кВ, л. 53-54 | 3.4.14 | 4.3 | 1
907 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-04-22 12:20 | 2020-04-22 14:10 | В | 1.8333 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  | 22.04.20. ОЖ по 0,4 кВ, л. 54-55 | 3.4.14 | 4.3 | 1
908 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "К.Маркса нечет." | 0.38 | 2020-04-22 10:10 | 2020-04-22 11:45 | В | 1.5833 | ВЛ фид. "К.Маркса нечет." от ТП10/0,4 кВ № 25 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 71 |  | 22.04.20. ОЖ по 0,4 кВ, л. 54-55 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
909 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-177, РУ-0,4 кВ, 1СШ | 0.38 | 2020-04-24 10:00 | 2020-04-24 11:30 | П | 1.5 | ТП-177, 1 СШ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1
910 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-04-23 09:45 | 2020-04-23 10:00 | П | 0.25 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 12 23.04.2020 |  |  | 1
911 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-60 | 10 (10.5) | 2020-04-24 10:00 | 2020-04-24 12:00 | П | 2 | ТП-60 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  | о.ж. лист 23 |  |  | 1
912 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-24 13:00 | 2020-04-24 17:00 | П | 4 | ТП-7.31 |  |  | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 163.4 |  | 24.04.2020. лист.№44 ОПЖ |  |  | 1
913 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-45 до ТП-66 | 6 (6.3) | 2020-04-24 09:00 | 2020-04-24 09:00 | П | 0 | КЛ-6 кВ от ТП-45 до ТП-66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
914 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-04-24 09:00 | 2020-04-24 09:00 | П | 0 | ТП-80, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
915 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" КТП№-17 - КТП№9 | 10 (10.5) | 2020-04-23 23:40 | 2020-04-23 23:55 | П | 0.25 | КТП-9, КТП-17 |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1
916 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ ЛР-4 | 10 (10.5) | 2020-04-24 00:05 | 2020-04-24 00:20 | П | 0.25 | КТП-1, КТП-20, КТП-16,КТП-36 |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 202.14 |  |  |  |  | 1
917 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-24 09:00 | 2020-04-24 14:00 | П | 5 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | 1
918 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№29 | 10 (10.5) | 2020-04-24 09:00 | 2020-04-24 14:00 | П | 5 | КТП-29 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 10.12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
919 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ КТП№1-КТП№6 | 10 (10.5) | 2020-04-24 09:00 | 2020-04-24 16:00 | П | 7 | КТП-1, КТП-20, КТП-16 |  |  | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 180.84 |  |  |  |  | 1
920 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Боголюбово откл. Ф. 609 | 6 (6.3) | 2020-04-23 13:27 | 2020-04-23 15:40 | В | 2.2167 | ТП 813, ТП 814, ТП 860 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 80 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.03.2020 стр.8 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
921 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 54, ул. Пригородная, 19 | 0.38 | 2020-04-24 15:32 | 2020-04-24 16:45 | П | 1.2167 | ТП 54, ВЛ ул. Пригородная |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 15 |  | 24.04.20 стр.21 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
922 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 Ф-3 ВЛ-0.4 кВ ул. Заозёрная | 0.38 | 2020-04-24 13:30 | 2020-04-24 13:30 | П | 0 | Ф-3 ВЛ-0.4 кВ ул. Заозёрная |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.04.20 АЖ стр.56 |  |  | 1
923 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-04-27 10:00 | 2020-04-27 14:00 | П | 4 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
924 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-27 09:00 | 2020-04-27 16:00 | П | 7 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | 1
925 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-51, ф.3, ул. Гоголя, д.9 | 0.38 | 2020-04-25 16:40 | 2020-04-25 17:30 | В | 0.83333 | ф.3, ВЛ-0,4 кВ ул. Гоголя, д.9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 25.04.2020, стр.68, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
926 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-131, ф.8, ул. Муромская | 0.38 | 2020-04-26 09:00 | 2020-04-26 10:45 | В | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ, ф.8, ул. Муромская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 26.04.2020, стр.68, АЖ | 3.4.8.5, 3.4.9.3 | 4.9 | 0
927 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 57, ф. 19 - ул. гаражи ул. Дружбы | 0.38 | 2020-04-24 11:30 | 2020-04-24 15:00 | В | 3.5 | ТП 57, ф. 19 - ул. гаражи ул. Дружбы |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 59 ж.з. от 24.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
928 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 12, ф. 4 - ул. Советская, Папанинцев, Победы, КИМ | 0.38 | 2020-04-24 20:30 | 2020-04-24 22:00 | В | 1.5 | ТП 12, ф. 4 - ул. Советская, Папанинцев, Победы, КИМ |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 75 |  | № 60 ж.з. от 24.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
929 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 224 | 10 (10.5) | 2020-04-27 13:30 | 2020-04-27 14:00 | П | 0.5 | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 224 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
930 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14, ( ул. Ленинградская 5) | 6 (6.3) | 2020-04-27 09:00 | 2020-04-27 11:00 | П | 2 | ТП-14 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
931 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "Д/сад 32" | 0.38 | 2020-04-24 11:30 | 2020-04-24 16:10 | В | 4.6667 | КЛ фид. "Д/сад 32" от ТП 10/0,4 кВ № 73 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 24.04.2020, ОЖ по 0,4 кВ, Л. 55-56 | 3.4.13.3 | 4.6 | 1
932 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 359 ул. Добросельская 34 | 0.38 | 2020-04-27 09:10 | 2020-04-27 09:55 | В | 0.75 | ТП 359, РУ-0,4 кВ, ф.Прачечная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 24.04.20 стр.22 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
933 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 648, ул. Березовая 7 | 0.38 | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 12:00 | П | 3 | ТП 648, Т-1,Т-2 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
934 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф. ул.Гоголя | 0.38 | 2020-04-27 09:00 | 2020-04-27 10:00 | В | 1 | ВЛ Ф.ул. Гоголя |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 27.04.2020, стр 90 ОЖ | 3.4.7, 3.4.13 | 4.13 | 1
935 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-8 | 0.38 | 2020-04-28 13:00 | 2020-04-28 14:00 | П | 1 | вл-0,4 кв. ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | о.ж. лист 24 |  |  | 1
936 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-109, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-04-28 09:30 | 2020-04-28 12:00 | П | 2.5 | ТП-109 | д.с.-1 |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
937 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-177, РУ-0,4 кВ, 1СШ | 0.38 | 2020-04-28 10:00 | 2020-04-28 11:30 | П | 1.5 | ТП-177, 1 СШ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1
938 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 14:00 | П | 5 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
939 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 10 (10.5) | 2020-04-27 19:15 | 2020-04-27 20:05 | В | 0.83333 | ТП-93, 16, 27, 46, 48, 92, 57, 20, 58, 43, 8, 25, 62, 15, 60, 89, 56, 104 |  |  | 971 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 1350 |  | Акт №148 от 27.04.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
940 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, ВЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-51 | 10 (10.5) | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 16:00 | П | 7 | ТП-515 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
941 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-28 13:00 | 2020-04-28 17:00 | П | 4 | ТП-10 ул.Малый Советский Ф-Гоголя.Северная |  |  | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 57 |  | 28.04.2020. лист.№47 ОПЖ |  |  | 1
942 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" КТП№-17 - КТП№9 | 10 (10.5) | 2020-04-27 23:00 | 2020-04-27 23:10 | П | 0.16667 | КТП-9, КТП-17 |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1
943 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 16:00 | П | 7 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | 1
944 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ КТП№1-КТП№6 | 10 (10.5) | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 16:00 | П | 7 | КТП-1, КТП-20, КТП-16 |  |  | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 180.84 |  |  |  |  | 1
945 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№29 | 10 (10.5) | 2020-04-28 10:30 | 2020-04-28 11:00 | П | 0.5 | КТП-29, КТП-9, КТП-17 |  |  | 300 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1 | 164.12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
946 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 10 (10.5) | 2020-04-27 09:40 | 2020-04-27 09:40 | П | 0 | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
947 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-47, ВЛ фид. "Ул. Чапаева, Добролюбова" | 0.38 | 2020-04-28 08:00 | 2020-04-28 10:00 | П | 2 | ВЛ фид. "Ул. Чапаева, Добролюбова" от ТП 6/0,4 № 47 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
948 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-69( ул. Владимирская 1) | 6 (6.3) | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 11:30 | П | 2.5 | ТП-69 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
949 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, отпайка ВЛ фид. "Ул. Ленина нечетн." | 0.38 | 2020-04-28 08:00 | 2020-04-28 10:00 | П | 2 | отпайка ВЛ фид. "Ул. Ленина нечетн." от ТП 6/0,4 кВ № 34. |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
950 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-81 до ТП-79 | 6 (6.3) | 2020-04-28 10:00 | 2020-04-28 10:00 | П | 0 | КЛ-6 кВ от ТП-81 до ТП-79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
951 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-15(ул. Свердлова 3) | 10 (10.5) | 2020-04-28 13:30 | 2020-04-28 15:00 | П | 1.5 | ТП-15 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1
952 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-04-29 10:05 | 2020-04-29 10:05 | П | 0 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
953 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-245, ф.2, ул. Шпагина д.14 | 0.38 | 2020-04-28 15:50 | 2020-04-28 16:30 | В | 0.66667 | ТП-245, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 28.04.2020, стр.68, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
954 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-61 РУ-0,4кВ ф. ул.40 лет Октября,Гайдара. | 0.38 | 2020-04-29 10:00 | 2020-04-29 13:00 | П | 3 | ТП-61, РУ-0,4кВ, Ф.ул.40лет Октября,Гайдара. |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
955 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 12, ф. 9 - ул. Песчаная, 15 | 0.22 | 2020-04-28 08:20 | 2020-04-28 13:00 | В | 4.6667 | ТП 12, ф. 9 - ул. Песчаная, 15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 71 ж.з. от 28.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
956 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, ВЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-51 | 10 (10.5) | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 16:00 | П | 7 | ТП-515 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
957 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-04-28 12:48 | 2020-04-28 13:48 | В | 1 | КТП-9, КТП-17, ТП-11, ТП-55, КТП-12, КТП-10, ТП-37, ТП-43, ТП-35, ТП-49, КТП-34 |  |  | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 961.62 |  | №15, 28.04.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
958 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 16:00 | П | 7 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | 1
959 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-29 13:00 | 2020-04-29 17:00 | П | 4 | ТП-10 ул.Малый Советский Ф-Гоголя.Северная |  |  | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 57 |  | 29.04.2020. лист.№47 ОПЖ |  |  | 1
960 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-80 до ТП-81 | 6 (6.3) | 2020-04-29 13:00 | 2020-04-29 15:00 | П | 2 | КЛ-6 кВ от ТП-80 до ТП-81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
961 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 10 (10.5) | 2020-04-28 09:50 | 2020-04-28 17:00 | П | 7.1667 | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
962 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-28( ул.Кравчинского 19) | 6 (6.3) | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 11:30 | П | 2.5 | ТП-28 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
963 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-27( ул. Тверская 65) | 6 (6.3) | 2020-04-29 13:30 | 2020-04-29 15:00 | П | 1.5 | ТП-27 |  |  | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
964 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | 0.38 | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
965 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233 ул. Балакирева 21 | 0.38 | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 17:00 | П | 8 | ТП 233 РУ 0, 4 кВ |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1
966 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 518 ул. Безыменского 6б | 0.38 | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 12:00 | П | 3 | ТП 518 РУ 0, 4 кВ |  | д.с-1, орг.-1, ж.д.-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
967 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 411 ул. Михайловская 8а | 0.38 | 2020-04-28 11:20 | 2020-04-28 12:05 | В | 0.75 | ТП 411 РУ 0, 4 кВ |  | д.с-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 28.04.2020, стр 24 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
968 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 476 ул. Безыменского д. 14а | 0.38 | 2020-04-30 09:30 | 2020-04-30 11:30 | П | 2 | ТП 476 РУ 0, 4 кВ |  | шк.-1 орг.-4, ж.д.-9 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1
969 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 от ПС "Ундол" г.Лакинск, участок ТП№19 | 10 (10.5) | 2020-04-29 13:10 | 2020-04-29 15:10 | В | 2 | ТП-20, 29, 54, 155, 123, 131, 72, 118, 137,31,19 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 250 |  | акт №13 от 29.04.20 | 3.4.7 | 4.13 | 1
970 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-61 РУ-0,4кВ ф. ул.40 лет Октября,Гайдара. | 0.38 | 2020-04-30 10:00 | 2020-04-30 13:00 | П | 3 | ТП-61, РУ-0,4кВ, Ф.ул.40лет Октября,Гайдара. |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
971 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-30 09:00 | 2020-04-30 11:00 | П | 2 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | 1
972 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№29 | 10 (10.5) | 2020-04-30 13:00 | 2020-04-30 14:00 | П | 1 | КТП-29 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 10.12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
973 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-30 13:00 | 2020-04-30 17:00 | П | 4 | ТП-10 ул.Малый Советский Ф-Гоголя.Северная |  |  | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 57 |  | 30.04.2020. лист.№48 ОПЖ |  |  | 1
974 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, ВЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-51 | 10 (10.5) | 2020-04-30 09:00 | 2020-04-30 15:00 | П | 6 | ТП-515 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
975 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 10 (10.5) | 2020-04-29 09:50 | 2020-04-29 09:50 | П | 0 | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
976 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 10 (10.5) | 2020-04-29 14:10 | 2020-04-29 14:10 | В | 0 | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.04.2020, ОЖ л. 38 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
977 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-04-30 10:50 | 2020-04-30 11:05 | П | 0.25 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 14 30.04.2020 |  |  | 1
978 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-167, ф.2, ул. Маяковского, д.79 | 0.38 | 2020-04-30 10:00 | 2020-04-30 11:00 | П | 1 | ТП-167, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
979 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.5, ул. Челюскинцев, д.13а | 0.38 | 2020-04-30 18:40 | 2020-04-30 19:20 | В | 0.66667 | ТП-22, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 30.04.2020, стр.68, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
980 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 фид.Ю-1, РП 30 ВВ к ТП628, КЛ-6 кВ РП 5 - ТП 99 с.ф.610 | 10 (10.5) | 2020-04-30 09:20 | 2020-04-30 14:00 | В | 4.6667 | ТП628, ТП624, ТП639, ТП653 |  | КНС-1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 200 |  | 30.04.2020, стр. 44 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
981 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 фид.Ю-1, РП 30 ВВ к ТП628, КЛ-6 кВ РП 5 - ТП 99 с.ф.610 | 10 (10.5) | 2020-04-30 09:20 | 2020-04-30 09:45 | В | 0.41667 | ТП624 |  | КНС-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 30.04.2020, стр. 44 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
982 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино фид.6202, КЛ-6 кВ РП 5 - ТП 99 с.ф.610 | 6 (6.3) | 2020-04-30 09:50 | 2020-04-30 10:25 | В | 0.58333 | ТП 301, ТП 82, ТП 485, ТП 394 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 290 |  | 30.04.2020, №71, стр. 44 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
983 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.12 к ТП14, КЛ-10 кВ ТП 37- ТП 61 | 10 (10.5) | 2020-05-04 17:35 | 2020-05-04 19:05 | В | 1.5 | КЛ ТП 37-ТП61 |  | КНС-2,кот-1,орг-1 | 113 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 100 |  | № 6, 4.05.2020 | 3.4.13.4 | 4.6 | 1
984 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 2РУ-0,4кВ яч.11 | 0.22 | 2020-05-02 19:20 | 2020-05-02 20:50 | В | 1.5 | ВЛ-0,22кВ ул.Рыженкова д.110 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 02.05.2020 О.Ж. стр.224 | 3.4.13 | 4.13 | 1
985 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2020-05-05 19:15 | 2020-05-05 20:35 | В | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ ул.Денисенко |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5 |  | 02.05.2020 О.Ж. стр.226 | 3.4.13 | 4.13 | 1
986 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Колхозная, Западная, Коммунал. Мойка, АЗС" | 0.38 | 2020-05-05 14:10 | 2020-05-05 15:05 | В | 0.91667 | КТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Колхозная, Западная, Коммунал. Мойка, АЗС" |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 33.44 |  | 05.05.20, стр. 46, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
987 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | 0.38 | 2020-05-06 09:00 | 2020-05-06 12:00 | П | 3 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.62 |  |  |  |  | 1
988 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1006 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2020-05-03 14:25 | 2020-05-03 15:40 | В | 1.25 | ТП-49,106,81,14,15,16,17,149, 116,112,76,109,107,148,150 | водозабор |  | 114 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 654 |  | акт №14 от 3.05.20 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
989 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1015 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2020-05-03 15:15 | 2020-05-03 15:25 | В | 0.16667 | ТП-111,57,10,11,12,8,58,152,88,41,73,74,75,67,102,117 | РУС,водозабор |  | 686 | 0 | 4 | 682 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 980 |  | о.ж. 27от 3.05.20 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
990 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф 104 МРСК "Копнино" с ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2020-05-03 18:30 | 2020-05-04 01:22 | В | 6.8667 | ТП-30 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о. ж. стр 28 3.05.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
991 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-48 ф.6 | 0.38 | 2020-05-05 13:35 | 2020-05-05 14:40 | В | 1.0833 | ВЛ-0,4кВ. Ф.6 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 |  | о.ж. лист 28 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
992 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ТП-64 ф.2 | 0.38 | 2020-05-05 14:41 | 2020-05-05 15:30 | В | 0.81667 | КЛ-0,4 кВ. ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | о.ж. лист 28 | 3.4.14 | 4.13 | 1
993 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 5, ф. 7 - ул. Красина, Дзержинского, Гоголя | 0.38 | 2020-05-03 17:10 | 2020-05-03 19:40 | В | 2.5 | ТП 5, ф. 7 - ул. Красина, Дзержинского, Гоголя |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 70 |  | № 78 ж.з. от 03.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
994 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 28, ф. 2 - ул. 4-я Сосновая, 2 | 0.22 | 2020-05-04 12:00 | 2020-05-04 13:45 | В | 1.75 | ТП 28, ф. 2 - ул. 4-я Сосновая, 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 79 ж.з. от 04.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
995 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 72, ф. 15 - ул. Красная, 23 | 0.22 | 2020-05-05 09:00 | 2020-05-05 10:20 | В | 1.3333 | ТП 72, ф. 15 - ул. Красная, 23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 80 ж.з. от 05.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
996 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2020-05-01 16:40 | 2020-05-01 17:10 | В | 0.5 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 14 01.05.2020 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 1
997 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-05-02 17:00 | 2020-05-02 17:40 | В | 0.66667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 15 02.05.2020 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 1
998 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-05-05 14:30 | 2020-05-05 15:05 | В | 0.58333 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 15 05.05.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
999 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-47, ф.4, ул. Свердлова, д.96 | 0.38 | 2020-05-01 19:50 | 2020-05-01 20:40 | В | 0.83333 | ТП-47, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 01.05.2020, стр.68, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1000 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-198, ф.3, ул. Сосновая, д.36 | 0.38 | 2020-05-02 19:30 | 2020-05-02 19:40 | В | 0.16667 | ТП-198, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.05.2020, стр.68, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1001 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-192, ф.1, ул. Борцов 1905 г, д.5 | 0.38 | 2020-05-02 22:00 | 2020-05-03 09:45 | В | 11.75 | ТП-192, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.05.2020, стр.70, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1002 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-56, ф.3, ул. Тельмана, д.38 | 0.38 | 2020-05-03 18:25 | 2020-05-03 18:40 | В | 0.25 | ТП-56, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 03.05.2020, стр.70, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1003 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-16, ф.5, ул. Мичурина, д.21 | 0.38 | 2020-05-04 09:10 | 2020-05-04 10:00 | В | 0.83333 | ТП-16, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 04.05.2020, стр.70, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1004 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-89, ф.5, ул. Жуковсого | 0.38 | 2020-05-04 12:10 | 2020-05-04 13:20 | В | 1.1667 | ТП-89, ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 04.05.2020, стр.70, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1005 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2020-05-03 12:50 | 2020-05-03 13:10 | В | 0.33333 | ТП-2, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 24, 22, 32, 23, |  |  | 441 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1 | 1.03 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.05.2020. лист.№46 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1006 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2020-05-03 12:50 | 2020-05-03 13:10 | В | 0.33333 | ТП-1, 6, 7, 31, 10, 47, 11, 21, 41, 5, 4, 33 |  |  | 1197 | 0 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 1 | 865 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.05.2020. лист.№46 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1007 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-05-03 13:30 | 2020-05-03 14:50 | В | 1.3333 | ТП-19, 20, 21, 18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.05.2020. лист.№46 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1008 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С РП-5 Ф-РП5 Радугоэнерго | 10 (10.5) | 2020-05-03 14:00 | 2020-05-03 17:00 | В | 3 | ТП-3-1, 4-1, |  |  | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 114.2 |  | №7 03.05.2020. лист.№46 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1009 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | Ф-1002 ПС Брызгалово ТП-718 п. К. Маркса | 0.38 | 2020-05-02 11:35 | 2020-05-02 12:30 | В | 0.91667 | ТП-718 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 53 |  | 02.05.20 ОЖ стр.143 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1010 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП-708 Ф -1030 РП-1 РУ-10 кВ 1СШ | 10 (10.5) | 2020-05-04 12:15 | 2020-05-04 12:26 | В | 0.18333 | ТП-1а,4,6,7,8а, 10,11,12,13,14,15,16,17,23,25,26,27,28,31,33,39, 40,41,42,47,49 |  |  | 937 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 2100 |  | 04.05.2020г., №13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1011 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1010 | 10 (10.5) | 2020-05-04 12:15 | 2020-05-04 13:06 | В | 0.85 | ТП-27, ТП-33 КЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 |  | 04.05.2020г., №13 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1012 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-05-04 18:09 | 2020-05-04 19:30 | В | 1.35 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.05.2020г., №14 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1013 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-05-05 14:20 | 2020-05-05 19:30 | В | 5.1667 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.05.2020г., №15 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1014 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Новки" ВЛ-35 кВ КАМЗ-1 | 35 | 2020-05-05 14:20 | 2020-05-05 14:35 | В | 0.25 | ТП-20, ТП-21, ТП-22, ТП-38, ТП-2, ТП-43 |  |  | 651 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 2509 |  | 05.05.20 ОЖ стр.149 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1015 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-05-05 14:20 | 2020-05-05 14:56 | В | 0.6 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.05.20 ОЖ стр.149 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1016 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-160 (с. Коверино) | 10 (10.5) | 2020-05-05 15:35 | 2020-05-05 15:46 | В | 0.18333 | ТП-160 Ф-2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 05.05.20 АЖ стр.57 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1017 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-05-05 16:27 | 2020-05-05 18:16 | В | 1.8167 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.05.20 ОЖ стр.149 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1018 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС 750 Владимирская ф. 1005-Поселок, ТП 521 | 10 (10.5) | 2020-05-02 20:55 | 2020-05-02 22:25 | В | 1.5 | ТП 521, 523, 522, 526, 524 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 300 |  | 2.05.2020, №72, стр. 46 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1019 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП3 ВВ к ТП38 с.ф.690,КЛ-6кВ ТП18 к ТП38 с.ф.690 | 6 (6.3) | 2020-05-03 16:05 | 2020-05-03 16:40 | В | 0.58333 | ТП16, ТП18, ТП38, ТП39 |  | УВД | 73 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 150 |  | 2.05.2020, №73, стр. 46 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1020 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071, КЛ-6 КВ РП 9 - ТП 464 с.ф.6071 | 6 (6.3) | 2020-05-04 05:15 | 2020-05-04 06:20 | В | 1.0833 | РП 9, ТП 464, ТП 371, ТП 466, 434, 205, 234, 235, 442, 346, 465, 262, 261, 138, 361, 424, 483, 323 |  | орг.-1 | 110 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1300 |  | 4.05.2020, №74, 75, 76, стр. 47 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1021 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф. 110, ТП 664 | 10 (10.5) | 2020-05-05 06:05 | 2020-05-05 08:00 | В | 1.9167 | ТП602, ТП603, ТП604, ТП605, ТП606, ТП608, ТП611, ТП613, ТП642, ТП649, ТП664 |  | м.у.-1, вод.-1, кот.-2 | 101 | 0 | 4 | 97 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 2000 |  | 05.05.2020, №75, стр. 48 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1022 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 28 к ТП 609 с.ф.105 | 10 (10.5) | 2020-05-05 11:45 | 2020-05-05 12:23 | В | 0.63333 | ТП 609, 648, 641, 610, 685, 661, 663, 637, 618, 682, 658 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 300 |  | 05.05.2020, №78, стр. 49 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1023 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.690 к РП 3; КЛ 6 кВ ТП 31-ТП176 | 6 (6.3) | 2020-05-05 19:00 | 2020-05-05 21:45 | В | 2.75 | РП 3, 137, 3, 342, 38, 204, 469, 377, 516, 6, 130, 260, 21, 707, 91, 132, 33, 176, 31 |  | орг.-3 | 60 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2200 |  | 05.05.2020, №79, стр. 49 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1024 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.105 | 10 (10.5) | 2020-05-06 13:40 | 2020-05-06 14:50 | В | 1.1667 | ТП 1, 2, 41, 15, 42 |  | кнс-2 котельная-1 | 131 | 0 | 6 | 125 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 200 |  | № 7, 6.05.2020 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1025 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП2 Ф.ул. Васильевская к д.5 | 0.38 | 2020-05-06 13:40 | 2020-05-06 17:00 | В | 3.3333 | КЛ Ф.ул. Васильевская к д.5 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 |  | 6.05.2020, стр 95, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1026 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ф. ул. Васильевская к д.39 | 0.38 | 2020-05-06 18:50 | 2020-05-06 22:00 | В | 3.1667 | КЛ Ф. ул. Васильевская к д.39 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 |  | 6.05.2020, стр 96, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1027 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-05-07 10:00 | 2020-05-07 14:00 | П | 4 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1028 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6,ф.12, ул.2-я Школьная д.1 | 0.38 | 2020-05-06 22:50 | 2020-05-07 09:00 | В | 10.1667 | ТП-6, ф.12, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 06.05.2020, стр.70, АЖ | 3.4.8.5, 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1029 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-05-06 15:20 | 2020-05-06 15:50 | В | 0.5 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 16 06.05.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1030 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул.Гусевская" | 0.38 | 2020-05-07 09:00 | 2020-05-07 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул.Гусевская" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
1031 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-91, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-05-07 08:30 | 2020-05-07 17:00 | П | 8.5 | ТП-91, РУ-0,4 кВ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
1032 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-80, КЛ фид. "Северная 3" | 0.38 | 2020-05-07 06:00 | 2020-05-07 09:20 | В | 3.3333 | КЛ фид. "Северная" от ТП 6/0,4 кВ №80 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 7.05.2020, ОЖ по 0,4 кВ, Л. 60-61 | 3.4.13.3 | 4.6 | 1
1033 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-29 ВВ к ТП 711, КЛ 6 РП 29 - ТП 779 сек. фид. 671. | 6 (6.3) | 2020-05-06 10:40 | 2020-05-06 11:05 | В | 0.41667 | ТП 711,ТП 779 |  | орг-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 06.05.2020, №80, стр. 51 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1034 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-05-07 10:00 | 2020-05-07 14:00 | П | 4 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 07.05.2020. лист.№47 ОПЖ |  |  | 1
1035 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" РП-250 ВЛ-10кВ РП№250-КТП№5 | 10 (10.5) | 2020-05-06 09:10 | 2020-05-06 09:47 | В | 0.61667 | КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, ТП-15, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2 | орг.-2 |  | 219 | 0 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 930.82 |  | №16, 06.05.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1036 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" РП-250 ВЛ-10кВ РП№250-КТП№5 | 10 (10.5) | 2020-05-06 09:10 | 2020-05-06 10:36 | В | 1.4333 | КТП-5, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-26 | орг.-1 |  | 350 | 0 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 392.48 |  | №16, 06.05.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1037 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" КТП№5-КТП-7.2 | 10 (10.5) | 2020-05-07 00:19 | 2020-05-07 00:36 | П | 0.28333 | КТП-5, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-26 | орг.-1 |  | 350 | 0 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 387.2 |  |  |  |  | 1
1038 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№29 | 10 (10.5) | 2020-05-07 13:00 | 2020-05-07 15:00 | П | 2 | КТП-29 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 10.12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1039 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-05-07 13:05 | 2020-05-07 13:35 | П | 0.5 | ТП-15, 16, 28, 42, 47 |  |  | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 175 |  | 07.05.20 ОЖ стр.153 |  |  | 1
1040 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП3 Лакинск Ф 1027 | 10 (10.5) | 2020-05-08 07:16 | 2020-05-08 07:40 | В | 0.4 | ТП-138 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500 |  | о.ж. лист 30 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1041 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул.Гусевская" | 0.38 | 2020-05-08 09:00 | 2020-05-08 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул.Гусевская" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
1042 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-91, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-05-08 08:30 | 2020-05-08 14:00 | П | 5.5 | ТП-91, РУ-0,4 кВ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
1043 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-80, КЛ фид. "Северная 3" | 0.38 | 2020-05-07 06:00 | 2020-05-07 09:20 | В | 3.3333 | КЛ фид. "Северная 3" от ТП 6/0,4 кВ №80 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 7.05.2020, ОЖ по 0,4 кВ, Л. 60-61 | 3.4.13.3 | 4.6 | 1
1044 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2 ВВ-10 кВ 1(яч. 226) | 10 (10.5) | 2020-05-07 13:10 | 2020-05-07 13:25 | П | 0.25 | РП-2 ВВ-10 кВ 1(яч. 226) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1045 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до Северная 3. | 0.38 | 2020-05-08 09:00 | 2020-05-08 14:00 | П | 5 | КЛ-04кВ от ТП-80 до Северная 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1046 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 30 откл. ВВ к ТП 607, КВЛ 10 кВ РП 30 - ТП 607 | 10 (10.5) | 2020-05-07 19:30 | 2020-05-07 19:45 | В | 0.25 | ТП 607 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | 07.05.2020, №81, стр. 54ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1047 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-05-07 13:45 | 2020-05-07 16:30 | В | 2.75 | КТП-33, ТП-40, КТП-29 | м.у.-1 |  | 54 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 126.28 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №17, 07.05.20 | 3.4.7.3 | 4.4 | 1
1048 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-26 ,РУ-10кВ, ТМ-250 | 0.38 | 2020-05-08 10:00 | 2020-05-08 12:00 | П | 2 | ТП-26 ВЛ-0,4кВ |  |  | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
1049 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ЦРП 1, РУ-6 кВ, ф. 23, КЛ-6 кВ ТП 61 - ТП 56 | 6 (6.3) | 2020-05-07 20:10 | 2020-05-07 21:35 | В | 1.4167 | ТП 66 Т2, ТП 63, ТП 56, ТП 61, ТП 57 |  |  | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1000 |  | стр. 57 О.Ж., акт № 3 от 08.05. | 3.4.7 | 4.12 | 1
1050 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-05-08 13:00 | 2020-05-08 16:00 | П | 3 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 08.05.2020. лист.№48 ОПЖ |  |  | 1
1051 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-96 РУ-0,4кВ ф.ул.Советская | 0.22 | 2020-05-10 10:20 | 2020-05-10 11:50 | В | 1.5 | ВЛ-0,22кВ, ул.Советская д.39 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | 10.05.2020 О.Ж. стр.233 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1052 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3РУ-0,4кВ .ф ул. Калинина | 0.22 | 2020-05-11 09:00 | 2020-05-11 10:00 | В | 1 | ВЛ-0,22кВ ул.Калинина д.43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 11.05.2020 О.Ж. стр.234 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1053 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-0,4кВ ,ф ул.Куйбышева | 0.22 | 2020-05-11 13:30 | 2020-05-11 14:20 | В | 0.83333 | ВЛ-0,22кВ ул.Куйбышева д.28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 11.05.2020 О.Ж. стр.234 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1054 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная, ф.606, РП-8 ВВ к ТП-57 | 6 (6.3) | 2020-05-08 10:16 | 2020-05-08 10:35 | В | 0.31667 | ТП 57, 331, 820, 783, 783А, 69, 483, 424, 323 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 550 |  | 08.05.2020, №83, стр. 55 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1055 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 374, ул. Толмачевская | 0.22 | 2020-05-08 14:30 | 2020-05-08 15:30 | В | 1 | ТП 374, ф.ВЛ-2 ул.2-3 Толмачевский проезд |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 08.05.2020, стр. 32 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1056 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП21 МВ к РП17 с.ф. 608 | 6 (6.3) | 2020-05-10 10:56 | 2020-05-10 12:10 | В | 1.2333 | РП21, ТП399, ТП439, ТП218, ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП13 |  | вод.-1, м.у.-1, орг.-2 | 59 | 3 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 170 |  | 10.05.2020 № 84, стр.57 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1057 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ ТП-40 - ТП-39 | 10 (10.5) | 2020-05-08 09:30 | 2020-05-08 10:03 | П | 0.55 | Ф-1014 ТП-12, 25,26, 39 КВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 151 |  | 08.05.20 ОЖ стр.153 |  |  | 1
1058 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-05-09 21:18 | 2020-05-10 01:25 | В | 4.1167 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.05.2020г., №16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1059 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Свободы, Фабричная" | 0.38 | 2020-05-09 10:10 | 2020-05-09 10:25 | В | 0.25 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Свободы, Фабричная" |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 27.72 |  | 09.05.20, стр. 57, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.2 | 1
1060 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Рынок" | 0.38 | 2020-05-10 10:50 | 2020-05-10 11:15 | В | 0.41667 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Рынок" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.32 |  | 10.05.20, стр. 58, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1061 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Рынок" | 0.38 | 2020-05-10 13:55 | 2020-05-10 14:40 | В | 0.75 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Рынок" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.32 |  | 10.05.20, стр. 58, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1062 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС"Ковров" ф.612, ЦРП-1, ф.10, ТП-115 | 6 (6.3) | 2020-05-10 12:15 | 2020-05-10 13:50 | В | 1.5833 | ф.10, ТП-220,184 (абонентские),ТП-47,237,115,20, КВЛ |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 491 |  | 10.05.2020, №15 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1063 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС"Ковров" ф.612, ЦРП-1, ф.10, ТП-115 | 6 (6.3) | 2020-05-10 13:50 | 2020-05-10 20:15 | В | 6.4167 | ф.10, ТП-47,237, КВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 203 |  | 10.05.2020, №15 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1064 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, ВЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-51 | 10 (10.5) | 2020-05-12 09:00 | 2020-05-12 16:00 | П | 7 | ТП-515 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1065 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 г Судогда Ф- Карла Маркса | 0.38 | 2020-05-12 09:00 | 2020-05-12 13:00 | П | 4 | ТП-8 Ф-Карла Маркса ул. первый Первомайский пер. |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 |  | 12.05.2020. лист.№49 ОПЖ |  |  | 1
1066 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул.Гусевская" | 0.38 | 2020-05-12 09:00 | 2020-05-12 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул.Гусевская" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
1067 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-04 кВ от ТП-80 до РУ Северная 3. | 0.38 | 2020-05-12 09:00 | 2020-05-12 16:00 | П | 7 | КЛ-04 кВ от ТП-80 до РУ Северная 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1068 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-72, ВЛ фид. "ул.Микрорайон 50." | 0.38 | 2020-05-09 10:25 | 2020-05-09 14:30 | В | 4.0833 | ТП-72, ВЛ фид. "ул.Микрорайон 50." |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |  | 09.05.2020, ОЖ по 0,4 кВ л.61-62 | 3.4.7 | 4.4 | 1
1069 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск, КТП-83 | 0.38 | 2020-05-08 10:30 | 2020-05-08 12:30 | П | 2 | КТП-83 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 230 |  | о.ж. лист 30 |  |  | 1
1070 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-17 ф.1 | 0.38 | 2020-05-10 11:55 | 2020-05-10 13:15 | В | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ. Ф.1 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 65 |  | о.ж. лист 31 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1071 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-48, ф. ул. освещения | 0.38 | 2020-05-10 13:20 | 2020-05-10 13:20 | В | 0 | ВЛ-0,4кВ. Ф ул освещения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | о.ж. лист 31 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1072 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск, ТП-28 ф. 3 | 0.38 | 2020-05-10 16:20 | 2020-05-10 16:55 | В | 0.58333 | ВЛ-0,4кВ. Ф 3 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 |  | о.ж. лист 31 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1073 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ 0,4кВ Ф-№4 РЩТП-1.2.1 | 0.38 | 2020-05-12 10:30 | 2020-05-12 10:45 | В | 0.25 | РП-1 РУ 0,4кВ, РЩТП-1.2.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 18 12.05.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1074 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул.Гусевская" | 0.38 | 2020-05-13 09:00 | 2020-05-13 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул.Гусевская" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
1075 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-04кВ от ТП-80 до Северная 3. | 0.38 | 2020-05-13 09:00 | 2020-05-13 16:00 | П | 7 | КЛ-04кВ от ТП-80 до Северная 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1076 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская ф.-1036 | 10 (10.5) | 2020-05-13 03:55 | 2020-05-13 06:45 | В | 2.8333 | мкр-н Кр. Октябрь ТП-1, 2, 3, 5, 16, 117 |  |  | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 280 |  | 13.05.20 О.Ж. №150 | 3.4.7 | 4.13, 4.11 | 1
1077 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-160 (с. Коверино) | 0.38 | 2020-05-12 13:25 | 2020-05-12 13:56 | В | 0.51667 | ТП-160 Ф-2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 12.05.20 АЖ стр.59 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1078 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4-1 п.Коняево Ф- Лесная | 0.38 | 2020-05-13 04:35 | 2020-05-13 06:40 | В | 2.0833 | ТП-4-1 ул.Лесная |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3.7 |  | 13.05.2020. лист.№2 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1079 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.649 РП 23 ТП 455, ТП 447 - ТП 467 | 6 (6.3) | 2020-05-12 14:15 | 2020-05-12 14:45 | В | 0.5 | ТП455, ТП529, ТП454, ТП451, ТП527, ТП447, ТП467 |  | кот.-1 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 550 |  | 08.05.2020, №85 | 3.4.7 | 4.12, 4.4 | 1
1080 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ул. Коммунальная, 37 ТП-59, фид.№2 | 0.38 | 2020-05-12 11:30 | 2020-05-12 15:00 | В | 3.5 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Коммунальная, 37 ТП-59, фид.№2 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 60 |  | журнал учета аб. заявок №83 | 3.4.7 | 4.16, 4.1 | 1
1081 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | Оранжерея, ул. Мира, ТП-64, фид.№7 | 0.38 | 2020-05-12 12:30 | 2020-05-12 15:40 | В | 3.1667 | ВЛ-0,4 кВ Оранжерея, ул. Мира, ТП-64, фид.№7 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 |  | журнал учета аб. заявок №84 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 1
1082 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ул. Металлургов, д.250 ТП-42, фид.№5 | 0.22 | 2020-05-12 16:55 | 2020-05-12 17:15 | В | 0.33333 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Металлургов, д.250 ТП-42, фид.№5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета аб. заявок №85 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1083 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск П.С. " Лакина" ВЛ-35кВ участок от П.С. "Ундол" 5-ый пролет | 35 | 2020-05-14 10:00 | 2020-05-14 16:00 | П | 6 | ВЛ-35 кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о. ж. стр 33 14.05.20 |  |  | 1
1084 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-16 ф.2 | 0.38 | 2020-05-13 14:30 | 2020-05-13 15:25 | В | 0.91667 | ВЛ-0,4 кВ. Ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | о.ж. лист 33 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1085 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-76, ф.8, ул.Кузнечная д.143 | 0.38 | 2020-05-13 10:10 | 2020-05-13 11:30 | В | 1.3333 | ТП-76, ф.8 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 14 |  | 13.05.2020, стр.72 АЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1086 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-159, ф.7, ул. Кирова д.73 | 0.38 | 2020-05-13 10:50 | 2020-05-13 14:00 | В | 3.1667 | ТП-159, ф.7, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 13.05.2020, стр.72 АЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1087 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-14 09:00 | 2020-05-14 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1088 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14, ( ул. Ленинградская 5) | 6 (6.3) | 2020-05-14 09:00 | 2020-05-14 12:00 | П | 3 | ТП-14 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1089 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-16, ф.4 "Шибанкова" | 0.38 | 2020-05-13 12:10 | 2020-05-13 15:20 | В | 3.1667 | ВЛИ-04 кВ от ТП-16, ф.4 "Шибанкова" |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 |  | журнал учета абон.заявок, стр.20, 13.05.20 | 3.4.7, 3.4.12 | 4.4 | 1
1090 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ул. Мира, 80а ТП-64, фид.№7 | 0.38 | 2020-05-13 10:30 | 2020-05-13 15:00 | В | 4.5 | ул. Мира, 80а ТП-64, фид.№7 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  | журнал учета аб. заявок №89 | 3.4.7, 3.4.12 | 4.13 | 1
1091 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ул. Ульяновское шоссе, 32 ТП-27, фид.№1 | 0.38 | 2020-05-13 14:30 | 2020-05-13 16:00 | В | 1.5 | ул. Ульяновское шоссе, 32 ТП-27, фид.№1 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40 |  | журнал учета аб. заявок №91 | 3.4.7, 3.4.12 | 4.13 | 1
1092 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2020-05-14 10:00 | 2020-05-14 18:00 | П | 8 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.05.2020. лист.№50 ОПЖ |  |  | 1
1093 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 323, г. Владимир ул. Перекопский г-к д.2 | 0.38 | 2020-05-13 10:40 | 2020-05-13 14:00 | В | 3.3333 | ТП 323, фид.Перекопский г-к д.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 13.05.2020, стр.35 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1094 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2, ТП127 - ТП163; ТП5 - ТП295 | 6 (6.3) | 2020-05-14 05:12 | 2020-05-14 08:45 | В | 3.55 | РП2, ТП23, 127, 163, 89, 197, 380, 383, 484, 4, 295, 5, 133, 190, 135, 48, 80, 398, 178, 422, 166, 46, 564, 196, 576, 353, 585, 236 | орг.-4 | орг.-2, вод.-1 | 234 | 4 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 3200 |  | 14.05.2020 №86, 87 стр.61 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1095 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП1 ТП191, ТП187 - ТП561 | 6 (6.3) | 2020-05-14 05:12 | 2020-05-14 08:50 | В | 3.6333 | ТП191, 200, 187, 561, 182 |  | орг.-2 | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 450 |  | 14.05.2020 №88 стр. 61 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1096 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Горгаз" | 0.38 | 2020-05-13 16:00 | 2020-05-13 16:50 | В | 0.83333 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Горгаз" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.24 |  | 13.05.20, стр. 65, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1097 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-43 РУ-0,4кВ ф.4 "Карьер" | 0.38 | 2020-05-14 10:00 | 2020-05-14 10:30 | П | 0.5 | ТП-43 РУ-0,4кВ ф.4 "Карьер" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.21 |  |  |  |  | 1
1098 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-12 РУ-10кВ, ул.Молодежная | 0.38 | 2020-05-14 11:00 | 2020-05-14 12:00 | П | 1 | КТП-12 |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 123.64 |  |  |  |  | 1
1099 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ ВВ-10кВ ф.12 | 10 (10.5) | 2020-05-14 10:00 | 2020-05-14 13:00 | П | 3 | 2РУ-10кВ,ТП78, ТП80, ТП81, ТП82, ТП83 |  |  | 50 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 120 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) |  |  |  | 1
1100 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка, ПС Собинка, ф. 1008 | 10 (10.5) | 2020-05-15 08:00 | 2020-05-15 08:00 | П | 0 | ПС Собинка |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о. ж. стр 34 14.05.20 |  |  | 1
1101 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка Ф-1015 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2020-05-15 00:30 | 2020-05-15 01:55 | В | 1.4167 | ТП-111, 57, 10, 11, 12, 8, 58, 152, 88, 41, 73, 74, 75, 67, 102, 117 | РУС,водозабор |  | 686 | 0 | 4 | 682 | 0 | 0 | 4 | 682 | 0 | 980 |  | акт №16 от 15.05.20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1102 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-05-14 09:00 | 2020-05-14 12:00 | П | 3 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 18 14.05.2020 |  |  | 1
1103 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-05-14 13:20 | 2020-05-14 13:50 | В | 0.5 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-8 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 18 14.05.2020 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 1
1104 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1105 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-85,РУ-0.4 кВ. | 0.38 | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 12:00 | П | 3 | ТП-10/0.4 кВ.№85. Фид. Коммунистическая . |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
1106 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-47 РУ-0,4кВ .ф ул. Парковая | 0.38 | 2020-05-14 15:10 | 2020-05-14 18:30 | В | 3.3333 | ВЛ-0,38кВ ул.Парковая,Мичурина. |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5 |  | 14.05.2020 О.Ж. стр.240 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1107 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ .ф ул. Гагарина.Сосновая. | 0.38 | 2020-05-14 10:00 | 2020-05-14 12:00 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ ул.Гагарина,Сосновая. |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1108 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-23, ф.4 "Луговая, Садовый" | 0.38 | 2020-05-15 06:20 | 2020-05-15 06:20 | В | 0 | ВЛИ-04 кВ от ТП-23, ф.4 "Луговая, Садовый" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |  | журнал учета абон.заявок, стр.20, 15.05.20 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1109 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-15 17:00 | П | 4 | ТП-7.31 |  |  | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 163.4 |  | 15.05.2020. лист.№50 ОПЖ |  |  | 1
1110 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-7 п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-15 17:00 | П | 4 | ТП-7 ул.Красная |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 53.7 |  | 15.05.2020. лист.№50 ОПЖ |  |  | 1
1111 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ул. Ульяновское шоссе, 32 ТП-27, фид.№1 | 0.38 | 2020-05-14 11:40 | 2020-05-14 14:40 | В | 3 | ул. Ульяновское шоссе, 32 ТП-27, фид.№1 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40 |  | журнал учета аб. заявок №93 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 1
1112 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | гаражи в р-не ЖБИ, ТП-23, фид.№6 | 0.38 | 2020-05-14 12:00 | 2020-05-14 17:40 | В | 5.6667 | гаражи в р-не ЖБИ, ТП-23, фид.№6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | журнал учета аб. заявок №95 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 1
1113 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-05-18 09:00 | 2020-05-18 15:00 | П | 6 | Ф-1014 ТП-15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1
1114 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-05-15 13:10 | 2020-05-15 13:35 | П | 0.41667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 19 15.05.2020 |  |  | 1
1115 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-05-16 08:45 | 2020-05-16 09:25 | П | 0.66667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-4 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 19 16.05.2020 |  |  | 1
1116 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-05-16 16:50 | 2020-05-16 17:30 | П | 0.66667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-4 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 19 16.05.2020 |  |  | 1
1117 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1118 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-85,РУ-0.4 кВ. | 0.38 | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 12:00 | П | 3 | ТП-10/0.4 кВ.№85. Фид. Коммунистическая . |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
1119 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 ПС Андреево | 10 (10.5) | 2020-05-18 13:00 | 2020-05-18 17:00 | П | 4 | ТП-8.11.12.14. Авто.хоз.голубят. |  |  | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 315.8 |  | 18.05.2020. лист.№51 ОПЖ |  |  | 1
1120 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3 ф.10, ул. Федорова - ул. Дегтярева | 0.38 | 2020-05-16 12:30 | 2020-05-16 16:40 | В | 4.1667 | ТП-3, ф.10, ВЛ |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 34 |  | 16.05.2020, стр.72, АЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1121 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.14, ул. Рыжова, д.1 | 0.38 | 2020-05-16 13:00 | 2020-05-16 16:50 | В | 3.8333 | ТП-149, ф.14, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 16.05.2020, стр.72, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1122 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41, ф.5, ул. Свердлова, д.74 | 0.38 | 2020-05-17 08:10 | 2020-05-17 12:00 | В | 3.8333 | ТП-41, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 17.05.2020, стр.74, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1123 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Мелехово", ф.601, ТП-254, 1СШ | 6 (6.3) | 2020-05-17 13:20 | 2020-05-17 15:10 | В | 1.8333 | ф.601, ТП-254 (ТМ-1),ТП-255 (ТМ-1) | КНС-1 |  | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья | 17.05.2020, №16 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1124 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-211, ф.12, ул. Подлесная | 0.38 | 2020-05-18 07:27 | 2020-05-18 08:20 | В | 0.88333 | ТП-211, ф.12 | д.с.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | 18.05.2020, стр.74, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1125 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская ф.-1036 | 10 (10.5) | 2020-05-17 16:15 | 2020-05-17 19:40 | В | 3.4167 | ТП-1, 2, 5, 16, 117 |  |  | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 220 |  | Акт № 151 от 17.05.20 | 3.4.8 | 4.14, 4.4 | 0
1126 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-05-17 16:15 | 2020-05-17 21:10 | В | 4.9167 | КЛ-0,4 кВ ф. ул. Свердлова д.9, ул. Калинина д.55, м-н Бристоль |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | 17.05.2020 О.Ж. стр.243 | 3.4.8 | 4.14, 4.4 | 0
1127 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ ВВ-10кВ ф.12 | 10 (10.5) | 2020-05-18 10:00 | 2020-05-18 13:00 | П | 3 | 2РУ-10кВ,ТП78, ТП80, ТП81, ТП82, ТП83 |  |  | 50 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 120 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) |  |  |  | 1
1128 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка Ф-1024 от РП №1 | 10 (10.5) | 2020-05-17 04:30 | 2020-05-17 04:50 | В | 0.33333 | ТП-55, 56, 57, 58, 6, 7, 8, 42, 47, 111, 50, 51, 86, 40, 59, 44, 115, 152 | РУС |  | 236 | 0 | 2 | 234 | 0 | 0 | 3 | 233 | 0 | 1050 |  | акт №17 от 17.05.20 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1129 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск ПС "Лакина" Ф-1026, участок у ТП-33 | 10 (10.5) | 2020-05-17 12:40 | 2020-05-17 13:30 | В | 0.83333 | ТП- 24, 25, 28, 32, 33, 34, 62, 78 |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 312 |  | Акт №18 от 17.05.2020г. | 3.4.12.2, 3.4.7 | 4.17, 4.4 | 1
1130 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КЛ-6кВ ПС Западная - РП7 ф.606 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-05-18 16:30 | 2020-05-18 16:45 | В | 0.25 | РП7, ТП421, ТП120, ТП594, ТП252, ТП207, ТП117, ТП203, ТП199, ТП226, ТП310, ТП362, ТП272, ТП425, ТП17, ТП227, ТП308, ТП372, ТП315, ТП259, ТП210, ТП87, ТП140, ТП113, ТП391, ТП97, ТП118 | м.у.-2 | кот.-5, орг.-3 | 224 | 2 | 8 | 214 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 1500 |  | 18.05.2020, №90 стр. 66 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1131 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-05-19 14:00 | 2020-05-19 15:00 | П | 1 | Ф-1014 ТП-15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1
1132 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул.Гусевская" | 0.38 | 2020-05-19 09:00 | 2020-05-19 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул.Гусевская" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
1133 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48,РУ-0.4 кВ. | 0.38 | 2020-05-19 09:00 | 2020-05-19 11:00 | П | 2 | ТП-10/0,4 кВ №48. |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1134 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С. Ундол ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-18 17:05 | 2020-05-18 17:22 | В | 0.28333 | ТП.104, 9, 87, 45, 13, 84, 77,48,12,11,88 ,41,73,74,75,67,10,48,110,10 |  |  | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 923 |  | о.ж. лист 38 акт 19 | 3.4.12.5, 3.4.7 | 4.17, 4.4 | 1
1135 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С. Ундол ф.102 Собинка ТП 77 | 10 (10.5) | 2020-05-18 17:05 | 2020-05-18 20:40 | В | 3.5833 | ТП 77 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 38 акт 19 | 3.4.12.5, 3.4.7 | 4.17, 4.4 | 1
1136 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-17 ф.1 | 0.38 | 2020-05-18 18:00 | 2020-05-18 21:00 | В | 3 | ВЛ-0,4кВ. Ф.1 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 65 |  | о.ж. лист 38 | 3.4.7 | 4.11, 4.12 | 1
1137 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-50 ф.3 | 0.38 | 2020-05-18 17:15 | 2020-05-18 21:20 | В | 4.0833 | ВЛ-0,4кВ. Ф.3 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 38 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1138 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 ф.2 | 0.38 | 2020-05-18 18:25 | 2020-05-18 22:00 | В | 3.5833 | ВЛ-0,4кВ. Ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | о.ж. лист 39 | 3.4.12, 3.4.7 | 4.13, 4.4 | 1
1139 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-05-18 09:40 | 2020-05-18 10:15 | П | 0.58333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 20 18.05.2020 |  |  | 1
1140 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-5 РЩТП 7 | 0.38 | 2020-05-18 11:20 | 2020-05-18 12:50 | П | 1.5 | РЩТП 7 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 20 18.05.2020 |  |  | 1
1141 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-19 09:00 | 2020-05-19 16:30 | П | 7.5 | ТП-7 ф.1 "Ударная" |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1142 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ул. Калининская, 20 ТП-46, фид.№11 | 0.22 | 2020-05-17 21:30 | 2020-05-18 10:00 | В | 12.5 | ул. Калининская, 20 ТП-46, фид.№11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета аб. заявок №101 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1143 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | Цветочный павильон, ул. Мира, 21 ТП-13, фид.№2 | 0.22 | 2020-05-18 13:20 | 2020-05-18 14:10 | В | 0.83333 | Цветочный павильон, ул. Мира, 21 ТП-13, фид.№2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета аб. заявок №102 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
1144 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ул. Алексеева, 12 ТП-80, фид.№3 | 0.22 | 2020-05-18 18:40 | 2020-05-18 19:20 | В | 0.66667 | ул. Алексеева, 12 ТП-80, фид.№3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета аб. заявок №103 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1145 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4-1 п.Коняево Ф- Лесная | 0.38 | 2020-05-18 12:45 | 2020-05-18 19:00 | В | 6.25 | ТП-4-1 ул.Лесная |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3.7 |  | 18.05.2020. лист.№3 ЖЗ | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
1146 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-05-19 13:00 | 2020-05-19 17:00 | П | 4 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 19.05.2020. лист.№2 ОПЖ |  |  | 1
1147 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2020-05-19 13:00 | 2020-05-19 17:00 | П | 4 | ТП-1, 2, 3, 4 |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.05.2020. лист.№2 ОПЖ |  |  | 1
1148 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-3 Ф. ул. Ленина нечетная | 0.38 | 2020-05-19 09:00 | 2020-05-19 11:00 | П | 2 | КЛ ф. ул. Ленина нечетная |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  | 19.05.2020, стр 217, ОЖ |  |  | 1
1149 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП540, КЛ-10кВ ТП71 - ТП540 | 10 (10.5) | 2020-05-19 09:40 | 2020-05-19 12:40 | В | 3 | ТП540 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 150 |  | 19.05.20, № 91 стр. 68 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
1150 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 20 к ТП 475 сек. фид. 1007, КЛ-10 кВ ТП 153 - ТП 770 | 10 (10.5) | 2020-05-20 02:10 | 2020-05-20 03:10 | В | 1 | ТП 475, ТП 344, ТП 768, ТП 766, ТП 767, ТП 177, ТП 153, ТП 770, ТП 769 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 380 |  | 20.05.20, № 92 стр. 69 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1151 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-95 | 10 (10.5) | 2020-05-20 09:00 | 2020-05-20 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1152 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-20 09:00 | 2020-05-20 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1153 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2020-05-20 13:00 | 2020-05-20 15:00 | П | 2 | РП-250 РУ-0,4кВ 1СШ |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 127.82 |  |  |  |  | 1
1154 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-20 09:00 | 2020-05-20 16:30 | П | 7.5 | ТП-7 ф.1 "Ударная" |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1155 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-05-20 13:00 | 2020-05-20 17:00 | П | 4 | ТП-12 ул.Первомайская |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 20.05.2020. лист.№2 ОПЖ |  |  | 1
1156 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-36 г Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-20 10:00 | 2020-05-20 13:00 | П | 3 | ТП-36 ул.Бякова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.2 |  | 20.05.2020. лист.№2 ОПЖ |  |  | 1
1157 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ .ф ул. Заводская,Денисенко | 0.38 | 2020-05-20 10:00 | 2020-05-20 11:30 | П | 1.5 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Заводская,Денисенко |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
1158 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-3 КЛ-0,4кВ ул. Фурманова д.35 мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2020-05-19 15:50 | 2020-05-19 16:45 | В | 0.91667 | КЛ-0,4к В ул. Фурманова д.35 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 19.05.2020 О.Ж. стр.246 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1159 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-44 Ф-2 | 0.38 | 2020-05-19 10:40 | 2020-05-19 11:20 | В | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №39 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1160 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-19 15:31 | 2020-05-19 15:35 | П | 0.066667 | ТП-104, 9, 87, 45, 13, 84, 77, 48, 12, 11, 88, 41, 73, 74, 75, 67, 10, 4 , 110, 10 |  |  | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 923 |  | о.ж. лист 39 |  |  | 1
1161 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 Ф-2 | 0.38 | 2020-05-19 14:10 | 2020-05-19 15:55 | В | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 |  | о.ж.лист №34 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1162 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка,ТП-59, Ф.3 | 0.38 | 2020-05-20 09:15 | 2020-05-20 10:35 | П | 1.3333 | ТП-59, Ф.3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  | о.ж. лист 41 |  |  | 1
1163 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 17:00 | П | 8 | ТП-738 ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья |  |  |  | 1
1164 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 238 | 6 (6.3) | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 10:00 | П | 1 | ТП238 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
1165 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф. ул. Гагарина, Сосновая. | 0.38 | 2020-05-21 10:00 | 2020-05-21 12:00 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ ул.Гагарина,Сосновая. |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1166 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-101, КЛ фид. "Курловская 29,30." | 0.38 | 2020-05-20 12:30 | 2020-05-20 15:10 | В | 2.6667 | КЛ фид. "Курловская 29,30." от ТП 6/0,4 кВ №101 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  | 7.05.2020, ОЖ по 0,4 кВ, Л. 66-67. | 3.4.13.3 | 4.6 | 1
1167 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Карьерная / Курловская." | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул.Карьерная/Курловская" от ТП6/0,4 кВ № 114 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
1168 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0.4 кВ от ТП-54 до Менделеева 19. | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 12:00 | П | 3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-54 до Менделеева 19. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1169 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 13:00 | П | 4 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.62 |  |  |  |  | 1
1170 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ ЛР№4-КТП№6 | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 16:00 | П | 7 | КТП-1, КТП-20, КТП-16 |  |  | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 180.84 |  |  |  |  | 1
1171 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№9 | 10 (10.5) | 2020-05-21 10:00 | 2020-05-21 12:00 | П | 2 | КТП-29 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 10.12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1172 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 16:30 | П | 7.5 | ТП-7 ф.1 "Ударная" |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1173 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-05-21 13:00 | 2020-05-21 17:00 | П | 4 | ТП-12 ул.Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 21.05.2020. лист.№3 ОПЖ |  |  | 1
1174 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка,ТП-42 Ф.5 | 0.38 | 2020-05-22 09:00 | 2020-05-22 13:00 | П | 4 | ВЛ-0,4 кВ. Ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 42 |  |  | 1
1175 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 432, ул. Комисарова д.2 | 0.38 | 2020-05-21 08:00 | 2020-05-21 09:15 | В | 1.25 | ТП 432, фид.Комисарова д.4б |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 21.05.2020, стр.41 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1176 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 406, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-05-22 00:55 | 2020-05-22 01:20 | В | 0.41667 | ТП 406 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 |  | 22.05.2020, №93, стр. 71 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
1177 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-2 ф.ул Васильевская к д.3 | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 11:00 | П | 2 | КЛ Ф.ул. Васильевская к д.3 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 |  | 21.05.2020, стр 219, ОЖ |  |  | 1
1178 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-88, ф.1, ул. Кузнечная, д.52 | 0.38 | 2020-05-21 17:10 | 2020-05-21 18:00 | В | 0.83333 | ТП-88, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 21.05.2020, стр.74, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1179 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-05-21 08:50 | 2020-05-21 10:15 | П | 1.4167 | ТП-25 КЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 21 21.05.2020 |  |  | 1
1180 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-22 09:00 | 2020-05-22 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1181 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0.4 кВ от ТП-15 до Калинина 41. | 0.38 | 2020-05-22 09:00 | 2020-05-22 12:00 | П | 3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-15 до Калинина 41 . |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
1182 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | КТП-90 РУ-0,4кВ РГ-100 | 0.38 | 2020-05-21 10:00 | 2020-05-21 12:00 | В | 2 | ВЛ-0,38кВ ул.Владимирская, Коммунальная, Киржачская, Красноармейская, Советская |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 |  | 21.05.2020 О.Ж. стр.250 | 3.4.7 | 4.10 | 1
1183 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф. ул. Гагарина, Сосновая. | 0.38 | 2020-05-22 10:00 | 2020-05-22 12:00 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ ул.Гагарина,Сосновая. |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1184 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-22 09:00 | 2020-05-22 15:20 | П | 6.3333 | ТП-7 ф.1 "Ударная" |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1185 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2020-05-21 22:25 | 2020-05-23 01:06 | В | 26.6833 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.05.2020. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1186 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2020-05-21 22:35 | 2020-05-22 00:03 | В | 1.4667 | ТП-15, 16, 22, Био котельная |  |  | 244 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 207.6 |  | №8 21.05.2020. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1187 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 п.Красный Куст | 10 (10.5) | 2020-05-21 23:18 | 2020-05-22 01:33 | В | 2.25 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.05.2020. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1188 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1009 П\С Судогда п.Передел | 10 (10.5) | 2020-05-21 23:18 | 2020-05-22 07:41 | В | 8.3833 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.05.2020. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1189 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2020-05-21 22:15 | 2020-05-22 02:49 | В | 4.5667 | ТП-30 |  |  | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.05.2020. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1190 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-05-21 23:18 | 2020-05-22 01:33 | В | 2.25 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.05.2020. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1191 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-05-21 23:18 | 2020-05-22 01:33 | В | 2.25 | ТП-19, 20, 21, 18 |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | ООО Энергострой | 21.05.2020. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1192 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-05-22 02:10 | 2020-05-22 03:27 | В | 1.2833 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 |  | №9 22.05.2020. лист.№5 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1193 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 112, ул.Почаевская 2 | 0.38 | 2020-05-22 07:10 | 2020-05-22 08:30 | В | 1.3333 | ТП 112, Т-2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  | 22.05.2020, стр 42 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1194 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф. 6302, КЛ 6кВ ТП 221 - ТП 269 | 6 (6.3) | 2020-05-23 05:50 | 2020-05-23 07:20 | В | 1.5 | РП 22, ТП 714, 596, 397, 437, 189, 221, 222, 269, 551, 268, 388, |  | АТС, кот-1 | 131 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1100 |  | 23.05.2020, №94 | 3.4.13 | 4.11 | 1
1195 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2020-05-25 03:05 | 2020-05-25 03:30 | П | 0.41667 | ТП-788 ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.05.20 ОЖ стр.172 |  |  | 1
1196 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-05-25 09:00 | 2020-05-25 17:00 | П | 8 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1197 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1001 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-25 09:00 | 2020-05-25 13:00 | П | 4 | ВЛ-10 кВ. ф.1001 | кот. |  | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1198 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1024 от ТП-44 до ТП-40 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-25 13:00 | 2020-05-25 16:00 | П | 3 | ТП-59, 115 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1199 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 от ПС "Ундол" г.Лакинск, | 10 (10.5) | 2020-05-22 09:30 | 2020-05-22 11:00 | В | 1.5 | ТП-20, 29, 54, 155, 123, 131, 72, 118, 137,31,19 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 250 |  | акт №20 от 22.05.20 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1200 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1007 РП-2 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2020-05-24 01:38 | 2020-05-24 04:40 | В | 3.0333 | тп-54, 29, 20, 82, 158, 155, 131, 123 |  |  | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 350 |  | акт №21 от 24.05 20 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1201 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1006 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2020-05-25 01:10 | 2020-05-25 02:50 | В | 1.6667 | ТП-49, 106, 81, 14, 15, 16, 17, 149, 116, 112, 76, 109, 107, 148, 150 | водозабор |  | 114 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 654 |  | акт №22 от 25.05.20 | 3.4.7 | 4.11 | 1
1202 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф. ул. Гагарина, Сосновая. | 0.38 | 2020-05-25 10:00 | 2020-05-25 12:00 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ ул.Гагарина,Сосновая. |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1203 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП-3 , РУ-0,4кВ, яч.2, ф.ул. Фурманова д.35 | 0.38 | 2020-05-24 21:55 | 2020-05-24 23:00 | В | 1.0833 | КЛ-0,4кВ ул. Фурманова д.35 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 24.05.2020 О.Ж. стр.253 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1204 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-25 13:30 | 2020-05-25 15:30 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1205 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-05-24 11:45 | 2020-05-24 12:30 | В | 0.75 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 22 24.05.2020 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 1
1206 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ 6кВ Ф-4 "Выход на ТП-2" | 6 (6.3) | 2020-05-24 12:30 | 2020-05-24 14:15 | В | 1.75 | ТП-2, 3, 10, 36, Колледж, Знаменка |  |  | 427 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 585 |  | ОЖ- лист 22 24.05.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
1207 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 6кВ Ф-2 "Выход на ТП-Колледж" | 6 (6.3) | 2020-05-24 14:15 | 2020-05-24 16:40 | В | 2.4167 | ТП-Колледж |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 |  | ОЖ- лист 22 24.05.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
1208 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-25 09:00 | 2020-05-25 16:20 | П | 7.3333 | ТП-7 ф.1 "Ударная" |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1209 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-1, ф.11, ул. Дегтярева | 0.38 | 2020-05-22 16:30 | 2020-05-22 21:10 | В | 4.6667 | ТП-1, ф.11, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 22.05.2020, стр.74, АЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1210 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-1, ф.2, ул. Гагарина, д.21 | 0.38 | 2020-05-22 18:00 | 2020-05-22 21:00 | В | 3 | ТП-1, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 22.05.2020, стр.74, АЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1211 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-1, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-05-25 09:30 | 2020-05-25 12:00 | П | 2.5 | ТП-1 |  |  | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
1212 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2020-05-22 08:57 | 2020-05-23 02:23 | В | 17.4333 | ТП-15, 16, 22, Био котельная |  |  | 245 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | 23.05.2020. лист.№6 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1213 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-05-25 10:00 | 2020-05-25 15:00 | П | 5 | ТП-12 ул.Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 25.05.2020. лист.№7 ОПЖ |  |  | 1
1214 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-13 п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-05-25 10:00 | 2020-05-25 13:00 | П | 3 | ТП-13 ул.Автомобилистов |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 53.2 |  | 25.05.2020. лист.№7 ОПЖ |  |  | 1
1215 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 406, ул.Куйбышева, 36а | 6 (6.3) | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 13:00 | П | 4 | ТП 406, Т-1, Т-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
1216 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 150, ул.Бородина, 10 | 0.38 | 2020-05-25 09:00 | 2020-05-25 09:50 | П | 0.83333 | ТП 150, ф.ВЛ-2 ул.Даргомыжского |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 25.05.20 стр.44, ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1217 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-113, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-05-26 09:30 | 2020-05-26 12:00 | П | 2.5 | ТП-113 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 237 |  |  |  |  | 1
1218 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-18 | 0.38 | 2020-05-25 09:15 | 2020-05-25 10:45 | П | 1.5 | ТП-21 КЛ 0,4кВ Ф-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 22 25.05.2020 |  |  | 1
1219 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-05-25 13:30 | 2020-05-25 14:40 | П | 1.1667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 22 25.05.2020 |  |  | 1
1220 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-05-25 15:10 | 2020-05-25 16:00 | П | 0.83333 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-8 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 22 25.05.2020 |  |  | 1
1221 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | РП-1 РУ 6кВ Ф-4 "Выход на ТП-11" | 6 (6.3) | 2020-05-25 17:27 | 2020-05-25 19:15 | В | 1.8 | ТП-11, 20, 37, 6, 8, 12, 15, 21, 26 |  |  | 876 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 914 |  | ОЖ- лист 22 25.05.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
1222 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1223 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0.4 кВ от ТП-62 до Калинина 56. | 0.38 | 2020-05-22 09:00 | 2020-05-22 12:00 | П | 3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-62 до Калининв 56 . |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1224 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1024 от ТП-44 до ТП-40 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-25 13:00 | 2020-05-25 16:00 | П | 3 | ТП-59, 115 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1225 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | РП-2 ф-1007 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2020-05-25 13:40 | 2020-05-25 14:50 | П | 1.1667 | ТП-54, 155 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
1226 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-53 Ф.3 | 0.38 | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 16:00 | П | 7 | ВЛ - 0,4кВ. Лермонтова д.43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1227 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-26 10:00 | 2020-05-26 13:00 | П | 3 | ТП-23 ул.К.Маркса |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 72 |  | 26.05.2020. лист.№8 ОПЖ |  |  | 1
1228 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-05-26 10:00 | 2020-05-26 15:00 | П | 5 | ТП-12 ул.Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 26.05.2020. лист.№8 ОПЖ |  |  | 1
1229 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 п.Красный Куст | 10 (10.5) | 2020-05-25 15:40 | 2020-05-25 16:10 | В | 0.5 | ТП-2 ул.Школьная |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 35.9 |  | 25.05.2020. лист.№7 ОПЖ | 3.4.14 | 4.11 | 1
1230 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 г.Судогда | 0.38 | 2020-05-26 10:00 | 2020-05-26 13:00 | П | 3 | ТП-8 ул.К.Маркса |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 |  | 26.05.2020. лист.№8 ОПЖ |  |  | 1
1231 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 16:20 | П | 7.3333 | ТП-7 ф.1 "Ударная" |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1232 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1019, КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-49 | 10 (10.5) | 2020-05-25 13:20 | 2020-05-25 14:05 | В | 0.75 | ТП-38, ТП-45, ТП-49, ТП-19, ТП-5, ТП-39, ТП-10, ТП-21 |  |  | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 570 |  | 25.05.20 акт №4/2020 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1233 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ТП-49 КЛ-0,4 кВ, ф.12 "м-н Пятерочка", ф.13 "Ул. 1 Мая д.56", ф.15 "Ул. освещение", ф.17 "м-н Магнит", ф.2 "м-н Пятерочка", ф.9 "Ул. 1 Мая д.56" | 0.38 | 2020-05-25 19:00 | 2020-05-26 18:50 | В | 23.8333 | КЛ-0,4 кВ от ТП-49, ф.12, ф.13, ф.15, ф.17, ф.2, ф.9 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 |  | журнал заявок абонентов, заявка №8, стр.20 | 3.4.8 | 4.9 | 0
1234 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" РП№250 - КТП№8 | 10 (10.5) | 2020-05-25 11:07 | 2020-05-25 12:26 | В | 1.3167 | КТП-21 тр-р №2,ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-32, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-8 |  |  | 515 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 1193.94 |  | №18, 25.05.20 | 3.4.13 | 4.11 | 1
1235 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-05-26 13:00 | 2020-05-26 16:00 | П | 3 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 1
1236 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская ф.-1036 | 10 (10.5) | 2020-05-26 10:30 | 2020-05-26 12:00 | П | 1.5 | мкр-н Кр. Октябрь ТП-1,2,5,107 |  |  | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
1237 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП 28 ТП 609 | 10 (10.5) | 2020-05-26 12:25 | 2020-05-26 13:30 | В | 1.0833 | ТП 609, 648, 641, 610, 685, 661, 663, 637, 618, 682, 658, КТП СНТ"Искра" |  | м.у.-1, кот.-1 | 77 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 300 |  | 26.05.20, стр 78 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1238 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП 28 ТП 609 | 10 (10.5) | 2020-05-26 12:25 | 2020-05-26 17:40 | В | 5.25 | ТП 610, 658, 661, КТП СНТ"Искра" |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 26.05.20, стр 78 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1239 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 413, ул. Безыменского 1 | 0.38 | 2020-05-27 09:30 | 2020-05-27 11:30 | П | 2 | ТП 413 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
1240 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233, ул. Балакирева 21 | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 13:00 | П | 4 | ТП 233 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
1241 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 261, ул. Балакирева 43 | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 12:00 | П | 3 | ТП 261 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1242 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2020-05-27 04:38 | 2020-05-27 05:00 | П | 0.36667 | ТП-788 ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.05.20 ОЖ стр.176 |  |  | 1
1243 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 13:00 | П | 4 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 23 26.05.2020 |  |  | 1
1244 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 16:00 | П | 7 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 1
1245 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 16:20 | П | 7.3333 | ТП-7 ф.1 "Ударная" |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1246 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1247 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП -2 до ТП-15 | 10 (10.5) | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 12:00 | П | 3 | КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-15. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1248 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Славнова не четрая." | 0.38 | 2020-05-27 13:00 | 2020-05-27 14:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Славнова не чет." от 6/0,4 кВ № 3. |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
1249 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-69, ВЛ фид. "ул. Владимирская." | 0.38 | 2020-05-27 14:00 | 2020-05-27 15:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Владимирская." от 6/0,4 кВ № 69. |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1250 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-45,РУ - 0.4 кВ фид."ул. Хрустальшиков." | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 12:00 | П | 3 | ТП фид."ул. Хрустальшиков." 6/0.4 кВ. №45. |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
1251 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-67, РУ Тр-р-1. | 6 (6.3) | 2020-05-27 13:30 | 2020-05-27 16:30 | П | 3 | ТП РУ Тр-р-1. 6/04 кВ №67. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1252 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-195, РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-05-27 09:30 | 2020-05-27 12:00 | П | 2.5 | ТП-195 | ЦТП-1, д.с.-1 |  | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 359 |  |  |  |  | 1
1253 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, ф.4, ул. Дубовая | 0.38 | 2020-05-27 09:30 | 2020-05-27 13:00 | П | 3.5 | ТП-200, ф.4, ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
1254 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-159, ф.15, ф.16, ул. Кирова д.71, 73 | 0.38 | 2020-05-27 10:00 | 2020-05-27 12:00 | П | 2 | ТП-159, ф.15, ф.16 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
1255 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-229,ф.23, ул. Еловая д.90б | 0.38 | 2020-05-27 12:00 | 2020-05-27 13:00 | П | 1 | ТП-229, ф.23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
1256 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-05-27 10:00 | 2020-05-27 15:00 | П | 5 | ТП-12 ул.Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 27.05.2020. лист.№9 ОПЖ |  |  | 1
1257 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП11 г.Судогда ф-Пушкина | 0.38 | 2020-05-27 10:00 | 2020-05-27 13:00 | П | 3 | ТП-11 ул.Пушкина |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | 27.05.2020. лист.№9 ОПЖ |  |  | 1
1258 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-46 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-27 10:00 | 2020-05-27 13:00 | П | 3 | ТП-46 ул.Береговая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 27.05.2020. лист.№9 ОПЖ |  |  | 1
1259 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-27 14:00 | 2020-05-27 16:00 | П | 2 | ТП-3 ул.Южная |  |  | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 52 |  | 27.05.2020. лист.№9 ОПЖ |  |  | 1
1260 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-49 ф.5 | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 13:00 | П | 4 | ВЛ-0.4кВ. Рабочий пр-кт 15,17 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | о.ж.лист №47 |  |  | 1
1261 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-29 Ф.7 | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 11:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ. Октябрьская, Мира, Лермонтова |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 100 |  | о.ж.лист №47 |  |  | 1
1262 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-40 Ф.2 | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 14:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ. Молодежная ДРСУ. Лесхоз |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |  | о.ж.лист №47 |  |  | 1
1263 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-1001 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-27 06:57 | 2020-05-27 12:00 | П | 5.05 | ТП-145,90 |  | кот.,школа | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №47 |  |  | 1
1264 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-05-27 14:10 | 2020-05-27 16:46 | В | 2.6 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.05.20 ОЖ стр.177, акт №17 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1265 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-188, РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-05-28 09:30 | 2020-05-28 12:00 | П | 2.5 | ТП-188 | КНС-1, ш.к.-1 |  | 57 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 143 |  |  |  |  | 1
1266 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1267 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ - 0.4/10 кВ Тр-р. | 10 (10.5) | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 11:00 | П | 2 | ТП-86, РУ - 0.4/10 кВ Тр-р. |  | ЦТП-1. | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
1268 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0.4 кВ от ТП-44 до Октябрьская 23а.. | 0.38 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 12:00 | П | 3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-44 до Октябрьская 23а..04/10 кВ. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1269 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 16:20 | П | 7.3333 | ТП-7 ф.1 "Ударная" |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1270 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-35 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-28 10:00 | 2020-05-28 13:00 | П | 3 | ТП-35 ул.Бякова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 28.05.2020. лист.№10 ОПЖ |  |  | 1
1271 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-38 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-28 14:00 | 2020-05-28 16:00 | П | 2 | ТП-38 ул.Фестивальная |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 53 |  | 28.05.2020. лист.№10 ОПЖ |  |  | 1
1272 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-18 п.Тюрмеровка | 10 (10.5) | 2020-05-28 14:00 | 2020-05-28 16:00 | П | 2 | ТП-18 ул.Муромская |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |  | 28.05.2020. лист.№11 ОПЖ |  |  | 1
1273 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "ул.Профсоюзная, СНТ дача №14" | 0.38 | 2020-05-27 12:35 | 2020-05-27 13:35 | В | 1 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "ул.Профсоюзная, СНТ дача №14" |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 17.82 |  | 28.05.20, стр. 83, ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
1274 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" | 0.38 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 13:00 | П | 4 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.62 |  |  |  |  | 1
1275 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск Ф-1005 от РП №3 | 10 (10.5) | 2020-05-27 12:50 | 2020-05-27 13:30 | В | 0.66667 | ТП-39, 52, 21, 22, 23, 156, 157, 43, 85, 831 |  |  | 614 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 540 |  | акт расследования №23 от27.05.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1276 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ТП-36 Ф-4 | 0.38 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 16:00 | П | 7 | ТП-36 КЛ-0,4 кВ Ф-4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  | о.ж.лист №48 |  |  | 1
1277 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-44, Ф.4 | 0.38 | 2020-05-29 09:00 | 2020-05-29 13:00 | П | 4 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  | о.ж. лист 49 |  |  | 1
1278 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-40, Ф.1 | 0.38 | 2020-05-29 10:00 | 2020-05-29 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ул. Молодежная |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 185 |  | о.ж. лист 49 |  |  | 1
1279 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-05-28 16:38 | 2020-05-28 18:20 | П | 1.7 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.05.20 ОЖ стр.177 |  |  | 1
1280 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-05-28 08:40 | 2020-05-28 12:45 | П | 4.0833 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 24 28.05.2020 |  |  | 1
1281 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-29 09:00 | 2020-05-29 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1282 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-3 РУ 6/04 кВ,Тр-р. | 6 (6.3) | 2020-05-28 14:00 | 2020-05-28 16:00 | П | 2 | РП-3. РУ 6/04 кВ,Тр-р. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
1283 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-71, РУ - 10 кВ Тр-р. | 10 (10.5) | 2020-05-29 09:00 | 2020-05-29 14:00 | П | 5 | ТП-71, РУ - 10 кВ Тр-р. |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
1284 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | КРУН-1 ВЛ-6 кВ в стор. ТП-101, 100, 114, 102 | 6 (6.3) | 2020-05-28 17:07 | 2020-05-28 17:25 | В | 0.3 | ТП-101, 100, 114, 102, 116, 103, 104, 105, 106 |  |  | 97 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 450 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт№ 12. 28.05.2020, ОЖ , Л. 54. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1285 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-29 10:00 | 2020-05-29 13:00 | П | 3 | ТП-40 ул.Чапаева |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 78.3 |  | 29.05.2020. лист.№11 ОПЖ |  |  | 1
1286 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-5п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-05-29 10:00 | 2020-05-29 13:00 | П | 3 | ТП-5 ул.Буровая |  |  | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 90.9 |  | 29.05.2020. лист.№11 ОПЖ |  |  | 1
1287 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС Киржач РУ-10кВ ВВ-10кВ ф.12 | 10 (10.5) | 2020-05-28 09:35 | 2020-05-28 11:15 | В | 1.6667 | ТП-119, 24, 33, 3, 55, 32, 38, 44, 14, 26, 12, 22, 85, 29, 53 абонентские: ТП-91, 63 |  |  | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 1100 |  | Акт №152 от 28.05.2020 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1288 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 483, ул. Мира д.4а | 0.38 | 2020-05-29 14:00 | 2020-05-29 14:50 | В | 0.83333 | ТП 483, фид.Мира д.4б |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 29.05.2020, стр.47 ЖЗ | 3.4.7, 3.4.8 | 4.12, 4.4 | 0
1289 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 483, ул. Мира д.4а | 0.38 | 2020-05-29 15:30 | 2020-05-29 18:30 | В | 3 | ТП 483, фид.Мира д.4б |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 29.05.2020, стр.47 ЖЗ | 3.4.7, 3.4.8 | 4.12, 4.4 | 0
1290 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ПТС МВ ф.4 | 6 (6.3) | 2020-05-31 04:26 | 2020-05-31 05:26 | В | 1 | ТП 364, ТП 373, ТП 66 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 650 |  | 31.05.2020, № 97 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1291 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" фид. Связи №1 | 6 (6.3) | 2020-05-31 04:26 | 2020-05-31 04:35 | В | 0.15 | КЛ-6кВ фид. Связи№1 каб. "Г" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 |  | 31.05.2020, № 98 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1292 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП 18 откл. к ТП 414 | 6 (6.3) | 2020-05-31 14:26 | 2020-05-31 14:59 | В | 0.55 | ТП 414, ТП 412, ТП 413, ТП 406, ТП 415 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 290 |  | 31.05.2020, № 99 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1293 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1, ф.5, от ТП-6 до ТП-151, 97, 179, 194 | 6 (6.3) | 2020-05-29 14:30 | 2020-05-29 16:00 | В | 1.5 | ф.5, ТП-12, 2, 6,24 (ТМ-1), ТП-202, 97, 151, 179, 194 (абонентские), ВЛ | м.у.-1 |  | 801 | 0 | 2 | 799 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 480 |  | 29.05.2020, №17 | 3.4.7, 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1294 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-132, ф.22, ул. Федорова, д.101 | 0.38 | 2020-05-31 02:50 | 2020-06-01 09:00 | В | 30.1667 | ТП-132, ф.22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 31.05.2020, АЖ, стр.76, №18 | 3.4.12.2, 3.4.9.3 | 4.4 | 0
1295 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-05-29 08:50 | 2020-05-29 12:45 | П | 3.9167 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 24 29.05.2020 |  |  | 1
1296 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ 6кВ Ф-3 "Выход на ТП-11" | 6 (6.3) | 2020-05-31 12:30 | 2020-05-31 15:00 | В | 2.5 | ТП-11, 20, 37, 6, 8, 12, 15, 21, 26 |  |  | 876 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 914 |  | ОЖ- лист 25 31.05.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1297 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ 6кВ Ф-3 "Выход на ТП-11" | 6 (6.3) | 2020-05-31 12:30 | 2020-05-31 12:45 | В | 0.25 | ТП-17 |  |  | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 135 |  | ОЖ- лист 25 31.05.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1298 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ул. Дружбы, 22 ТП-57, фид.№5 | 0.38 | 2020-05-31 13:05 | 2020-05-31 15:00 | В | 1.9167 | ул. Дружбы, 22 ТП-57, фид.№5 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 150 |  | журнал учета аб. заявок №110 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1299 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2020-05-31 20:00 | 2020-05-31 21:45 | В | 1.75 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 31.06.2020. лист.№11 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1300 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2 ЗРУ-10кВ. Ф212. | 10 (10.5) | 2020-05-30 02:50 | 2020-05-30 03:50 | В | 1 | ТП-15, 41,144,43, 95,10,140. |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 370 |  | 30.05.2020, ОЖ, л. 56. | 3.4.7 | 4.6, 4.12 | 1
1301 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2 ЗРУ-10кВ. Ф225. | 10 (10.5) | 2020-05-30 19:05 | 2020-05-30 19:55 | В | 0.83333 | ТП-117, 118, 61, 35, 36, 25, 44, 93, 26, 147. |  |  | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 568 |  | 30.05.2020, ОЖ, л. 57. | 3.4.7 | 4.6, 4.12 | 1
1302 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская РУ-10кВ ф-1008 п.Першино | 10 (10.5) | 2020-05-30 16:00 | 2020-05-30 23:45 | В | 7.75 | ТП-201,ТП202,ТП203,ТП204. |  |  | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 210 |  | №152 30.05.20 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1
1303 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2020-05-31 08:25 | 2020-05-31 13:40 | В | 5.25 | ТП-16,27,48,46,25 ,92,57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 56,104,89,62, 15-аб.,60 - 22шт. |  |  | 1118 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 998 |  | №153 31.05.20 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1304 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-92 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-05-31 08:25 | 2020-05-31 18:55 | В | 10.5 | ТП-92 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  | №154 31.05.20 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1305 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-25 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-05-31 08:25 | 2020-05-31 13:40 | В | 5.25 | ТП-25 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | №155 31.05.20 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1306 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 .ВЛ-0,4кВ ф.ул.Пролетарская | 0.38 | 2020-05-31 14:40 | 2020-05-31 16:10 | В | 1.5 | ВЛ ф. ул.Пролетарская |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |  | 31.05.2020стр.264ОЖ | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
1307 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 .ВЛ-0,4кВ ф.ул.Советская | 0.38 | 2020-05-31 12:00 | 2020-05-31 15:00 | В | 3 | ВЛ ф. ул.Советская |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 31.05.2020стр.264ОЖ | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
1308 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка, ТП-40, Ф.1 | 0.38 | 2020-06-01 10:00 | 2020-06-01 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1,ул. Молодежная |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 185 |  | о.ж. лист 50. 01.06.2020 |  |  | 1
1309 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП35 ТП 558, ТП 560 - ТП 581 | 10 (10.5) | 2020-06-01 01:01 | 2020-06-01 02:11 | В | 1.1667 | ТП 558, 559, 560, 581, 580 |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 250 |  | № 100, 01.06.2020 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1310 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-17, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-06-01 09:30 | 2020-06-01 12:00 | П | 2.5 | ТП-17 |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
1311 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-01 09:00 | 2020-06-01 16:00 | П | 7 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 1
1312 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-43 РУ-0,4кВ ф. 4 "Карьер" | 0.38 | 2020-06-01 09:00 | 2020-06-01 11:00 | П | 2 | ТП-43 РУ-0,4кВ ф. 4 "Карьер" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.42 |  |  |  |  | 1
1313 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Северная Ф- детсад | 0.38 | 2020-06-01 10:00 | 2020-06-01 15:00 | П | 5 | ТП-10 ул. Малый советский пер. |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 33 |  | 01.06.2020. лист.№12 ОПЖ |  |  | 1
1314 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-01 09:00 | 2020-06-01 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1315 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | Тп-52 РУ-0.4, РУ-6кВ. | 6 (6.3) | 2020-06-01 09:00 | 2020-06-01 12:00 | П | 3 | ТП - 6/0.4 кВ №52. |  |  | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
1316 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская РУ-10кВ ф-1008 п.Першино | 10 (10.5) | 2020-06-01 08:10 | 2020-06-01 12:30 | В | 4.3333 | ТП-201,ТП202,ТП203,ТП204. |  |  | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 210 |  | №156 31.05.20 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1317 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-106, ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2020-06-02 09:00 | 2020-06-02 15:00 | П | 6 | ТП-106, ф.ВЛ-1 ул.Гражданская, ул.8 Марта, ул.Демьяна Бедного |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1318 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП_831 Ф-1005 | 10 (10.5) | 2020-06-02 14:00 | 2020-06-02 15:00 | П | 1 | ТП-52, 21, 22, 23, 43, 831 |  |  | 827 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 540 |  |  |  |  | 1
1319 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-78, РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-06-02 09:30 | 2020-06-02 12:00 | П | 2.5 | ТП-78 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
1320 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-01 08:50 | 2020-06-01 11:45 | П | 2.9167 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 26 01.06.2020 |  |  | 1
1321 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-06-01 14:15 | 2020-06-01 15:25 | П | 1.1667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 26 01.06.2020 |  |  | 1
1322 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ 0,4кВ Ф-9 РЩТП 1.1.2 | 0.38 | 2020-06-01 15:40 | 2020-06-01 17:00 | П | 1.3333 | РП-1 РУ 0,4кВ Ф-9 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 26 01.06.2020 |  |  | 1
1323 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Гоголя | 0.38 | 2020-06-02 10:00 | 2020-06-02 13:00 | П | 3 | ТП-10 ул Гоголя |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 |  | 02.06.2020. лист.№12 ОПЖ |  |  | 1
1324 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП3 п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-06-02 10:00 | 2020-06-02 13:00 | П | 3 | ТП-3 ул Песочная |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 56.7 |  | 02.06.2020. лист.№13 ОПЖ |  |  | 1
1325 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-02 09:00 | 2020-06-02 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1326 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-25 до ТП-44 | 10 (10.5) | 2020-06-01 09:15 | 2020-06-01 11:00 | П | 1.75 | КЛ-10 кВ от ТП-44 до ТП-25 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1327 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-36 РУ-10 кВ. | 10 (10.5) | 2020-06-01 11:00 | 2020-06-01 14:50 | П | 3.8333 | ТП- 10/0.4 кВ №36. |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
1328 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-52 РУ-0.4, РУ-6кВ. | 6 (6.3) | 2020-06-02 09:00 | 2020-06-02 11:00 | П | 2 | ТП- 6/0.4 кВ № 52. |  |  | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
1329 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфилово | 6 (6.3) | 2020-06-02 11:00 | 2020-06-02 13:00 | П | 2 | ТП-6/0,4 кв № 137, 138 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1330 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2020-06-02 10:00 | 2020-06-02 12:00 | П | 2 | ТП-26 ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская, ул.Октябрьская, ул.Свобода |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1331 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-06-03 10:00 | 2020-06-03 12:00 | П | 2 | Ф-1014 ТП-15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1
1332 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-149, ф.10, ул. Запольная, д.28 | 0.38 | 2020-06-03 09:00 | 2020-06-03 14:00 | П | 5 | ТП-149, ф.10 | ЦТП-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1333 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-02 08:30 | 2020-06-02 13:05 | П | 4.5833 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 27 02.06.2020 |  |  | 1
1334 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-03 10:00 | 2020-06-03 14:00 | П | 4 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 1
1335 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-03 09:00 | 2020-06-03 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1336 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-25, РУ-10 кв | 10 (10.5) | 2020-06-03 09:00 | 2020-06-03 12:00 | П | 3 | ТП 10/0,4 кВ № 25 ( ул. Осьмова 16) |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
1337 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18, 24" | 0.38 | 2020-06-03 10:00 | 2020-06-03 11:00 | П | 1 | ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18, 24" |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1338 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30. ВЛ-0,4кВ фид."Стадион" | 0.38 | 2020-06-02 19:20 | 2020-06-02 21:00 | В | 1.6667 | ВЛ фидер "Стадион" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 02.06.2020стр.268ОЖ | 3.4.7 | 4.21 | 1
1339 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-19. РУ-0,4кВ фид.ул. Морозовская. | 0.38 | 2020-06-03 09:00 | 2020-06-03 11:00 | П | 2 | КЛ-0,4кВ фид.ул. Морозовская. |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1340 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | оп.30 ВЛ-10 кВ Ф.1026 ПС "Октябрьская" | 10 (10.5) | 2020-06-03 15:30 | 2020-06-03 17:00 | П | 1.5 | ТП-45 ТП-59 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1341 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-27 ф.2 | 0.38 | 2020-06-02 15:20 | 2020-06-02 17:40 | В | 2.3333 | ВЛ-0,4 кВ Ф2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |  | акт №24 от 02.06.20 | 3.4.8.5 | 4.14, 4.4 | 0
1342 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 77 ул. 1-ая Пионерская 76а | 0.22 | 2020-06-03 13:20 | 2020-06-03 14:10 | В | 0.83333 | ТП 77 ВЛ 0, 4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 03.06.2020, стр 51 Ж З | 3.4.13 | 4.13 | 1
1343 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 60 ул. Луначарского 3 | 0.38 | 2020-06-03 14:30 | 2020-06-03 15:20 | В | 0.83333 | ТП 60 РУ 0,4 кВ |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 03.06.2020, стр 51 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 1
1344 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 403 ул. Безыменского д.23а | 6 (6.3) | 2020-06-04 09:30 | 2020-06-04 11:30 | П | 2 | ТП 403 РУ 6 кВ |  | орг.-10, ж.д.-7 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1345 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.1, ул. Правды, д.52 | 0.38 | 2020-06-03 19:30 | 2020-06-03 20:00 | В | 0.5 | ТП-22, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 03.06.2020, стр.78, АЖ, №19 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1346 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2020-06-03 08:30 | 2020-06-03 10:45 | П | 2.25 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 27 03.06.2020 |  |  | 1
1347 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-9 | 0.38 | 2020-06-03 17:30 | 2020-06-03 18:00 | В | 0.5 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 27 03.06.2020 | 3.4.7, 3.4.13 | 4.6, 4.13 | 1
1348 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | Г. Лакинск, ТП-78 ф.3 | 0.38 | 2020-06-03 10:20 | 2020-06-03 12:40 | В | 2.3333 | ВЛ-0,4 кВ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |  | акт№25 от 02.06.2020 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 1
1349 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Г. Лакинск, Ф.1005 от РП-3 | 10 (10.5) | 2020-06-03 23:40 | 2020-06-04 02:44 | В | 3.0667 | ТП-39, 52, 21, 22, 23, 156, 157, 43, 85 |  |  | 827 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 540 |  | акт№ 26 от 04.06.2020 | 3.4.13 | 4.12 | 1
1350 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Г. Лакинск, Ф.1005 от РП-3, ТП -52 | 10 (10.5) | 2020-06-03 23:40 | 2020-06-04 08:20 | В | 8.6667 | ТП-52 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 160 |  | акт№ 26 от 04.06.2020 | 3.4.13 | 4.12 | 1
1351 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский ф-Клубная | 0.38 | 2020-06-04 10:00 | 2020-06-04 15:00 | П | 5 | ТП-15 ул Клубная |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 40 |  | 04.06.2020. лист.№15 ОПЖ |  |  | 1
1352 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2020-06-03 19:15 | 2020-06-03 20:49 | В | 1.5667 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.06.2020. лист.№14 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1353 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-04 10:00 | 2020-06-04 13:00 | П | 3 | КТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 1
1354 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-04 09:00 | 2020-06-04 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1355 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ПС "Октябрьская" РУ-10 кВ 4СШ-10кВ ф.-1036 | 10 (10.5) | 2020-06-03 15:00 | 2020-06-03 15:50 | В | 0.83333 | ТП1, ТП2, ТП5, 107( мкр-н Кр. Октябрь ) |  |  | 201 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 150 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №156 04.06.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1356 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-10 (ж/д) фидер ул.Привокзальная | 0.38 | 2020-06-04 03:40 | 2020-06-04 11:40 | В | 8 | ВЛ-0,4 кВ фидер Привокзальная |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 |  | 04.06.2020 стр.271ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1357 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505 ул. Студенческая д. 12 | 6 (6.3) | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 12:00 | П | 3 | ТП 505 РУ 0,4 кВ |  | ж.д. -1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
1358 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 102 ул. Мира 49 | 0.38 | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 11:00 | П | 2 | ТП 102 , РУ 0,4 кВ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1359 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 530 - ТП 420 | 6 (6.3) | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 15:00 | П | 6 | ТП 206, КТП 54, ТП 208, КТП 473, КТП 194 |  |  | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 90 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) |  |  |  | 1
1360 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 730 ул. Верезина | 0.38 | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 14:00 | П | 5 | КТП 730 ВЛ-ул. Верезина |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1361 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10 пр. Ленина д.1 | 0.38 | 2020-06-04 11:10 | 2020-06-04 13:20 | В | 2.1667 | ТП 10 ВЛ-3-ул.Сосенская, 2-й, Сосенский пр-зд |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 04.06.2020, стр 52 Ж З | 3.4.14, 3.4.13 | 4.21 | 1
1362 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2020-06-04 08:55 | 2020-06-04 13:40 | П | 4.75 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 28 04.06.2020 |  |  | 1
1363 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 ф.3 | 0.38 | 2020-06-04 17:50 | 2020-06-04 21:50 | В | 4 | ВЛ-0,4 кВ. Ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт-№27 от 04.06.2020г. | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1364 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-21 ф.4 | 0.38 | 2020-06-04 18:25 | 2020-06-04 19:15 | В | 0.83333 | ВЛ-0,4 кВ. Ф.4 |  |  | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 80 |  | Акт-№28 от 04.06.2020г. | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1365 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-34, ф.3, ул. Свердлова, д.18а | 0.38 | 2020-06-04 10:00 | 2020-06-04 14:35 | В | 4.5833 | ТП-34, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 04.06.2020, стр.78, АЖ, №20 | 3.4.12.2, 3.4.9.3 | 4.4 | 0
1366 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 27, ф. 3 - ул. 3-я линия ЛПХ | 0.38 | 2020-06-04 17:40 | 2020-06-04 21:30 | В | 3.8333 | ТП 27, ф. 3 - ул. 3-я линия ЛПХ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 |  | № 115 ж.з. от 04.06 | 3.4.8.4 | 4.3, 4.4 | 0
1367 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15п.Болотский ф-Клубная | 0.38 | 2020-06-05 10:00 | 2020-06-05 15:00 | П | 5 | ТП-15 ул Клубная |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 40 |  | 04.06.2020. лист.№16 ОПЖ |  |  | 1
1368 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2, ВЛ-0,4кВ,фидер ул.Ленинградская-Денисенко | 0.38 | 2020-06-04 17:10 | 2020-06-04 17:40 | В | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ ул. Ленинградская д.88 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 04.06.2020стр.273 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1369 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5(мкр-н Кр.Октябрь), ВЛИ-0,4кВ,фидер ул.Октябрьская | 0.38 | 2020-06-04 17:10 | 2020-06-04 19:25 | В | 2.25 | ВЛИ ул. Октябрьская д.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 04.06.2020стр.273 ОЖ | 3.4.12.4 | 4.13, 4.4 | 0
1370 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1371 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1030 | 10 (10.5) | 2020-06-05 02:05 | 2020-06-05 03:31 | В | 1.4333 | ТП-1, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 36, 39, 40, 42, 49 КВЛ |  |  | 937 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 1368 |  | 05.06.20 ОЖ стр.187, акт №18 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1372 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2020-06-05 02:05 | 2020-06-05 10:08 | В | 8.05 | ТП-36 КЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 193 |  | 05.06.20 ОЖ стр.187, акт №19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1373 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-72, ТП-159 г.Лакинск | 0.38 | 2020-06-08 09:30 | 2020-06-08 14:30 | П | 5 | ТП-72, 159 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 7 |  |  | 1
1374 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Второво Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-06-05 02:05 | 2020-06-05 10:08 | В | 8.05 | ТП-36 КЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 193 |  | 05.06.20 ОЖ стр.187, акт №19 | 3.4.10 | 4.17 | 1
1375 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-06-07 15:48 | 2020-06-07 16:54 | В | 1.1 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.06.2020г., №20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1376 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-06-07 15:48 | 2020-06-07 20:20 | В | 4.5333 | Ф-1001, ТП -787 КВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 07.06.2020г., №20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1377 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) | 2020-06-08 09:00 | 2020-06-08 14:22 | П | 5.3667 | ТП-19,46,48,32,44,34,35,ТП-724 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1378 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 730 ул. Верезинская | 0.38 | 2020-06-08 09:00 | 2020-06-08 15:00 | П | 6 | КТП 730 ВЛ-ул. Верезина |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1379 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф. 6402, КЛ 6кВ ПС Семязино - РП 19 | 6 (6.3) | 2020-06-05 15:45 | 2020-06-05 16:00 | В | 0.25 | РП 19, ТП 457, 592, 468, 240,778, 26, 101, 537, 269, 530, 158, 343, 186, 517, 194, 208, 473, 54, 206, 420 |  | аэропорт, кот-1 | 131 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1100 |  | 05.06.2020, №102 | 3.4.13 | 4.11 | 1
1380 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 отключился ВВ к ТП 618 от МТЗ, неисправна отпайка к ТП 610 Абонентская | 10 (10.5) | 2020-06-05 16:20 | 2020-06-05 17:15 | В | 0.91667 | ТП 618, 637, 682, 663, 685, 610, 658 |  |  | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 400 |  | 05.06.2020, №103 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1381 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 9 МВ к ТП 430 | 6 (6.3) | 2020-06-05 17:25 | 2020-06-05 18:10 | В | 0.75 | ТП 430,387, 441, 396, 810, 782, 291, 25, 161, 22, 459, 124 |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 570 |  | 05.06.2020, №104 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1382 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС"Юрьевец" фид. 107 | 10 (10.5) | 2020-06-05 17:55 | 2020-06-05 18:35 | В | 0.66667 | РП 28, ТП 667, 668, 609, 641, 648, 685, 661 |  | кот-1, му-1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 300 |  | 05.06.2020, №105 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1383 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 9 МВ к ТП 430 | 6 (6.3) | 2020-06-05 20:10 | 2020-06-05 21:20 | В | 1.1667 | ТП 430,387, 441, 396, 810, 782, 291, 25, 161, 22, 459, 124 |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 570 |  | 05.06.2020, №106 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1384 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 25 к ТП 1, КЛ 6 кВ РП 25- ТП 1 | 6 (6.3) | 2020-06-06 12:50 | 2020-06-06 13:25 | В | 0.58333 | ТП 1, ТП 131, ТП 759 |  | орг.-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 250 |  | 06.06.2020, №107 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1385 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" ф. 1004 ТП 522 | 10 (10.5) | 2020-06-07 23:30 | 2020-06-08 00:35 | В | 1.0833 | ТП 522, 525,524 |  | кот-1, шк.-1, д.с.-2 | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 246 |  | 08.06.2020, №108 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1386 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 27 к ТП 571 сек.ф.641 ОЗЗ | 6 (6.3) | 2020-06-08 01:20 | 2020-06-08 01:50 | П | 0.5 | ТП 583, 577 |  | КНС.-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 250 |  | 08.06.2020, №110 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1387 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 30 ВВ к ТП 621/626 | 10 (10.5) | 2020-06-08 00:40 | 2020-06-08 02:40 | В | 2 | ТП 666, 657, 654, 621, 624, 639 |  | КНС.-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 650 |  | 08.06.2020, №109 | 3.4.7 | 4.6, 4.12 | 1
1388 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2020-06-05 08:40 | 2020-06-05 13:10 | П | 4.5 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 28 05.06.2020 |  |  | 1
1389 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-83, ф.2, ул. Набережная, д.22 | 0.38 | 2020-06-07 00:15 | 2020-06-07 00:30 | В | 0.25 | ТП-83, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 07.06.2020, стр.80, АЖ, №21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1390 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-116, РУ-6 кв, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-06-08 06:00 | 2020-06-08 17:00 | П | 11 | ТП-116 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1391 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ТПС "Усад" ф.1006 | 10 (10.5) | 2020-06-05 17:00 | 2020-06-05 18:03 | В | 1.05 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №19, 05.06.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1392 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Советская д.5,10,12,16" | 0.38 | 2020-06-06 22:35 | 2020-06-06 22:45 | В | 0.16667 | п. Городищи ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Советская д.5,10,12,16" |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20.46 |  | 06.06.20, стр. 102, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1393 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ТПС "Усад" ф.1006 | 10 (10.5) | 2020-06-07 17:55 | 2020-06-07 22:50 | В | 4.9167 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №19, 05.06.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1394 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-08 10:00 | 2020-06-08 16:00 | П | 6 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 1
1395 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-58, РУ-0,4кВ,фидер ул.Губкина | 0.38 | 2020-06-07 18:20 | 2020-06-07 18:45 | В | 0.41667 | ТП-58, РУ-0,4кВ,фидер ул.Губкина |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.6 |  | 07.06.2020стр.276 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1396 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-08 09:00 | 2020-06-08 16:30 | П | 7.5 | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" |  |  | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 248 |  |  |  |  | 1
1397 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-06-08 10:00 | 2020-06-08 15:00 | П | 5 | ТП-12 ул.Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 08.06.2020. лист.№17 ОПЖ |  |  | 1
1398 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4 п.Вяткино ф-Темирязьево | 0.38 | 2020-06-06 17:20 | 2020-06-06 20:15 | В | 2.9167 | ТП-4 ул Темирязьева |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 |  | 06.06.2020. лист.№4 ЖЗ | 3.4.8.3 | 4.13, 4.4 | 0
1399 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2020-06-06 11:10 | 2020-06-06 12:45 | В | 1.5833 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.06.2020. лист.№17 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1400 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-08 09:00 | 2020-06-08 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1401 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-43, ВЛ фид "42-х кв. дома" | 0.38 | 2020-06-08 13:30 | 2020-06-08 14:30 | П | 1 | ВЛ фид "42-х кв. дома" от ТП 10/0,4 кВ № 43 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1402 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 к РП 30,КЛ-10кВ ТП 638 - ТП 652 | 10 (10.5) | 2020-06-08 10:39 | 2020-06-08 12:20 | В | 1.6833 | ТП618, 637, 682, 663, 685, 658, 610, 619, 620, 622, 628, 653, 639, 624, 621, 654, 666, 657, 614, 617, 679, 649, 613, 612, 615, 638, 652, 627, 549, 634, 636, 681, 528, 640, 645, 662, 677, 629, КТП СНТ "Искра" |  | КНС-1, кот.-1, орг.-1 | 193 | 1 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 850 |  | 08.06.2020,№ 111, стр. 97 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1403 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 23 к ТП 455 сек. фид. 649, КЛ 6 кВ ПС Западная РП 22 ф.645 каб. Б. | 6 (6.3) | 2020-06-08 16:40 | 2020-06-08 17:48 | В | 1.1333 | ТП 455, ТП 529, ТП 454, ТП 451, ТП527, ТП 447, ТП 467 |  | кот-1 | 46 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 350 |  | 10.09.2018, №112, стр.99ОЖ | 3.4.10 | 4.17 | 1
1404 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная МВ ф.645,КЛ-6кВ ПС Западная - РП 22 ф.645 | 6 (6.3) | 2020-06-08 16:40 | 2020-06-08 17:20 | В | 0.66667 | РП 22, ТП 596, ТП 714, ТП 397, ТП 437, ТП 111, ТП 368, ТП 341, ТП 471, ТП 7, ТП 463, ТП 382, ТП360 |  | кот-1 | 86 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1200 |  | 10.09.2018, №113, стр. 99ОЖ | 3.4.7 | 4.6, 4.12 | 1
1405 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 207, ул. Мусоргского 3 | 0.38 | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 13:00 | П | 4 | ТП 207 , Т-1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
1406 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233, ул.Балакирева 21 | 0.38 | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 11:00 | П | 2 | ТП 233, РУ 0.4 кВ |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
1407 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-1001 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-06-09 08:00 | 2020-06-09 17:00 | П | 9 | ТП-145,90 |  | кот.,школа | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о.ж.лист №8, 09.06.2020 |  |  | 1
1408 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-60 ф.1 | 0.38 | 2020-06-08 10:30 | 2020-06-08 13:05 | В | 2.5833 | ВЛ 0,4 кВ ф 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №8, 08.06.2020 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1409 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-06-08 08:40 | 2020-06-08 13:05 | П | 4.4167 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 29 08.06.2020 |  |  | 1
1410 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-06-08 12:00 | 2020-06-08 16:47 | П | 4.7833 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 29 08.06.2020 |  |  | 1
1411 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-09 09:30 | 2020-06-09 16:00 | П | 6.5 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 1
1412 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 15:00 | П | 5 | ТП-12 ул.Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 09.06.2020. лист.№17 ОПЖ |  |  | 1
1413 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 16:30 | П | 7.5 | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" |  |  | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 248 |  |  |  |  | 1
1414 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская | 0.38 | 2020-06-08 12:05 | 2020-06-08 17:00 | В | 4.9167 | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  | № 118 ж.з. от 08.06 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1415 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18, 24" | 0.38 | 2020-06-09 09:30 | 2020-06-09 10:30 | П | 1 | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18, 24" |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1416 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ № 24 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
1417 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, КЛ фид. "ЦТП ввод 1" | 6 (6.3) | 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 11:00 | П | 1 | ТП-57, Т-3 |  | ЦТП-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
1418 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130 (пос Гусевский, ул. Пионерская 3) | 6 (6.3) | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 12:00 | П | 3 | ТП-130 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
1419 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ яч.№2 ВВР-10-20/630 | 10 (10.5) | 2020-06-09 05:15 | 2020-06-09 05:40 | В | 0.41667 | РТП-61, ТП-17,ТП-70,ТП-69 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 |  | №157 09.06.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1420 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 12:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Пролетарская |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1421 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-80 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-06-09 13:00 | 2020-06-09 16:00 | П | 3 | ТП-83 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1422 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-06-09 08:15 | 2020-06-09 09:45 | П | 1.5 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 29 09.06.2020 |  |  | 1
1423 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-06-09 08:20 | 2020-06-09 10:45 | П | 2.4167 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 30 09.06.2020 |  |  | 1
1424 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-09 12:05 | 2020-06-09 16:05 | П | 4 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 30 09.06.2020 |  |  | 1
1425 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2020-06-10 10:00 | 2020-06-10 12:00 | П | 2 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 1
1426 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2020-06-10 12:00 | 2020-06-10 14:00 | П | 2 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32.34 |  |  |  |  | 1
1427 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378, ул.Парижской Коммуны, 45б | 0.22 | 2020-06-09 08:15 | 2020-06-09 10:00 | В | 1.75 | ТП 378, ф.ВЛ-1 ул.Пугачева, ул.Разина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 9.06.2020 стр.55 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1428 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10 кВ, РП 30 - ТП 621/ТП 626 | 10 (10.5) | 2020-06-10 09:00 | 2020-06-10 13:00 | П | 4 | ТП 639, ТП 621, ТП 654, ТП 622, ТП 666, ТП 657 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1429 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина",ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-10 09:00 | 2020-06-10 16:30 | П | 7.5 | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" |  |  | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 248 |  |  |  |  | 1
1430 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 ПС Андреево | 10 (10.5) | 2020-06-10 11:00 | 2020-06-10 15:00 | П | 4 | ТП-8.11.12.14. Авто.хоз.голубят. |  |  | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 315.8 |  | 10.06.2020. лист.№18 ОПЖ |  |  | 1
1431 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-78 РУ-0,4кВ, ф.5 | 0.38 | 2020-06-09 09:15 | 2020-06-09 15:20 | В | 6.0833 | ТП-78 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 09.06.2020 стр.278 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1432 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-30 | 0.38 | 2020-06-10 13:30 | 2020-06-10 15:30 | П | 2 | ТП-30 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
1433 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-9 ф.6 | 0.38 | 2020-06-11 10:00 | 2020-06-11 12:00 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ. ул. Набережная |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1434 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) | 2020-06-11 09:00 | 2020-06-11 10:00 | П | 1 | ТП-19, 46, 48, 32, 44, 34, 35, ТП-724 ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1435 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-10 08:25 | 2020-06-10 17:00 | П | 8.5833 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 30 10.06.2020 |  |  | 1
1436 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-10 08:35 | 2020-06-10 12:55 | П | 4.3333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 30 10.06.2020 |  |  | 1
1437 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-06-11 10:00 | 2020-06-11 15:00 | П | 5 | ТП-12 ул.Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 11.06.2020. лист.№18 ОПЖ |  |  | 1
1438 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ ТП№13 - КТП№15 | 10 (10.5) | 2020-06-10 10:31 | 2020-06-10 10:52 | В | 0.35 | КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13 |  | орг.-2 | 69 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 410.08 |  | №20, 10.06.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1439 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ ТП№13 - КТП№15 | 10 (10.5) | 2020-06-10 10:31 | 2020-06-10 11:03 | В | 0.53333 | КТП-15 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22.88 |  | №20, 10.06.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1440 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | КРУН-2 | 6 (6.3) | 2020-06-11 09:00 | 2020-06-11 10:00 | П | 1 | ТП-141, 146 |  | Котельная-1 | 53 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1441 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.38 | 2020-06-11 14:00 | 2020-06-11 15:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1442 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-11 09:00 | 2020-06-11 14:30 | П | 5.5 | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" |  |  | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 248 |  |  |  |  | 1
1443 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 12:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Пролетарская |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1444 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | ПС | ЦРП ЗАО БЭЗ, РУ-10 кВ, ф. 21 | 10 (10.5) | 2020-06-11 04:15 | 2020-06-11 06:40 | В | 2.4167 | ТП Больница, ТП Поселок, КТП 4, КТП 5 | Больн. - 1 |  | 322 | 2 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 450 |  | стр. 79 о.ж. от 11.06 | 3.4.9 | 4.12 | 0
1445 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КВЛ 6 кВ ТП 430 - ТП 25 | 6 (6.3) | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 16:00 | П | 7 | КТП 22, ТП 25, КТП 124, КТП 161, КТП 291, КТП 387, КТП 396, КТП 441, КТП 459, КТП 782, КТП 810 |  |  | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
1446 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 607, мкр.Юрьевец ул. Институтский городок 6а | 10 (10.5) | 2020-06-11 19:50 | 2020-06-11 20:30 | В | 0.66667 | ТП 607, Т-2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 |  | 11.03.2020, стр 106 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1447 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 п. им Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-06-14 07:00 | 2020-06-14 07:50 | В | 0.83333 | ТП-761 ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.06.2020г., ОЖ стр. 203., АКТ №21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1448 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 22 Ф. ул. Советская к д.46 | 0.38 | 2020-06-13 18:40 | 2020-06-13 19:50 | В | 1.1667 | КЛ Ф. ул. Советская к д.46 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 13.06.2020, стр 244, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1449 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1015 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2020-06-12 13:15 | 2020-06-12 15:35 | В | 2.3333 | ТП-111, 57, 10, 11, 12, 8, 58, 152, 88, 41, 73, 74, 75, 67, 102, 117 | РУС,водозабор |  | 686 | 0 | 4 | 682 | 0 | 0 | 4 | 682 | 0 | 980 |  | акт №31 от 12.06.20 | 3.4.10 | 4.12 | 1
1450 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1015 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2020-06-12 13:15 | 2020-06-12 19:30 | В | 6.25 | ТП-67,102,117 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | акт №31 от 12.06.20 | 3.4.10 | 4.12 | 1
1451 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 от ПС "Ундол" г.Лакинск, | 10 (10.5) | 2020-06-12 15:17 | 2020-06-12 16:20 | В | 1.05 | ТП-20, 29, 54, 155, 123, 131, 72, 118, 137,31,19 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 250 |  | акт №32 от 12.06.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1452 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 от ПС "Ундол" г.Лакинск, | 10 (10.5) | 2020-06-13 09:04 | 2020-06-13 10:54 | В | 1.8333 | ТП-137,31,19 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | акт №33 от 12.06.20 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1453 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП 52 | 0.38 | 2020-06-13 05:55 | 2020-06-13 11:20 | В | 5.4167 | ТП-52 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 160 |  | акт №34 от 13.06.20 | 3.4.7 | 4.16 | 1
1454 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-11 08:20 | 2020-06-11 11:45 | П | 3.4167 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 30 11.06.2020 |  |  | 1
1455 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-11 08:30 | 2020-06-11 11:40 | П | 3.1667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 30 11.06.2020 |  |  | 1
1456 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-14 09:55 | 2020-06-14 10:10 | В | 0.25 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-3 ВРУ 0,4кВ на опоре №30 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 32 14.06.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | 1
1457 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 17:00 | П | 8 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.06.2020. лист.№19 ОПЖ |  |  | 1
1458 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2020-06-13 11:25 | 2020-06-13 11:56 | В | 0.51667 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.06.2020. лист.№18 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1459 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Воровского Ф- Набережная | 0.38 | 2020-06-13 11:30 | 2020-06-13 12:30 | В | 1 | ТП-5 ул.Воровского |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  | 13.06.2020. лист.№4 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1460 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10г.Судогда Ф- Северная | 0.38 | 2020-06-15 10:00 | 2020-06-15 15:00 | П | 5 | ТП-10 ул.малый Советский пер. |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 33 |  | 15.06.2020. лист.№18 ОПЖ |  |  | 1
1461 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-159, ф.17, ул. Кирова, д.77 б | 0.38 | 2020-06-11 14:30 | 2020-06-11 14:50 | В | 0.33333 | ТП-159, ф.17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 11.06.2020, стр.80, АЖ, №22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1462 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.4, ул. Карла Маркса, д.64 | 0.38 | 2020-06-11 15:10 | 2020-06-11 16:30 | В | 1.3333 | ТП-12, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 11.06.2020, стр.80, АЖ, №23 | 3.4.8.2 | 4.13, 4.4 | 0
1463 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-113, ф.8, ул. Восточная, д.54 | 0.38 | 2020-06-14 09:30 | 2020-06-14 14:00 | В | 4.5 | ТП-113, ф.8, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | 14.06.2020, стр.80, АЖ, №24 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1464 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-149, РУ-0,4 кВ, 2СШ | 0.38 | 2020-06-15 09:30 | 2020-06-15 10:00 | П | 0.5 | ТП-149, 2СШ | д.с.-1 |  | 140 | 0 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1465 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-13, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-06-15 09:30 | 2020-06-15 12:00 | П | 2.5 | ТП-13 | кот.-1 |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
1466 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская, 20 | 0.22 | 2020-06-14 14:20 | 2020-06-14 15:50 | В | 1.5 | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская, 20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 120 ж.з. от 14.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1467 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 6 (6.3) | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Садовая" от ТП 6/0,23 кВ № 130 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1468 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-136(пос. Гусевский № 8) | 6 (6.3) | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 12:00 | П | 3 | ТП-136 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1469 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 16:30 | П | 7.5 | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" |  |  | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 248 |  |  |  |  | 1
1470 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | РП | 2РУ-10кВ РУ-10кВ яч.24,яч.25 Ф.1026 ПС Октябрьская | 10 (10.5) | 2020-06-11 20:50 | 2020-06-11 23:00 | В | 2.1667 | ТП34,ТП86,ТП87,ТП59,ТП45,ТП10,ТП17,ТП51,ТП9,ТП39, ТП40,ТП95,ТП97,ТП4,ТП40 |  |  | 674 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 1010 |  | №157 от 11.06.20 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
1471 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-40 РУ-0,4кВ фидер 8-е Марта,Наседкинская | 0.38 | 2020-06-12 00:40 | 2020-06-12 01:30 | В | 0.83333 | ТП-40 РУ-0,4кВ фидер 8-е Марта,Наседкинская |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 |  | 12.06.2020 стр.282 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1472 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-06-12 11:35 | 2020-06-12 13:50 | В | 2.25 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Пролетарская |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |  | 12.06.2020стр.283 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1473 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-17, РУ-10кВ, ввод ф.1016 | 10 (10.5) | 2020-06-12 08:55 | 2020-06-12 15:50 | В | 6.9167 | ТП-17,ТП-79 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  | 12.06.2020стр.282 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1474 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ,фидер ул. Морозовская | 0.22 | 2020-06-12 15:35 | 2020-06-12 16:10 | В | 0.58333 | ВЛИ-0,22кВ ул. Морозовская д.108 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | 12.06.2020стр.283 ОЖ | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
1475 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул.Рыженкова | 0.22 | 2020-06-12 15:30 | 2020-06-12 16:40 | В | 1.1667 | ВЛИ-0,22кВ ул. Рыженкова д.57-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | 12.06.2020стр.283 ОЖ | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
1476 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-47 ф.3 | 0.38 | 2020-06-16 14:00 | 2020-06-16 16:00 | П | 2 | ТП-47 ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
1477 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 п. им Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-06-15 11:15 | 2020-06-15 14:37 | В | 3.3667 | ТП-761 ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.06.2020г., ОЖ стр. 203., АКТ №21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1478 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 п. им Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-06-16 08:00 | 2020-06-16 09:00 | П | 1 | ТП-761 ВЛ |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1479 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 п. им Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-06-16 15:00 | 2020-06-16 17:00 | П | 2 | ТП-761 ВЛ |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1480 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-125, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-06-16 13:30 | 2020-06-16 16:00 | П | 2.5 | ТП-125 | ЦТП-1 , д.с.-1 |  | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 338 |  |  |  |  | 1
1481 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-15 08:30 | 2020-06-15 12:20 | П | 3.8333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 32 15.06.2020 |  |  | 1
1482 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-15 12:05 | 2020-06-15 16:50 | П | 4.75 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 32 15.06.2020 |  |  | 1
1483 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-6 | 0.38 | 2020-06-15 13:00 | 2020-06-15 18:00 | В | 5 | ТП-8 КЛ 0,4кВ Ф-6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 33 15.06.2020 | 3.4.14 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
1484 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-41г.Судогда Ф- Садовая | 0.38 | 2020-06-16 10:00 | 2020-06-16 13:00 | П | 3 | ТП-41 ул.пер Фрунзе. |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 |  | 16.06.2020. лист.№19 ОПЖ |  |  | 1
1485 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Совхозная, Болотная, Мехенизаторов" | 0.38 | 2020-06-16 09:00 | 2020-06-16 15:00 | П | 6 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Совхозная, Болотная, Мехенизаторов" |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 23.1 |  |  |  |  | 1
1486 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-16 09:30 | 2020-06-16 16:00 | П | 6.5 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 1
1487 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.6 "ул. Ленина четная" | 0.38 | 2020-06-16 09:30 | 2020-06-16 12:00 | П | 2.5 | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.6 "ул. Ленина четная" |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28.82 |  |  |  |  | 1
1488 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-16 09:00 | 2020-06-16 16:30 | П | 7.5 | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" |  |  | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 248 |  |  |  |  | 1
1489 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 6 (6.3) | 2020-06-16 13:00 | 2020-06-16 15:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Садовая" от ТП 6/0,23 кВ № 130 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1490 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130, КЛ фид. "Клуб" | 0.22 | 2020-06-16 09:00 | 2020-06-16 10:00 | П | 1 | КЛ фид. "Клуб" от ТП 6/0,23 кВ № 130 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
1491 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП 52 | 0.38 | 2020-06-17 09:30 | 2020-06-17 10:30 | П | 1 | ТП-52 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 160 |  | о.ж. лист №14 |  |  | 1
1492 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 955 Улово | 10 (10.5) | 2020-06-16 10:40 | 2020-06-16 17:00 | П | 6.3333 | ТП 955 |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.06.2020, стр.246, ОЖ |  |  | 1
1493 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-108, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-06-17 13:30 | 2020-06-17 16:00 | П | 2.5 | ТП-108 | кот.-1 д.с.-1 |  | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 248 |  |  |  |  | 1
1494 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-06-17 10:00 | 2020-06-17 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Пролетарская |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1495 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-16 08:20 | 2020-06-16 12:00 | П | 3.6667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 33 16.06.2020 |  |  | 1
1496 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-06-16 12:00 | 2020-06-16 15:00 | П | 3 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | ОЖ- лист 33 16.06.2020 |  |  | 1
1497 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 9 МВ к ТП 434 сек. фид. 6071, КЛ 6 кВ ТП 234 - ТП 374 | 6 (6.3) | 2020-06-16 13:21 | 2020-06-16 13:34 | В | 0.21667 | ТП 434, ТП 205,ТП 234, ТП 235, |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 530 |  | 16.06.2020, №, 114 стр.110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1498 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-17 09:30 | 2020-06-17 16:00 | П | 6.5 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 1
1499 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-17 09:00 | 2020-06-17 16:30 | П | 7.5 | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" |  |  | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 248 |  |  |  |  | 1
1500 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-06-16 11:08 | 2020-06-16 11:32 | В | 0.4 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №20 16.06.2020. лист.№19 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
1501 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П\С Андреево | 10 (10.5) | 2020-06-16 11:08 | 2020-06-16 14:55 | В | 3.7833 | ТП-8, 11, 12, 14, Авто, хоз, голубят, |  |  | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 315.8 |  | №20 16.06.2020. лист.№19 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
1502 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130 (пос Гусевский, ул. Пионерская 3) | 6 (6.3) | 2020-06-17 09:00 | 2020-06-17 12:00 | П | 3 | ТП-130 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
1503 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-40, ф.1 | 0.38 | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95 |  | о.ж. лист 14 |  |  | 1
1504 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 374, ул. Толмачевская | 0.38 | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 14:00 | П | 5 | ф.ВЛ-3 ул.7-я линия |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1505 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 498, ул.Асаткина,20 | 6 (6.3) | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 12:00 | П | 3 | ТП 498, Т-1, Т-2 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1506 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Рпень" - РП 3, ф.8 | 6 (6.3) | 2020-06-17 09:11 | 2020-06-17 09:45 | В | 0.56667 | РП 3, ТП 38, 469, 728, 18, 377, 6,130, 764, 95, 8, 76, 520, 108, 90, 715, 342, 147, 109, 33, 204 |  | кот.-2, орг.-6 | 98 | 2 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1200 |  | 17.06.2020, №116, стр.112 ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
1507 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Рпень" - ТП 20, ф.15 | 6 (6.3) | 2020-06-17 09:11 | 2020-06-17 10:00 | В | 0.81667 | ТП 1, ТП 131, ТП 20, ТП 579 |  | орг.-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 450 |  | 17.06.2020, №116, стр.112 ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
1508 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Химзаводская» ф.644 РП 10 | 6 (6.3) | 2020-06-17 19:50 | 2020-06-17 20:20 | В | 0.5 | РП 10, ТП 174, ТП 263, ТП 85, ТП 247, ТП 775, ТП 20, ТП 438, КТП 67, ТП 432, ТП 356, ТП 348, ТП 142, ТП 56, ТП 771 |  | орг.-2 | 558 | 0 | 2 | 556 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 2900 |  | 17.06.2020, №115, стр. 113 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1509 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 9,КВЛ 6 кВ ТП 430 - ТП 25 | 6 (6.3) | 2020-06-18 08:08 | 2020-06-18 10:05 | В | 1.95 | КТП 22, ТП 25, КТП 124, КТП 161, КТП 291, КТП 387, КТП 396, КТП 441, КТП 459, КТП 782, КТП 810 |  | КНС-1 | 104 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 240 |  | 18.06.2020, №117, стр. 113 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1510 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2020-06-17 18:05 | 2020-06-17 19:15 | В | 1.1667 | ТП-1 ,4 ,7 ,11 ,13 ,17 ,23 ,36 ,49, 40, 42, 25, 26, 12, 39 ВЛ |  |  | 504 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 3 | 501 | 0 | 1215 |  | 17.06.2020 №22 | 3.4.14 | 4.4 | 1
1511 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 | 10 (10.5) | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 16:00 | П | 7 | ТП-715 (1), ТП-714 (2), ТП-717 (3), ТП-713 (4), ТП-718 (5), ТП-730 (6) ВЛ |  |  | 282 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1512 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 Ф.ул.Виноградова | 0.38 | 2020-06-17 08:45 | 2020-06-17 09:25 | В | 0.66667 | ВЛ Ф. ул. Виноградова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 17.06.2020, стр.247, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1513 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-17 08:20 | 2020-06-17 16:50 | П | 8.5 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 33 17.06.2020 |  |  | 1
1514 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-9 | 0.38 | 2020-06-17 08:55 | 2020-06-17 10:00 | П | 1.0833 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 34 17.06.2020 |  |  | 1
1515 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Мелехово", ф.601, ТП-254, 1СШ | 6 (6.3) | 2020-06-17 16:30 | 2020-06-17 17:30 | В | 1 | ф.601, ТП-254 (ТМ-1), ТП-255 (ТМ-1) | КНС-1 |  | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья | 17.06.2020, №25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1516 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-21, ф.4, ул. Пушкина | 0.38 | 2020-06-17 18:50 | 2020-06-17 22:00 | В | 3.1667 | ТП-21, ф.4, ВЛ |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 37 |  | 17.06.2020, стр.82, АЖ, №26 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1517 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-178, ф.1, ул. Суворова, д.14 | 0.38 | 2020-06-18 03:30 | 2020-06-18 03:55 | В | 0.41667 | ТП-178, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 18.06.2020, стр.82, АЖ, №27 | 3.4.8.5, 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1518 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-823,РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, с. Крутово, БС Мегафон | 10 (10.5) | 2020-06-18 09:30 | 2020-06-18 13:30 | П | 4 | КТП-823 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
1519 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-24, ф.7, ф.14, ул. Абельмана | 0.38 | 2020-06-18 09:30 | 2020-06-18 13:00 | П | 3.5 | ТП-24, ф.7, ф.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
1520 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ ТП№13 - КТП№15 | 10 (10.5) | 2020-06-17 09:58 | 2020-06-17 12:30 | В | 2.5333 | ТП-13 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49.72 |  | №21, 17.06.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1521 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ ТП№13 - КТП№15 | 10 (10.5) | 2020-06-17 09:58 | 2020-06-17 13:45 | В | 3.7833 | КТП-15 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22.88 |  | №21, 17.06.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1522 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-14 КЛ-10кВ ф.1010, ф. 1015 | 10 (10.5) | 2020-06-17 09:58 | 2020-06-17 17:40 | В | 7.7 | ТП-14 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 99.44 |  | №22, 17.06.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1523 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-18 09:30 | 2020-06-18 16:00 | П | 6.5 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38.94 |  |  |  |  | 1
1524 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-44 г.Судогда Ф- Зеленая | 0.38 | 2020-06-17 12:50 | 2020-06-17 14:15 | В | 1.4167 | ТП-44 ул.Свердлова д.11 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 |  | 17.06.2020. лист.№20 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
1525 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-06-17 18:30 | 2020-06-17 20:46 | В | 2.2667 | ТП-40,51 |  |  | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 140 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья | 17.06.2020. лист.№20 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1526 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-105 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-06-17 18:30 | 2020-06-17 20:40 | В | 2.1667 | ТП-39 |  |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья | 17.06.2020. лист.№20 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1527 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-06-17 18:30 | 2020-06-17 21:05 | В | 2.5833 | ТП-28,26,29,38,44,19,37 |  |  | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 432 |  | 17.06.2020. лист.№20 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1528 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 0.22 | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Садовая" от ТП 6/0,22 № 130 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1529 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2020-06-18 10:00 | 2020-06-18 16:00 | П | 6 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от тп 6/0,4 № 27 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1530 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | РП | 2РУ-10кВ РУ-10кВ яч.24,яч.25 Ф.1026 ПС Октябрьская | 10 (10.5) | 2020-06-17 16:40 | 2020-06-17 20:25 | В | 3.75 | ТП34,ТП86,ТП87,ТП59,ТП45,ТП10,ТП17,ТП51,ТП9,ТП39, ТП40,ТП95,ТП97,ТП4,ТП40 |  |  | 674 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 1010 |  | №159 от 17.06.20 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1531 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 116, Совхоз "Вышка" | 0.38 | 2020-06-19 09:00 | 2020-06-19 13:00 | П | 4 | ф.ВЛ-1 Жилой сектор |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1532 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 139, Октябрьский военный городок | 6 (6.3) | 2020-06-19 10:00 | 2020-06-19 15:00 | П | 5 | ТП 139, Т-1, Т-2 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1533 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-144 ф.13 ул.Пугачёва д.35 | 0.38 | 2020-06-18 11:30 | 2020-06-18 17:00 | В | 5.5 | ТП-144, ф.13, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | 18.06.2020, стр.82, АЖ, №28 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1534 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-18 08:25 | 2020-06-18 15:45 | П | 7.3333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 34 18.06.2020 |  |  | 1
1535 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-06-18 08:35 | 2020-06-18 13:35 | П | 5 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 34 18.06.2020 |  |  | 1
1536 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-06-18 12:55 | 2020-06-18 13:35 | П | 0.66667 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-8 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 34 18.06.2020 |  |  | 1
1537 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-714 Мегафон д.Денисово РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-06-18 10:44 | 2020-06-18 16:30 | В | 5.7667 | ТП-Мегафон д.Денисово РУ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 34 18.06.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
1538 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | РП-1 РУ 6кВ Ф-4 "Выход на ТП-2" | 6 (6.3) | 2020-06-18 22:00 | 2020-06-18 22:30 | В | 0.5 | ТП-2,3,10,34,36,Колледж, Знаменка |  |  | 427 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 585 |  | ОЖ- лист 35 18.06.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
1539 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 6кВ Ф-2 "Выход на ТП-Колледж" | 6 (6.3) | 2020-06-18 22:00 | 2020-06-19 13:50 | В | 15.8333 | ТП-Колледж |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 |  | ОЖ- лист 35 18.06.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
1540 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-55 КЛ-0,4кВ,фидер ул.Свобода,д.5 | 0.38 | 2020-06-18 21:00 | 2020-06-18 23:00 | В | 2 | КЛ-0,4кВ ул. Свобода д.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | 18.06.2020стр.289 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1541 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10кВ яч.4 ВН-10кВ отход на ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2020-06-19 17:00 | 2020-06-19 19:00 | П | 2 | ТП-20,ТП-25,ТП-46,ТП-48,ТП-92,ТП-57,ТП-58. |  |  | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
1542 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2020-06-19 10:00 | 2020-06-19 16:00 | П | 6 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от тп 6/0,4 № 27 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1543 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Пионерская" | 0.22 | 2020-06-19 09:00 | 2020-06-19 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Пионерская" от ТП 6/0,22 № 130 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
1544 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Фрезерная" | 0.38 | 2020-06-19 09:30 | 2020-06-19 11:30 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Фрезерная" от ТП6/0,4 кВ № 82 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1545 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Лесхозная" | 0.38 | 2020-06-19 09:30 | 2020-06-19 14:00 | П | 4.5 | ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Лесхозная" |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16.5 |  |  |  |  | 1
1546 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 40 ул. Мира 76 | 0.38 | 2020-06-22 09:00 | 2020-06-22 12:00 | П | 3 | ТП 40, КЛ 0, 4 КВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
1547 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 318 ул. Растопчина 59а | 0.38 | 2020-06-20 08:00 | 2020-06-20 09:00 | В | 1 | ТП 318, КЛ 0, 4 КВ |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | 20.06.2020, стр 63 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 1
1548 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-06-21 05:36 | 2020-06-21 06:26 | В | 0.83333 | Ф-1014 ТП-8а,15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 175 |  | 21.06.2020г. № 23 | 3.4.10 | 4.9 | 1
1549 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 15 Ф. ул. Колхозная не чет | 0.38 | 2020-06-20 08:10 | 2020-06-20 11:30 | В | 3.3333 | ВЛ Ф ул. Колхозная не чет |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 20.06.2020, стр.255, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1550 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 18 Ф. ФСБ сек А | 0.38 | 2020-06-21 09:40 | 2020-06-21 11:20 | В | 1.6667 | КЛ Ф. ФСБ секция А |  | ФСБ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 21.06.2020, стр.256, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1551 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-06-19 08:25 | 2020-06-19 12:00 | П | 3.5833 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | ОЖ- лист 35 19.06.2020 |  |  | 1
1552 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-45, ф.2, пр.Восточный д.4 | 0.38 | 2020-06-19 15:25 | 2020-06-19 16:10 | В | 0.75 | ТП-45, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 19.06.2020, стр.82, АЖ, №29 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1553 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-231, ф.2, пр.Ленина д.59 | 0.38 | 2020-06-19 21:50 | 2020-06-20 09:00 | В | 11.1667 | ТП-231, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 19.06.2020, стр.82, АЖ, №30 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1554 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-68, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-06-22 13:30 | 2020-06-22 16:00 | П | 2.5 | ТП-68 | д.с.-1 |  | 71 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 245 |  |  |  |  | 1
1555 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Северная Ф- детсад | 0.38 | 2020-06-22 10:00 | 2020-06-22 15:00 | П | 5 | ТП-10 ул.Малый советский пер. |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 33 |  | 22.06.2020. лист.№22 ОПЖ |  |  | 1
1556 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП6 г.Судогда ф-Красная | 0.38 | 2020-06-19 17:10 | 2020-06-19 21:15 | В | 4.0833 | ТП-6 ул. Красная |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 51.7 |  | 19.06.2020. лист.№21 ОПЖ | 3.4.8 | 4.14 | 0
1557 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2020-06-21 09:20 | 2020-06-21 09:50 | П | 0.5 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | ООО Энергострой | 21.06.2020. лист.№21 ОПЖ |  |  | 1
1558 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2020-06-21 09:20 | 2020-06-21 09:50 | П | 0.5 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | 21.06.2020. лист.№21 ОПЖ |  |  | 1
1559 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-06-21 08:30 | 2020-06-21 09:00 | П | 0.5 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО Энергострой | 21.06.2020. лист.№21 ОПЖ |  |  | 1
1560 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С БаракиФ-1003 | 10 (10.5) | 2020-06-22 09:00 | 2020-06-22 20:00 | П | 11 | ТП-6.8. |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.06.2020. лист.№22 ОПЖ |  |  | 1
1561 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№9 | 10 (10.5) | 2020-06-22 09:00 | 2020-06-22 11:00 | П | 2 | КТП-29 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 10.12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1562 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 21, ф. 5 - ул. Новая, 18, Заречная, 52 | 0.22 | 2020-06-20 17:55 | 2020-06-20 18:40 | В | 0.75 | ТП 21, ф. 5 - ул. Новая, 18, Заречная, 52 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | № 125 ж.з. от 20.06 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1563 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Куйбышева, 38 | 0.22 | 2020-06-20 18:50 | 2020-06-20 19:10 | В | 0.33333 | ТП 62, ф. 5 - ул. Куйбышева, 38 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 126 ж.з. от 20.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1564 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Пионерская" | 0.22 | 2020-06-22 09:00 | 2020-06-22 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Пионерская" от ТП 6/0,22 № 130 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
1565 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 отход на ТП-6 | 10 (10.5) | 2020-06-20 01:55 | 2020-06-20 03:20 | В | 1.4167 | ТП6,ТП37,ТП42,ТП7, ТП5(абон)ТП100(абон) |  |  | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 320 |  | №160 от 20.06.20 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
1566 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-14 РУ-10кВ яч.2 отход на ТП-12 | 10 (10.5) | 2020-06-20 01:55 | 2020-06-20 04:06 | В | 2.1833 | ТП12,ТП26,ТП22,ТП29, ТП53,ТП85,ТП63(абон) |  |  | 447 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 380 |  | №161 от 20.06.20 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
1567 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ яч.13 фидер Матросова,Пролетарская | 0.38 | 2020-06-20 02:05 | 2020-06-20 04:25 | В | 2.3333 | ВЛИ фидер Матросова,Пролетарская |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 |  | 20.06.2020 стр.291 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1568 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.6 фидер Пушкина,Железнодорожная | 0.22 | 2020-06-20 13:10 | 2020-06-20 17:00 | В | 3.8333 | ВЛИ ул. Железнодорожная д.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 20.06.2020 стр.293 ОЖ | 3.4.12 | 4.4 | 0
1569 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-544 | 10 (10.5) | 2020-06-20 08:30 | 2020-06-20 16:00 | В | 7.5 | ТП-544 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.06.2020 стр.292 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
1570 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-10 КЛ-0,4кВ фидер Островского д.32 | 0.38 | 2020-06-20 14:20 | 2020-06-20 15:00 | В | 0.66667 | КЛ-0,4кВ ул. Островского д.32 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 20.06.2020 стр.293 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1571 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 144, ул.Ново-Ямская 79 | 6 (6.3) | 2020-06-23 09:00 | 2020-06-23 15:00 | П | 6 | ТП-144 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
1572 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-40, ф.1 | 0.38 | 2020-06-23 09:00 | 2020-06-23 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95 |  | о.ж. лист 16 |  |  | 1
1573 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-29, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-06-23 09:30 | 2020-06-23 12:00 | П | 2.5 | ТП-29 | шк.-2 |  | 120 | 0 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 287 |  |  |  |  | 1
1574 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Совхозная, Болотная, Механизаторов" | 0.38 | 2020-06-23 09:00 | 2020-06-23 15:00 | П | 6 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Совхозная, Болотная, Механизаторов" |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 23.1 |  |  |  |  | 1
1575 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.14 "ул.Советская левая", ф.15 "ул.Советская правая" | 0.38 | 2020-06-23 09:00 | 2020-06-23 12:00 | П | 3 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.14 "ул.Советская левая", ф.15 "ул.Советская правая" |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 44.66 |  |  |  |  | 1
1576 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-9 | 0.38 | 2020-06-22 13:00 | 2020-06-22 16:45 | П | 3.75 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-9 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 36 22.06.2020 |  |  | 1
1577 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 6кВ Ф-4 "Силовой трансформатор №1" | 0.38 | 2020-06-22 13:00 | 2020-06-22 13:15 | П | 0.25 | ТП-12 0, 4кВ Ф-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |  |  | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 170 |  | ОЖ- лист 36 22.06.2020 |  |  | 1
1578 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ 6кВ Ф-1 "Силовой трансформатор №2" | 0.38 | 2020-06-22 13:30 | 2020-06-22 13:45 | П | 0.25 | ТП-21 0, 4кВ Ф-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 350 |  | ОЖ- лист 36 22.06.2020 |  |  | 1
1579 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-06-22 15:00 | 2020-06-22 15:20 | В | 0.33333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 36 22.06.2020 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.13 | 0
1580 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-06-23 07:25 | 2020-06-23 10:12 | В | 2.7833 | ТП-40,51 |  |  | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 140 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.06.2020. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1581 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Северная | 0.38 | 2020-06-23 10:00 | 2020-06-23 15:00 | П | 5 | ТП-10 ул.Малый советский пер. |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 30 |  | 23.06.2020. лист.№23 ОПЖ |  |  | 1
1582 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | МВ-6 кВ фид. 636 ПС "Стекловолокно" | 6 (6.3) | 2020-06-22 13:44 | 2020-06-22 15:10 | В | 1.4333 | ТП - 80(Т-1, Т-2), 79, 84, 8, 77(Т-1, Т-2), 78(Т-1, Т-2), 76(Т-1, Т-2) | ЦТП-2 |  | 258 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 800 |  | 22.06.2020, ОЖ. Л. 72-73 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1583 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ПС "Октябрьская" РУ-10кВ Ф.1036 | 10 (10.5) | 2020-06-22 08:46 | 2020-06-22 14:36 | В | 5.8333 | ТП-107(абонентская) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | №163 от 22.06.20 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1584 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" РУ-10кВ Ф.1007 | 10 (10.5) | 2020-06-22 11:20 | 2020-06-22 12:50 | В | 1.5 | ВЛ10кВ Ф,1036 ПС "Октябрьская" |  |  | 429 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 520 |  | №164 от 22.06.20 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1585 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС "Киржач" РУ-10кВ Ф.12 | 10 (10.5) | 2020-06-23 08:50 | 2020-06-23 10:08 | В | 1.3 | КЛ 10кВ - оп.№1 ВЛ-10кВ ТПС "Киржач" |  |  | 818 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 410 |  | №165 от 22.06.20 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1586 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск ПС "Лакина" Ф-1026. | 10 (10.5) | 2020-06-25 00:05 | 2020-06-25 02:40 | В | 2.5833 | ТП- 24, 25, 28, 32, 33, 34, 62, 78 |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 312 |  | Акт №35 от 25.06.2020г. | 3.4.7 | 4.12 | 1
1587 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Мелехово", ф.601, ТП-254, 1СШ, от ТП-254 до ТП-255 | 6 (6.3) | 2020-06-24 19:30 | 2020-06-24 19:55 | В | 0.41667 | ф.601, ТП-254 (ТМ-1), ТП-255 (ТМ-1) , КЛ | КНС-1 |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |  | 24.06.2020, №31 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1588 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-2,3 | 0.38 | 2020-06-23 13:00 | 2020-06-23 15:15 | П | 2.25 | ТП-25 КЛ 0,4кВ Ф-2,3 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 37 23.06.2020 |  |  | 1
1589 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-24 10:45 | 2020-06-24 12:00 | В | 1.25 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 38 24.06.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 1
1590 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 ВРУ "21 магазин" Ф-1 | 0.38 | 2020-06-24 17:00 | 2020-06-24 18:00 | В | 1 | ТП-12 ВРУ "21 магазин" КЛ Ф-1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 38 24.06.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 1
1591 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова | 0.38 | 2020-06-23 20:10 | 2020-06-23 20:50 | В | 0.66667 | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 |  | № 131 ж.з. от 23.06 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
1592 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-06-25 10:00 | 2020-06-25 12:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Пролетарская |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1593 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ВЛ-10кВ ТП№55-КТП№17 | 10 (10.5) | 2020-06-25 09:00 | 2020-06-25 17:00 | П | 8 | ТП-11 |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 131.78 |  |  |  |  | 1
1594 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-06-25 09:00 | 2020-06-25 20:00 | П | 11 | ТП-40,51 |  |  | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 140 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.06.2020. лист.№24 ОПЖ |  |  | 1
1595 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Первомайская ф-Краснознаменная | 0.38 | 2020-06-25 09:00 | 2020-06-25 15:00 | П | 6 | ТП-10 ул.Малый советский пер. |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 18 |  | 25.06.2020. лист.№24 ОПЖ |  |  | 1
1596 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП15 п.Тюрмировка ф-Пролетарская | 0.38 | 2020-06-25 13:00 | 2020-06-25 15:00 | П | 2 | ТП-15 ул.Пролетарская |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 40 |  | 25.06.2020. лист.№24 ОПЖ |  |  | 1
1597 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ фод. 1038 ПС "Кварц" | 10 (10.5) | 2020-06-23 17:00 | 2020-06-23 17:46 | В | 0.76667 | ТП-7, 11, 48(Т-1, Т-2), 32, 46, 145, 92, 87(Т-1, Т-2), 35, 36, 25, 44(Т-1, Т-2), 26(Т-2), 93(Т-1), 73, 75, 72(Т-1, т-2, 62(Т-1), 60 (Т-1, Т-2) | ЦТП-1, котельная-1, ж.д. -2 | Больница-1 | 421 | 0 | 21 | 400 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 1600 |  | 23.06.2020, ОЖ. Л. 74 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1598 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП 54 | 0.38 | 2020-06-26 13:30 | 2020-06-26 15:30 | П | 2 | ТП-54 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 360 |  | о.ж. лист №19 |  |  | 1
1599 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1024 от РП №1 | 10 (10.5) | 2020-06-25 11:30 | 2020-06-25 11:56 | В | 0.42222 | ТП-115, 55, 56, 6, 7, 42, 47, 50, 51, 86, 40, 59, 44 |  |  | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1050 |  | акт №36 от 25.06.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1600 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-40, ф.1 | 0.38 | 2020-06-26 09:00 | 2020-06-26 11:00 | П | 2 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95 |  | о.ж. лист 19 |  |  | 1
1601 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 40 Ф. ул. Молодежная | 0.38 | 2020-06-25 08:45 | 2020-06-25 09:30 | В | 0.75 | ВЛ кВ, ул. Молодежная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25.06.2020, стр 261 ОЖ | 3.4.7, 3.4.13 | 4.13 | 1
1602 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово ТП-718 (1) п.им.Карла Маркса | 10 (10.5) | 2020-06-25 10:30 | 2020-06-25 16:05 | П | 5.5833 | ТП-718 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 53 |  | 25.06.20 ОЖ стр.216 |  |  | 1
1603 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-430, ул. Зои Космодемьянской, 3б | 0.38 | 2020-06-26 09:00 | 2020-06-26 13:00 | П | 4 | ТП-430, ф.ВЛ-2 ул. О.Кошевого, 4-7-й Тупиковый пр-ды |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1604 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КВЛ-10 кВ ТП 641 - ТП 685 | 0.38 | 2020-06-26 09:00 | 2020-06-26 10:00 | П | 1 | ТП 610, ТП 658, ТП СНТ Искра |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1605 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-25 09:50 | 2020-06-25 10:15 | П | 0.41667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 38 25.06.2020 |  |  | 1
1606 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 46, ф. 11 - ул. Калининская, 6 | 0.38 | 2020-06-25 11:40 | 2020-06-25 13:40 | В | 2 | ТП 46, ф. 11 - ул. Калининская, 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 132 ж.з. от 25.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1607 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-06-25 21:35 | 2020-06-25 22:36 | В | 1.0167 | КТП-9, КТП-17, ТП-11, ТП-55, КТП-12, КТП-10, ТП-37, ТП-43, ТП-35, ТП-49, КТП-34 |  |  | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 961.62 |  | №23, 25.06.20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1608 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-06-26 01:32 | 2020-06-26 02:40 | В | 1.1333 | КТП-9, КТП-17, ТП-11, ТП-55, КТП-12, КТП-10, ТП-37, ТП-43, ТП-35, ТП-49, КТП-34 |  |  | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 961.62 |  | №23, 25.06.20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1609 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-06-26 02:40 | 2020-06-26 10:50 | В | 8.1667 | КТП-10, КТП-12, ТП-11, КТП-45 |  |  | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 220.22 |  | №23, 25.06.20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1610 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-34 (ул. Белинского 3) | 6 (6.3) | 2020-06-26 09:00 | 2020-06-26 15:00 | П | 6 | ТП-34 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
1611 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" РУ-10кВ Ф.1007 | 10 (10.5) | 2020-06-25 14:40 | 2020-06-25 17:20 | В | 2.6667 | ТП-16,ТП-3,ТП-11,ТП-15,ТП-12,ТП-13,ТП-14,ТП-8,ТП-9,ТП-10,ТП-6,ТП-118(абон.) |  |  | 429 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 520 |  | №166 от 25.06.20 | 3.4.12.3, 3.4.7 | 4.13 | 1
1612 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-06-25 13:34 | 2020-06-25 15:35 | В | 2.0167 | ТП-28, 26, 29, 38, 44, 19, 37 |  |  | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 432 |  | 25.06.2020. лист.№24 ОПЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
1613 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10 г.Судогда ф-Краснознаменная | 0.38 | 2020-06-26 09:00 | 2020-06-26 15:00 | П | 6 | ТП-10 ул.Малый советский пер. |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 17 |  | 26.06.2020. лист.№25 ОПЖ |  |  | 1
1614 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-20, ф.3 | 0.38 | 2020-06-27 15:00 | 2020-06-27 16:05 | В | 1.0833 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 |  | акт №37 от 27.06.20 г. | 3.4.7 | 4.13 | 1
1615 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1021 от РП №1 | 10 (10.5) | 2020-06-29 08:00 | 2020-06-29 10:15 | В | 2.25 | ТП-9, 13, 45, 48, 87, 104 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1100 |  | акт №38 от 29.06.20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1616 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-857, мкр.Оргтруд (котельная) | 10 (10.5) | 2020-06-29 09:00 | 2020-06-29 12:00 | П | 3 | ТП-857, Т-1, Т-2 |  | орг.-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1617 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 28 к ТП 609 сек. фид. 105 | 10 (10.5) | 2020-06-27 11:31 | 2020-06-27 12:20 | В | 0.81667 | ТП 609, ТП 648 |  | м.у - 1 | 94 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 112 |  | 27.06.2020 № 118 стр.124 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1618 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ПС Павловское Ф.1004 | 10 (10.5) | 2020-06-28 05:00 | 2020-06-28 11:00 | В | 6 | ВЛ Ф.1004 |  |  | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 9, 28.06.2020 | 3.4.12.3, 3.4.7 | 4.12 | 1
1619 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-1 | 0.38 | 2020-06-27 14:00 | 2020-06-27 16:10 | В | 2.1667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 39 27.06.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 1
1620 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-27 16:30 | 2020-06-27 17:10 | В | 0.66667 | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 39 27.06.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1621 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-1 | 0.38 | 2020-06-27 17:20 | 2020-06-27 19:00 | В | 1.6667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 39 27.06.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1622 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1, РУ-10кВ,фид. Ул. Будённого. | 10 (10.5) | 2020-06-27 16:00 | 2020-06-27 20:00 | В | 4 | ТП-1,РУ-10кВ,фид. Ул. Будённого. |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 9 |  | 27.06.20 ОЖ стр.302 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1623 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1,РУ-0,4кВ,фид. Ул. Будённого. | 0.38 | 2020-06-27 16:00 | 2020-06-27 20:00 | В | 4 | ТП-1,РУ-0,4кВ,фид. Ул. Будённого. |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 9 |  | 27.06.20 ОЖ стр.302 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1624 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Рынок" | 0.38 | 2020-06-27 15:40 | 2020-06-27 21:30 | В | 5.8333 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Рынок" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.32 |  | 29.06.20, стр. 142, ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
1625 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ТПС "Усад" ф.1006 | 10 (10.5) | 2020-06-28 05:00 | 2020-06-28 07:15 | В | 2.25 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №24, 28.06.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1626 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 | 10 (10.5) | 2020-06-28 19:25 | 2020-06-29 21:50 | В | 26.4167 | Ф-1009 ПС Пенкино ТП-735, ТП-768, ТП-825, КВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 110 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.06.2020г. № 24 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1627 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-06-29 10:00 | 2020-06-29 12:30 | П | 2.5 | Ф-1014 ТП-14, 15, 16, 28, 47 КВЛ |  |  | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 252 |  |  |  |  | 1
1628 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2020-06-26 19:45 | 2020-06-26 20:53 | В | 1.1333 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.06.2020. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1629 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-06-27 14:47 | 2020-06-27 19:15 | В | 4.4667 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №23 16.06.2020. лист.№26 ОПЖ | 3.4.12, 3.4.8.4 | 4.13, 4.4 | 0
1630 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.5 | 6 (6.3) | 2020-06-27 18:05 | 2020-06-27 21:30 | В | 3.4167 | ф.5, ТП-12,2,6,24 (ТМ-1), ТП-151,97,179,194,202 (абонентские) | м.у.-2 |  | 973 | 0 | 4 | 969 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 649 |  | 27.06.2020, №32 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1631 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.3, ул. Челюскинцев д.93 | 0.38 | 2020-06-27 18:00 | 2020-06-27 20:10 | В | 2.1667 | ТП-12, ф.3 |  |  | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 62 |  | 27.06.2020, стр.86, АЖ, №33 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1632 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-23, ф.4, ул. Кирова, д.7 | 0.38 | 2020-06-27 18:10 | 2020-06-27 20:30 | В | 2.3333 | ТП-23, ф.4 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 27 |  | 27.06.2020,стр.86, АЖ, №34 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1633 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.4, ул. Крупская, д.36 | 0.38 | 2020-06-27 18:30 | 2020-06-27 21:00 | В | 2.5 | ТП-149, ф.4 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 35 |  | 27.06.2020, стр.86, АЖ, №35 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1634 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-4, ф.2, ул. Свердлова, д.96 | 0.38 | 2020-06-28 07:10 | 2020-06-28 09:10 | В | 2 | ТП-4, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.06.2020, стр.86, АЖ, №36 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1635 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.4, ул. Никонова, д.33 | 0.38 | 2020-06-28 07:12 | 2020-06-28 09:40 | В | 2.4667 | ТП-12, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.06.2020, стр.86, АЖ, №37 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1636 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | КТП-814, БС "Мегафон", с.Новое | 10 (10.5) | 2020-06-28 14:00 | 2020-06-28 15:20 | В | 1.3333 | КТП-814 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 27.06.2020, стр.86, АЖ, №38 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1637 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-18, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-06-29 09:30 | 2020-06-29 12:00 | П | 2.5 | ТП-18 |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
1638 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2020-06-29 10:00 | 2020-06-29 16:00 | П | 6 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от тп 6/0,4 № 27 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1639 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-1001 ПС "Бутылицы", отпайка на КТП № 581 "БС ПАО "Мигафон" № 892" | 10 (10.5) | 2020-06-28 09:25 | 2020-06-29 13:00 | В | 27.5833 | ТП-581(д. Архангел) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ. По 0,4 кВ л. 82-83 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1640 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 от ПС "Ундол" г. Лакинск | 10 (10.5) | 2020-06-29 09:15 | 2020-06-29 12:30 | В | 3.25 | ТП-20, 29, 54, 155, 123, 131, 72, 118, 137,31,19 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 250 |  | акт №39 от 29.06.20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1641 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 110 -ЦРП | 10 (10.5) | 2020-06-29 13:45 | 2020-06-29 13:55 | В | 0.16667 | ТП29а,48а,17,30,27а,21а,22а,23а,14а,37а,38а,39а,61а,36а,6,31,40,62,63,24а,25а,65 |  | Котельная -3 КНС-3 Гостиница-1 Молокозавод-1 Водозабор -1 | 698 | 0 | 18 | 680 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 800 |  | № 10, 29.06.2020 | 3.4.8.1 | 4.13, 4.4 | 0
1642 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-125, ф.26, ул. Волго-Донская, д.46 | 0.38 | 2020-06-29 08:50 | 2020-06-29 14:00 | В | 5.1667 | ТП-125, ф.26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 29.06.2020, стр.88, АЖ, №39 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1643 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-154, ф.6, "Делко" | 0.38 | 2020-06-29 09:10 | 2020-06-29 14:30 | В | 5.3333 | ТП-154, ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  | 29.06.2020, стр.88, АЖ, №40 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1644 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ПС | ПС "Южная", ф.645, РП-4 | 6 (6.3) | 2020-06-29 09:40 | 2020-06-29 10:40 | В | 1 | ф.645, ТП-140, 200, 141, 225, 123, 45, 15, 159, 109, 110, 111, 43, 149 | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, ЦТП-1, м.у.-1, КНС-2 |  | 1030 | 0 | 18 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 1739 |  | 29.06.2020, №41 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1645 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-4, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-06-30 09:30 | 2020-06-30 12:00 | П | 2.5 | ТП-4 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
1646 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 31, ф. 25 - ул. Луговая, 10 | 0.38 | 2020-06-29 18:15 | 2020-06-29 18:35 | В | 0.33333 | ТП 31, ф. 25 - ул. Луговая, 10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 139 ж.з. от 29.06 | 3.4.14 | 4.10 | 1
1647 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-136(пос. Гусевский № 8) | 6 (6.3) | 2020-06-30 09:00 | 2020-06-30 12:00 | П | 3 | ТП-136 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1648 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1021 ТП-87 | 10 (10.5) | 2020-06-30 09:10 | 2020-06-30 14:23 | В | 5.2167 | ТП-87 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | акт №40 от 30.06.20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1649 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Северная", ф.6159, от ТП-19 до ТП-38, от ТП-103 до ТП-91 | 6 (6.3) | 2020-06-30 17:15 | 2020-06-30 20:25 | В | 3.1667 | ф.6159, ТП-19, 103, 91, ТП-96, 169 (абонентская), КВЛ | кот.-1 |  | 194 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 253 |  | 30.06.2020, №42 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1
1650 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ РП-2 напрвл.209 | 10 (10.5) | 2020-06-30 16:05 | 2020-06-30 16:36 | В | 0.51667 | ТП-72(Т-1), 74(Т-1, 2) |  | Котельная-1 | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 360 |  | 30.06.2020, ОЖ л. 79, акт № 1/07 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1651 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1024 от РП №1 | 10 (10.5) | 2020-07-01 04:10 | 2020-07-01 04:35 | В | 0.41667 | ТП-115 , 55, 56, 6, 7, 42, 47, 50, 51, 86, 40, 59, 44, |  |  | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1050 |  | акт №41 от 01.07.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1652 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 1 к ТП191 сек. фтд. 682 | 6 (6.3) | 2020-07-01 08:45 | 2020-07-01 10:00 | В | 1.25 | ТП 191, ТП200, ТП187, ТП561, ТП182 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 490 |  | 01.07.2020 № 119, стр.128 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1653 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная - РП5 секц. Ф.610 | 6 (6.3) | 2020-07-01 08:45 | 2020-07-01 10:00 | В | 1.25 | РП5, ТП323, ТП483, ТП424, ТП542, ТП324, ТП192, ТП296, ТП465, ТП799, ТП226, ТП310, ТП233, ТП122, ТП271, ТП121, ТП309, ТП32, 277, ТП593 |  | м.у.-1 | 154 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 2500 |  | 01.07.2020 № 120, стр.128 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1654 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ТП 16, ф. 8 - ул. Мира, 8, Чапаева, 4 | 0.38 | 2020-07-01 06:40 | 2020-07-01 07:10 | В | 0.5 | ТП 16, ф. 8 - ул. Мира, 8, Чапаева, 4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | № 140 ж.з. от 01.07 | 3.4.8.4 | 4.10, 4.4 | 0
1655 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ТП 2, ф. 1 - ул. Нагорная | 0.38 | 2020-07-01 13:45 | 2020-07-01 14:35 | В | 0.83333 | ТП 2, ф. 1 - ул. Нагорная |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  | № 141 ж.з. от 01.07 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
1656 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-140, ф.11, ул. Комсомольская, д.104 | 0.38 | 2020-07-01 09:00 | 2020-07-01 12:00 | П | 3 | ТП-140, ф.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
1657 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-24,РУ-0,4кВ,фид. Ул. Чкалова. | 0.38 | 2020-07-02 07:55 | 2020-07-02 11:00 | В | 3.0833 | ВЛ ул. Чкалова,ул.Горького |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10 |  | 02.07.20 ОЖ стр.307 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1658 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-07-02 10:00 | 2020-07-02 17:00 | П | 7 | ТП-1.3.6 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 155.7 |  | 02.07.2020. лист.№28 ОПЖ |  |  | 1
1659 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 20 Тюрмировка ф-Краснознаменная | 0.38 | 2020-07-02 10:00 | 2020-07-02 17:00 | П | 7 | ТП-20 ул.Краснознаменная |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  | 02.07.2020. лист.№28 ОПЖ |  |  | 1
1660 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП30 г.Судогда ф-Юбилейная | 0.38 | 2020-07-02 10:00 | 2020-07-02 17:00 | П | 7 | ТП-30 ул. 70лет Октября. |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 |  | 02.07.2020. лист.№28 ОПЖ |  |  | 1
1661 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2020-07-01 10:00 | 2020-07-01 11:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от тп 6/0,4 № 27 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1662 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 325 | 6 (6.3) | 2020-07-03 12:30 | 2020-07-03 16:00 | П | 3.5 | ТП325, ТП334 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1663 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП20 г. Тюрмировка ф-Краснознаменная | 0.38 | 2020-07-03 10:00 | 2020-07-03 17:00 | П | 7 | ТП-20 ул.Краснознаменная |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  | 03.07.2020. лист.№29 ОПЖ |  |  | 1
1664 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-07-03 09:00 | 2020-07-03 20:00 | П | 11 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.07.2020. лист.№29 ОПЖ |  |  | 1
1665 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ВЛ | ТП-174, ф.6, ул. Островского, д.75 | 0.38 | 2020-07-02 07:15 | 2020-07-02 09:00 | В | 1.75 | ТП-174, ф.6, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 02.07.2020, стр. 90, АЖ, №43 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1666 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-79, ф.14, ул. Еловая, д.41 | 0.38 | 2020-07-02 11:30 | 2020-07-02 15:00 | В | 3.5 | ТП-79, ф.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 02.07.2020, стр. 90, АЖ, №44 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1667 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-24 РУ-0,4кВ РГ-600 | 0.38 | 2020-07-02 14:20 | 2020-07-02 15:20 | В | 1 | ТП-24 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 42 |  | 02.07.2020, стр 308 , ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1668 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-07-03 10:00 | 2020-07-03 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Пролетарская |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1669 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2020-07-03 10:00 | 2020-07-03 11:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от тп 6/0,4 № 27 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1670 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-143 (ул. Тверская 54) | 6 (6.3) | 2020-07-03 10:00 | 2020-07-03 11:00 | П | 1 | ТП-143 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1671 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 | 10 (10.5) | 2020-07-02 14:00 | 2020-07-02 16:30 | П | 2.5 | ТП-735, ТП-768, ТП-825, КВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 110 |  | 02.07.2020г. ОЖ стр.228 |  |  | 1
1672 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 187, ул. Мира, 34 | 0.38 | 2020-07-06 14:00 | 2020-07-06 17:00 | П | 3 | ТП 187, ул. Мира, 34 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1673 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 328, ул.Октябьский в/г, 22 | 0.38 | 2020-07-06 09:00 | 2020-07-06 17:00 | П | 8 | ТП 328, ф.ВЛ-1 ул.Октябрьский в/г, 120, 121, 122, 123, 129, 34(Оборонэнерго) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1674 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП137. ВЛ-0,4кВ ф.Клязьменская | 0.38 | 2020-07-03 20:00 | 2020-07-03 22:00 | В | 2 | ТП137 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 03.07.2020, стр. 71 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1675 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП250 перегорел ПТ 6-кВ к Т-2 | 6 (6.3) | 2020-07-04 20:00 | 2020-07-04 20:45 | В | 0.75 | ТП250 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 200 |  | 04.07.2020, №121, стр. 132 ОЖ | 3.4.10 | 4.17 | 1
1676 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская откл. I сек. шин 6 кВ ( фид. 625, 623) | 6 (6.3) | 2020-07-05 08:33 | 2020-07-05 08:47 | В | 0.23333 | РП15, ТП 379, ТП 392, ТП 460, ТП237, ТП474, ТП480, ТП 470, РП 18, ТП 340, ТП 476, ТП 472, ТП 486, ТП 481, ТП 518, ТП 554, ТП 257, ТП 370, ТП 565 |  | кот.-1, шк.-1, д. с..-2, ж.д.-45 , орг. -28 | 101 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 2 | 98 | 1 | 2900 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.07.2020, №122, стр. 132 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1677 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 252 ул. Чайковского 2 | 0.22 | 2020-07-04 23:30 | 2020-07-05 09:00 | В | 9.5 | ТП 252 ВЛ 0, 4 КВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 05.07.2020, стр.73 ЖЗ | 3.4.13 | 4.12 | 1
1678 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП -3 | 10 (10.5) | 2020-07-03 23:40 | 2020-07-04 00:25 | В | 0.75 | ТП-39, 52, 21, 22, 23, 156, 157, 43, 85. |  |  | 827 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 540 |  | акт№43 от 04.07.2020 | 3.4.7 | 4.21 | 1
1679 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1024 от РП №1 | 10 (10.5) | 2020-07-03 23:40 | 2020-07-04 00:10 | В | 0.5 | ТП-115 , 55, 56, 6, 7, 42, 47, 50, 51, 86, 40, 59, 44, |  |  | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1050 |  | акт №42 от 04.07.20 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1680 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф-1007 от РП № 2 | 10 (10.5) | 2020-07-04 00:50 | 2020-07-04 01:00 | В | 0.16667 | тп-54, 29, 20, 82, 158, 155, 131, 123 |  |  | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 350 |  | акт №44 от 04.07.20 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1681 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП -3 | 10 (10.5) | 2020-07-04 15:10 | 2020-07-04 16:00 | В | 0.83333 | ТП-39, 52, 21, 22, 23, 156, 157, 43, 85. |  |  | 827 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 540 |  | акт№46 от 04.07.2020 | 3.4.7 | 4.11 | 1
1682 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф-1007 от РП № 2 | 10 (10.5) | 2020-07-04 15:10 | 2020-07-04 15:30 | В | 0.33333 | тп-54, 29, 20, 82, 155, 131, 123 |  |  | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 350 |  | акт №45 от 04.07.20 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1683 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ВЛ 10 кВ Ф-1026 | 10 (10.5) | 2020-07-04 16:45 | 2020-07-04 17:30 | В | 0.75 | ТП 28, 62, 34, 33, 32, 24, 25, 78. |  |  | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 230 |  | акт №47 от 04.07.20 | 3.4.7 | 4.17, 4.4 | 1
1684 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от ТП-39 | 10 (10.5) | 2020-07-04 15:10 | 2020-07-04 18:20 | В | 3.1667 | ТП-39, 52, 21, 22, 23, 156, 157, 43, 85. |  |  | 827 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 540 |  | акт№46 от 04.07.2020 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1685 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ВЛ 10 кВ Ф-1026 | 10 (10.5) | 2020-07-04 16:45 | 2020-07-04 19:10 | В | 2.4167 | ТП 28, 62, 34, 33, 32, 24, 25, 78. |  |  | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 230 |  | акт №47 от 04.07.20 | 3.4.7 | 4.17 | 1
1686 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1024 от РП №1 | 10 (10.5) | 2020-07-05 07:00 | 2020-07-05 07:30 | В | 0.5 | ТП-115 , 55, 56, 6, 7, 42, 47, 50, 51, 86, 40, 59, 44, |  |  | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1050 |  | акт №48 от 05.07.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1687 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-07-04 18:00 | 2020-07-04 18:15 | В | 0.25 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 42 04.07.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1688 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ТП 77, ф. 4 - ул. Ленинградская, 73 | 0.22 | 2020-07-05 09:20 | 2020-07-05 10:10 | В | 0.83333 | ТП 77, ф. 4 - ул. Ленинградская, 73 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 142 ж.з. от 05.07 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
1689 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ,фидер ул. Куйбышева | 0.22 | 2020-07-05 20:11 | 2020-07-05 20:36 | В | 0.41667 | ВЛ-0,22кВ ул. Куйбышева д.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | 05.07.2020стр.311 ОЖ | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
1690 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2020-07-03 22:48 | 2020-07-04 00:48 | В | 2 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.07.2020. лист.№30 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1691 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-07-04 | 2020-07-04 01:18 | В | 1.3 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | № 25 04.07.2020. лист.№30 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1692 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-07-04 | 2020-07-04 00:48 | В | 0.8 | ТП-19, 20, 21, 18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.07.2020. лист.№30 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1693 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-105 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-07-03 23:55 | 2020-07-04 00:13 | В | 0.3 | ТП-39 |  |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.07.2020. лист.№30 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1694 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2020-07-04 07:01 | 2020-07-04 08:47 | В | 1.7667 | ТП-1, 2, 3, 4, |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.07.2020. лист.№30 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1695 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.10 "Макдональдс" | 0.38 | 2020-07-04 14:30 | 2020-07-04 14:55 | В | 0.41667 | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.10 "Макдональдс" |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.02 |  | 04.07.20, стр. 151, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1696 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "Полевой проезд д.3а" | 0.38 | 2020-07-04 16:00 | 2020-07-04 16:35 | В | 0.58333 | ТП-3 ф.1 "Полевой проезд д.3а" |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 7.92 |  | 04.07.20, стр. 151, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1697 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ВЛ-10кв ТП№35-ТП№43 | 10 (10.5) | 2020-07-04 20:05 | 2020-07-04 20:25 | В | 0.33333 | ТП-43 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.62 |  | №25, 04.07.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1698 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ВЛ | ТП-42, ф.6, ул. Ватутина, д.2а | 0.38 | 2020-07-04 07:15 | 2020-07-04 09:50 | В | 2.5833 | ТП-42, ф.6, ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 |  | 04.07.2020, стр. 90, АЖ, №45 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1699 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ВЛ | ТП-149, ф.4, ул. Рунова, д.4а | 0.38 | 2020-07-04 15:45 | 2020-07-04 18:00 | В | 2.25 | ТП-149, ф.4, ВЛ |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 47 |  | 04.07.2020, стр. 92, АЖ, №46 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1700 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | КЛ | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.6, ф.7, ф.9, от ЦРП-1 до ТП-177, от ТП-177 до ТП-41, от ТП-41 до ТП-65, от ТП-168 до ТП-192, от ТП-65 до ТП-64, от ЦРП-1 до РП-2 (ст) | 6 (6.3) | 2020-07-04 16:05 | 2020-07-04 16:30 | В | 0.41667 | ф.6, ф.7, ф.9, ТП-72, 33, 77, 34, 177, 41, 65, 168, ТП-208 (абонентская), ТП-81 (КЭСР), КЛ | шк.-1, кот.-5, м.у.-2 |  | 361 | 0 | 16 | 344 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 | 1043 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 04.07.2020, №47 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1701 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | КЛ | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.6, ф.7, ф.9, от ЦРП-1 до ТП-177, от ТП-177 до ТП-41, от ТП-41 до ТП-65, от ТП-168 до ТП-192, от ТП-65 до ТП-64, от ЦРП-1 до РП-2 (ст) | 6 (6.3) | 2020-07-04 16:05 | 2020-07-04 20:45 | В | 4.6667 | ф.7, ф.9, ТП-177, 41, 65, 168, ТП-81 (КЭСР), КЛ | шк.-1, кот.-2 |  | 197 | 0 | 6 | 190 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 497 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 04.07.2020, №47 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1702 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | КЛ | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.6, ф.7, ф.9, от ЦРП-1 до ТП-177, от ТП-177 до ТП-41, от ТП-41 до ТП-65, от ТП-168 до ТП-192, от ТП-65 до ТП-64, от ЦРП-1 до РП-2 (ст) | 6 (6.3) | 2020-07-04 16:05 | 2020-07-05 10:00 | В | 17.9167 | ф.7, ТП-177, 41, КЛ |  |  | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 344 |  | 04.07.2020, №47 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1703 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | КЛ | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.6, ф.7, ф.9, от ЦРП-1 до ТП-177, от ТП-177 до ТП-41, от ТП-41 до ТП-65, от ТП-168 до ТП-192, от ТП-65 до ТП-64, от ЦРП-1 до РП-2 (ст) | 6 (6.3) | 2020-07-04 16:05 | 2020-07-05 13:20 | В | 21.25 | ф.7, ТП-177, КЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 255 |  | 04.07.2020, №47 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1704 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-218, ф.10, ф.14, ф.18, ф.22, ул. Строителей, д.28 | 0.38 | 2020-07-05 10:00 | 2020-07-05 12:00 | П | 2 | ТП-218, ф.10, ф.14, ф.18, ф.22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
1705 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-192, ф.2, ф.5, пр. Ленина, | 0.38 | 2020-07-05 09:00 | 2020-07-05 12:00 | П | 3 | ТП-192, ф.2, ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1706 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-9, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-07-05 13:30 | 2020-07-05 16:00 | П | 2.5 | ТП-9 | шк.-1, д.с.-1, кот.-1 |  | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 371 |  |  |  |  | 1
1707 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-136, ВЛ фид. "ул. Южная, Новая" | 0.38 | 2020-07-03 20:50 | 2020-07-04 11:00 | В | 14.1667 | ВЛ фид. "ул. Южная, Новая" от ТП6/0,4 кВ № 136 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |  | 03-04.07.2020,ОЖ по 0,4 кВ акт 2/07 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
1708 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", фид. 1007, РП-2 направл. 222, 224 | 10 (10.5) | 2020-07-04 08:50 | 2020-07-04 12:15 | В | 3.4167 | ТП-5, 10, 58, 93(Т-2), 7, 26,(Т-1), 64, 61(Т-1,2), 90,91, 9, 41, (Т-1, 2), 85, 62(Т-2) |  | Больницы-2, котельные-2 | 600 | 0 | 4 | 596 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1170 |  | 04.07.2020, ОЖ л.81-82, акт № 3/07 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1709 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-14, 13, 143, 20, 40, 27 | 6 (6.3) | 2020-07-05 16:50 | 2020-07-05 21:35 | В | 4.75 | ТП-14, 13, 143, 20, 40, 27,38, 49, 50 |  |  | 1561 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 820 |  | 05.07.2020, ОЖ л.84, акт 4/07 | 3.4.12.3 | 4.10 | 0
1710 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ВВ-10 кВ РП-2направл. 224, | 10 (10.5) | 2020-07-05 17:10 | 2020-07-05 19:05 | В | 1.9167 | ТП 64, 61(Т-1,2), 90, 91, 9, 41, (Т-1, 2), 85 |  |  | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 520 |  | 05.07.2020, ож. Л.84, акт 5/07 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
1711 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-131, ф.13, ул. Муромская, д.26в | 0.38 | 2020-07-06 08:00 | 2020-07-06 09:50 | В | 1.8333 | ТП-131, ф.13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 06.07.2020, стр.92, АЖ, №48 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1712 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-103, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-07-07 09:30 | 2020-07-07 12:00 | П | 2.5 | ТП-103 |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
1713 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 93 ул. Солнечная 26 | 0.38 | 2020-07-07 09:00 | 2020-07-07 14:00 | П | 5 | ТП 93 фид. ВЛ -3 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
1714 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 192 ул. Чайковского 48 | 0.38 | 2020-07-01 13:00 | 2020-07-01 16:00 | П | 3 | ТП 192 фид. ВЛ-3, ВЛ-4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
1715 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 121 Перекопский военный гор. д.14а | 0.38 | 2020-07-07 09:00 | 2020-07-07 12:00 | П | 3 | ТП 121 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1716 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-07-07 10:00 | 2020-07-07 14:00 | П | 4 | Ф-1014 ТП-14, 15, 16, 28, 47 КВЛ |  |  | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 252 |  |  |  |  | 1
1717 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-07-06 08:30 | 2020-07-06 12:10 | П | 3.6667 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 42 06.07.2020 |  |  | 1
1718 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-07-06 13:10 | 2020-07-06 17:00 | П | 3.8333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 33 17.06.2020 |  |  | 1
1719 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | Ф-1027,1028 от РП №3 | 10 (10.5) | 2020-07-07 10:00 | 2020-07-07 14:00 | П | 4 | ТП-138 А | пивзавод |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1720 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ,фидер №3 ул. Заводская | 0.38 | 2020-07-06 14:36 | 2020-07-06 15:16 | В | 0.66667 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Заводская |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 |  | 06.07.2020стр.313 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
1721 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-07-03 10:00 | 2020-07-03 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Пролетарская |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1722 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП20 гТюрмировка ф-Южная | 0.38 | 2020-07-07 10:00 | 2020-07-07 17:00 | П | 7 | ТП-20 ул.Краснознаменная |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 |  | 07.07.2020. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
1723 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Осипенко" | 0.38 | 2020-07-07 09:30 | 2020-07-07 13:00 | П | 3.5 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Осипенко" |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14.74 |  |  |  |  | 1
1724 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.38 | 2020-07-07 09:00 | 2020-07-07 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Тумская" от ТП6/0,4 кв № 38 |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1725 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская" | 0.38 | 2020-07-07 13:00 | 2020-07-07 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Тверская" от ТП6/0,4 кв № 38 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1726 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74(Микрорайон 34) | 10 (10.5) | 2020-07-07 13:00 | 2020-07-07 15:00 | П | 2 | ТП-74 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
1727 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 637 ул. Вольная 13 а | 0.38 | 2020-07-07 18:50 | 2020-07-07 21:30 | В | 2.6667 | КТП 637 фид. ВЛ-2 0, 4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 07.07.2020, стр 75 Ж З | 3.4.13 | 4.13 | 1
1728 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-102 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2020-07-08 06:05 | 2020-07-08 07:03 | В | 0.96667 | ТП-9, 13, 45, 48, 87, 104, 77 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1100 |  | акт №49 от 8.07.20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1729 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-102 от ПС "Ундол", ТП -77 | 10 (10.5) | 2020-07-08 06:05 | 2020-07-08 09:43 | В | 3.6333 | ТП-77 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1100 |  | акт №49 от 8.07.20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1730 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-174, ф.1, ф.9, ул. Маяковского, д.85 | 0.38 | 2020-07-07 11:30 | 2020-07-07 16:00 | П | 4.5 | ТП-174, ф.1, ф.9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
1731 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-131, ф.13, ул. Муромская, д.26в | 0.38 | 2020-07-06 08:00 | 2020-07-06 09:50 | В | 1.8333 | ТП-131, ф.13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 07.07.2020, стр.92, АЖ, №49 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1732 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-30, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-07-08 13:00 | 2020-07-08 16:00 | П | 3 | ТП-30 | д.с.-1, кот.-1 |  | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
1733 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП20 г. Тюрмировка ф-Краснознаменная | 0.38 | 2020-07-08 05:00 | 2020-07-08 13:00 | П | 8 | ТП-20 ул.Краснознаменная |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  | 08.07.2020. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
1734 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-07-08 09:00 | 2020-07-08 12:00 | П | 3 | ТП-1.3.6 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 155.7 |  | 08.07.2020. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
1735 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 29 г.Судогда ф-Чапаева | 0.38 | 2020-07-08 09:00 | 2020-07-08 15:00 | П | 6 | ТП-29 ул. Горького |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 |  | 08.07.2020. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
1736 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. 1"Горгаз", ф.2"Трудовая Дом 4", ф.3"Поселок" | 0.38 | 2020-07-08 09:00 | 2020-07-08 13:00 | П | 4 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. 1"Горгаз", ф.2"Трудовая Дом 4", ф.3"Поселок" |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 102.3 |  |  |  |  | 1
1737 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-7 (ул. Володарского 3А) | 10 (10.5) | 2020-07-08 08:30 | 2020-07-08 10:00 | П | 1.5 | ТП-7 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
1738 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-81, ВЛ фид. "ул. Прудинская" | 0.38 | 2020-07-08 10:00 | 2020-07-08 12:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Прудинская" от ТП 6/0,4 кВ № 81 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1739 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ яч.№2 ВВР-10-20/630 | 10 (10.5) | 2020-07-07 09:05 | 2020-07-07 09:35 | В | 0.5 | РТП-61, ТП-17,ТП-70,ТП-69 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 |  | №166 07.07.2020 | 3.4.14, 3.4.7 | 4.12 | 1
1740 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ,фидер ул. Сосновая | 0.38 | 2020-07-07 16:30 | 2020-07-07 17:05 | В | 0.58333 | ВЛ-0,4кВ ул. Сосновая д.27 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 07.07.2020стр.315 ОЖ | 3.4.13.4, 3.4.7 | 4.13 | 1
1741 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-07-07 08:30 | 2020-07-07 16:09 | П | 7.65 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 43 07.07.2020 |  |  | 1
1742 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-6 | 0.38 | 2020-07-08 03:05 | 2020-07-08 04:00 | В | 0.91667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-6 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 43 08.07.2020 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 | 0
1743 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-07-08 04:15 | 2020-07-08 11:50 | В | 7.5833 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 43 08.07.2020 | 3.4.7.3 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
1744 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-07-08 05:10 | 2020-07-08 12:00 | В | 6.8333 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 43 08.07.2020 | 3.4.7 | 4.4, 4.11, 4.12, 4.13 | 1
1745 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 20 г. Тюрмировка ф-Краснознаменная | 0.38 | 2020-07-09 05:00 | 2020-07-09 12:00 | П | 7 | ТП-20 ул.Краснознаменная |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  | 09.07.2020. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
1746 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП2 п.Андреево ф-Парковая | 0.38 | 2020-07-08 20:21 | 2020-07-08 23:00 | В | 2.65 | ТП-2 ул.учительская |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 26 |  | 08.07.2020. лист.№5 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.13, 4.4 | 0
1747 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП7 г Судогда ф-Октябрьская | 0.38 | 2020-07-09 05:00 | 2020-07-09 12:00 | П | 7 | ТП-7ул.Мал.Советский пер. |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 |  | 09.07.2020. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
1748 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2020-07-09 13:00 | 2020-07-09 17:00 | П | 4 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.07.2020. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
1749 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 кабельная перемычка к Тр-р №2 | 10 (10.5) | 2020-07-08 19:30 | 2020-07-08 20:10 | В | 0.66667 | ТП 14 кабельная перемычка к Тр-р №2 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 80 |  | № 11, 9.07.2020 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1750 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 93 ул. Солнечная 26 | 0.38 | 2020-07-09 00:09 | 2020-07-09 00:14 | П | 0.083333 | ТП 93 фид. ВЛ -3 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
1751 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 5 к ТП 323 ; КЛ 6 кВ РП 5-ТП 323 | 6 (6.3) | 2020-07-08 11:05 | 2020-07-08 11:30 | В | 0.41667 | ТП 323, 483, 424 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 250 |  | 08.07.2020, акт № 123 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1752 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 30 ВВ к ТП 607 | 10 (10.5) | 2020-07-08 16:35 | 2020-07-08 17:15 | В | 0.66667 | ТП 607 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |  | 08.07.2020, акт № 124 | 3.4.13.4 | 4.6 | 1
1753 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ВЛ | ТП-38, ф.3, ул.Текстильная - ул. Белинского | 0.38 | 2020-07-08 20:00 | 2020-07-08 22:00 | В | 2 | ТП-38, ф.3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |  | 08.07.2020, стр.92, АЖ, №50 | 3.4.12.2, 3.4.7 | 4.13 | 1
1754 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-168, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-07-08 08:30 | 2020-07-08 12:00 | П | 3.5 | ТП-168 | шк.-1, кот.-1 |  | 40 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
1755 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-07-08 04:15 | 2020-07-08 11:40 | В | 7.4167 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 43 08.07.2020 | 3.4.7.3 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
1756 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-07-08 05:10 | 2020-07-08 09:40 | В | 4.5 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 43 08.07.2020 | 3.4.7 | 4.4, 4.11, 4.12, 4.13 | 1
1757 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-07-08 09:00 | 2020-07-08 16:15 | П | 7.25 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 43 08.07.2020 |  |  | 1
1758 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2020-07-08 11:27 | 2020-07-08 11:45 | В | 0.3 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 43 08.07.2020 | 3.4.7 | 4.3 | 1
1759 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-12 | 0.38 | 2020-07-08 11:55 | 2020-07-08 12:05 | П | 0.16667 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-12 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 44 08.07.2020 |  |  | 1
1760 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ 6кВ Ф-4 "силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2020-07-08 13:10 | 2020-07-08 16:15 | П | 3.0833 | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-1,2,3,4,5,6,7,8 |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 80 |  | ОЖ- лист 44 08.07.2020 |  |  | 1
1761 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-07-08 17:30 | 2020-07-08 18:20 | П | 0.83333 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 44 08.07.2020 |  |  | 1
1762 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-07-08 20:30 | 2020-07-08 23:00 | В | 2.5 | ТП-14 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 44 08.07.2020 | 3.4.7 | 4.4, 4.12, 4.13 | 1
1763 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-07-09 10:00 | 2020-07-09 14:00 | П | 4 | Ф-1014 ТП-14, 15, 16, 28, 47 КВЛ |  |  | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 252 |  |  |  |  | 1
1764 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 | 10 (10.5) | 2020-07-09 07:25 | 2020-07-09 10:35 | В | 3.1667 | ТП-715 (1), ТП-714 (2), ТП-717 (3), ТП-713 (4), ТП-718 (5), ТП-730 (6) ВЛ |  |  | 282 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.07.2020г., акт № 25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1765 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-857 РУ-0,4кВ вводной автомат | 0.38 | 2020-07-08 21:50 | 2020-07-08 22:10 | В | 0.33333 | КТП-857 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20.68 |  | 08.07.20, стр. 157, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | 1
1766 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" | 0.38 | 2020-07-09 09:00 | 2020-07-09 16:00 | П | 7 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54.78 |  |  |  |  | 1
1767 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ВЛ-10кВ ТП№37-КТП№17 | 10 (10.5) | 2020-07-09 09:00 | 2020-07-09 16:00 | П | 7 | КТП-10, КТП-12, ТП-55 |  |  | 338 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 322.3 |  |  |  |  | 1
1768 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф-1007 от РП № 2 | 10 (10.5) | 2020-07-09 03:00 | 2020-07-09 03:40 | В | 0.66667 | ТП-54, 29, 20, 82, 158, 155, 131, 123 |  |  | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 350 |  | акт №51 от 09.07.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1769 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП -3 | 10 (10.5) | 2020-07-09 03:00 | 2020-07-09 03:55 | В | 0.91667 | ТП-39, 52, 21, 22, 23, 156, 157, 43, 85. |  |  | 827 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 540 |  | акт№50 от 09.07.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1770 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1024 от РП №1 | 10 (10.5) | 2020-07-09 06:25 | 2020-07-09 06:40 | В | 0.25 | ТП-115 , 55, 56, 6, 7, 42, 47, 50, 51, 86, 40, 59, 44, |  |  | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1050 |  | акт №52 от 05.07.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1771 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф-1007 от РП № 2 | 10 (10.5) | 2020-07-09 06:40 | 2020-07-09 12:10 | В | 5.5 | тп-54, 29, 20, 82, 158, 155, 131, 123 |  |  | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 350 |  | акт №51 от 09.07.20 | 3.4.12.3 | 4.4 | 0
1772 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КВЛ | ПС10 Красный Угол РУ-6кВ яч.1 МВ от | 6 (6.3) | 2020-07-08 21:50 | 2020-07-08 22:15 | В | 0.41667 | ТП 64, ТП-66, ТП 68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 316 |  | Акт №167 от 08.07.2020 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
1773 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-18 в стор. ТП-52, КРУН-6 кВ № 1, 2 | 6 (6.3) | 2020-07-09 07:10 | 2020-07-09 12:00 | В | 4.8333 | ТП100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 114, 141, 143 |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 530 |  | 09.07.2020, ОЖ. Л. 87-88, акт 6/07 | 3.4.12.5 | 4.14 | 0
1774 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 639 | 6 (6.3) | 2020-07-08 08:55 | 2020-07-08 13:15 | В | 4.3333 | ТП 8, 70, 38, 85, 84А, 84, 7, 22, 79, 86, ЦРП 3, 87, 103, 91, 99, 99А, 99Б, 23А, 37 Т2, 90 Т2 |  |  | 938 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 1600 |  | стр. № 98 о.ж. от 08.07. | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
1775 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 8,17 | 6 (6.3) | 2020-07-08 22:10 | 2020-07-09 00:10 | В | 2 | ТП 32, 13, 12, 16, 47, 55, 77, 11, 59 |  |  | 883 | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 700 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07. | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1776 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 32, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-07-08 22:10 | 2020-07-09 12:10 | В | 14 | ТП 32, РУ-0,4 кВ |  |  | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 100 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1777 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 13, ф. 2 | 0.38 | 2020-07-08 22:10 | 2020-07-09 11:20 | В | 13.1667 | ТП 13, ф. 2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1778 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 12, ф. 2,3,5,7,9,10 | 0.38 | 2020-07-08 22:10 | 2020-07-09 08:50 | В | 10.6667 | ТП 12, ф. 2,3,5,7,9,10 |  |  | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 100 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1779 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 16, ф. 2,6,7,8,9 | 0.38 | 2020-07-08 22:10 | 2020-07-09 11:40 | В | 13.5 | ТП 16, ф. 2,6,7,8,9 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1780 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 11, ф. 13 | 0.38 | 2020-07-08 23:00 | 2020-07-09 12:05 | В | 13.0833 | ТП 11, ф. 13 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1781 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 59, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-07-08 23:00 | 2020-07-09 11:25 | В | 12.4167 | ТП 59, РУ-0,4 кВ |  |  | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 100 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1782 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 80, ф. 11 | 0.38 | 2020-07-08 23:00 | 2020-07-09 10:15 | В | 11.25 | ТП 80, ф. 11 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1783 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 20, ф. 4 | 0.38 | 2020-07-08 23:00 | 2020-07-09 13:05 | В | 14.0833 | ТП 20, ф. 4 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 100 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1784 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 62, ф. 5 | 0.38 | 2020-07-09 00:10 | 2020-07-09 14:55 | В | 14.75 | ТП 62, ф. 5 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 100 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1785 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 18, ф. 5 | 0.38 | 2020-07-09 00:10 | 2020-07-09 13:30 | В | 13.3333 | ТП 18, ф. 5 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 80 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1786 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 56, ф. 9 | 0.38 | 2020-07-09 00:10 | 2020-07-09 16:00 | В | 15.8333 | ТП 56, ф. 9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1787 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 68, ф. 8 | 0.38 | 2020-07-09 00:10 | 2020-07-09 16:15 | В | 16.0833 | ТП 68, ф. 8 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 80 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1788 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП20 г. Тюрмировка ф-Южная | 0.38 | 2020-07-10 05:00 | 2020-07-10 12:00 | П | 7 | ТП-20 ул.Краснознаменная |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 |  | 10.07.2020. лист.№33 ОПЖ |  |  | 1
1789 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП30 г.Судогда ф-Юбилейная | 0.38 | 2020-07-10 10:00 | 2020-07-10 15:00 | П | 5 | ТП-30 ул. 70лет Октября. |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 |  | 10.07.2020. лист.№33 ОПЖ |  |  | 1
1790 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП414 ул. Соколова-Соколёнка 11 | 6 (6.3) | 2020-07-10 09:00 | 2020-07-10 12:00 | П | 3 | ТП414 , Т2 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
1791 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП544 ул. Никитина 7 | 6 (6.3) | 2020-07-10 10:00 | 2020-07-10 16:00 | П | 6 | ТП544 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1792 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 47, ф. 3 | 0.38 | 2020-07-09 00:20 | 2020-07-09 16:30 | В | 16.1667 | ТП 47, ф. 3 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1793 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 55, ф. 3,5,7 | 0.38 | 2020-07-09 00:45 | 2020-07-09 17:15 | В | 16.5 | ТП 55, ф. 3,5,7 |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 120 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1794 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 77, ф. 4,6,8,9 | 0.38 | 2020-07-09 00:45 | 2020-07-09 18:45 | В | 18 | ТП 77, ф. 4,6,8,9 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 120 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1795 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 54, ф. 1,4 | 0.38 | 2020-07-09 00:45 | 2020-07-09 18:50 | В | 18.0833 | ТП 54, ф. 1,4 |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 150 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1796 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 46, ф. 11 | 0.38 | 2020-07-09 00:45 | 2020-07-09 20:35 | В | 19.8333 | ТП 46, ф. 11 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 60 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1797 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 2, ф. 2,7 | 0.38 | 2020-07-09 00:45 | 2020-07-09 19:35 | В | 18.8333 | ТП 2, ф. 2,7 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 60 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1798 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 28, ф. 4 | 0.38 | 2020-07-09 16:20 | 2020-07-09 21:50 | В | 5.5 | ТП 28, ф. 4 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1799 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 80, ф. 8 | 0.38 | 2020-07-09 16:25 | 2020-07-09 18:15 | В | 1.8333 | ТП 80, ф. 8 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1800 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ЦРП 2, ф. 7 | 0.38 | 2020-07-09 16:26 | 2020-07-09 20:15 | В | 3.8167 | ЦРП 2, ф. 7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1801 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 22, ф. 9 | 0.38 | 2020-07-09 16:30 | 2020-07-09 19:35 | В | 3.0833 | ТП 22, ф. 9 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 80 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1802 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | КЛ | ТП-211, ф.10, ул. Социалистическая, д.12, 14 | 0.38 | 2020-07-09 11:30 | 2020-07-09 20:40 | В | 9.1667 | ТП-211, ф.10, КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | 09.07.2020, стр.94, АЖ, №51 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1803 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | КЛ | ТП-144, ф.15, ул. Пугачева, д.35 | 0.38 | 2020-07-09 16:05 | 2020-07-09 20:30 | В | 4.4167 | ТП-144, ф.15, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | 09.07.2020, стр.94, АЖ, №52 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1804 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-36, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-07-10 09:00 | 2020-07-10 12:00 | П | 3 | ТП-36 | шк.-1 |  | 92 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
1805 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-102, ф.3, ул. Восточная, д.52/2 | 0.38 | 2020-07-10 09:00 | 2020-07-10 12:00 | П | 3 | ТП-102, ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1806 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 от ТП-4 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2020-07-10 08:00 | 2020-07-10 17:00 | П | 9 | Ф-1012 ТП-4, 11, 13, 49 ВЛ |  |  | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 159 |  |  |  |  | 1
1807 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Славнова четн." | 0.38 | 2020-07-10 09:00 | 2020-07-10 10:35 | В | 1.5833 | ВЛ фид. "ул. Славнова четн." от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 |  | 09.07.2020, ОЖ по 0,4 кВ л. 88-89, акт 7/07 | 3.4.8.2 | 4.14, 4.4 | 0
1808 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | РП-250 РУ-10кВ ф.1015 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-07-09 19:35 | 2020-07-09 21:16 | В | 1.6833 | КТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-32, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-8 | орг.-1 | орг.-3 | 587 | 0 | 4 | 583 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 1034 |  | №26, 09.07.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1809 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-07-09 19:35 | 2020-07-09 22:51 | В | 3.2667 | КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-9, КТП-17, ТП-11, ТП-55 | м.у.-1 |  | 479 | 0 | 1 | 477 | 0 | 0 | 0 | 478 | 1 | 468.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №27, 09.07.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1810 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-07-09 08:40 | 2020-07-09 16:20 | П | 7.6667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | ОЖ- лист 44 09.07.2020 |  |  | 1
1811 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-07-09 08:50 | 2020-07-09 11:15 | П | 2.4167 | ТП-14 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |  | ОЖ- лист 44 09.07.2020 |  |  | 1
1812 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-07-09 14:30 | 2020-07-09 16:30 | В | 2 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 43 08.07.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
1813 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП20 г. Тюрмировка ф-Южная | 0.38 | 2020-07-10 05:00 | 2020-07-10 12:00 | П | 7 | ТП-20 ул.Краснознаменная |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 |  | 10.07.2020. лист.№33 ОПЖ |  |  | 1
1814 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП30 г.Судогда ф-Юбилейная | 0.38 | 2020-07-10 10:00 | 2020-07-10 15:00 | П | 5 | ТП-30 ул. 70лет Октября. |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 |  | 10.07.2020. лист.№33 ОПЖ |  |  | 1
1815 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП414 ул. Соколова-Соколёнка 11 | 6 (6.3) | 2020-07-10 09:00 | 2020-07-10 12:00 | П | 3 | ТП414 , Т2 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
1816 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП544 ул. Никитина 7 | 6 (6.3) | 2020-07-10 10:00 | 2020-07-10 16:00 | П | 6 | ТП544 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1817 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 47, ф. 3 | 0.38 | 2020-07-09 00:20 | 2020-07-09 16:30 | В | 16.1667 | ТП 47, ф. 3 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1818 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 55, ф. 3,5,7 | 0.38 | 2020-07-09 00:45 | 2020-07-09 17:15 | В | 16.5 | ТП 55, ф. 3,5,7 |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 120 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1819 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 77, ф. 4,6,8,9 | 0.38 | 2020-07-09 00:45 | 2020-07-09 18:45 | В | 18 | ТП 77, ф. 4,6,8,9 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 120 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1820 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 54, ф. 1,4 | 0.38 | 2020-07-09 00:45 | 2020-07-09 18:50 | В | 18.0833 | ТП 54, ф. 1,4 |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 150 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1821 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 46, ф. 11 | 0.38 | 2020-07-09 00:45 | 2020-07-09 20:35 | В | 19.8333 | ТП 46, ф. 11 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 60 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1822 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 2, ф. 2,7 | 0.38 | 2020-07-09 00:45 | 2020-07-09 19:35 | В | 18.8333 | ТП 2, ф. 2,7 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 60 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1823 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 28, ф. 4 | 0.38 | 2020-07-09 16:20 | 2020-07-09 21:50 | В | 5.5 | ТП 28, ф. 4 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1824 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 80, ф. 8 | 0.38 | 2020-07-09 16:25 | 2020-07-09 18:15 | В | 1.8333 | ТП 80, ф. 8 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1825 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ЦРП 2, ф. 7 | 0.38 | 2020-07-09 16:26 | 2020-07-09 20:15 | В | 3.8167 | ЦРП 2, ф. 7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1826 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 22, ф. 9 | 0.38 | 2020-07-09 16:30 | 2020-07-09 19:35 | В | 3.0833 | ТП 22, ф. 9 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 80 |  | стр. № 99 о.ж. от 08.07 | 3.4.12.3 | 4.10, 4.13 | 0
1827 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | КЛ | ТП-211, ф.10, ул. Социалистическая, д.12, 14 | 0.38 | 2020-07-09 11:30 | 2020-07-09 20:40 | В | 9.1667 | ТП-211, ф.10, КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | 09.07.2020, стр.94, АЖ, №51 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1828 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | КЛ | ТП-144, ф.15, ул. Пугачева, д.35 | 0.38 | 2020-07-09 16:05 | 2020-07-09 20:30 | В | 4.4167 | ТП-144, ф.15, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | 09.07.2020, стр.94, АЖ, №52 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1829 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-36, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-07-10 09:00 | 2020-07-10 12:00 | П | 3 | ТП-36 | шк.-1 |  | 92 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
1830 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-102, ф.3, ул. Восточная, д.52/2 | 0.38 | 2020-07-10 09:00 | 2020-07-10 12:00 | П | 3 | ТП-102, ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1831 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 от ТП-4 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2020-07-10 08:00 | 2020-07-10 17:00 | П | 9 | Ф-1012 ТП-4, 11, 13, 49 ВЛ |  |  | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 159 |  |  |  |  | 1
1832 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 "А" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2020-07-10 09:00 | 2020-07-10 15:00 | П | 6 | КЛ-6 кВ фид. 612 "А" от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1833 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Славнова четн." | 0.38 | 2020-07-10 09:00 | 2020-07-10 10:35 | В | 1.5833 | ВЛ фид. "ул. Славнова четн." от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 |  | 09.07.2020, ОЖ по 0,4 кВ л. 88-89, акт 7/07 | 3.4.8.2 | 4.14, 4.4 | 0
1834 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | РП-250 РУ-10кВ ф.1015 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-07-09 19:35 | 2020-07-09 21:16 | В | 1.6833 | КТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-32, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-8 | орг.-1 | орг.-3 | 587 | 0 | 4 | 583 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 1034 |  | №26, 09.07.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1835 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-07-09 19:35 | 2020-07-09 22:51 | В | 3.2667 | КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-9, КТП-17, ТП-11, ТП-55 | м.у.-1 |  | 479 | 0 | 1 | 477 | 0 | 0 | 0 | 478 | 1 | 468.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №27, 09.07.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1836 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-07-09 08:40 | 2020-07-09 16:20 | П | 7.6667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | ОЖ- лист 44 09.07.2020 |  |  | 1
1837 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-07-09 08:50 | 2020-07-09 11:15 | П | 2.4167 | ТП-14 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |  | ОЖ- лист 44 09.07.2020 |  |  | 1
1838 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-07-09 14:30 | 2020-07-09 16:30 | В | 2 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 43 08.07.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
1839 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП20 гТюрмировка ф-Южная | 0.38 | 2020-07-14 05:00 | 2020-07-14 12:00 | П | 7 | ТП-20 ул.Краснознаменная |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 |  | 14.07.2020. лист.№34 ОПЖ |  |  | 1
1840 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 93 ул. Солнечная 26 | 0.38 | 2020-07-14 09:00 | 2020-07-14 14:00 | П | 5 | ТП 93 фид. ВЛ -3 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
1841 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 328 Октябрьский в/г д. 22 | 0.38 | 2020-07-14 09:00 | 2020-07-14 14:00 | П | 5 | ТП 328 фид. ВЛ -1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1842 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 128 ул. Мра 55 | 0.38 | 2020-07-13 14:40 | 2020-07-13 16:00 | В | 1.3333 | ТП 128 КЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 13.07.20 стр. 80 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1843 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка,Ф-1024 | 0.38 | 2020-07-14 09:00 | 2020-07-14 12:00 | П | 3 | ТП-59,115 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 |  | о.ж. От 14.07.20 |  |  | 1
1844 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-13 ф2. | 0.38 | 2020-07-14 13:00 | 2020-07-14 16:00 | П | 3 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | о.ж. От 14.07.20 |  |  | 1
1845 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Пенкино Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) | 2020-07-13 10:40 | 2020-07-13 12:56 | В | 2.2667 | ТП-788 ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.07.2020г., акт № 26 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1846 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-07-14 09:00 | 2020-07-14 14:00 | П | 5 | Ф-1014 ТП- 15, 16, 28, 47 КВЛ |  |  | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1
1847 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-123, РУ-0,4 кВ, 1 СШ | 0.38 | 2020-07-14 09:00 | 2020-07-14 12:00 | П | 3 | ТП-123, 1 СШ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
1848 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-66, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-07-14 13:30 | 2020-07-14 16:00 | П | 2.5 | ТП-66 | шк.-1, д.с.-1 |  | 84 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1849 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-16, пер.Промышленный | 0.38 | 2020-07-14 08:30 | 2020-07-14 10:00 | П | 1.5 | ТП-16 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
1850 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул.Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2020-07-14 09:00 | 2020-07-14 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1851 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 57, ф. 13 - ул. Дружбы (гаражи в р-не хлебокомбината) | 0.38 | 2020-07-13 10:45 | 2020-07-13 11:30 | В | 0.75 | ТП 57, ф. 13 - ул. Дружбы (гаражи в р-не хлебокомбината) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 171 ж.з. от 13.07 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
1852 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 23, ф. 6 - ул. пос. Лесосплава (гаражи в р-не ЖБИ) | 0.38 | 2020-07-13 13:10 | 2020-07-13 13:30 | В | 0.33333 | ТП 23, ф. 6 - ул. пос. Лесосплава (гаражи в р-не ЖБИ) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 172 ж.з. от 13.07 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
1853 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 22, ф. 2 - ул. Спортивная (в р-не ООО Ритм) | 0.38 | 2020-07-13 13:30 | 2020-07-13 14:00 | В | 0.5 | ТП 22, ф. 2 - ул. Спортивная (в р-не ООО Ритм) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 173 ж.з. от 13.07 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
1854 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" | 0.38 | 2020-07-14 09:00 | 2020-07-14 16:00 | П | 7 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54.78 |  |  |  |  | 1
1855 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ВЛ-10кВ КТП№19-ТП№11 | 10 (10.5) | 2020-07-14 09:00 | 2020-07-14 14:00 | П | 5 | ТП-11 |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 131.8 |  |  |  |  | 1
1856 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ КТП№1-КТП№6 | 10 (10.5) | 2020-07-14 09:00 | 2020-07-14 16:00 | П | 7 | КТП-1, КТП-20, КТП-16 |  |  | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 180.8 |  |  |  |  | 1
1857 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-13 ф.1 | 0.38 | 2020-07-15 09:00 | 2020-07-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид.Димитрова 16 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  | о.ж. От 15.07.20 |  |  | 1
1858 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2020-07-14 20:20 | 2020-07-14 22:40 | В | 2.3333 | ТП 111, 57, 10, 11, 12 41, 73, 74,75, 88, 117, 6, 7, 8, 58, 152 |  |  | 665 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 820 |  | акт № 53 от 14.07.20 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1859 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 93 ул. Солнечная 26 | 0.38 | 2020-07-15 09:00 | 2020-07-15 14:00 | П | 5 | ТП 93 фид. ВЛ -3 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
1860 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 9,КВЛ-6 кВ ТП 430 - ТП 25 | 6 (6.3) | 2020-07-14 20:50 | 2020-07-14 23:50 | В | 3 | КТП 22, ТП 25, КТП 124, КТП 161, КТП 291, КТП 387, КТП 396, КТП 441, КТП 459, КТП 782, КТП 810 |  | КНС-1 | 104 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 240 |  | 14.07.2020, стр. 146 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1861 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь - ТП 229 ф. 1007, ТП 390 - КТП 798 | 10 (10.5) | 2020-07-14 21:00 | 2020-07-15 01:35 | В | 4.5833 | ТП 229, 409, 718, 390, 347, 488, 489, 798 |  | орг.-1 | 60 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 310 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.09.2018, стр. 146 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1862 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Сунгирь - ТП 14 ф. 1032, ТП 386 | 10 (10.5) | 2020-07-14 21:00 | 2020-07-15 03:35 | В | 6.5833 | ТП 14, 772, 386, 152 |  | кот.-1 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 250 |  | 10.09.2018, стр. 146 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
1863 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь - РП 11 ф. 1010 | 10 (10.5) | 2020-07-15 00:45 | 2020-07-15 01:00 | В | 0.25 | РП 11, ТП 329, 306, 359, 532, 435, 358, 327, 367, 326, 318, 317 |  | м.у.-3, кот.-2 | 63 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 600 |  | 10.09.2018, стр. 146 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1864 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь - РП 33 ф. 1011 | 10 (10.5) | 2020-07-15 00:45 | 2020-07-15 01:30 | В | 0.75 | РП 33, ТП 720, 404, 290, 298, 289, 390, 347 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 400 |  | 10.09.2018, №127, №129, стр. 146 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1865 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 11 ВВ к ТП 329 | 10 (10.5) | 2020-07-15 01:10 | 2020-07-15 01:50 | В | 0.66667 | ТП 329, 306 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 190 |  | 10.09.2018, №128, стр. 146 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1866 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 29 ВВ к ТП 711 с.ф.651 | 10 (10.5) | 2020-07-14 21:00 | 2020-07-14 23:40 | В | 2.6667 | ТП 711 |  | КНС-1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.09.2018, стр. 146 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1867 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 10 ВВ к ТП 356 с.ф.610 | 6 (6.3) | 2020-07-14 21:10 | 2020-07-14 22:30 | В | 1.3333 | ТП 356, 364, 348, 373, 66 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 450 |  | 10.09.2018, стр. 146 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
1868 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Н.Быковка ф.1007 | 10 (10.5) | 2020-07-14 22:00 | 2020-07-14 23:05 | В | 1.0833 | ТП 811, 812 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 200 |  | 10.09.2018, стр. 146 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1869 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.12 | 10 (10.5) | 2020-07-14 14:40 | 2020-07-14 15:35 | В | 0.91667 | КЛ ЦРП яч.12-ТП 14 |  | Туристический комплекс-1 | 54 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 100 |  | № 12, 14.07.2020 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
1870 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 46 Ф. ул. Гоголя к д.31А | 0.38 | 2020-07-14 17:20 | 2020-07-14 17:20 | В | 0 | КЛ Ф ул. Гоголя к д.31 А. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.07.2020, стр 293, ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1871 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 Ф. ул. Виноградова | 0.38 | 2020-07-14 22:10 | 2020-07-15 09:00 | В | 10.8333 | ВЛ Ф. ул. Виноградова д.29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 14.07.2020, стр 294, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1872 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 26 Ф. Гаражи | 0.38 | 2020-07-15 03:40 | 2020-07-15 10:00 | В | 6.3333 | ВЛ Ф Гаражи |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 15.07.2020, стр 295, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1873 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ яч№4 ВВ 10-20/1000 | 10 (10.5) | 2020-07-14 20:10 | 2020-07-14 21:05 | В | 0.91667 | ТП 2, 23, 41, 30, 54, 56, 36, 31, 89, 90, 96, 99, 104 |  |  | 969 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 496 |  | №172 14.07.2020 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
1874 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 Ру-0,4кВ ф.Чапаева.ф.Водоканал,ф.Пионерская,ф.Чайковского,Владимирская | 0.38 | 2020-07-14 21:50 | 2020-07-15 12:00 | В | 14.1667 | ВЛИ-0,4кВ ф.Чапаева.ф.Водоканал,ф.Пионерская,ф.Чайковского,Владимирская; ВЛ-0,4кВ ф.Водоканал |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 140 |  | 14.07.2020 стр.328 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
1875 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-13 РУ-0,4кВ ф. Томаровича | 0.38 | 2020-07-14 21:20 | 2020-07-15 12:00 | В | 14.6667 | ВЛ-0,4 ф. Томаровича |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 80 |  | 14.07.2020 стр.328 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
1876 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП20 гТюрмировка ф-Южная | 0.38 | 2020-07-15 09:00 | 2020-07-15 14:00 | П | 5 | ТП-20 ул.Краснознаменная |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 |  | 15.07.2020. лист.№36 ОПЖ |  |  | 1
1877 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2020-07-14 21:05 | 2020-07-15 07:45 | В | 10.6667 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.07.2020. лист.№35 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1878 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/СБараки пВяткино | 10 (10.5) | 2020-07-14 21:00 | 2020-07-15 12:00 | В | 15 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.07.2020. лист.№35 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1879 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/СБараки пВяткино | 10 (10.5) | 2020-07-14 22:40 | 2020-07-14 23:27 | В | 0.78333 | ТП-4.5.2СШ |  |  | 141 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 250.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.07.2020. лист.№35 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1880 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-983 Мегафон д.Тимирязево РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-07-14 09:45 | 2020-07-14 10:22 | П | 0.61667 | ТП-Мегафон д.Тимирязево РУ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 46 14.07.2020 |  |  | 1
1881 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-715 Мегафон д.Великово РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-07-14 11:00 | 2020-07-14 11:55 | П | 0.91667 | ТП-Мегафон д.Великово РУ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 46 14.07.2020 |  |  | 1
1882 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | РП-1 РУ 0,4кВ Ф-4 РЩТП 1.2.2 | 0.38 | 2020-07-14 19:30 | 2020-07-14 21:00 | П | 1.5 | РЩТП 1.2.2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 46 14.07.2020 |  |  | 1
1883 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) | 2020-07-14 13:30 | 2020-07-14 14:30 | В | 1 | ТП-19,46,48,32,44,34,35,ТП-724 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.07.2020г., акт № 27 | 3.4.14 | 4.14 | 1
1884 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-07-14 17:55 | 2020-07-15 12:00 | В | 18.0833 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.07.2020г.,акт №28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1885 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского, 28, 41 | 0.38 | 2020-07-14 14:35 | 2020-07-14 15:10 | В | 0.58333 | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского, 28, 41 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  | № 180 ж.з. от 14.07 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
1886 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Станиславского, ул. Владимирская | 0.38 | 2020-07-14 16:00 | 2020-07-14 17:00 | В | 1 | ТП 55, ф. 3 - ул. Станиславского, ул. Владимирская |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100 |  | № 184 ж.з. от 14.07 | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
1887 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А.Невского пр. ст." | 0.38 | 2020-07-15 09:00 | 2020-07-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. А.Невского пр.ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1888 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А.Невского лев. ст." | 0.38 | 2020-07-15 13:00 | 2020-07-15 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. А.Невского лев. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1889 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2020-07-15 09:00 | 2020-07-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул.Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1890 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86(ул. Маяковского 12А" | 10 (10.5) | 2020-07-15 13:30 | 2020-07-15 16:00 | П | 2.5 | ТП-86 | ЦТП-1 |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1891 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-07-14 09:00 | 2020-07-14 10:30 | П | 1.5 | ТП-67, РУ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1892 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.5 | 6 (6.3) | 2020-07-14 20:50 | 2020-07-14 21:40 | В | 0.83333 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1), ТП-151, 97, 179, 194, 202 (абонентские) | м.у.-1 |  | 965 | 0 | 2 | 963 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 439 |  | 14.07.2020, №55 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1893 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | КВЛ | ПС "Северная", ф.6159, от ТП-19 до ТП-103 | 6 (6.3) | 2020-07-14 20:50 | 2020-07-14 23:00 | В | 2.1667 | ф.6159, ТП-19, 103, ТП-96, 169, 91 (абонентские), КВЛ | кот.-1 |  | 195 | 0 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 155 |  | 14.07.2020, №56 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
1894 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | КВЛ | ПС "Северная", ф.6159, от ТП-19 до ТП-103 | 6 (6.3) | 2020-07-14 20:50 | 2020-07-15 12:00 | В | 15.1667 | ф.6159, ТП-103, ТП-169, 91 (абонентские) | кот.-1 |  | 185 | 0 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 113 |  | 14.07.2020, №56 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
1895 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-22, ф.5, ул. Никонова- ул. Челюскинцев | 0.38 | 2020-07-14 21:00 | 2020-07-14 21:30 | В | 0.5 | ТП-22, ф.5 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 35 |  | 14.07.2020, стр. 96, АЖ, №57 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1896 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ВЛ | ТП-20, ф.5, ул. Щеглова-ул. Стадионная | 0.38 | 2020-07-14 21:20 | 2020-07-15 12:00 | В | 14.6667 | ТП-20, ф.5, ВЛ |  |  | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 47 |  | 14.07.2020, стр. 96, АЖ, №58 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
1897 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-211, ф.9, пр. Урожайный | 0.38 | 2020-07-15 06:50 | 2020-07-15 08:10 | В | 1.3333 | ТП-211, ф.9 | д.с.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 15.07.2020, стр.96, АЖ, № 59 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1898 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-145, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-07-15 13:30 | 2020-07-15 16:00 | П | 2.5 | ТП-145 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1899 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-146, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-07-15 14:00 | 2020-07-15 16:00 | П | 2 | ТП-146 | кот.-1, д.с.-1 |  | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 324 |  |  |  |  | 1
1900 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-07-14 19:40 | 2020-07-14 23:30 | В | 3.8333 | КТП-9, КТП-17, ТП-11, ТП-55, КТП-12, КТП-10, ТП-37, ТП-43, ТП-35, ТП-49, КТП-34 |  |  | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 961.6 |  | №28, 15.07.20 | 3.4.14 | 4.11 | 1
1901 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857 РУ-0,4кВ вводной автомат | 0.38 | 2020-07-14 19:40 | 2020-07-14 23:50 | В | 4.1667 | КТП-857 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20.68 |  | 15.07.20, стр. 171, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
1902 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП№26 РУ-0,4кВ ф. ул. Вокзальная | 0.38 | 2020-07-14 19:40 | 2020-07-15 00:05 | В | 4.4167 | КТП№26 РУ-0,4кВ ф. ул. Вокзальная |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11.66 |  | 15.07.20, стр. 171, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
1903 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП№17 РУ-0,4кВ ф. ул. Космодемьянская, ул. Красногвардейская | 0.38 | 2020-07-14 22:45 | 2020-07-15 08:25 | В | 9.6667 | КТП№17 РУ-0,4кВ ф. ул. Космодемьянская, Коасногвардейская |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 33 |  | 15.07.20, стр. 172, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
1904 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП№37 РУ-0,4кВ ф. ул. Пушкина | 0.38 | 2020-07-14 19:40 | 2020-07-14 23:10 | В | 3.5 | ТП№37 РУ-0,4кВ ф. ул. Пушкина |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 16.28 |  | 15.07.20, стр. 171, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
1905 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КВЛ | КТП№19 РУ-0,4кВ, ф. ул. Трудовая | 0.38 | 2020-07-14 19:40 | 2020-07-15 00:50 | В | 5.1667 | КТП№19 РУ-0,4кВ, ф. ул. Трудовая |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.6 |  | 15.07.20, стр. 171, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
1906 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП20 гТюрмировка ф-Южная | 0.38 | 2020-07-16 05:00 | 2020-07-16 12:00 | П | 7 | ТП-20 ул.Краснознаменная |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 |  | 16.07.2020. лист.№37 ОПЖ |  |  | 1
1907 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП-1, ПС Тракторная - ТП 389 | 6 (6.3) | 2020-07-15 09:35 | 2020-07-15 10:15 | В | 0.66667 | РП 1, РП 24, ТП 191, ТП 200, ТП 187, ТП 220, ТП 561, ТП 215, ТП 750, ТП 248, ТП 123, ТП 175, ТП 170, ТП 273, ТП 84, ТП 567 |  | орг.-2 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1400 |  | 15.07.2020, №130 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1908 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-07-15 17:45 | 2020-07-15 18:13 | В | 0.46667 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.07.2020г.,акт №29 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1909 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-07-16 10:00 | 2020-07-16 14:00 | П | 4 | Ф-1014 ТП- 15, 16, 28, 47 КВЛ |  |  | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1
1910 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 | 10 (10.5) | 2020-07-16 13:00 | 2020-07-16 15:00 | П | 2 | ТП-715 (1), ТП-714 (2), ТП-717 (3), ТП-713 (4), ТП-718 (5), ТП-730 (6) ВЛ |  |  | 282 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1911 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-211, ф.9, пр. Урожайный | 0.38 | 2020-07-15 12:20 | 2020-07-15 13:50 | В | 1.5 | ТП-211, ф.9 | д.с.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 15.07.2020, стр.98, АЖ, № 60 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1912 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-22, ф.6, ул. Пионерская, д.1 | 0.38 | 2020-07-15 13:45 | 2020-07-15 16:35 | В | 2.8333 | ТП-22, ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 15.07.2020, стр.98, АЖ, № 61 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1913 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-211, ф.9, пр. Урожайный | 0.38 | 2020-07-16 06:30 | 2020-07-16 07:00 | В | 0.5 | ТП-211, ф.9 | д.с.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 16.07.2020, стр.98, АЖ, № 62 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1914 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-802, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Гигант, БС "Мегафон" | 0.38 | 2020-07-16 09:30 | 2020-07-16 11:00 | П | 1.5 | ТП-802 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
1915 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-970 Мегафон д.Галицы РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-07-15 08:10 | 2020-07-15 09:05 | П | 0.91667 | ТП-Мегафон д.Галицы РУ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 47 15.07.2020 |  |  | 1
1916 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-950 Мегафон г.Гороховец РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-07-15 09:50 | 2020-07-15 11:15 | П | 1.4167 | ТП-Мегафон г.Гороховец РУ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 47 15.07.2020 |  |  | 1
1917 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-07-15 13:30 | 2020-07-15 15:30 | П | 2 | ТП-17 КЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 47 15.07.2020 |  |  | 1
1918 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул.Кольцевая, Березовая" | 0.38 | 2020-07-15 17:30 | 2020-07-15 20:07 | В | 2.6167 | ВЛ фид. "ул.Кольцевая, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |  | 15.07.2020 ОЖ по 0,4 кВ л. 91-93 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
1919 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-62, ВЛ фид. "ул. Калинина 53, 55, 57, 59 | 0.38 | 2020-07-16 10:00 | 2020-07-16 12:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Калинина 53, 55, 57, 59 от ТП 10/0,4 кВ № 62 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1920 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-23, ВВ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-07-16 13:00 | 2020-07-16 15:00 | П | 2 | ТП-23, ВВ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1921 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" | 0.38 | 2020-07-16 09:00 | 2020-07-16 16:00 | П | 7 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54.78 |  |  |  |  | 1
1922 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП20 гТюрмировка ф-Краснознаменная | 0.38 | 2020-07-17 05:00 | 2020-07-17 13:00 | П | 8 | ТП-20 ул.Краснознаменная |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  | 17.07.2020. лист.№39 ОПЖ |  |  | 1
1923 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2020-07-16 11:16 | 2020-07-16 13:40 | В | 2.4 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.07.2020. лист.№38 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1924 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП-1, ПС Тракторная - ТП 389 | 6 (6.3) | 2020-07-15 09:35 | 2020-07-15 10:15 | В | 0.66667 | РП 1, РП 24, ТП 191, ТП 200, ТП 187, ТП 220, ТП 561, ТП 215, ТП 750, ТП 248, ТП 123, ТП 175, ТП 170, ТП 273, ТП 84, ТП 567 |  | орг.-2 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1400 |  | 15.07.2020, №130 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1925 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная " откл. ВЛ 110 кВ Тяговая ввод № 1, ф.11(4) к РП 7 | 6 (6.3) | 2020-07-16 22:40 | 2020-07-16 22:43 | В | 0.05 | РП 7, ТП 360, ТП 382, ТП 463, ТП 203, ТП 216, ТП 150, ТП 233, КТП 93, ТП 233, КТП 120, ТП 264, ТП 98, ТП 418, ТП 425, ТП 227, ТП 17, ТП 372, ТП 140, ТП 113, ТП 391, ТП 427, ТП 87, ТП 188 |  | м.у.-1, орг.-1, кот.-3, | 260 | 2 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1 | 2600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.07.2020, №131, стр. 149 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1926 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная; фид. 6056 к РП 4 , КЛ 6 кВ ПС Районная - РП 4 фид. 6056 каб "А" и "Б" | 6 (6.3) | 2020-07-16 23:00 | 2020-07-16 23:15 | В | 0.25 | РП 4, ТП 723, ТП 725, ТП 787, ТП 355, 266, 331, 433, 57, 531, 334, 325, 193 |  | шк.-1, орг.-14 | 42 | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 800 |  | 16.07.2020, №132, стр. 149 ОЖ | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1927 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 4 к ТП 355 с.ф. 6056 ПС Районная; КЛ 6 кВ ТП 355 - ТП 331 | 6 (6.3) | 2020-07-16 23:00 | 2020-07-17 00:05 | В | 1.0833 | ТП 355, 266, 331, 433, 57, 531, 334, 325, 193 |  | шк.-1, орг.-4 | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 600 |  | 16.07.2020, №133, стр. 149 ОЖ | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1928 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная - РП5 секц. Ф.669 | 6 (6.3) | 2020-07-16 23:25 | 2020-07-16 23:35 | В | 0.16667 | РП 5, ТП 99, ТП 267, ТП 192, ТП 258, ТП 328, ТП 139, ТП 146, ТП 277, ТП 593, ТП 11, ТП 106, ТП 50, ТП 214, ТП 361, ТП 424, ТП 224, ТП 62 |  | д.с.-1, шк.-2, ж.д.-12, орг.- 12 | 367 | 0 | 27 | 340 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 1700 |  | 16.07.2020, №134, стр. 150 ОЖ | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1929 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-714 Мегафон д.Денисово РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-07-16 08:00 | 2020-07-16 08:40 | П | 0.66667 | ТП-Мегафон д.Денисово РУ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 47 16.07.2020 |  |  | 1
1930 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-980 Мегафон д.Телепово РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-07-16 09:20 | 2020-07-16 10:15 | П | 0.91667 | ТП-Мегафон д.Телепово РУ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 47 16.07.2020 |  |  | 1
1931 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-834 Мегафон д.Чулково РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-07-16 11:10 | 2020-07-16 11:40 | П | 0.5 | ТП-Мегафон д.Чулково РУ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 47 16.07.2020 |  |  | 1
1932 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" | 0.38 | 2020-07-17 09:00 | 2020-07-17 16:00 | П | 7 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54.78 |  |  |  |  | 1
1933 | РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, КЛ-10 кВ от ТП-33 до РП/СТ-110/35/10 "Юрьев-Польская" | 10 (10.5) | 2020-07-16 08:36 | 2020-07-16 09:35 | В | 0.98333 | ТП-33, 16, 52, 53, 54, РУ-ВЗ |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 210 |  | 16.07.20, стр.77 ОЖ, акт №5/2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1934 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | п.Ставрово тп-1 Ф.6 | 0.38 | 2020-07-16 12:30 | 2020-07-16 15:30 | В | 3 | ВЛ-0,4кВ. |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  | акт№55 от 16.07.20 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
1935 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф.1001 П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2020-07-16 17:10 | 2020-07-17 10:00 | В | 16.8333 | ВЛ-10кВ. Ф.1001 | 1 кот. | 1 кот. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | акт№56 от 16.07.20 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1936 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | КЛ | ТП-10, ф.11, ул. 3-го Интернационала | 0.38 | 2020-07-16 15:10 | 2020-07-16 15:30 | В | 0.33333 | ТП-10, ф.11, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1900-01-07 |  | 16.07.2020, стр.98, АЖ, №63 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1937 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-131, ф.6, ул. Муромская, д.33 | 0.38 | 2020-07-17 09:00 | 2020-07-17 12:00 | П | 3 | ТП-131, ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1938 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-55, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-07-17 09:30 | 2020-07-17 12:00 | П | 2.5 | ТП-55 | шк.-1 |  | 147 | 0 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
1939 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-0,4кВ,фидер ул.Кирова | 0.38 | 2020-07-16 14:20 | 2020-07-16 15:00 | В | 0.66667 | ВЛ фидер ул. Кирова , ул. Гоголя |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 16.07.2020стр.331 ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
1940 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Новая Быковка Ф-1004 ТП-720 " Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-07-17 08:30 | 2020-07-17 14:05 | В | 5.5833 | ТП- 720 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 17.07.2020г.,акт №30 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1941 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Пенкино Ф-1007 ТП-777 " Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-07-19 09:15 | 2020-07-19 10:50 | В | 1.5833 | ТП- 777 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 19.07.2020г., АЖ стр. 60 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1942 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-131, ф.13, ул. Муромская, д.26в | 0.38 | 2020-07-17 10:45 | 2020-07-17 11:20 | В | 0.58333 | ТП-131, ф.13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 17.07.2020, стр. 100, АЖ, №64 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1943 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ВЛ | ТП-21, ф.8, ул. Островского- ул. Маяковского | 0.38 | 2020-07-20 09:30 | 2020-07-20 15:30 | П | 6 | ТП-21, ф.8, ВЛ |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
1944 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-76, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 0.38 | 2020-07-20 13:30 | 2020-07-20 16:00 | П | 2.5 | ТП-76 |  |  | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 329 |  |  |  |  | 1
1945 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Рпень" отключился МВ к РП 3 фид. 8 ; ПС Рпень - РП 3 фид. 8 | 6 (6.3) | 2020-07-19 00:25 | 2020-07-19 01:15 | В | 0.83333 | ТП 204, 108, 90, 715, 342, 147, 109, 33, 38, 18, 8, 76, 520, 377, 728, 6, 130, 764, 95 |  | орг.- 5 | 100 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1300 |  | 19.07.2020, №135 | 3.4.13 | 4.12 | 1
1946 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-914 Мегафон д.Быкасово РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-07-17 08:30 | 2020-07-17 09:20 | П | 0.83333 | ТП-Мегафон д.Быкасово РУ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 47 17.07.2020 |  |  | 1
1947 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-665 Мегафон д.Фоминки РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-07-17 10:05 | 2020-07-17 10:55 | П | 0.83333 | ТП-Мегафон д.Фоминки РУ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 47 16.07.2020 |  |  | 1
1948 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ПС "Гороховец" Ф.605 | 6 (6.3) | 2020-07-19 18:05 | 2020-07-19 18:10 | В | 0.083333 | ВЛ 6кВ ПС"Гороховец"-РП1 |  |  | 861 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 1277 |  | ОЖ- лист 48 19.07.2020 | 3.4.14 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
1949 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 от ПС "Ундол" г. Лакинск | 10 (10.5) | 2020-07-20 07:00 | 2020-07-20 07:10 | В | 0.16667 | ТП-20, 29, 54, 155, 123, 131, 72, 118, 137,31,19 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 250 |  | о.ж. от 20.07.20 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
1950 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2020-07-19 15:20 | 2020-07-19 17:15 | В | 1.9167 | ТП 111,57,10,11,12,41,73,74,75, 88, 117,6,7,8,58,152 |  |  | 666 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 665 | 1 | 820 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о.ж. от 20.07.20 | 3.4.9.2 | 4.11 | 0
1951 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2020-07-19 15:20 | 2020-07-19 17:15 | В | 1.9167 | ТП 111,57,10,11,12,41,73,74,75, 88, 117,6,7,8,58,152 |  |  | 665 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 820 |  | акт № 57 от 19.07.20 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1952 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2020-07-20 02:50 | 2020-07-20 12:00 | В | 9.1667 | ТП-2.5.7.10.9.8. |  |  | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 51.9 |  | №25 20.07.2020. лист.№40 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1953 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-07-17 10:00 | 2020-07-17 10:05 | П | 0.083333 | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1954 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП--13, ВЛ фид. "ул. Куйбышева нечет" | 0.38 | 2020-07-18 10:00 | 2020-07-18 10:35 | П | 0.58333 | ВЛ фид. "ул. Куйбышева нечет" от ТП 6/0,4 кВ № 13 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
1955 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2020-07-20 13:00 | 2020-07-20 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Ул. Покровская, Прудовая" от ТП 6/0,4 кв № 52 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1956 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | РП | 2РУ-10кВ РУ-10кВ яч.24,яч.25 Ф.1026 ПС Октябрьская | 10 (10.5) | 2020-07-19 17:05 | 2020-07-19 20:20 | В | 3.25 | ТП34,ТП86,ТП87,ТП59,ТП45,ТП10,ТП17,ТП51,ТП9,ТП39, ТП40,ТП95,ТП97,ТП4,ТП40 |  |  | 674 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 1010 |  | №174 от 19.06.20 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
1957 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч-17 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2020-07-19 17:05 | 2020-07-19 18:15 | В | 1.1667 | ТП-55, ТП-32,ТП-38,ТП-1,ТП-6,ТП-41,ТП-2,ТП-30,ТП-37,ТП-96,ТП-42,ТП-50,ТП-99,ТП-56,ТП-104,ТП-89,ТП-62,ТП-15(абон.),ТП-60,ТП-5(абон.) |  |  | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 1100 |  | №173 от 19.06.20 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
1958 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 ВЛИ-0,4кВ фидер Ленинградская д.94А | 0.38 | 2020-07-19 08:10 | 2020-07-19 08:30 | В | 0.33333 | ВЛ-0,4кВ ул. Ленинградская д.94А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | 19.07.2020 стр.337 ОЖ | 3.4.2 | 4.21 | 1
1959 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-29 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-07-19 17:05 | 2020-07-19 22:00 | В | 4.9167 | ТП-29 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 67 |  | 19.07.2020 стр.338 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1960 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Киржач"РУ-10кВ Ф.8 (фидер МРСК "Цетра и Приволжья") | 10 (10.5) | 2020-07-19 18:56 | 2020-07-20 12:00 | В | 17.0667 | ТП-544 |  |  | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №175 от 19.06.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1961 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" | 0.38 | 2020-07-20 09:00 | 2020-07-20 16:00 | П | 7 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54.78 |  |  |  |  | 1
1962 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 315, ул.Офицерская, 20 | 0.38 | 2020-07-20 09:30 | 2020-07-20 11:20 | В | 1.8333 | ТП 315, ф.ВЛ-1 ул.Лесная, ул.Разина, 7а |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 |  | 21.07.2020, стр.№87 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
1963 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 93, ул.Солнечная, 26 | 0.38 | 2020-07-21 09:00 | 2020-07-21 15:00 | П | 6 | ТП 93, ф.ВЛ-3 ул.Солнечная, ул.Пугачева |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1964 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 192, ул.Чайковского, 48 | 0.38 | 2020-07-21 09:00 | 2020-07-21 14:00 | П | 5 | ТП 192, ф.ВЛ-4 ул.Чайковского, 44а |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1965 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП-11, ТП-13, ТП-49 | 10 (10.5) | 2020-07-21 10:00 | 2020-07-21 11:00 | П | 1 | ТП-11, ТП-13, ТП-49 |  |  | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
1966 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 12 Ф. пер. Садовый | 0.38 | 2020-07-21 06:20 | 2020-07-21 14:20 | В | 8 | ТП 12 Ф. пер. Садовый |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 21.07.2020, стр 305, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1967 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-07-20 08:40 | 2020-07-20 10:55 | П | 2.25 | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 49 20.07.2020 |  |  | 1
1968 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-07-20 12:55 | 2020-07-20 16:50 | П | 3.9167 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 49 20.07.2020 |  |  | 1
1969 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-9 | 0.38 | 2020-07-20 15:40 | 2020-07-20 16:40 | П | 1 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-9 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 49 20.07.2020 |  |  | 1
1970 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, 12 | 0.22 | 2020-07-20 14:50 | 2020-07-20 15:00 | В | 0.16667 | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, 12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 201 ж.з. от 20.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1971 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП20 гТюрмировка ф-Краснознаменная | 0.38 | 2020-07-21 10:00 | 2020-07-21 14:00 | П | 4 | ТП-20 ул.Краснознаменная |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  | 21.07.2020. лист.№42 ОПЖ |  |  | 1
1972 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-07-20 15:45 | 2020-07-20 17:13 | В | 1.4667 | ТП-1.3.6 |  |  | 151 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 155.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.07.2020. лист.№41 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1973 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2020-07-20 15:45 | 2020-07-20 17:13 | В | 1.4667 | ТП-2.5.7.10.9.8. |  |  | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.07.2020. лист.№41 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1974 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6103, ЦРП-2, 1 СШ | 6 (6.3) | 2020-07-20 22:10 | 2020-07-20 23:55 | В | 1.75 | ф.6103, ТП-211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, ТП-з-д ЖБИ, 61 (абонентские), КЛ | д.с.-8, кот.-1, шк.-1 |  | 196 | 0 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 1532 |  | 20.07.2020, №65 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1975 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ПС "Мелехово", ф.616, мкрн. Доброград | 6 (6.3) | 2020-07-21 04:00 | 2020-07-21 08:00 | П | 4 | ф.616, ТП-251 (ТМ-1), 254 (ТМ-2), 255 (ТМ-2), 257, 258, 259 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 203 |  |  |  |  | 1
1976 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-59, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-07-21 13:30 | 2020-07-21 16:00 | П | 2.5 | ТП-59 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
1977 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | МВ-6 кВ фид. 618 ПС "Стекловолокно" | 6 (6.3) | 2020-07-20 17:20 | 2020-07-20 18:25 | В | 1.0833 | ТП-81(Т-1, Т-2), 83, 142 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 440 |  | 20.07.2020, ОЖ л. 95, акт № 8/07 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1978 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 19" | 0.38 | 2020-07-20 17:00 | 2020-07-20 20:15 | В | 3.25 | КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 19" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 20.07.2020, ОЖ по 0,4 кВ л. 95-96, акт № 9/07 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1979 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86 (ул. Маяковского 12А" | 10 (10.5) | 2020-07-21 13:00 | 2020-07-21 16:00 | П | 3 | ТП-86 | ЦТП-1 |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1980 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Киржач" РУ-10кВ Ф.3 | 10 (10.5) | 2020-07-20 23:25 | 2020-07-20 23:45 | В | 0.33333 | РТП-61, ТП-17,ТП-70,ТП-69 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 |  | №176 от 20.06.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1981 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | КЛ | ТП-157, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2020-07-21 11:20 | 2020-07-21 13:40 | В | 2.3333 | ТП-157 | КНС-1 |  | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 260 |  | 21.07.2020, №66 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1982 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-114, ф.10, ул. Кирова, д.167 | 0.38 | 2020-07-21 12:35 | 2020-07-21 14:00 | В | 1.4167 | ТП-114, ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 21.07.2020, стр.100, АЖ, №67 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1983 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | КЛ | ТП-114, ф.10, ул. Кирова, д.167 | 0.38 | 2020-07-21 18:40 | 2020-07-21 19:20 | В | 0.66667 | ТП-114, ф.10, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 21.07.2020, стр.100, АЖ, №68 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1984 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-156, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-07-22 13:30 | 2020-07-22 16:00 | П | 2.5 | ТП-156 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1
1985 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Киржач" РУ-10кВ Ф.3 | 10 (10.5) | 2020-07-20 23:25 | 2020-07-20 23:45 | В | 0.33333 | РТП-61, ТП-17,ТП-70,ТП-69 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 |  | №176 от 20.06.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1986 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1024 от РП №1 | 10 (10.5) | 2020-07-21 09:15 | 2020-07-21 12:00 | В | 2.75 | 11 тп 7орг . 49 ж.д 106 ч.с 2. дс .3000аб |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 920 |  | акт №60 от. 21.07.20 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
1987 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф.125 п ст Ундол | 10 (10.5) | 2020-07-21 10:15 | 2020-07-21 17:45 | В | 7.5 | 6 тп.дом прист..котельная кнс пив завод.школа.скваж.маг 23.ж.д. 50.ч.с . 8 орг.900аб |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 680 |  | акт №61 от. 21.07.20 | 3.4.13.1 | 4.7 | 1
1988 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.690 РП3 ТП204, ТП377 - ТП469 | 6 (6.3) | 2020-07-21 13:23 | 2020-07-21 14:05 | В | 0.7 | ТП207, ТП469, ТП377, ТП6, ТП130, ТП516, ТП13 |  | м.у.-1, орг.-3 | 116 | 1 | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 650 |  | 21.07.2020, стр.156 №137 ЖЗ | 3.4.8 | 4.12 | 1
1989 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 370, Суздальский проспект, 25 | 0.38 | 2020-07-22 09:00 | 2020-07-22 12:00 | П | 3 | ТП 370, Т-2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1990 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-07-21 11:25 | 2020-07-21 12:25 | В | 1 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.07.20 ОЖ стр.261, акт №31 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
1991 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-07-21 08:27 | 2020-07-21 08:30 | П | 0.05 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 49 21.07.2020 |  |  | 1
1992 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-834 Мегафон д.Чулково РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-07-21 09:20 | 2020-07-21 09:45 | П | 0.41667 | ТП-Мегафон д.Быкасово РУ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 49 21.07.2020 |  |  | 1
1993 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-07-21 09:30 | 2020-07-21 10:30 | П | 1 | ТП-17 КЛ 0,4кВ Ф-4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 49 21.07.2020 |  |  | 1
1994 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-941 Мегафон д.Васильчиково РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-07-21 10:10 | 2020-07-21 10:50 | П | 0.66667 | ТП-Мегафон д.Васильчиково РУ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 49 21.07.2020 |  |  | 1
1995 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ 0,4кВ Ф-9 РЩТП 1.1.3 | 0.38 | 2020-07-21 14:40 | 2020-07-21 15:00 | В | 0.33333 | РЩТП 1.1.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ОЖ- лист 49 21.07.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1996 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-10 | 0.38 | 2020-07-21 16:40 | 2020-07-21 17:40 | П | 1 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 49 21.07.2020 |  |  | 1
1997 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" | 0.38 | 2020-07-22 09:00 | 2020-07-22 16:00 | П | 7 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54.78 |  |  |  |  | 1
1998 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2020-07-21 10:15 | 2020-07-21 13:45 | В | 3.5 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 26 21.07.2020. лист.№42 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1999 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП20 гТюрмировка ф-Краснознаменная | 0.38 | 2020-07-22 10:00 | 2020-07-22 14:00 | П | 4 | ТП-20 ул.Краснознаменная |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  | 22.07.2020. лист.№43 ОПЖ |  |  | 1
2000 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 19" | 0.38 | 2020-07-21 09:00 | 2020-07-21 11:00 | П | 2 | КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 19" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2001 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2020-07-22 09:00 | 2020-07-22 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул.Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2002 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.10,11,12 | 10 (10.5) | 2020-07-21 23:27 | 2020-07-22 00:50 | В | 1.3833 | 16ТП |  |  | 1517 | 0 | 0 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 1 | 1461 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №177 от 21.07.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
2003 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.1,2,3 | 10 (10.5) | 2020-07-21 23:27 | 2020-07-22 01:10 | В | 1.7167 | 59ТП |  |  | 2766 | 0 | 0 | 2765 | 0 | 0 | 0 | 2765 | 1 | 7344 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №178 от 21.07.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
2004 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.1,2,3 | 10 (10.5) | 2020-07-22 02:13 | 2020-07-22 03:20 | В | 1.1167 | 38ТП |  |  | 1593 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 1 | 4560 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №179 от 22.07.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
2005 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2020-07-22 02:13 | 2020-07-22 09:40 | В | 7.45 | 17ТП -16,27,48,46,25 ,92,57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 56,104,89,62, 15-аб.,60 |  |  | 1120 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 1 | 1298 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №180от 22.07.20 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2006 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 яч.№1 отход на ТП-6 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2020-07-22 02:13 | 2020-07-22 09:43 | В | 7.5 | ТП6,37,42,5(абон) |  |  | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 424 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №180от 22.07.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
2007 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 188 пр. Ленина 17 | 0.38 | 2020-07-23 09:00 | 2020-07-23 12:00 | П | 3 | ТП 188 РУ 0,4 кВ сек. Т-1 |  | ж.д.-3 | 37 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2008 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 93, ул.Солнечная, 26 | 0.38 | 2020-07-23 09:00 | 2020-07-23 15:00 | П | 6 | ТП 93, ф.ВЛ-3 ул.Солнечная, ул.Пугачева |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
2009 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" | 0.38 | 2020-07-23 09:00 | 2020-07-23 16:00 | П | 7 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54.78 |  |  |  |  | 1
2010 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-07-22 08:35 | 2020-07-22 15:30 | П | 6.9167 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 50 22.07.2020 |  |  | 1
2011 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-07-22 08:45 | 2020-07-22 09:25 | П | 0.66667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 50 22.07.2020 |  |  | 1
2012 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-834 Мегафон д.Чулково РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-07-22 09:10 | 2020-07-22 09:45 | П | 0.58333 | ТП-Мегафон д.Чулково РУ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 50 22.07.2020 |  |  | 1
2013 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-975 Мегафон д.Манылово РУ 6кВ | 6 (6.3) | 2020-07-22 10:15 | 2020-07-22 10:55 | П | 0.66667 | ТП-Мегафон д.Манылово РУ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 50 22.07.2020 |  |  | 1
2014 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 | 10 (10.5) | 2020-07-22 22:15 | 2020-07-23 00:03 | В | 1.8 | Ф-1009 ПС Пенкино ТП-735, ТП-768, ТП-825, КВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 110 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.07.2020г. ОЖ стр.264 Акт № 32 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2015 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ ТП-28, ТП-42, ТП-47 | 10 (10.5) | 2020-07-23 09:00 | 2020-07-23 11:00 | П | 2 | ТП-28, ТП-42, ТП-47 ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2016 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ПС "Восточная", ф.694, РП-5 | 6 (6.3) | 2020-07-22 10:00 | 2020-07-22 10:04 | В | 0.066667 | ф.694, ТП-209, 100, 131, ТП-204, 210 (абонентские) | ЦТП-1 |  | 66 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 375 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.07.2020, №69 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2017 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ВЛ | ТП-51, ф.4, ул. Полярная, д.41 | 0.38 | 2020-07-22 13:25 | 2020-07-22 15:00 | В | 1.5833 | ТП-51, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 22.07.2020, №70 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
2018 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ВЛ | ТП-21, ф.8, ул. Островского- ул. Маяковского | 0.38 | 2020-07-22 09:30 | 2020-07-22 15:30 | П | 6 | ТП-21, ф.8, ВЛ |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
2019 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-34, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2020-07-22 13:30 | 2020-07-22 16:00 | П | 2.5 | ТП-34 | кот.-1 |  | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 241 |  |  |  |  | 1
2020 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2020-07-22 16:52 | 2020-07-22 20:40 | В | 3.8 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 27 22.07.2020. лист.№43 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
2021 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2020-07-22 19:33 | 2020-07-22 20:03 | В | 0.5 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.07.2020. лист.№44 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2022 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2020-07-23 04:30 | 2020-07-23 06:15 | В | 1.75 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.07.2020. лист.№44 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2023 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-07-23 10:00 | 2020-07-23 16:00 | П | 6 | ТП-1.3. |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120.7 |  | 23.07.2020. лист.№44 ОПЖ |  |  | 1
2024 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-62, ВЛ фид. "ул. Калинина 53, 55, 57, 59 | 0.38 | 2020-07-23 10:00 | 2020-07-23 11:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Калинина 53, 55, 57, 59 от ТП 10/0,4 кВ № 62 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2025 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 ф.3 | 0.38 | 2020-07-24 15:00 | 2020-07-24 17:00 | П | 2 | ВЛ фид.Димитрова |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35 |  | о.ж. от 24.07.20 |  |  | 1
2026 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-07-23 08:28 | 2020-07-23 16:43 | П | 8.25 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 50 23.07.2020 |  |  | 1
2027 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2020-07-24 09:00 | 2020-07-24 10:00 | П | 1 | ТП-788 ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2028 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2020-07-24 15:00 | 2020-07-24 16:00 | П | 1 | ТП-788 ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2029 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-07-23 11:38 | 2020-07-23 12:50 | В | 1.2 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.07.2020г.,акт №33 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2030 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная МВ ф.644 к РП 27; КЛ 6 кВ КТП 156 - ТП 348 | 6 (6.3) | 2020-07-23 23:55 | 2020-07-24 00:30 | В | 0.58333 | РП 27, ТП 563, ТП 553, ТП 571, ТП 572, ТП 583, ТП 577, ТП 570, ТП 381,КТП 156, ТП 384 |  | 1 шк., 3 д.с., 1 КНС, 1 кот., 12 ж.д. | 25 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 370 |  | 23.07.2020, №138, стр. 161 ОЖ | 3.4.14 | 4.6 | 1
2031 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" | 0.38 | 2020-07-24 09:00 | 2020-07-24 16:00 | П | 7 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54.78 |  |  |  |  | 1
2032 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, ф.25, от ТП-127 до ТП-18 н (КЭСР) | 6 (6.3) | 2020-07-23 10:10 | 2020-07-23 10:30 | В | 0.33333 | ф.25, ТП-127, ТП-105 (абонентская), ТП-18 н, 26, 84 (КЭСР), КЛ | д.с.-2 |  | 42 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 281 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 23.07.2020, №71 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2033 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Гусь" фид. 612, РП-1 ВВ-6 кВ направл. 120 | 6 (6.3) | 2020-07-23 08:45 | 2020-07-23 11:00 | В | 2.25 | ТП-45, 96, 24, 47, 29, 21, 119, 111, 97, 98 |  |  | 610 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 380 |  | 23.07.2020, ОЖ. Л. 98-99, акт 10/07 | 3.4.7.1, 3.4.9.3 | 4.21 | 1
2034 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-16 РУ-0,4кВ,яч.4 | 0.38 | 2020-07-23 12:45 | 2020-07-23 15:05 | В | 2.3333 | ВЛ-0,4кВ ул. Ленина , ул. Железнодорожная |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |  | 23.07.2020стр.348 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2035 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-95 РУ-0,4кВ,яч.3 | 0.38 | 2020-07-23 12:30 | 2020-07-23 16:15 | В | 3.75 | ВЛ-0,4кВ ул.Мичурина д.66 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 23.07.2020стр.348 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2036 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ яч№4 ВВ 10-20/1000 | 10 (10.5) | 2020-07-24 05:52 | 2020-07-24 07:00 | В | 1.1333 | ТП 2, 23, 41, 30, 54, 56, 36, 31, 89, 90, 96, 99, 104 |  |  | 969 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 496 |  | №181 24.07.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2037 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-29 РУ-0,4 яч.4 | 0.38 | 2020-07-24 09:00 | 2020-07-24 10:00 | П | 1 | ВЛ-0,4 фидер Владимирская,Заводская |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
2038 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф.1001 П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2020-07-24 10:40 | 2020-07-24 11:40 | В | 1 | вл-10кВ. Ф.1001 | 1 кот. | 1 кот. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | акт№62 от 24.07.20 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
2039 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.1005 с рп-3 | 10 (10.5) | 2020-07-24 17:10 | 2020-07-24 18:20 | В | 1.1667 | тп-39,52,21,23,156,157,43,85. |  |  | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 14 |  | акт №63 от24.07.2020 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
2040 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2020-07-26 10:25 | 2020-07-26 11:20 | В | 0.91667 | ТП-713, 714, 715, 717,718 ВЛ |  |  | 269 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.07.2020г., ОЖ стр.267 акт№34 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
2041 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-07-24 08:30 | 2020-07-24 10:35 | П | 2.0833 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 51 24.07.2020 |  |  | 1
2042 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ВЛ | ТП-212, ф.4, ул. Подлесная, д.18 | 0.38 | 2020-07-25 10:20 | 2020-07-25 12:20 | В | 2 | ТП-212, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 25.07.2020, стр.102, АЖ, №72 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2043 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-212, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-07-27 13:30 | 2020-07-27 16:00 | П | 2.5 | ТП-212 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 363 |  |  |  |  | 1
2044 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, Крупская, Орджоникидзе | 0.38 | 2020-07-26 11:10 | 2020-07-26 12:40 | В | 1.5 | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, Крупская, Орджоникидзе |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 |  | № 209 ж.з. от 26.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2045 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | ВЛ | ТП 25, ф. 7 - ул. Совхозная, 8 | 0.22 | 2020-07-26 18:50 | 2020-07-26 20:00 | В | 1.1667 | ТП 25, ф. 7 - ул. Совхозная, 8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 210 ж.з. от 26.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2046 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ,фидер ул. Сосновая | 0.38 | 2020-07-25 17:40 | 2020-07-25 18:15 | В | 0.58333 | ВЛ-0,38кВ ул.Сосновая д.27 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | 25.07.2020стр.351 ОЖ | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
2047 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 10 к ТП 174, РП25-ТП 20 | 6 (6.3) | 2020-07-24 16:19 | 2020-07-24 18:09 | В | 1.8333 | ТП 174, ТП 263, ТП 85, ТП 247, ТП 775, ТП 20 |  | орг.-1 | 56 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 450 |  | 24.07.2020, №139 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2048 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП403, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-07-25 14:00 | 2020-07-25 14:20 | В | 0.33333 | ТП403 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 220 |  | 25.07.2020, ОЖ стр.164 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2049 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП9 к ТП430, ТП25 - Т-1 | 6 (6.3) | 2020-07-26 11:15 | 2020-07-26 13:55 | В | 2.6667 | ТП430, ТП387,ТП441, ТП396, ТП291, ТП25, ТП782, ТП161, ТП22, 459, ТП124, ТП810 |  | вод.-1 | 221 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 10 | 211 | 0 | 600 |  | 26.07.2020, №140, ОЖ стр.165 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2050 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП20 гТюрмировка | 10 (10.5) | 2020-07-25 05:00 | 2020-07-25 07:00 | П | 2 | ТП-20 ул.Краснознаменная |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 53 |  | 25.07.2020. лист.№45 ОПЖ |  |  | 1
2051 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная" фид. 1017, РП-2 ВВ-6 кВ направл. 206 | 6 (6.3) | 2020-07-26 20:20 | 2020-07-26 20:45 | В | 0.41667 | ТП-53, 59(Т-1) |  | Школа-1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 130 |  | 26.07.2020, ОЖ. Л. 3-4, акт 11/07 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2052 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" | 0.38 | 2020-07-27 09:00 | 2020-07-27 16:00 | П | 7 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54.78 |  |  |  |  | 1
2053 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ЛР26 - КТП8 | 10 (10.5) | 2020-07-24 18:38 | 2020-07-24 18:55 | В | 0.28333 | КТП-8 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 80.08 |  | №29, 24.07.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
2054 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2020-07-28 00:14 | 2020-07-28 00:50 | П | 0.6 | ТП-713, 714, 715, 717,718 ВЛ |  |  | 269 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2055 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1012 ТП-23 | 10 (10.5) | 2020-07-28 08:30 | 2020-07-28 15:00 | П | 6.5 | ТП-23 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
2056 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-3 ул Молодежная д. 7, ул. Смурова д. 7а | 0.38 | 2020-07-27 18:00 | 2020-07-27 22:40 | В | 4.6667 | ТП-7 Ф-3 КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |  | 27.07.2020г., ОЖ стр.268 акт№35 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2057 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-33, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-07-28 09:30 | 2020-07-28 12:00 | П | 2.5 | ТП-33 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1
2058 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-07-27 13:00 | 2020-07-27 14:00 | П | 1 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 52 27.07.2020 |  |  | 1
2059 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 6кВ Ф-3 "силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2020-07-27 14:00 | 2020-07-27 17:50 | П | 3.8333 | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 170 |  | ОЖ- лист 52 27.07.2020 |  |  | 1
2060 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-41 РУ-0,4кВ, яч.2 | 0.38 | 2020-07-27 08:15 | 2020-07-27 11:15 | В | 3 | ВЛ-0,4кВ фидер Гагарина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 27.07.2020стр.353 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2061 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2020-07-27 13:00 | 2020-07-27 14:00 | В | 1 | ТП-2.3.32.25.23.9.24.12.13.14.15.16.17.18.20 |  |  | 1010 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 1038 |  | № 30 27.07.2020. лист.№46 ОПЖ | 3.4.13 | 4.11 | 1
2062 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2020-07-27 13:00 | 2020-07-27 17:10 | В | 4.1667 | ТП-25 ул. Заречная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 78.5 |  | № 30 27.07.2020. лист.№46 ОПЖ | 3.4.13 | 4.11 | 1
2063 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-105 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-07-27 15:48 | 2020-07-27 16:05 | В | 0.28333 | ТП-39 |  |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.07.2020. лист.№47 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2064 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2020-07-27 16:43 | 2020-07-27 19:29 | В | 2.7667 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.07.2020. лист.№47 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2065 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 10 г Судогда | 10 (10.5) | 2020-07-28 05:00 | 2020-07-28 08:00 | П | 3 | ТП-10 ул.Мал.Советский пер. |  |  | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 130 |  | 28.07.2020. лист.№47 ОПЖ |  |  | 1
2066 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид."ул. К. Маркса" | 0.38 | 2020-07-28 09:00 | 2020-07-28 11:00 | П | 2 | ВЛ фид."ул. К. Маркса" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2067 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 182, ул. Мира, 39 | 0.38 | 2020-07-28 09:00 | 2020-07-28 12:00 | П | 3 | ТП 182, Т-2 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2068 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 495, ул. Тракторная, 14 | 0.38 | 2020-07-28 09:00 | 2020-07-28 09:00 | П | 0 | ТП 495, Т-2 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2069 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 93, ул.Солнечная, 26 | 0.38 | 2020-07-28 09:00 | 2020-07-28 15:00 | П | 6 | ТП 93, ф.ВЛ-3 ул.Солнечная, ул.Пугачева |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
2070 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 137, ул.Урицкого,30б | 0.38 | 2020-07-28 09:00 | 2020-07-28 14:00 | П | 5 | ТП 137, ВЛ ул.Вокзальная,15а,16а |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
2071 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 152, ул.Добросельская, 164-а | 0.38 | 2020-07-28 13:00 | 2020-07-28 14:00 | П | 1 | ТП 152 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2072 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 201, ул. Куйбышева, 46А | 0.38 | 2020-07-28 14:30 | 2020-07-28 15:30 | П | 1 | ТП 201 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2073 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 7 ВВ к ТП 140 ; КЛ 6 кВ ТП 87 - ТП 427 | 6 (6.3) | 2020-07-27 16:55 | 2020-07-27 17:58 | В | 1.05 | ТП 140, 113, 391, 427 |  | м.у.-1, орг.-1 | 55 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 250 |  | 27.07.2020, акт №142, стр. 167 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2074 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 7 ВВ к ТП 227 с.ф.11; КЛ 6 кВ ТП 17 - ТП 188 с.ф.11 | 6 (6.3) | 2020-07-27 16:55 | 2020-07-27 17:35 | В | 0.66667 | ТП 227, 17, 188, 87 |  | орг.-1 | 58 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 280 |  | 27.07.2020, акт №143, стр. 167 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2075 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 фидЮ-1 - РП30; КЛ-10кВ РП30 к ТП617 | 10 (10.5) | 2020-07-27 23:55 | 2020-07-28 01:20 | В | 1.4167 | РП30, ТП617, ТП614, ТП639, ТП624, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, 638, ТП652, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП661, ТП610, ТП628, ТП653, ТП627, ТП549, ТП634, ТП636, ТП647, ТП646, ТП644, ТП643, ТП681, ТП528, ТП640, ТП645, ТП629, ТП662, ТП677, ТП631, ТП632, ТМП630 |  | м.у.-1, орг.-1 | 55 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 250 |  | 27.07.2020, акт №144, стр. 168 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2076 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-13 ул Молодежная д. 9 | 0.38 | 2020-07-28 12:04 | 2020-07-28 17:25 | В | 5.35 | ТП-7 Ф-13 КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 28.07.2020г. акт№36 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2077 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-59, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-07-29 13:30 | 2020-07-29 16:00 | П | 2.5 | ТП-59 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
2078 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-07-28 08:30 | 2020-07-28 17:00 | П | 8.5 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 52 28.07.2020 |  |  | 1
2079 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 7 г Судогда Ф- Октябрьская | 0.38 | 2020-07-29 09:00 | 2020-07-29 14:00 | П | 5 | ТП-7 ул.Мал.Советский пер. |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 |  | 29.07.2020. лист.№48 ОПЖ |  |  | 1
2080 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2020-07-28 15:30 | 2020-07-28 17:00 | В | 1.5 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.07.2020. лист.№47 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2081 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 663, мкр.Юрьевец ул. Всесвятская | 10 (10.5) | 2020-07-27 17:00 | 2020-07-27 18:45 | В | 1.75 | ТП 663, Тр-р |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  | 27.07.2020, стр 92 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 1
2082 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид."ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2020-07-29 09:00 | 2020-07-29 11:00 | П | 2 | ВЛ фид."ул. Покровская, Прудовая" от ТП 10/0,4 кВ № 52 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2083 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59(ул. Менделеева 20) | 10 (10.5) | 2020-07-29 08:40 | 2020-07-29 13:00 | П | 4.3333 | ТП-59 | Школа-1 |  | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
2084 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2020-07-30 06:10 | 2020-07-30 06:30 | П | 0.33333 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 117, 6, 7, 8, 58, 152 |  |  | 665 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 820 |  | о.ж. лист 46 |  |  | 1
2085 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-07-30 09:00 | 2020-07-30 17:00 | П | 8 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2086 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1024 ТП-3 | 10 (10.5) | 2020-07-30 12:00 | 2020-07-30 17:00 | П | 5 | ТП-3 |  | орг.-2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
2087 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | КЛ | ТП-143, ф.4, ул. 5-го Декабря, д.22/1 | 0.38 | 2020-07-30 01:50 | 2020-07-30 12:00 | В | 10.1667 | ТП-143, ф.4, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 30.07.2020, стр.104, АЖ, №73 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2088 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-198, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-07-30 13:30 | 2020-07-30 16:00 | П | 2.5 | ТП-198 | ЦТП-1 |  | 79 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
2089 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-07-30 04:47 | 2020-07-30 10:00 | В | 5.2167 | ТП-36 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21.34 |  | №30, 30.07.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2090 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2020-07-29 10:45 | 2020-07-29 20:02 | П | 9.2833 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.07.2020. лист.№48 ОПЖ |  |  | 1
2091 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-07-29 08:30 | 2020-07-29 16:10 | П | 7.6667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 52 29.07.2020 |  |  | 1
2092 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-07-29 08:40 | 2020-07-29 11:05 | П | 2.4167 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 52 29.07.2020 |  |  | 1
2093 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-07-29 13:00 | 2020-07-29 13:15 | П | 0.25 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-8 |  | Кот.-1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 53 29.07.2020 |  |  | 1
2094 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-9 | 0.38 | 2020-07-29 13:20 | 2020-07-29 16:40 | П | 3.3333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-9 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 53 29.07.2020 |  |  | 1
2095 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 мкр-н Кр.Октябрь ф.Пушкина | 0.22 | 2020-07-29 10:50 | 2020-07-29 11:30 | В | 0.66667 | ВЛ ф.Пушкина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 29.07. 2020 стр 357 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2096 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС"Киржач"-4РУ-10кВ Ф.10 | 10 (10.5) | 2020-07-29 14:45 | 2020-07-29 17:22 | В | 2.6167 | КЛ-10кВ ТПС "Киржач"-4РУ-10кВ |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |  | №182 29.07.2020 | 3.4.4 | 4.13 | 1
2097 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 мкр-н Кр.Октябрь ф.Калинина,Комсомольская | 0.38 | 2020-07-29 17:05 | 2020-07-29 18:35 | В | 1.5 | ВЛ ф.Калинина ,Комсомольская |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 21 |  | 29.07. 2020 стр 357 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2098 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | КРУН-1 ВЛ-6 кВ в стор. ТП-101, 100, 114, 102 | 6 (6.3) | 2020-07-30 09:00 | 2020-07-30 11:00 | П | 2 | ТП-101, 100, 114, 102, 116, 103, 104, 105, 106 |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
2099 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-21, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-07-30 09:00 | 2020-07-30 11:30 | П | 2.5 | ТП-21, 111, 119, 97, 98 |  |  | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
2100 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Островская" | 35 | 2020-07-30 09:00 | 2020-07-30 18:00 | П | 9 | ТП-135, 136 |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2101 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2020-07-31 00:12 | 2020-07-31 00:30 | П | 0.3 | ТП-713, 714, 715, 717,718 ВЛ |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 31.07.2020г., ОЖ стр.274 |  |  | 1
2102 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1023 ТП-18 РУ-0,4кВ СШ-Т2 | 0.38 | 2020-07-31 12:00 | 2020-07-31 14:00 | П | 2 | ТП-18 СШ-Т2 |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2103 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-120 фидер Добровольского (левая строна) | 0.38 | 2020-07-31 09:30 | 2020-07-31 10:00 | П | 0.5 | ВЛ ул.Добровольского |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
2104 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | КЛ-6 кВ: ТП 8 - ТП 70 | 6 (6.3) | 2020-07-30 10:00 | 2020-07-30 10:00 | В | 0 | КЛ-6 кВ: ТП 8 - ТП 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | О.Ж. от 30.07.2020 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2105 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | КЛ-6 кВ: ТП 71 - ТП 4 | 6 (6.3) | 2020-07-30 10:00 | 2020-07-30 10:00 | В | 0 | КЛ-6 кВ: ТП 71 - ТП 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | О.Ж. от 30.07.2020 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2106 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-07-30 09:03 | 2020-07-30 15:13 | П | 6.1667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 53 30.07.2020 |  |  | 1
2107 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-9 | 0.38 | 2020-07-30 09:47 | 2020-07-30 16:47 | П | 7 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-9 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 53 30.07.2020 |  |  | 1
2108 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 9 г Судогда Ф-Октябрская | 0.22 | 2020-07-30 09:00 | 2020-07-30 09:35 | В | 0.58333 | ТП-9 ул.Октябрская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 30.07.2020. лист.№16 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2109 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 24 ул. Грибоедова д. 2 | 0.38 | 2020-07-31 09:00 | 2020-07-31 13:00 | П | 4 | ТП 24 ВЛ 0, 4 кВ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
2110 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Ново- Александрово откл. Фид. 1009 | 10 (10.5) | 2020-07-31 09:00 | 2020-07-31 14:00 | П | 5 | КТП 867, КТП 928, КТП 929, КТП 895, КТП 863, КТП 933, |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2111 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Ново- Александрово фид. 1008 МРСК откл. ЛРНД к КТП 941 | 10 (10.5) | 2020-07-30 18:20 | 2020-07-30 19:20 | В | 1 | КТП 941 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |  | 30.07.2020, №145, стр. 172 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2112 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" | 0.38 | 2020-07-31 10:00 | 2020-07-31 13:00 | П | 3 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54.78 |  |  |  |  | 1
2113 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-50 ф.3 | 0.38 | 2020-07-31 09:55 | 2020-07-31 13:40 | П | 3.75 | ВЛ фид.Октябрьская |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  | о.ж. от 31.07.20 |  |  | 1
2114 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-9 ф.3 | 0.38 | 2020-07-31 13:45 | 2020-07-31 15:35 | П | 1.8333 | ВЛ фид.Ленина |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 |  | о.ж. от 31.07.20 |  |  | 1
2115 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2020-07-31 00:12 | 2020-07-31 00:30 | П | 0.3 | ТП-713, 714, 715, 717,718 ВЛ |  |  | 269 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 31.07.2020г., ОЖ стр.274 |  |  | 1
2116 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1023 ТП-18 РУ-0,4кВ СШ-Т2 | 0.38 | 2020-07-31 12:04 | 2020-07-31 13:15 | П | 1.1833 | ТП-18 СШ-Т2 |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | 31.07.2020г., ОЖ стр.274 |  |  | 1
2117 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область область" | ТП | ТП-18, ф.6, ул. Комсомольская, д.24 | 0.38 | 2020-07-31 20:10 | 2020-07-31 20:30 | В | 0.33333 | ТП-18, ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 31.07.2020, стр.106, АЖ, №73 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2118 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-07-31 08:42 | 2020-07-31 09:20 | П | 0.63333 | ТП-12 КЛ 0,4кВ Ф-4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | ОЖ- лист 53 31.07.2020 |  |  | 1
2119 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ 6кВ Ф-4 "силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2020-07-31 09:44 | 2020-07-31 09:52 | П | 0.13333 | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-1,2,3,4,5,6,7,8 |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 80 |  | ОЖ- лист 54 31.07.2020 |  |  | 1
2120 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-50 ф.3 | 0.38 | 2020-08-03 09:30 | 2020-08-03 13:00 | П | 3.5 | ВЛ фид.Октябрьская |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  | о.ж. от 03.08.20 |  |  | 1
2121 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Ново- Александрово откл. Фид. 1008 | 10 (10.5) | 2020-08-03 08:00 | 2020-08-03 17:00 | П | 9 | КТП 867, КТП 941 КТП 929, КТП 928, КТП 863, КТП 933, КТП 741,КТП 895 |  |  | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2122 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 682, ул. Всесвятская 23 | 0.38 | 2020-08-03 09:00 | 2020-08-03 10:00 | П | 1 | ТП 682 РУ 10 кВ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2123 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 93, ул. Солнечная 26 | 0.38 | 2020-08-03 09:00 | 2020-08-03 15:00 | П | 6 | ТП 93, ф.ВЛ-3 ул.Пугачева, |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
2124 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-138, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-08-03 13:30 | 2020-08-03 16:00 | П | 2.5 | ТП-138 | д.с.-1, кот.-1 |  | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 238 |  |  |  |  | 1
2125 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", КЛ-6 кВ фид. 607 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-08-03 03:40 | 2020-08-03 03:40 | В | 0 | КЛ-6 кВ фид. 607 каб. "Б" от ПС "Гусь" до РП-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03.07.2020, ОЖ л. 9, акт № 1/08 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2126 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, РУ-0,14 кВ, ф. 9 - ул. Мира, Зеленая, Ленинградская | 0.22 | 2020-08-02 14:20 | 2020-08-02 14:55 | В | 0.58333 | ТП 32, РУ-0,14 кВ, ф. 9 - ул. Мира, 63 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 |  | № 218 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2127 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Московская 30,32,34,36" | 0.38 | 2020-08-01 15:53 | 2020-08-01 17:05 | В | 1.2 | КТП-24 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 148.5 |  | 01.08.20, стр.200, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
2128 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.21, ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-08-02 23:06 | 2020-08-02 23:13 | П | 0.11667 | КТП-36, КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 97.46 |  |  |  |  | 1
2129 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" | 0.38 | 2020-08-03 09:30 | 2020-08-03 16:00 | П | 6.5 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная", ф.20"Сарай, Дачная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54.78 |  |  |  |  | 1
2130 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП20 п. Тюрмировка | 10 (10.5) | 2020-08-01 04:30 | 2020-08-01 05:10 | П | 0.66667 | ТП-20 |  |  | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 47 |  | 01.08.2020. лист.№49 ОПЖ |  |  | 1
2131 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП17 п.Ликино ф-ул. Лесная | 0.38 | 2020-08-01 09:00 | 2020-08-01 12:00 | В | 3 | ТП-17 ул.Лесная |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30 |  | 01.08.2020. лист.№7 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2132 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2020-08-01 08:15 | 2020-08-01 09:30 | В | 1.25 | ТП12,ТП26,ТП22,ТП29, ТП53,ТП85,ТП63(абон) |  |  | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 320 |  | №183 01.08.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2133 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС 10 Красный Угол РУ-6кВ яч.1 | 6 (6.3) | 2020-08-01 18:25 | 2020-08-01 18:45 | В | 0.33333 | ТП 64, ТП-66, ТП 68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 316 |  | №184 01.08.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2134 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 10 (10.5) | 2020-08-02 21:15 | 2020-08-02 22:00 | В | 0.75 | ТП-16,27,48,46,25 ,92,57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 56,104,89,62, 15-аб.,60 - 22шт. |  |  | 1118 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 998 |  | №185 02.08.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2135 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2020-08-02 21:15 | 2020-08-02 22:10 | В | 0.91667 | ТП-94 (абон) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | №186 02.08.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2136 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.8 | 10 (10.5) | 2020-08-02 21:15 | 2020-08-02 22:24 | В | 1.15 | ТП-39, 51, 9 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 80 |  | №187 02.08.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2137 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.8 | 10 (10.5) | 2020-08-02 21:15 | 2020-08-03 00:14 | В | 2.9833 | ТП-40 |  |  | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 18 |  | №188 02.08.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2138 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 6071 РП 9 ТП 434, ТП 205 - ТП 434 | 6 (6.3) | 2020-08-03 13:05 | 2020-08-03 13:25 | В | 0.33333 | ТП434, ТП205, ТП234, ТП235 |  | КНС-1 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 160 |  | 3.08.2020, №146, стр. 177 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2139 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2020-08-03 10:02 | 2020-08-03 10:22 | П | 0.33333 | ТП-788 ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 31.07.2020г., ОЖ стр.277 |  |  | 1
2140 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2020-08-03 16:52 | 2020-08-03 17:29 | П | 0.61667 | ТП-788 ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 31.07.2020г., ОЖ стр.278 |  |  | 1
2141 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1006 РП-1 Ф-1014 ТП-12,25,26,39 | 10 (10.5) | 2020-08-04 09:00 | 2020-08-04 15:00 | П | 6 | ТП-12,25,26,39 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 276 |  |  |  |  | 1
2142 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 20 п. Тюрмировка ф-ул. Муромская, ф-ул. Краснознаменная, ф-ул. Южная | 0.38 | 2020-08-04 05:15 | 2020-08-04 08:00 | П | 2.75 | ТП-20 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 53 |  | 04.08.2020. лист.№50 ОПЖ |  |  | 1
2143 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.21, ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-08-04 21:15 | 2020-08-04 21:35 | П | 0.33333 | КТП-36, КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 97.46 |  |  |  |  | 1
2144 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.21 "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-08-04 21:35 | 2020-08-04 22:50 | П | 1.25 | КТП-36 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21.34 |  |  |  |  | 1
2145 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная" | 0.38 | 2020-08-04 09:30 | 2020-08-04 16:00 | П | 6.5 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная" |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 33.22 |  |  |  |  | 1
2146 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-71, ф.4, ул. Садовая, д.8 | 0.38 | 2020-08-03 10:20 | 2020-08-03 10:40 | В | 0.33333 | ТП-71, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 03.08.2020, стр.106, АЖ, №74 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2147 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "КЭЗ", ф.637, от РП-2 ст до ТП-23а | 6 (6.3) | 2020-08-04 01:45 | 2020-08-04 05:50 | В | 4.0833 | ф.637, ТП-23а, 28, 59, 128, 192, 233, КЛ | кот.-3, д.с.-1, м.у.-1 |  | 297 | 0 | 10 | 287 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 540 |  | 03.08.2020, №75 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2148 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-92, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-08-04 09:30 | 2020-08-04 12:00 | П | 2.5 | ТП-92 | кот.-1 |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
2149 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 56, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Ленина, 21 | 0.38 | 2020-08-03 14:00 | 2020-08-03 15:10 | В | 1.1667 | ТП 56, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Ленина, 21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 220 ж.з. от 03.08 | 3.4.8.3 | 4.3 | 0
2150 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | каб. выв. с ТП 28 на оп. ВЛ- 0,4 кВ в сторону ул. 3-я Сосновая | 0.38 | 2020-08-03 18:55 | 2020-08-04 10:00 | В | 15.0833 | каб. выв. с ТП 28 на оп. ВЛ- 0,4 кВ в сторону ул. 3-я Сосновая |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  | № 221 ж.з. от 03.08 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
2151 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-78, ВЛ фид. "ул. Окружная 6" | 0.38 | 2020-08-03 16:05 | 2020-08-03 21:30 | В | 5.4167 | ВЛ фид. "ул. Окружная 6" от ТП 6/0,4 кВ № 78 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 03.07.2020, ОЖ по 0,4 кВ л. 1, акт № 2/08 | 3.4.14 | 4.10 | 1
2152 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского пр. ст." | 0.38 | 2020-08-04 09:00 | 2020-08-04 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. А. Невского пр. ст." от ТП6/0,4 кВ № 27 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2153 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-15, КЛ фид. "ул. Калинина 50 Б" | 0.38 | 2020-08-04 09:00 | 2020-08-04 15:00 | П | 6 | КЛ фид. "ул. Калинина 50 Б" от ТП 10/0,4 кВ № 15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2154 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "ул. Ст. большевиков 17А" | 0.38 | 2020-08-04 13:00 | 2020-08-04 15:00 | П | 2 | КЛ фид. "ул. Ст. большевиков 17А" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
2155 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-34 РУ-0,4 яч.8 фидер Столовая | 0.38 | 2020-08-04 10:00 | 2020-08-04 11:00 | П | 1 | КЛ-0,4кВ фидер Столовая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
2156 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-34 РУ 0,4кВ Ф-6 | 0.38 | 2020-08-03 11:13 | 2020-08-03 12:00 | П | 0.78333 | РЩТП-34.1 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 54 03.08.2020 |  |  | 1
2157 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-08-03 11:40 | 2020-08-03 12:00 | П | 0.33333 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-3 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 54 03.08.2020 |  |  | 1
2158 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-08-03 15:04 | 2020-08-03 15:32 | П | 0.46667 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 55 03.08.2020 |  |  | 1
2159 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1006 РП-1 Ф-1014 ТП-12,25,26,39 | 10 (10.5) | 2020-08-05 09:00 | 2020-08-05 15:00 | П | 6 | ТП-12,25,26,39 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 276 |  |  |  |  | 1
2160 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 Ф ул. Коровники не чет | 0.22 | 2020-08-04 17:05 | 2020-08-04 17:40 | В | 0.58333 | ВЛ Ф.ул. Коровники не чет |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 4.08.2020, стр 328, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
2161 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-39, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-08-05 09:30 | 2020-08-05 12:00 | П | 2.5 | ТП-39, 70, ТП-93, 129 (абонентские), ТП-165 (КЭСР) |  |  | 65 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 108 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | 1
2162 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-15 | 0.38 | 2020-08-04 08:40 | 2020-08-04 09:40 | П | 1 | ТП-12 КЛ 0,4кВ Ф-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 55 04.08.2020 |  |  | 1
2163 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-1 | 0.38 | 2020-08-04 09:40 | 2020-08-04 10:00 | П | 0.33333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 55 04.08.2020 |  |  | 1
2164 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2020-08-04 10:14 | 2020-08-04 10:46 | П | 0.53333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 55 04.08.2020 |  |  | 1
2165 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-34 РУ 0,4кВ Ф-2,7 | 0.38 | 2020-08-04 09:00 | 2020-08-04 10:55 | П | 1.9167 | ТП-34 КЛ 0,4кВ Ф-2,7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | ОЖ- лист 55 04.08.2020 |  |  | 1
2166 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП20 п. Тюрмировка ф-ул. Муромская, ф-ул. Краснознаменная, ф-ул. Южная | 0.38 | 2020-08-05 05:00 | 2020-08-05 08:00 | П | 3 | ТП-20 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 53 |  | 05.08.2020. лист.№51 ОПЖ |  |  | 1
2167 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2020-08-05 09:00 | 2020-08-05 19:00 | П | 10 | ТП-1,2,3,4 |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 134.3 |  | 05.08.2020. лист.№51 ОПЖ |  |  | 1
2168 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | 1СШ ф. 1010, 1005, 1003, 1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-08-04 12:05 | 2020-08-04 12:55 | В | 0.83333 | КТП-857, ТП-4, КТП-33, ТП-40, КТП-29,КТП-8, КТП-7.2, ТП-3 тр-р№1, ТП-2, КТП-2,КТП-21 тр-р№1, ТП-23,ТП-13,КТП-15, ТП-31 тр-р№2, ТП-14, РП-250 тр-р№1 | м.у.-1 | орг.-2 | 821 | 0 | 3 | 817 | 0 | 0 | 0 | 820 | 1 | 1276.44 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №31, 04.08.20 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
2169 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Лесная" | 0.38 | 2020-08-05 10:00 | 2020-08-05 13:00 | П | 3 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Лесная" |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 31.24 |  |  |  |  | 1
2170 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-08-06 17:00 | 2020-08-06 18:00 | П | 1 | ТП-24 Ф-3 ВЛ |  | орг.-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
2171 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 20 п. Тюрмировка ф-ул. Муромская, ф-ул. Краснознаменная, ф-ул. Южная | 0.38 | 2020-08-06 05:00 | 2020-08-06 08:00 | П | 3 | ТП-20 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 53 |  | 06.08.2020. лист.№51 ОПЖ |  |  | 1
2172 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-141, ф.4, ул. Еловая, д. 3а | 0.38 | 2020-08-05 11:00 | 2020-08-05 13:20 | В | 2.3333 | ТП-141, ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 05.08.2020, стр.106, АЖ, №76 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2173 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.3, ул. Суворова, д.73 | 0.38 | 2020-08-05 17:00 | 2020-08-05 17:40 | В | 0.66667 | ТП-12, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 05.08.2020, стр.106, АЖ, №77 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2174 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-157, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-08-06 09:00 | 2020-08-06 12:00 | П | 3 | ТП-157 | КНС-1 |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
2175 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная" | 0.38 | 2020-08-06 09:30 | 2020-08-06 16:00 | П | 6.5 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная" |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 33.22 |  |  |  |  | 1
2176 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП№7.1-ЛР№26 | 10 (10.5) | 2020-08-06 09:30 | 2020-08-06 10:30 | П | 1 | КТП-8 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 80.08 |  |  |  |  | 1
2177 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП№7.1-ЛР№26 | 10 (10.5) | 2020-08-06 15:00 | 2020-08-06 16:00 | П | 1 | КТП-8 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 80.08 |  |  |  |  | 1
2178 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2020-08-06 10:00 | 2020-08-06 11:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул.Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2179 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "ул. Ст. большевиков 17А" | 0.38 | 2020-08-05 12:07 | 2020-08-05 16:35 | В | 4.4667 | КЛ фид. "ул. Ст. большевиков 17А" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | 05.08.20, ОЖ л. 12-13, акт 3/08 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2180 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ фид. "ЦТП ввод 1" | 0.38 | 2020-08-06 09:00 | 2020-08-06 10:30 | П | 1.5 | КЛ фид. "ЦТП ввод 1" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  | ЦТП-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2181 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ фид. "ЦТП ввод 2" | 0.38 | 2020-08-06 10:30 | 2020-08-06 12:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "ЦТП ввод 2" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  | ЦТП-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2182 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-08-06 09:15 | 2020-08-06 10:45 | П | 1.5 | ТП-12 КЛ 0,4кВ Ф-8 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 55 06.08.2020 |  |  | 1
2183 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 РУ-0,4 кВ Ф-1 | 0.38 | 2020-08-07 09:00 | 2020-08-07 11:00 | П | 2 | ТП-40 Ф-1 ВЛ |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
2184 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-55, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-08-07 09:30 | 2020-08-07 12:00 | П | 2.5 | ТП-55 | шк.-1 |  | 147 | 0 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
2185 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-222, РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.38 | 2020-08-07 10:00 | 2020-08-07 12:00 | П | 2 | ТП-222, 2 СШ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1
2186 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Васильева" | 0.38 | 2020-08-07 10:00 | 2020-08-07 11:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Васильева" от ТП6/0,4 кВ № 2 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
2187 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-08-07 08:40 | 2020-08-07 11:30 | П | 2.8333 | ТП-83 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
2188 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 40, пер. Гоголя | 6 (6.3) | 2020-08-07 09:00 | 2020-08-07 12:00 | П | 3 | ТП 40, пер. Гоголя |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |  | стр. 120 о.ж. от 07.08 |  |  | 1
2189 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-08-06 15:50 | 2020-08-06 17:20 | В | 1.5 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.08.2020. лист.№52 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2190 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-08-06 15:50 | 2020-08-06 18:55 | В | 3.0833 | ТП-8,6 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.08.2020. лист.№52 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2191 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 | 10 (10.5) | 2020-08-07 09:00 | 2020-08-07 17:00 | П | 8 | ТП-30 |  |  | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.08.2020. лист.№52 ОПЖ |  |  | 1
2192 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная" | 0.38 | 2020-08-07 09:30 | 2020-08-07 12:00 | П | 2.5 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная" |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 33.22 |  |  |  |  | 1
2193 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф.г.Сокол ул. Ленина | 0.38 | 2020-08-07 09:00 | 2020-08-07 11:00 | П | 2 | КЛ Ф. г. Сокол ул. Ленина |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  | 7.08.2020, стр 332, ОЖ |  |  | 1
2194 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 РУ-0,4 кВ Ф-1 | 0.38 | 2020-08-07 09:03 | 2020-08-07 10:28 | П | 1.4167 | ТП-40 Ф-1 ВЛ |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 |  | 07.08.2020г., ОЖ стр.284 |  |  | 1
2195 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4 кВ Ф-1 | 0.38 | 2020-08-07 21:40 | 2020-08-07 22:05 | В | 0.41667 | ТП-2 Ф-1 ВЛ |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 61 |  | 07.08.2020г.,Акт № 37 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2196 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-41 РУ-0,4 кВ Ф-6 | 0.38 | 2020-08-09 19:00 | 2020-08-09 19:00 | В | 0 | ТП-41 РУ-0,4 кВ Ф-6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09.08.2020г.,Акт № 38 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2197 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-39 | 10 (10.5) | 2020-08-10 10:00 | 2020-08-10 15:00 | П | 5 | ТП-39 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2198 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-15, ф.4, ул. Дружбы, д.15 | 0.38 | 2020-08-07 21:40 | 2020-08-07 22:00 | В | 0.33333 | ТП-15, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 07.08.2020, стр.108, АЖ, №78 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2199 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-65, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-08-10 13:30 | 2020-08-10 16:00 | П | 2.5 | ТП-65 | кот.-1 |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
2200 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 395 ул. Соколова Соколенка д. 18, 22 | 0.38 | 2020-08-08 08:55 | 2020-08-08 15:50 | В | 6.9167 | ТП 395, фид. Соколова Соколенка 18 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | 08.08.2020, стр.100 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2201 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Химзаводская" ф.Связи-2 ПС"ПТС" | 6 (6.3) | 2020-08-09 11:20 | 2020-08-09 12:30 | В | 1.1667 | ПС "ПТС" |  | орг. -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 290 |  | 09.08.2020, №122, стр. 185 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.4, 4.21 | 0
2202 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г Судогда ф-Северная, ф- Краснознаменная, ф-Первомайская, ул. Гоголя | 0.38 | 2020-08-07 14:15 | 2020-08-07 15:40 | П | 1.4167 | ТП-10 ВЛ-0,4 кВ |  |  | 271 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 130 |  | 07.08.2020. лист.№52 ОПЖ |  |  | 1
2203 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2020-08-10 09:00 | 2020-08-10 19:00 | П | 10 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.08.2020. лист.№53 ОПЖ |  |  | 1
2204 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-56 РУ-0,4 фидер ул.Магистральная | 0.38 | 2020-08-07 13:00 | 2020-08-07 14:10 | В | 1.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Магистральная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 07.08.2020 стр.373 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2205 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-08-07 12:06 | 2020-08-07 12:35 | П | 0.48333 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 56 07.08.2020 |  |  | 1
2206 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-08-08 10:15 | 2020-08-08 10:50 | В | 0.58333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 56 08.08.2020 | 3.4.7.3 | 4.10, 4.12, 4.13 | 1
2207 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | КТП-28 КЛ-0,4кВ ф.1 "Заводская 16,14,12,8,10" | 0.38 | 2020-08-07 10:35 | 2020-08-07 14:53 | В | 4.3 | КТП-28 КЛ-0,4кВ ф.1 "Заводская 16,14,12,8,10" |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17.38 |  | 07.08.20, стр. 10, ОЖ | 3.4.8 | 4.14, 4.4 | 0
2208 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" РП№250-КТП№7.2 | 10 (10.5) | 2020-08-09 14:58 | 2020-08-09 16:38 | В | 1.6667 | КТП-21 тр-р№2, ТП-3 тр-р №1, ТП-24, ТП-31 тр-р №2, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2 | орг.-1 | орг.-2 | 512 | 0 | 3 | 509 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 1330.56 |  | №32, 09.08.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
2209 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-131, пос. Гусевский | 6 (6.3) | 2020-08-10 09:00 | 2020-08-10 14:00 | П | 5 | ТП-131 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2210 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ ул. "Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2020-08-10 10:00 | 2020-08-10 11:00 | П | 1 | ВЛ ул. "Покровская, Прудовая" от ТП6/0,4 кв № 52 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2211 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Мичурина" | 0.38 | 2020-08-10 13:00 | 2020-08-10 14:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Мичурина" от ТП6/0,4 кв № 3 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
2212 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-39 | 10 (10.5) | 2020-08-12 10:00 | 2020-08-12 15:00 | П | 5 | ТП-39 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2213 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-35, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-08-12 13:30 | 2020-08-12 16:00 | П | 2.5 | ТП-35 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
2214 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2020-08-12 10:00 | 2020-08-12 12:00 | П | 2 | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 1
2215 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2020-08-12 12:00 | 2020-08-12 14:00 | П | 2 | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32.34 |  |  |  |  | 1
2216 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-14, РУ-0,4кВ,фид. ул.Свобода, д. 23 | 0.22 | 2020-08-11 14:45 | 2020-08-11 15:30 | В | 0.75 | ВЛ-0,22кВ , фид.ул.Свобода |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 11.08.2020, стр378 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2217 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 421, ул.Большой проезд, 35 | 0.38 | 2020-08-12 09:00 | 2020-08-12 15:00 | П | 6 | ТП 421, ф.ВЛ-1 ул.Офицерская, Большой проезд, ул.Мичурина |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2218 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 5, ул.Летне-Перевозинская, 3 | 6 (6.3) | 2020-08-12 09:00 | 2020-08-12 11:00 | П | 2 | ТП 5, ТП 133 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2219 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 306, фид. ул.Добросельская,195-а, КЛ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-08-11 15:00 | 2020-08-11 16:30 | В | 1.5 | ТП 306, фид. ул.Добросельская,195-а |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | 11.08.20 стр. 2 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2220 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП 32 к ТП 9, ТП 9 - ТП 10 | 6 (6.3) | 2020-08-12 01:52 | 2020-08-12 03:15 | В | 1.3833 | ТП 9, ТП 10, ТП 536, ТП 92, ТП 795, ТП 105 |  | орг.-3 | 91 | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 190 |  | 12.08.2020 № 152, стр.189 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2221 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ПС Кольчугино, РУ-6 кВ, ф. 637 | 6 (6.3) | 2020-08-12 01:30 | 2020-08-12 03:55 | В | 2.4167 | 37 ТП: 65 Т2, 25, 15, 73, 46, 27, 104С/Х техника, НДМ, 67, 28, 10 Т2, 78 Т2, Водолей, 105, 74, Арасан, 58, 9а, 11, 54, 59, 48, 51, 59а, 62, 36, 42а, 42, 91, 99, 99а, 99б, 18, 96, 21, 29 |  | кот. - 1 | 3290 | 0 | 1 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 0 | 2000 |  | акт №6 от 12.08, стр. 124 о.ж. от 12.08 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
2222 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-28 РУ 0,4кВ Ф-12 | 0.38 | 2020-08-12 10:00 | 2020-08-12 13:00 | П | 3 | ТП-28 ВЛИ 0,4кВ Ф-12 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |  | ОЖ- лист 56 07.08.2020 |  |  | 1
2223 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-8 ф.1 | 0.38 | 2020-08-12 10:50 | 2020-08-12 13:10 | П | 2.3333 | ВЛ фид.Поликлиника |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | о.ж. от 12.08.20 стр.5 |  |  | 1
2224 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-45 | 0.38 | 2020-08-12 15:05 | 2020-08-12 15:40 | П | 0.58333 | ВЛ фид.ул.Садовая |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 250 |  | о.ж. от 12.08.20 стр.6 |  |  | 1
2225 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-35, КЛ фид. "УПП ВОС" | 0.38 | 2020-08-12 13:30 | 2020-08-12 14:20 | П | 0.83333 | КЛ фид. "УПП ВОС" от ТП 10/0,4 кВ № 35 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2226 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-87, ф.8, пр-д Муромский, д.7, 9 | 0.38 | 2020-08-12 15:15 | 2020-08-12 16:00 | В | 0.75 | ТП-87, ф.8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |  | 12.08.2020, стр.108, АЖ, №79 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2227 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-42, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-08-13 09:30 | 2020-08-13 12:00 | П | 2.5 | ТП-42 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 163 |  |  |  |  | 1
2228 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-105 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-08-12 09:39 | 2020-08-12 09:44 | П | 0.083333 | ТП-39 |  |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.07.2020. лист.№54 ОПЖ |  |  | 1
2229 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-08-13 09:00 | 2020-08-13 12:00 | П | 3 | ТП-7 Ф-3 КЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2230 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-08-13 17:00 | 2020-08-13 19:00 | П | 2 | ТП-24 Ф-3 ВЛ |  | орг.-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
2231 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП575, ТП 159 - ТП 330 | 10 (10.5) | 2020-08-12 13:25 | 2020-08-12 14:03 | В | 0.63333 | ТП575, ТП534, ТП754, ТП330, ТП159 |  | м.у.-2 | 34 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 85 |  | 12.08.20, стр 190 ОЖ, № 153 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2232 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 5, ул.Летне-Перевозинская, 3 | 6 (6.3) | 2020-08-13 13:30 | 2020-08-13 15:30 | П | 2 | ТП 5, ТП 133 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2233 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229, ТП 409 - ТП 718 | 10 (10.5) | 2020-08-12 14:45 | 2020-08-12 15:45 | В | 1 | ТП 229, ТП 409, ТП 718, ТП 390, ТП 798 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 190 |  | 12.08.20, стр 190 ОЖ, № 154 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2234 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 31, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. Луговая, 3,5 | 0.38 | 2020-08-12 16:15 | 2020-08-13 09:30 | В | 17.25 | ТП 31, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. Луговая, 3,5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | № 227 ж.з. от 12.08 | 3.4.9.3, 3.4.8.5 | 4.9 | 1
2235 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-77 ф.3 | 0.38 | 2020-08-14 09:00 | 2020-08-14 13:00 | П | 4 | ВЛ-0.4 кВ. ул.Береговая |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |  | о.ж. лист 7 |  |  | 1
2236 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-35, КЛ фид. "УПП ВОС" | 0.38 | 2020-08-12 13:30 | 2020-08-12 14:20 | П | 0.83333 | КЛ фид. "УПП ВОС" от ТП 10/0,4 кВ № 35 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2237 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-08-13 09:00 | 2020-08-13 12:00 | П | 3 | ТП-7 Ф-3 КЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  | 13.08.2020г., ОЖ стр.293 |  |  | 1
2238 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-08-13 17:00 | 2020-08-13 19:00 | П | 2 | ТП-24 Ф-3 ВЛ |  | орг.-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 |  | 13.08.2020г., ОЖ стр.293 |  |  | 1
2239 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 | 10 (10.5) | 2020-08-13 10:10 | 2020-08-13 15:31 | В | 5.35 | Ф-1009 ПС Пенкино ТП-735, ТП-768, ТП-825, КВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 110 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.08.2020г. акт №39 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2240 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Пенкино Ф-1009. ТП-768 | 10 (10.5) | 2020-08-13 10:10 | 2020-08-14 11:00 | В | 24.8333 | Ф-1009 ПС Пенкино ТП-768 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 13.08.2020г. акт №39 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2241 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233, ул.Балакирева, 21 | 6 (6.3) | 2020-08-14 09:00 | 2020-08-14 12:00 | П | 3 | ТП 233, Т-1, Т-2 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2242 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 455, ул.В.Дуброва, 27, 27-а | 0.38 | 2020-08-14 09:00 | 2020-08-14 12:00 | П | 3 | ТП 455, фид.ул.Фатьянова, 27а - 27 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2243 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 177, Судогодское шоссе, 3а | 0.38 | 2020-08-14 10:00 | 2020-08-14 13:00 | П | 3 | ТП 177, фид. ВЛ ул. Набережная |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2244 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 6 Ф. ул. Покровская | 0.38 | 2020-08-13 13:30 | 2020-08-13 16:30 | В | 3 | ВЛ Ф. ул. Покровская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 14.08.2020, стр 336, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
2245 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-77 ф.3 | 0.38 | 2020-08-14 09:00 | 2020-08-14 13:00 | П | 4 | ВЛ-0.4 кВ. ул.Береговая |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |  | о.ж. лист 7 |  |  | 1
2246 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "Дорожная, Фрезерная" | 0.38 | 2020-08-13 09:30 | 2020-08-13 11:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "Дорожная, Фрезерная" от ТП 6/0,4 кВ № 82 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2247 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-75(Микрорайон 26), РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2020-08-13 14:03 | 2020-08-13 15:15 | П | 1.2 | ТП-75 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
2248 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-53, РУ-0,4 кВ, КЛ фид. "М-н "Менделеевский" | 0.38 | 2020-08-14 09:30 | 2020-08-14 11:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "М-н "Менделеевский" от ТП 10/0,4 кВ № 53 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2249 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-40(ул. А. Невского 39) | 6 (6.3) | 2020-08-14 09:00 | 2020-08-14 12:00 | П | 3 | ТП-40 |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2250 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2020-08-14 14:00 | 2020-08-14 15:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
2251 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид."ул. Октябрьская" | 0.38 | 2020-08-13 14:00 | 2020-08-13 16:25 | П | 2.4167 | ВЛ фид."ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2252 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Прудовая, Покровская" | 0.38 | 2020-08-14 09:00 | 2020-08-14 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Прудовая, Покровская" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
2253 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-125, ф.26, ул. Волго-Донская, д.46а | 0.38 | 2020-08-17 12:25 | 2020-08-17 16:45 | В | 4.3333 | ТП-125, ф.26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 17.08.2020, стр.110, АЖ, №83 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2254 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-90, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-08-18 09:30 | 2020-08-18 12:00 | П | 2.5 | ТП-90 | кот.-1 |  | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
2255 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово ТП-718 (5) п.им.Карла Маркса | 10 (10.5) | 2020-08-18 09:00 | 2020-08-18 15:00 | П | 6 | ТП-718 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
2256 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП-708 Ф-1032, РТП-708 Ф-1032 КЛ-10 кВ на ТП-28 | 10 (10.5) | 2020-08-17 13:00 | 2020-08-17 13:00 | В | 0 | РТП-708 Ф-1032 КЛ-10 кВ на ТП-28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.08.2020г. акт №40 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2257 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 16 ул. В. Дуброва 40 | 0.38 | 2020-08-18 09:00 | 2020-08-18 15:00 | П | 6 | РП 16 РУ 0.4 кВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2258 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 355, ул. Болоконской 3 | 6 (6.3) | 2020-08-18 09:00 | 2020-08-18 13:00 | П | 4 | ТП 355 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
2259 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 601, мкр.Юрьевец ул. Михалькова д.15 | 0.38 | 2020-08-17 11:10 | 2020-08-17 12:00 | В | 0.83333 | ТП 601, фид.Михалькова д.15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 17.08.2020, стр.6 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2260 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Новоалександрово ф.1008 | 10 (10.5) | 2020-08-18 09:00 | 2020-08-18 17:00 | П | 8 | ПС Новоалександрово ф.1008- КТП741/КТП941 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2261 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2020-08-17 08:45 | 2020-08-17 12:25 | П | 3.6667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-11 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 58 17.08.2020 |  |  | 1
2262 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.125 | 10 (10.5) | 2020-08-17 09:00 | 2020-08-17 17:40 | П | 8.6667 | вл-10кВ. Ф.125 тп-66 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2263 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.125 | 10 (10.5) | 2020-08-18 09:00 | 2020-08-18 16:00 | П | 7 | вл-10кВ. Ф.125 тп-66. |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2264 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. 9-го Января" | 0.38 | 2020-08-18 09:00 | 2020-08-18 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. 9-го Января" от ТП 6/0,4 кВ № 13 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2265 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2020-08-18 09:00 | 2020-08-18 12:00 | П | 3 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | ООО Энергострой | 18.08.2020. лист.№56 ОПЖ |  |  | 1
2266 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2020-08-18 09:00 | 2020-08-18 12:00 | П | 3 | ТП-15, 16, 22, Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | 18.08.2020. лист.№56 ОПЖ |  |  | 1
2267 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская,Октябрьская | 0.38 | 2020-08-18 10:00 | 2020-08-18 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Пролетарская,Октябрьская |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
2268 | РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1012 | 10 (10.5) | 2020-08-18 08:29 | 2020-08-18 10:55 | В | 2.4333 | ТП-42, 9, 32, 57, 12, 6, 15, 50, 47, 25, 41, 34, 51, 515 |  |  | 912 | 0 | 2 | 910 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 210 |  | 18.08.20, стр.96 ОЖ, акт №7/2020 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2269 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.125 | 10 (10.5) | 2020-08-17 09:00 | 2020-08-17 17:40 | П | 8.6667 | ВЛ-10кВ. Ф.125 тп-66 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2270 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.125 | 10 (10.5) | 2020-08-18 09:00 | 2020-08-18 16:00 | П | 7 | ВЛ-10кВ. Ф.125 тп-66. |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2271 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2020-08-18 08:40 | 2020-08-18 11:20 | П | 2.6667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-11 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 59 18.08.2020 |  |  | 1
2272 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-109, ф.7, ул. Волго-Донская, д.12 | 0.38 | 2020-08-18 08:20 | 2020-08-18 13:40 | П | 5.3333 | ТП-109, ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
2273 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-144, ф.3, ул. Чкалова, д.48/2 | 0.38 | 2020-08-19 13:00 | 2020-08-19 14:00 | П | 1 | ТП-144, ф.3 | кот.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2274 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-136, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-08-19 13:30 | 2020-08-19 16:00 | П | 2.5 | ТП-136 | шк.-1 |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
2275 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-144, ф.3, ул. Чкалова, д.48/2 | 0.38 | 2020-08-19 14:00 | 2020-08-19 16:00 | П | 2 | ТП-144, ф.3 | кот.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
2276 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная" | 0.38 | 2020-08-19 09:00 | 2020-08-19 16:00 | П | 7 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4"Былинная, Полярная, Придорожная" |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 33.22 |  |  |  |  | 1
2277 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская,Октябрьская | 0.38 | 2020-08-19 10:00 | 2020-08-19 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Пролетарская,Октябрьская |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
2278 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП306, ул. Добросельская 195-а | 0.38 | 2020-08-19 09:00 | 2020-08-19 12:00 | П | 3 | ТП306 ф. ул. Добросельская 195-а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2279 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП2, ул. Спасская 6 | 0.38 | 2020-08-19 09:00 | 2020-08-19 13:00 | П | 4 | РП2 ф.Летне-Перевозинская |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2280 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП366, ул. Стрелецкая 36а | 0.38 | 2020-08-19 13:30 | 2020-08-19 16:00 | П | 2.5 | ТП366 РУ-0,4кВ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2281 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП486, ул. Соколова - Соколёнка 17 | 0.38 | 2020-08-19 09:00 | 2020-08-19 11:00 | П | 2 | ТП486 РУ-0,4кВ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
2282 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-08-19 15:00 | 2020-08-19 15:00 | В | 0 | ТП-31 РУ-0,4 кВ Ф-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.08.2020г.,Акт № 39 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2283 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-08-20 09:00 | 2020-08-20 17:00 | П | 8 | ТП-31 РУ-0,4 кВ Ф-3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
2284 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск Ф.125 | 10 (10.5) | 2020-08-20 09:00 | 2020-08-20 16:00 | П | 7 | вл-10кВ. Ф.125 тп-66. |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2285 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ф.1024 участок от ТП 44 до ТП 40 | 10 (10.5) | 2020-08-19 10:00 | 2020-08-19 10:40 | П | 0.66667 | ТП 115,59 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №11 |  |  | 1
2286 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел | 10 (10.5) | 2020-08-20 09:00 | 2020-08-20 19:00 | П | 10 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.08.2020. лист.№56 ОПЖ |  |  | 1
2287 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Воровского п.им.Воровского | 10 (10.5) | 2020-08-20 10:00 | 2020-08-20 10:30 | П | 0.5 | ТП-1 |  |  | 63 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 68 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.08.2020. лист.№56 ОПЖ |  |  | 1
2288 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Воровского п.им.Воровского | 10 (10.5) | 2020-08-20 15:00 | 2020-08-20 16:00 | П | 1 | ТП-1 |  |  | 63 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 68 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.08.2020. лист.№56 ОПЖ |  |  | 1
2289 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-183, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-08-20 13:30 | 2020-08-20 16:00 | П | 2.5 | ТП-183 | шк.-1, д.с.-1 |  | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 253 |  |  |  |  | 1
2290 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2020-08-19 08:45 | 2020-08-19 12:40 | П | 3.9167 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-11 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 59 19.08.2020 |  |  | 1
2291 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-43, ВЛ фид. "42-х кварт. Дома" | 0.38 | 2020-08-20 09:00 | 2020-08-20 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "42-х кварт. Дома" от ТП 10/0,4 кВ № 43 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2292 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-28, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2020-08-20 09:00 | 2020-08-20 11:00 | П | 2 | ТП-28 (ул.Кравчинского 19) |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2293 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-3,РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-08-20 09:00 | 2020-08-20 12:00 | П | 3 | РП-3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2294 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП16, ул.Верхняя Дуброва 40 | 0.38 | 2020-08-20 09:00 | 2020-08-20 15:00 | П | 6 | РП16 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
2295 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП306, ул. Добросельская д. 195-б | 0.38 | 2020-08-20 09:00 | 2020-08-20 12:00 | П | 3 | ТП 306 ф.Добросельская, 165-б |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2296 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Новоалександрово, ф.1008 | 10 (10.5) | 2020-08-20 09:00 | 2020-08-20 17:00 | П | 8 | ТП941, ТП741 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
2297 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47 | 6 (6.3) | 2020-08-20 09:00 | 2020-08-20 16:00 | П | 7 | ТП 47 |  |  | 345 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 100 |  | стр. 132 о.ж. |  |  | 1
2298 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ, фид.ул. Пролетарская, Октябрьская | 0.38 | 2020-08-20 10:00 | 2020-08-20 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Пролетарская,Октябрьская |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
2299 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-1, РУ-10кВ ф. 1- отход на ТП41, | 10 (10.5) | 2020-08-19 16:20 | 2020-08-19 17:00 | В | 0.66667 | ТП 41, 96, 90, 54, 19, 31, 36, 56, 23, 2 |  |  | 461 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 420 |  | №183 29.07.2020 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2300 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2020-08-20 08:40 | 2020-08-20 13:45 | П | 5.0833 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-11 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 59 20.08.2020 |  |  | 1
2301 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ 0,4кВ Ф-1 | 0.38 | 2020-08-20 14:28 | 2020-08-20 15:10 | П | 0.7 | ТП-23 ВЛ 0,4кВ Ф-1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 59 20.08.2020 |  |  | 1
2302 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-08-20 15:50 | 2020-08-20 16:25 | П | 0.58333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 59 20.08.2020 |  |  | 1
2303 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-08-20 22:40 | 2020-08-21 00:05 | В | 1.4167 | ТП-16 Ф-2 ВЛИ |  |  | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 120 |  | 20.08.2020г.,Акт №40 | 3.4.8.5, 3.4.9.3 | 4.12 | 1
2304 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-14, РУ-0,4 кВ, 1 СШ | 0.38 | 2020-08-21 06:00 | 2020-08-21 07:00 | П | 1 | ТП-14, 1СШ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
2305 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП16, ул.Верхняя Дуброва 40 | 6 (6.3) | 2020-08-21 09:00 | 2020-08-21 15:00 | П | 6 | ТП 444, ТП 116, ТП 116А |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
2306 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7, ул. Большой проезд,15 | 0.38 | 2020-08-21 09:00 | 2020-08-21 14:00 | П | 5 | РП 7, ф.ВЛ-1 ул.Красная, Родниковый проезд, 16 проезд |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2307 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП663, ул.Всесвятская | 10 (10.5) | 2020-08-21 06:40 | 2020-08-21 10:15 | В | 3.5833 | ТП663 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 75 |  | 21.08.2020, стр.8 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 1
2308 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Воровского п.им.Воровского | 10 (10.5) | 2020-08-21 10:00 | 2020-08-21 10:30 | П | 0.5 | ТП-1 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 68 |  | 21.08.2020. лист.№57 ОПЖ |  |  | 1
2309 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Воровского п.им.Воровского | 10 (10.5) | 2020-08-21 15:00 | 2020-08-21 16:00 | П | 1 | ТП-1 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 68 |  | 21.08.2020. лист.№57 ОПЖ |  |  | 1
2310 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Воровского п.им.Воровского | 10 (10.5) | 2020-08-21 10:00 | 2020-08-21 16:00 | П | 6 | ТП-3 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 163 |  | 21.08.2020. лист.№57 ОПЖ |  |  | 1
2311 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-131 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-08-21 08:00 | 2020-08-21 09:00 | П | 1 | ТП-45 |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.08.2020. лист.№57 ОПЖ |  |  | 1
2312 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-131 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-08-21 17:00 | 2020-08-21 18:00 | П | 1 | ТП-45 |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.08.2020. лист.№57 ОПЖ |  |  | 1
2313 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-08-21 07:30 | 2020-08-21 12:00 | В | 4.5 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 лесозавод, мех.парк.автохоз, МТС, Тел.2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | 21.08.2020. лист.№57 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
2314 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, КЛ фид. "М-н "Лидер" | 0.38 | 2020-08-20 14:00 | 2020-08-20 15:00 | П | 1 | КЛ фид. "М-н "Лидер" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
2315 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС "Киржач" ТП27 - ТП62 | 10 (10.5) | 2020-08-21 13:00 | 2020-08-21 16:00 | П | 3 | ТП 20, 25, 46, 48, 92, 57, 58 |  |  | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 207 |  |  |  |  | 1
2316 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-1030 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-08-21 16:15 | 2020-08-21 16:30 | В | 0.25 | Ф-1014 ТП-8А, 10, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 28, 39, 40, 42, 47 КВЛ |  |  | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 543 |  | 21.08.2020г.,Акт №41 | 3.4.14 | 4.16 | 1
2317 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-1010 | 10 (10.5) | 2020-08-22 00:25 | 2020-08-22 01:25 | В | 1 | Ф-1010 ТП-33, ТП-27 КЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 154 |  | 22.08.2020г.,Акт №42 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2318 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-08-22 00:40 | 2020-08-22 04:38 | В | 3.9667 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.08.2020г.,Акт №43 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2319 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-55, ф.8, ул. Комиссарова, д.55 | 0.38 | 2020-08-21 14:30 | 2020-08-21 16:10 | В | 1.6667 | ТП-55, ф.8, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 21.08.2020, стр.112, АЖ, №84 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
2320 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-192, ф.8, пр. Ленина, д.5 | 0.38 | 2020-08-22 15:25 | 2020-08-22 16:00 | В | 0.58333 | ТП-192, ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 22.08.2020, стр.112, АЖ, №85 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
2321 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, ЦРП-2, ф.24, от ЦРП-2 до ТП-121 | 6 (6.3) | 2020-08-22 18:40 | 2020-08-22 19:50 | В | 1.1667 | ф.672, ТП-58,87,170,13,247,63,69,85,26,121,146,122,154,116, ТП-133, 205 (абонентские), КЛ | шк.-1, д.с.-3, кот.-4, ЦТП-1, м.у.-1 |  | 201 | 0 | 20 | 181 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 2053 |  | 22.08.2020, №86 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2322 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Воровского п.им.Воровского | 10 (10.5) | 2020-08-24 10:00 | 2020-08-24 10:30 | П | 0.5 | ТП-1 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 68 |  | 24.08.2020. лист.№58 ОПЖ |  |  | 1
2323 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Воровского п.им.Воровского | 10 (10.5) | 2020-08-24 15:00 | 2020-08-24 16:00 | П | 1 | ТП-1 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 68 |  | 24.08.2020. лист.№58 ОПЖ |  |  | 1
2324 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Воровского п.им.Воровского | 10 (10.5) | 2020-08-24 10:00 | 2020-08-24 16:00 | П | 6 | ТП-3 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 163 |  | 24.08.2020. лист.№58 ОПЖ |  |  | 1
2325 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 58, пос. РТС д.38г | 0.38 | 2020-08-24 09:00 | 2020-08-24 12:00 | П | 3 | ТП 58, ф.ВЛ-1 Жилой сектор |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2326 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106, ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2020-08-24 09:00 | 2020-08-24 15:00 | П | 6 | ТП 106, ф.ВЛ-1 ул.Гражданская, ул.8 Марта, ул.Демьяна Бедного |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2327 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС " Садовая" ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-08-24 09:00 | 2020-08-24 10:00 | П | 1 | КТП 922, КТП 875, КТП 705 |  |  | 90 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 95 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2328 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС " Садовая" ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-08-24 16:00 | 2020-08-24 17:00 | П | 1 | КТП 922, КТП 875, КТП 705 |  |  | 90 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 95 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2329 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП Поселок, ф. 5 - ул. Силантьева, д. 2 | 0.38 | 2020-08-21 19:00 | 2020-08-21 22:40 | В | 3.6667 | ТП Поселок, ф. 5 - ул. Силантьева, д. 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | № 234 ж.з. от 21.08 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
2330 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 6 - ул. Колхозная, Коммунальная | 0.38 | 2020-08-23 08:30 | 2020-08-23 10:45 | В | 2.25 | ТП 11, ф. 6 - ул. Колхозная, Коммунальная |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 50 |  | № 235 ж.з. от 23.08 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
2331 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" Ф.613 | 6 (6.3) | 2020-08-22 13:40 | 2020-08-22 13:42 | П | 0.033333 | КЛ 6кВ ПС"Гороховец"-ТП28 | КНС-1 (2 кат.); очистные сооруж.-1 (2 кат.) |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 |  | ОЖ- лист 60 22.08.2020 |  |  | 1
2332 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ПС "Гороховец" Ф.615 | 6 (6.3) | 2020-08-22 13:43 | 2020-08-22 13:44 | П | 0.016667 | ВЛ 6кВ ПС"Гороховец"-ТП30 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 60 22.08.2020 |  |  | 1
2333 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" Ф.616 | 6 (6.3) | 2020-08-22 13:45 | 2020-08-22 13:47 | П | 0.033333 | КЛ 6кВ ПС"Гороховец"-РП2 |  |  | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 353 |  | ОЖ- лист 60 22.08.2020 |  |  | 1
2334 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ПС "Гороховец" Ф.614 | 6 (6.3) | 2020-08-22 13:48 | 2020-08-22 13:50 | П | 0.033333 | ВЛ 6кВ ПС"Гороховец"-ТП5 |  |  | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 497 |  | ОЖ- лист 60 22.08.2020 |  |  | 1
2335 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 | 6 (6.3) | 2020-08-22 13:50 | 2020-08-22 19:08 | В | 5.3 | ВЛИ 6кВ ТП5-ТП23,33 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 90 |  | ОЖ- лист 60 22.08.2020 | 3.4.7.3 | 4.10, 4.11, 4.12 | 1
2336 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-08-25 09:00 | 2020-08-25 17:00 | П | 8 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2337 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1025 ТП-48 | 10 (10.5) | 2020-08-24 13:15 | 2020-08-24 13:25 | В | 0.16667 | ТП-48 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 24.08.2020г.,Акт №44 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2338 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-111, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-08-25 13:30 | 2020-08-25 16:00 | П | 2.5 | ТП-111 | кот.-1, м.у.-1 |  | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 188 |  |  |  |  | 1
2339 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7, Большой Проезд | 0.38 | 2020-08-25 13:30 | 2020-08-25 16:00 | П | 2.5 | РП 7, ф.ВЛ-1 ул. Большой Проезд , Красная , Парижской Коммуны |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
2340 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106, ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2020-08-25 09:30 | 2020-08-25 14:00 | П | 4.5 | ТП 106, ф.ВЛ-1 ул.Гражданская, ул.8 Марта, ул.Демьяна Бедного |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2341 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС " Садовая" ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-08-24 09:00 | 2020-08-24 10:00 | П | 1 | КТП 922, КТП 875, КТП 705 |  |  | 90 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 95 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2342 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС " Садовая" ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-08-24 16:00 | 2020-08-24 17:00 | П | 1 | КТП 922, КТП 875, КТП 705 |  |  | 90 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 95 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2343 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-33 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-08-22 13:50 | 2020-08-24 13:20 | В | 47.5 | ТП-33 ВЛ 0,4кВ Ф-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ОЖ- лист 61 24.08.2020 | 3.4.9.3 | 4.3, 4.4 | 0
2344 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2020-08-24 08:45 | 2020-08-24 12:55 | П | 4.1667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-11 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 61 24.08.2020 |  |  | 1
2345 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 | 10 (10.5) | 2020-08-25 09:00 | 2020-08-25 16:00 | П | 7 | ТП-30 |  |  | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.08.2020. лист.№58 ОПЖ |  |  | 1
2346 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-56, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-08-24 13:30 | 2020-08-24 15:50 | П | 2.3333 | ТП-56, 57 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 470 |  |  |  |  | 1
2347 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Школьная" | 0.38 | 2020-08-25 09:00 | 2020-08-25 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Школьная" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2348 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2020-08-25 13:26 | 2020-08-25 14:50 | В | 1.4 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 17, 6, 7, 8, 58, 152 |  |  | 668 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 6 | 662 | 0 | 530 |  | №64 от 25.08.20 | 3.4.8 | 4.13 | 0
2349 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 | 10 (10.5) | 2020-08-26 13:00 | 2020-08-26 16:00 | П | 3 | ТП-715 (1),ВЛ |  |  | 158 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 | 103 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2350 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-08-25 14:30 | 2020-08-25 15:20 | П | 0.83333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-7 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 61 25.08.2020 |  |  | 1
2351 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-131, ВЛ фид. "ул. Мира, д/с № 18" | 0.38 | 2020-08-26 09:00 | 2020-08-26 14:00 | П | 5 | ВЛ фид. "ул. Мира, д/с № 18" от ТП 6/0,4 кВ № 131 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2352 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61,РУ-10кВ,Ф-10, яч.№1,отход на ТПС Киржач | 10 (10.5) | 2020-08-26 04:25 | 2020-08-26 05:22 | В | 0.95 | ТП-76(аб.), ТП-79,ТП-49(аб.), ТП-84(аб.), ТП-70(аб.), ТП-69(аб.), ТП-17, РТП-61. |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 180 |  | №191 26.08.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2353 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП12--ТП-14 | 10 (10.5) | 2020-08-26 09:00 | 2020-08-26 09:30 | П | 0.5 | ТП26 |  |  | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
2354 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ВЛ-10кВ ТП4--ТП-14 | 10 (10.5) | 2020-08-26 09:30 | 2020-08-26 10:00 | П | 0.5 | ТП35 ТП97 |  |  | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
2355 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1007 РП-2 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2020-08-26 18:50 | 2020-08-26 20:26 | В | 1.6 | ТП-54, 29, 20, 82, 158, 155, 131, 123 |  |  | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1500 |  | акт №65 от 26.08.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2356 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, ЦРП-2, от ТП-122 до ТП-204 | 6 (6.3) | 2020-08-26 14:00 | 2020-08-26 15:00 | П | 1 | КЛ-6 кВ от ТП-122 до ТП-204 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2357 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-92, ф.4, ул. Дегтярева, д.53а | 0.38 | 2020-08-26 17:55 | 2020-08-26 20:05 | В | 2.1667 | ТП-92, ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | 26.08.2020, стр.112, АЖ, №87 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2358 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-22, ф.6, ул. Никонова, д.1 | 0.38 | 2020-08-26 19:40 | 2020-08-26 20:10 | В | 0.5 | ТП-22, ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 26.08.2020, стр.112, АЖ, №88 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2359 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-69, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-08-27 06:00 | 2020-08-27 16:00 | П | 10 | ТП-69 | шк.-1, д.с.-1 |  | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
2360 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.601 РП18 ТП403, ТП406 - ТП413 | 6 (6.3) | 2020-08-26 08:45 | 2020-08-26 09:25 | В | 0.66667 | ТП 403, ТП 201, ТП 412, ТП 406, ТП 413 |  | кот.-1 | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 600 |  | 26.08.2020, №157, стр. 7 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2361 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 530, ул.Семязинская 34 | 0.38 | 2020-08-27 09:00 | 2020-08-27 15:00 | П | 6 | ТП 530 ф.ВЛ-6 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
2362 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106, ул.Гражданская 24 | 0.38 | 2020-08-27 09:00 | 2020-08-27 15:00 | П | 6 | ТП 106 ф.ВЛ-1 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
2363 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 356, ул.Суворова 9 | 0.38 | 2020-08-27 09:00 | 2020-08-27 15:00 | П | 6 | ТП 356 ф. ул.Суворова 9 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2364 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 73 - АЗС пос. Б. Речка | 0.38 | 2020-08-26 16:20 | 2020-08-26 17:00 | В | 0.66667 | ТП 73 - АЗС пос. Б. Речка |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 241 ж.з. от 26.08 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
2365 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ, фид.ул. Пролетарская, Октябрьская | 0.38 | 2020-08-26 15:55 | 2020-08-26 20:30 | В | 4.5833 | ТП-26 РУ-0,4кВ фидер ул. Пролетарская,Октябрьская |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 |  | О.Ж.стр.399 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
2366 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-10 | 0.38 | 2020-08-26 20:50 | 2020-08-26 23:00 | П | 2.1667 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 62 26.08.2020 | 3.4.7.3 | 4.10, 4.11, 4.12 | 1
2367 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-56, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-08-27 09:00 | 2020-08-27 12:00 | П | 3 | ТП-56, 57 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 470 |  |  |  |  | 1
2368 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-08-26 15:10 | 2020-08-26 17:20 | В | 2.1667 | КТП-9, КТП-17, ТП-11, ТП-55, КТП-12, КТП-10, ТП-37, ТП-43, ТП-35, ТП-49, КТП-34 |  |  | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 961.6 |  | №12, 26.08.20 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2369 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-08-26 15:10 | 2020-08-26 19:50 | В | 4.6667 | КТП-1, КТП-20, КТП-16, КТП№36 |  |  | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 180.8 |  | №13, 26.08.20 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2370 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-08-26 15:10 | 2020-08-26 22:37 | В | 7.45 | КТП-36 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21.34 |  | №14, 26.08.20 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2371 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ТП-8 Ф.1;Ф.3 | 0.38 | 2020-08-27 11:45 | 2020-08-27 15:20 | В | 3.5833 | ВЛ фид.1,3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №17 | 3.4.9.3 | 4.9 | 1
2372 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП-708 Ф-1042 | 10 (10.5) | 2020-08-27 10:00 | 2020-08-27 10:00 | В | 0 | КЛ-10 кВ на ТП-28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.08.2020г. акт №45 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2373 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 Ф-3 ул.Текстильщиков | 0.38 | 2020-08-27 13:30 | 2020-08-27 15:40 | В | 2.1667 | ТП-6 Ф-3 ул.Текстильщиков |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.08.2020г. акт №46 | 3.4.7 | 4.14 | 1
2374 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП4, ул.Горького, 87 | 6 (6.3) | 2020-08-28 09:00 | 2020-08-28 13:00 | П | 4 | РП4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2375 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП316, Судогодское шоссе 25-а | 0.38 | 2020-08-27 15:15 | 2020-08-27 17:55 | В | 2.6667 | ТП316 ф.Судогодское шоссе, 25-а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 27.08.2020 стр.13 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2376 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП13(Кр.Октябрь) | 10 (10.5) | 2020-08-28 10:00 | 2020-08-28 12:00 | П | 2 | ТП-13, ТП-14 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2377 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП92 фидер ул.Станционная,Магистральная | 0.38 | 2020-08-28 10:00 | 2020-08-28 12:00 | П | 2 | ВЛИ ул. Магистральная,Станционная |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
2378 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Железнодорожная" | 0.38 | 2020-08-28 09:00 | 2020-08-28 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Железнодорожная" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
2379 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-117, КЛ фид. "Пятерочка" | 0.38 | 2020-08-28 14:00 | 2020-08-28 15:00 | П | 1 | КЛ фид. "Пятерочка" от ТП 10/0,4 кВ № 117 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
2380 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная, фид.1017, ВВ-10 кВ направл. 212 | 10 (10.5) | 2020-08-27 15:45 | 2020-08-27 17:15 | В | 1.5 | ТП-41(Т-1, Т-2), 140, 144 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 260 |  | 27.08.2020, ОЖ л.25-26, акт № 2/08 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2381 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.1007 участок от ТП 29 до ТП 124 | 10 (10.5) | 2020-08-28 09:10 | 2020-08-28 11:15 | П | 2.0833 | ТП 20,123 |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 95 |  | о.ж.лист №17 |  |  | 1
2382 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 1 - ул. Ульяновское шоссе, 30 | 0.22 | 2020-08-29 19:45 | 2020-08-29 19:45 | В | 0 | ТП 27, ф. 1 - ул. Ульяновское шоссе, 30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 243 ж.з. от 29.08 | 3.4.7.4 | 4.9 | 1
2383 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7 - ул. Кабельщиков, 34 | 0.22 | 2020-08-30 16:30 | 2020-08-30 17:10 | В | 0.66667 | ТП 7 - ул. Кабельщиков, 34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 244 ж.з. от 30.08 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
2384 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.8 ввод с ТП-40 | 10 (10.5) | 2020-08-29 13:40 | 2020-08-29 14:35 | В | 0.91667 | ТП-40 |  |  | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 65 |  | ОЖ, стр. 6 от 29.08.20, акт. № 192 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2385 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" ф.638 РП23 ТП455, ТП447 - ТП467 | 6 (6.3) | 2020-08-28 11:24 | 2020-08-28 12:06 | В | 0.68333 | ТП455, ТП529, ТП454, ТП584, ТП451, ТП527, ТП447, ТП467, ТП223, ТП222, ТП307 |  | шк.-2, д.с- 2, кот.-1 | 87 | 1 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 400 |  | 28.08.2020, №158 стр.10 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2386 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф.6302 РП 22 | 6 (6.3) | 2020-08-30 12:35 | 2020-08-30 12:58 | В | 0.38333 | РП22, ТП397, ТП437, ТП189, ТП221, ТП222, ТП28, ТП288, ТП269, ТП551, ТП268, ТП388, ТП714, ТП596 |  | д.с.-3, шк.-2, кот.-2 | 131 | 0 | 7 | 124 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 730 |  | 30.08.2020, №159, стр.11 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2387 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП3, ул. Б.Московская 68 | 0.38 | 2020-08-30 13:05 | 2020-08-30 14:40 | В | 1.5833 | РП 3 ф."ВЛ ул.Б.Московская(четн.)" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 30.08.20, стр.15 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
2388 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-08-28 16:20 | 2020-08-28 18:27 | В | 2.1167 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех.парк, автохоз, МТС, Тел.2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №30 28.08.2020. лист.59 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2389 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "КЭЗ", ф.627, РП-2 (н), 1 СШ, от ТП-156 до ТП-56 | 6 (6.3) | 2020-08-28 14:35 | 2020-08-28 15:50 | В | 1.25 | ф.627, ТП-86 (н), 180, 156, 44, 56, 30, 57, КЛ | д.с.-3, кот.-3 |  | 193 | 0 | 12 | 181 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 1182 |  | 28.08.2020, №89 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2390 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | КТП-815, п. Новый Быт, БС " Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-08-29 12:00 | 2020-08-29 15:40 | В | 3.6667 | КТП-815 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 29.08.2020, №90 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2391 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-126, ф.8, ул. Циолковского, д.11 | 0.38 | 2020-08-29 15:50 | 2020-08-29 17:45 | В | 1.9167 | ТП-126, ф.8, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 29.08.2020, стр.114, АЖ, №91 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2392 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Ковров", ф.609/ф.615, ЦРП-1, ф.3, от ТП-24 до ТП-1 | 6 (6.3) | 2020-08-30 08:30 | 2020-08-30 11:00 | В | 2.5 | ф.3, ТП-248 (ТМ-2), 17, 142, 1, 24 (ТМ-2), 160, 55, 78, 83, ТП-74, 95 (абонентские), ТП-78а (КЭСР), КЛ | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, м.у.-1 |  | 766 | 0 | 12 | 753 | 0 | 0 | 0 | 765 | 1 | 1144 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 30.08.2020, №92 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2393 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-69, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-08-31 06:00 | 2020-08-31 16:00 | П | 10 | ТП-69 | шк.-1, д.с.-1 |  | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
2394 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-51, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 0.38 | 2020-08-31 09:00 | 2020-08-31 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Садовая" от ТП 6/0,4 кВ № 51 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
2395 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-08-31 09:00 | 2020-08-31 16:58 | П | 7.9667 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 31.08.2020г. ОЖ стр.321 |  |  | 1
2396 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1015 участок от ТП 75 до ТП 117 | 10 (10.5) | 2020-08-31 08:55 | 2020-08-31 15:10 | П | 6.25 | ТП 67,102,117 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №19 |  |  | 1
2397 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-125 участок от ПС "Ундол" до РП №2 | 10 (10.5) | 2020-08-31 13:45 | 2020-08-31 18:25 | П | 4.6667 | ТП 66 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 |  | о.ж. лист №19 |  |  | 1
2398 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-7 РЩТП 7.1.1 | 0.38 | 2020-08-31 10:05 | 2020-08-31 10:40 | П | 0.58333 | РЩТП 7.1.1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |  | ОЖ- лист 63 31.08.2020 |  |  | 1
2399 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "КЭЗ", ф.641, РП-2 (н), ф.19, от ТП-175 до ТП-67 | 6 (6.3) | 2020-08-31 10:40 | 2020-08-31 14:25 | В | 3.75 | ф.19, ТП-10, 175, 67, 148, 73 (ТМ-2), 66, 57, 30, 44, 56, 62, 9, 155, КЛ | шк.-2, д.с.-4, кот.-6, м.у.-1, КНС-1 |  | 490 | 0 | 28 | 462 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 2134 |  | 31.08.2020, №93 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2400 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-22, ф.6, ул. Никонова, д.1 | 0.38 | 2020-08-31 17:25 | 2020-08-31 17:50 | В | 0.41667 | ТП-22, ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 31.08.2020, стр.114, АЖ, №94 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2401 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | РТП-11, РУ-10кВ яч. 17-ф. отход ф.1 на ТП1, | 10 (10.5) | 2020-08-31 11:15 | 2020-08-31 16:35 | В | 5.3333 | ТП-55,32,38,1,6,41,2,5,37,96,90,42,7,30,100,23,99,31,36,19 |  |  | 698 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 450 |  | №193 31.08.2020 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2402 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП17 г.Судогда Ф Пролетарская | 0.38 | 2020-08-31 21:08 | 2020-09-01 12:00 | В | 14.8667 | ТП-17 ул пролетарская д.29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 31.08.2020. лист.№9 Ж3 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2403 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-85, КЛ фид. "Пятерочка" | 0.38 | 2020-08-31 09:00 | 2020-08-31 10:00 | П | 1 | КЛ фид. "Пятерочка" от ТП 10/0,4 кВ № 85 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
2404 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-44, КЛ фид. "Пятерочка" | 0.38 | 2020-08-31 14:00 | 2020-08-31 15:00 | П | 1 | КЛ фид. "Пятерочка" от ТП 10/0,4 кВ № 44 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2405 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП37 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-09-01 09:30 | 2020-09-01 12:00 | П | 2.5 | ТП-37 ул.Муромское ш. |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67.5 |  | 01.09.2020. лист.№59 опж |  |  | 1
2406 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 32, ул. Гражданская, 5 | 0.38 | 2020-09-01 09:00 | 2020-09-01 16:00 | П | 7 | РП 32 ф."ул.Гражданская, Д.Бедного" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
2407 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП 16, ул.Верхняя Дуброва, 40 | 0.38 | 2020-09-01 09:00 | 2020-09-01 15:00 | П | 6 | РП 16 РУ-0,4кВ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
2408 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-155, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-09-02 09:00 | 2020-09-02 16:00 | П | 7 | ТП-155 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 202 |  |  |  |  | 1
2409 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 Ф. ул. Виноградова | 0.22 | 2020-09-01 14:50 | 2020-09-01 15:40 | В | 0.83333 | ВЛ Ф. ул Виноградова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1.09.2020, стр 360, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
2410 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1022 от РП №1 | 10 (10.5) | 2020-09-01 10:30 | 2020-09-01 10:50 | В | 0.33333 | ТП-1, 2, 3, 18, 80, 84, 60, 91, 101, 90 |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 840 |  | акт №66 от 01.09.20 | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
2411 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.694 ТП58, ТП58 - ТП479 | 6 (6.3) | 2020-09-01 10:10 | 2020-09-01 10:20 | В | 0.16667 | ТП 479 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  | 1.09.2020 стр. 14 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2412 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.694 ТП58, ТП58 - ТП479 | 6 (6.3) | 2020-09-01 10:10 | 2020-09-01 18:30 | В | 8.3333 | ТП 479 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  | 1.09.2020 стр. 14 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2413 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 26 г. Судогда | 10 (10.5) | 2020-09-02 09:30 | 2020-09-02 12:00 | П | 2.5 | ТП-29, 38, 44 |  |  | 179 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 215.5 |  | 02.09.2020. лист.№60 опж |  |  | 1
2414 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 25 г. Судогда | 10 (10.5) | 2020-09-02 13:30 | 2020-09-02 14:30 | П | 1 | ТП-25 ул.Заречная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 78.5 |  | 02.09.2020. лист.№60 опж |  |  | 1
2415 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 68 - ул. Семилетки, Волочаевская | 0.38 | 2020-09-02 05:05 | 2020-09-02 10:00 | В | 4.9167 | ТП 68 - ул. Семилетки, Волочаевская |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 100 |  | № 248 ж.з. от 02.09 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2416 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-56( ул. Садовая 67) | 6 (6.3) | 2020-09-02 09:00 | 2020-09-02 10:30 | П | 1.5 | ТП-56 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2417 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-15, РУ-0,4 кВ, 1 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2020-09-02 09:00 | 2020-09-02 12:00 | П | 3 | ТП-15, 1 СШ-0,4 кВ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
2418 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-6, ВЛ фид. "ул. Интернациональная" | 0.38 | 2020-09-02 12:00 | 2020-09-02 16:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Интернациональная" от ТП 6/0,4 кВ № 6 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
2419 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-19 2РУ-0,4кВ яч.12 | 0.38 | 2020-09-02 11:30 | 2020-09-02 11:40 | В | 0.16667 | ТП-19 2РУ-0,4кВ яч.12 ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская, ул.Малая Колхозная |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  | 02.09.2020 ОЖ стр.13 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2420 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.1- ввод с ТП-26, ТП-4 РУ-10кВ яч.3- ввод с ТП-14 | 10 (10.5) | 2020-09-03 10:00 | 2020-09-03 14:00 | П | 4 | ТП-26,35,97, ВЛ-0,4кВ ул. Рыженкова, Суворова, Комсомольская, Чкалова, Пролетарская, Фурманова, Октябрьская,Толстого, Владимирская, Цветаевой, Сиреневая, Ахматовой, Лермонтова, Маяковского |  |  | 307 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2421 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2020-09-02 06:15 | 2020-09-02 15:04 | В | 8.8167 | ТП-19,31,137,72 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 42 |  | акт №67 от 02.09.20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2422 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-157, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-09-03 06:00 | 2020-09-03 16:00 | П | 10 | ТП-157 | КНС-1 |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 259 |  |  |  |  | 1
2423 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 3-1 п.Коняево ф- Нижния скважина | 0.38 | 2020-09-03 10:00 | 2020-09-03 13:00 | П | 3 | ТП-3-1 п.Коняево |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.2 |  | 03.09.2020. лист.№61 опж |  |  | 1
2424 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Школьная" | 0.38 | 2020-09-03 09:00 | 2020-09-03 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Школьная" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2425 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-56, ул. Садовая 67 | 6 (6.3) | 2020-09-03 09:00 | 2020-09-03 16:00 | П | 7 | Без отключения потребителей. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2426 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Садовая ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-09-03 08:00 | 2020-09-03 09:00 | П | 1 | КТП 922, КТП 875, КТП 705 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
2427 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Садовая ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-09-03 16:00 | 2020-09-03 17:00 | П | 1 | КТП 922, КТП 875, КТП 705 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
2428 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.641 РП 27 ТП571, ТП572 - ТП583 | 6 (6.3) | 2020-09-02 11:03 | 2020-09-02 12:15 | В | 1.2 | ТП571. ТП572, ТП577, ТП583 |  | КНС-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 450 |  | 2.09.2020, №161, стр. 17 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2429 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.649 РП 23 ТП455, ТП447 - ТП527 | 6 (6.3) | 2020-09-02 10:35 | 2020-09-02 11:50 | В | 1.25 | ТП455, ТП529, ТП454, ТП451, ТП527, ТП447, ТП467, ТП307, ТП223, ТП222 |  | кот-2 | 41 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 850 |  | 2.09.2020, №160, стр. 17 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2430 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2020-09-03 07:15 | 2020-09-03 09:00 | В | 1.75 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 64 03.09.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | 1
2431 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ 6кВ Ф-16 "Выход на ТП-25 основной", Ф.1 "выход на ТП-25 резерв" | 6 (6.3) | 2020-09-03 08:05 | 2020-09-03 08:25 | В | 0.33333 | ТП-25 | школа-1 | кот.-1 | 81 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 150 |  | ОЖ- лист 64 03.09.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2432 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-47, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-09-03 14:50 | 2020-09-03 15:47 | В | 0.95 | ТП-47 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 188 |  | 03.09.2020, №95 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2433 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-163, РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.38 | 2020-09-04 08:30 | 2020-09-04 17:00 | П | 8.5 | ТП-163, 2 СШ | кот.-1 |  | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 208 |  |  |  |  | 1
2434 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-163, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-09-04 14:30 | 2020-09-04 15:30 | П | 1 | ТП-163 | кот.-1, д.с.-1 |  | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 323 |  |  |  |  | 1
2435 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП 20 ТП475, ТП153 - ТП770 | 10 (10.5) | 2020-09-03 15:40 | 2020-09-03 16:55 | В | 1.25 | ТП475, ТП344, ТП768, ТП766, ТП767, ТП769, ТП770, ТП153, ТП177 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  | 03.09.2020, №162, стр.19 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2436 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Садовая ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-09-04 08:00 | 2020-09-04 09:00 | П | 1 | КТП 922, КТП 875, КТП 705 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
2437 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Садовая ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-09-04 16:00 | 2020-09-04 17:00 | П | 1 | КТП 922, КТП 875, КТП 705 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
2438 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП595, ул. 1-я Никольская 6а | 0.38 | 2020-09-04 09:00 | 2020-09-04 13:00 | П | 4 | ТП595 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2439 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП261, ул.Балакирева 43 | 0.38 | 2020-09-04 13:00 | 2020-09-04 16:00 | П | 3 | ТП261 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2440 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-56, ул. Садовая 67 | 6 (6.3) | 2020-09-04 09:00 | 2020-09-04 15:00 | П | 6 | ТП-56, ул. Садовая 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2441 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2020-09-04 09:00 | 2020-09-04 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Московская" от ТП6/0,4 кВ № 18 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2442 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП20 ТП104, ТП71 - ТП540 | 10 (10.5) | 2020-09-04 17:30 | 2020-09-04 21:30 | В | 4 | ТП 71, ТП 540 |  | кот.-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 150 |  | 4.09.2020, №163 стр. 21 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2443 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Садовая ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-09-07 08:00 | 2020-09-07 09:00 | П | 1 | КТП 922, КТП 875, КТП 705 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
2444 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Садовая ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-09-07 16:00 | 2020-09-07 17:00 | П | 1 | КТП 922, КТП 875, КТП 705 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
2445 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30. ул.Ноябрьская 73А | 10 (10.5) | 2020-09-07 09:00 | 2020-09-07 15:00 | П | 6 | ТП 625, ТП 627, ТП 629, ТП 630, ТП 631, ТП 632, ТП 633, ТП 660 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2446 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-718 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ул. Лесная | 0.38 | 2020-09-06 14:30 | 2020-09-06 14:30 | В | 0 | ТП-718 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ул. Лесная |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06.09.2020г. Акт 48 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
2447 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-130, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 0.38 | 2020-09-06 14:00 | 2020-09-06 14:40 | В | 0.66667 | ТП-130, 1 СШ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215 |  | 06.09.2020, стр.116, АЖ, №96 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2448 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-32, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ,ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-09-07 13:30 | 2020-09-07 16:00 | П | 2.5 | ТП-32 | ЦТП-1 |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1
2449 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-09-04 16:10 | 2020-09-04 16:19 | В | 0.15 | КТП-8, КТП-9, КТП-11, КТП-17, КТП-19, ТП-40 | м.у.-1 |  | 514 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 0 | 513 | 1 | 408.54 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №15, 04.09.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2450 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11 - ул. Колхозная, 51 | 0.22 | 2020-09-05 01:40 | 2020-09-05 08:30 | В | 6.8333 | ТП 11 - ул. Колхозная, 51 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 252 ж.з. от 05.09 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2451 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-56, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-09-05 07:00 | 2020-09-05 10:50 | П | 3.8333 | ТП-56, 57 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 470 |  |  |  |  | 1
2452 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2020-09-07 10:00 | 2020-09-07 13:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Набережная" от ТП 6/0,4 кВ № 21 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
2453 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-69, КЛ фид. "МФЦ" | 0.38 | 2020-09-07 15:00 | 2020-09-07 16:00 | П | 1 | КЛ фид. "МФЦ" от ТП 6/0,4 кВ № 69 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
2454 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 20, ул. Большая Нижегородская 88-а | 0.38 | 2020-09-08 09:30 | 2020-09-08 10:00 | П | 0.5 | ТП 20 ф."ул.Б.Нижегородская" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2455 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 149 ул. Каманина 23 | 0.38 | 2020-09-07 14:00 | 2020-09-07 14:45 | В | 0.75 | ТП 149 ф."Женск. консультация - ввод-2" |  | м.у. -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 07.09.2020, стр 23 Ж З | 3.4.8 | 4.4 | 0
2456 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная РУ-6кВ 5СШ | 6 (6.3) | 2020-09-07 21:02 | 2020-09-07 21:20 | В | 0.3 | РП5, ТП542, ТП324, ТП192, ТП296, ТП465, ТП799, ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП122, ТП121, ТП309, ТП32, ТП277, ТП593, РП1, РП24, ТП191, ТП200, ТП187, ТП220, ТП561, ТП215, ТП750, ТП248, ТП123, ТП175, ТП170, ТП273, ТП84, ТП567, РП8, ТП57, ТП331, ТП820, ТП783, ТП783а, ТП69, ТП355, ТП531, ТП433, ТП821, ТП499, ТП544, ТП500, ТП134, ТП114, ТП585, ТП495, ТП496, ТП497, ТП498, ТП547, ТП545, ТП569, ТП512, ТП482, ТП151, ТП219, ТП95, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, РП17 |  | орг. -8 | 185 | 0 | 8 | 176 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1 | 7800 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.09.2020, №164 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2457 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ф.1015 участок от ТП 57 до ТП 11 | 10 (10.5) | 2020-09-08 09:00 | 2020-09-08 11:00 | П | 2 | ТП 12,11,41,75,88,73,74 |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 115 |  | о.ж.лист №24 |  |  | 1
2458 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1006 РП-1 Ф-1014 ТП-12,25,26,39 | 10 (10.5) | 2020-09-08 10:00 | 2020-09-08 15:00 | П | 5 | ТП-12,25,26,39 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 276 |  |  |  |  | 1
2459 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ ф.11 | 0.38 | 2020-09-07 10:15 | 2020-09-07 11:30 | П | 1.25 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ ф.11 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 65 07.09.2020 |  |  | 1
2460 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2020-09-07 13:45 | 2020-09-07 14:40 | П | 0.91667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ ф.2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 65 07.09.2020 |  |  | 1
2461 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 21 г. Судогда ф- Ошмарина | 0.38 | 2020-09-03 10:00 | 2020-09-03 13:00 | П | 3 | ТП-21 ф.Ошмарина |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.2 |  | 03.09.2020. лист.№61 опж |  |  | 1
2462 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Воровского п.им.Воровского | 10 (10.5) | 2020-09-08 13:00 | 2020-09-08 16:00 | П | 3 | ТП-1; ТП-3 |  |  | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 96 |  | 08.09.2020. лист.№61 ОПЖ |  |  | 1
2463 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, КЛ фид. "Магазин "Квартал" каб. "А" и "Б" | 0.38 | 2020-09-08 09:00 | 2020-09-08 11:00 | П | 2 | КЛ фид. "Магазин "Квартал" каб. "А" и "Б" от ТП 10/0,4 кВ № 43 | Орг.-1 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
2464 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2020-09-08 09:00 | 2020-09-08 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2465 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ "Магазин "Верный" | 0.38 | 2020-09-08 13:30 | 2020-09-08 15:00 | П | 1.5 | КЛ "Магазин "Верный" от ТП 10/0,4 кВ № 65 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
2466 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-11( ул. Орджиникидзе 18) | 10 (10.5) | 2020-09-08 13:00 | 2020-09-08 15:00 | П | 2 | ТП-11 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2467 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково" Ф-1022 РП-1 Ф-1024 | 10 (10.5) | 2020-09-09 00:05 | 2020-09-09 01:30 | В | 1.4167 | ТП-3, 5а, 8, 9а, 10, 24, 37, КЛ |  |  | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 796 |  | 09.09.2020г. Акт 49 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2468 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково" Ф-1022 РП-1 Ф-1024 ТП-8 | 10 (10.5) | 2020-09-09 00:05 | 2020-09-09 02:19 | В | 2.2333 | ТП-8 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 69 |  | 09.09.2020г. Акт 49 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2469 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1006 РП-1 Ф-1014 ТП-12,25,26,39 | 10 (10.5) | 2020-09-09 10:00 | 2020-09-09 15:00 | П | 5 | ТП-12,25,26,39 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 276 |  |  |  |  | 1
2470 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.107 КЛ-10 кВ ТП 51- ТП 64,ТП64-ТП52 | 10 (10.5) | 2020-09-08 23:55 | 2020-09-09 02:00 | В | 2.0833 | ТП- РП2Б, 56, 51, 64, 52, 53, 55, 10А, 18Б |  | Узел связи,поликлинника ,д.с-2,школа ,котельная-1 Водозабор-1 | 187 | 0 | 12 | 175 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 250 |  | № 14, 9.09.2020 | 3.4.13.4 | 4.6 | 1
2471 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Радугаэнерго Ф-РП-5 | 10 (10.5) | 2020-09-08 08:40 | 2020-09-08 09:21 | В | 0.68333 | ТП 3-1, 4-1 |  |  | 151 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 114.5 | ООО "Радугагорэнерго" | №32 06.08.2020. лист.№61 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2472 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2020-09-09 04:15 | 2020-09-09 05:21 | В | 1.1 | ТП-2, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 24, 22, 32, 23, |  |  | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 60 |  | №33 09.08.2020. лист.№62 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2473 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2020-09-09 04:15 | 2020-09-09 05:44 | В | 1.4833 | ТП-1, 6, 7, 31, 10, 47, 11, 21, 41, 5, 4, 33 |  |  | 1196 | 0 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 0 | 865 |  | №34 09.08.2020. лист.№62 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
2474 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2020-09-09 04:15 | 2020-09-09 12:28 | В | 8.2167 | ТП-21, 41, 5, 33 |  |  | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 227 |  | №34 09.08.2020. лист.№62 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
2475 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 316 Судогодское шоссе 33 | 0.38 | 2020-09-09 09:00 | 2020-09-09 16:00 | П | 7 | ТП 316 ф."Судогодское шоссе, 33" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
2476 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.107 РП 28 ТП 667, КЛ-10 кВ ТП 667 - ТП 668 | 10 (10.5) | 2020-09-08 20:13 | 2020-09-08 20:45 | В | 0.53333 | ТП 667 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 |  | 08.09.2020, №165 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2477 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП №3, участок от ТП-39 до КРУН-10 | 10 (10.5) | 2020-09-09 10:00 | 2020-09-09 13:00 | П | 3 | ТП 52, 21, 22, 23, 85, 43, 831 |  |  | 715 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 190 |  | о.ж.лист №25 |  |  | 1
2478 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск Ф-1017 от РП №2 | 10 (10.5) | 2020-09-09 13:30 | 2020-09-09 15:30 | П | 2 | ТП 72 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |  | о.ж.лист №25 |  |  | 1
2479 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1024 от РП №1 | 10 (10.5) | 2020-09-09 01:25 | 2020-09-09 01:40 | В | 0.25 | ТП-6, 56, 55, 7, 42, 47, 50, 51, 86, 40, 59,44, 115 |  |  | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1050 |  | акт №68 от 09.09.20 | 3.4.7 | 4.16 | 1
2480 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф-1018 от РП № 3 | 10 (10.5) | 2020-09-09 01:25 | 2020-09-09 02:03 | В | 0.63333 | ТП-61,53 |  |  | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 550 |  | акт №69 от 09.09.20 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2481 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.5, ул. Володарского, д.80 | 0.38 | 2020-09-08 08:50 | 2020-09-08 09:50 | В | 1 | ТП-22, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 08.09.2020, стр.116, АЖ, №97 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2482 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-114, ф.10, ул. Кирова | 0.38 | 2020-09-08 09:00 | 2020-09-08 09:15 | В | 0.25 | ТП-114, ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 08.09.2020, стр.116, АЖ, №98 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2483 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-159, ф.7, ул. Кирова, д.77-б | 0.38 | 2020-09-08 17:40 | 2020-09-08 18:05 | В | 0.41667 | ТП-159, ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 08.09.2020, стр.116, АЖ, №99 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2484 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-172, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2020-09-09 13:30 | 2020-09-09 16:00 | П | 2.5 | ТП-172 | ЦТП-1 |  | 71 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 387 |  |  |  |  | 1
2485 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2020-09-08 15:45 | 2020-09-08 16:30 | П | 0.75 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 66 08.09.2020 |  |  | 1
2486 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 6кВ ф.3 "Силовой тр-р №2" | 6 (6.3) | 2020-09-09 03:55 | 2020-09-09 07:05 | В | 3.1667 | ТП-12 | Дет.сад-1 |  | 122 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 220 |  | ОЖ- лист 66 09.09.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.11, 4.13 | 1
2487 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 0,4кВ ф.1,3,4 | 0.38 | 2020-09-09 03:55 | 2020-09-09 13:35 | В | 9.6667 | ТП-12 РУ 0,4кВ ф.1,3,4 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 66 09.09.2020 | 3.4.7 | 4.10, 4.11, 4.13 | 1
2488 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 67, РУ-6 кВ, ф. 9 - откл. МВ | 6 (6.3) | 2020-09-08 15:00 | 2020-09-08 15:40 | В | 0.66667 | ТП 28, ТП 10 Т2, ТП 78 Т2 | кот. - 1 |  | 115 | 0 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 350 |  | стр. 146 О.Ж., акт № 7 от 09.09 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2489 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2020-09-09 09:00 | 2020-09-09 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
2490 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-64(ул. М-Апостола 19) | 10 (10.5) | 2020-09-09 09:00 | 2020-09-09 11:00 | П | 2 | ТП-64 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2491 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13, (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2020-09-09 14:00 | 2020-09-09 16:00 | П | 2 | ТП-13 |  |  | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
2492 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1006 РП-1 Ф-1014 ТП-12 ,25 ,26, 39 | 10 (10.5) | 2020-09-10 10:00 | 2020-09-10 15:00 | П | 5 | ТП-12,25,26,39 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 276 |  |  |  |  | 1
2493 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-163, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-09-10 08:30 | 2020-09-10 17:30 | П | 9 | ТП-163 | д.с.-1, кот.-1 |  | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 323 |  |  |  |  | 1
2494 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-192, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-09-10 13:30 | 2020-09-10 16:00 | П | 2.5 | ТП-192 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
2495 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 6кВ ф.3 "Силовой тр-р №2" | 6 (6.3) | 2020-09-09 12:00 | 2020-09-09 13:30 | П | 1.5 | ТП-12 | Дет.сад-1 |  | 122 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 220 |  | ОЖ- лист 66 09.09.2020 |  |  | 1
2496 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10 г.Судогда ф- Первомайская | 0.38 | 2020-09-10 10:00 | 2020-09-10 12:00 | П | 2 | ТП-10 г. Судогда |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 17 |  | 10.09.2020. лист.№63 опж |  |  | 1
2497 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10 г.Судогда ф- Первомайская | 0.38 | 2020-09-10 13:00 | 2020-09-10 15:00 | П | 2 | ТП-10 г. Судогда |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 17 |  | 10.09.2020. лист.№63 опж |  |  | 1
2498 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-31 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-09-10 01:10 | 2020-09-10 01:20 | П | 0.16667 | ТП-31 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 140.36 |  |  |  |  | 1
2499 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 116 | 6 (6.3) | 2020-09-08 13:25 | 2020-09-08 15:45 | П | 2.3333 | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2500 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 125 | 6 (6.3) | 2020-09-10 09:00 | 2020-09-10 12:00 | П | 3 | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2501 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, СВВ-6 кВ 1-3 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-09-10 13:00 | 2020-09-10 16:00 | П | 3 | РП-1, СВВ-6 кВ 1-3 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2502 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6202 РП32 ТП301, ТП301 - ТП391 | 6 (6.3) | 2020-09-09 17:05 | 2020-09-09 17:36 | В | 0.51667 | ТП301, ТП82, ТП485, ТП394 |  | м.у.-1 | 65 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 120 |  | 09.09.2020, №166 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2503 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-172, ф.16, ул. Зои Космодемьянской д.28 | 0.38 | 2020-09-10 19:50 | 2020-09-10 21:15 | В | 1.4167 | ТП-172 ф.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |  | 10.09.2020 №101 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2504 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-211,ф.10, ул. Социалистическая, д.12, 14 | 0.38 | 2020-09-11 09:00 | 2020-09-11 11:00 | П | 2 | ТП-211, ф.10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
2505 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2 РУ-10кВ яч.4, ТП-96 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2020-09-10 09:45 | 2020-09-10 11:30 | В | 1.75 | ВЛИ-0,4кВ ул.Советская, ул.Красноармейская, ул.Некрасовская |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 90 |  | 10.09.2020 О.Ж. стр.23 | 3.4.7 | 4.3 | 1
2506 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2020-09-11 09:00 | 2020-09-11 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул.Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2507 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 27, ул. Урожайная, 20 | 0.22 | 2020-09-10 18:30 | 2020-09-10 20:50 | В | 2.3333 | КТП 27 ф."ВЛ-2 ул. 3 и 4 линии" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10.09.2020, стр. 26 Ж.З. | 3.4.13 | 4.13 | 1
2508 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-215 РУ-0,23кВ ф.1 Д/К №31 | 0.38 | 2020-09-12 11:00 | 2020-09-12 15:30 | П | 4.5 | ТП-215 РУ-0,23 ф.1 |  | дет сад | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
2509 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-14 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 | 6 (6.3) | 2020-09-14 13:30 | 2020-09-14 16:00 | П | 2.5 | ТП-14 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2510 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1006 РП-1 Ф-1014 ТП-12,25,26,39 | 10 (10.5) | 2020-09-14 10:00 | 2020-09-14 15:00 | П | 5 | ТП-12,25,26,39 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 276 |  |  |  |  | 1
2511 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 | 10 (10.5) | 2020-09-15 09:00 | 2020-09-15 15:00 | П | 6 | ТП627, ТП629, ТП630, ТП631, ТП632, ТП633, ТП660 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2512 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП428, ТП428 - ТП112 | 6 (6.3) | 2020-09-12 11:30 | 2020-09-12 12:00 | В | 0.5 | ТП112 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 12.09.2020, №167 стр.32 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2513 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 329 ул.Егорова д.1-а | 0.38 | 2020-09-13 14:20 | 2020-09-13 15:46 | В | 1.4333 | ТП 329 ф."Егорова д. 1-а (вв-2)" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 13.09.80, стр. 29 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2514 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.2 м."Авиком", Советская д.19,21,22,26 магазины, Сбербанк, м."Фаворит" | 0.38 | 2020-09-13 20:45 | 2020-09-13 22:10 | В | 1.4167 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.2 м."Авиком", Советская д.19,21,22,26 магазины, Сбербанк, м."Фаворит" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52.58 |  | 13.09.20, стр. 72, ОЖ | 3.4.8 | 4.14 | 0
2515 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф. 14 - ул. Московский проезд | 0.38 | 2020-09-13 21:00 | 2020-09-13 21:40 | В | 0.66667 | ТП 16, ф. 14 - ул. Московский проезд |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 80 |  | № 261 ж.з. от 13.09 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
2516 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-199, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-09-15 13:30 | 2020-09-15 16:00 | П | 2.5 | ТП-199 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
2517 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 | 10 (10.5) | 2020-09-15 09:00 | 2020-09-15 15:00 | П | 6 | ТП627, ТП629, ТП630, ТП631, ТП632, ТП633, ТП660 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2518 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Районная ф.654 РП9 ТП430, ТП430 - ТП25 | 6 (6.3) | 2020-09-15 07:10 | 2020-09-15 09:03 | В | 1.8833 | ТП25, ТП782, ТП810, ТП387, ТП441, ТП396, ТП291, ТП161, ТП22, ТП459, ТП124 |  |  | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 200 |  | 15.09.2020, №168 стр.34 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2519 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2020-09-14 13:45 | 2020-09-14 14:15 | П | 0.5 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 68 14.09.2020 |  |  | 1
2520 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, КЛ фид. "ул. Ломоносова 2А/8А" | 0.38 | 2020-09-15 09:00 | 2020-09-15 15:00 | П | 6 | КЛ фид. "ул. Ломоносова 2А/8А" от ТП 10/0,4 кВ № 43 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
2521 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2020-09-15 09:00 | 2020-09-15 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
2522 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2020-09-15 13:00 | 2020-09-15 15:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2523 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-74, ВЛ фид. Микрорайон 42, 47, 50А" | 0.38 | 2020-09-15 13:00 | 2020-09-15 15:00 | П | 2 | ВЛ фид. Микрорайон 42, 47, 50А" от ТП 10/0,4 кВ № 74 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2524 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 120 | 6 (6.3) | 2020-09-15 09:00 | 2020-09-15 11:00 | П | 2 | ВВ-6 кВ направл. 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2525 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ТП№37-КТП№19 | 10 (10.5) | 2020-09-14 23:05 | 2020-09-14 23:10 | П | 0.083333 | КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-19 |  |  | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 454.08 |  |  |  |  | 1
2526 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. Борщевня, ф. Трудколлектив, ф. Поселок ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2020-09-15 11:00 | 2020-09-15 14:00 | П | 3 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43 |  |  | 334 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 323.4 |  |  |  |  | 1
2527 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск Ф 1026 ПС Лакина | 10 (10.5) | 2020-09-15 09:00 | 2020-09-15 12:00 | П | 3 | ТП 62, 28 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 56 |  | о.ж.лист №30 |  |  | 1
2528 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск Ф 103 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2020-09-16 09:00 | 2020-09-16 16:00 | П | 7 | ТП 126, 19, 31 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 140 |  | о.ж.лист №30 |  |  | 1
2529 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-137, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-09-16 13:30 | 2020-09-16 16:00 | П | 2.5 | ТП-137 |  | 1-д.к. | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1
2530 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1006 РП-1 Ф-1014 ТП-12,25,26,39 | 10 (10.5) | 2020-09-16 10:00 | 2020-09-16 15:00 | П | 5 | ТП-12,25,26,39 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 276 |  |  |  |  | 1
2531 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | Тп 40 Ф.ул. Некрасова | 0.38 | 2020-09-15 11:00 | 2020-09-15 14:20 | П | 3.3333 | ТП 40 Ф.ул. Некрасова |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  | 15.09.2020, стр 378, ОЖ |  |  | 1
2532 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-15 РУ 0,4кВ ф.3 | 0.38 | 2020-09-15 13:30 | 2020-09-15 13:55 | П | 0.41667 | ТП-15 КЛ 0,4кВ ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | ОЖ- лист 69 15.09.2020 |  |  | 1
2533 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ТП№37-КТП№19 | 10 (10.5) | 2020-09-15 23:21 | 2020-09-15 23:31 | П | 0.16667 | КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-19 |  |  | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 454.08 |  |  |  |  | 1
2534 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 30 ул. Дзержинского 6 | 0.38 | 2020-09-15 10:30 | 2020-09-15 11:30 | В | 1 | ТП30 ф."ул.Дзержинского, 6 (ВСК освещ.)" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 15.09.20, стр.30 ЖЗ | 3.4.8, 3.4.9.3 | 4.4 | 0
2535 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2020-09-15 11:10 | 2020-09-15 13:30 | В | 2.3333 | КТП 11 фид."ВЛ-1 ул.9-го Января" |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |  | 15.09.20, стр.31 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
2536 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 471 ул. Ново-Ямская 21 | 0.38 | 2020-09-16 09:00 | 2020-09-16 17:00 | П | 8 | ТП 471 РУ 0,4 кВ |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2537 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Воровского п.им.Воровского | 10 (10.5) | 2020-09-16 13:00 | 2020-09-16 16:00 | П | 3 | ТП-1; ТП-3 |  |  | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 96 |  | 16.09.2020. лист.№65 ОПЖ |  |  | 1
2538 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-41 РУ-10кВ яч.1, ТП-96 РУ-10кВ яч.1, ТП-30 РУ-10кВ яч.3 | 10 (10.5) | 2020-09-16 15:00 | 2020-09-16 17:00 | П | 2 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ул.Морозовская, Владимирская, Свобода, Некрасовская, Ленинградская, Денисенко, Гагарина, Первомайская |  |  | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
2539 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 13" | 0.38 | 2020-09-15 11:35 | 2020-09-15 12:25 | П | 0.83333 | КЛ фид. "ул. Транспортная 13" от ТП 6/0,4 кВ № 77 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2540 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130 (пос Гусевский, ул. Пионерская 3) | 6 (6.3) | 2020-09-16 13:30 | 2020-09-16 16:00 | П | 2.5 | ТП-130 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
2541 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП- 20 Ф-1 | 0.38 | 2020-09-17 10:00 | 2020-09-17 12:00 | П | 2 | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  | о.ж.лист №32 |  |  | 1
2542 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск Ф-103 ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2020-09-17 09:00 | 2020-09-17 16:00 | П | 7 | ТП-31 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 42 |  | о.ж.лист №32 |  |  | 1
2543 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП16, ул.Верхняя Дуброва 40 | 6 (6.3) | 2020-09-17 09:00 | 2020-09-17 15:00 | П | 6 | ТП 444, ТП 116, ТП 116А |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
2544 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП173 ул. Мира, 46 | 0.38 | 2020-09-17 09:00 | 2020-09-17 15:00 | П | 6 | ТП 173 ф."ВЛ ул.Фейгина,8,10,12,ул.Труда,24" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2545 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.5, ул. Щеглова д.43 | 0.38 | 2020-09-17 00:20 | 2020-09-17 01:00 | В | 0.66667 | ТП-20 ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 17.09.2020 №102 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2546 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-108, ф.6, ул. Туманова д.6а | 0.38 | 2020-09-17 04:40 | 2020-09-17 10:00 | В | 5.3333 | ТП-108 ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | 17.09.2020 №103 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
2547 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-15, ф.3, ул. Чехова д.6а | 0.38 | 2020-09-17 05:30 | 2020-09-17 09:00 | В | 3.5 | ТП-108 ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 17.09.2020 №104 | 3.4.9.3 | 4.10 | 1
2548 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1003 ТП-750 п.им Артёма | 10 (10.5) | 2020-09-17 09:00 | 2020-09-17 11:00 | П | 2 | ТП-750 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
2549 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1003 ТП-753 п.им Артёма | 10 (10.5) | 2020-09-17 11:00 | 2020-09-17 14:00 | П | 3 | ТП-753 |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
2550 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 11 - ул. Полевая, 10 | 0.22 | 2020-09-16 17:55 | 2020-09-17 10:00 | В | 16.0833 | ТП 38, ф. 11 - ул. Полевая, 10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 267 ж.з. от 16.09 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
2551 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 84, ф. 13 - ул. Веденеева, 12 | 0.38 | 2020-09-16 08:40 | 2020-09-16 08:40 | В | 0 | ТП 84, ф. 13 - ул. Веденеева, 12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | № 266 ж.з. от 16.09 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
2552 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10 г.Судогда ф- Северная | 0.38 | 2020-09-17 10:00 | 2020-09-17 12:00 | П | 2 | ТП-10 г. Судогда ул.Северная |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 17 |  | 17.09.2020. лист.№65 опж |  |  | 1
2553 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130 (пос Гусевский, ул. Пионерская 3) | 6 (6.3) | 2020-09-17 13:30 | 2020-09-17 15:00 | П | 1.5 | ТП-130 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
2554 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-137 РУ-0,4кВ 1с.ш. | 0.38 | 2020-09-18 13:30 | 2020-09-18 16:00 | П | 2.5 | ТП-137 РУ-0,4кВ 1 с.ш. |  | 1Д/С | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
2555 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-144 РУ-0,4кВ ф.1,ф.8 | 0.38 | 2020-09-18 10:00 | 2020-09-18 12:00 | П | 2 | ТП-144 РУ-0,4кВ ф.1,ф.8 |  | 1 насосная станция | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2556 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 ВЛ-0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-09-17 10:00 | 2020-09-17 10:00 | В | 0 | ТП-16 ВЛ-0,4кВ Ф-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.09.2020г. Акт 50 | 3.4.7 | 4.14 | 1
2557 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-09-18 09:00 | 2020-09-18 12:00 | П | 3 | ТП-761 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
2558 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | Тп 40 Ф.ул. Некрасова | 0.38 | 2020-09-17 11:05 | 2020-09-17 14:00 | П | 2.9167 | ТП 40 Ф.ул. Некрасова |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  | 17.09.2020, стр 380, ОЖ |  |  | 1
2559 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1021 от РП №1 | 10 (10.5) | 2020-09-17 18:15 | 2020-09-17 19:20 | В | 1.0833 | ТП-9, 13, 45, 48, 104 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 800 |  | акт №70 от 17.09.20 | 3.4.8.5, 3.4.12.5 | 4.4 | 0
2560 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1006 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2020-09-17 18:20 | 2020-09-17 21:10 | В | 2.8333 | ТП-49, 106, 81, 14, 15, 16, 17, 149, 116, 112, 76, 109, 107 |  | водозабор | 97 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 7 | 90 | 0 | 1200 |  | акт №71 от 17.09.20 | 3.4.8.5, 3.4.12.5 | 4.4 | 0
2561 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1006 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2020-09-18 07:20 | 2020-09-18 07:40 | В | 0.33333 | ТП-49, 106, 81, 14. |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 630 |  | акт №71 от 18.09.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2562 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1006 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2020-09-18 07:20 | 2020-09-18 14:40 | В | 7.3333 | ТП-15, 16, 17, 149, 116, 112, 76, 109, 107 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 500 |  | акт №71 от 18.09.20 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
2563 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Коммунальная,заправка" | 0.38 | 2020-09-17 18:00 | 2020-09-17 22:00 | В | 4 | КТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Коммунальная,заправка" |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36.08 |  | 17.09.20, стр. 80, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
2564 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | 2РУ-10кВ,РВЗ-10/630 яч.24,яч.25 | 10 (10.5) | 2020-09-17 17:15 | 2020-09-17 21:10 | В | 3.9167 | ТП 34, ТП8 6, ТП87, ТП59, ТП45, ТП10, ТП17, ТП51, ТП9, ТП39, ТП40, ТП95, ТП97, ТП4, ТП28, ТП-52, ТП47 |  |  | 673 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 1000 |  | 17.09.2020 ОЖ стр.33 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2565 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 26, РУ-0,4кВ Ф-ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-09-17 17:15 | 2020-09-17 22:20 | В | 5.0833 | ВЛ фид.ул. Пролетарская |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 |  | 17.09.2018, стр 33 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2566 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 2, РУ-0,4кВ Ф-ул. Некрасовская | 0.38 | 2020-09-17 17:15 | 2020-09-17 23:15 | В | 6 | ВЛ фид.ул. Некрасовская |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31 |  | 17.09.2018, стр 33 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2567 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 16, РУ-0,4кВ Ф-ул. Станционная | 0.38 | 2020-09-17 17:15 | 2020-09-18 | В | 6.75 | ВЛ фид.ул. Станционная |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 26 |  | 17.09.2018, стр 33 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2568 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 24, РУ-0,4кВ Ф-ул. Чкалова | 0.38 | 2020-09-17 17:15 | 2020-09-18 02:20 | В | 9.0833 | ВЛ фид.ул. Чкалова |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 |  | 17.09.2018, стр 33 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2569 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 58, РУ-0,4кВ Ф-ул. Губкина,ф. ул.50лет Октября | 0.38 | 2020-09-17 17:15 | 2020-09-18 02:00 | В | 8.75 | ВЛ фид.ул. Губкина,ф ул.50лет Октября |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 |  | 17.09.2018, стр 33 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2570 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 38, РУ-0,4кВ Ф-ул. Гагарина | 0.38 | 2020-09-17 17:15 | 2020-09-18 01:25 | В | 8.1667 | ВЛ фид.ул.Гагарина |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  | 17.09.2018, стр 33 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2571 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Московский проезд, Добровольского | 0.38 | 2020-09-17 18:00 | 2020-09-17 18:20 | В | 0.33333 | ТП 6, ф. 14 - ул. Московский проезд, Добровольского |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | № 268 ж.з. от 17.09 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
2572 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева | 0.38 | 2020-09-18 06:30 | 2020-09-18 10:00 | В | 3.5 | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 270 ж.з. от 18.09 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
2573 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-28, ВЛ фид. "ул. Менжинского, Добролюбова" | 0.38 | 2020-09-18 09:30 | 2020-09-18 10:30 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Менжинского, Добролюбова" от ТП 6/0,4 кВ № 28 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2574 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-74, ВЛ фид. "Микрорайон 42, 47, 50А" | 0.38 | 2020-09-18 09:00 | 2020-09-18 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Микрорайон 42, 47, 50А" от ТП 10/0,4 кВ № 74 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2575 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-09-18 10:30 | 2020-09-18 12:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2576 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Кольцевая" | 0.38 | 2020-09-18 13:30 | 2020-09-18 14:30 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Кольцевая" от ТП 6/0,4 № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2577 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ Фид. "Ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2020-09-18 14:30 | 2020-09-18 15:30 | П | 1 | ВЛ Фид. "Ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2578 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 | 2020-09-18 12:00 | 2020-09-18 17:00 | П | 5 | ВЛ фид. "ул. Нижегородская" от ТП 6/0,4 кВ № 14 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2579 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | ТП-30 фид-7 | 0.38 | 2020-09-21 09:00 | 2020-09-21 12:00 | П | 3 | ТП-30; фид-7, пр. Ленина д.№33 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
2580 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-13 ВЛ-0,4кВ Ф-6 | 0.38 | 2020-09-18 09:00 | 2020-09-18 10:00 | В | 1 | ТП-13 ф-6 ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 |  | 18.09.2020г. Акт 51 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2581 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-3 | 0.38 | 2020-09-18 13:30 | 2020-09-18 14:10 | В | 0.66667 | ТП-3 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 118 |  | 18.09.2020г. Акт 52 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2582 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-717 РУ-10 кВ | 0.38 | 2020-09-19 11:10 | 2020-09-19 12:11 | В | 1.0167 | ТП-717 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115 |  | 19.09.2020г. Акт 53 | 3.4.10 | 4.11 | 1
2583 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1006 РП-1 Ф-1014 ТП-12,25,26,39 | 10 (10.5) | 2020-09-21 08:30 | 2020-09-21 14:00 | П | 5.5 | ТП-12,25,26,39 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 276 |  |  |  |  | 1
2584 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 98, РУ-0,4кВ Ф-ул. Западная | 0.38 | 2020-09-17 17:15 | 2020-09-18 14:45 | В | 21.5 | ВЛ-0,4кВ фид.ул.Западная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18.09.2018, стр 33 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2585 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-202 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2020-09-17 17:15 | 2020-09-18 15:55 | В | 22.6667 | ВЛ-0,4кВ фид.ул.Школьная |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 18.09.2018, стр 33 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2586 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 16, РУ-0,4кВ яч.6 | 0.38 | 2020-09-17 17:15 | 2020-09-18 11:40 | В | 18.4167 | ВЛ-0,4кВ фид.ул. Пушкина |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 |  | 18.09.2018, стр 33 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2587 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2020-09-17 17:15 | 2020-09-18 16:30 | В | 23.25 | ВЛ-0,4кВ фид. М-н Меркурий |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 18.09.2018, стр 33 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2588 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-41 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.22 | 2020-09-17 17:15 | 2020-09-18 17:00 | В | 23.75 | ВЛ-0,22 фид. Ул.Гагарина д.30 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 18.09.2018, стр 33 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2589 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-47 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2020-09-17 17:15 | 2020-09-18 11:55 | В | 18.6667 | ВЛ-0,4кВ фид. Ул.Мичурина, ул.Парковая |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |  | 18.09.2018, стр 33 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2590 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ ф.8 | 0.38 | 2020-09-18 14:20 | 2020-09-18 14:40 | П | 0.33333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ ф.8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 70 18.09.2020 |  |  | 1
2591 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ ф.7 | 0.38 | 2020-09-20 09:00 | 2020-09-20 10:10 | П | 1.1667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ ф.7 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 70 20.09.2020 |  |  | 1
2592 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-2 РУ 6кВ ф.9 "Выход на ТП-24" | 6 (6.3) | 2020-09-20 14:35 | 2020-09-20 15:35 | В | 1 | ТП-24,18,19,16 | кот.-1 |  | 65 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 475 |  | ОЖ- лист 70 20.09.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2593 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ТП№37-КТП№19 | 10 (10.5) | 2020-09-20 23:40 | 2020-09-20 23:50 | П | 0.16667 | КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-19, ТП-37 |  |  | 616 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 549.56 |  |  |  |  | 1
2594 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. Борщевня, ф. Трудколлектив, ф. Поселок ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2020-09-21 10:00 | 2020-09-21 13:00 | П | 3 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43 |  |  | 334 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 323.4 |  |  |  |  | 1
2595 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 19 ЗАО БЭЗ - ул. Вокзальная, 11 | 0.22 | 2020-09-18 09:10 | 2020-09-18 11:00 | В | 1.8333 | ТП 1, ф. 19 ЗАО БЭЗ - ул. Вокзальная, 11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 272 ж.з. от 18.09 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
2596 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 6 - ул. Московская, 26 | 0.22 | 2020-09-18 11:25 | 2020-09-18 13:50 | В | 2.4167 | ТП 5, ф. 6 - ул. Московская, 26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 273 ж.з. от 18.09 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
2597 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 13, ф. 3 - ул. Шиманаева, 7 | 0.22 | 2020-09-18 17:00 | 2020-09-18 17:25 | В | 0.41667 | ТП 13, ф. 3 - ул. Шиманаева, 7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 273 ж.з. от 18.09 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
2598 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС районная (нов.площ.) ф.102 РП35 ТП774, РП35 - ТП774 | 10 (10.5) | 2020-09-19 09:20 | 2020-09-19 10:10 | В | 0.83333 | ТП 774, ТП 744 |  | КНС-1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 200 |  | 19.09.2020, №169 стр. 42 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2599 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311, ТП153 - ТП770 | 10 (10.5) | 2020-09-20 07:11 | 2020-09-20 08:00 | В | 0.81667 | ТП 440, ТП 311 ТП 312, ТП 550, ТП 449 |  | м.у.-2, кот.-1 | 55 | 1 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 280 |  | 2009.2020, №170 стр. 42 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2600 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-74, КЛ фид. "Микрорайон 38,39,40" | 0.38 | 2020-09-18 11:05 | 2020-09-18 15:10 | В | 4.0833 | КЛ фид. "Микрорайон 38,39,40" от ТП 10/0,4 кВ № 74 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | 18.09.2020, ОЖ л. 39-40, акт 1/09 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2601 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-09-19 22:30 | 2020-09-19 23:55 | В | 1.4167 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №34 19.09.2020. лист.66 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
2602 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | пс Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-09-19 22:30 | 2020-09-20 01:40 | В | 3.1667 | ТП-19, 20, 21, 18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №35 20.09.2020. лист.66 ОПЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2603 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 9 г.Судогда ф - Халтурина | 0.38 | 2020-09-19 11:00 | 2020-09-19 11:40 | В | 0.66667 | ТП-9 ул.Халтурина |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 39 |  | 19.09.2020. лист.№10 жз | 3.4.13 | 4.13 | 1
2604 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-1 ВВ ф.8 | 6 (6.3) | 2020-09-21 14:25 | 2020-09-21 16:10 | В | 1.75 | ТП-3, 35, 221, 76, 203, 178 |  | 2 школы,1 котельная. | 283 | 0 | 3 | 280 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 320 |  | 21.09.2020 №105 | 3.4.7, 3.4.9.3 | 4.17 | 0
2605 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-163 ф.ЦТП | 0.38 | 2020-09-21 09:00 | 2020-09-21 11:20 | В | 2.3333 | ТП-163 ЦТП |  | 1ЦТП | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | 21.09.2020 №106 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2606 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1 ТП-115,47 ф.10 | 6 (6.3) | 2020-09-22 09:30 | 2020-09-22 12:00 | П | 2.5 | ТП-47 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
2607 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-152 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 | 6 (6.3) | 2020-09-22 13:30 | 2020-09-22 16:00 | П | 2.5 | ТП-152 |  | 1Д/К | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
2608 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-09-22 09:00 | 2020-09-22 17:00 | П | 8 | ТП-761 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
2609 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 40 Ф.ул. Некрасова | 0.38 | 2020-09-21 11:00 | 2020-09-21 14:20 | П | 3.3333 | ТП 40 Ф.ул. Некрасова ВЛ-0,4 кВ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  | 21.09.2020, стр 388, ОЖ |  |  | 1
2610 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2020-09-22 13:00 | 2020-09-22 16:00 | П | 3 | ТП-2 (ул. Ст. большевиков 21) |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 204 |  |  |  |  | 1
2611 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн." | 0.38 | 2020-09-22 13:00 | 2020-09-22 15:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн." от ТП 10/0,4 кВ № 25 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2612 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-09-21 20:40 | 2020-09-21 21:08 | В | 0.46667 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №36 21.09.2020. лист.68 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
2613 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-09-21 20:40 | 2020-09-21 22:10 | В | 1.5 | ТП-, 8, 11, 12, 14, мех, парк, автохозяйство |  |  | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 325.8 |  | №36 21.09.2020. лист.68 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
2614 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-09-21 20:40 | 2020-09-21 22:40 | В | 2 | ТП-19, 20, 21, 18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.09.2020. лист.68 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2615 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 40 Ф.ул. Некрасова | 0.38 | 2020-09-22 11:10 | 2020-09-22 15:20 | П | 4.1667 | ТП 40 Ф.ул. Некрасова ВЛ-0,4 кВ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  | 22.09.2020, стр 389, ОЖ |  |  | 1
2616 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-180 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-09-23 13:30 | 2020-09-23 16:00 | П | 2.5 | ТП-180 | кот.-1 |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 512 |  |  |  |  | 1
2617 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-66 ул. Лопатина д. №72а | 0.38 | 2020-09-22 19:50 | 2020-09-22 21:20 | В | 1.5 | ТП-66 ф.9 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 22.09.2020 №107 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
2618 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ПС "Собинка" Ф-1015 | 10 (10.5) | 2020-09-22 14:30 | 2020-09-22 16:05 | В | 1.5833 | ТП- 111, 57, 10, 8, 58, 152, 86, 11, 88, 41, 73, 74, 67, 102, 117 |  |  | 649 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 934 |  | Акт № 72 от 22.09.2020г. | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
2619 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ПС "Собинка" Ф-1015 участок от КТП 75 до КТП 117 | 10 (10.5) | 2020-09-22 14:30 | 2020-09-22 19:35 | В | 5.0833 | ТП - 67, 117 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 |  | Акт № 72 от 22.09.2020г. | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
2620 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | К/О ТП-2 РУ-0,4кВ ф. ул. Будённого (чёт.) | 0.38 | 2020-09-22 18:35 | 2020-09-22 21:10 | В | 2.5833 | ВЛ-0,4кВ К/О ул. Комсомольская д.39А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | ЖЗ стр. 88, от 22.09.2020 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2621 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" ЛР№4-ТП№24 | 10 (10.5) | 2020-09-23 09:00 | 2020-09-23 15:00 | П | 6 | КТП-1, КТП-16 |  |  | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 86.46 |  |  |  |  | 1
2622 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 607 каб. "Б" от ПС "Гусь" до РП-3 | 6 (6.3) | 2020-09-23 09:00 | 2020-09-23 09:00 | П | 0 | КЛ-6 кВ фид. 607 каб. "Б" от ПС "Гусь" до РП-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2623 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2020-09-22 12:58 | 2020-09-22 13:31 | В | 0.55 | ТП-2, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 24, 22, 32, 23, |  |  | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 60 |  | №37 09.08.2020. лист.№69 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
2624 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Рпень | 110 | 2020-09-22 19:30 | 2020-09-22 20:53 | В | 1.3833 | ПС Рпень, РП25, ТП20, ТП1, ТП131, ТП579, ТП822, ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП147, ТП109, ТП33, ТП38, ТП469, ТП18, ТП8, ТП76, ТП520, ТП377, ТП728, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95, ТП204 |  | кот.-2 | 101 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 22 | 79 | 0 | 8000 |  | 22.09.2020, №170 стр. 46 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2625 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3 КЛ-6кВ ПС Рпень - РП3 ф.8 каб.А | 6 (6.3) | 2020-09-22 20:16 | 2020-09-22 20:16 | В | 0 | КЛ-6 кВ ПС Рпень - РП3 ф.8 каб.А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.09.2020, №171 стр. 46 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2626 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-41 РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-09-23 10:00 | 2020-09-23 10:30 | В | 0.5 | ТП-41 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  | 23.09.20г., № 54 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2627 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-09-23 22:30 | 2020-09-24 00:34 | В | 2.0667 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.09.2020г.,акт №55 | 3.4.14 | 4.4 | 1
2628 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-09-24 17:00 | 2020-09-24 19:00 | П | 2 | ТП-24 Ф-3 ВЛ |  | орг.-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
2629 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-100 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-09-24 13:30 | 2020-09-24 16:00 | П | 2.5 | ТП-100 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 184 |  |  |  |  | 1
2630 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-106 ф.17 ул.Волго-Донская д.24 | 0.38 | 2020-09-23 06:20 | 2020-09-23 15:00 | В | 8.6667 | ТП-106 ф.17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | А.Ж. стр.120 №32 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2631 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-51 ф.3 ул.Некрасова д.20 | 0.22 | 2020-09-23 21:05 | 2020-09-23 22:45 | В | 1.6667 | ТП-51 РУ-0,4кВ ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | А.Ж. стр.122 №33 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
2632 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 40 Ф.ул. Некрасова | 0.38 | 2020-09-23 11:00 | 2020-09-23 13:10 | П | 2.1667 | ТП 40 Ф.ул. Некрасова ВЛ-0,4 кВ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  | 23.09.2020, стр 390, ОЖ |  |  | 1
2633 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ ф.6 | 0.38 | 2020-09-23 08:55 | 2020-09-23 10:25 | В | 1.5 | ТП-8 КЛ 0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | ОЖ- лист 71 23.09.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2634 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КВЛ | РТП-11, РУ-10кВ, Ф-1, яч.№5, отход на ТП-16 | 10 (10.5) | 2020-09-23 11:10 | 2020-09-23 11:40 | В | 0.5 | ТП-16, 27, 48, 92, 46, 57, 20, 58, 25, 62, 15, 60, 89, 56, 104, 93, 43, 8. |  |  | 999 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 1710 |  | акт №185 от 23.09.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2635 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КВЛ | РТП-11, РУ-10кВ, Ф-1, яч.№8, отход на ТП-40 | 10 (10.5) | 2020-09-23 11:10 | 2020-09-23 18:00 | В | 6.8333 | ТП-10, 51, 9, 39, 40, 95, 97, 4, 35, 47, 28, 52. |  |  | 689 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 1100 |  | акт №186 от 23.09.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2636 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КВЛ | РТП-11 РУ-10кВ Ф.12 яч.№23 | 10 (10.5) | 2020-09-23 11:10 | 2020-09-23 11:45 | В | 0.58333 | ТП-119, 91, 24, 33, 44, 14, 26, 12, 30, 19, 36, 31, 63, 22, 29, 53. |  |  | 818 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 710 |  | акт №184 от 23.09.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2637 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КВЛ | РТП-11, РУ-10кВ, Ф-12, яч.№17, отход на ТП-1 | 10 (10.5) | 2020-09-23 11:10 | 2020-09-23 11:40 | В | 0.5 | ТП-1, 6, 38, 32, 55, 41, 2, 96, 37, 5, 90, 42, 7, 54, 99, 23. |  |  | 718 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 910 |  | акт №187 от 23.09.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2638 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10 г. Судогда ф- Северная | 0.38 | 2020-09-24 09:00 | 2020-09-24 14:00 | П | 5 | ТП-10 ул Пушкина |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 33 |  | 24.09.2020. лист.№71 опж |  |  | 1
2639 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", фид. 1028, ВВ-10 кВ РП-2 направл. 209 | 10 (10.5) | 2020-09-23 10:00 | 2020-09-23 10:35 | В | 0.58333 | ВВ-10 кВ РП-2 направл. 209 | Котельная -1 |  | 53 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 550 |  | 23.09.2020, ОЖ л. 41-42, акт 2/09 | 3.4.8.5 | 4.14, 4.4 | 0
2640 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-18 в стор. ТП-52, КРУН-1, КРУН-2; ВЛ фид. "ул. Московская" и "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 18; ВЛ фид. "ул. Московская" и "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 | 6 (6.3) | 2020-09-23 10:00 | 2020-09-23 10:35 | П | 0.58333 | ТП-101, 100, 114, 102, 116, 103, 104, 105, 106, 143, 146, ВЛ фид. "ул. Московская" и "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 18; ВЛ фид. "ул. Московская" и "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 660 |  |  |  |  | 1
2641 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-101, 100, 114, 102, 116, 103, 104 | 6 (6.3) | 2020-09-23 10:00 | 2020-09-23 10:35 | П | 0.58333 | ТП-101, 100, 114, 102, 116, 103, 104, 105, 106 |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
2642 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 55 тр-р №2 | 10 (10.5) | 2020-09-24 10:00 | 2020-09-24 10:00 | П | 0 | ТП-55 Тр-р №2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2643 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2020-09-25 13:00 | 2020-09-25 16:00 | П | 3 | ТП-713, 714, 715, 717,718 ВЛ |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2644 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3,РУ-0,4кВ фид. Ул.Набережная д.5 | 0.22 | 2020-09-24 08:30 | 2020-09-24 10:55 | В | 2.4167 | ВЛ фид.Набережная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 |  | 24.09.2018, стр 41 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2645 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1026 от ПС "Лакино" | 10 (10.5) | 2020-09-24 17:10 | 2020-09-24 17:45 | В | 0.58333 | ТП-24,25,78,33,34,62,28 |  |  | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 430 |  | акт расследования №73 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
2646 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф "Ундол-Лакина 1"от ПС "Ундол" | 35 | 2020-09-24 17:10 | 2020-09-24 17:10 | В | 0 | ПС "Ундол" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | акт расследования №74 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
2647 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ ф.10 | 0.38 | 2020-09-24 08:45 | 2020-09-24 11:35 | П | 2.8333 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ ф.10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 72 24.09.2020 |  |  | 1
2648 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6кВ Фид-10 | 6 (6.3) | 2020-09-25 07:30 | 2020-09-25 08:30 | П | 1 | ВЛ-6кВ Фид-110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2649 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ТП | ТП-51 | 0.38 | 2020-09-25 08:30 | 2020-09-25 12:00 | П | 3.5 | ТП-51 |  |  | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2650 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 608 ул. Сиреневая, 54 | 0.38 | 2020-09-24 10:00 | 2020-09-24 13:00 | В | 3 | ТП 608 ф."ВЛ-3 Сиреневая, 2-66" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 24.08.2020 стр.39 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2651 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" ТП№37-КТП№19 | 10 (10.5) | 2020-09-23 23:00 | 2020-09-23 23:12 | П | 0.2 | КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-19, ТП-37 |  |  | 616 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 549.56 |  |  |  |  | 1
2652 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" ЛР№4-ТП№24 | 10 (10.5) | 2020-09-24 14:00 | 2020-09-24 16:00 | П | 2 | КТП-1, КТП-16, КТП-20 |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 180.84 |  |  |  |  | 1
2653 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- Муромская | 0.38 | 2020-09-25 10:00 | 2020-09-25 15:00 | П | 5 | ТП-18 ул Муромская |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 25.09.2020. лист. №71 опж |  |  | 1
2654 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-23 РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-09-25 11:00 | 2020-09-25 11:30 | В | 0.5 | ТП-23 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 65 |  | 25.09.20г.,Акт № 56 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2655 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-3 ул. Дорофеичева | 0.38 | 2020-09-25 13:00 | 2020-09-25 13:00 | П | 0 | ТП-4 Ф-3 ул. Дорофеичева |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.09.20г.,Акт № 57 | 3.4.7 | 4.16 | 1
2656 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1003 п.Мирный ТП-738 | 10 (10.5) | 2020-09-28 13:00 | 2020-09-28 16:00 | П | 3 | ТП-738 |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2657 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-125, ТМ-1, ул. Волго-Донская | 0.38 | 2020-09-25 14:50 | 2020-09-25 15:30 | В | 0.66667 | ТП-125, ТМ-1 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 161 |  | 25.09.2020, №110 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2658 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-16 РУ 6 кВ Ф.3 "вход с ТП19" | 6 (6.3) | 2020-09-25 08:30 | 2020-09-25 10:05 | П | 1.5833 | ТП-16 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 72 25.09.2020 |  |  | 1
2659 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ПС "Гороховец" Ф.615 | 6 (6.3) | 2020-09-25 12:00 | 2020-09-25 14:00 | П | 2 | ТП-30 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 54 |  | ОЖ- лист 72 25.09.2020 |  |  | 1
2660 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф.8 | 0.38 | 2020-09-27 10:00 | 2020-09-27 14:20 | П | 4.3333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф.8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 73 27.09.2020 |  |  | 1
2661 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Шатурская, база" | 0.38 | 2020-09-25 13:15 | 2020-09-25 14:10 | П | 0.91667 | ВЛ фид. "ул. Шатурская, база" от ТП 6/0,4 кВ № 8 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
2662 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Поселок-2" 1003 | 10 (10.5) | 2020-09-28 02:35 | 2020-09-28 03:55 | В | 1.3333 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5 |  |  | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 476.3 |  | №16, 28.09.20 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
2663 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- Муромская | 0.38 | 2020-09-28 10:00 | 2020-09-28 15:00 | П | 5 | ТП-18 ул Муромская |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 25.09.2020. лист.№71 опж |  |  | 1
2664 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 4 п.Андреево ф- Лесная | 0.38 | 2020-09-26 10:10 | 2020-09-26 11:25 | В | 1.25 | ТП-4 ул Лесная |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 |  | 26.09.2020. лист.№10 жз | 3.4.8.3 | 4.13, 4.4 | 0
2665 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 39 г. Судогда ф- Гагарина не четная | 0.38 | 2020-09-26 19:20 | 2020-09-26 21:00 | В | 1.6667 | ТП-39 ул Гагарина |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 |  | 26.09.2020. лист.№10 жз | 3.4.8.4 | 4.11 | 0
2666 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Тяговая-Владимир" ф.11(4), РП7 ТП140, РП7 - ТП140 | 6 (6.3) | 2020-09-27 08:50 | 2020-09-27 08:55 | В | 0.083333 | ТП140, ТП113, ТП391, ТП427, ТП87 |  | кот.-1, м.у.-1, орг.-1 | 22 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 300 |  | 27.09.2020, №173 стр.55 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2667 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 498 ул.Асаткина,23-29 | 0.38 | 2020-09-26 08:40 | 2020-09-26 10:00 | В | 1.3333 | ТП498 ф."ул.Асаткина, 19-31" |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  | 26.09.2020, стр.40 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2668 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-23 РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-09-28 11:00 | 2020-09-28 11:00 | В | 0 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ на Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.09.20г.,Акт № 58 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2669 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | ТП-41, ф.4, ул. Октябрьская, д.22а | 0.38 | 2020-09-28 14:35 | 2020-09-28 17:05 | В | 2.5 | ТП-41, ф.4, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 28.09.2020, стр.122, АЖ, №111 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2670 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП505 ул.Студенческая | 0.38 | 2020-09-29 09:30 | 2020-09-29 16:00 | П | 6.5 | ТП505 фид."ВЛ-1 Кирпичные проезды" |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2671 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП25 ул. Большая Нижегородская | 0.38 | 2020-09-29 10:00 | 2020-09-29 11:00 | П | 1 | РП25 РУ-0,4кВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
2672 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП102 ул. Мира 49 | 0.38 | 2020-09-29 10:00 | 2020-09-29 11:00 | П | 1 | ТП102 РУ-0,4кВ |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
2673 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 1 - ул. 2 ЛПХ, 15 | 0.22 | 2020-09-28 18:35 | 2020-09-28 19:10 | В | 0.58333 | ТП 27, ф. 1 - ул. 2 ЛПХ, 15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 277 ж.з. от 18.09 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
2674 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2020-09-29 10:00 | 2020-09-29 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ фидер Рыженкова |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
2675 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2020-09-29 06:50 | 2020-09-29 07:42 | В | 0.86667 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.09.2020. лист.№72 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2676 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- муромская | 0.38 | 2020-09-29 14:00 | 2020-09-29 17:00 | П | 3 | ТП-18 ул Муромская |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 29.09.2020. лист.№73 опж |  |  | 1
2677 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-18 РУ 6 кВ Ф.6 | 6 (6.3) | 2020-09-29 09:00 | 2020-09-29 11:00 | П | 2 | ТП-18 РУ 6 кВ Ф.6 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 147 |  | ОЖ- лист 74 29.09.2020 |  |  | 1
2678 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-19 РУ 6 кВ Ф.3 | 6 (6.3) | 2020-09-29 14:00 | 2020-09-29 16:00 | П | 2 | ТП-19 РУ 6 кВ Ф.3 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 122 |  | ОЖ- лист 74 29.09.2020 |  |  | 1
2679 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.16 | 0.38 | 2020-09-29 10:00 | 2020-09-29 11:00 | П | 1 | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2680 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- Муромская | 0.38 | 2020-09-30 14:00 | 2020-09-30 17:00 | П | 3 | ТП-18 ул Муромская |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 30.09.2020. лист.№73 опж |  |  | 1
2681 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-69, ВЛ фид. "ул. Комсомольская нечет." | 0.38 | 2020-09-29 18:30 | 2020-09-29 19:40 | В | 1.1667 | ВЛ фид. "ул. Комсомольская нечет." от ТП 6/0,4 кВ № 69 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 |  | 29.09.2020, ОЖ л. 25-26 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2682 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-10 (ул. Лермонтова 4) | 10 (10.5) | 2020-09-30 09:00 | 2020-09-30 11:30 | П | 2.5 | ТП-10 |  |  | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
2683 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-18 РУ 6 кВ Ф.6 | 6 (6.3) | 2020-09-29 09:00 | 2020-09-29 11:00 | П | 2 | ТП-18 РУ 6 кВ Ф.6 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 147 |  | ОЖ- лист 74 29.09.2020 |  |  | 1
2684 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-19 РУ 6 кВ Ф.3 | 6 (6.3) | 2020-09-29 14:00 | 2020-09-29 16:00 | П | 2 | ТП-19 РУ 6 кВ Ф.3 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 122 |  | ОЖ- лист 74 29.09.2020 |  |  | 1
2685 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.16 | 0.38 | 2020-09-29 10:00 | 2020-09-29 11:00 | П | 1 | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2686 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- Муромская | 0.38 | 2020-09-30 14:00 | 2020-09-30 17:00 | П | 3 | ТП-18 ул Муромская |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 30.09.2020. лист.№73 опж |  |  | 1
2687 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-69, ВЛ фид. "ул. Комсомольская нечет." | 0.38 | 2020-09-29 18:30 | 2020-09-29 19:40 | В | 1.1667 | ВЛ фид. "ул. Комсомольская нечет." от ТП 6/0,4 кВ № 69 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 |  | 29.09.2020, ОЖ л. 25-26 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2688 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-10 (ул. Лермонтова 4) | 10 (10.5) | 2020-09-30 09:00 | 2020-09-30 11:30 | П | 2.5 | ТП-10 |  |  | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
2689 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 ВЛ-0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-09-30 09:00 | 2020-09-30 09:30 | В | 0.5 | ТП-16 Ф-2 ВЛ |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 29 |  | 30.09.2020г. Акт 59 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2690 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-24 РУ 6 кВ Ф.2 | 6 (6.3) | 2020-09-30 09:00 | 2020-09-30 11:00 | П | 2 | ТП-24 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 173 |  | ОЖ- лист 74 30.09.2020 |  |  | 1
2691 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | РП-1 РУ 6 кВ Ф.18 | 6 (6.3) | 2020-09-30 13:30 | 2020-09-30 16:00 | П | 2.5 | ТП-7, ТП-22 |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 170 |  | ОЖ- лист 74 30.09.2020 |  |  | 1
2692 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ВЛ | ТП-68, ф.16, ул. Владимирская- ул. Комсомольская | 0.38 | 2020-09-30 09:20 | 2020-09-30 11:30 | В | 2.1667 | ТП-68, ф.16, ВЛ |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 53 |  | 30.09.2020, стр.122, АЖ, №112 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
2693 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-125, ф.26, ул. Волго_донская, д.46а | 0.38 | 2020-09-30 17:10 | 2020-09-30 18:00 | В | 0.83333 | ТП-125, ф.26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 30.09.2020, стр.122, АЖ, №113 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2694 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-100, КЛ фид. "ул. Курловская 33" | 0.38 | 2020-09-30 14:50 | 2020-09-30 17:30 | В | 2.6667 | КЛ фид. "ул. Курловская 33" от ТП 6/0,4 кВ № 100 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 30.09.2020, ОЖ л. 26-27, акт 1/10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2695 | РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, КЛ-10 кВ от РУ-10 Водозабор до ТП-27 (тр-р №2) | 10 (10.5) | 2020-09-30 16:40 | 2020-09-30 17:40 | В | 1 | ТП-27 | насосы водозабора |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 30.09.20, стр.111 ОЖ, акт №8/2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2696 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-10-01 09:00 | 2020-10-01 17:00 | П | 8 | ТП-761 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2697 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1003 ТП-753 п.им Артёма | 10 (10.5) | 2020-10-01 09:00 | 2020-10-01 15:00 | П | 6 | ТП-753 |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
2698 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-47, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-01 13:00 | П | 5 | ТП-47 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 188 |  |  |  |  | 1
2699 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" ЛР№4-ТП№24 | 10 (10.5) | 2020-10-01 00:10 | 2020-10-01 00:25 | П | 0.25 | КТП-1, КТП-16, КТП-20 |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 180.84 |  |  |  |  | 1
2700 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-9(ул Социалистическая 42) | 10 (10.5) | 2020-10-01 09:00 | 2020-10-01 10:00 | П | 1 | ТП-9 |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2701 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-47( ул. Добролюбова 12) | 6 (6.3) | 2020-10-01 13:30 | 2020-10-01 15:30 | П | 2 | ТП-47 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
2702 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- Муромская | 0.38 | 2020-10-01 14:00 | 2020-10-01 17:00 | П | 3 | ТП-18 ул Муромская |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 10.10.2020. лист.№73 опж |  |  | 1
2703 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 6 п.Воровского ф- Пионерская | 0.38 | 2020-10-01 10:00 | 2020-10-01 13:00 | П | 3 | ТП-6 ул Пионерская |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 10.10.2020. лист.№73 опж |  |  | 1
2704 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 32, ул.Гражданская, 5 | 0.38 | 2020-10-01 10:00 | 2020-10-01 12:00 | П | 2 | РП 32 ф."ул.Гражданская, Д.Бедного" |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2705 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ 6 кВ Ф.6 | 6 (6.3) | 2020-10-01 09:00 | 2020-10-01 11:10 | П | 2.1667 | ТП-10 РУ 6 кВ Ф.6 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 170 |  | ОЖ- лист 75 01.10.2020 |  |  | 1
2706 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-10-01 11:10 | 2020-10-01 11:50 | П | 0.66667 | ТП-10 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 75 01.10.2020 |  |  | 1
2707 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ 6 кВ Ф.2 | 6 (6.3) | 2020-10-01 13:30 | 2020-10-01 16:10 | П | 2.6667 | ТП-3, ТП-6, ТП Колледж |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 179 |  | ОЖ- лист 75 01.10.2020 |  |  | 1
2708 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№29 | 10 (10.5) | 2020-10-02 09:00 | 2020-10-02 12:00 | П | 3 | КТП-29 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 17.82 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2709 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- Муромская | 0.38 | 2020-10-02 14:00 | 2020-10-02 17:00 | П | 3 | ТП-18 ул Муромская |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 02.10.2020. лист.№74 опж |  |  | 1
2710 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П 19 п.Тюрмеровка ф-сосненская | 0.38 | 2020-10-02 09:00 | 2020-10-02 13:00 | П | 4 | ТП-19 ул Сосненская |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 43879 |  | 02.10.2020. лист.№74 опж |  |  | 1
2711 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-60, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2020-10-01 20:15 | 2020-10-01 22:30 | В | 2.25 | ТП-60 (Т-1, 2) |  | Орг.-1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 240 |  | 01.10.2020, ОЖ л. 47, акт 2/10 | 3.4.14 | 4.10 | 1
2712 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7 ТП 372, ТП372 | 6 (6.3) | 2020-10-02 05:36 | 2020-10-02 05:36 | В | 0 | ТП 372 |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  | 2.10.2020, №174, стр. 60 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
2713 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22А Ф-8 ул. Осипенко д. 12 | 0.38 | 2020-10-03 09:15 | 2020-10-03 10:20 | В | 1.0833 | ТП-22А Ф-8 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 03.10.2020г., АЖ стр. 64 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2714 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-5А Ф-1 ул.Клибкнехта д.4 | 0.38 | 2020-10-03 23:15 | 2020-10-03 23:35 | В | 0.33333 | ТП-5А Ф-1 ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |  | 03.10.2020г., АЖ стр. 64 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2715 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-88, ф.4, ул. Васильева, д.51 | 0.38 | 2020-10-04 09:10 | 2020-10-04 10:00 | В | 0.83333 | ТП-88, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 04.10.2020, стр.122, АЖ, №114 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2716 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-6 РУ 6 кВ Ф.5 | 6 (6.3) | 2020-10-02 09:15 | 2020-10-02 10:55 | П | 1.6667 | ТП-6 РУ 6 кВ Ф.5 |  |  | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 106 |  | ОЖ- лист 75 02.10.2020 |  |  | 1
2717 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4 кВ Ф.8 | 0.38 | 2020-10-02 12:03 | 2020-10-02 12:07 | П | 0.066667 | ТП-25 ВЛ 0,4 кВ Ф.8 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 75 02.10.2020 |  |  | 1
2718 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ 6 кВ Ф.1 | 6 (6.3) | 2020-10-02 13:30 | 2020-10-02 15:25 | П | 1.9167 | ТП-8 РУ 6 кВ Ф.1 |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 80 |  | ОЖ- лист 75 02.10.2020 |  |  | 1
2719 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4 кВ Ф.5 | 0.38 | 2020-10-02 14:00 | 2020-10-02 14:20 | П | 0.33333 | ТП-10 ВЛ 0,4 кВ Ф.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 75 02.10.2020 |  |  | 1
2720 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- муромская | 0.38 | 2020-10-05 14:00 | 2020-10-05 17:00 | П | 3 | ТП-18 ул Муромская |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 05.10.2020. лист.№75 опж |  |  | 1
2721 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 г. Судогда ф-Южная | 0.38 | 2020-10-05 09:00 | 2020-10-05 13:00 | П | 4 | ТП-3 улЮжная |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 |  | 05.10.2020. лист.№75 опж |  |  | 1
2722 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Горького) | 10 (10.5) | 2020-10-05 09:00 | 2020-10-05 10:00 | П | 1 | ТП-19 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
2723 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2020-10-05 10:30 | 2020-10-05 11:30 | П | 1 | ТП-49 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
2724 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) | 2020-10-05 14:00 | 2020-10-05 16:00 | П | 2 | ТП-1 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
2725 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2020-10-05 14:00 | 2020-10-05 16:00 | П | 2 | ТП-7 |  |  | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 168 |  |  |  |  | 1
2726 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2020-10-05 14:00 | 2020-10-05 16:00 | П | 2 | ТП-8 |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
2727 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59, ф. 1 - ул. Гагарина, 97 | 0.22 | 2020-10-04 18:45 | 2020-10-04 19:20 | В | 0.58333 | ТП 59, ф. 1 - ул. Гагарина, 97 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 283 ж.з. от 04.10 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
2728 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7 ТП252, ТП117 - ТП207 | 6 (6.3) | 2020-10-02 12:30 | 2020-10-02 13:20 | В | 0.83333 | ТП252, ТП207, ТП117, ТП199, ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП362, ТП272 |  | орг.-1 | 60 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 400 |  | 2.10.2020, №175 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2729 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП 475, ТП766 - ТП768 | 10 (10.5) | 2020-10-02 16:15 | 2020-10-02 18:20 | В | 2.0833 | ТП 475, ТП 344, ТП 768, ТП 766, ТП 767, ТП 177, ТП 153, ТП 770, ТП 769 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 280 |  | 2.10.2020, №176 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2730 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.654 РП9 ТП430, РП9 - ТП430 | 6 (6.3) | 2020-10-03 13:50 | 2020-10-03 14:35 | В | 0.75 | ТП 430, ТП 124, ТП 459, ТП 22, ТП 161, ТП 25, ТП 291, ТП 810, ТП 782, ТП 396, ТП 387, ТП 441 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 160 |  | 3.10.2020, №177 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2731 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 | 10 (10.5) | 2020-10-03 23:20 | 2020-10-04 00:30 | В | 1.1667 | ТП 619. 620, 622, 653, 628, 639, 624, 614, 617, 679, 649, 613, 612, 615, 638, 652, 660, 633, 625, 629, 631, 632, 662, 677, 645, 640, 528, 681, 549, 634, 636, 646, 647 |  | КНС-1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 650 |  | 3.10.2020, №179 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2732 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 РП17, ПС Тракторная - РП17 ф.667 | 6 (6.3) | 2020-10-05 01:16 | 2020-10-05 01:46 | В | 0.5 | РП 17, ТП 512, 482, 151, 219, 95, 461, 503, 504, 546 |  | орг.-1, м.у.-1 | 46 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1400 |  | 5.10.2020, №180 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2733 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ПС "Стекловолокно" фид. 638, ЦРП пос.Гусевский, МВ-6 кВ напрвавл. 605 | 6 (6.3) | 2020-10-04 15:50 | 2020-10-04 16:40 | В | 0.83333 | ТП-125, 122(Т-1) |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 210 |  | 04.10.2020, ОЖ л. 48-49, акт 23/10 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2734 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-29 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-10-02 16:15 | 2020-10-02 17:15 | В | 1 | ТП-29 РУ-10кВ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 43 |  | О.ж. стр-57 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
2735 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ ф.ул.Денисенко,Гражданская. | 0.38 | 2020-10-02 18:45 | 2020-10-02 20:30 | В | 1.75 | ТП-29 РУ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | Ж.заявок стр-89 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2736 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-88 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-10-06 13:30 | 2020-10-06 16:00 | П | 2.5 | ТП-88 | д.с.-1 |  | 99 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
2737 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул. Луговая) | 10 (10.5) | 2020-10-06 09:00 | 2020-10-06 11:00 | П | 2 | ТП-14 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
2738 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул. Гражданская) | 10 (10.5) | 2020-10-06 09:00 | 2020-10-06 11:00 | П | 2 | ТП-22 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
2739 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2020-10-06 14:00 | 2020-10-06 16:30 | П | 2.5 | ТП-34 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 203 |  |  |  |  | 1
2740 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-51 (ХПП) | 10 (10.5) | 2020-10-06 14:00 | 2020-10-06 16:30 | П | 2.5 | ТП-51 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
2741 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-515 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2020-10-06 14:00 | 2020-10-06 16:30 | П | 2.5 | ТП-515 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
2742 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 2 - ул. Чкалова | 0.38 | 2020-10-06 09:00 | 2020-10-06 12:00 | П | 3 | ТП 12, ф. 2 - ул. Чкалова |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  | стр. 170 о.ж. от 07.10.2020 |  |  | 1
2743 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 110 | 6 (6.3) | 2020-10-06 09:00 | 2020-10-06 11:00 | П | 2 | ВВ-6 кВ направл. 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2744 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 113 | 6 (6.3) | 2020-10-06 13:00 | 2020-10-06 15:00 | П | 2 | ВВ-6 кВ направл. 113 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2745 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- муромская | 0.38 | 2020-10-06 14:00 | 2020-10-06 17:00 | П | 3 | ТП-18 ул Муромская |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 06.10.2020. лист.№75 опж |  |  | 1
2746 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 г. Судогда ф-Северная | 0.38 | 2020-10-06 09:00 | 2020-10-06 13:00 | П | 4 | ТП-10 ул.Северная |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 33 |  | 06.10.2020. лист.№75 опж |  |  | 1
2747 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 5 п.Воровского ф- Набережная | 0.38 | 2020-10-06 09:00 | 2020-10-06 13:00 | П | 4 | ТП-5 ул Набережная |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  | 06.10.2020. лист.№75 опж |  |  | 1
2748 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП55-ВРУ д.14 ул. Пугачева | 0.38 | 2020-10-06 10:00 | 2020-10-06 12:00 | П | 2 | КЛ фидер Пугачева д.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
2749 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ТП№37-КТП№19 | 10 (10.5) | 2020-10-07 00:05 | 2020-10-07 00:15 | П | 0.16667 | КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-19, ТП-37 |  |  | 616 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 549.56 |  |  |  |  | 1
2750 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ЛР№25-ТП35 | 10 (10.5) | 2020-10-07 08:00 | 2020-10-07 17:00 | П | 9 | ТП-35, ТП-43 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 86.24 |  |  |  |  | 1
2751 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1009 от РП №3 | 10 (10.5) | 2020-10-06 14:55 | 2020-10-06 15:35 | В | 0.66667 | ТП 3, 27, 69, 37, 46, 38, 36,35, 63, 65 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 374 |  | акт расследования №75 | 3.4.10 | 4.12 | 0
2752 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-121, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-10-07 09:30 | 2020-10-07 12:00 | П | 2.5 | ТП-121 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 323 |  |  |  |  | 1
2753 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-13 РУ 6 кВ Ф.5 | 6 (6.3) | 2020-10-06 08:55 | 2020-10-06 12:00 | П | 3.0833 | ТП-31 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 76 06.10.2020 |  |  | 1
2754 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-36 РУ 6 кВ Ф.2 | 6 (6.3) | 2020-10-06 13:20 | 2020-10-06 14:05 | П | 0.75 | ТП-Колледж |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 |  | ОЖ- лист 76 06.10.2020 |  |  | 1
2755 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- муромская | 0.38 | 2020-10-07 14:00 | 2020-10-07 17:00 | П | 3 | ТП-18 ул Муромская |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 07.10.2020. лист.№76 опж |  |  | 1
2756 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП85 фидер Чайкиной,Мичурина | 0.22 | 2020-10-07 10:00 | 2020-10-07 12:00 | П | 2 | ВЛ ул.Чайкина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
2757 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-12 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2020-10-07 09:00 | 2020-10-07 10:00 | П | 1 | ТП-12 |  |  | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 302 |  |  |  |  | 1
2758 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-9 (ул.Артиллеяийская) | 10 (10.5) | 2020-10-07 10:30 | 2020-10-07 11:30 | П | 1 | ТП-9 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
2759 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-50 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2020-10-07 14:00 | 2020-10-07 15:00 | П | 1 | ТП-50 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
2760 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-47 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2020-10-07 15:30 | 2020-10-07 16:30 | П | 1 | ТП-47 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
2761 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2020-10-07 09:00 | 2020-10-07 12:00 | П | 3 | ТП-65(Т-1, 2) | Ж.д-1 |  | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
2762 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Шатурская, Строительная" | 0.38 | 2020-10-07 09:00 | 2020-10-07 11:30 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Шатурская, Строительная" от ТП6/0,4 кВ № 8 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
2763 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "ул. Окружная, Мостовая 7, 9 проезд" | 0.38 | 2020-10-07 09:00 | 2020-10-07 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Окружная, Мостовая 7, 9 проезд" от ТП 6/0,4 кв № 83 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2764 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-121, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-10-07 09:30 | 2020-10-07 12:00 | П | 2.5 | ТП-121 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 323 |  |  |  |  | 1
2765 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 11 - ул. Полевая, 4 | 0.22 | 2020-10-06 07:10 | 2020-10-06 07:30 | В | 0.33333 | ТП 38, ф. 11 - ул. Полевая, 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 284 ж.з. от 06.10 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
2766 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 59, РУ-6 кВ, ф. 1 | 6 (6.3) | 2020-10-06 12:10 | 2020-10-06 13:15 | В | 1.0833 | ТП 59, 48, 51, 59А, 62, 36, 42, 42А |  |  | 555 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 500 |  | стр. 170 о.ж. от 06.10, акт № 8 от 06.10 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
2767 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 Ф.ул. Иринина | 0.38 | 2020-10-07 10:05 | 2020-10-07 14:30 | П | 4.4167 | ВЛ Ф. ул. Иринина |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 |  | 7.10.2020, стр 10, ОЖ |  |  | 1
2768 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-36 Ф-1 ул.Совхозная д. 17 | 0.38 | 2020-10-07 10:00 | 2020-10-07 10:30 | В | 0.5 | ТП-36 Ф-1 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 07.10.2020г., АЖ стр. 64 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2769 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП-14,15,16,8А | 10 (10.5) | 2020-10-07 20:45 | 2020-10-07 23:15 | В | 2.5 | Ф-1014 ТП-14,15,16,8А КВЛ |  |  | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 229 |  | 07.10.2020г., акт 60 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2770 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимиская область" | ТП | ТП-19, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-10-08 09:30 | 2020-10-08 12:00 | П | 2.5 | ТП-19 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1
2771 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ 6 кВ Ф.1 | 6 (6.3) | 2020-10-07 09:00 | 2020-10-07 13:28 | П | 4.4667 | ТП-23, ТП33 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 90 |  | ОЖ- лист 77 07.10.2020 |  |  | 1
2772 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ 6 кВ Ф.2 | 6 (6.3) | 2020-10-07 12:00 | 2020-10-07 13:28 | П | 1.4667 | ТП-5 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 77 07.10.2020 |  |  | 1
2773 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП471 ул.Новоямская 21 | 0.38 | 2020-10-08 09:00 | 2020-10-08 11:00 | П | 2 | ТП471 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
2774 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП386 ул.Добросельская 186 | 6 (6.3) | 2020-10-08 09:00 | 2020-10-08 12:00 | П | 3 | ТП386 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2775 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП386 ул.Добросельская 176 | 0.38 | 2020-10-07 14:02 | 2020-10-07 15:30 | В | 1.4667 | ТП386 ф."ул. Добросельская, 176(пол-ка)" |  | м.у.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 07.10.2020, стр.51 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2776 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2020-10-08 10:00 | 2020-10-08 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ фидер Рыженкова |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
2777 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ТП№37-КТП№19 | 10 (10.5) | 2020-10-08 00:05 | 2020-10-08 00:15 | П | 0.16667 | КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-19, ТП-37 |  |  | 616 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 549.56 |  |  |  |  | 1
2778 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-26 (ул.Артиллерийская) | 10 (10.5) | 2020-10-08 09:00 | 2020-10-08 10:00 | П | 1 | ТП-26 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
2779 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-20 (ул.Владимирская) | 10 (10.5) | 2020-10-08 10:30 | 2020-10-08 11:30 | П | 1 | ТП-20 |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
2780 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-4 (ул.Пушкина) | 10 (10.5) | 2020-10-08 14:00 | 2020-10-08 15:00 | П | 1 | ТП-4 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 184 |  |  |  |  | 1
2781 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-17 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2020-10-08 15:30 | 2020-10-08 16:30 | П | 1 | ТП-17 |  |  | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
2782 | РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, КЛ-10 кВ от РП/СТ до ТП-33 | 10 (10.5) | 2020-10-07 19:15 | 2020-10-07 20:15 | В | 1 | ТП -16, 18, 36, 37, 31 | орг.-1 |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 285 |  | 07.10.20, стр.120 ОЖ, акт №9/2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2783 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- муромская | 0.38 | 2020-10-08 14:00 | 2020-10-08 17:00 | П | 3 | ТП-18 ул Муромская |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 08.10.2020. лист.№77 опж |  |  | 1
2784 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" | 0.38 | 2020-10-08 09:00 | 2020-10-08 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" от ТП 6/0,4 кВ № 82 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2785 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", фид. 1007, РП-2 направл. 222 | 10 (10.5) | 2020-10-07 16:25 | 2020-10-07 17:10 | В | 0.75 | ТП-60(Т-1), 15(Т-1), 5, 43(Т-1), 10, 95(Т-1), 58, 939Т-2), 7, 26(Т-2) |  | Больница-1, жилой дом -1 | 374 | 0 | 2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 800 |  | 07.10.2020, ОЖ. Л. 51, акт 4/10 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
2786 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-15 РУ 6 кВ Ф.1 | 6 (6.3) | 2020-10-08 09:00 | 2020-10-08 10:45 | П | 1.75 | ТП-15 |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 115 |  | ОЖ- лист 77 08.10.2020 |  |  | 1
2787 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-10-08 13:35 | 2020-10-08 14:10 | П | 0.58333 | ТП-37 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 77 08.10.2020 |  |  | 1
2788 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-4 РУ 6 кВ Ф.3 | 6 (6.3) | 2020-10-08 14:00 | 2020-10-08 15:33 | П | 1.55 | ТП-4 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 120 |  | ОЖ- лист 78 08.10.2020 |  |  | 1
2789 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-10-08 08:50 | 2020-10-08 10:34 | В | 1.7333 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.10.2020г.,акт №61 | 3.4.14 | 4.4 | 1
2790 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-10-09 00:10 | 2020-10-09 01:21 | В | 1.1833 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.10.2020г.,акт №62 | 3.4.14 | 4.4 | 1
2791 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-10-09 00:10 | 2020-10-09 10:00 | В | 9.8333 | Ф-1001, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795 ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 90 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.10.2020г.,акт №62 | 3.4.14 | 4.4 | 1
2792 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-8 тр-р №1 | 10 (10.5) | 2020-10-08 09:00 | 2020-10-08 12:55 | В | 3.9167 | ТП-8 | м.у.-1 |  | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 70.18 |  | №17, 08.10.20 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2793 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2020-10-09 10:00 | 2020-10-09 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ фидер Рыженкова |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
2794 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимиская область" | КЛ | ТП-256, ф.1, мкрн. Доброград | 0.38 | 2020-10-08 13:30 | 2020-10-08 15:00 | В | 1.5 | ТП-256, ф.1, КЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | 08.10.2019, стр.124, АЖ, №115 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2795 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимиская область" | КЛ | ТП-24, ф.16, ул. Гагарина, д.2 | 0.38 | 2020-10-08 14:30 | 2020-10-08 17:50 | В | 3.3333 | ТП-24, ф.16, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 08.10.2019, стр.124, АЖ, №116 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2796 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП-1, ПС Тракторная - РП 1 ф.609 | 6 (6.3) | 2020-10-08 09:40 | 2020-10-08 10:10 | В | 0.5 | РП1, РП24, ТП191, ТП200, ТП187, ТП220, ТП561, ТП215, ТП248, ТП123, ТП175, ТП170, ТП273, ТП84, ТП12, ТП411, ТП 567 |  | орг.-2 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2100 |  | 15.07.2020, №181, стр.72 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2797 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП-1, ПС Тракторная - ТП 389 ф.609 | 6 (6.3) | 2020-10-08 09:40 | 2020-10-08 10:10 | В | 0.5 | РП1, РП24, ТП191, ТП200, ТП187, ТП220, ТП561, ТП215, ТП248, ТП123, ТП175, ТП170, ТП273, ТП84, ТП12, ТП411, ТП 567 |  | орг.-2 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2100 |  | 15.07.2020, №182, стр.72 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2798 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- муромская | 0.38 | 2020-10-09 14:00 | 2020-10-09 17:00 | П | 3 | ТП-18 ул Муромская |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 09.10.2020. лист.№77 опж |  |  | 1
2799 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая четн., Кутузова" | 0.38 | 2020-10-09 09:00 | 2020-10-09 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Луговая четн., Кутузова" от ТП 6/0,4 кВ № 40 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2800 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2020-10-09 13:30 | 2020-10-09 15:30 | П | 2 | ВЛ "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2801 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-21 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2020-10-09 09:00 | 2020-10-09 10:00 | П | 1 | ТП-21 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
2802 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 (10.5) | 2020-10-09 10:30 | 2020-10-09 11:30 | П | 1 | ТП-10 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 244 |  |  |  |  | 1
2803 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-45 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2020-10-09 14:00 | 2020-10-09 15:00 | П | 1 | ТП-45 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
2804 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-1033 ТП-14,15,16,12,25,26,39,47,40,42,8А | 10 (10.5) | 2020-10-10 06:45 | 2020-10-10 07:13 | В | 0.46667 | Ф-1033 ТП-14, 15, 16, 12, 25, 26, 39, 47, 40, 42, 8А КВЛ |  |  | 544 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 353 |  | 10.10.2020г., акт 63 | 3.4.10 | 4.11 | 0
2805 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск ф. 1026 ПС Лакина | 10 (10.5) | 2020-10-09 23:22 | 2020-10-10 00:12 | В | 0.83333 | ТП-24, 25, 28, 33, 34, 62, 78. |  |  | 413 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 800 |  | Акт №76 от 10.10.20 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2806 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 Ф.ул. Иринина | 0.38 | 2020-10-09 10:30 | 2020-10-09 14:05 | П | 3.5833 | ВЛ Ф. ул. Иринина |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 |  | 9.10.2020, стр 14, ОЖ |  |  | 1
2807 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП45 Ф.ул. Гастева | 0.38 | 2020-10-10 15:40 | 2020-10-10 18:00 | В | 2.3333 | КЛ Ф. ул. Гастева |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |  | № 14, 10.10.2020 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
2808 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-28 РУ 6 кВ Ф.5 | 6 (6.3) | 2020-10-09 09:00 | 2020-10-09 10:20 | П | 1.3333 | ТП-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 78 09.10.2020 |  |  | 1
2809 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2020-10-09 09:00 | 2020-10-09 11:15 | П | 2.25 | ТП-20 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 78 09.10.2020 |  |  | 1
2810 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-9 РУ 6 кВ Ф.1 | 6 (6.3) | 2020-10-09 11:00 | 2020-10-09 11:57 | П | 0.95 | ТП-9 |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 78 09.10.2020 |  |  | 1
2811 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-34 РУ 6 кВ Ф.6 | 6 (6.3) | 2020-10-09 12:30 | 2020-10-09 13:25 | П | 0.91667 | ТП-34 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 |  | ОЖ- лист 78 09.10.2020 |  |  | 1
2812 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4 кВ Ф.12 | 0.38 | 2020-10-09 15:10 | 2020-10-09 15:25 | П | 0.25 | ТП-15 ВЛ 0,4 кВ Ф.12 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 78 09.10.2020 |  |  | 1
2813 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ВЛ | ТП-88, ф.4, ул. Васильева, д.51 | 0.38 | 2020-10-10 22:30 | 2020-10-10 23:00 | В | 0.5 | ТП-88, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 10.10.2020, стр.124, АЖ, №117 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2814 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ВЛ | ТП-88, ф.4, ул. Артемовская, д.6 | 0.38 | 2020-10-11 10:40 | 2020-10-11 12:00 | В | 1.3333 | ТП-88, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 11.10.2020, стр.124, АЖ, №118 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
2815 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-219, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-10-12 13:30 | 2020-10-12 16:00 | П | 2.5 | ТП-219 | д.с.-2 |  | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
2816 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-13 ВЛ-0,4кВ ф. "К. Соловьева" | 0.38 | 2020-10-09 15:30 | 2020-10-09 21:00 | В | 5.5 | п. Городищи КТП-13 ВЛ-0,4 кВ ф. "К. Соловьева" |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22.22 |  | №18, 09.10.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
2817 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 6, ул. Девическая, 17 | 0.38 | 2020-10-09 17:05 | 2020-10-09 19:10 | В | 2.0833 | ВЛ-0,4 кВ, фид. ул.Девическая |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 |  | 9.10.20 стр.52 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 0
2818 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Районная ф.651 РП-29 ТП 711, ТП711 - СНТ-1 | 6 (6.3) | 2020-10-11 21:00 | 2020-10-11 22:20 | В | 1.3333 | ТП 711 |  | КНС-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 |  | 11.10.2020, №183, стр.75 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
2819 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2020-10-12 09:00 | 2020-10-12 10:00 | П | 1 | ТП-35 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1
2820 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-11 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2020-10-12 10:30 | 2020-10-12 11:30 | П | 1 | ТП-11 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 224 |  |  |  |  | 1
2821 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-30 (ООО "Лиственница) | 10 (10.5) | 2020-10-12 10:30 | 2020-10-12 11:30 | П | 1 | ТП-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2822 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2020-10-12 14:00 | 2020-10-12 15:00 | П | 1 | ТП-23 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1
2823 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-24 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2020-10-12 15:30 | 2020-10-12 16:30 | П | 1 | ТП-24 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
2824 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2020-10-09 13:52 | 2020-10-09 14:40 | В | 0.8 | ТП-15, 16, 22, Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | 09.10.2020. лист.№78 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
2825 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2020-10-09 13:52 | 2020-10-09 14:40 | В | 0.8 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | ООО Энергострой | 09.10.2020. лист.№78 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
2826 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-10кВ, ул.Спортивный пр-д, д.1а | 10 (10.5) | 2020-10-13 08:00 | 2020-10-13 17:00 | П | 9 | ТП-35 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 86.24 |  |  |  |  | 1
2827 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф.1026 П.С. Лакина | 10 (10.5) | 2020-10-12 14:00 | 2020-10-12 16:00 | П | 2 | ТП-24, 25, 28, 33, 34, 62, 78. |  |  | 413 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 800 |  | о.ж. лист 48 |  |  | 1
2828 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-16, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-10-13 13:30 | 2020-10-13 16:00 | П | 2.5 | ТП-16 |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
2829 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф.5 | 0.38 | 2020-10-12 11:03 | 2020-10-12 11:50 | П | 0.78333 | ТП-20 ВЛ 0,4 кВ Ф.5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 79 12.10.2020 |  |  | 1
2830 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-10-12 14:15 | 2020-10-12 14:50 | П | 0.58333 | ТП-3 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 79 12.10.2020 |  |  | 1
2831 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-5 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2020-10-13 09:00 | 2020-10-13 10:00 | П | 1 | ТП-56 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
2832 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-56 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2020-10-13 10:30 | 2020-10-13 11:30 | П | 1 | ТП-56 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
2833 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-38 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2020-10-13 14:00 | 2020-10-13 15:00 | П | 1 | ТП-38 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
2834 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-39 (ул.Революции) | 10 (10.5) | 2020-10-13 15:30 | 2020-10-13 16:30 | П | 1 | ТП-39 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
2835 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-85, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2020-10-13 09:00 | 2020-10-13 11:30 | П | 2.5 | ТП-85 (ул. Коммунистическая 6) |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2836 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2020-10-13 09:00 | 2020-10-13 11:30 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Московская" от ТП-6/0,4 кВ № 18 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2837 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-100, КЛ фид. 0,4 кВ "ул. Курловская 33" | 0.38 | 2020-10-13 10:00 | 2020-10-13 10:30 | П | 0.5 | КЛ фид. 0,4 кВ "ул. Курловская 33" от ТП6/0,4 кВ № 100 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
2838 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-10-13 13:30 | 2020-10-13 15:00 | П | 1.5 | ТП-70 (Т-1,2) | Орг.-1 |  | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
2839 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-0,4кВ 1СШ-0,4кВ яч.8 | 0.38 | 2020-10-12 15:00 | 2020-10-12 16:30 | В | 1.5 | ВЛ фидер ул. Калинина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 12.10.2020 О.Ж. стр.68 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2840 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ фидер.ул.Томаровича | 0.38 | 2020-10-12 10:40 | 2020-10-12 12:00 | В | 1.3333 | ВЛ фидер ул.Томаровича |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 12.10.2020 О.Ж. стр.68 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2841 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 Ф.ул. Иринина | 0.38 | 2020-10-13 10:20 | 2020-10-13 14:00 | П | 3.6667 | ВЛ Ф. ул. Иринина |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 |  | 13.10.2020, стр 32, ОЖ |  |  | 1
2842 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф.1026 П.С. Лакина ,участок ТП№34-ТП№65 | 10 (10.5) | 2020-10-14 09:00 | 2020-10-14 12:00 | П | 3 | ТП-28,62. |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 |  | о.ж. лист 50 |  |  | 1
2843 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ЦРП-3, ф.58, от ЦРП-3 до ЦРП-4 | 6 (6.3) | 2020-10-13 14:00 | 2020-10-13 14:20 | П | 0.33333 | КЛ-6 кВ ф.58 от ЦРП-3 до ЦРП-4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2844 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-163, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-10-14 08:30 | 2020-10-14 17:00 | П | 8.5 | ТП-163 | д.с.-1, кот.-1 |  | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 323 |  |  |  |  | 1
2845 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-10-13 09:20 | 2020-10-13 11:35 | П | 2.25 | ТП-6 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 79 13.10.2020 |  |  | 1
2846 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4 кВ Ф.8 | 0.38 | 2020-10-13 09:40 | 2020-10-13 10:23 | В | 0.71667 | ТП-3 ВЛ 0,4 кВ Ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 79 13.10.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2847 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП-1, ПС Тракторная - РП 1 | 6 (6.3) | 2020-10-14 03:18 | 2020-10-14 04:03 | В | 0.75 | РП1, РП24, ТП191, ТП200, ТП187, ТП220, ТП561, ТП215, ТП248, ТП123, ТП175, ТП170, ТП273, ТП84, ТП12, ТП411, ТП 567 |  | орг.-2 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 700 |  | 14.10.2020, №184, стр.80 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2848 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-10-14 10:00 | 2020-10-14 16:00 | П | 6 | ТП-12 фидер ул.Свобода, Октябрьская,Первомайская |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
2849 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-57 (абонентская ОАО «Киржачская типография» ) | 10 (10.5) | 2020-10-13 11:32 | 2020-10-13 17:10 | В | 5.6333 | ТП-57 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 146 |  | Журнал заявок стр.90 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
2850 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- муромская | 0.38 | 2020-10-14 14:00 | 2020-10-14 17:00 | П | 3 | ТП-18 ул Муромская |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 14.10.2020. лист.№79 опж |  |  | 1
2851 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-52 (территория водозабора) | 10 (10.5) | 2020-10-14 09:00 | 2020-10-14 11:00 | П | 2 | ТП-52 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2852 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-53 (территория водозабора) | 10 (10.5) | 2020-10-14 09:00 | 2020-10-14 11:00 | П | 2 | ТП-53 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2853 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-54 (территория водозабора) | 10 (10.5) | 2020-10-14 09:00 | 2020-10-14 11:00 | П | 2 | ТП-54 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2854 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-33 (пер.Петропавловский) | 10 (10.5) | 2020-10-14 14:00 | 2020-10-14 15:00 | П | 1 | ТП-33 |  |  | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
2855 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) | 2020-10-14 15:30 | 2020-10-14 16:30 | П | 1 | ТП-16 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
2856 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-10-13 09:10 | 2020-10-13 11:15 | В | 2.0833 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.10.2020г. № 64 | 3.4.10, 3.4.9.1 | 4.11 | 0
2857 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск ТП №33 | 10 (10.5) | 2020-10-15 13:00 | 2020-10-15 15:00 | П | 2 | ТП №33 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №50 |  |  | 1
2858 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-7 Ф-6 ул.Молодежная д.7а | 0.38 | 2020-10-14 10:40 | 2020-10-14 13:50 | В | 3.1667 | ТП-7 Ф-6 КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 14.10.2020г. № 65 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2859 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-20 РУ 6 кВ Ф.4 | 6 (6.3) | 2020-10-14 09:00 | 2020-10-14 10:35 | П | 1.5833 | ТП-20 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 82 |  | ОЖ- лист 80 14.10.2020 |  |  | 1
2860 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-37 РУ 6 кВ Ф.3 | 6 (6.3) | 2020-10-14 11:00 | 2020-10-14 12:30 | П | 1.5 | ТП-37 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 64 |  | ОЖ- лист 80 14.10.2020 |  |  | 1
2861 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-149, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-10-15 13:30 | 2020-10-15 16:00 | П | 2.5 | ТП-149 | ЦТП-1, д.с.-1 |  | 195 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
2862 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2020-10-15 09:00 | 2020-10-15 10:00 | П | 1 | ТП-18 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 353 |  |  |  |  | 1
2863 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-31 (очистные сооружения) | 10 (10.5) | 2020-10-15 10:30 | 2020-10-15 11:30 | П | 1 | ТП-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
2864 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-25 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2020-10-15 14:00 | 2020-10-15 15:00 | П | 1 | ТП-25 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
2865 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-42 (ул.Герцена) | 10 (10.5) | 2020-10-15 15:30 | 2020-10-15 16:30 | П | 1 | ТП-42 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
2866 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 505 ул.Студенческая 12 | 0.38 | 2020-10-15 09:00 | 2020-10-15 15:00 | П | 6 | ТП 505 ф."ВЛ-1" |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2867 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2020-10-14 16:26 | 2020-10-14 22:53 | В | 6.45 | ТП-3-1; 4-1 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 114.5 |  | №41 14.10.2020. лист.№80 ОПЖ | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2868 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-53(ул. Менделеева 23) | 10 (10.5) | 2020-10-15 08:40 | 2020-10-15 09:30 | П | 0.83333 | ТП-53 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
2869 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2(ул. Иркутская 23) | 10 (10.5) | 2020-10-15 13:00 | 2020-10-15 14:00 | П | 1 | Трансформатор РП-2 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
2870 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2020-10-15 09:00 | 2020-10-15 09:20 | П | 0.33333 | ТП-5 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 80 15.10.2020 |  |  | 1
2871 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "КЭЗ", ф.641, РП-2 (н), ф.19, от ТП-66 до ТП-231 | 6 (6.3) | 2020-10-15 13:30 | 2020-10-15 15:25 | В | 1.9167 | ф.19, ТП-10, ТП- 175, ТП- 67, ТП- 148, ТП- 73 (ТМ-2), ТП- 66, КЛ | шк.-1, д.с.-1, кот.-2, м.у.-1, КНС-1 |  | 343 | 0 | 12 | 331 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 1496 |  | 15.10.2020, №119 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2872 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2020-10-16 09:30 | 2020-10-16 12:00 | П | 2.5 | ТП-200 |  |  | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 384 |  |  |  |  | 1
2873 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2020-10-16 09:00 | 2020-10-16 11:00 | П | 2 | ТП-43 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
2874 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | РУ-3 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2020-10-16 09:00 | 2020-10-16 11:00 | П | 2 | ТП РУ-3 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
2875 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-2 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2020-10-16 14:00 | 2020-10-16 15:00 | П | 1 | ТП-2 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
2876 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 отключение ВВ к ТП 628 | 10 (10.5) | 2020-10-16 09:00 | 2020-10-16 12:00 | П | 3 | ТП-628, ТП 627 , ТП 639 , ТП 653 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
2877 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7 ТП425, ТП17- ТП188 | 6 (6.3) | 2020-10-15 15:06 | 2020-10-15 15:21 | В | 0.25 | ТП425, ТП17, ТП227, ТП308, ТП241 |  | орг.-1, кот.-1 | 27 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 60 |  | 15.10.2020 №185 стр. 85 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2878 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19 ТП778, ТП101- ТП144 | 6 (6.3) | 2020-10-15 15:06 | 2020-10-15 15:56 | В | 0.83333 | ТП778, ТП26, ТП101, ТП537, ТП144, ТП551, ТП303, ТП70 |  | орг.-1 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 120 |  | 15.10.2020 №186 стр. 85 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2879 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП507 ул.Белоконской, 6 | 0.38 | 2020-10-15 23:50 | 2020-10-16 00:20 | В | 0.5 | ТП507 ф."ул.Белоконской, 6 - вв-2" |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 16.10.2020 №187 стр.57 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2880 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-50(ул. Сакко 94) | 6 (6.3) | 2020-10-16 08:40 | 2020-10-16 11:00 | П | 2.3333 | ТП-50 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2881 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2020-10-16 09:00 | 2020-10-16 11:30 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
2882 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Красных зорь" | 0.38 | 2020-10-16 09:00 | 2020-10-16 11:30 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Красных зорь" от ТП 10/0,4 кВ № 9 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2883 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2020-10-16 13:30 | 2020-10-16 15:30 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
2884 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-19 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2885 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ 6 кВ Ф.2 | 6 (6.3) | 2020-10-16 09:00 | 2020-10-16 12:37 | П | 3.6167 | ТП-26 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 81 16.10.2020 |  |  | 1
2886 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ 6 кВ Ф.5 | 6 (6.3) | 2020-10-16 10:00 | 2020-10-16 12:37 | П | 2.6167 | ТП-21 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 350 |  | ОЖ- лист 81 16.10.2020 |  |  | 1
2887 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4 кВ Ф.9 | 0.38 | 2020-10-17 09:20 | 2020-10-17 11:20 | П | 2 | ТП-11 ВЛ 0,4 кВ Ф.9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 81 17.10.2020 |  |  | 1
2888 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2020-10-19 10:00 | 2020-10-19 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ фидер Рыженкова |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
2889 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-19 15:00 | П | 6 | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.92 |  |  |  |  | 1
2890 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-76, ф.2, ул.Правды д.17 | 0.22 | 2020-10-17 12:20 | 2020-10-17 13:40 | В | 1.3333 | ТП-76, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 17.10.2020, стр.126, АЖ, №120 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
2891 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-102, ф.3, ул. Восточная, д.52/2 | 0.38 | 2020-10-17 16:25 | 2020-10-17 18:00 | В | 1.5833 | ТП-102, ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 17.10.2020, стр.126, АЖ, №121 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2892 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41, ф.5, ул. Свердлова, д.27 | 0.38 | 2020-10-19 07:50 | 2020-10-19 11:00 | В | 3.1667 | ТП-41, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 19.10.2020, стр. 126, АЖ, №122 | 3.4.8.2 | 4.13, 4.4 | 0
2893 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-106, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-10-19 13:30 | 2020-10-19 16:00 | П | 2.5 | ТП-106 | д.с.-1, м.у.-1, ЦТП-1 |  | 74 | 0 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 266 |  |  |  |  | 1
2894 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-32 (ул.Дорожная) | 10 (10.5) | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-19 10:00 | П | 1 | ТП-23 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
2895 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-57 (ул.Перфильева) | 10 (10.5) | 2020-10-19 10:30 | 2020-10-19 11:30 | П | 1 | ТП-57 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2896 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2020-10-19 14:00 | 2020-10-19 15:00 | П | 1 | ТП-6 |  |  | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 211 |  |  |  |  | 1
2897 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2020-10-19 15:30 | 2020-10-19 16:30 | П | 1 | ТП-15 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
2898 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Крупской | 0.38 | 2020-10-16 12:35 | 2020-10-16 13:40 | В | 1.0833 | ТП 11, ф. 9 - ул. Крупской |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | № 290 ж.з. от 16.10 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
2899 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 2 - ул. Ульяновское шоссе, 16 | 0.22 | 2020-10-18 10:50 | 2020-10-18 11:20 | В | 0.5 | ТП 46, ф. 2 - ул. Ульяновское шоссе, 16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 291 ж.з. от 16.10 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
2900 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф. 11 - ул. Герцена, 22 | 0.22 | 2020-10-18 17:00 | 2020-10-18 17:25 | В | 0.41667 | ТП 17, ф. 11 - ул. Герцена, 22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 292 ж.з. от 16.10 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
2901 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 п.Андреево ф-Школа | 0.38 | 2020-10-18 18:37 | 2020-10-18 19:05 | В | 0.46667 | ТП-2 ул.Парковый проезд |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 39 |  | 18.10.2020. лист.№11 жз | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
2902 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-44 г. Судогда ф-Свердлова | 0.38 | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-19 12:00 | П | 3 | ТП-44 ул.Свердлова |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 |  | 19.10.2020. лист.№82 опж |  |  | 1
2903 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 п.Андреево ф-Школа | 0.38 | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-19 12:00 | П | 3 | ТП-2 ул.Парковый проезд |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 39 |  | 19.10.2020. лист.№82 опж |  |  | 1
2904 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф.1026 П.С. Лакина | 10 (10.5) | 2020-10-17 08:00 | 2020-10-17 09:20 | В | 1.3333 | ТП-24,25,28,33,34,62,78. |  |  | 413 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 800 |  | Акт №77 от 17.10.20 | 3.4.13.3 | 4.14 | 1
2905 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2020-10-18 04:50 | 2020-10-18 06:50 | В | 2 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 117, 6, 8, 58, 152 |  |  | 670 | 0 | 6 | 664 | 0 | 0 | 6 | 664 | 0 | 530 |  | акт № 78 от 18.10.20 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2906 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф.1026 П.С. Лакина | 10 (10.5) | 2020-10-18 06:14 | 2020-10-18 08:53 | В | 2.65 | ТП-24,25,28,33,34,62,78. |  |  | 413 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 800 |  | Акт №79 от 17.10.20 | 3.4.12.2 | 4.13, 4.4 | 0
2907 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2020-10-18 04:50 | 2020-10-18 10:05 | В | 5.25 | ТП-10,11,12,88,41.73,74,75. |  |  | 670 | 0 | 6 | 664 | 0 | 0 | 6 | 664 | 0 | 530 |  | акт № 78 от 18.10.20 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2908 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф.1026 П.С. Лакина | 10 (10.5) | 2020-10-18 06:14 | 2020-10-18 10:40 | В | 4.4333 | ТП-24,25,78 |  |  | 413 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 800 |  | Акт №79 от 17.10.20 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2909 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-110 на РП №3 | 10 (10.5) | 2020-10-18 11:30 | 2020-10-18 12:45 | В | 1.25 | ТП-32, 128, 124, 26, 64, 154, 138, 122 |  | орг.-2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 110 |  | акт.№81 от 18.10.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
2910 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1013 от РП №3 | 10 (10.5) | 2020-10-18 11:30 | 2020-10-18 12:50 | В | 1.3333 | ТП-26,124,128,32,78,24,25 |  | орг.-2 | 255 | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 2 | 253 | 0 | 160 |  | акт.№82 от 18.10.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
2911 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП20 ТП104, ТП71 - ТП104 | 10 (10.5) | 2020-10-17 14:00 | 2020-10-17 14:40 | В | 0.66667 | ТП104, ТП71, ТП540 |  | кот.-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 |  | 17.10.2020 №188 стр. 89 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2912 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП20 ТП104, ТП71 - ТП104 | 10 (10.5) | 2020-10-17 14:00 | 2020-10-17 20:52 | В | 6.8667 | ТП71, ТП540 |  | кот.-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  | 17.10.2020 №188 стр. 89 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2913 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 | 10 (10.5) | 2020-10-18 14:40 | 2020-10-18 16:20 | В | 1.6667 | ТП681, ТП528, ТП640, ТП645, ТП662, ТП677, ТП629, ТП660, ТП633, ТП625, ТП631, ТП632, ТП630, ТП549, ТП634, ТП636, ТП653, ТП628, ТП627, ТП639, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638, ТП615, ТП617, ТП614 |  | кот.-1, орг.-1 | 37 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 1000 |  | 18.10.2020 №189 стр. 90 ОЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
2914 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 17:00 | П | 8 | ТП-761 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
2915 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-3 | 0.38 | 2020-10-20 13:30 | 2020-10-20 16:30 | П | 3 | ТП-3 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
2916 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-3, РУ-0,4 кВ, ТМ. | 0.38 | 2020-10-20 13:30 | 2020-10-20 16:00 | П | 2.5 | ТП-3 |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 194 |  |  |  |  | 1
2917 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4 кВ Ф.5 | 0.38 | 2020-10-19 13:17 | 2020-10-19 13:45 | П | 0.46667 | ТП-12 ВЛ 0,4 кВ Ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 82 19.10.2020 |  |  | 1
2918 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 15:00 | П | 6 | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.92 |  |  |  |  | 1
2919 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2020-10-19 15:01 | 2020-10-19 15:17 | В | 0.26667 | ТП-2, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 24, 22, 32, 23, |  |  | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1020 |  | №42 19.10.2020. лист.№83 ОПЖ | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2920 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2020-10-19 15:01 | 2020-10-19 17:00 | В | 1.9833 | ТП-25 ул Заречная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 78.5 |  | №42 19.10.2020. лист.№83 ОПЖ | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2921 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-10-20 13:00 | 2020-10-20 16:00 | П | 3 | ТП-1 ул.Комсамольская |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 68.2 |  | 20.10.2020. лист.№83 ОПЖ |  |  | 1
2922 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-40 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2020-10-20 10:30 | 2020-10-20 11:30 | П | 1 | ТП-40 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2923 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2020-10-20 14:30 | 2020-10-20 16:30 | П | 2 | ТП-28 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
2924 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 (10.5) | 2020-10-20 14:30 | 2020-10-20 16:30 | П | 2 | ТП-13 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 248 |  |  |  |  | 1
2925 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.10 | 0.38 | 2020-10-19 12:30 | 2020-10-19 16:30 | В | 4 | КЛ-0,4кВ ТП-3 ул.Свердлова д.9 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | 19.10.2020 О.Ж. стр.77 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2926 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2020-10-20 10:00 | 2020-10-20 16:00 | П | 6 | КЛ-0,4кВ на оп.1 ф. ул. Морозовская |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
2927 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" от ТП 6/0,4 кВ № 13 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2928 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2020-10-20 13:00 | 2020-10-20 14:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
2929 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2020-10-20 14:30 | 2020-10-20 15:30 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
2930 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-10-21 09:00 | 2020-10-21 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2931 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ, ТМ. | 0.38 | 2020-10-21 13:30 | 2020-10-21 16:00 | П | 2.5 | ТП-2 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 235 |  |  |  |  | 1
2932 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-10-21 09:00 | 2020-10-21 15:00 | П | 6 | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.92 |  |  |  |  | 1
2933 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-13 РУ 6 кВ Ф.6 | 6 (6.3) | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 11:20 | П | 2.3333 | ТП-32 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 |  | ОЖ- лист 82 20.10.2020 |  |  | 1
2934 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-14 РУ 6 кВ Ф.4 | 6 (6.3) | 2020-10-20 10:00 | 2020-10-20 11:20 | П | 1.3333 | ТП-13 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 |  | ОЖ- лист 82 20.10.2020 |  |  | 1
2935 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4 кВ Ф.3 | 0.38 | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 09:46 | П | 0.76667 | ТП-5 ВЛ 0,4 кВ Ф.3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 82 20.10.2020 |  |  | 1
2936 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-14 РУ 6 кВ Ф.4 | 6 (6.3) | 2020-10-20 10:00 | 2020-10-20 13:15 | П | 3.25 | ТП-14 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 83 20.10.2020 |  |  | 1
2937 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2020-10-21 13:00 | 2020-10-21 14:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" от ТП 6/0,4 кВ № 13 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2938 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-27(ул. Тверская 65) | 6 (6.3) | 2020-10-21 08:40 | 2020-10-21 10:00 | П | 1.3333 | ТП-27 |  |  | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2939 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-143(ул. Тверская) | 6 (6.3) | 2020-10-21 10:00 | 2020-10-21 11:00 | П | 1 | ТП-143 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2940 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13(ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2020-10-21 14:00 | 2020-10-21 15:00 | П | 1 | ТП-13 |  |  | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 256 |  |  |  |  | 1
2941 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-10-21 10:00 | 2020-10-21 16:00 | П | 6 | ТП-29,РУ-0,4кВ фидер ул.Заводская,Гражданская,Владимирская,Приозёрная. |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
2942 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-24,ТП-33,ТП-91,ТП-119.РУ-10кВ. | 10 (10.5) | 2020-10-21 10:00 | 2020-10-21 14:00 | П | 4 | ТП-24,ТП-33,ТП-91,ТП-119. |  |  | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
2943 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 355, пр-т Строителей, 3/7 | 6 (6.3) | 2020-10-21 09:00 | 2020-10-21 16:00 | П | 7 | ТП 355 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2944 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-6, ВЛ фид. "ул. Луначарского, Интернациональная" | 0.38 | 2020-10-22 09:00 | 2020-10-22 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Луначарского, Интернациональная" от ТП 6/0,4 кВ № 6 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2945 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-549(ул. Менделеева 21) | 10 (10.5) | 2020-10-22 09:00 | 2020-10-22 10:30 | П | 1.5 | ТП-54 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2946 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | 2РУ ввод Ф1026 ПС Октябрьская | 10 (10.5) | 2020-10-21 14:25 | 2020-10-21 15:00 | В | 0.58333 | ТП34,ТП86,ТП87,ТП59,ТП45,ТП10,ТП17,ТП95,ТП28,ТП47, ТП4,ТП52,ТП97,ТП35,ТП75. |  |  | 674 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 1030 |  | №188 от 21.10.2020г. | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
2947 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ яч.1,2,3,6. | 0.38 | 2020-10-22 10:00 | 2020-10-22 16:00 | П | 6 | ТП-30 РУ-0,4кВ яч.1,2,3,6,7,11 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
2948 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.654 РП9 | 6 (6.3) | 2020-10-21 09:17 | 2020-10-21 10:04 | В | 0.78333 | РП9, ТП246, ТП62, ТП430, ТП378, ТП441, ТП396, ТП291, ТП810, ТП782, ТП25, ТП161, ТП22, ТП459, ТП124, ТП434, ТП243, ТП374, ТП205, ТП165, ТП232, ТП235, ТП464, ТП371, ТП466 | КНС-1 | АТС-1 | 180 | 0 | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 2000 |  | 21.10.2020, №190, стр. 95 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2949 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-2 РУ 6 кВ Ф.6 | 6 (6.3) | 2020-10-22 11:10 | 2020-10-22 12:40 | П | 1.5 | ТП-2 |  | котельная-1 | 82 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 227 |  | ОЖ- лист 83 22.10.2020 |  |  | 1
2950 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4 кВ Ф.8 | 0.38 | 2020-10-22 12:00 | 2020-10-22 12:20 | П | 0.33333 | ТП-37 ВЛ 0,4 кВ Ф.8 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 83 22.10.2020 |  |  | 1
2951 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-25 РУ 6 кВ Ф.1 | 6 (6.3) | 2020-10-22 13:30 | 2020-10-22 14:50 | П | 1.3333 | ТП-25 |  | котельная-1 | 80 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 |  | ОЖ- лист 83 22.10.2020 |  |  | 1
2952 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-125, ф.26, ул. Волго-Донская, д.46а | 0.38 | 2020-10-22 08:10 | 2020-10-22 10:00 | В | 1.8333 | ТП-125, ф.26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 22.10.2020, стр.126, АЖ, №123 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2953 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 6 - ул. Шмидта, 6 | 0.22 | 2020-10-22 10:00 | 2020-10-22 13:20 | В | 3.3333 | ТП 20, ф. 6 - ул. Шмидта, 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 294 ж.з. от 22.10 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
2954 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 100 | 6 (6.3) | 2020-10-23 09:00 | 2020-10-23 11:00 | П | 2 | ВВ-6 кВ направл. 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2955 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП428, КЛ-6кВ ПС ВЭМЗ - ТП 428 ф.738 | 6 (6.3) | 2020-10-22 12:23 | 2020-10-22 12:28 | В | 0.083333 | ТП 428, ТП 245, ТП 68, ТП 24, ТП 112, ТП 29, ТП 304, ТП 706, ТП 228, ТП 321, ТП 280, ТП 393, ТП 167 |  | орг-2 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1300 |  | 22.10.2020, №191, стр. 98 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2956 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-125 на ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2020-10-23 07:45 | 2020-10-23 09:16 | В | 1.5167 | ТП-66, 108 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 140 |  | акт.№ 83 от 23.10.20 | 3.4.10 | 4.11 | 0
2957 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-125 на ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2020-10-23 07:45 | 2020-10-23 11:10 | В | 3.4167 | ТП-66 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 110 |  | акт.№ 83 от 23.10.20 | 3.4.10 | 4.11 | 0
2958 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-10-26 09:00 | 2020-10-26 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2959 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ фид.ул.Пушкина 5 | 0.38 | 2020-10-23 21:00 | 2020-10-23 21:50 | В | 0.83333 | ВЛ фид.ул.Пушкина |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | 23.10.2020 О.Ж. стр.85. | 3.4.14 | 4.13 | 1
2960 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ фид.ул.Свобода | 0.38 | 2020-10-24 16:30 | 2020-10-24 16:50 | В | 0.33333 | ВЛ фид.ул.Свобода |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 |  | 24.10.2020 О.Ж. стр.85 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2961 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-40 РУ-0,4кВ яч.6 | 0.22 | 2020-10-25 21:10 | 2020-10-25 22:00 | В | 0.83333 | ВЛ фид. ул.Привокзальная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 25.10.2020 О.Ж. стр.86 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2962 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-10-26 09:00 | 2020-10-26 15:00 | П | 6 | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.92 |  |  |  |  | 1
2963 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6101, от ЦРП-2 до ТП-238 | 6 (6.3) | 2020-10-23 22:20 | 2020-10-24 12:00 | В | 13.6667 | ТП-238, ТП-239 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 85 |  | 23.10.2020, №124 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2964 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, ф.2, ул. Лиственная, д.33 | 0.38 | 2020-10-24 16:20 | 2020-10-24 16:50 | В | 0.5 | ТП-200, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 24.10.2020, стр.128, АЖ, №125 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2965 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-67, ф.2, ул. 1-ая Каменная, д.11 | 6 (6.3) | 2020-10-24 17:25 | 2020-10-24 18:00 | В | 0.58333 | ТП-67, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 24.10.2020, стр.128, АЖ, №126 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2966 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-144, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2020-10-26 13:30 | 2020-10-26 16:00 | П | 2.5 | ТП-144 | кот.-1, КНС-1 |  | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
2967 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-258, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-10-26 10:00 | 2020-10-26 12:00 | П | 2 | ТП-258 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
2968 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2020-10-23 21:13 | 2020-10-23 23:16 | В | 2.05 | ТП-3-1; 4-1 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 114.5 |  | №43 23.10.2020. лист.№85 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2969 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ф-1006 п\с АндреевоТП-22 п.Болотский | 0.38 | 2020-10-26 10:00 | 2020-10-26 12:00 | П | 2 | ТП-22 15, 16. |  |  | 244 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 207.6 |  | 26.10.2020. лист.№86 опж |  |  | 1
2970 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 150 | 6 (6.3) | 2020-10-26 09:00 | 2020-10-26 12:00 | П | 3 | ТП 150, РУ 6 кВ , РУ 0,4 кВ |  | кот.-1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
2971 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 799 | 6 (6.3) | 2020-10-26 13:30 | 2020-10-26 16:00 | П | 2.5 | ТП 799, РУ 6 кВ , РУ 0,4 кВ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
2972 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.651 РП29 ТП711 | 6 (6.3) | 2020-10-23 21:14 | 2020-10-23 21:39 | В | 0.41667 | ТП771 |  | КНС-1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 192, 23.10.2020, стр 101 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
2973 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23 ВВ-6 кВ ВЛ-6 кВ в стор. ТП-14,20,27,40,143 | 6 (6.3) | 2020-10-24 13:04 | 2020-10-24 14:28 | В | 1.4 | ТП-14, 20, 27, 40, 143, 38, 50, 49 |  |  | 1561 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 840 |  | 24.10.2020, ОЖ л. 65, акт 5/10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2974 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ с ТП-27 в стор. ТП-38, 49, 50 | 6 (6.3) | 2020-10-24 13:04 | 2020-10-24 17:04 | В | 4 | ТП-38, 49, 50 |  |  | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 270 |  | 24.10.2020, ОЖ л. 65, акт 5/10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2975 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1025 ТП-34,35,44,724 | 10 (10.5) | 2020-10-27 09:00 | 2020-10-27 15:00 | П | 6 | Ф-1025, ТП-34,35,44,724 ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 43 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2976 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4 кВ Ф.4 | 0.38 | 2020-10-26 14:05 | 2020-10-26 14:35 | П | 0.5 | РП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф.4 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 84 26.10.2020 |  |  | 1
2977 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-10-27 09:00 | 2020-10-27 15:00 | П | 6 | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.92 |  |  |  |  | 1
2978 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-154, ф.16, ООО "Делко" | 0.38 | 2020-10-26 09:50 | 2020-10-26 11:00 | В | 1.1667 | ТП-154, ф.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |  | 26.10.2020, стр.128, АЖ, №127 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2979 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-17, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 0.38 | 2020-10-27 09:30 | 2020-10-27 12:00 | П | 2.5 | ТП-17 |  |  | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
2980 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2020-10-27 11:00 | 2020-10-27 15:00 | П | 4 | ТП-3-1; 4-1 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 114.5 |  | 27.10.2020. лист.№87 ОПЖ |  |  | 1
2981 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Орджоникидзе, 21 | 0.22 | 2020-10-26 07:40 | 2020-10-26 09:00 | В | 1.3333 | ТП 18, ф. 5 - ул. Орджоникидзе, 21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 296 ж.з. от 26.10 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
2982 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-10-23 11:05 | 2020-10-23 12:55 | П | 1.8333 | ТП-48(Т-1, 2), 32, 46, 92, 145 |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 480 |  |  |  |  | 1
2983 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ фид.Прокуратура | 0.38 | 2020-10-27 09:00 | 2020-10-27 13:00 | П | 4 | КЛ-0,4 кВ фид.Прокуратура |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
2984 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ фид.д/сад №37 | 0.38 | 2020-10-27 14:00 | 2020-10-27 16:00 | П | 2 | КЛ-0,4 кВ фид.д/сад №37 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
2985 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП №60 ул. Гагарина | 0.38 | 2020-10-27 10:00 | 2020-10-27 12:45 | П | 2.75 | ТП №60 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №11 |  |  | 1
2986 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-10-28 09:00 | 2020-10-28 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2987 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 31 Ф. ул. Новая | 0.38 | 2020-10-27 09:00 | 2020-10-27 16:00 | П | 7 | ВЛ Ф ул. Новая |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  | 27.10.2020, стр 54, ОЖ |  |  | 1
2988 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 31 Ф. Общежитие | 0.38 | 2020-10-27 09:00 | 2020-10-27 16:00 | П | 7 | ВЛ Ф. Общежитие |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 27.10.2020, стр 54, ОЖ |  |  | 1
2989 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-11 РУ 6 кВ Ф.3 | 6 (6.3) | 2020-10-27 09:15 | 2020-10-27 10:40 | П | 1.4167 | ТП-11 |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 76 |  | ОЖ- лист 85 27.10.2020 |  |  | 1
2990 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-4, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-10-28 09:00 | 2020-10-28 12:00 | П | 3 | ТП-4 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
2991 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-10-28 09:00 | 2020-10-28 15:00 | П | 6 | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.92 |  |  |  |  | 1
2992 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-43 г. Судогда ф-Савельева | 0.38 | 2020-10-28 00:14 | 2020-10-28 01:00 | В | 0.76667 | ТП-43 ул.Свердлова |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 |  | № 45 28.10.2020. лист.№88 опж | 3.4.8 | 4.14 | 0
2993 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-43 г. Судогда ф-Савельева | 0.38 | 2020-10-28 10:00 | 2020-10-28 13:00 | П | 3 | ТП-43 ул.Свердлова |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 |  | 28.10.2020. лист.№88 опж |  |  | 1
2994 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-6 г. Судогда | 10 (10.5) | 2020-10-28 14:00 | 2020-10-28 16:00 | П | 2 | ТП-6 ул.Ленина |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 114.6 |  | 28.10.2020. лист.№88 опж |  |  | 1
2995 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная" КЛ-10 кВ фид. 1017 до РП-2 | 10 (10.5) | 2020-10-27 20:20 | 2020-10-27 22:50 | В | 2.5 | ТП-53, 59(Т-1), 63, 86(Т-1), 42, 88, 89, 55, 48(Т-1), 71, 87(Т-1), 65(Т-2),54, 15(Т-2),144, 41(Т-1), 43(Т-2), 95(Т-2), 140 |  | ЦТП-2, ж.д.-3, школа-1, | 307 | 0 | 6 | 301 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 2000 |  | 27.10.2020, ОЖ л. 67-68, акт 6/10 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2996 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2020-10-28 09:20 | 2020-10-28 11:30 | П | 2.1667 | ТП-95, Т-1 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
2997 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, РУ-0,4 кВ 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2020-10-28 13:30 | 2020-10-28 15:30 | П | 2 | ТП-95, Т-2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
2998 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.689 РП4 ТП302, РП4 - ТП302 | 6 (6.3) | 2020-10-27 11:30 | 2020-10-27 12:15 | В | 0.75 | ТП 302, ТП 266, ТП 334, ТП 193 |  | вод.-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 400 |  | 27.10.2020 №193 стр.105 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2999 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 271. ул.Балакирева 39 | 6 (6.3) | 2020-10-28 14:00 | 2020-10-28 16:00 | П | 2 | ТП271 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
3000 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ЦРП-3, ф.59, от ЦРП-3 до ТП-183 | 6 (6.3) | 2020-10-28 13:00 | 2020-10-28 13:00 | П | 0 | КЛ-6 кВ ф.59 от ЦРП-3 до ТП-183 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3001 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-15, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-10-29 09:30 | 2020-10-29 12:00 | П | 2.5 | ТП-15 |  |  | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
3002 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4 кВ Ф.7 | 0.38 | 2020-10-28 09:00 | 2020-10-28 11:45 | П | 2.75 | ТП-9 ВЛ 0,4 кВ Ф.7 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 85 28.10.2020 |  |  | 1
3003 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4 кВ Ф.4 | 0.38 | 2020-10-28 09:30 | 2020-10-28 10:00 | П | 0.5 | ТП-3 ВЛ 0,4 кВ Ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 85 28.10.2020 |  |  | 1
3004 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2020-10-29 10:00 | 2020-10-29 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Рыженкова, Суворова, Комсомольская |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
3005 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Гагарина" | 0.38 | 2020-10-29 10:00 | 2020-10-29 11:00 | П | 1 | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Гагарина" от ТП10/0,4 кВ № 9 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
3006 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-146, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2020-10-29 13:30 | 2020-10-29 15:00 | П | 1.5 | ТП-146ул. Полевая) |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3007 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф. 4 ф.4 "Ленина, Вокзальная" | 0.38 | 2020-10-28 22:46 | 2020-10-29 01:00 | В | 2.2333 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф. 4 ф.4 "Ленина, Вокзальная" |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 23.32 |  | №19, 29.10.20 | 3.4.8 | 4.4 | 0
3008 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" ЛР-40 | 10 (10.5) | 2020-10-29 09:00 | 2020-10-29 12:00 | П | 3 | КТП-26 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11.66 |  |  |  |  | 1
3009 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-30, ул.Московская, д.8а | 10 (10.5) | 2020-10-29 09:00 | 2020-10-29 12:00 | П | 3 | ТП-30 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 221.1 |  |  |  |  | 1
3010 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.649 РП 23 ТП 455, ТП 447 - ТП 467 | 6 (6.3) | 2020-10-28 09:35 | 2020-10-28 10:55 | В | 1.3333 | ТП455, ТП529, ТП454, ТП451, ТП527, ТП447, ТП467 |  | орг.-1, м.у.-1, кот.-1 | 54 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 700 |  | 28.10.2020, №194, стр. 107 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
3011 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП221 ул. Завадского | 0.38 | 2020-10-29 14:00 | 2020-10-29 16:00 | П | 2 | КЛ-0,4кВ ф. ул. Завадского 9-а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3012 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-10-30 09:00 | 2020-10-30 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3013 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ | 0.22 | 2020-10-29 16:20 | 2020-10-29 17:20 | В | 1 | ТП-23 РУ-0,4кВ Фидер.ул.Строителей |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 29.10.2020 ОЖ стр.94 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
3014 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-2, ф.14, ул. Дегтярева, д.120/1 | 0.38 | 2020-10-29 16:00 | 2020-10-29 17:45 | В | 1.75 | ТП-2, ф.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 29.10.2020, стр.128, АЖ, №128 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
3015 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-17, ф.4, ул. Генералова, д.84 | 0.38 | 2020-10-29 22:10 | 2020-10-29 23:00 | В | 0.83333 | ТП-17, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 29.10.2020, стр.128, АЖ, №129 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
3016 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-57, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-10-30 09:30 | 2020-10-30 12:00 | П | 2.5 | ТП-57 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
3017 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4 кВ Ф.8 | 0.38 | 2020-10-29 09:00 | 2020-10-29 10:35 | П | 1.5833 | ТП-3 ВЛ 0,4 кВ Ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 85 29.10.2020 |  |  | 1
3018 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4 кВ Ф.4 | 0.38 | 2020-10-29 09:00 | 2020-10-29 12:55 | П | 3.9167 | ТП-36 ВЛ 0,4 кВ Ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 85 29.10.2020 |  |  | 1
3019 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-10-30 09:00 | 2020-10-30 13:00 | П | 4 | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.92 |  |  |  |  | 1
3020 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-2 РУ-10кВ, ул.Чкалова, д.12а | 10 (10.5) | 2020-10-30 13:00 | 2020-10-30 15:00 | П | 2 | ТП-2 |  |  | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 99.66 |  |  |  |  | 1
3021 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-101 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2020-10-30 06:42 | 2020-10-30 08:25 | В | 1.7167 | ТП-1, 2, 3, 18, 101, 141, 80, 60, 6, 47, 7, 42, 44, 59, 115, 40, 51, 50, 86, 145, 55, 56 |  | кот.-1,м.у.-1 | 391 | 1 | 1 | 389 | 0 | 0 | 5 | 386 | 0 | 827 |  | № 84 от 30.10.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3022 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-101 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2020-10-30 06:42 | 2020-10-30 10:20 | В | 3.6333 | ТП-50, 51, 86, 59, 115 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 78 |  | № 84 от 30.10.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3023 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 471, ул.Ново-Ямская, 25а | 6 (6.3) | 2020-10-30 09:00 | 2020-10-30 13:00 | П | 4 | ТП 471 РУ-0,4кВ с. Т-1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
3024 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-125, ф.26, ул. Волго-Донская, д.46а | 0.38 | 2020-10-30 07:15 | 2020-10-30 08:30 | В | 1.25 | ТП-125, ф.26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 30.10.2020, стр.130, АЖ, №130 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3025 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.8, ул. Текстильная, д.26 | 0.38 | 2020-10-30 08:15 | 2020-10-30 10:30 | В | 2.25 | ТП-38, ф.8, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 30.10.2020, стр.130, АЖ, №131 | 3.4.8.2 | 4.13, 4.4 | 0
3026 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор. ТП-38, 49 | 6 (6.3) | 2020-10-31 10:30 | 2020-10-31 12:20 | П | 1.8333 | ТП-38, 49, 50 |  |  | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1
3027 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1025 | 10 (10.5) | 2020-11-02 02:25 | 2020-11-02 06:29 | В | 4.0667 | Ф-1025 ТП-19, ТП-32, ТП-34, ТП-35, ТП-44,ТП -46, ТП-48, ТП-АТП-724 КВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.11.2020 г., АКТ № 66 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3028 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1025 ТП-48 | 10 (10.5) | 2020-11-02 02:25 | 2020-11-02 14:00 | В | 11.5833 | ТП-48 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 02.11.2020 г., АКТ № 66 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3029 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-187, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-11-02 13:30 | 2020-11-02 16:00 | П | 2.5 | ТП-187 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
3030 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, ф. 14 - ул. Набережная, 16 | 0.22 | 2020-11-01 13:10 | 2020-11-01 14:10 | В | 1 | ТП 8, ф. 14 - ул. Набережная, 16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 298 ж.з. от 01.11 | 3.4.8.3 | 4.3, 4.4 | 0
3031 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 г. Судогда ф-Некрасова | 0.38 | 2020-11-02 10:00 | 2020-11-02 12:00 | П | 2 | ТП-5 ул.Некрасова |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |  | 02.11.2020. лист.№89 опж |  |  | 1
3032 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 189, пр-т Ленина, 65г | 0.38 | 2020-11-01 23:10 | 2020-11-02 00:30 | В | 1.3333 | ТП 189, ВЛ-0,4 кВ, ф.ВЛ-1 пр-т Ленина, 67б, 67в; Завадского, 11а |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | 29.10.2020, стр. 68 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3033 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Славнова нечет" отпайка на ж.д. по ул Минская 3 | 0.38 | 2020-11-02 09:00 | 2020-11-02 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Славнова нечет" отпайка на ж.д. по ул Минская 3 от ТП 6/0,4 кв № 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
3034 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП 26 ул. Владимирская | 0.38 | 2020-11-02 10:00 | 2020-11-02 14:00 | П | 4 | ТП26 |  |  | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 10.2 |  |  |  |  | 1
3035 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-11-02 14:00 | 2020-11-02 15:40 | В | 1.6667 | ТП-24 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 87 02.11.2020 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
3036 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.22 | 2020-11-02 18:00 | 2020-11-02 18:45 | В | 0.75 | ВЛ ул. Гражданская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 02.11.2020 ОЖ стр.99 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3037 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 фид.Морозовская | 0.38 | 2020-11-03 09:00 | 2020-11-03 12:00 | П | 3 | ВЛИ ул. Морозовская |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
3038 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 фид.Ленинградская | 0.38 | 2020-11-03 13:00 | 2020-11-03 15:00 | П | 2 | ВЛИ ул. Ленинградская |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
3039 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4 кВ Ф.5 | 0.38 | 2020-11-03 14:20 | 2020-11-03 15:00 | П | 0.66667 | ТП-12 ВЛ 0,4 кВ Ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 87 03.11.2020 |  |  | 1
3040 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-55 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2020-11-05 09:00 | 2020-11-05 17:00 | П | 8 | ТП-55 РУ-0,4кВ яч.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
3041 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 402 пос. Содышка (обл. псих. больница) | 0.38 | 2020-11-03 08:12 | 2020-11-03 09:00 | В | 0.8 | ТП 402, РУ 0, 4 кВ |  | м.у.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 |  | 03.11.2020, стр. 69 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
3042 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 82 ул. Мопра 12 | 0.22 | 2020-11-03 14:30 | 2020-11-03 15:20 | В | 0.83333 | ТП 82, РУ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 03.11.2020, стр. 69 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
3043 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-11-05 14:00 | 2020-11-05 16:00 | П | 2 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | 05.11.2020. лист.№91 ОПЖ |  |  | 1
3044 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-125, ф.26, ул. Волго-Донская, д.46а | 0.38 | 2020-11-03 09:30 | 2020-11-03 10:45 | В | 1.25 | ТП-125, ф.26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 03.11.2020, стр.130, АЖ, №132 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3045 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ПС "Луч", ф.6021, РП-10, 2 СШ | 6 (6.3) | 2020-11-03 18:50 | 2020-11-03 23:35 | В | 4.75 | ф.6021, ТП-243 (ТМ-1), 244, 188, 16, 70, 39, ТП-147, 166, 228, 139, 196, 93, 129 (абонентские), ТП-165 (КЭСР) | КНС-2, шк.-1 |  | 225 | 0 | 6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1 | 472 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 03.11.2020, №133 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
3046 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-199, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2020-11-05 09:30 | 2020-11-05 12:00 | П | 2.5 | ТП-199 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
3047 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского пр. ст." | 0.38 | 2020-11-05 13:00 | 2020-11-05 15:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. А. Невского пр. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3048 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13(ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2020-11-05 13:30 | 2020-11-05 15:30 | П | 2 | ТП-13 |  |  | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 256 |  |  |  |  | 1
3049 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-11-03 12:31 | 2020-11-03 14:25 | В | 1.9 | КТП-1,КТП-16, КТП-36, ТП-50, КТП-20 |  |  | 244 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 195.14 |  | №19, 03.11.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3050 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП394 ул. 9-Января 1 | 0.38 | 2020-11-05 08:05 | 2020-11-05 09:35 | В | 1.5 | ТП 394, РУ 0, 4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |  | 03.11.2020, стр. 70ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
3051 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 93 ул.Солнечная 26 | 6 (6.3) | 2020-11-06 09:31 | 2020-11-06 11:30 | П | 2 | ТП-93 ВЛ -3 ремонтные работы на ВЛ 0.4 кв |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
3052 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Юрьевец РП 28 ВВ к ТП 609 сек. фид. 105 | 10 (10.5) | 2020-11-06 02:10 | 2020-11-06 03:35 | В | 1.4167 | ТП 609, 648, 685, 658, 641, 610 |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-1 | 149 | 0 | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 350 |  | 06.11.2020 № 195, стр.116 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3053 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Рпень" к РП 3 фид. 8 | 6 (6.3) | 2020-11-06 04:02 | 2020-11-06 04:04 | В | 0.033333 | РП 3, ТП 204, 108, 90, 715, 342, 33, 147, 109, 38, 469, 728, 18, 8, 76, 520, 377, 6, 130, 764, 95 |  | кот.-2, орг.-6 | 98 | 2 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 680 |  | 06.11.2020 № 196, стр.117 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3054 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1015 от ТП-57 | 10 (10.5) | 2020-11-05 10:10 | 2020-11-05 14:21 | П | 4.1833 | ТП-10, 11, 12, 88, 41, 73, 75, 67, 117 |  |  | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 157 |  | о.ж.лист №17 |  |  | 1
3055 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-75 ф.1 | 10 (10.5) | 2020-11-06 09:00 | 2020-11-06 13:00 | П | 4 | ВЛ-0,4 кВ. ул.Мичурина |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  | о.ж.лист №18 |  |  | 1
3056 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-125, ф.26, ул. Волго-Донская, д.46а | 0.38 | 2020-11-05 08:45 | 2020-11-05 14:00 | В | 5.25 | ТП-125, ф.26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 05.11.2020, стр.130, АЖ, №134 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3057 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-182, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2020-11-06 09:30 | 2020-11-06 12:00 | П | 2.5 | ТП-182 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
3058 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-55 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2020-11-06 09:00 | 2020-11-06 17:00 | П | 8 | ВЛИ фидер "Скважина" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
3059 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 фидер ул.Свобода,ул.Первомайская | 0.38 | 2020-11-06 09:00 | 2020-11-06 12:00 | П | 3 | ВЛ ул.Свобода, ул. Первомайская |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
3060 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "Школа № 16" | 0.38 | 2020-11-06 09:30 | 2020-11-06 11:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "Школа № 16" от ТП 6/0,4 кВ № 40 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3061 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-14 РУ-10кВ,ул.Строителей, д.8а | 10 (10.5) | 2020-11-06 10:00 | 2020-11-06 13:00 | П | 3 | ТП-14 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 99.44 |  |  |  |  | 1
3062 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-11-08 09:31 | 2020-11-08 15:48 | П | 6.2833 | ТП-761 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  | 08.11.2020 г., ОЖ стр. 25 |  |  | 1
3063 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-11-06 09:25 | 2020-11-06 11:05 | П | 1.6667 | ТП-24 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 88 06.11.2020 |  |  | 1
3064 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Воровского ф-Набережная | 0.38 | 2020-11-07 00:32 | 2020-11-07 01:05 | П | 0.55 | ТП-5 ул.Набережная |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  | 07.11.2020. лист.№12 жз | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
3065 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-69, ф.6, ул. Сосновая, д.13а | 0.38 | 2020-11-06 11:00 | 2020-11-06 16:00 | В | 5 | ТП-69, ф.6, КЛ | шк.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | 06.11.2020, стр.130, АЖ, №135 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3066 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП-68, ф.16, ул. Комсомольская- ул. Владимирская | 0.38 | 2020-11-06 15:30 | 2020-11-06 17:30 | В | 2 | ТП-68, ф.16, КВЛ |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 115 |  | 06.11.2020, стр.130, АЖ, №136 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3067 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.645, РП-4, 3 СШ, от ТП-123 до ТП-113 | 6 (6.3) | 2020-11-07 16:00 | 2020-11-07 17:50 | В | 1.8333 | ф.645, ТП-140, 200, 141, 225, 123, 45, 15, 187, 159, 109, 110, 111, 43, 149, КЛ | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, ЦТП-1, м.у.-1, КНС-2 |  | 1082 | 0 | 18 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 0 | 1934 |  | 07.11.2020, №137 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3068 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-186, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2020-11-09 13:30 | 2020-11-09 16:00 | П | 2.5 | ТП-186 | КНС-1 |  | 40 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
3069 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-11-07 11:50 | 2020-11-07 16:00 | В | 4.1667 | КТП-20, КТП-6, КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50 |  |  | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 438.02 |  | №21, 07.11.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
3070 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП389 ул.Поселковая 6 | 0.38 | 2020-11-07 12:30 | 2020-11-07 13:50 | В | 1.3333 | ПТ389 ВЛ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 07.11.2020, стр. 72ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
3071 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП135 Октябрьский прт. 3 | 0.38 | 2020-11-08 09:00 | 2020-11-08 09:20 | П | 0.33333 | ТП135 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
3072 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП7 Большой проезд 15 | 6 (6.3) | 2020-11-07 19:34 | 2020-11-07 20:35 | В | 1.0167 | РП7, 227, ТП17, ТП372, ТП425, ТП308, ТП241, ТП418, 188, ТП140, ТП113, ТП391, ТП427, ТП87, ТП97, ТП118, ТП98, ТП418, ТП264, ТП315, ТП259, ТП210, ТП93, ТП120, ТП223, ТП360, ТП382, ТП463, ТП203, ТП216, ТП150, ТП421, ТП594, 252, ТП207, ТП117, ТП199, ТП226, ТП310, ТП223, ТП362, ТП272 |  | м.у.-3, кот.-8 | 376 | 0 | 12 | 364 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 4500 |  | 7.11.20, № 197 стр. 119 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3073 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП7 Большой проезд 15 | 6 (6.3) | 2020-11-07 19:34 | 2020-11-07 20:35 | В | 1.0167 | РП7, 227, ТП17, ТП372, ТП425, ТП308, ТП241, ТП418, 188, ТП140, ТП113, ТП391, ТП427, ТП87, ТП97, ТП118, ТП98, ТП418, ТП264, ТП315, ТП259, ТП210, ТП93, ТП120, ТП223, ТП360, ТП382, ТП463, ТП203, ТП216, ТП150, ТП421, ТП594, 252, ТП207, ТП117, ТП199, ТП226, ТП310, ТП223, ТП362, ТП272 |  | м.у.-3, кот.-8 | 376 | 0 | 12 | 364 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 4500 |  | 7.11.20, № 198 стр. 119 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3074 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 20 к ТП 575 сек. фид. 1016, КЛ-10 кВ РП 20 - ТП 575 с.ф.1016 | 10 (10.5) | 2020-11-08 10:36 | 2020-11-08 11:15 | В | 0.65 | ТП 575, ТП 534, ТП 754 |  | м.у-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 |  | 8.11.20, № 199 стр. 120 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3075 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", фид. 1007, РП-2 направл. 222 | 10 (10.5) | 2020-11-08 09:15 | 2020-11-08 10:45 | В | 1.5 | ТП-60(Т-1), 15(Т-1), 5, 43(Т-1), 10, 95(Т-1), 58, 939Т-2), 7, 26(Т-2) |  | Больница-1, жилой дом -1 | 374 | 0 | 2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 800 |  | 08.11.2020, ОЖ. Л. 78, акт 2/11 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3076 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 622, РП-1 направл. 114 | 6 (6.3) | 2020-11-07 17:50 | 2020-11-07 20:54 | В | 3.0667 | ТП-16, 113(Т-2), 31,19, 70 -Т-2, 69, 3, 68, 52. |  |  | 577 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 450 |  | 07.11.2020, ОЖ. Л. 77, акт 1/11 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3077 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 40 Ф. ул. Мичурина | 0.22 | 2020-11-09 17:30 | 2020-11-09 19:00 | В | 1.5 | ВЛ Ф. ул. Мичурина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 9.11.2020, стр 70 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3078 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1012 ТП-49 | 10 (10.5) | 2020-11-10 09:00 | 2020-11-10 11:00 | П | 2 | ТП-49 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
3079 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф1012 ВЛ-10 кВ на ТП-49, ТП-13, ТП-11 | 10 (10.5) | 2020-11-10 13:00 | 2020-11-10 16:00 | П | 3 | Ф-1012 ТП-11, ТП-13, ТП-49 ВЛ |  |  | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 131 |  |  |  |  | 1
3080 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-14 ф.1 | 10 (10.5) | 2020-11-10 10:00 | 2020-11-10 14:00 | П | 4 | ВЛ-0,4 кВ. ул.Соснинская |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 80 |  | о.ж.лист №21 |  |  | 1
3081 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-11-09 14:30 | 2020-11-09 15:10 | П | 0.66667 | ТП-24 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 89 09.11.2020 |  |  | 1
3082 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая 3 проезд." | 0.38 | 2020-11-10 09:00 | 2020-11-10 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая 3 проезд." от ТП 76/0,4 кВ |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
3083 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-69. | 6 (6.3) | 2020-11-10 09:00 | 2020-11-10 14:00 | П | 5 | ТП -69. |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1
3084 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п.Андреево ф-Почтовая | 0.38 | 2020-11-10 14:00 | 2020-11-10 16:00 | П | 2 | ТП-1 ул.Почтовая |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 61 |  | 10.11.2020. лист.№92 ОПЖ |  |  | 1
3085 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-136, РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.38 | 2020-11-09 09:30 | 2020-11-09 11:15 | В | 1.75 | ТП-136, 2 СШ | шк.-1 |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |  | 09.11.2020, стр.132, АЖ, №138 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3086 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ВЛ | ТП-36, ф.2, ул. Бурматова, д.83 | 0.38 | 2020-11-09 20:20 | 2020-11-09 21:30 | В | 1.1667 | ТП-36, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 09.11.2020, стр. 132, АЖ, №139 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3087 | РЭС г.Коврова АО "ОРЭС - Владимирской области." | ТП | ПС " Южная", ф.645, РП-4, ф.49 | 6 (6.3) | 2020-11-09 21:40 | 2020-11-09 22:30 | В | 0.83333 | ф.49, ТП-159, 109, 110, 111, 43, 149 | д.с.-2, кот.-1, ЦТП-1, м.у.-1, КНС-2 |  | 421 | 0 | 14 | 407 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 840 |  | 09.11.2020, №140 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3088 | РЭС г.Коврова АО "ОРЭС - Владимирской области." | КЛ | ПС "Южная", ф.660, РП-3, 1 СШ, ф.75, от РП-3 до ТП-227, 1 СШ | 6 (6.3) | 2020-11-09 23:05 | 2020-11-10 00:20 | В | 1.25 | ф.660, ТП-106, 108, 227 (ТМ-1), 230 (ТМ-1), ТП-119 (абонентская), КЛ | д.с.-2, кот.-1, ЦТП-1, м.у.-1 |  | 97 | 0 | 10 | 87 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 579 |  | 09.11.2020, №141 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3089 | РЭС г.Коврова АО "ОРЭС - Владимирской области." | ТП | ТП-159, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2020-11-10 13:30 | 2020-11-10 16:00 | П | 2.5 | ТП-159 | ЦТП-1, КНС-1 |  | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
3090 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-14 ф.1 | 0.38 | 2020-11-11 10:00 | 2020-11-11 14:00 | П | 4 | ВЛ-0,4 кВ. ул.Соснинская |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 80 |  | о.ж.лист №22 |  |  | 1
3091 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-11-11 09:00 | 2020-11-11 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3092 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 6 кВ Ф.5 | 6 (6.3) | 2020-11-10 13:00 | 2020-11-10 15:00 | П | 2 | ТП-12 |  |  | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1900-08-07 |  | ОЖ- лист 89 10.11.2020 |  |  | 1
3093 | РЭС г.Коврова АО "ОРЭС - Владимирской области." | ТП | ТП-141, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-11-11 13:30 | 2020-11-11 16:00 | П | 2.5 | ТП-141 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
3094 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-142. | 6 (6.3) | 2020-11-11 09:00 | 2020-11-11 11:00 | П | 2 | ТП-142 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3095 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-13 РУ-10кВ, ул.Маяковского, д.19б | 10 (10.5) | 2020-11-11 13:00 | 2020-11-11 14:00 | П | 1 | ТП-13 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49.72 |  |  |  |  | 1
3096 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2020-11-11 01:20 | 2020-11-11 02:05 | В | 0.75 | ТП 65, пос. Труда |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 400 |  | стр. 196 о.ж. от 11.11 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3097 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-29 ВВ к ТП 779 | 6 (6.3) | 2020-11-11 11:30 | 2020-11-11 12:10 | В | 0.66667 | ТП 711, 779 |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50 |  | 11.11.2020 № 199 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3098 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 19 к ТП 530 | 6 (6.3) | 2020-11-11 15:45 | 2020-11-11 16:20 | В | 0.58333 | ТП 530, ТП 420, КТП 158, КТП 343, КТП 186, КТП 517, КТП 194, ТП 208, КТП 54, КТП 206, КТП 473 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  | 11.11.2020 № 200 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3099 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина к д.26 | 0.38 | 2020-11-11 09:00 | 2020-11-11 10:00 | П | 1 | ТП 3 Ф. ул. Ленина к д.26 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |  | 11.11.2020, стр 74 ОЖ |  |  | 1
3100 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-231, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-11-12 13:30 | 2020-11-12 16:00 | П | 2.5 | ТП-231 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 131 |  |  |  |  | 1
3101 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-35, РУ-0,4, ф .ул. Рыженкова, ул Суворова | 0.38 | 2020-11-12 11:00 | 2020-11-12 14:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ ул Рыженкова, ул. Суворова |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
3102 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-66 Ф.2 | 0.38 | 2020-11-12 09:30 | 2020-11-12 12:00 | П | 2.5 | ВЛ фид.-2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 |  | о.ж.лист №22 |  |  | 1
3103 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-41 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-11-12 09:00 | 2020-11-12 12:00 | П | 3 | ТП-41 ул.К.Маркса |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 41.4 |  | 12.11.2020. лист.№94ОПЖ |  |  | 1
3104 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87 Тр-р-1. | 10 (10.5) | 2020-11-12 09:00 | 2020-11-12 09:30 | П | 0.5 | ТП-87 Тр-р 1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3105 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77 Тр-р-1. Тр-р-2. | 6 (6.3) | 2020-11-12 10:00 | 2020-11-12 11:00 | П | 1 | ТП-87 Тр-р 1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3106 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ЛР№36 ВЛ-10кВ ТП№37-ТП№55 | 10 (10.5) | 2020-11-12 09:00 | 2020-11-12 12:00 | П | 3 | КТП-10, КТП-12 |  |  | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 220 |  | №22, 12.11.20 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
3107 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 4 - ул. Щербакова, 14 | 0.22 | 2020-11-11 15:00 | 2020-11-11 15:40 | В | 0.66667 | ТП 80, ф. 4 - ул. Щербакова, 14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 305 ж.з. от 11.11 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
3108 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-14 ф.1 | 0.38 | 2020-11-13 09:00 | 2020-11-13 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4 кВ. ул.Соснинская |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 80 |  | о.ж.лист №23 |  |  | 1
3109 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-11-13 09:00 | 2020-11-13 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3110 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-86, РУ-0,4кВ, ф. ул. Бобкова, ул.Рощина | 0.38 | 2020-11-13 10:00 | 2020-11-13 14:00 | П | 4 | ВЛ-0,4кВ ул.Бобкова,ул.Рощина |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3111 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | ПС "Южная", ф.673, РП-8, РУ-6 кВ, ТП-125 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-11-13 13:30 | 2020-11-13 16:00 | П | 2.5 | ф.673, ТП-125, 193, 206, 249, ТП-185 (абонентская) | ЦТП-2, д.с.-1 |  | 31 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 768 |  |  |  |  | 1
3112 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березавая" | 0.38 | 2020-11-13 09:00 | 2020-11-13 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березава" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
3113 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2020-11-13 14:00 | 2020-11-13 16:00 | П | 2 | ТП-2, 46, 9, 23, 25, |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 362 |  | 13.11.2020. лист.№93 ОПЖ |  |  | 1
3114 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 35 ВВ к ТП 774 сек. фид. 102 | 10 (10.5) | 2020-11-12 08:50 | 2020-11-12 20:00 | В | 11.1667 | ТП 774, ТП 744 |  | КНС-1, ж.д.-3 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 85 |  | 11.11.2020 № 201 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3115 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 30 ВВ к ТП 628 | 10 (10.5) | 2020-11-13 09:00 | 2020-11-13 14:00 | П | 5 | ТП 628, КТП 653 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3116 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-14 ф.1 | 0.38 | 2020-11-13 09:00 | 2020-11-13 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4 кВ. ул.Соснинская |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 80 |  | о.ж.лист №23 |  |  | 1
3117 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2020-11-16 00:40 | 2020-11-16 05:05 | П | 4.4167 | ТП-20 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 91 16.11.2020 |  |  | 1
3118 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16, РУ-0,4кВ, яч.6 | 0.38 | 2020-11-13 09:50 | 2020-11-13 10:50 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.ул.Пушкина, Ленина, 8 Марта, Станционная, Железнодорожная |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 25 |  | 13.11.2020 О.Ж. стр.116 |  |  | 1
3119 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-61, РУ-0,4кВ, яч.2 | 0.38 | 2020-11-13 14:00 | 2020-11-13 16:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.40 лет Октября, ул. Гайдара |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 |  | 13.11.2020 О.Ж. стр.117 |  |  | 1
3120 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2020-11-16 10:00 | 2020-11-16 12:00 | П | 2 | ТП-26 ВЛ-0,4кВ ул.Владимирская, ул.Рыженкова, ул.Суворова, ул.Комсомольская |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
3121 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2020-11-13 23:25 | 2020-11-14 02:05 | В | 2.6667 | ТП -16,27,48,46,25 ,92,57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 56,104,89,62, 15-аб.,60 -17шт. |  |  | 1119 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 1298 |  | №189от 14.11.2020г. | 3.4.7 | 4.4 | 1
3122 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-83 РУ-0,4кВ ф.ул.Мичурина, ул.Чайкиной | 0.38 | 2020-11-14 19:05 | 2020-11-14 20:10 | В | 1.0833 | ВЛ-0,4кВ ул.Мичурина, ул. Чайкиной |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 40 |  | 14.11.2020 О.Ж. стр.119 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3123 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-83 РУ-0,4кВ ф.ул.Мичурина, ул.Чайкиной | 0.38 | 2020-11-15 12:40 | 2020-11-15 13:00 | В | 0.33333 | ВЛ-0,4кВ ул.Мичурина, ул. Чайкиной |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 40 |  | 14.11.2020 О.Ж. стр.119 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3124 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-83 РУ-0,4кВ ф.ул.Мичурина, ул.Чайкиной | 0.38 | 2020-11-15 17:00 | 2020-11-15 17:20 | В | 0.33333 | ВЛ-0,4кВ ул.Мичурина, ул. Чайкиной |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 40 |  | 14.11.2020 О.Ж. стр.119 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3125 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-45, ф.9, ул. Восточная | 0.38 | 2020-11-13 09:55 | 2020-11-13 10:30 | В | 0.58333 | ТП-45, ф.9 | кот.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 |  | 13.11.2020, стр.134, АЖ, №142 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3126 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-111, ф.17, ул. Кирова, д.69 | 0.38 | 2020-11-14 10:00 | 2020-11-14 16:00 | В | 6 | ТП-111, ф.17, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 14.11.2020, стр.134, АЖ, №143 | 3.4.8 | 4.4 | 0
3127 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-157, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-11-16 13:30 | 2020-11-16 16:00 | П | 2.5 | ТП-157 | КНС-1 |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 259 |  |  |  |  | 1
3128 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 453, ул. В.Дуброва, 23 | 0.38 | 2020-11-13 15:10 | 2020-11-13 17:50 | В | 2.6667 | ТП 453 ф."В.Дуброва, 23-25" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | 13.11.2020 № 202 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3129 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1022 от ТП-1 | 10 (10.5) | 2020-11-16 09:45 | 2020-11-16 10:45 | П | 1 | ТП-2,3,18,101,ТП очистные. |  |  | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 120 |  | о.ж.лист №25 |  |  | 1
3130 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1015 от ТП-57 | 10 (10.5) | 2020-11-16 13:25 | 2020-11-16 15:00 | П | 1.5833 | ТП-10,11,12,88,41,73,75,67,117 |  |  | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 157 |  | о.ж.лист №25 |  |  | 1
3131 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-64 ф.4 | 0.38 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4 кВ. ул.21 партсъезда д.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | о.ж.лист №26 |  |  | 1
3132 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф. ул. Гоголя | 0.22 | 2020-11-16 10:00 | 2020-11-16 11:30 | В | 1.5 | ВЛ. Ф. ул.Гоголя |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 16.11.2020, стр 80 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3133 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20, РУ-0,4кВ, яч.7 | 0.38 | 2020-11-17 10:00 | 2020-11-17 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ ул.Зеленоградная, ул. 50лет Октября |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
3134 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-83 РУ-0,4кВ ф.ул.Мичурина, ул.Чайкиной | 0.38 | 2020-11-16 18:55 | 2020-11-16 20:10 | В | 1.25 | ВЛ-0,4кВ ул.Мичурина, ул. Чайкиной |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 40 |  | 17.11.2020 О.Ж. стр.122 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3135 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-83 РУ-0,4кВ ф.ул.Мичурина, ул.Чайкиной | 0.38 | 2020-11-16 21:00 | 2020-11-16 22:20 | В | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ ул.Мичурина, ул. Чайкиной |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 40 |  | 17.11.2020 О.Ж. стр.123 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3136 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-11-16 14:10 | 2020-11-16 14:35 | П | 0.41667 | ТП-24 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 91 16.11.2020 |  |  | 1
3137 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-87, ф.6, ул. Киркиж | 0.38 | 2020-11-17 04:40 | 2020-11-17 10:00 | В | 5.3333 | ТП-87, ф.6, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |  | 17.11.2020, стр.136, АЖ, №144 | 3.4.7 | 4.11 | 1
3138 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-113, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-11-17 13:30 | 2020-11-17 16:00 | П | 2.5 | ТП-113 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 239 |  |  |  |  | 1
3139 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Красноармейская д.1-85" | 0.38 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 12:00 | П | 3 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Красноармейская д.1-85" |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 7.7 |  |  |  |  | 1
3140 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП741 мкр.Митино | 0.38 | 2020-11-16 19:20 | 2020-11-16 20:40 | В | 1.3333 | ТП741 фид. ВЛ-3 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 |  | 16.11.2020 ЖЗ стр.79 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3141 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП271 ул.Балакирева, 29 | 0.38 | 2020-11-17 16:00 | 2020-11-17 16:05 | П | 0.083333 | ТП271 РУ-0,4 кВ |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1
3142 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
3143 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая Кутузова" | 0.38 | 2020-11-17 13:30 | 2020-11-17 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Луговая Кутузова" от ТП 6/0,4 кВ № 40 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
3144 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Крупской | 0.38 | 2020-11-17 04:00 | 2020-11-17 05:00 | В | 1 | ТП 11, ф. 9 - ул. Крупской |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | № 308 ж.з. от 17.10 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
3145 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-66 ф.2 | 0.38 | 2020-11-18 13:00 | 2020-11-18 16:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Мира |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №26 |  |  | 1
3146 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1012 ТП-13 | 10 (10.5) | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 10:00 | П | 1 | ТП-13 |  |  | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
3147 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1012 ТП-49 | 10 (10.5) | 2020-11-18 10:00 | 2020-11-18 11:00 | П | 1 | ТП-49 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
3148 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1012 ТП-4 | 10 (10.5) | 2020-11-18 11:00 | 2020-11-18 12:00 | П | 1 | ТП-4 |  | орг.-2 | 181 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
3149 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1003 ТП-2 | 10 (10.5) | 2020-11-18 13:00 | 2020-11-18 14:00 | П | 1 | ТП-2 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1
3150 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1024 ТП-8 | 10 (10.5) | 2020-11-18 14:00 | 2020-11-18 14:30 | П | 0.5 | ТП-8 |  | кот.-1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
3151 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1014 ТП-8а | 10 (10.5) | 2020-11-18 14:30 | 2020-11-18 15:00 | П | 0.5 | ТП-8а |  | кот.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3152 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1024 ТП-37 | 10 (10.5) | 2020-11-18 15:00 | 2020-11-18 16:00 | П | 1 | ТП-37 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
3153 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-214, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-11-18 13:30 | 2020-11-18 16:00 | П | 2.5 | ТП-214 | д.с.-1 |  | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 286 |  |  |  |  | 1
3154 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП741 мкр.Митино | 0.38 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 13:00 | П | 4 | ТП 741 РУ-0,4 кВ |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
3155 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-30 ВЛ-0,4кВ ф.7,8,12 | 0.38 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 12:00 | П | 3 | ТП-30 ВЛ-0,4кВ ф.7,8,12 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 49.5 |  |  |  |  | 1
3156 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2020-11-18 10:00 | 2020-11-18 12:00 | П | 2 | ТП-26 ВЛ-0,4кВ ул.Владимирская, ул.Рыженкова, ул.Суворова, ул.Комсомольская |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
3157 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-10. тп48 | 0.38 | 2020-11-19 09:30 | 2020-11-19 12:00 | П | 2.5 | ВЛ-0,4 кВ. ТП 48 ф1.ф2 Тп 10 ф1.ф2.ф3.ф4 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 113 |  | о.ж.лист №26 |  |  | 1
3158 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-778 Ф-1033 ТП-12 | 10 (10.5) | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 09:30 | П | 0.5 | ТП-12 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
3159 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-778 Ф-1033 ТП-25 | 10 (10.5) | 2020-11-19 09:30 | 2020-11-19 10:00 | П | 0.5 | ТП-25 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
3160 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1012 ТП-36 | 10 (10.5) | 2020-11-19 10:00 | 2020-11-19 12:00 | П | 2 | ТП-36 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 193 |  |  |  |  | 1
3161 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1011 ТП-6 | 10 (10.5) | 2020-11-19 13:00 | 2020-11-19 14:00 | П | 1 | ТП-6 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
3162 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КаМЗ Ф-1001 ТП-20 | 10 (10.5) | 2020-11-19 14:00 | 2020-11-19 15:00 | П | 1 | ТП-20 |  |  | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
3163 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 ТП-713 | 10 (10.5) | 2020-11-19 15:00 | 2020-11-19 17:00 | П | 2 | ТП-713 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
3164 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4 кВ Ф.10 | 0.38 | 2020-11-18 11:45 | 2020-11-18 13:30 | П | 1.75 | ТП-15 ВЛ 0,4 кВ Ф.10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 92 18.11.2020 |  |  | 1
3165 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3, ф.9, ул. Дегтярёва, д.74 | 0.38 | 2020-11-18 19:20 | 2020-11-18 20:10 | В | 0.83333 | ТП-3, ф.9, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 18.11.2020, стр.136, АЖ, №145 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3166 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-38, ф.13, ул. Белинского | 0.38 | 2020-11-18 23:30 | 2020-11-19 10:00 | В | 10.5 | ТП-38, ф.13, ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |  | 18.11.2020, стр.136, АЖ, №146 | 3.4.7 | 4.11 | 1
3167 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-104, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-11-19 13:30 | 2020-11-19 16:00 | П | 2.5 | ТП-104 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
3168 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ яч.4,ф.ул Комсомольская | 0.22 | 2020-11-18 17:30 | 2020-11-18 19:30 | В | 2 | ВЛ-0,22кВ ул.Комсомольская д.51 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 |  | 18.11.2020 О.Ж. стр.125 | 3.4.7 | 4.3 | 1
3169 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-98 РУ-0,4кВ яч.1ф. Ул. Западная | 0.38 | 2020-11-18 14:30 | 2020-11-18 15:30 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Западная |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 |  | 17.11.2020 О.Ж. стр.125 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
3170 | РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, КЛ-10 кВ от РУ-10 Водозабор до ТП-53 | 10 (10.5) | 2020-11-18 13:16 | 2020-11-18 14:27 | В | 1.1833 | КЛ-10 кВ от РУ-ВЗ до ТП-53 | насосы водозабора |  | 825 | 0 | 5 | 820 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 617 |  | 18.11.20, стр.153 ОЖ, акт №10/2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3171 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Районная ф. 651 РП 29 ТП 711 | 0.38 | 2020-11-18 13:02 | 2020-11-18 14:20 | В | 1.3 | ТП 711 |  | КНС-1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.11.2020 №203 стр. 134 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3172 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф. ул. Туристическая | 0.38 | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 11:40 | П | 2.6667 | ВЛ Ф. ул. Туристическая |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40 |  | 19.11.2020, стр 89, ОЖ |  |  | 1
3173 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 Пожарная часть | 0.38 | 2020-11-19 19:20 | 2020-11-19 19:35 | В | 0.25 | Ф-2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 19.11.2020 г., АКТ № 68 | 3.4.7 | 4.11 | 1
3174 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 Пожарная часть | 0.38 | 2020-11-19 20:19 | 2020-11-19 20:35 | В | 0.26667 | Ф-2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 19.11.2020 г., АКТ № 68 | 3.4.7 | 4.11 | 1
3175 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 Пожарная часть | 0.38 | 2020-11-19 20:45 | 2020-11-19 21:15 | В | 0.5 | Ф-2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 19.11.2020 г., АКТ № 68 | 3.4.7 | 4.11 | 1
3176 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 Пожарная часть | 0.38 | 2020-11-19 21:30 | 2020-11-19 21:40 | В | 0.16667 | Ф-2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 19.11.2020 г., АКТ № 68 | 3.4.7 | 4.11 | 1
3177 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 Пожарная часть | 0.38 | 2020-11-19 22:40 | 2020-11-19 23:06 | В | 0.43333 | Ф-2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 19.11.2020 г., АКТ № 68 | 3.4.7 | 4.11 | 1
3178 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 Пожарная часть | 0.38 | 2020-11-20 06:55 | 2020-11-20 07:16 | В | 0.35 | Ф-2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 20.11.2020 г., АКТ № 68 | 3.4.7 | 4.11 | 1
3179 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3180 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-38, РУ-0,4, ф .ул. Гагарина, ф.Баня | 0.38 | 2020-11-20 13:00 | 2020-11-20 14:00 | П | 1 | КВЛ-ф.ул.Гагарина1-19, ф.Баня |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
3181 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1ф. Ул. Некрасовская | 0.22 | 2020-11-19 18:00 | 2020-11-19 19:20 | В | 1.3333 | ВЛИ-0,22кВ ул.Некрасовская д.36 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 17.11.2020 О.Ж. стр.127 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
3182 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-15 1С.Ш.. | 10 (10.5) | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 11:30 | П | 2.5 | ТП-15 1С.Ш.. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3183 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 г. Судогда Ф- Северная | 0.38 | 2020-11-19 20:10 | 2020-11-19 21:05 | В | 0.91667 | ТП-10 ул.Северная |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 33 |  | 19.11.2020. лист.№13 жз | 3.4.7 | 4.13, 4.11 | 1
3184 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-22 г. Судогда ф-Ленина | 0.38 | 2020-11-20 12:30 | 2020-11-20 13:45 | П | 1.25 | ТП-22 ул.Ленина |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33.2 |  | 20.11.2020. лист.№95 опж |  |  | 1
3185 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 г. Судогда Ф- Северная | 0.38 | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 10:00 | П | 1 | ТП-10 ул.Северная |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 33 |  | 20.11.2020. лист.№95 опж |  |  | 1
3186 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2020-11-19 10:05 | 2020-11-19 10:12 | В | 0.11667 | ТП-1, 2, 3, 4, |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.11.2020. лист.№ 94 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3187 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 12 - ул. Р. Люксембург | 0.38 | 2020-11-20 04:30 | 2020-11-20 05:00 | В | 0.5 | ТП 11, ф. 9 - ул. Крупской |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | № 314 ж.з. от 20.10 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
3188 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 45 ул. Суворова, 6 | 0.38 | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 11:00 | П | 2 | ТП45 РУ-0,4кВ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
3189 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 471 ул.Ново-Ямская, 25а | 0.38 | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 12:00 | П | 3 | ТП471 РУ-0,4кВ |  | КНС-1 | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
3190 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1021 от РП №1 | 10 (10.5) | 2020-11-20 02:21 | 2020-11-20 02:38 | В | 0.28333 | ТП-9,13,45,48,104 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 800 |  | акт №85от 17.09.20 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
3191 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1025 участок у ТП-18 | 10 (10.5) | 2020-11-23 09:30 | 2020-11-23 12:30 | П | 3 | КТП-84 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |  | о.ж.лист №28 |  |  | 1
3192 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 Пожарная часть | 0.38 | 2020-11-20 14:15 | 2020-11-20 14:50 | П | 0.58333 | Ф-2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 20.11.2020 г., ОЖ стр.49 |  |  | 1
3193 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-126, ф.8 ул.Фролова, д.1 | 0.38 | 2020-11-22 09:40 | 2020-11-22 11:40 | В | 2 | ТП-126, ф.8, ВЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 70 |  | 22.11.2020, стр. 136, АЖ, №147 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
3194 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-18, ф.11, ул.Комсомольская, д. 24а | 0.38 | 2020-11-22 13:00 | 2020-11-22 14:00 | В | 1 | ТП-18, ф.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 22.11.2020, стр. 136, АЖ, №148 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3195 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13, РУ-0,4, ф .ул. Томаровича | 0.22 | 2020-11-20 08:15 | 2020-11-20 11:30 | В | 3.25 | ВЛИ-0,22кВ ул.Томаровича,д.22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 20.11.2020 О.Ж. стр.128 | 3.4.13 | 4.12 | 1
3196 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-71 РУ-10 кВ. | 10 (10.5) | 2020-11-23 09:00 | 2020-11-23 12:00 | П | 3 | ТП-71 РУ-10 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3197 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-79 РУ-0.4 кВ... | 0.38 | 2020-11-23 09:00 | 2020-11-23 12:00 | П | 3 | ТП-79 РУ-0.4 кВ... |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
3198 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки п. Вяткино | 10 (10.5) | 2020-11-22 10:07 | 2020-11-22 11:28 | П | 1.35 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.11.2020. лист.№95 ОПЖ | 3.4.8.4, 3.4.9.1 | 4.4 | 1
3199 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки п Вяткино | 10 (10.5) | 2020-11-22 10:12 | 2020-11-22 11:24 | П | 1.2 | ТП-4.5.2СШ |  |  | 141 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 250.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.11.2020. лист.№95 ОПЖ | 3.4.8.4, 3.4.9.1 | 4.4 | 1
3200 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п. Болотский Ф- Пионерская | 0.38 | 2020-11-23 09:00 | 2020-11-23 12:00 | П | 3 | ТП-15 ул.Пионерскаяя |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 40 |  | 23.11.2020. лист.№96 опж |  |  | 1
3201 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-23 РУ-0,4кВ вводной автомат,ул.Полевой пр-д, д.10а | 0.38 | 2020-11-21 15:40 | 2020-11-21 15:53 | В | 0.21667 | ТП-23 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 130.68 |  | №23, 21.11.20 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3202 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ф. "Посёлок 2" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2020-11-22 10:25 | 2020-11-22 12:05 | В | 1.6667 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5 |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 476.3 |  | №24, 22.11.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3203 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 Ф. ул. Иринина | 0.38 | 2020-11-24 03:30 | 2020-11-24 15:00 | В | 11.5 | ВЛ Ф. ул. Иринина |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 60 |  | 24.11.2020, стр 94, ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
3204 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1011 ТП-6 | 10 (10.5) | 2020-11-24 09:00 | 2020-11-24 13:00 | П | 4 | ТП-6 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
3205 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-18, ф.11, ул.Комсомольская, д. 24а | 0.38 | 2020-11-23 15:10 | 2020-11-23 15:40 | В | 0.5 | ТП-18, ф.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 23.11.2020, стр. 138, АЖ, №149 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3206 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 421 ул. Большой Проезд 35 | 0.38 | 2020-11-24 09:00 | 2020-11-24 14:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ ф. ВЛ-1 с КТП 421 |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3207 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87 Тр-р-1. | 10 (10.5) | 2020-11-24 09:00 | 2020-11-24 11:00 | П | 2 | ТП-87 Тр-р-1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3208 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-70, КЛ фид. "ул. Старых Большевиков 23." | 0.38 | 2020-11-24 09:00 | 2020-11-24 11:00 | П | 2 | КЛ фид. "ул. Старых Большевиков 23" от ТП 70/0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
3209 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 Тр-р-1. | 6 (6.3) | 2020-11-24 13:30 | 2020-11-24 16:30 | П | 3 | ТП-13 Тр-р-1. |  |  | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 242 |  |  |  |  | 1
3210 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф."пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" | 0.38 | 2020-11-24 14:00 | 2020-11-24 16:00 | П | 2 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф."пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55.44 |  |  |  |  | 1
3211 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-123 ф.1 | 0.38 | 2020-11-24 11:30 | 2020-11-24 12:30 | П | 1 | ВЛ-0,4 кВ ул.Вокзальная. |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |  | о.ж.лист №29 |  |  | 1
3212 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1022, участок от ТП-18 | 10 (10.5) | 2020-11-25 10:00 | 2020-11-25 11:00 | П | 1 | ТП-3,101,ТП очистные. |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 50 |  | о.ж.лист №30 |  |  | 1
3213 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | п.г.т.Ставрово ТП-2 ф.1,ф.2. | 0.38 | 2020-11-25 11:00 | 2020-11-25 12:00 | П | 1 | ВЛ-0,4 кВ ул.Юбилейная д. 11,школа. |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №31 |  |  | 1
3214 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 521 ул. Энергетиков 29в | 0.38 | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 12:00 | П | 3 | ТП 521 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
3215 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277 ул. Помпецкий пер.1 | 0.38 | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 13:00 | П | 4 | ТП 277 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
3216 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22а Ф-7 ул.Октябрьская опора № 25а | 0.38 | 2020-11-24 16:00 | 2020-11-24 16:00 | В | 0 | ТП-22а Ф-7 ул.Октябрьская опора № 25а |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.11.2020 г., № 69 | 3.4.7 | 4.16 | 1
3217 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1025 ТП-32,34,35,44,724 | 10 (10.5) | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 15:00 | П | 6 | Ф-1025, ТП-32,34,35,44,724 КВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 43 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3218 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-11-25 03:55 | 2020-11-25 10:50 | В | 6.9167 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ стр. 57, от 25.11.20 | 3.4.7 | 4.4 | 1
3219 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-20, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-11-25 13:30 | 2020-11-25 16:00 | П | 2.5 | ТП-20 |  |  | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
3220 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 ТП-2, КЛ 6 кВ. | 6 (6.3) | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 11:00 | П | 2 | РП-1 ТП-2, КЛ 6 кВ. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3221 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-31, ВЛ фид. "Плеханова" | 0.38 | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 11:30 | П | 2.5 | ВЛ фид. "Плеханова" от ТП 6/0,4 кВ № 31 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
3222 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда ф-нечет. Гагарина | 0.38 | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 12:00 | П | 3 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 |  | 25.11.2020. лист.№97ОПЖ |  |  | 1
3223 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Семязино" ф.6302 РП 22 | 6 (6.3) | 2020-11-25 14:51 | 2020-11-25 15:40 | В | 0.81667 | РП22, ТП714, п/с УТТ-11, ТП397, ТП437, ТП189, ТП221, ТП222, ТП28, ТП288, ТП269, ТП268, ТП388, ТП596 |  | д.с.-1, шк.-2, кот.-1 | 128 | 0 | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 730 |  | 25.11.2020, №204, стр.141 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 1
3224 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2, РУ-0,4, яч.12,ф.ул.Гагарина | 0.22 | 2020-11-25 16:50 | 2020-11-25 17:25 | В | 0.58333 | ВЛИ-0,22кВ ул.Гагарина,д.49 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 25.11.2020 О.Ж. стр.134 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
3225 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-11-25 03:55 | 2020-11-25 10:30 | В | 6.5833 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.11.2020г., № 70 | 3.4.14 | 4.4 | 1
3226 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2 КЛ-0.4 к.В фид Налоговая инспекция.. | 0.38 | 2020-11-26 13:00 | 2020-11-26 13:45 | П | 0.75 | ТП-2 КЛ-0.4/6 к.В фид Налоговая инспекция.. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
3227 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "Мезиновская" | 0.38 | 2020-11-26 09:00 | 2020-11-26 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "Мезиновская" от ТП 6/0,4 кВ № 114 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
3228 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, РП-1, ф.67, от ТП-174 до ТП-8 | 6 (6.3) | 2020-11-25 16:45 | 2020-11-25 17:50 | В | 1.0833 | ф.67, ТП-198, 207, 174, 176, ТП-167 (абонентская), КЛ | ЦТП-2, кот.-1, КНС-1 |  | 174 | 0 | 8 | 166 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 560 |  | 25.11.2020, №150 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3229 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-11-26 09:30 | 2020-11-26 12:00 | П | 2.5 | ТП-6, ВЛ |  |  | 391 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
3230 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-10, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-11-26 13:30 | 2020-11-26 16:00 | П | 2.5 | ТП-10 | д.с.-1 |  | 60 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
3231 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-1024 | 10 (10.5) | 2020-11-26 12:00 | 2020-11-26 15:00 | П | 3 | ВЛ-10 ква тп7.47.6 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 |  | о.ж.лист №31 |  |  | 1
3232 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4 кВ Ф.8 | 0.38 | 2020-11-26 09:30 | 2020-11-26 09:50 | П | 0.33333 | РП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф.8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 94 26.11.2020 |  |  | 1
3233 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-73, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 0.38 | 2020-11-26 18:00 | 2020-11-26 18:25 | В | 0.41667 | ТП-73, 1 СШ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 132 |  | 26.11.2020, стр.138, АЖ, №151 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3234 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-21, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-11-27 09:30 | 2020-11-27 12:00 | П | 2.5 | ТП-21 |  |  | 351 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1
3235 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-74, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-11-27 13:30 | 2020-11-27 16:00 | П | 2.5 | ТП-74 (абонентская) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
3236 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-79, ВЛ фид. "Садовая" | 0.38 | 2020-11-27 09:00 | 2020-11-27 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "Садовая" от ТП 6/0,4 кВ №79 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
3237 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная" | 0.38 | 2020-11-27 09:00 | 2020-11-27 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3238 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2020-11-17 13:30 | 2020-11-17 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
3239 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-19 РУ-10кВ | 0.38 | 2020-11-27 | 2020-11-27 00:10 | П | 0.16667 | КТП-19 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 95.26 |  |  |  |  | 1
3240 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1004 П/С Андреево ТП №17 | 10 (10.5) | 2020-11-26 12:06 | 2020-11-26 17:25 | П | 5.3167 | ТП-17 |  |  | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.11.2020. лист.№ 98 ОПЖ |  |  | 1
3241 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1004 П/С Андреево ТП №17 | 10 (10.5) | 2020-11-26 18:15 | 2020-11-26 22:00 | В | 3.75 | ТП-17 |  |  | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.11.2020. лист.№ 98 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3242 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 Ф.ул. Виноградова | 0.22 | 2020-11-29 09:20 | 2020-11-29 10:20 | В | 1 | ВЛ Ф ул. Виноградова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 29.11.2020, стр 105, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3243 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-11-27 09:53 | 2020-11-27 11:35 | П | 1.7 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.11.2020г., ОЖ стр.61 |  |  | 1
3244 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф.1006 от ТП-16 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-11-29 11:30 | 2020-11-29 13:25 | В | 1.9167 | ТП-17, ТП-103, ТП-149, ТП-116, ТП-112, ТП-76, ТП-109, ТП-107. |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 120 |  | №86 от 29.11.20 | 3.4.8.5 | 4.12, 4.4 | 0
3245 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф.1006 от ТП-16 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-11-29 13:45 | 2020-11-29 16:20 | В | 2.5833 | ТП-17, ТП-103, ТП-149, ТП-116, ТП-112, ТП-76, ТП-109, ТП-107. |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 120 |  | №87 от 29.11.20 | 3.4.10 | 4.12 | 0
3246 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-73, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 0.38 | 2020-11-28 10:10 | 2020-11-28 11:30 | В | 1.3333 | ТП-73, 1 СШ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 132 |  | 28.11.2020, стр.138, АЖ, №152 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3247 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС " Ковров", ф.609/ф.615, ЦРП-1, ф.11, от ТП-29 до ТП-64 | 6 (6.3) | 2020-11-29 05:50 | 2020-11-29 07:40 | В | 1.8333 | ф.11, ТП-52, 4, 88, 29, 64, КЛ | шк.-2, д.с.-1, кот.-2 |  | 273 | 0 | 10 | 263 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 620 |  | 29.11.2020, №153 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3248 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-78, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-11-30 13:30 | 2020-11-30 16:00 | П | 2.5 | ТП-78 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1
3249 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-101 П/С Судогда ТП №30 | 10 (10.5) | 2020-11-29 11:40 | 2020-11-29 12:11 | В | 0.51667 | ТП-30 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 100 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.11.2020. лист.№ 99 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3250 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "Красных зорь" | 0.38 | 2020-11-30 09:00 | 2020-11-30 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Красных зорь"" от ТП 10/0,4 кВ №9 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
3251 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Александра Невского правая сторона" | 0.38 | 2020-11-30 09:00 | 2020-11-30 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "Александра Невского правая сторона" от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1
3252 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Герцина Молодежная" | 0.38 | 2020-11-30 13:30 | 2020-11-30 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Герцина Молодежная"от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 166 |  |  |  |  | 1
3253 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-22, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-12-01 13:30 | 2020-12-01 16:00 | П | 2.5 | ТП-22 |  |  | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
3254 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-101 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2020-12-01 06:35 | 2020-12-01 06:40 | П | 0.083333 | ТП-1, 2, 3, 18, , 101, 141, 80, 60, 6, 47, 7, 42, 44, 59, 115, 40, 51, 50, 86, 145, 55, 56 |  | кот.-1,м.у.-1 | 391 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 827 |  |  |  |  | 1
3255 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-83 | 10 (10.5) | 2020-12-01 06:42 | 2020-12-01 07:32 | В | 0.83333 | ТП-83 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 |  | акт №88 от01.12.20 | 3.4.10 | 4.11 | 0
3256 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 п.Андреево ф-Лесозаводская, Первомайская | 0.38 | 2020-12-01 10:00 | 2020-12-01 12:00 | П | 2 | ТП-11 ул.Лесозаводская, Первомайская |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 133 |  | 01.12.2020. лист.№99 опж |  |  | 1
3257 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Кирпичная парковая" | 0.38 | 2020-12-01 13:30 | 2020-12-01 16:30 | П | 3 | ВЛ фид. "Кирпичная парковая" от ТП 6/0,4 кВ №52 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
3258 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Александра Невского левая сторона" | 0.38 | 2020-12-01 09:00 | 2020-12-01 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Александра Невского левая сторона" от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1
3259 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-30, ВЛ фид. "ул. "Каляевская" | 0.38 | 2020-12-01 13:30 | 2020-12-01 14:00 | П | 0.5 | ВЛ фид. "Каляевская" от ТП 6/0,4 кВ № 30 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
3260 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Западная" ф.638 РП23 ТП455, ТП447 - ТП467, ТП 223-ТП 467, ТП 222-ТП 307 | 6 (6.3) | 2020-12-01 08:55 | 2020-12-01 10:35 | В | 1.6667 | ТП455, ТП529, ТП454, ТП584, ТП451, ТП527, ТП447, ТП467, ТП223, ТП222, ТП307 |  | шк.-2, д.с- 2, кот.-1 | 87 | 1 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 750 |  | 01.12.2020, №205, 206, 207 | 3.4.8 | 4.4 | 0
3261 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ПТС" ф.Связи №2 | 6 (6.3) | 2020-12-01 12:50 | 2020-12-01 13:45 | В | 0.91667 | ТП 364, ТП 373 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 400 |  | 01.12.2020, №208 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3262 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ПТС" ф.Связи №2 | 6 (6.3) | 2020-12-01 15:55 | 2020-12-01 16:15 | В | 0.33333 | ТП 364, ТП 373 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 400 |  | 01.12.2020, №209 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3263 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-73 ф-1 | 0.38 | 2020-12-01 17:15 | 2020-12-01 18:10 | В | 0.91667 | ТП-73 Ф-1 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 |  | о.ж.лист №33 | 3.4.7 | 4.16 | 1
3264 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-101 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2020-12-02 06:53 | 2020-12-02 06:57 | П | 0.066667 | ТП-1, 2, 3, 18, , 101, 141, 80, 60, 6, 47, 7, 42, 44, 59, 115, 40, 51, 50, 86, 145, 55, 56 |  | кот.-1,м.у.-1 | 391 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 827 |  |  |  |  | 1
3265 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58, РУ-0,4кВ фид. ул. Губкина, | 0.38 | 2020-12-01 14:30 | 2020-12-01 16:20 | П | 1.8333 | ВЛ-0,4кВ фид.ул.Губкина |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 22 |  | 01.12.2020, стр139ОЖ |  |  | 1
3266 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Красных Зорь" | 0.38 | 2020-12-02 09:00 | 2020-12-02 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Красных Зорь" от ТП 10/0,38 кВ № 9 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
3267 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2020-12-02 09:00 | 2020-12-02 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" от ТП 6/0,38 кВ № 9 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
3268 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул.Тумская" | 0.38 | 2020-12-02 14:00 | 2020-12-02 16:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Тумская" от ТП 6/0,38 кВ № 9 |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
3269 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ПС "Собинка"ф.1015, участок от КТП 75 до КТП 117. | 10 (10.5) | 2020-12-03 09:30 | 2020-12-03 13:00 | П | 3.5 | ТП- 67,102, 117. |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | о.ж.лист №34 |  |  | 1
3270 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-63 ф.8 | 0.38 | 2020-12-03 09:00 | 2020-12-03 12:00 | П | 3 | ТП-63 Ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | о.ж.лист №35 |  |  | 1
3271 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ПТС" ф.Связи №1 | 6 (6.3) | 2020-12-02 09:30 | 2020-12-02 10:00 | В | 0.5 | ПС "ПТС" ф.Связи №1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 330 |  | 02.12.2020, №209 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3272 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 30 ВВ к ТП 628 | 10 (10.5) | 2020-12-03 09:00 | 2020-12-03 12:00 | П | 3 | ТП 628, КТП 653 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3273 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-189, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-12-03 09:30 | 2020-12-03 12:00 | П | 2.5 | ТП-189 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
3274 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-35, РУ-0,4кВ фид. ул. Суворова | 0.38 | 2020-12-03 09:30 | 2020-12-03 15:00 | П | 5.5 | ВЛ-0,4кВ фид.ул.Суворова |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3275 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ яч.4,ф.ул Комсомольская | 0.22 | 2020-12-02 11:10 | 2020-12-02 11:45 | В | 0.58333 | ВЛ-0,22кВ ул.Комсомольская д.51 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 |  | 02.12.2020, стр141ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3276 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-15 РУ-0,4кВ,яч.13 | 0.38 | 2020-12-02 16:00 | 2020-12-02 16:55 | В | 0.91667 | ВЛ-0,4кВ кв-л Солнечный д.1-А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 02.12.2020, стр141ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3277 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ яч.3,ф. ул Первомайская | 0.38 | 2020-12-02 20:40 | 2020-12-02 21:05 | В | 0.41667 | ВЛ-0,4кВ ф.ул. Первомайская |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38 |  | 02.12.2020, стр141ОЖ | 3.4.14 | 4.10 | 1
3278 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2020-12-03 09:00 | 2020-12-03 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,38 кВ № 52 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
3279 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2020-12-03 14:00 | 2020-12-03 16:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая"" от ТП 6/0,38 кВ № 52 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
3280 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ПС "Собинка"ф.1015, участок от КТП 75 до КТП 117. | 10 (10.5) | 2020-12-04 09:30 | 2020-12-04 14:00 | П | 4.5 | ТП- 67,102, 117. |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | о.ж.лист №35 |  |  | 1
3281 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-35, РУ-0,4кВ фид. ул. Суворова, ул.Рыженкова | 0.38 | 2020-12-04 09:30 | 2020-12-04 15:00 | П | 5.5 | ВЛ-0,4кВ фид.ул.Суворова, ул.Рыженкова |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3282 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 ЛР-10кВ №74 | 10 (10.5) | 2020-12-04 10:00 | 2020-12-04 12:00 | П | 2 | ТП-8, ТП-11, ТП-12,ТП-14 |  |  | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 235 |  | 04.12.2020. лист.№100 опж |  |  | 1
3283 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 314 ул. Северная д.1 | 0.38 | 2020-12-04 09:30 | 2020-12-04 10:30 | П | 1 | ТП 314, РУ 0,4 кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3284 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-9 РУ 0,4 кВ Ф.8 | 0.38 | 2020-12-03 12:10 | 2020-12-03 13:05 | П | 0.91667 | ТП-9 КЛ 0,4 кВ Ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | ОЖ- лист 97 03.12.2020 |  |  | 1
3285 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-168, ф.16, ул. Свердлова, д.22 | 0.38 | 2020-12-03 15:40 | 2020-12-03 16:30 | В | 0.83333 | ТП-168, ф.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 03.12.2020, стр.140, АЖ, №154 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3286 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.5, ул. Володарского, д.80 | 0.38 | 2020-12-03 20:00 | 2020-12-03 22:20 | В | 2.3333 | ТП-22, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 03.12.2020, стр.140, АЖ, №155 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3287 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-58, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-12-04 09:30 | 2020-12-04 12:00 | П | 2.5 | ТП-58 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
3288 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2020-12-03 09:40 | 2020-12-03 12:20 | П | 2.6667 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" от ТП 6/0,38 кВ № 38 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
3289 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-81, ВЛ фид. "ул. Прудинская" | 0.38 | 2020-12-03 09:00 | 2020-12-03 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Прудинская" от ТП 6/0,38 № 81 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
3290 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Сельская, Мезиновская" | 0.38 | 2020-12-03 13:30 | 2020-12-03 15:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Сельская, Мезиновская" от ТП 6/0,38 № 114 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3291 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16,РУ-0,4кВ фид. Ул.Станционная, | 0.22 | 2020-12-06 21:10 | 2020-12-06 22:00 | В | 0.83333 | ВЛ -0,22кВ ул. Станционная д. 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |  | 06.12.2020, О.Ж. Стр. 144 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3292 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП123, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-12-07 13:30 | 2020-12-07 16:00 | П | 2.5 | ТП-123 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
3293 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково"Ф-1006 РТП-708 РП-1 | 10 (10.5) | 2020-12-05 21:25 | 2020-12-05 22:06 | В | 0.68333 | Ф-1006, ТП-1А, 4, 7, 6, 8А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 39, 40, РТП-708 КЛ |  |  | 946 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 945 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.12.2020г. № 71 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3294 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль, Ф.108 ЦРП, КЛ-10 кВ ЦРП яч.18-ТП21 | 10 (10.5) | 2020-12-05 09:25 | 2020-12-05 12:40 | В | 3.25 | КЛ ЦРП яч.18-ТП 21 |  | Больница КНС-1 | 116 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 200 |  | № 14, 5.12.2020 | 3.4.13 | 4.12 | 1
3295 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль, Ф.107 РП2, КЛ-10 кВ ТП44-ТП52ЦРП яч.18-ТП21 | 10 (10.5) | 2020-12-05 13:00 | 2020-12-05 15:15 | В | 2.25 | КЛ ТП44-ТП52 |  | школа-1поликлинника-1 водозабор-1 котельная-1 | 73 | 0 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 100 |  | № 15, 5.12.2020 | 3.4.13 | 4.12 | 1
3296 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2020-12-05 09:20 | 2020-12-05 10:20 | В | 1 | ТП 65, пос. Труда |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 400 |  | № 321 ж.з. от 05.12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3297 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2020-12-07 09:00 | 2020-12-07 11:30 | П | 2.5 | ВЛ фид. "Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3298 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." | 0.38 | 2020-12-07 09:00 | 2020-12-07 11:30 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн." от ТП 6/0,4 кВ № 50 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
3299 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.38 | 2020-12-07 13:30 | 2020-12-07 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Тумская" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
3300 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП16 ул. В.Дуброва д.40 | 6 (6.3) | 2020-12-08 09:00 | 2020-12-08 12:00 | П | 3 | ТП116, ТП444 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
3301 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30,РУ-0,4кВ фид. Ул.Ленинградская | 0.22 | 2020-12-07 10:20 | 2020-12-07 12:00 | В | 1.6667 | ВЛ -0,22кВ ул. Ленинградская д. 91 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 07.12.2020, О.Ж. Стр. 146 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3302 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-59,РУ-0,4кВ фид. Ул.Самостроевская | 0.38 | 2020-12-07 09:10 | 2020-12-07 10:00 | В | 0.83333 | ВЛ-0,4кВ ул.Самостроевская |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |  | 07.12.2020 О.Ж. стр.144 | 3.4.13 | 4.21 | 1
3303 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-35, РУ-0,4кВ фид. ул. Суворова, ул.Рыженкова | 0.38 | 2020-12-08 09:30 | 2020-12-08 15:00 | П | 5.5 | ВЛ-0,4кВ фид.ул.Суворова, ул.Рыженкова |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3304 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-119, ВЛ фид. "База" | 0.38 | 2020-12-08 09:00 | 2020-12-08 14:00 | П | 5 | ВЛ фид. "База" от ТП 6/0,4 кВ № 119 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3305 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 4 - ул. Советская, ГИБДД | 0.38 | 2020-12-07 17:40 | 2020-12-07 18:40 | В | 1 | ТП 55, ф. 4 - ул. Советская, ГИБДД |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 323 ж.з. от 07.12 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3306 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.8 "ул.1905 г, Молодёжная" | 0.38 | 2020-12-08 10:00 | 2020-12-08 16:00 | П | 6 | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.8 "ул.1905 г, Молодёжная" |  |  | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 22.66 |  |  |  |  | 1
3307 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф.ул. Толстого | 0.22 | 2020-12-08 11:50 | 2020-12-08 16:00 | В | 4.1667 | ВЛ Ф. ул. Толстого |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 8.12.2020, стр 120, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
3308 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск тп-38 ф.3 | 0.38 | 2020-12-08 20:13 | 2020-12-08 21:20 | В | 1.1167 | ТП-38 ВЛ-0,4 кВ ф.3 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 |  | ож. Лист.№37 | 3.4.8 | 4.9 | 0
3309 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2020-12-05 09:20 | 2020-12-05 10:20 | В | 1 | ТП 65, пос. Труда |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 324 ж.з. от 08.12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3310 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 ВВ Ф.112 | 10 (10.5) | 2020-12-09 15:15 | 2020-12-09 15:40 | В | 0.41667 | ТП 1, 20, 7, 16, 45, 57, 8, 12, 41, 59, 24, 13, 9, 15, 42, 28 |  | школа-1,КНС-1,котельная-1 | 640 | 0 | 6 | 634 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 500 |  | № 16, 9.12.2020 | 3.4.8.1 | 4.13, 4.4 | 0
3311 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-18, ф.11, ул.Комсомольская, д. 24а | 0.38 | 2020-12-09 20:10 | 2020-12-09 20:30 | В | 0.33333 | ТП-18, ф.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 09.12.2020, стр. 142, АЖ, №156 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3312 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-914 Мегафон д.Быкасово | 6 (6.3) | 2020-12-09 17:50 | 2020-12-10 13:10 | В | 19.3333 | КТП-914 Мегафон д.Быкасово |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 99 09.12.2020 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3313 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4 п.Красный Куст ф- Горка 2,3 | 0.38 | 2020-12-10 10:00 | 2020-12-10 13:00 | П | 3 | ТП-4 ул.Горка |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 10 |  | 10.12.2020. лист.№102 опж |  |  | 1
3314 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-10 ф.1 | 0.38 | 2020-12-10 11:30 | 2020-12-10 11:55 | П | 0.41667 | ТП-10, ф.1 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 40 |  | ож. лист.№38 |  |  | 1
3315 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-88 ф.1 | 0.38 | 2020-12-10 12:00 | 2020-12-10 12:30 | П | 0.5 | ТП-88, ф.1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  | ож. лист.№38 |  |  | 1
3316 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277 Помпецкий пер. д.1 | 0.38 | 2020-12-11 09:00 | 2020-12-11 12:00 | П | 3 | ТП 277 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
3317 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 664 ул. Славная 10 | 0.38 | 2020-12-11 09:00 | 2020-12-11 12:00 | П | 3 | ТП 664 РУ 0,4 кВ сек. Т-1 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3318 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 432 ул. Комиссарова 2 | 0.38 | 2020-12-10 12:07 | 2020-12-10 15:00 | В | 2.8833 | ТП 432 КЛ 0,4 кВ |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 10.12.2020, стр 95 Ж.З. | 3.4.14 | 4.12 | 1
3319 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-708 Ф-1033 ТП-25 | 10 (10.5) | 2020-12-11 09:00 | 2020-12-11 09:30 | П | 0.5 | ТП-25, РУ-10 кВ |  | орг,-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
3320 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-12 РУ-10кВ, ул.Молодежная | 10 (10.5) | 2020-12-11 09:00 | 2020-12-11 12:00 | П | 3 | КТП-12 |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 123.64 |  |  |  |  | 1
3321 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-81, Т-2 | 6 (6.3) | 2020-12-11 09:00 | 2020-12-11 10:00 | П | 1 | ТП-81, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3322 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Красных Зорь" | 0.38 | 2020-12-11 09:00 | 2020-12-11 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Красных Зорь" от ТП 10/0,4 кВ № 9 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3323 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1012, КЛ-10 кВ от ТП-12 до ТП-57 | 10 (10.5) | 2020-12-10 12:01 | 2020-12-10 13:25 | В | 1.4 | пробой КЛ-10 кВ от ТП-12 до ТП-57 |  |  | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 665 |  | 10.12.20, стр.168 ОЖ, акт №11/2020 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
3324 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-102, ф.3, ул.Ватутина, д. 52/2 | 0.38 | 2020-12-11 16:30 | 2020-12-12 10:00 | В | 17.5 | ТП-102, ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 11.12.2020, стр. 142, АЖ, №10 | 3.4.7 | 4.21 | 1
3325 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-256, Доброград | 0.38 | 2020-12-11 16:35 | 2020-12-11 17:30 | В | 0.91667 | ТП-256, ф.5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | 11.12.2020, стр. 142, АЖ, №11 | 3.4.7 | 4.21 | 1
3326 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф.1006 ПС Собинка, участок от ТП-14 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-12-14 13:45 | 2020-12-14 14:35 | П | 0.83333 | ТП-14,ТП-15,ТП-16,ТП-17, ТП-103, ТП-149, ТП-116, ТП-112, ТП-76, ТП-109, ТП-107. |  |  | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |  | о.ж. лист №40 |  |  | 1
3327 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-88 ф.1 | 0.38 | 2020-12-14 14:20 | 2020-12-14 14:55 | П | 0.58333 | ТП-88 ф.1 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 65 |  | ож. лист.№40 |  |  | 1
3328 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Ковров ПС Восточная ф.6105 | 6 (6.3) | 2020-12-14 09:53 | 2020-12-14 11:15 | В | 1.3667 | ЦРП-3 2 С.Ш.: ТП-8, ТП-21, ТП-90, ТП-183, ТП-182, ТП-186, ТП-223 | ш.к.-1, д.с.-2 |  | 483 | 0 | 6 | 477 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 1422 |  | 14.12.2020, стр. 147, ОЖ, №159 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3329 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ф. 6 ПС-271- МОЭСК- ВЛ-10кВ отход на ТП-800 СНТ Дубки -реклоузер | 10 (10.5) | 2020-12-14 09:30 | 2020-12-14 21:45 | В | 12.25 | ТП -СНТ Дубки ул. Сосновая, Дубовая, Кедровая, Лесной проезд |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 152 |  | 14.12.2020, О.Ж. Стр. 153 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3330 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид."Социалистическая, Гагарина" | 0.38 | 2020-12-15 09:00 | 2020-12-15 10:00 | П | 1 | ВЛ фид."Социалистическая, Гагарина" от ТП 10/0,4 кВ № 9 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
3331 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Мостовая" | 0.38 | 2020-12-15 10:00 | 2020-12-15 11:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Мостовая" от ТП-6/0,4 кВ № 82 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
3332 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Ладога, ф.1007 | 10 (10.5) | 2020-12-14 12:15 | 2020-12-14 13:35 | В | 1.3333 | РП20, ТП475, ТП344, ТП768, ТП766, ТП767, ТП769, ТП770, ТП153, ТП177, ТП311, ТП312, ТП440, ТП449, ТП550, ТП575, ТП534, ТП754, ТП330, ТП159 | м.у.-1 |  | 64 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1500 |  | № 208, 14.12.2020 ОЖ стр.166 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3333 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП26 ул.Северная 8 | 6 (6.3) | 2020-12-14 13:35 | 2020-12-14 14:20 | В | 0.75 | ТП429, ТП436, ТП230, ТП73, ТП255, ТП41 |  | м.у.-1 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 470 |  | № 209, 14.12.2020 ОЖ стр.167 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3334 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 366 ул. Стрелецкая 36а | 0.38 | 2020-12-15 09:00 | 2020-12-15 14:00 | П | 5 | ТП366 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
3335 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Лесхозная" | 0.38 | 2020-12-15 09:00 | 2020-12-15 14:00 | П | 5 | ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Лесхозная" |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16.5 |  |  |  |  | 1
3336 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 23, ф. 6 - ул. Победы, 8 | 0.38 | 2020-12-14 09:20 | 2020-12-14 16:00 | В | 6.6667 | ТП 23, ф. 6 - ул. Победы, 8 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 120 |  | № 329 ж.з. от 14.12 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
3337 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Ковров, ф. 609, ф. 615 ЦРП-1 ф.11 | 6 (6.3) | 2020-12-16 03:15 | 2020-12-16 04:25 | В | 1.1667 | ЦРП-1 ф.11 к ТП-52, 4, 29,88,64 |  | 2 котельные, 1 д/С | 244 | 0 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 120 |  | 16.12.2020 , стр.150 ОЖ, №160 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3338 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-12-16 09:00 | 2020-12-16 11:00 | П | 2 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3339 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-31 РУ-0,4кВ яч.8 | 0.38 | 2020-12-16 10:00 | 2020-12-16 12:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ул. Больничный пр-д |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
3340 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф.1004 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2020-12-15 20:10 | 2020-12-15 23:15 | В | 3.0833 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  |  | 273 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 703.34 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | №25, 15.12.20 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
3341 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Комсомольская" | 0.38 | 2020-12-16 09:30 | 2020-12-16 15:00 | П | 5.5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Комсомольская" |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3342 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-7 Ф-К.Маркса | 0.38 | 2020-12-16 13:30 | 2020-12-16 15:00 | П | 1.5 | ТП-7 ул.К.Маркса |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 |  | 16.12.2020. лист.№103 опж |  |  | 1
3343 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-29, ТМ-1,РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-12-17 09:00 | 2020-12-17 11:00 | П | 2 | ТП-29 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
3344 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | Ф. 627 ПС КЭЗ РП-2н ф.17 | 6 (6.3) | 2020-12-17 11:25 | 2020-12-17 14:15 | В | 2.8333 | РП-2н ф.17 к ТП-156,56,44,30,57,180 |  | 2 кот | 130 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 240 |  | 17.12.2020 , стр.151 ОЖ, №161 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3345 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 374 ул. Толмачёвская 1 | 6 (6.3) | 2020-12-17 09:00 | 2020-12-17 12:00 | П | 3 | ТП374 |  | вод.-1 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
3346 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-25, трансформатор | 10 (10.5) | 2020-12-16 14:20 | 2020-12-16 14:50 | П | 0.5 | ТП-25 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
3347 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 Ф ул. Виноградова | 0.22 | 2020-12-17 16:10 | 2020-12-17 16:50 | В | 0.66667 | ВЛ Ф. ул. Виноградова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 17.12.2020, стр 143 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3348 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-163 ул.Грибоедова "теплопункт" | 0.38 | 2020-12-17 09:55 | 2020-12-17 10:30 | В | 0.58333 | ТП-163 РУ-0,4кВ ф.19 | ЦТП |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | А.Ж. стр.№44 заявка №16 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3349 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-38 ул.Добролюбова д.33 | 0.38 | 2020-12-17 10:40 | 2020-12-17 11:30 | В | 0.83333 | ТП-38 РУ-0,4кВ ф.7 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  | А.Ж. стр.№44 заявка №17 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3350 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-15а ул.Ватутина д.35 | 0.22 | 2020-12-17 15:05 | 2020-12-17 15:30 | В | 0.41667 | ТП-15а РУ-0,4кВ ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | А.Ж. стр.№44 заявка №18 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
3351 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-4 ф.645 | 6 (6.3) | 2020-12-17 20:35 | 2020-12-17 22:20 | В | 1.75 | ТП-159, 111, 149, 109, 110, 200, 141, 225, 140, 123, 45, 15 | шк.-1, кот.-2, д/к-2 |  | 1004 | 0 | 10 | 994 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 1040 |  | 17.12.2020 ОЖ.стр 154 № 162 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3352 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2020-12-17 09:30 | 2020-12-17 09:55 | В | 0.41667 | ТП-20 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 101 17.12.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3353 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 33 к ТП 720 с.ф. 1020, КЛ 10 кВ РП 33 - ТП 720 с.ф. 1020 | 10 (10.5) | 2020-12-18 06:40 | 2020-12-18 07:27 | В | 0.78333 | ТП 720 , ТП 404, ТП 322 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 |  | 18.12.2020, №211, ОЖ стр.171 | 3.4.13 | 4.12 | 1
3354 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 21 АВ 0,4 кВ Т-1, АВ 0,4 кВ Т-2 | 0.38 | 2020-12-17 22:10 | 2020-12-18 00:07 | В | 1.95 | РП 21 |  |  | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | 18.12.2020, №210, ОЖ стр.171 | 3.4.13 | 4.12 | 1
3355 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 540 мкрн Коммунар ул. Центральная 17 | 0.38 | 2020-12-18 09:00 | 2020-12-18 10:00 | П | 1 | ТП540 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3356 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го Января" | 0.38 | 2020-12-18 09:00 | 2020-12-18 09:45 | П | 0.75 | ВЛ фид. "ул. 9-го Января" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
3357 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "ул. Булгакова, Достоевского" | 0.38 | 2020-12-18 10:00 | 2020-12-18 12:30 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Булгакова, Достоевского" от ТП 6/0,4 кВ № 146 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3358 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-135(пос. Новый) | 6 (6.3) | 2020-12-18 10:00 | 2020-12-18 11:00 | П | 1 | ТП-135 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3359 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-101 от ПС "Ундол", г. Собинка РП-1 ф 1024 ф 1022 | 10 (10.5) | 2020-12-17 22:55 | 2020-12-18 00:01 | В | 1.1 | ТП-1, 2, 3, 18, 101, 141, 80, 60, 6, 47, 7, 42, 44, 59, 115, 40, 51, 50, 86, 145, 55, 56 |  | кот.-1 | 391 | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 | 1 | 390 | 0 | 945 |  | Акт № 89 от 18.12.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3360 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-101 от ПС "Ундол", г. Собинка РП-1 ф 1024 ф 1022 | 10 (10.5) | 2020-12-17 22:55 | 2020-12-18 00:12 | В | 1.2833 | ТП-1, 2, 3, 18, 101, 80, 60. |  | кот.-1 | 272 | 0 | 1 | 271 | 0 | 0 | 1 | 271 | 0 | 630 |  | Акт № 89 от 18.12.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3361 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 190, ул. Ново-Гончарная | 0.38 | 2020-12-20 14:41 | 2020-12-20 16:00 | В | 1.3167 | ТП 190 ВЛ-2 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 |  | Ж.З. стр 101, от 20.12.20 | 3.4.8 | 4.4 | 0
3362 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.110 | 10 (10.5) | 2020-12-18 11:30 | 2020-12-18 11:50 | В | 0.33333 | ТП-47А,24А,25А,27А,14А,62, 63,37А,38А,39А,61,36А,6, 58,43,46,23Б,30,17,48А, 67А,44 |  | Больница-1,Котельная-2,Водозабор-1,КНС-2, д.с-2 | 436 | 0 | 16 | 420 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 400 |  | № 17, 18.12.2020 | 3.4.13.4 | 4.6 | 1
3363 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4 кВ Ф.5 | 0.38 | 2020-12-18 09:00 | 2020-12-18 09:20 | П | 0.33333 | ТП-13 ВЛ 0,4 кВ Ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 101 18.12.2020 |  |  | 1
3364 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4 кВ Ф.7 | 0.38 | 2020-12-18 09:21 | 2020-12-18 10:38 | П | 1.2833 | ТП-13 ВЛ 0,4 кВ Ф.7 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 102 18.12.2020 |  |  | 1
3365 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-23, ф.4, ул. Кирова, д.43 | 0.38 | 2020-12-21 09:00 | 2020-12-21 12:00 | В | 3 | ТП-23, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 18.12.2020, стр.144, АЖ, №166 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3366 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТП-141, ТП-225 | 6 (6.3) | 2020-12-21 09:00 | 2020-12-21 16:00 | П | 7 | ТП-200, ТП-141, ТП-225 |  |  | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
3367 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2020-12-20 10:50 | 2020-12-20 11:30 | В | 0.66667 | ТП 65, пос. Труда |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 331 ж.з. от 20.12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3368 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2020-12-20 13:45 | 2020-12-20 15:20 | В | 1.5833 | ТП 65, пос. Труда |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 332 ж.з. от 20.12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3369 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ фид. " Д/сад № 38" | 10 (10.5) | 2020-12-20 10:00 | 2020-12-20 12:50 | П | 2.8333 | КЛ фид. " Д/сад № 38" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
3370 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1025 | 10 (10.5) | 2020-12-22 09:00 | 2020-12-22 12:00 | П | 3 | Ф-1025 ТП-19, ТП-32, ТП-34, ТП-35, ТП-44,ТП -46, ТП-48, ТП-АТП-724 КВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3371 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная - ТП 509 ф. 695 | 6 (6.3) | 2020-12-22 08:45 | 2020-12-22 09:30 | В | 0.75 | РП31, ТП586, ТП587, ТП763, ТП732 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 700 |  | 22.12.2020, №212, стр. 174 ОЖ | 3.4.7 | 4.6 | 1
3372 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1006 от ТП 14 ВЛ-10 кВ,опора №5 | 10 (10.5) | 2020-12-21 11:40 | 2020-12-21 13:20 | П | 1.6667 | ТП15,16,17,149,103,116,112,76,109,107 |  |  | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 5 | 171 | 0 | 240 |  | о.ж.лист №44 |  |  | 1
3373 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-12-23 09:00 | 2020-12-23 11:00 | П | 2 | ТП-761 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
3374 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 223, ул.Василисина 14б | 0.38 | 2020-12-23 09:00 | 2020-12-23 12:00 | П | 3 | ТП223 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
3375 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, ф.25, от ТП-127 до ТП-18 (н) | 6 (6.3) | 2020-12-22 20:50 | 2020-12-22 21:40 | В | 0.83333 | ф.25, ТП-127, ТП-18 (н), 84, 26 (КЭСР), КЛ | кот.-2, д.с.-2 |  | 57 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 281 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 22.12.2020, №167 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3376 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-152, РУ-0,4 кВ, 1 СШ | 0.38 | 2020-12-23 13:30 | 2020-12-23 16:00 | П | 2.5 | ТП-152, 1 СШ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
3377 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2020-12-23 10:00 | 2020-12-23 13:00 | П | 3 | ТП-17.Биокотельная |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 111 |  | 23.12.2020. лист.№105 ОПЖ |  |  | 1
3378 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-12-24 09:00 | 2020-12-24 11:00 | П | 2 | ТП-761 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
3379 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2020-12-23 11:00 | 2020-12-23 13:35 | П | 2.5833 | ТП-5 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 2 23.12.2020 |  |  | 1
3380 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная МВ ф.606 к РП-7 | 6 (6.3) | 2020-12-23 09:45 | 2020-12-23 10:15 | В | 0.5 | РП 7, ТП 421, ТП 120, ТП 594, ТП 252, ТП 207, ТП 117, ТП 203, ТП 199, ТП 226, ТП 310, ТП 233, ТП 150, ТП 362, ТП 272, ТП 372, ТП 425, ТП 17, ТП 227, ТП 308, ТП 241, ТП 315, ТП 259, ТП 210, ТП 87, ТП 140 |  | ОДК-1, м.у.-1 | 395 | 0 | 2 | 393 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 2100 |  | 23.12.2020, №213, стр. 175 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
3381 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Юрьевец" фид. 110, КЛ-10 кВ ТП 613 - ТП 649 | 10 (10.5) | 2020-12-23 19:15 | 2020-12-23 19:45 | В | 0.5 | ТП 664, ТП 608, ТП 611, ТП 613, ТП 649 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 450 |  | 23.12.2020, №214, стр. 176 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3382 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.4, ул. Рунова, д.34, 34а | 0.38 | 2020-12-23 10:15 | 2020-12-23 11:50 | В | 1.5833 | ТП-149, ф.4, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 23.12.2020,стр.146, АЖ, №168 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.13 | 0
3383 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь фид.601, ТП 472 -ТП 476 | 6 (6.3) | 2020-12-24 11:30 | 2020-12-24 11:48 | В | 0.3 | ТП 340, ТП 472, ТП 476 |  | кот.-1 | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 310 |  | 23.12.2020, №215, стр. 177 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3384 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 234, ул.Лакина, 153 | 0.38 | 2020-12-25 09:00 | 2020-12-25 19:00 | П | 10 | ТП-234, фид.МЖД ул. Лакина,153а |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3385 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-115, ф.7, ул. Свердлова, д.111 | 0.38 | 2020-12-24 10:15 | 2020-12-25 11:35 | В | 25.3333 | ТП-115, ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 23.12.2020, стр.146 АЖ, №169 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
3386 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4 кВ Ф.8 | 0.38 | 2020-12-24 10:10 | 2020-12-24 10:30 | В | 0.33333 | ТП-25 ВЛ 0,4 кВ Ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | ОЖ- лист 3 24.12.2020 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
3387 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-16 РУ 0,4 кВ Ф.5 | 0.38 | 2020-12-24 11:30 | 2020-12-24 12:00 | В | 0.5 | ТП-16 КЛ 0,4 кВ Ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 3 24.12.2020 | 3.4.9.3 | 4.21, 4.13 | 0
3388 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-12-24 20:00 | 2020-12-24 20:40 | В | 0.66667 | ТП-6 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 3 24.12.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3389 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. М-Апостола 7" | 0.38 | 2020-12-24 08:55 | 2020-12-24 10:20 | П | 1.4167 | КЛ фид. "ул. М-Апостола 7" от ТП 10/0,4 кВ № 65 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3390 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 21, ул. Кирова д.5 | 6 (6.3) | 2020-12-25 11:55 | 2020-12-25 13:10 | В | 1.25 | ТП 399, ТП439, ТП538, ТП512, ТП701, ТП366, ТП69, ТП375, ТП78 |  | орг.-2 | 58 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 4000 |  | 25.12.2020, №216, стр. 179 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3391 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-12-25 10:52 | 2020-12-25 12:00 | В | 1.1333 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.12.2020г. ОЖ стр.93 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3392 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-12-25 10:30 | 2020-12-25 10:35 | П | 0.083333 | ТП-6 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 3 25.12.2020 |  |  | 1
3393 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ 0,4 кВ Ф.20 | 0.38 | 2020-12-25 10:45 | 2020-12-25 11:00 | В | 0.25 | ТП-21 ВЛ 0,4 кВ Ф.20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 3 25.12.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3394 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14, РУ-0,4кВ,фид. Ул.Пролетарская | 0.38 | 2020-12-25 10:50 | 2020-12-25 11:30 | В | 0.66667 | Фаза А ВЛИ-0,4кВ фид.ул. Пролетарская |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |  | 25.12.2020, стр 165 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
3395 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2020-12-25 14:37 | 2020-12-25 14:50 | В | 0.21667 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.12.2020. лист.№106 ОПЖ | 3.4.8.4 | 4.11, 4.4 | 0
3396 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-12-25 14:37 | 2020-12-25 18:26 | В | 3.8167 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 78.3 |  | 25.12.2020. лист.№106 ОПЖ | 3.4.8.4 | 4.11, 4.4 | 0
3397 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский, напрвл. 606 | 6 (6.3) | 2020-12-26 17:50 | 2020-12-26 18:50 | В | 1 | ТП-122, 123, 124, 129 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 370 |  | 26.12.2020, ОЖ, л. 13, акт 1/12 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
3398 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Школьная" | 0.38 | 2020-12-28 09:30 | 2020-12-28 11:30 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Школьная" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
3399 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-207, РУ-0,4 кВ, 1 СШ, ТМ-1 | 0.38 | 2020-12-29 09:30 | 2020-12-29 11:00 | П | 1.5 | ТП-207, 1 СШ |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
3400 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 ТП-43 | 10 (10.5) | 2020-12-29 09:00 | 2020-12-29 12:00 | П | 3 | РП-1 ТП-43 |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1872 |  |  |  |  | 1
3401 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4 кВ Ф.8 | 0.38 | 2020-12-28 10:00 | 2020-12-28 10:45 | В | 0.75 | РП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | ОЖ- лист 4 28.12.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3402 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4 кВ Ф.5 | 0.38 | 2020-12-28 12:15 | 2020-12-28 12:50 | П | 0.58333 | ТП-13 ВЛ 0,4 кВ Ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 5 28.12.2020 |  |  | 1
3403 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП21, ул.Кирова д.5 | 0.38 | 2020-12-29 09:00 | 2020-12-29 16:00 | П | 7 | РП-21, Т-1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
3404 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 421, ул.Большой проезд, 35 | 0.38 | 2020-12-29 09:00 | 2020-12-29 13:00 | П | 4 | ф.ВЛ-1 ул.Офицерская, Большой проезд, ул.Мичурина |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
3405 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП32 к ТП9 сек. фид. 6102 | 6 (6.3) | 2020-12-29 01:30 | 2020-12-29 01:54 | В | 0.4 | ТП9, ТП10, ТП536, ТП92, ТП105 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 180 |  | 29.12.2020 № 217, стр.183 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3406 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-8 тр-р №1, ул.Больничный пр-д, д.1а | 10 (10.5) | 2020-12-29 00:03 | 2020-12-29 00:33 | П | 0.5 | ТП-8 тр-р №1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 70.18 |  |  |  |  | 1
3407 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Школьная" | 0.38 | 2020-12-29 09:30 | 2020-12-29 11:30 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Школьная" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
3408 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2020-12-29 09:00 | 2020-12-29 10:00 | П | 1 | ТП-95, Т-2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
3409 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-14 п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-12-29 11:00 | 2020-12-29 12:00 | П | 1 | ТП-14 ул Труда |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 55 |  | 29.12.2020. лист.№107 ОПЖ |  |  | 1
3410 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-242, ф.7, ул. 9 мая д.12 | 0.38 | 2020-12-29 09:55 | 2020-12-29 10:30 | В | 0.58333 | ТП-242 ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |  | 29.12.2020, стр.146 АЖ, №170 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3411 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-0,4 кВ, 2 СШ, ТМ-2 | 0.38 | 2020-12-30 13:30 | 2020-12-30 16:00 | П | 2.5 | ТП-200, 2 СШ |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 194 |  |  |  |  | 1
3412 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2020-12-29 10:30 | 2020-12-29 10:43 | П | 0.21667 | ТП-17.Биокотельная |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.12.2020. лист.№107 ОПЖ |  |  | 1
3413 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП7 к ТП425 сек. фтд. 606 | 6 (6.3) | 2020-12-30 06:40 | 2020-12-30 07:30 | В | 0.83333 | ТП425, ТП227, ТП17, ТП308, ТП241, ТП188, ТП10 |  | кот.-3 | 70 | 0 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 600 |  | 30.12.2020 № 218, стр.185 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3414 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." | 0.38 | 2020-12-30 09:00 | 2020-12-30 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн." от ТП 6/0,4 кВ № 50 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3415 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 17 ВВ к ТП 512 ; КЛ-6 кВ ТП 482 - ТП 512 | 6 (6.3) | 2020-12-30 23:00 | 2020-12-31 00:02 | В | 1.0333 | ТП 512, ТП 482, ТП 151, ТП 219, ТП 95 | орг.-1 |  | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 330 |  | 30.12.2020, акт №219, стр. 186 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3416 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-242, ф.7, ул. 9 мая д.12 | 0.38 | 2020-12-29 09:55 | 2020-12-29 10:30 | В | 0.58333 | ТП-242 ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |  | 29.12.2020, стр.146 АЖ, №170 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3417 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-0,4 кВ, 2 СШ, ТМ-2 | 0.38 | 2020-12-30 13:30 | 2020-12-30 16:00 | П | 2.5 | ТП-200, 2 СШ |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 194 |  |  |  |  | 1
3418 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2020-12-30 09:00 | 2020-12-30 10:50 | П | 1.8333 | ТП-5 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 6 30.12.2020 |  |  | 1
3419 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1003 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-12-31 06:40 | 2020-12-31 09:20 | В | 2.6667 | КТП-857 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 20.24 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №26, 31.12.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3420 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 57, ф. 12 - ул. Коллективная, 50 | 0.38 | 2020-12-30 08:40 | 2020-12-30 12:10 | В | 3.5 | ТП 57, ф. 12 - ул. Коллективная, 50 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 |  | № 334 ж.з. от 30.12 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
3421 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП 3, ф. 6 - ул. Ломако, 32 | 0.38 | 2020-12-30 17:20 | 2020-12-31 04:00 | В | 10.6667 | ЦРП 3, ф. 6 - ул. Ломако, 32 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 336 ж.з. от 30.12 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0

## Форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
АО "ОРЭС - Владимирская область"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | 2020 год | Метод определения
1 | 2 | 4 | 6
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 96407 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт.
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 779
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 95628
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi ), час. | 2.8108 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 1.4419 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi ), час. | 3.1741 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 1.1096 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"

## Форма 3.1-3.2
Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2020 г., Птпр
АО "ОРЭС - Владимирская область"
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2020 г.
№ п./п. | Наименование | 2020 год
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 1491
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 236
max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) |  | 1255
Пзаяв_тпр |  | 1.188
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2020 г.
№ п./п. | Наименование | 2020 год
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 740
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 236
max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) |  | 504
Пнс_тпр |  | 1.4683
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2020 г., Птпр
Птпр |  | 1.3282